## 蓄電池設備の特別措置に関する確認書
年 月 日
東北電力ネットワーク株式会社 |  |  | 御中
蓄電池設備の特別措置に関する確認書
需要者名および需要場所
需要者名（20文字以内）
需要場所（使用住所）
1．充電制限契約希望有無確認（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 充電制限契約の希望有無について
2．特別措置適用有無確認（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 【特別措置の適用条件】 託送供給等約款 附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置）の適用について
② | 託送供給等約款 附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置）の適用について
３．区分計量器設置について確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 区分計量器の設置について
② | 需要場所に設置される機器が蓄電池およびこれを維持するための付随設備のみの場合に省略が可能となります。 ※対象機器は以下の「【参考】蓄電池に付随する設備」をご参照ください。
【参考】蓄電池に付随する設備（蓄電所の維持管理に必要な設備）の例は以下のとおり。
Ｎｏ． | 負荷設備 |  | 概 要
1 | ＰＣＳ |  | ＰＣＳ自体
2 | 制御電源 |  | ＰＣＳや蓄電池本体の制御電源
3 | 空調・ファン |  | 設備冷却のため、受変電設備内や蓄電池を設置するコンテナ内に設置
4 | バックアップ電源 |  | 継電器やＰＣＳ用に設置
5 | 照明 |  | 受変電設備用の照明
6 | 通信設備電源 |  | 監視装置用の通信設備の電源
7 | 監視装置 |  | 監視カメラ等
8 | コンセント |  | 試験やメンテナンス用
４．契約電力の算定根拠について
契約電力は |  | kWを希望（「接続供給兼基本契約申込書の契約電力」と同値）
※契約電力に関する算定根拠となる資料は内容を抜粋いただき、本確認書の「契約電力の算定根拠」シートに貼付をお願いいたします。
（参考）
・蓄電所の場合、供給地点でご使用される「蓄電池の充電kW※＋付随設備の消費電力の積算kW＋（その他機器kW）」の最大値が契約電力となります。 ・ＰＣＳにて充電制御を実施される場合、「充電制御加味後の蓄電池の充電ｋＷ」にて計算ください。なお、別途、ＰＣＳの充電制御に関するメーカー証明書を「契約電力の算定根拠」内へ貼り付けいただく必要がございますのでご承知おきください。 ・また、ＥＭＳやゲートウェイの設置により蓄電所全体の受電電力が契約電力を超過しないように蓄電池を充電制御される場合は、当該機器の設置に伴う充電制御に関するメーカー証明書を「契約電力の算定根拠」内へ貼り付けください。 ※ＥＭＳに関する充電制御の証明書については、メーカーさまにてご用意いただくことが難しい場合に限り、事業者様による制御kWを明示により証明書のご提出と同義として扱わせていただきます。
５．本特別措置適用当初の蓄電および発電等に係る電気の損失率は |  |  |  |  | ％を希望
＜損失率の算定方法について（系統用蓄電池の場合）＞ 弊社では損失率(%)を原則、以下の根拠式にて協議させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 損失率(%)※＝１－（ＰＣＳ変換効率 × 蓄電池充放電効率 × ＰＣＳ変換効率） ×100 ※小数点第一位まで（第二位四捨五入） 損失率算定に必要となるＰＣＳ変換効率・蓄電池充放電効率については、仕様書やカタログ等で確認し、協議させていただきますので、上記効率が記載されている仕様書・カタログ等のご提出をお願いいたします。 また、算定諸元となる仕様書の内容を抜粋いただき、本確認書の「損失率算定諸元」シートに貼付をお願いいたします。
⇒ご申請いただく損失率の根拠式について、下記に記載ください。
根拠式：
その他の算定方法により協議をご希望される場合は、根拠式をお示しいただくとともに、式に用いた値の諸元となる資料提出をお願いいたします。
６．調整力の適用確認
当該需要場所における蓄電池を、需給調整市場に加入し取引をされる予定はありますか。
上記「有」の場合の適用時期 |  |  |  | 年 月
※調整力とは、一般送配電事業者が需要と供給のバランスを維持する際に必要とする調整力を指す。 ※2024年度より、調整力は需給調整市場から調達。
７．お申込み方法
小売電気事業者から高圧託送申込システムより接続供給契約申込をお願いいたします。 また、お申込時は以下「８．提出書類について」に記載された資料を添付の上、ご提出くださいますようお願いいたします。
８．提出書類について（確認書へ貼付いただいた諸元についても、元データの添付が必要となりますのでご留意ください）
・蓄電池設備の特別措置に関する確認書（本書） ・接続供給兼基本契約申込書（高圧託送申込システムにてご申請いただく場合は提出不要） ・単線結線図 ・使用区域図（先方柱など受電位置を含む） ・蓄電池ＰＣＳ仕様書（蓄電池出力、変換効率の記載があるもの） ・蓄電池システム仕様書（充放電変換効率の記載があるもの） ・蓄電池の充電制御証明書（充電制御を実施する場合）※出力制御および充電制限契約に基づく充電制御とは別となります。 ・ＥＭＳによる蓄電所全体の消費電力管理に関する証明書（蓄電所内の消費電力を加味した充電制御を実施する場合） ※出力制御および充電制限契約に基づく充電制御とは別となります。 ・負荷設備一覧（蓄電所照明、蓄電池付随機器等）※機器それぞれのｋＷおよび台数を記載したもの。 ・契約電力根拠資料 ※申込時に充電制限契約を希望され、供給検討の際に「充電制限契約を前提とした容量確保が必要」であることが判明した場合は、 追加で以下の書類のご提出を依頼させていただきます。 ・「蓄電池の早期連系追加対策（充電制限）」を前提とした接続供給契約申込について【同意書】
９．接続供給に関するお問い合わせ先 |  |  | mail： s.sinki01.pv@tohoku-epco.co.jp
希望する
希望しない（別途 揚水発電設備等が設置された需要場所の接続供給契約に係る覚書 交換が必要となります。）
条件に適合
条件に不適合（設問②は希望しないを選択ください）
省略可能（設問②にご回答ください）
省略不可（区分計量器の設置個所を単線結線図に明記ください。）
条件に適合
条件に不適合（設問①省略不可を選択ください）
希望する
希望しない
高圧・特別高圧様式
需要側（充電側）
無
発電側（放電側）

## 契約電力の算定根拠
必要に応じてセルのサイズを調整ください。
貼り付けいただいた諸元の元データについても申込時に添付いただきますようよろしくお願いいたします。
契約電力 | 0 | kWの算定根拠を以下のとおり提出します。
▼蓄電池の充電ｋＷ
ここに貼り付け
▼付随設備の消費電力の積算ｋＷ
ここに貼り付け
▼その他機器ｋＷ（区分計量器を設置する場合）
ここに貼り付け
蓄電池の充電電力を除いた、「付随設備」について諸元を左の欄へ貼り付けください。
付随設備とは・・・蓄電所内に設置される設備の内、蓄電所の維持管理に必要な設備となります。
蓄電池の充電電力および付随設備の消費電力以外の「その他機器」について諸元を左の欄へ貼り付けください。
その他機器とは・・・蓄電所内に設置される設備の内、蓄電所の維持管理に必要のない設備となります。
ＥＭＳ等による充電制御を実施される場合は、当該機器の設置に伴う充電制御に関するメーカー証明書を左の欄内へ貼り付けください。
※ＥＭＳに関する充電制御の証明書については、メーカー様にてご用意いただくことが難しい場合に限り、事業者様による意思表示をもって証明書のご提出と同義として扱わせていただきますのでその旨、左の欄内へ記載ください。
「蓄電池の充電電力」について諸元を左の欄へ貼り付けください。
ＰＣＳの充電制御を実施する場合は、充電制御に関するメーカー証明書を左の欄へ貼り付けをお願いいたします。

## 損失率算定諸元
必要に応じてセルのサイズを調整ください。
貼り付けいただいた諸元の元データについても申込時に添付いただきますようよろしくお願いいたします。
損失率 | 0 | %の算定根拠となる仕様書（抜粋）を以下のとおり提出します。
▼PCS変換効率（％）
ここに貼り付け
▼蓄電池充放電効率（％）
ここに貼り付け
ＰＣＳと蓄電池の組み合わせにより、メーカーから蓄電システム全体の充放電変換効率もしくは損失率が証明されている場合は、内容の証明となる資料を左の欄へ貼り付けください。

## 単線結線図
必要に応じてセルのサイズを調整ください。
貼り付けいただいた諸元の元データについても申込時に添付いただきますようよろしくお願いいたします。
単線結線図、使用区域図、配置図を以下のとおり提出します。
▼単線結線図
ここに貼り付け
▼使用区域図
ここに貼り付け
▼使用区域図
ここに貼り付け

## 【記載例】電池設備の特別措置に関する確認書
20ＸＸ年 Ｘ 月 ＸＸ 日
東北電力ネットワーク株式会社 |  |  | 御中
蓄電池設備の特別措置に関する確認書
需要者名および需要場所
需要者名（20文字以内） |  | 〇〇〇〇株式会社
需要場所（使用住所） |  | 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇〇号
1．充電制限契約希望有無確認（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 充電制限契約の希望有無について
2．特別措置適用有無確認（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 【特別措置の適用条件】 託送供給等約款 附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置）の適用について
② | 託送供給等約款 附則４（揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置）の適用について
３．区分計量器設置について確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
① | 区分計量器の設置について
② | 需要場所に設置される機器が蓄電池およびこれを維持するための付随設備のみの場合に省略が可能となります。 ※対象機器は以下の「【参考】蓄電池に付随する設備」をご参照ください。
【参考】蓄電池に付随する設備（蓄電所の維持管理に必要な設備）の例は以下のとおり。
Ｎｏ． | 負荷設備 |  | 概 要
1 | ＰＣＳ |  | ＰＣＳ自体
2 | 制御電源 |  | ＰＣＳや蓄電池本体の制御電源
3 | 空調・ファン |  | 設備冷却のため、受変電設備内や蓄電池を設置するコンテナ内に設置
4 | バックアップ電源 |  | 継電器やＰＣＳ用に設置
5 | 照明 |  | 受変電設備用の照明
6 | 通信設備電源 |  | 監視装置用の通信設備の電源
7 | 監視装置 |  | 監視カメラ等
8 | コンセント |  | 試験やメンテナンス用
４．契約電力の算定根拠について
契約電力は | 1999 | kWを希望（「接続供給兼基本契約申込書の契約電力」と同値）
※契約電力に関する算定根拠となる資料は内容を抜粋いただき、本確認書の「契約電力の算定根拠」シートに貼付をお願いいたします。
（参考）
・蓄電所の場合、供給地点でご使用される「蓄電池の充電kW※＋付随設備の消費電力の積算kW＋（その他機器kW）」の最大値が契約電力となります。 ・ＰＣＳにて充電制御を実施される場合、「充電制御加味後の蓄電池の充電ｋＷ」にて計算ください。なお、別途、ＰＣＳの充電制御に関するメーカー証明書を「契約電力の算定根拠」内へ貼り付けいただく必要がございますのでご承知おきください。 ・また、ＥＭＳやゲートウェイの設置により蓄電所全体の受電電力が契約電力を超過しないように蓄電池を充電制御される場合は、当該機器の設置に伴う充電制御に関するメーカー証明書を「契約電力の算定根拠」内へ貼り付けください。 ※ＥＭＳに関する充電制御の証明書については、メーカーさまにてご用意いただくことが難しい場合に限り、事業者様による制御kWを明示により証明書のご提出と同義として扱わせていただきます。
５．本特別措置適用当初の揚水または蓄電および発電等に係る電気の損失率は |  |  |  | 10.7 | ％を希望
＜損失率の算定方法について（系統用蓄電池の場合）＞ 弊社では損失率(%)を原則、以下の根拠式にて協議させていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 損失率(%)※＝１－（ＰＣＳ変換効率 × 蓄電池充放電効率 × ＰＣＳ変換効率） ×100 ※小数点第一位まで（第二位四捨五入） 損失率算定に必要となるＰＣＳ変換効率・蓄電池充放電効率については、仕様書やカタログ等で確認し、協議させていただきますので、上記効率が記載されている仕様書・カタログ等のご提出をお願いいたします。 また、算定諸元となる仕様書の内容を抜粋いただき、本確認書の「損失率算定諸元」シートに貼付をお願いいたします。
⇒ご申請いただく損失率の根拠式について、下記に記載ください。
根拠式：1－（98％×93%×98％）＝10.68≒10.7％
その他の算定方法により協議をご希望される場合は、根拠式をお示しいただくとともに、式に用いた値の諸元となる資料提出をお願いいたします。
６．調整力の適用確認
当該需要場所における蓄電池を、需給調整市場に加入し取引をされる予定はありますか。
上記「有」の場合の適用時期 |  |  |  | 年 月
※調整力とは、一般送配電事業者が需要と供給のバランスを維持する際に必要とする調整力を指す。 ※2024年度より、調整力は需給調整市場から調達。
７．お申込み方法
小売電気事業者から高圧託送申込システムより接続供給契約申込をお願いいたします。 また、お申込時は以下「８．提出書類について」に記載された資料を添付の上、ご提出くださいますようお願いいたします。
８．提出書類について（確認書へ貼付いただいた諸元についても、元データの添付が必要となりますのでご留意ください）
・蓄電池設備の特別措置に関する確認書（本書） ・接続供給兼基本契約申込書（高圧託送申込システムにてご申請いただく場合は提出不要） ・単線結線図 ・使用区域図（先方柱など受電位置を含む） ・蓄電池ＰＣＳ仕様書（蓄電池出力、変換効率の記載があるもの） ・蓄電池システム仕様書（充放電変換効率の記載があるもの） ・蓄電池の充電制御証明書（充電制御を実施する場合）※出力制御および充電制限契約に基づく充電制御とは別となります。 ・ＥＭＳによる蓄電所全体の消費電力管理に関する証明書（蓄電所内の消費電力を加味した充電制御を実施する場合） ※出力制御および充電制限契約に基づく充電制御とは別となります。 ・負荷設備一覧（蓄電所照明、蓄電池付随機器等）※機器それぞれのｋＷおよび台数を記載したもの。 ・契約電力根拠資料 ※申込時に充電制限契約を希望され、供給検討の際に「充電制限契約を前提とした容量確保が必要」であることが判明した場合は、 追加で以下の書類のご提出を依頼させていただきます。 ・「蓄電池の早期連系追加対策（充電制限）」を前提とした接続供給契約申込について【同意書】
９．接続供給に関するお問い合わせ先 |  |  | mail： s.sinki01.pv@tohoku-epco.co.jp
希望する
希望しない（別途 揚水発電設備等が設置された需要場所の接続供給契約に係る覚書 交換が必要となります。）
条件に適合
条件に不適合（設問②は希望しないを選択ください）
省略可能（設問②にご回答ください）
省略不可（区分計量器の設置個所を単線結線図に明記ください。）
条件に適合
条件に不適合（設問①省略不可を選択ください）
希望する
希望しない
高圧・特別高圧様式
需要側（充電側）
無
発電側（放電側）
記載例

## 【記載例】契約電力の算定根拠
契約電力 | 1999 | kWの算定根拠を以下のとおり提出します。
▼蓄電池の充電ｋＷ
ここに貼り付け
▼付随設備の消費電力の積算ｋＷ
ここに貼り付け
▼その他機器ｋＷ（区分計量器を設置する場合）
ここに貼り付け
ＰＣＳの充電制御およびＥＭＳ等設置に伴う蓄電所全体の充電制御に関する証明書の例
設置無し
記載例
ＰＣＳの充電制御に関するメーカー証明書の例

## 【記載例】損失率算定諸元
損失率 | 10.7 | %の算定根拠となる仕様書（抜粋）を以下のとおり提出します。
▼PCS変換効率（％）
ここに貼り付け
▼蓄電池充放電効率（％）
ここに貼り付け
記載例
ＰＣＳと蓄電池の組み合わせにより、メーカーが証明する充放電変換効率の証明書の例
この場合、
根拠式：1－91.04％=8.96％
損失率：9.0％となる。
この場合、
根拠式：1－（98％×93%×98％）＝10.68≒10.7％となる。