## 前提条件
東北電力ネットワーク
本データは2024年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2023年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2024年度供給計画における2033年度の想定値としており、系統WGで示した出力制御見通しは
2024年3月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2024年度供給計画における2033年度の年間需要電力量を満足するように2023年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬した上で、更なる需要増（1.1倍）を考慮しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2024年度供給計画2033年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2023実績（供計2033補正）×1.1倍）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,594万kW、風力設備容量は617万kW（太陽光・風力ともに2024年度供給計画における2033年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2023年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 808 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | -2 | -128 | 808
4 | 1 | 1 | 824 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -120 | 824
4 | 1 | 2 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -75 | 860
4 | 1 | 3 | 884 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -44 | 884
4 | 1 | 4 | 908 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | -12 | 908
4 | 1 | 5 | 910 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 17 | -5 | 78 | 0 | 0 | -21 | 910
4 | 1 | 6 | 882 | 200 | 296 | 302 | 21 | 84 | 230 | -69 | 74 | 0 | -42 | -214 | 882
4 | 1 | 7 | 872 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 604 | -365 | 63 | -37 | -46 | -182 | 872
4 | 1 | 8 | 893 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 999 | -656 | 69 | -41 | -46 | -165 | 893
4 | 1 | 9 | 914 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 1238 | -889 | 73 | -43 | -46 | -153 | 914
4 | 1 | 10 | 927 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 1388 | -1186 | 86 | -51 | -46 | 1 | 927
4 | 1 | 11 | 922 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 1425 | -1229 | 114 | -68 | -46 | -9 | 922
4 | 1 | 12 | 902 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1399 | -1209 | 126 | -96 | -50 | -1 | 902
4 | 1 | 13 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1298 | -1122 | 145 | -116 | -46 | -3 | 889
4 | 1 | 14 | 864 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1093 | -820 | 170 | -101 | -46 | -165 | 864
4 | 1 | 15 | 848 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 759 | -499 | 164 | -98 | -46 | -165 | 848
4 | 1 | 16 | 853 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 356 | -108 | 158 | -131 | -46 | -211 | 853
4 | 1 | 17 | 866 | 200 | 244 | 302 | 21 | 84 | 57 | -17 | 149 | 0 | 0 | -174 | 866
4 | 1 | 18 | 924 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -62 | 924
4 | 1 | 19 | 917 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -38 | 917
4 | 1 | 20 | 890 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -39 | 890
4 | 1 | 21 | 852 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -55 | 852
4 | 1 | 22 | 822 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -52 | 822
4 | 1 | 23 | 814 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -42 | 814
4 | 2 | 0 | 796 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -54 | 796
4 | 2 | 1 | 817 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 817
4 | 2 | 2 | 851 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 851
4 | 2 | 3 | 876 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 876
4 | 2 | 4 | 890 | 200 | 228 | 303 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 890
4 | 2 | 5 | 893 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 16 | -2 | 27 | 0 | 17 | 2 | 893
4 | 2 | 6 | 876 | 200 | 250 | 300 | 21 | 84 | 176 | -23 | 26 | 0 | -46 | -112 | 876
4 | 2 | 7 | 859 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 434 | -202 | 15 | -9 | -46 | -166 | 859
4 | 2 | 8 | 881 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 670 | -326 | 16 | 0 | -46 | -166 | 881
4 | 2 | 9 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 843 | -473 | 13 | 0 | -46 | -165 | 905
4 | 2 | 10 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1004 | -636 | 15 | 0 | -46 | -165 | 905
4 | 2 | 11 | 901 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1091 | -737 | 26 | 0 | -46 | -166 | 901
4 | 2 | 12 | 897 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1135 | -779 | 49 | -29 | -46 | -166 | 897
4 | 2 | 13 | 870 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1071 | -741 | 56 | -33 | -50 | -166 | 870
4 | 2 | 14 | 847 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 923 | -627 | 74 | -44 | -46 | -166 | 847
4 | 2 | 15 | 831 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 636 | -359 | 82 | -49 | -46 | -166 | 831
4 | 2 | 16 | 847 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 286 | -37 | 80 | -79 | -46 | -190 | 847
4 | 2 | 17 | 886 | 200 | 234 | 300 | 21 | 84 | 49 | -6 | 50 | 0 | 0 | -46 | 886
4 | 2 | 18 | 945 | 200 | 257 | 308 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -1 | 945
4 | 2 | 19 | 943 | 200 | 248 | 307 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 943
4 | 2 | 20 | 922 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 32 | 1 | 922
4 | 2 | 21 | 877 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -11 | 877
4 | 2 | 22 | 829 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -60 | 829
4 | 2 | 23 | 810 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -74 | 810
4 | 3 | 0 | 789 | 200 | 228 | 294 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -77 | 789
4 | 3 | 1 | 816 | 200 | 228 | 294 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -43 | 816
4 | 3 | 2 | 856 | 200 | 228 | 294 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 856
4 | 3 | 3 | 890 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 890
4 | 3 | 4 | 915 | 200 | 231 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 915
4 | 3 | 5 | 947 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 14 | -1 | 30 | 0 | 50 | 2 | 947
4 | 3 | 6 | 961 | 200 | 242 | 294 | 21 | 84 | 164 | -10 | 26 | 0 | 0 | -60 | 961
4 | 3 | 7 | 963 | 200 | 234 | 294 | 21 | 84 | 444 | -63 | 12 | -7 | -46 | -210 | 963
4 | 3 | 8 | 1068 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 782 | -257 | 5 | 0 | -46 | -165 | 1068
4 | 3 | 9 | 1112 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1054 | -511 | 4 | 0 | -46 | -142 | 1112
4 | 3 | 10 | 1112 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1245 | -680 | 5 | 0 | -46 | -166 | 1112
4 | 3 | 11 | 1117 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1360 | -797 | 12 | 0 | -46 | -166 | 1117
4 | 3 | 12 | 1060 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1369 | -856 | 33 | -19 | -50 | -165 | 1060
4 | 3 | 13 | 1082 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1300 | -779 | 53 | -32 | -46 | -165 | 1082
4 | 3 | 14 | 1058 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1104 | -607 | 60 | -35 | -46 | -166 | 1058
4 | 3 | 15 | 1010 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 721 | -257 | 69 | -41 | -46 | -180 | 1010
4 | 3 | 16 | 1024 | 200 | 261 | 294 | 21 | 84 | 346 | -22 | 60 | 0 | 0 | -220 | 1024
4 | 3 | 17 | 1004 | 200 | 268 | 305 | 21 | 84 | 34 | -2 | 47 | 0 | 46 | 1 | 1004
4 | 3 | 18 | 1058 | 200 | 347 | 316 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 1058
4 | 3 | 19 | 1033 | 200 | 313 | 314 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 1033
4 | 3 | 20 | 1001 | 200 | 306 | 314 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1001
4 | 3 | 21 | 956 | 200 | 281 | 310 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -1 | 956
4 | 3 | 22 | 914 | 200 | 252 | 305 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 914
4 | 3 | 23 | 904 | 200 | 243 | 303 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 904
4 | 4 | 0 | 880 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 880
4 | 4 | 1 | 906 | 200 | 239 | 303 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 906
4 | 4 | 2 | 945 | 200 | 267 | 308 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -1 | 945
4 | 4 | 3 | 970 | 200 | 291 | 312 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 1 | 970
4 | 4 | 4 | 987 | 200 | 303 | 314 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 987
4 | 4 | 5 | 1018 | 200 | 310 | 314 | 21 | 84 | 18 | -1 | 25 | 0 | 46 | 1 | 1018
4 | 4 | 6 | 1019 | 200 | 250 | 295 | 21 | 84 | 222 | -10 | 27 | 0 | 0 | -70 | 1019
4 | 4 | 7 | 1001 | 200 | 238 | 295 | 21 | 84 | 581 | -217 | 26 | -15 | -46 | -166 | 1001
4 | 4 | 8 | 1088 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 958 | -435 | 22 | 0 | -46 | -162 | 1088
4 | 4 | 9 | 1138 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1214 | -649 | 28 | 0 | -46 | -165 | 1138
4 | 4 | 10 | 1135 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1332 | -766 | 60 | -35 | -46 | -166 | 1135
4 | 4 | 11 | 1129 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 1365 | -820 | 97 | -58 | -46 | -164 | 1129
4 | 4 | 12 | 1061 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1341 | -814 | 110 | -110 | -50 | -165 | 1061
4 | 4 | 13 | 1089 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1244 | -743 | 116 | -69 | -46 | -164 | 1089
4 | 4 | 14 | 1063 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1015 | -616 | 133 | -119 | -46 | -53 | 1063
4 | 4 | 15 | 1013 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 626 | -203 | 140 | -83 | -46 | -165 | 1013
4 | 4 | 16 | 1026 | 200 | 251 | 295 | 21 | 84 | 270 | -12 | 134 | 0 | -46 | -171 | 1026
4 | 4 | 17 | 1006 | 200 | 238 | 295 | 21 | 84 | 31 | -1 | 131 | 0 | 6 | 1 | 1006
4 | 4 | 18 | 1050 | 200 | 279 | 306 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | 1 | 1050
4 | 4 | 19 | 1024 | 200 | 268 | 304 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | 1 | 1024
4 | 4 | 20 | 989 | 200 | 243 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 1 | 989
4 | 4 | 21 | 938 | 200 | 232 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19 | -1 | 938
4 | 4 | 22 | 900 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -21 | 900
4 | 4 | 23 | 873 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -44 | 873
4 | 5 | 0 | 848 | 200 | 228 | 298 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -76 | 848
4 | 5 | 1 | 864 | 200 | 228 | 298 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -62 | 864
4 | 5 | 2 | 902 | 200 | 228 | 298 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -4 | 902
4 | 5 | 3 | 931 | 200 | 231 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 34 | 0 | 931
4 | 5 | 4 | 948 | 200 | 232 | 303 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 49 | 1 | 948
4 | 5 | 5 | 957 | 200 | 233 | 299 | 21 | 84 | 25 | 0 | 65 | 0 | 30 | 0 | 957
4 | 5 | 6 | 948 | 200 | 233 | 298 | 21 | 84 | 179 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 948
4 | 5 | 7 | 954 | 200 | 233 | 298 | 21 | 84 | 401 | -24 | 53 | -31 | -46 | -235 | 954
4 | 5 | 8 | 1050 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 766 | -208 | 35 | -21 | -46 | -223 | 1050
4 | 5 | 9 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 997 | -413 | 29 | -17 | -46 | -208 | 1094
4 | 5 | 10 | 1092 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1096 | -519 | 32 | -19 | -46 | -204 | 1092
4 | 5 | 11 | 1082 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1091 | -536 | 55 | -32 | -46 | -201 | 1082
4 | 5 | 12 | 1028 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 1011 | -527 | 63 | -37 | -50 | -177 | 1028
4 | 5 | 13 | 1053 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 877 | -368 | 66 | -39 | -46 | -185 | 1053
4 | 5 | 14 | 1041 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 621 | -131 | 68 | -40 | -46 | -178 | 1041
4 | 5 | 15 | 1013 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 333 | 0 | 68 | 0 | 0 | -132 | 1013
4 | 5 | 16 | 1017 | 200 | 239 | 298 | 21 | 84 | 167 | 0 | 58 | 0 | 0 | -50 | 1017
4 | 5 | 17 | 999 | 200 | 260 | 306 | 21 | 84 | 22 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 999
4 | 5 | 18 | 1030 | 200 | 310 | 314 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -1 | 1030
4 | 5 | 19 | 1001 | 200 | 289 | 311 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 1001
4 | 5 | 20 | 964 | 200 | 266 | 308 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 964
4 | 5 | 21 | 914 | 200 | 229 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 | 0 | 914
4 | 5 | 22 | 871 | 200 | 228 | 298 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -4 | 871
4 | 5 | 23 | 849 | 200 | 228 | 298 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -27 | 849
4 | 6 | 0 | 816 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 816
4 | 6 | 1 | 825 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -50 | 825
4 | 6 | 2 | 857 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -26 | 857
4 | 6 | 3 | 885 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -1 | 885
4 | 6 | 4 | 905 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 18 | 0 | 905
4 | 6 | 5 | 915 | 200 | 229 | 301 | 21 | 84 | 14 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 915
4 | 6 | 6 | 908 | 200 | 229 | 301 | 21 | 84 | 114 | 0 | 70 | 0 | 0 | -111 | 908
4 | 6 | 7 | 932 | 200 | 231 | 301 | 21 | 84 | 286 | 0 | 72 | -8 | -46 | -209 | 932
4 | 6 | 8 | 1036 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 350 | 0 | 92 | 0 | 0 | -152 | 1036
4 | 6 | 9 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 473 | 0 | 105 | -15 | -46 | -178 | 1090
4 | 6 | 10 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 646 | -124 | 93 | -55 | -46 | -172 | 1094
4 | 6 | 11 | 1092 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 707 | -205 | 133 | -79 | -46 | -170 | 1092
4 | 6 | 12 | 1028 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 623 | -125 | 172 | -172 | -50 | -165 | 1028
4 | 6 | 13 | 1070 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 565 | 0 | 189 | -177 | -46 | -210 | 1070
4 | 6 | 14 | 1066 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 412 | 0 | 200 | -15 | -46 | -234 | 1066
4 | 6 | 15 | 1016 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 187 | 0 | 196 | 0 | 0 | -111 | 1016
4 | 6 | 16 | 1030 | 200 | 240 | 301 | 21 | 84 | 99 | 0 | 195 | 0 | 0 | -110 | 1030
4 | 6 | 17 | 1029 | 200 | 240 | 301 | 21 | 84 | 16 | 0 | 203 | 0 | 0 | -36 | 1029
4 | 6 | 18 | 1042 | 200 | 242 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -10 | 1042
4 | 6 | 19 | 1004 | 200 | 238 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -28 | 1004
4 | 6 | 20 | 967 | 200 | 234 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -65 | 967
4 | 6 | 21 | 913 | 200 | 229 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -105 | 913
4 | 6 | 22 | 870 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -121 | 870
4 | 6 | 23 | 847 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -133 | 847
4 | 7 | 0 | 814 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -147 | 814
4 | 7 | 1 | 826 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -148 | 826
4 | 7 | 2 | 853 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -102 | 853
4 | 7 | 3 | 874 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -65 | 874
4 | 7 | 4 | 888 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -54 | 888
4 | 7 | 5 | 889 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 10 | 0 | 102 | 0 | 0 | -53 | 889
4 | 7 | 6 | 892 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 67 | 0 | 99 | 0 | 0 | -104 | 892
4 | 7 | 7 | 925 | 200 | 230 | 297 | 21 | 84 | 146 | 0 | 101 | 0 | 0 | -154 | 925
4 | 7 | 8 | 1022 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 248 | 0 | 100 | 0 | 0 | -71 | 1022
4 | 7 | 9 | 1079 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 277 | 0 | 143 | 0 | 0 | -91 | 1079
4 | 7 | 10 | 1081 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 265 | 0 | 135 | 0 | 0 | -70 | 1081
4 | 7 | 11 | 1072 | 200 | 257 | 200 | 21 | 84 | 215 | 0 | 88 | 0 | 8 | -1 | 1072
4 | 7 | 12 | 1018 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 199 | 0 | 78 | 0 | 0 | -3 | 1018
4 | 7 | 13 | 1065 | 200 | 268 | 200 | 21 | 84 | 147 | 0 | 97 | 0 | 48 | 0 | 1065
4 | 7 | 14 | 1071 | 200 | 320 | 200 | 21 | 84 | 110 | 0 | 89 | 0 | 46 | 1 | 1071
4 | 7 | 15 | 1061 | 200 | 328 | 220 | 21 | 84 | 67 | 0 | 95 | 0 | 46 | 0 | 1061
4 | 7 | 16 | 1069 | 200 | 282 | 307 | 21 | 84 | 30 | 0 | 99 | 0 | 46 | 0 | 1069
4 | 7 | 17 | 1049 | 200 | 292 | 310 | 21 | 84 | 4 | 0 | 93 | 0 | 46 | -1 | 1049
4 | 7 | 18 | 1039 | 200 | 288 | 310 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 1039
4 | 7 | 19 | 1005 | 200 | 265 | 306 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | 0 | 1005
4 | 7 | 20 | 960 | 200 | 234 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 960
4 | 7 | 21 | 909 | 200 | 229 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -15 | 909
4 | 7 | 22 | 871 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -66 | 871
4 | 7 | 23 | 847 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -93 | 847
4 | 8 | 0 | 813 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | -184 | 813
4 | 8 | 1 | 814 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -209 | 814
4 | 8 | 2 | 843 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -180 | 843
4 | 8 | 3 | 861 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -119 | 861
4 | 8 | 4 | 874 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -83 | 874
4 | 8 | 5 | 867 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 10 | 0 | 50 | 0 | 48 | -76 | 867
4 | 8 | 6 | 848 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 86 | 0 | 58 | 0 | 46 | -177 | 848
4 | 8 | 7 | 849 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 180 | 0 | 44 | 0 | 4 | -214 | 849
4 | 8 | 8 | 880 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 279 | 0 | 36 | 0 | 40 | -208 | 880
4 | 8 | 9 | 898 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 370 | 0 | 35 | 0 | -43 | -197 | 898
4 | 8 | 10 | 907 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 440 | -70 | 42 | -25 | -46 | -167 | 907
4 | 8 | 11 | 912 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 443 | -77 | 59 | -35 | -46 | -166 | 912
4 | 8 | 12 | 910 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 506 | -164 | 122 | -72 | -50 | -166 | 910
4 | 8 | 13 | 890 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 385 | -16 | 133 | -133 | -46 | -166 | 890
4 | 8 | 14 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 319 | 0 | 163 | -115 | -46 | -165 | 889
4 | 8 | 15 | 871 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 263 | 0 | 197 | -85 | -46 | -191 | 871
4 | 8 | 16 | 890 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 158 | 0 | 249 | -71 | -46 | -235 | 890
4 | 8 | 17 | 920 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 39 | 0 | 340 | -15 | -46 | -235 | 920
4 | 8 | 18 | 970 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 50 | -156 | 970
4 | 8 | 19 | 957 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 46 | -145 | 957
4 | 8 | 20 | 927 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -150 | 927
4 | 8 | 21 | 890 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 46 | -217 | 890
4 | 8 | 22 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | -12 | 0 | -229 | 860
4 | 8 | 23 | 849 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | -44 | 0 | -214 | 849
4 | 9 | 0 | 829 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | -68 | -46 | -198 | 829
4 | 9 | 1 | 852 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | -60 | -46 | -203 | 852
4 | 9 | 2 | 881 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | -51 | -46 | -203 | 881
4 | 9 | 3 | 910 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | -56 | -46 | -198 | 910
4 | 9 | 4 | 918 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | -55 | -46 | -210 | 918
4 | 9 | 5 | 912 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 27 | -7 | 395 | -93 | -46 | -200 | 912
4 | 9 | 6 | 893 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 196 | -50 | 431 | -288 | -46 | -185 | 893
4 | 9 | 7 | 898 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 420 | -145 | 431 | -431 | -46 | -166 | 898
4 | 9 | 8 | 927 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 703 | -301 | 489 | -489 | -46 | -164 | 927
4 | 9 | 9 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 912 | -663 | 496 | -496 | -46 | -1 | 939
4 | 9 | 10 | 940 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1082 | -833 | 506 | -506 | -46 | 0 | 940
4 | 9 | 11 | 931 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 1158 | -917 | 460 | -460 | -46 | 0 | 931
4 | 9 | 12 | 922 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 1168 | -935 | 430 | -430 | -46 | 0 | 922
4 | 9 | 13 | 890 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1134 | -926 | 414 | -414 | -50 | -1 | 890
4 | 9 | 14 | 869 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 944 | -761 | 407 | -407 | -46 | -1 | 869
4 | 9 | 15 | 869 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 664 | -317 | 416 | -416 | -46 | -165 | 869
4 | 9 | 16 | 899 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 293 | -75 | 424 | -366 | -46 | -166 | 899
4 | 9 | 17 | 940 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 69 | -18 | 400 | -132 | -46 | -172 | 940
4 | 9 | 18 | 989 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 7 | -216 | 989
4 | 9 | 19 | 984 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | 0 | 50 | -210 | 984
4 | 9 | 20 | 959 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | -172 | 959
4 | 9 | 21 | 918 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46 | -165 | 918
4 | 9 | 22 | 863 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 46 | -185 | 863
4 | 9 | 23 | 845 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | -169 | 845
4 | 10 | 0 | 826 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -167 | 826
4 | 10 | 1 | 850 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -153 | 850
4 | 10 | 2 | 884 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | -130 | 884
4 | 10 | 3 | 913 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -107 | 913
4 | 10 | 4 | 938 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 46 | -91 | 938
4 | 10 | 5 | 970 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 38 | -2 | 146 | 0 | 46 | -100 | 970
4 | 10 | 6 | 990 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 259 | -13 | 142 | -30 | -46 | -166 | 990
4 | 10 | 7 | 1011 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 624 | -298 | 126 | -75 | -46 | -166 | 1011
4 | 10 | 8 | 1109 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1003 | -489 | 130 | -77 | -46 | -165 | 1109
4 | 10 | 9 | 1154 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1243 | -699 | 156 | -93 | -46 | -165 | 1154
4 | 10 | 10 | 1155 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1388 | -849 | 211 | -141 | -46 | -166 | 1155
4 | 10 | 11 | 1154 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1454 | -889 | 236 | -192 | -46 | -167 | 1154
4 | 10 | 12 | 1096 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1439 | -881 | 245 | -245 | -50 | -164 | 1096
4 | 10 | 13 | 1112 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1337 | -818 | 266 | -216 | -46 | -164 | 1112
4 | 10 | 14 | 1086 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1136 | -590 | 298 | -298 | -46 | -165 | 1086
4 | 10 | 15 | 1046 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 807 | -297 | 300 | -300 | -46 | -165 | 1046
4 | 10 | 16 | 1033 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 408 | -20 | 290 | -280 | -46 | -167 | 1033
4 | 10 | 17 | 999 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 82 | -4 | 246 | 0 | 25 | -199 | 999
4 | 10 | 18 | 1035 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 221 | 0 | 46 | -80 | 1035
4 | 10 | 19 | 1012 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | 0 | 46 | -73 | 1012
4 | 10 | 20 | 973 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | -92 | 973
4 | 10 | 21 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | -135 | 929
4 | 10 | 22 | 886 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | -168 | 886
4 | 10 | 23 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -182 | 857
4 | 11 | 0 | 827 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 26 | -174 | 827
4 | 11 | 1 | 841 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -161 | 841
4 | 11 | 2 | 881 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 50 | -125 | 881
4 | 11 | 3 | 912 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -106 | 912
4 | 11 | 4 | 934 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -110 | 934
4 | 11 | 5 | 956 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 33 | -1 | 173 | 0 | 46 | -135 | 956
4 | 11 | 6 | 949 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 236 | -4 | 179 | -89 | -46 | -167 | 949
4 | 11 | 7 | 950 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 546 | -224 | 164 | -164 | -46 | -166 | 950
4 | 11 | 8 | 1044 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 868 | -443 | 203 | -121 | -46 | -164 | 1044
4 | 11 | 9 | 1093 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1083 | -628 | 261 | -165 | -46 | -164 | 1093
4 | 11 | 10 | 1096 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1220 | -707 | 298 | -256 | -46 | -165 | 1096
4 | 11 | 11 | 1103 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1286 | -724 | 334 | -334 | -46 | -166 | 1103
4 | 11 | 12 | 1035 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 1198 | -694 | 341 | -341 | -50 | -165 | 1035
4 | 11 | 13 | 1068 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1104 | -574 | 332 | -332 | -46 | -165 | 1068
4 | 11 | 14 | 1056 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 912 | -393 | 313 | -313 | -46 | -165 | 1056
4 | 11 | 15 | 1013 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 566 | -86 | 263 | -263 | -46 | -165 | 1013
4 | 11 | 16 | 994 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 275 | -5 | 208 | -117 | -46 | -165 | 994
4 | 11 | 17 | 980 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 55 | -1 | 164 | 0 | 46 | -127 | 980
4 | 11 | 18 | 1013 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -23 | 1013
4 | 11 | 19 | 988 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | 46 | -64 | 988
4 | 11 | 20 | 948 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -97 | 948
4 | 11 | 21 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -110 | 903
4 | 11 | 22 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 50 | -158 | 857
4 | 11 | 23 | 837 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -153 | 837
4 | 12 | 0 | 810 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -166 | 810
4 | 12 | 1 | 821 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | -42 | 0 | -166 | 821
4 | 12 | 2 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 250 | -16 | -46 | -166 | 857
4 | 12 | 3 | 883 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | -84 | 0 | -166 | 883
4 | 12 | 4 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 289 | -55 | 0 | -166 | 903
4 | 12 | 5 | 913 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 13 | 0 | 328 | -99 | 0 | -165 | 913
4 | 12 | 6 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 90 | 0 | 363 | -173 | -46 | -166 | 903
4 | 12 | 7 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 215 | 0 | 302 | -209 | -50 | -167 | 929
4 | 12 | 8 | 1041 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 345 | 0 | 244 | -84 | -46 | -165 | 1041
4 | 12 | 9 | 1087 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 441 | 0 | 241 | -134 | -46 | -166 | 1087
4 | 12 | 10 | 1116 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 572 | -10 | 270 | -270 | -46 | -154 | 1116
4 | 12 | 11 | 1113 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 434 | 0 | 289 | -153 | -46 | -165 | 1113
4 | 12 | 12 | 1063 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 390 | 0 | 293 | -158 | -46 | -165 | 1063
4 | 12 | 13 | 1115 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 409 | 0 | 314 | -151 | -46 | -165 | 1115
4 | 12 | 14 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 396 | 0 | 319 | -162 | -46 | -165 | 1094
4 | 12 | 15 | 1071 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 316 | 0 | 319 | -102 | -46 | -166 | 1071
4 | 12 | 16 | 1061 | 200 | 244 | 302 | 21 | 84 | 192 | 0 | 305 | -75 | -46 | -166 | 1061
4 | 12 | 17 | 1040 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 63 | 0 | 290 | 0 | 5 | -166 | 1040
4 | 12 | 18 | 1075 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 46 | -105 | 1075
4 | 12 | 19 | 1055 | 200 | 243 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 255 | 0 | 46 | -96 | 1055
4 | 12 | 20 | 1014 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | 0 | 50 | -107 | 1014
4 | 12 | 21 | 964 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 42 | -166 | 964
4 | 12 | 22 | 907 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 322 | -38 | -46 | -166 | 907
4 | 12 | 23 | 876 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | -107 | -46 | -167 | 876
4 | 13 | 0 | 842 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 329 | -109 | -46 | -167 | 842
4 | 13 | 1 | 851 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 267 | -39 | -46 | -166 | 851
4 | 13 | 2 | 885 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | -50 | -46 | -166 | 885
4 | 13 | 3 | 915 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | -26 | -46 | -165 | 915
4 | 13 | 4 | 943 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 355 | -40 | -46 | -165 | 943
4 | 13 | 5 | 969 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 45 | -2 | 386 | -90 | -46 | -166 | 969
4 | 13 | 6 | 988 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 276 | -12 | 409 | -316 | -46 | -166 | 988
4 | 13 | 7 | 1013 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 652 | -272 | 430 | -430 | -46 | -167 | 1013
4 | 13 | 8 | 1105 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 992 | -428 | 450 | -450 | -46 | -166 | 1105
4 | 13 | 9 | 1158 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1259 | -648 | 432 | -432 | -46 | -165 | 1158
4 | 13 | 10 | 1168 | 200 | 254 | 200 | 21 | 84 | 1384 | -810 | 438 | -438 | 0 | -165 | 1168
4 | 13 | 11 | 1163 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1439 | -823 | 413 | -413 | -46 | -165 | 1163
4 | 13 | 12 | 1101 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1430 | -866 | 393 | -393 | -50 | -165 | 1101
4 | 13 | 13 | 1122 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 1336 | -770 | 388 | -388 | -33 | -166 | 1122
4 | 13 | 14 | 1101 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1121 | -561 | 361 | -361 | -46 | -165 | 1101
4 | 13 | 15 | 1069 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 773 | -242 | 326 | -326 | -46 | -165 | 1069
4 | 13 | 16 | 1046 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 378 | -16 | 276 | -221 | -46 | -174 | 1046
4 | 13 | 17 | 1015 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 80 | -3 | 250 | 0 | 43 | -201 | 1015
4 | 13 | 18 | 1042 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 50 | -105 | 1042
4 | 13 | 19 | 1026 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 46 | -99 | 1026
4 | 13 | 20 | 988 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | -109 | 988
4 | 13 | 21 | 935 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | -139 | 935
4 | 13 | 22 | 892 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | -175 | 892
4 | 13 | 23 | 866 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 21 | -208 | 866
4 | 14 | 0 | 828 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 255 | -24 | -50 | -188 | 828
4 | 14 | 1 | 848 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 263 | -2 | -46 | -202 | 848
4 | 14 | 2 | 880 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 40 | -221 | 880
4 | 14 | 3 | 909 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 207 | 0 | 50 | -184 | 909
4 | 14 | 4 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | -161 | 929
4 | 14 | 5 | 943 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 32 | 0 | 216 | 0 | 46 | -190 | 943
4 | 14 | 6 | 938 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 216 | 0 | 208 | -78 | -46 | -200 | 938
4 | 14 | 7 | 950 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 499 | -182 | 246 | -246 | -46 | -161 | 950
4 | 14 | 8 | 1033 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 740 | -242 | 247 | -247 | -46 | -165 | 1033
4 | 14 | 9 | 1083 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 933 | -389 | 251 | -251 | -46 | -166 | 1083
4 | 14 | 10 | 1091 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 971 | -420 | 292 | -292 | -46 | -165 | 1091
4 | 14 | 11 | 1098 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 994 | -437 | 340 | -340 | -46 | -165 | 1098
4 | 14 | 12 | 1053 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 902 | -381 | 369 | -369 | -50 | -166 | 1053
4 | 14 | 13 | 1084 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 789 | -245 | 370 | -370 | -46 | -165 | 1084
4 | 14 | 14 | 1079 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 612 | -55 | 377 | -377 | -46 | -182 | 1079
4 | 14 | 15 | 1035 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 417 | 0 | 311 | -187 | -46 | -206 | 1035
4 | 14 | 16 | 1016 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 178 | 0 | 273 | -61 | 0 | -220 | 1016
4 | 14 | 17 | 1003 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 44 | 0 | 275 | 0 | 46 | -207 | 1003
4 | 14 | 18 | 1020 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 46 | -120 | 1020
4 | 14 | 19 | 993 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 243 | 0 | 46 | -140 | 993
4 | 14 | 20 | 952 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 46 | -109 | 952
4 | 14 | 21 | 905 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -84 | 905
4 | 14 | 22 | 862 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 48 | -87 | 862
4 | 14 | 23 | 838 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -77 | 838
4 | 15 | 0 | 804 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -91 | 804
4 | 15 | 1 | 807 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | -84 | 807
4 | 15 | 2 | 840 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -58 | 840
4 | 15 | 3 | 864 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | -41 | 864
4 | 15 | 4 | 877 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -37 | 877
4 | 15 | 5 | 873 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 17 | 0 | 35 | 0 | 46 | -60 | 873
4 | 15 | 6 | 850 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 94 | 0 | 36 | 0 | 46 | -161 | 850
4 | 15 | 7 | 839 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 190 | -35 | 39 | -23 | 0 | -167 | 839
4 | 15 | 8 | 895 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 327 | -18 | 44 | -26 | 0 | -165 | 895
4 | 15 | 9 | 930 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 492 | -159 | 64 | -38 | 0 | -165 | 930
4 | 15 | 10 | 923 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 477 | -115 | 92 | -54 | -46 | -166 | 923
4 | 15 | 11 | 915 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 378 | 0 | 137 | -119 | -50 | -165 | 915
4 | 15 | 12 | 896 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 267 | 0 | 208 | -147 | 0 | -165 | 896
4 | 15 | 13 | 913 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 213 | 0 | 269 | -138 | 0 | -165 | 913
4 | 15 | 14 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 112 | 0 | 272 | -47 | 0 | -165 | 905
4 | 15 | 15 | 899 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 70 | 0 | 268 | -6 | 0 | -166 | 899
4 | 15 | 16 | 921 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 38 | 0 | 298 | -73 | 0 | -179 | 921
4 | 15 | 17 | 944 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 11 | 0 | 298 | 0 | -11 | -193 | 944
4 | 15 | 18 | 962 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 37 | -214 | 962
4 | 15 | 19 | 940 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | 0 | 1 | -201 | 940
4 | 15 | 20 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 290 | -44 | 0 | -178 | 903
4 | 15 | 21 | 856 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 288 | -101 | 0 | -166 | 856
4 | 15 | 22 | 819 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 330 | -159 | -21 | -166 | 819
4 | 15 | 23 | 800 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | -168 | -50 | -166 | 800
4 | 16 | 0 | 761 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 319 | -182 | -46 | -165 | 761
4 | 16 | 1 | 771 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | -205 | 0 | -167 | 771
4 | 16 | 2 | 802 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | -114 | 0 | -166 | 802
4 | 16 | 3 | 825 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | -30 | 0 | -176 | 825
4 | 16 | 4 | 833 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 24 | -184 | 833
4 | 16 | 5 | 825 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 6 | -1 | 178 | -26 | 0 | -167 | 825
4 | 16 | 6 | 796 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 43 | -11 | 255 | -159 | 0 | -167 | 796
4 | 16 | 7 | 802 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 155 | -40 | 283 | -219 | -46 | -166 | 802
4 | 16 | 8 | 832 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 364 | -93 | 308 | -265 | -46 | -169 | 832
4 | 16 | 9 | 842 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 488 | -161 | 300 | -300 | -46 | -172 | 842
4 | 16 | 10 | 864 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 715 | -373 | 322 | -322 | -46 | -165 | 864
4 | 16 | 11 | 865 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 935 | -752 | 356 | -356 | -46 | -5 | 865
4 | 16 | 12 | 839 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 856 | -700 | 399 | -399 | -50 | 0 | 839
4 | 16 | 13 | 835 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 782 | -442 | 470 | -470 | -46 | -192 | 835
4 | 16 | 14 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 676 | -350 | 464 | -464 | -46 | -184 | 829
4 | 16 | 15 | 805 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 444 | -160 | 466 | -466 | -46 | -166 | 805
4 | 16 | 16 | 811 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 204 | -52 | 468 | -431 | -46 | -167 | 811
4 | 16 | 17 | 873 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 53 | -14 | 461 | -251 | -46 | -165 | 873
4 | 16 | 18 | 937 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 433 | -115 | -46 | -174 | 937
4 | 16 | 19 | 925 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 430 | -110 | -46 | -186 | 925
4 | 16 | 20 | 892 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | -171 | -46 | -166 | 892
4 | 16 | 21 | 856 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | -204 | -46 | -165 | 856
4 | 16 | 22 | 809 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 413 | -227 | -46 | -166 | 809
4 | 16 | 23 | 790 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | -243 | -46 | -166 | 790
4 | 17 | 0 | 766 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | -270 | -45 | -166 | 766
4 | 17 | 1 | 780 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | -256 | -46 | -167 | 780
4 | 17 | 2 | 819 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | -270 | 0 | -166 | 819
4 | 17 | 3 | 853 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 424 | -195 | -46 | -165 | 853
4 | 17 | 4 | 882 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | -163 | -46 | -169 | 882
4 | 17 | 5 | 909 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 29 | 0 | 431 | -170 | -46 | -171 | 909
4 | 17 | 6 | 922 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 146 | 0 | 437 | -328 | 0 | -170 | 922
4 | 17 | 7 | 965 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 412 | -76 | 423 | -423 | -46 | -166 | 965
4 | 17 | 8 | 1061 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 678 | -154 | 444 | -444 | -46 | -166 | 1061
4 | 17 | 9 | 1135 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 834 | -243 | 446 | -446 | -46 | -166 | 1135
4 | 17 | 10 | 1128 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 878 | -295 | 444 | -444 | -46 | -164 | 1128
4 | 17 | 11 | 1120 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 868 | -283 | 446 | -446 | -46 | -173 | 1120
4 | 17 | 12 | 1056 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 853 | -334 | 451 | -451 | -46 | -165 | 1056
4 | 17 | 13 | 1105 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 806 | -228 | 436 | -436 | -46 | -180 | 1105
4 | 17 | 14 | 1099 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 703 | -129 | 429 | -429 | -46 | -181 | 1099
4 | 17 | 15 | 1075 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 522 | 0 | 403 | -348 | -46 | -206 | 1075
4 | 17 | 16 | 1069 | 200 | 244 | 302 | 21 | 84 | 233 | 0 | 367 | -157 | 0 | -225 | 1069
4 | 17 | 17 | 1070 | 200 | 244 | 302 | 21 | 84 | 50 | 0 | 304 | 0 | 46 | -181 | 1070
4 | 17 | 18 | 1097 | 200 | 247 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | 0 | 46 | -78 | 1097
4 | 17 | 19 | 1071 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 46 | -86 | 1071
4 | 17 | 20 | 1035 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | 46 | -131 | 1035
4 | 17 | 21 | 976 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 273 | 0 | 46 | -185 | 976
4 | 17 | 22 | 921 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | 0 | 46 | -200 | 921
4 | 17 | 23 | 891 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | -193 | 891
4 | 18 | 0 | 851 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 41 | -221 | 851
4 | 18 | 1 | 868 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 46 | -185 | 868
4 | 18 | 2 | 900 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 50 | -131 | 900
4 | 18 | 3 | 926 | 200 | 230 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -55 | 926
4 | 18 | 4 | 948 | 200 | 232 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -20 | 948
4 | 18 | 5 | 974 | 200 | 235 | 295 | 21 | 84 | 41 | 0 | 78 | 0 | 46 | -26 | 974
4 | 18 | 6 | 980 | 200 | 236 | 295 | 21 | 84 | 240 | 0 | 72 | 0 | 18 | -186 | 980
4 | 18 | 7 | 980 | 200 | 236 | 295 | 21 | 84 | 583 | -257 | 72 | -43 | -46 | -165 | 980
4 | 18 | 8 | 1059 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 882 | -394 | 81 | -48 | -46 | -164 | 1059
4 | 18 | 9 | 1123 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 1040 | -486 | 72 | -42 | -50 | -166 | 1123
4 | 18 | 10 | 1119 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1026 | -477 | 66 | -39 | -46 | -165 | 1119
4 | 18 | 11 | 1105 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 879 | -396 | 83 | -49 | 0 | -165 | 1105
4 | 18 | 12 | 1043 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 748 | -282 | 102 | -60 | -46 | -166 | 1043
4 | 18 | 13 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 568 | -106 | 104 | -62 | 0 | -165 | 1090
4 | 18 | 14 | 1089 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 418 | 0 | 97 | -12 | 0 | -165 | 1089
4 | 18 | 15 | 1059 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 304 | 0 | 78 | 0 | 46 | -117 | 1059
4 | 18 | 16 | 1060 | 200 | 243 | 295 | 21 | 84 | 126 | 0 | 67 | 0 | 46 | -22 | 1060
4 | 18 | 17 | 1060 | 200 | 308 | 313 | 21 | 84 | 26 | 0 | 60 | 0 | 49 | -1 | 1060
4 | 18 | 18 | 1073 | 200 | 362 | 316 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 1073
4 | 18 | 19 | 1045 | 200 | 347 | 316 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 1045
4 | 18 | 20 | 1002 | 200 | 317 | 316 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 1002
4 | 18 | 21 | 946 | 200 | 270 | 308 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 946
4 | 18 | 22 | 903 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 47 | 0 | 903
4 | 18 | 23 | 874 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -21 | 874
4 | 19 | 0 | 831 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -70 | 831
4 | 19 | 1 | 840 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -73 | 840
4 | 19 | 2 | 871 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -79 | 871
4 | 19 | 3 | 900 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -141 | 900
4 | 19 | 4 | 919 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 235 | 0 | 46 | -199 | 919
4 | 19 | 5 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 23 | 0 | 283 | 0 | 12 | -227 | 929
4 | 19 | 6 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 166 | -3 | 310 | -158 | 0 | -224 | 929
4 | 19 | 7 | 942 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 500 | -131 | 338 | -338 | -46 | -220 | 942
4 | 19 | 8 | 1038 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 852 | -349 | 345 | -345 | 0 | -211 | 1038
4 | 19 | 9 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1015 | -467 | 307 | -307 | 0 | -209 | 1090
4 | 19 | 10 | 1091 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1098 | -518 | 313 | -313 | -46 | -194 | 1091
4 | 19 | 11 | 1097 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1170 | -678 | 285 | -213 | -46 | -173 | 1097
4 | 19 | 12 | 1049 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 1239 | -718 | 257 | -257 | -50 | -169 | 1049
4 | 19 | 13 | 1081 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1221 | -708 | 248 | -191 | -46 | -194 | 1081
4 | 19 | 14 | 1064 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1053 | -577 | 238 | -141 | -46 | -212 | 1064
4 | 19 | 15 | 1033 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 771 | -214 | 236 | -236 | -46 | -224 | 1033
4 | 19 | 16 | 1024 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 386 | -7 | 241 | -220 | 0 | -223 | 1024
4 | 19 | 17 | 990 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 70 | -1 | 221 | 0 | 46 | -190 | 990
4 | 19 | 18 | 1021 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 172 | 0 | 46 | -45 | 1021
4 | 19 | 19 | 1007 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | -33 | 1007
4 | 19 | 20 | 970 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | -55 | 970
4 | 19 | 21 | 916 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -102 | 916
4 | 19 | 22 | 874 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | -144 | 874
4 | 19 | 23 | 848 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -157 | 848
4 | 20 | 0 | 816 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -157 | 816
4 | 20 | 1 | 828 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -132 | 828
4 | 20 | 2 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -98 | 860
4 | 20 | 3 | 892 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -68 | 892
4 | 20 | 4 | 919 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -46 | 919
4 | 20 | 5 | 932 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 55 | -3 | 83 | 0 | 50 | -91 | 932
4 | 20 | 6 | 922 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 315 | -93 | 70 | -42 | 0 | -165 | 922
4 | 20 | 7 | 934 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 687 | -401 | 51 | -30 | -46 | -165 | 934
4 | 20 | 8 | 1026 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 1023 | -551 | 50 | -29 | -46 | -166 | 1026
4 | 20 | 9 | 1095 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1235 | -751 | 59 | -35 | 0 | -165 | 1095
4 | 20 | 10 | 1105 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1326 | -799 | 90 | -54 | -46 | -165 | 1105
4 | 20 | 11 | 1109 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1352 | -821 | 118 | -70 | -46 | -177 | 1109
4 | 20 | 12 | 1054 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1337 | -837 | 118 | -96 | -50 | -166 | 1054
4 | 20 | 13 | 1083 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1236 | -774 | 150 | -89 | 0 | -191 | 1083
4 | 20 | 14 | 1063 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1017 | -549 | 197 | -117 | -46 | -188 | 1063
4 | 20 | 15 | 1039 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 710 | -240 | 220 | -220 | 0 | -177 | 1039
4 | 20 | 16 | 1032 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 358 | -23 | 262 | -229 | 0 | -184 | 1032
4 | 20 | 17 | 996 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 67 | -4 | 274 | -5 | 0 | -180 | 996
4 | 20 | 18 | 1017 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 312 | 0 | 50 | -192 | 1017
4 | 20 | 19 | 996 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 372 | -24 | 0 | -196 | 996
4 | 20 | 20 | 952 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 345 | -58 | 0 | -175 | 952
4 | 20 | 21 | 900 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 320 | -84 | 0 | -171 | 900
4 | 20 | 22 | 858 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 353 | -164 | 0 | -166 | 858
4 | 20 | 23 | 837 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | -188 | -46 | -166 | 837
4 | 21 | 0 | 810 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 404 | -218 | -46 | -165 | 810
4 | 21 | 1 | 813 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | -207 | -46 | -167 | 813
4 | 21 | 2 | 839 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | -211 | -46 | -166 | 839
4 | 21 | 3 | 864 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | -178 | -46 | -166 | 864
4 | 21 | 4 | 875 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | -107 | -46 | -166 | 875
4 | 21 | 5 | 866 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 51 | 0 | 314 | -151 | -18 | -165 | 866
4 | 21 | 6 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 243 | -51 | 295 | -295 | 0 | -167 | 860
4 | 21 | 7 | 901 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 545 | -265 | 285 | -285 | -48 | -166 | 901
4 | 21 | 8 | 1011 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 856 | -378 | 274 | -274 | -46 | -165 | 1011
4 | 21 | 9 | 1081 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1064 | -598 | 262 | -187 | -46 | -164 | 1081
4 | 21 | 10 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1146 | -645 | 269 | -218 | -46 | -164 | 1094
4 | 21 | 11 | 1102 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1170 | -658 | 265 | -217 | -46 | -165 | 1102
4 | 21 | 12 | 1049 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 1138 | -640 | 272 | -257 | -46 | -165 | 1049
4 | 21 | 13 | 1084 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1052 | -507 | 293 | -293 | -46 | -166 | 1084
4 | 21 | 14 | 1071 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 882 | -350 | 308 | -308 | -46 | -165 | 1071
4 | 21 | 15 | 1027 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 581 | -88 | 328 | -328 | -46 | -165 | 1027
4 | 21 | 16 | 1010 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 286 | 0 | 326 | -282 | 0 | -166 | 1010
4 | 21 | 17 | 978 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 69 | 0 | 351 | -119 | 0 | -165 | 978
4 | 21 | 18 | 1006 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 384 | -59 | 0 | -165 | 1006
4 | 21 | 19 | 988 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | -92 | 0 | -165 | 988
4 | 21 | 20 | 952 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | -124 | 0 | -166 | 952
4 | 21 | 21 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 413 | -180 | 0 | -165 | 903
4 | 21 | 22 | 864 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | -191 | -46 | -166 | 864
4 | 21 | 23 | 838 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | -212 | -46 | -166 | 838
4 | 22 | 0 | 805 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | -238 | -46 | -165 | 805
4 | 22 | 1 | 812 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | -227 | -46 | -166 | 812
4 | 22 | 2 | 839 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 441 | -225 | -46 | -166 | 839
4 | 22 | 3 | 871 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | -208 | -46 | -166 | 871
4 | 22 | 4 | 884 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 451 | -190 | -46 | -166 | 884
4 | 22 | 5 | 880 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 66 | -15 | 452 | -245 | -46 | -167 | 880
4 | 22 | 6 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 307 | -121 | 474 | -474 | -46 | -115 | 860
4 | 22 | 7 | 865 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 628 | -482 | 449 | -449 | -46 | -70 | 865
4 | 22 | 8 | 900 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 969 | -756 | 500 | -500 | -46 | 0 | 900
4 | 22 | 9 | 925 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 1168 | -921 | 486 | -486 | -46 | -11 | 925
4 | 22 | 10 | 940 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1311 | -1036 | 503 | -503 | -46 | -26 | 940
4 | 22 | 11 | 943 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1352 | -1069 | 501 | -501 | -46 | -31 | 943
4 | 22 | 12 | 916 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 1304 | -1031 | 495 | -495 | -48 | -43 | 916
4 | 22 | 13 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1218 | -961 | 491 | -491 | -46 | -39 | 905
4 | 22 | 14 | 883 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1010 | -795 | 449 | -449 | -46 | -19 | 883
4 | 22 | 15 | 863 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 717 | -542 | 435 | -435 | -46 | 1 | 863
4 | 22 | 16 | 873 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 354 | -104 | 400 | -400 | -46 | -166 | 873
4 | 22 | 17 | 892 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 93 | -21 | 403 | -250 | 0 | -168 | 892
4 | 22 | 18 | 942 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 350 | -57 | 0 | -191 | 942
4 | 22 | 19 | 936 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | 0 | 4 | -218 | 936
4 | 22 | 20 | 907 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | -3 | 0 | -225 | 907
4 | 22 | 21 | 865 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | -40 | 0 | -216 | 865
4 | 22 | 22 | 821 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 289 | -57 | -46 | -200 | 821
4 | 22 | 23 | 799 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 311 | -105 | -46 | -196 | 799
4 | 23 | 0 | 770 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | -155 | -46 | -180 | 770
4 | 23 | 1 | 776 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | -193 | -46 | -146 | 776
4 | 23 | 2 | 811 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 324 | -169 | -46 | -133 | 811
4 | 23 | 3 | 844 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | -100 | -46 | -183 | 844
4 | 23 | 4 | 861 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | -96 | -46 | -180 | 861
4 | 23 | 5 | 854 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 70 | -21 | 377 | -248 | 0 | -159 | 854
4 | 23 | 6 | 828 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 351 | -296 | 391 | -391 | -46 | -16 | 828
4 | 23 | 7 | 824 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 721 | -615 | 418 | -418 | -46 | -71 | 824
4 | 23 | 8 | 841 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1046 | -892 | 403 | -403 | -46 | 0 | 841
4 | 23 | 9 | 864 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1212 | -1035 | 397 | -397 | -46 | 0 | 864
4 | 23 | 10 | 881 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1328 | -1134 | 417 | -417 | -46 | 0 | 881
4 | 23 | 11 | 883 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1346 | -1151 | 451 | -451 | -46 | 1 | 883
4 | 23 | 12 | 869 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1288 | -1103 | 468 | -468 | -46 | -3 | 869
4 | 23 | 13 | 852 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1172 | -1002 | 479 | -479 | -46 | -5 | 852
4 | 23 | 14 | 827 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 980 | -837 | 476 | -476 | -46 | -3 | 827
4 | 23 | 15 | 810 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 693 | -570 | 473 | -473 | -46 | 0 | 810
4 | 23 | 16 | 838 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 352 | -285 | 496 | -496 | -46 | -18 | 838
4 | 23 | 17 | 882 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 96 | -28 | 491 | -345 | 0 | -167 | 882
4 | 23 | 18 | 939 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 482 | -216 | 0 | -167 | 939
4 | 23 | 19 | 941 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | -170 | 0 | -184 | 941
4 | 23 | 20 | 919 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 424 | -159 | 0 | -183 | 919
4 | 23 | 21 | 876 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | -190 | 0 | -170 | 876
4 | 23 | 22 | 831 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | -225 | -4 | -167 | 831
4 | 23 | 23 | 808 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 364 | -225 | 0 | -166 | 808
4 | 24 | 0 | 774 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | -244 | 0 | -166 | 774
4 | 24 | 1 | 791 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | -209 | 0 | -166 | 791
4 | 24 | 2 | 839 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 324 | -144 | 0 | -176 | 839
4 | 24 | 3 | 876 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | -82 | 0 | -193 | 876
4 | 24 | 4 | 904 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 293 | -27 | 0 | -197 | 904
4 | 24 | 5 | 920 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 53 | 0 | 259 | -45 | 0 | -184 | 920
4 | 24 | 6 | 928 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 311 | -55 | 253 | -253 | 0 | -166 | 928
4 | 24 | 7 | 952 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 634 | -306 | 330 | -330 | -50 | -166 | 952
4 | 24 | 8 | 1049 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 841 | -374 | 377 | -377 | 0 | -165 | 1049
4 | 24 | 9 | 1118 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 952 | -423 | 421 | -421 | 0 | -165 | 1118
4 | 24 | 10 | 1115 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1018 | -526 | 404 | -404 | 0 | -131 | 1115
4 | 24 | 11 | 1127 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 1068 | -531 | 426 | -426 | 0 | -165 | 1127
4 | 24 | 12 | 1065 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1059 | -532 | 461 | -461 | -46 | -165 | 1065
4 | 24 | 13 | 1103 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1001 | -486 | 466 | -466 | 0 | -165 | 1103
4 | 24 | 14 | 1086 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 819 | -319 | 460 | -460 | 0 | -165 | 1086
4 | 24 | 15 | 1058 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 628 | -153 | 448 | -448 | 0 | -165 | 1058
4 | 24 | 16 | 1048 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 357 | 0 | 423 | -416 | 0 | -165 | 1048
4 | 24 | 17 | 1030 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 82 | 0 | 392 | -126 | 0 | -165 | 1030
4 | 24 | 18 | 1072 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 334 | 0 | 46 | -161 | 1072
4 | 24 | 19 | 1058 | 200 | 243 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 46 | -129 | 1058
4 | 24 | 20 | 1022 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 258 | 0 | 46 | -129 | 1022
4 | 24 | 21 | 971 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | -161 | 971
4 | 24 | 22 | 916 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 246 | -1 | 0 | -165 | 916
4 | 24 | 23 | 889 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20 | -166 | 889
4 | 25 | 0 | 863 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 17 | -166 | 863
4 | 25 | 1 | 882 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 46 | -145 | 882
4 | 25 | 2 | 919 | 200 | 230 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -63 | 919
4 | 25 | 3 | 954 | 200 | 240 | 306 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 4 | 954
4 | 25 | 4 | 976 | 200 | 261 | 310 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 | 4 | 976
4 | 25 | 5 | 990 | 200 | 237 | 301 | 21 | 84 | 76 | -4 | 60 | 0 | 46 | -31 | 990
4 | 25 | 6 | 992 | 200 | 237 | 301 | 21 | 84 | 353 | -67 | 70 | -42 | 0 | -165 | 992
4 | 25 | 7 | 997 | 200 | 237 | 301 | 21 | 84 | 727 | -431 | 57 | -34 | 0 | -165 | 997
4 | 25 | 8 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1065 | -535 | 49 | -29 | -46 | -165 | 1090
4 | 25 | 9 | 1143 | 200 | 252 | 200 | 21 | 84 | 1282 | -699 | 37 | -22 | -46 | -166 | 1143
4 | 25 | 10 | 1147 | 200 | 252 | 200 | 21 | 84 | 1402 | -819 | 42 | -25 | -46 | -164 | 1147
4 | 25 | 11 | 1139 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1422 | -846 | 45 | -27 | -46 | -165 | 1139
4 | 25 | 12 | 1072 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1366 | -843 | 37 | -22 | -50 | -166 | 1072
4 | 25 | 13 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1224 | -689 | 36 | -21 | -46 | -165 | 1090
4 | 25 | 14 | 1068 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 884 | -377 | 54 | -32 | -46 | -164 | 1068
4 | 25 | 15 | 1026 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 477 | -70 | 95 | -57 | 0 | -164 | 1026
4 | 25 | 16 | 1046 | 200 | 253 | 301 | 21 | 84 | 200 | -11 | 125 | 0 | 48 | -175 | 1046
4 | 25 | 17 | 1028 | 200 | 240 | 301 | 21 | 84 | 52 | -3 | 162 | 0 | 48 | -77 | 1028
4 | 25 | 18 | 1065 | 200 | 244 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 46 | -64 | 1065
4 | 25 | 19 | 1040 | 200 | 241 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 46 | -127 | 1040
4 | 25 | 20 | 999 | 200 | 237 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | 0 | 45 | -175 | 999
4 | 25 | 21 | 945 | 200 | 232 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | -20 | 0 | -165 | 945
4 | 25 | 22 | 884 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | -74 | 0 | -167 | 884
4 | 25 | 23 | 848 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | -126 | 0 | -166 | 848
4 | 26 | 0 | 818 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | -113 | -46 | -166 | 818
4 | 26 | 1 | 821 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 307 | -105 | -50 | -166 | 821
4 | 26 | 2 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | -122 | 0 | -166 | 857
4 | 26 | 3 | 883 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 320 | -106 | 0 | -166 | 883
4 | 26 | 4 | 904 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | -75 | 0 | -172 | 904
4 | 26 | 5 | 916 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 4 | 0 | 324 | -75 | 0 | -173 | 916
4 | 26 | 6 | 939 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 36 | 0 | 312 | -60 | 0 | -188 | 939
4 | 26 | 7 | 971 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 75 | 0 | 303 | -67 | 0 | -182 | 971
4 | 26 | 8 | 1076 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 116 | 0 | 290 | 0 | 46 | -126 | 1076
4 | 26 | 9 | 1133 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 138 | 0 | 244 | 0 | 46 | -51 | 1133
4 | 26 | 10 | 1124 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 209 | 0 | 203 | 0 | 50 | -93 | 1124
4 | 26 | 11 | 1124 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 271 | 0 | 169 | 0 | 46 | -117 | 1124
4 | 26 | 12 | 1065 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 226 | 0 | 141 | 0 | 46 | -97 | 1065
4 | 26 | 13 | 1111 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 215 | 0 | 118 | 0 | 46 | -21 | 1111
4 | 26 | 14 | 1108 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 196 | 0 | 147 | 0 | 46 | -34 | 1108
4 | 26 | 15 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 113 | 0 | 226 | 0 | 46 | -43 | 1094
4 | 26 | 16 | 1101 | 200 | 247 | 302 | 21 | 84 | 58 | 0 | 177 | 0 | 46 | -34 | 1101
4 | 26 | 17 | 1080 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 18 | 0 | 234 | 0 | 46 | -70 | 1080
4 | 26 | 18 | 1087 | 200 | 246 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 305 | 0 | 46 | -117 | 1087
4 | 26 | 19 | 1049 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | 0 | 46 | -204 | 1049
4 | 26 | 20 | 1011 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | -77 | 0 | -174 | 1011
4 | 26 | 21 | 955 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | -146 | 0 | -166 | 955
4 | 26 | 22 | 896 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 458 | -201 | -33 | -163 | 896
4 | 26 | 23 | 863 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 435 | -191 | -50 | -166 | 863
4 | 27 | 0 | 817 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 421 | -227 | -46 | -166 | 817
4 | 27 | 1 | 826 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 417 | -213 | -46 | -167 | 826
4 | 27 | 2 | 859 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | -178 | -46 | -166 | 859
4 | 27 | 3 | 890 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | -143 | -46 | -166 | 890
4 | 27 | 4 | 911 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 411 | -171 | 0 | -166 | 911
4 | 27 | 5 | 923 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 66 | -3 | 413 | -179 | -46 | -165 | 923
4 | 27 | 6 | 939 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 330 | -63 | 375 | -375 | 0 | -167 | 939
4 | 27 | 7 | 969 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 685 | -345 | 341 | -341 | -46 | -167 | 969
4 | 27 | 8 | 1068 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1024 | -496 | 334 | -334 | -43 | -166 | 1068
4 | 27 | 9 | 1121 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1230 | -652 | 345 | -345 | -46 | -165 | 1121
4 | 27 | 10 | 1140 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1328 | -779 | 343 | -343 | 0 | -165 | 1140
4 | 27 | 11 | 1140 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1390 | -840 | 339 | -335 | -5 | -165 | 1140
4 | 27 | 12 | 1080 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1368 | -827 | 318 | -318 | -46 | -165 | 1080
4 | 27 | 13 | 1102 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1320 | -798 | 304 | -266 | -46 | -165 | 1102
4 | 27 | 14 | 1067 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1149 | -694 | 279 | -250 | 0 | -166 | 1067
4 | 27 | 15 | 1029 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 827 | -378 | 273 | -273 | 0 | -165 | 1029
4 | 27 | 16 | 1011 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 429 | -97 | 262 | -262 | 0 | -167 | 1011
4 | 27 | 17 | 983 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 111 | -5 | 221 | -21 | 0 | -166 | 983
4 | 27 | 18 | 1009 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 2 | 0 | 214 | 0 | 46 | -98 | 1009
4 | 27 | 19 | 1002 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 50 | -83 | 1002
4 | 27 | 20 | 966 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -87 | 966
4 | 27 | 21 | 919 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -102 | 919
4 | 27 | 22 | 868 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -140 | 868
4 | 27 | 23 | 846 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -159 | 846
4 | 28 | 0 | 814 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 32 | -166 | 814
4 | 28 | 1 | 822 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 44 | -166 | 822
4 | 28 | 2 | 859 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -165 | 859
4 | 28 | 3 | 894 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | -141 | 894
4 | 28 | 4 | 913 | 200 | 229 | 301 | 21 | 84 | 1 | 0 | 167 | 0 | 46 | -136 | 913
4 | 28 | 5 | 928 | 200 | 243 | 301 | 21 | 84 | 104 | -12 | 154 | 0 | 2 | -169 | 928
4 | 28 | 6 | 919 | 200 | 230 | 301 | 21 | 84 | 354 | -105 | 122 | -122 | 0 | -166 | 919
4 | 28 | 7 | 917 | 200 | 229 | 301 | 21 | 84 | 714 | -486 | 106 | -65 | -21 | -166 | 917
4 | 28 | 8 | 1004 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 1046 | -681 | 150 | -89 | 0 | -165 | 1004
4 | 28 | 9 | 1066 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1252 | -798 | 181 | -108 | -46 | -164 | 1066
4 | 28 | 10 | 1073 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1338 | -912 | 178 | -106 | -10 | -165 | 1073
4 | 28 | 11 | 1066 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1326 | -875 | 190 | -113 | -46 | -165 | 1066
4 | 28 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 1291 | -880 | 173 | -103 | -50 | -165 | 1010
4 | 28 | 13 | 1040 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 1211 | -774 | 165 | -98 | -46 | -164 | 1040
4 | 28 | 14 | 1025 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 1031 | -592 | 165 | -98 | -46 | -180 | 1025
4 | 28 | 15 | 986 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 718 | -331 | 123 | -73 | 0 | -192 | 986
4 | 28 | 16 | 982 | 200 | 236 | 301 | 21 | 84 | 396 | -76 | 78 | -47 | 0 | -211 | 982
4 | 28 | 17 | 937 | 200 | 244 | 301 | 21 | 84 | 112 | -13 | 44 | 0 | 46 | -102 | 937
4 | 28 | 18 | 953 | 200 | 253 | 308 | 21 | 84 | 2 | 0 | 36 | 0 | 48 | 1 | 953
4 | 28 | 19 | 943 | 200 | 250 | 307 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -1 | 943
4 | 28 | 20 | 901 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -25 | 901
4 | 28 | 21 | 850 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -82 | 850
4 | 28 | 22 | 812 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -117 | 812
4 | 28 | 23 | 789 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -148 | 789
4 | 29 | 0 | 753 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | -69 | 0 | -68 | 767
4 | 29 | 1 | 756 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | -70 | -20 | -45 | 770
4 | 29 | 2 | 785 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | -54 | -36 | 0 | 799
4 | 29 | 3 | 819 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | -48 | 0 | -3 | 832
4 | 29 | 4 | 828 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 52 | -46 | 0 | 0 | 842
4 | 29 | 5 | 818 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 86 | -75 | 64 | -64 | -14 | 0 | 832
4 | 29 | 6 | 782 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 290 | -254 | 56 | -56 | 0 | -76 | 795
4 | 29 | 7 | 775 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 568 | -497 | 27 | -27 | 0 | -117 | 789
4 | 29 | 8 | 808 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 862 | -754 | 22 | -22 | 0 | -19 | 822
4 | 29 | 9 | 847 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1085 | -950 | 28 | -28 | 0 | -9 | 859
4 | 29 | 10 | 857 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1200 | -1051 | 31 | -31 | 0 | -12 | 870
4 | 29 | 11 | 873 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1216 | -1065 | 36 | -35 | 0 | 0 | 885
4 | 29 | 12 | 862 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1171 | -1025 | 44 | -44 | 0 | -4 | 875
4 | 29 | 13 | 844 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1068 | -935 | 76 | -76 | 0 | -10 | 856
4 | 29 | 14 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 950 | -832 | 94 | -94 | 0 | -10 | 841
4 | 29 | 15 | 806 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 686 | -600 | 92 | -92 | 0 | 0 | 819
4 | 29 | 16 | 804 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 313 | -274 | 73 | -73 | 0 | -57 | 817
4 | 29 | 17 | 824 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 61 | -54 | 45 | -45 | 0 | -5 | 837
4 | 29 | 18 | 862 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -39 | 875
4 | 29 | 19 | 854 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 50 | -55 | 868
4 | 29 | 20 | 821 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -1 | 834
4 | 29 | 21 | 776 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 | -45 | 790
4 | 29 | 22 | 737 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | -59 | 0 | -85 | 750
4 | 29 | 23 | 716 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -105 | 730
4 | 30 | 0 | 686 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | -65 | 0 | -135 | 700
4 | 30 | 1 | 693 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | -91 | 0 | -128 | 707
4 | 30 | 2 | 724 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | -94 | 0 | -97 | 738
4 | 30 | 3 | 750 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | -138 | 0 | -72 | 763
4 | 30 | 4 | 762 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | -173 | 0 | -60 | 775
4 | 30 | 5 | 751 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 16 | -14 | 167 | -167 | 0 | -72 | 765
4 | 30 | 6 | 740 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 45 | -40 | 193 | -193 | 0 | -87 | 753
4 | 30 | 7 | 752 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 103 | -90 | 237 | -237 | 0 | -82 | 766
4 | 30 | 8 | 792 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 232 | -161 | 309 | -309 | 0 | 0 | 804
4 | 30 | 9 | 820 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 311 | -212 | 301 | -301 | 0 | 0 | 832
4 | 30 | 10 | 818 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 432 | -335 | 297 | -297 | 0 | 0 | 830
4 | 30 | 11 | 833 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 492 | -379 | 341 | -341 | 0 | 0 | 846
4 | 30 | 12 | 822 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 549 | -447 | 335 | -335 | 0 | 0 | 835
4 | 30 | 13 | 803 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 464 | -381 | 355 | -355 | 0 | 0 | 816
4 | 30 | 14 | 797 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 356 | -279 | 351 | -351 | 0 | 0 | 810
4 | 30 | 15 | 787 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 231 | -164 | 394 | -394 | 0 | 0 | 800
4 | 30 | 16 | 799 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 148 | -130 | 412 | -412 | 0 | -41 | 812
4 | 30 | 17 | 829 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 50 | -43 | 395 | -395 | 0 | 0 | 842
4 | 30 | 18 | 863 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 3 | -1 | 374 | -334 | 0 | 0 | 877
4 | 30 | 19 | 862 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | -341 | 0 | 0 | 876
4 | 30 | 20 | 834 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 387 | -375 | 0 | 0 | 847
4 | 30 | 21 | 794 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 375 | -375 | 0 | -28 | 807
4 | 30 | 22 | 748 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | -380 | 0 | -73 | 762
4 | 30 | 23 | 725 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 369 | -369 | 0 | -97 | 738
5 | 1 | 0 | 628 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | -379 | -7 | -165 | 641
5 | 1 | 1 | 641 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | -382 | 0 | -159 | 654
5 | 1 | 2 | 673 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 353 | -353 | 0 | -127 | 686
5 | 1 | 3 | 706 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | -336 | 0 | -95 | 718
5 | 1 | 4 | 723 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 1 | -1 | 289 | -289 | 0 | -78 | 735
5 | 1 | 5 | 729 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 75 | -66 | 212 | -212 | 0 | -80 | 742
5 | 1 | 6 | 734 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 320 | -280 | 171 | -171 | 0 | -107 | 746
5 | 1 | 7 | 747 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 695 | -609 | 158 | -158 | 0 | -140 | 759
5 | 1 | 8 | 830 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1055 | -923 | 191 | -191 | 0 | -22 | 844
5 | 1 | 9 | 886 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1212 | -1062 | 246 | -232 | 0 | 0 | 898
5 | 1 | 10 | 892 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1265 | -1108 | 245 | -232 | 0 | 0 | 904
5 | 1 | 11 | 915 | 200 | 229 | 201 | 21 | 84 | 1312 | -1149 | 241 | -212 | 0 | 0 | 927
5 | 1 | 12 | 867 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1219 | -1067 | 234 | -234 | 0 | -5 | 881
5 | 1 | 13 | 884 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1096 | -960 | 224 | -198 | 0 | 0 | 896
5 | 1 | 14 | 872 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 855 | -703 | 237 | -237 | 0 | 0 | 886
5 | 1 | 15 | 837 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 452 | -336 | 325 | -325 | 0 | 0 | 850
5 | 1 | 16 | 834 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 177 | -143 | 229 | -229 | 0 | 0 | 847
5 | 1 | 17 | 832 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 41 | -13 | 118 | -114 | 0 | 0 | 845
5 | 1 | 18 | 849 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 1 | 0 | 151 | -101 | 0 | -2 | 862
5 | 1 | 19 | 831 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 231 | -191 | 0 | -9 | 844
5 | 1 | 20 | 796 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | -269 | 0 | -5 | 808
5 | 1 | 21 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 283 | -283 | 0 | -56 | 757
5 | 1 | 22 | 692 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | -296 | 0 | -108 | 705
5 | 1 | 23 | 667 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | -340 | 0 | -133 | 680
5 | 2 | 0 | 638 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 315 | -315 | 0 | -162 | 651
5 | 2 | 1 | 640 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | -285 | 0 | -160 | 653
5 | 2 | 2 | 673 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 283 | -283 | 0 | -127 | 686
5 | 2 | 3 | 704 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 314 | -314 | 0 | -96 | 717
5 | 2 | 4 | 726 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 3 | -2 | 282 | -282 | 0 | -75 | 739
5 | 2 | 5 | 735 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 83 | -73 | 250 | -250 | 0 | -76 | 747
5 | 2 | 6 | 738 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 313 | -274 | 212 | -212 | 0 | -102 | 750
5 | 2 | 7 | 770 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 600 | -525 | 178 | -178 | 0 | -105 | 783
5 | 2 | 8 | 844 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 905 | -792 | 188 | -176 | 0 | 0 | 859
5 | 2 | 9 | 911 | 200 | 229 | 201 | 21 | 84 | 1105 | -967 | 200 | -148 | 0 | 0 | 925
5 | 2 | 10 | 937 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 1259 | -1103 | 229 | -173 | 0 | 0 | 949
5 | 2 | 11 | 945 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 1315 | -1151 | 232 | -176 | 0 | 0 | 958
5 | 2 | 12 | 899 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1300 | -1138 | 260 | -244 | 0 | 0 | 912
5 | 2 | 13 | 896 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1209 | -1059 | 265 | -240 | 0 | 0 | 909
5 | 2 | 14 | 870 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1064 | -932 | 260 | -244 | 0 | 0 | 882
5 | 2 | 15 | 844 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 807 | -683 | 234 | -234 | 0 | 0 | 858
5 | 2 | 16 | 827 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 428 | -375 | 195 | -195 | 0 | -27 | 839
5 | 2 | 17 | 801 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 118 | -103 | 184 | -184 | 0 | -14 | 814
5 | 2 | 18 | 825 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 2 | -1 | 168 | -146 | 0 | 0 | 836
5 | 2 | 19 | 821 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | -130 | 0 | 0 | 834
5 | 2 | 20 | 787 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | -13 | 800
5 | 2 | 21 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | -135 | 0 | -56 | 757
5 | 2 | 22 | 699 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | -152 | 0 | -101 | 712
5 | 2 | 23 | 672 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | -152 | 0 | -129 | 684
5 | 3 | 0 | 642 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | -149 | 0 | -158 | 655
5 | 3 | 1 | 649 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | -124 | 0 | -152 | 661
5 | 3 | 2 | 674 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | -122 | 0 | -126 | 687
5 | 3 | 3 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | -127 | 0 | -92 | 721
5 | 3 | 4 | 725 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 4 | -4 | 140 | -140 | 0 | -76 | 737
5 | 3 | 5 | 713 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 101 | -88 | 125 | -125 | 0 | -100 | 726
5 | 3 | 6 | 692 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 385 | -337 | 105 | -105 | 0 | -156 | 705
5 | 3 | 7 | 691 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 715 | -626 | 98 | -98 | -10 | -188 | 704
5 | 3 | 8 | 703 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 997 | -873 | 126 | -126 | 0 | -142 | 716
5 | 3 | 9 | 734 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1171 | -1026 | 133 | -133 | 0 | -132 | 747
5 | 3 | 10 | 739 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1268 | -1111 | 137 | -137 | 0 | -139 | 752
5 | 3 | 11 | 748 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1286 | -1126 | 136 | -136 | 0 | -133 | 761
5 | 3 | 12 | 728 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1184 | -1036 | 149 | -149 | 0 | -140 | 742
5 | 3 | 13 | 709 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1039 | -910 | 174 | -174 | 0 | -141 | 722
5 | 3 | 14 | 689 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 833 | -729 | 173 | -173 | 0 | -135 | 703
5 | 3 | 15 | 683 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 630 | -552 | 173 | -173 | 0 | -116 | 696
5 | 3 | 16 | 690 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 330 | -289 | 168 | -168 | 0 | -152 | 702
5 | 3 | 17 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 111 | -97 | 182 | -182 | 0 | -106 | 721
5 | 3 | 18 | 746 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 4 | -4 | 169 | -169 | 0 | -55 | 758
5 | 3 | 19 | 747 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | -123 | 0 | -53 | 760
5 | 3 | 20 | 719 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | -108 | 0 | -82 | 731
5 | 3 | 21 | 682 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | -110 | 0 | -119 | 694
5 | 3 | 22 | 641 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | -106 | 0 | -159 | 654
5 | 3 | 23 | 620 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | -119 | 0 | -181 | 632
5 | 4 | 0 | 592 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | -151 | -24 | -184 | 605
5 | 4 | 1 | 597 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | -161 | -16 | -187 | 610
5 | 4 | 2 | 627 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | -156 | 0 | -173 | 640
5 | 4 | 3 | 660 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | -183 | 0 | -140 | 673
5 | 4 | 4 | 679 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 4 | -4 | 180 | -180 | 0 | -122 | 691
5 | 4 | 5 | 668 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 101 | -88 | 181 | -181 | 0 | -145 | 681
5 | 4 | 6 | 654 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 386 | -338 | 162 | -162 | 0 | -194 | 667
5 | 4 | 7 | 666 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 721 | -631 | 128 | -128 | -33 | -192 | 678
5 | 4 | 8 | 686 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1059 | -928 | 161 | -161 | 0 | -167 | 698
5 | 4 | 9 | 724 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1226 | -1073 | 204 | -204 | 0 | -149 | 738
5 | 4 | 10 | 750 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1345 | -1178 | 221 | -221 | 0 | -138 | 763
5 | 4 | 11 | 762 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1367 | -1197 | 231 | -231 | 0 | -129 | 775
5 | 4 | 12 | 762 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1336 | -1170 | 238 | -238 | 0 | -125 | 775
5 | 4 | 13 | 738 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1234 | -1080 | 238 | -238 | 0 | -136 | 752
5 | 4 | 14 | 713 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1030 | -901 | 233 | -233 | 0 | -136 | 727
5 | 4 | 15 | 703 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 750 | -657 | 222 | -222 | 0 | -111 | 716
5 | 4 | 16 | 707 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 403 | -353 | 224 | -224 | 0 | -143 | 720
5 | 4 | 17 | 715 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 123 | -108 | 214 | -214 | 0 | -101 | 727
5 | 4 | 18 | 741 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 5 | -4 | 178 | -178 | 0 | -60 | 754
5 | 4 | 19 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | -178 | 0 | -56 | 757
5 | 4 | 20 | 711 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | -201 | 0 | -89 | 724
5 | 4 | 21 | 671 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | -209 | 0 | -130 | 683
5 | 4 | 22 | 639 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | -194 | 0 | -162 | 651
5 | 4 | 23 | 616 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | -183 | -14 | -171 | 628
5 | 5 | 0 | 590 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | -197 | -46 | -164 | 603
5 | 5 | 1 | 593 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | -210 | -41 | -167 | 605
5 | 5 | 2 | 624 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 237 | -237 | 0 | -176 | 637
5 | 5 | 3 | 655 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | -260 | 0 | -146 | 667
5 | 5 | 4 | 671 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 6 | -5 | 250 | -250 | 0 | -130 | 684
5 | 5 | 5 | 655 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 110 | -96 | 231 | -231 | 0 | -159 | 668
5 | 5 | 6 | 644 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 355 | -311 | 214 | -214 | -24 | -178 | 655
5 | 5 | 7 | 655 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 646 | -566 | 190 | -190 | -50 | -176 | 667
5 | 5 | 8 | 695 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 920 | -805 | 162 | -162 | 0 | -140 | 709
5 | 5 | 9 | 727 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1098 | -961 | 137 | -137 | 0 | -130 | 741
5 | 5 | 10 | 759 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1191 | -1043 | 106 | -106 | 0 | -110 | 772
5 | 5 | 11 | 771 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1208 | -1057 | 105 | -105 | 0 | -100 | 785
5 | 5 | 12 | 777 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1157 | -1013 | 113 | -113 | 0 | -88 | 790
5 | 5 | 13 | 763 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1143 | -1001 | 116 | -116 | 0 | -100 | 776
5 | 5 | 14 | 735 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 972 | -851 | 88 | -88 | 0 | -106 | 749
5 | 5 | 15 | 716 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 684 | -599 | 78 | -78 | 0 | -90 | 729
5 | 5 | 16 | 723 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 328 | -288 | 54 | -54 | 0 | -118 | 735
5 | 5 | 17 | 732 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 87 | -77 | 39 | -39 | 0 | -79 | 744
5 | 5 | 18 | 764 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 3 | -1 | 26 | 0 | 46 | -111 | 776
5 | 5 | 19 | 752 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 | -127 | 764
5 | 5 | 20 | 718 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -149 | 730
5 | 5 | 21 | 677 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -123 | 690
5 | 5 | 22 | 641 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | -42 | -2 | -158 | 653
5 | 5 | 23 | 623 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | -177 | 636
5 | 6 | 0 | 596 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | -46 | -47 | -170 | 596
5 | 6 | 1 | 601 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | -64 | -46 | -166 | 601
5 | 6 | 2 | 625 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | -94 | -46 | -142 | 625
5 | 6 | 3 | 652 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | -131 | -46 | -115 | 652
5 | 6 | 4 | 663 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | -165 | -48 | -102 | 663
5 | 6 | 5 | 645 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 24 | -21 | 179 | -179 | -46 | -125 | 645
5 | 6 | 6 | 632 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 82 | -72 | 216 | -216 | -46 | -145 | 632
5 | 6 | 7 | 648 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 152 | -133 | 240 | -240 | -46 | -138 | 648
5 | 6 | 8 | 691 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 262 | -230 | 255 | -255 | -46 | -29 | 691
5 | 6 | 9 | 724 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 308 | -270 | 266 | -266 | -46 | -2 | 724
5 | 6 | 10 | 733 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 362 | -317 | 284 | -284 | -46 | 0 | 733
5 | 6 | 11 | 732 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 354 | -310 | 263 | -263 | -46 | 0 | 732
5 | 6 | 12 | 727 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 355 | -311 | 236 | -236 | -46 | -5 | 727
5 | 6 | 13 | 732 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 382 | -334 | 217 | -217 | -46 | -4 | 732
5 | 6 | 14 | 725 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 311 | -273 | 162 | -162 | -46 | -1 | 725
5 | 6 | 15 | 710 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 185 | -162 | 128 | -128 | -46 | -1 | 710
5 | 6 | 16 | 724 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 88 | -28 | 109 | -47 | -46 | -165 | 724
5 | 6 | 17 | 762 | 200 | 236 | 280 | 21 | 84 | 29 | -9 | 86 | 0 | 0 | -165 | 762
5 | 6 | 18 | 783 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 1 | 0 | 74 | 0 | 50 | -155 | 783
5 | 6 | 19 | 767 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -160 | 767
5 | 6 | 20 | 731 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 45 | -199 | 731
5 | 6 | 21 | 690 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | -185 | 690
5 | 6 | 22 | 662 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | -20 | -46 | -172 | 662
5 | 6 | 23 | 644 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | -72 | -46 | -169 | 644
5 | 7 | 0 | 618 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | -120 | -48 | -165 | 618
5 | 7 | 1 | 619 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | -126 | -49 | -165 | 619
5 | 7 | 2 | 647 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | -96 | -46 | -176 | 647
5 | 7 | 3 | 675 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | -104 | 0 | -188 | 675
5 | 7 | 4 | 688 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | -52 | -46 | -182 | 688
5 | 7 | 5 | 679 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 20 | 0 | 146 | -88 | -46 | -166 | 679
5 | 7 | 6 | 665 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 53 | 0 | 135 | -125 | -46 | -165 | 665
5 | 7 | 7 | 681 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 107 | -28 | 153 | -153 | -46 | -165 | 681
5 | 7 | 8 | 718 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 148 | 0 | 150 | -103 | -46 | -165 | 718
5 | 7 | 9 | 747 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 237 | -58 | 147 | -147 | 0 | -166 | 747
5 | 7 | 10 | 748 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 324 | -143 | 159 | -159 | 0 | -167 | 748
5 | 7 | 11 | 754 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 378 | -193 | 174 | -174 | 0 | -165 | 754
5 | 7 | 12 | 752 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 293 | -109 | 177 | -177 | 0 | -166 | 752
5 | 7 | 13 | 755 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 280 | -93 | 191 | -191 | 0 | -166 | 755
5 | 7 | 14 | 745 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 208 | -37 | 212 | -212 | 0 | -160 | 745
5 | 7 | 15 | 752 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 122 | 0 | 226 | -119 | -46 | -165 | 752
5 | 7 | 16 | 776 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 59 | 0 | 211 | -96 | -46 | -165 | 776
5 | 7 | 17 | 819 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 16 | 0 | 217 | -16 | -46 | -165 | 819
5 | 7 | 18 | 841 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -198 | 841
5 | 7 | 19 | 831 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | -19 | 0 | -191 | 831
5 | 7 | 20 | 804 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | -42 | -46 | -175 | 804
5 | 7 | 21 | 757 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | -106 | -46 | -165 | 757
5 | 7 | 22 | 711 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 267 | -157 | -46 | -166 | 711
5 | 7 | 23 | 681 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | -259 | -6 | -165 | 681
5 | 8 | 0 | 660 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | -243 | -46 | -164 | 660
5 | 8 | 1 | 671 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 300 | -229 | -46 | -165 | 671
5 | 8 | 2 | 708 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | -211 | 0 | -177 | 708
5 | 8 | 3 | 753 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | -119 | -46 | -179 | 753
5 | 8 | 4 | 781 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | -115 | 0 | -190 | 781
5 | 8 | 5 | 808 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 6 | 0 | 246 | -32 | -46 | -177 | 808
5 | 8 | 6 | 837 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 39 | 0 | 224 | -59 | 0 | -178 | 837
5 | 8 | 7 | 874 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 108 | 0 | 190 | -19 | -46 | -170 | 874
5 | 8 | 8 | 970 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 207 | 0 | 159 | 0 | 46 | -183 | 970
5 | 8 | 9 | 1020 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 326 | 0 | 148 | -4 | 0 | -196 | 1020
5 | 8 | 10 | 1032 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 531 | -16 | 137 | -137 | -46 | -184 | 1032
5 | 8 | 11 | 1020 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 550 | -105 | 116 | -69 | -46 | -172 | 1020
5 | 8 | 12 | 970 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 650 | -294 | 98 | -58 | 0 | -167 | 970
5 | 8 | 13 | 1007 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 573 | -115 | 90 | -54 | -46 | -185 | 1007
5 | 8 | 14 | 998 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 475 | -15 | 84 | -50 | -46 | -193 | 998
5 | 8 | 15 | 974 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 386 | 0 | 66 | 0 | -32 | -187 | 974
5 | 8 | 16 | 979 | 200 | 236 | 278 | 21 | 84 | 275 | 0 | 59 | 0 | 22 | -196 | 979
5 | 8 | 17 | 963 | 200 | 234 | 278 | 21 | 84 | 117 | 0 | 62 | 0 | 46 | -79 | 963
5 | 8 | 18 | 973 | 200 | 240 | 291 | 21 | 84 | 4 | 0 | 83 | 0 | 50 | 0 | 973
5 | 8 | 19 | 984 | 200 | 236 | 290 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -1 | 984
5 | 8 | 20 | 948 | 200 | 232 | 286 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -23 | 948
5 | 8 | 21 | 901 | 200 | 228 | 282 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -52 | 901
5 | 8 | 22 | 844 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -121 | 844
5 | 8 | 23 | 808 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -149 | 808
5 | 9 | 0 | 778 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -177 | 778
5 | 9 | 1 | 789 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -176 | 789
5 | 9 | 2 | 826 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -165 | 826
5 | 9 | 3 | 855 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | -157 | 855
5 | 9 | 4 | 868 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 4 | -1 | 159 | 0 | 46 | -151 | 868
5 | 9 | 5 | 885 | 200 | 247 | 278 | 21 | 84 | 127 | -20 | 146 | 0 | -33 | -165 | 885
5 | 9 | 6 | 888 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 392 | -103 | 126 | -126 | -46 | -166 | 888
5 | 9 | 7 | 891 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 742 | -493 | 106 | -63 | -46 | -166 | 891
5 | 9 | 8 | 973 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1081 | -674 | 91 | -54 | -46 | -166 | 973
5 | 9 | 9 | 1028 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1272 | -809 | 75 | -45 | -46 | -165 | 1028
5 | 9 | 10 | 1034 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1350 | -876 | 61 | -36 | -46 | -166 | 1034
5 | 9 | 11 | 1035 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1361 | -898 | 64 | -38 | -46 | -155 | 1035
5 | 9 | 12 | 977 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1358 | -981 | 84 | -50 | -50 | -125 | 977
5 | 9 | 13 | 1001 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1277 | -855 | 114 | -68 | -46 | -165 | 1001
5 | 9 | 14 | 980 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 1094 | -689 | 112 | -67 | -46 | -166 | 980
5 | 9 | 15 | 946 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 772 | -402 | 119 | -71 | -46 | -164 | 946
5 | 9 | 16 | 954 | 200 | 233 | 278 | 21 | 84 | 453 | -137 | 84 | -50 | -46 | -166 | 954
5 | 9 | 17 | 918 | 200 | 254 | 278 | 21 | 84 | 148 | -24 | 70 | 0 | 46 | -159 | 918
5 | 9 | 18 | 918 | 200 | 230 | 289 | 21 | 84 | 5 | -1 | 49 | 0 | 46 | -5 | 918
5 | 9 | 19 | 926 | 200 | 242 | 292 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 50 | -1 | 926
5 | 9 | 20 | 898 | 200 | 228 | 290 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 898
5 | 9 | 21 | 852 | 200 | 228 | 284 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -42 | 852
5 | 9 | 22 | 807 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -91 | 807
5 | 9 | 23 | 776 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -135 | 776
5 | 10 | 0 | 739 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 42 | -164 | 739
5 | 10 | 1 | 749 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -160 | 749
5 | 10 | 2 | 786 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -111 | 786
5 | 10 | 3 | 821 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -80 | 821
5 | 10 | 4 | 837 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 5 | 0 | 42 | 0 | 46 | -69 | 837
5 | 10 | 5 | 851 | 200 | 241 | 278 | 21 | 84 | 131 | -14 | 42 | 0 | 46 | -178 | 851
5 | 10 | 6 | 847 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 388 | -152 | 40 | -24 | -46 | -170 | 847
5 | 10 | 7 | 852 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 722 | -482 | 30 | -18 | -46 | -165 | 852
5 | 10 | 8 | 942 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 1037 | -639 | 42 | -25 | -46 | -165 | 942
5 | 10 | 9 | 1005 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1229 | -782 | 64 | -38 | -46 | -166 | 1005
5 | 10 | 10 | 1018 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 1266 | -841 | 145 | -86 | -46 | -165 | 1018
5 | 10 | 11 | 1022 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1289 | -859 | 145 | -86 | -46 | -167 | 1022
5 | 10 | 12 | 962 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 1195 | -797 | 166 | -125 | -50 | -167 | 962
5 | 10 | 13 | 990 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1110 | -718 | 165 | -98 | -46 | -166 | 990
5 | 10 | 14 | 977 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 977 | -590 | 150 | -89 | -46 | -166 | 977
5 | 10 | 15 | 950 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 754 | -379 | 118 | -70 | -46 | -166 | 950
5 | 10 | 16 | 949 | 200 | 233 | 278 | 21 | 84 | 452 | -146 | 103 | -61 | -46 | -169 | 949
5 | 10 | 17 | 912 | 200 | 246 | 278 | 21 | 84 | 159 | -17 | 84 | 0 | 46 | -189 | 912
5 | 10 | 18 | 908 | 200 | 229 | 286 | 21 | 84 | 5 | -1 | 59 | 0 | 46 | -21 | 908
5 | 10 | 19 | 916 | 200 | 229 | 291 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | 0 | 916
5 | 10 | 20 | 883 | 200 | 228 | 289 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -8 | 883
5 | 10 | 21 | 836 | 200 | 228 | 283 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -48 | 836
5 | 10 | 22 | 797 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -82 | 797
5 | 10 | 23 | 760 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -122 | 760
5 | 11 | 0 | 730 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -156 | 730
5 | 11 | 1 | 738 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -148 | 738
5 | 11 | 2 | 779 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 | -118 | 779
5 | 11 | 3 | 814 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -91 | 814
5 | 11 | 4 | 833 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 6 | -1 | 46 | 0 | 46 | -77 | 833
5 | 11 | 5 | 846 | 200 | 247 | 280 | 21 | 84 | 147 | -20 | 41 | 0 | 23 | -177 | 846
5 | 11 | 6 | 841 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 440 | -214 | 34 | -20 | -46 | -166 | 841
5 | 11 | 7 | 849 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 784 | -546 | 37 | -22 | -50 | -167 | 849
5 | 11 | 8 | 958 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 1102 | -698 | 67 | -40 | -46 | -167 | 958
5 | 11 | 9 | 1024 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1277 | -817 | 75 | -44 | -46 | -167 | 1024
5 | 11 | 10 | 1034 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1295 | -833 | 91 | -54 | -46 | -166 | 1034
5 | 11 | 11 | 1033 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1273 | -818 | 106 | -63 | -46 | -166 | 1033
5 | 11 | 12 | 993 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1265 | -853 | 122 | -72 | -46 | -166 | 993
5 | 11 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 1174 | -749 | 136 | -81 | -46 | -165 | 1014
5 | 11 | 14 | 1006 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1059 | -642 | 139 | -83 | -46 | -165 | 1006
5 | 11 | 15 | 969 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 786 | -405 | 146 | -86 | -46 | -167 | 969
5 | 11 | 16 | 965 | 200 | 234 | 280 | 21 | 84 | 489 | -131 | 147 | -147 | -46 | -166 | 965
5 | 11 | 17 | 934 | 200 | 253 | 280 | 21 | 84 | 165 | -22 | 133 | 0 | 14 | -194 | 934
5 | 11 | 18 | 929 | 200 | 231 | 282 | 21 | 84 | 5 | -1 | 111 | 0 | 46 | -50 | 929
5 | 11 | 19 | 927 | 200 | 230 | 287 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -24 | 927
5 | 11 | 20 | 894 | 200 | 228 | 285 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -38 | 894
5 | 11 | 21 | 845 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -74 | 845
5 | 11 | 22 | 802 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 | -119 | 802
5 | 11 | 23 | 770 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -137 | 770
5 | 12 | 0 | 746 | 200 | 228 | 277 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -150 | 746
5 | 12 | 1 | 756 | 200 | 228 | 277 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -134 | 756
5 | 12 | 2 | 792 | 200 | 228 | 277 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -94 | 792
5 | 12 | 3 | 830 | 200 | 228 | 282 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -58 | 830
5 | 12 | 4 | 848 | 200 | 228 | 283 | 21 | 84 | 7 | -1 | 26 | 0 | 46 | -46 | 848
5 | 12 | 5 | 867 | 200 | 245 | 277 | 21 | 84 | 153 | -16 | 33 | 0 | 46 | -176 | 867
5 | 12 | 6 | 852 | 200 | 228 | 277 | 21 | 84 | 437 | -179 | 18 | -11 | -46 | -177 | 852
5 | 12 | 7 | 856 | 200 | 228 | 277 | 21 | 84 | 767 | -511 | 12 | -7 | -50 | -165 | 856
5 | 12 | 8 | 953 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 1070 | -650 | 5 | 0 | -46 | -165 | 953
5 | 12 | 9 | 1026 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1295 | -806 | 3 | 0 | -46 | -166 | 1026
5 | 12 | 10 | 1037 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1377 | -881 | 6 | 0 | -46 | -166 | 1037
5 | 12 | 11 | 1039 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1384 | -893 | 12 | 0 | -46 | -165 | 1039
5 | 12 | 12 | 972 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1301 | -867 | 22 | -13 | -47 | -165 | 972
5 | 12 | 13 | 997 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1160 | -714 | 35 | -21 | -40 | -166 | 997
5 | 12 | 14 | 992 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1008 | -572 | 61 | -36 | -46 | -166 | 992
5 | 12 | 15 | 957 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 715 | -312 | 64 | -38 | -46 | -165 | 957
5 | 12 | 16 | 956 | 200 | 233 | 277 | 21 | 84 | 423 | -90 | 59 | -35 | -46 | -170 | 956
5 | 12 | 17 | 917 | 200 | 246 | 277 | 21 | 84 | 156 | -16 | 50 | 0 | 46 | -147 | 917
5 | 12 | 18 | 905 | 200 | 228 | 289 | 21 | 84 | 5 | -1 | 38 | 0 | 46 | -5 | 905
5 | 12 | 19 | 910 | 200 | 237 | 292 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 910
5 | 12 | 20 | 878 | 200 | 228 | 288 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -17 | 878
5 | 12 | 21 | 830 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -60 | 830
5 | 12 | 22 | 795 | 200 | 228 | 277 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -91 | 795
5 | 12 | 23 | 762 | 200 | 228 | 277 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -135 | 762
5 | 13 | 0 | 727 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 28 | -163 | 727
5 | 13 | 1 | 732 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 29 | -163 | 732
5 | 13 | 2 | 764 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -149 | 764
5 | 13 | 3 | 795 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -118 | 795
5 | 13 | 4 | 803 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 8 | -1 | 66 | 0 | 48 | -131 | 803
5 | 13 | 5 | 793 | 200 | 242 | 280 | 21 | 84 | 114 | -14 | 73 | 0 | -44 | -163 | 793
5 | 13 | 6 | 765 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 293 | -156 | 63 | -37 | -46 | -165 | 765
5 | 13 | 7 | 766 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 493 | -339 | 51 | -37 | -50 | -165 | 766
5 | 13 | 8 | 811 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 704 | -427 | 28 | -16 | -46 | -166 | 811
5 | 13 | 9 | 846 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 906 | -598 | 16 | 0 | -46 | -166 | 846
5 | 13 | 10 | 839 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 957 | -652 | 11 | 0 | -46 | -165 | 839
5 | 13 | 11 | 852 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 969 | -652 | 13 | 0 | -46 | -166 | 852
5 | 13 | 12 | 816 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 893 | -614 | 15 | 0 | -46 | -166 | 816
5 | 13 | 13 | 826 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 833 | -537 | 21 | -12 | -46 | -167 | 826
5 | 13 | 14 | 809 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 665 | -391 | 32 | -19 | -46 | -166 | 809
5 | 13 | 15 | 791 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 474 | -220 | 37 | -22 | -46 | -166 | 791
5 | 13 | 16 | 804 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 290 | -106 | 46 | -27 | -46 | -166 | 804
5 | 13 | 17 | 808 | 200 | 243 | 280 | 21 | 84 | 116 | -15 | 52 | 0 | -14 | -159 | 808
5 | 13 | 18 | 822 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 4 | -1 | 54 | 0 | 46 | -94 | 822
5 | 13 | 19 | 825 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | -93 | 825
5 | 13 | 20 | 793 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -126 | 793
5 | 13 | 21 | 750 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 31 | -159 | 750
5 | 13 | 22 | 715 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | -9 | -163 | 715
5 | 13 | 23 | 697 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | -39 | -163 | 697
5 | 14 | 0 | 663 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | -29 | -46 | -165 | 663
5 | 14 | 1 | 666 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | -24 | -46 | -165 | 666
5 | 14 | 2 | 697 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | -42 | -163 | 697
5 | 14 | 3 | 727 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | -12 | -163 | 727
5 | 14 | 4 | 736 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 2 | 0 | 88 | 0 | -5 | -162 | 736
5 | 14 | 5 | 721 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 66 | -10 | 84 | -21 | -46 | -165 | 721
5 | 14 | 6 | 693 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 174 | -84 | 72 | -72 | -46 | -164 | 693
5 | 14 | 7 | 699 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 320 | -227 | 60 | -50 | -50 | -167 | 699
5 | 14 | 8 | 736 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 507 | -320 | 66 | -39 | -46 | -166 | 736
5 | 14 | 9 | 769 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 613 | -401 | 85 | -51 | -46 | -165 | 769
5 | 14 | 10 | 779 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 732 | -520 | 113 | -67 | -46 | -167 | 779
5 | 14 | 11 | 795 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 851 | -605 | 130 | -103 | -46 | -166 | 795
5 | 14 | 12 | 784 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 841 | -598 | 126 | -107 | -46 | -166 | 784
5 | 14 | 13 | 757 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 656 | -466 | 115 | -70 | -46 | -166 | 757
5 | 14 | 14 | 737 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 475 | -307 | 114 | -68 | -46 | -165 | 737
5 | 14 | 15 | 741 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 322 | -103 | 149 | -149 | -46 | -166 | 741
5 | 14 | 16 | 763 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 151 | -22 | 115 | -82 | -46 | -166 | 763
5 | 14 | 17 | 808 | 200 | 236 | 280 | 21 | 84 | 62 | -9 | 113 | 0 | -20 | -159 | 808
5 | 14 | 18 | 835 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 2 | 0 | 140 | 0 | 40 | -160 | 835
5 | 14 | 19 | 830 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 26 | -165 | 830
5 | 14 | 20 | 800 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | -38 | -159 | 800
5 | 14 | 21 | 756 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | -48 | -46 | -166 | 756
5 | 14 | 22 | 715 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | -97 | -46 | -165 | 715
5 | 14 | 23 | 696 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | -124 | -46 | -165 | 696
5 | 15 | 0 | 673 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | -125 | -50 | -166 | 673
5 | 15 | 1 | 679 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | -84 | -46 | -165 | 679
5 | 15 | 2 | 711 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | -36 | -46 | -166 | 711
5 | 15 | 3 | 746 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | -40 | -165 | 746
5 | 15 | 4 | 767 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 3 | 0 | 144 | 0 | -26 | -165 | 767
5 | 15 | 5 | 768 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 46 | 0 | 133 | -11 | -46 | -165 | 768
5 | 15 | 6 | 779 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 131 | 0 | 102 | -53 | -46 | -166 | 779
5 | 15 | 7 | 833 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 210 | 0 | 84 | -59 | -46 | -167 | 833
5 | 15 | 8 | 926 | 200 | 230 | 201 | 21 | 84 | 249 | 0 | 72 | 0 | 33 | -164 | 926
5 | 15 | 9 | 995 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 357 | 0 | 61 | -1 | 0 | -165 | 995
5 | 15 | 10 | 1000 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 421 | 0 | 52 | -4 | -46 | -167 | 1000
5 | 15 | 11 | 1004 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 447 | 0 | 50 | -25 | -46 | -166 | 1004
5 | 15 | 12 | 947 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 451 | -48 | 53 | -31 | -50 | -166 | 947
5 | 15 | 13 | 990 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 400 | 0 | 47 | 0 | -35 | -165 | 990
5 | 15 | 14 | 980 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 312 | 0 | 48 | 0 | 24 | -146 | 980
5 | 15 | 15 | 965 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 227 | 0 | 47 | 0 | 46 | -95 | 965
5 | 15 | 16 | 964 | 200 | 234 | 278 | 21 | 84 | 157 | 0 | 40 | 0 | 46 | -96 | 964
5 | 15 | 17 | 952 | 200 | 233 | 281 | 21 | 84 | 87 | 0 | 43 | 0 | 46 | -43 | 952
5 | 15 | 18 | 944 | 200 | 252 | 292 | 21 | 84 | 3 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 944
5 | 15 | 19 | 925 | 200 | 242 | 292 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 925
5 | 15 | 20 | 884 | 200 | 228 | 286 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -30 | 884
5 | 15 | 21 | 833 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -63 | 833
5 | 15 | 22 | 796 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -80 | 796
5 | 15 | 23 | 763 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -110 | 763
5 | 16 | 0 | 731 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -144 | 731
5 | 16 | 1 | 736 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -139 | 736
5 | 16 | 2 | 767 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -106 | 767
5 | 16 | 3 | 800 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -71 | 800
5 | 16 | 4 | 809 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 5 | 0 | 11 | 0 | 46 | -67 | 809
5 | 16 | 5 | 812 | 200 | 235 | 278 | 21 | 84 | 112 | -7 | 17 | 0 | 36 | -164 | 812
5 | 16 | 6 | 814 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 302 | -92 | 12 | -7 | -46 | -166 | 814
5 | 16 | 7 | 835 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 533 | -308 | 10 | 0 | -46 | -165 | 835
5 | 16 | 8 | 928 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 738 | -343 | 8 | 0 | -46 | -166 | 928
5 | 16 | 9 | 1003 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 949 | -488 | 9 | 0 | -46 | -165 | 1003
5 | 16 | 10 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1072 | -615 | 19 | 0 | -46 | -165 | 1009
5 | 16 | 11 | 1031 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1186 | -714 | 25 | 0 | -46 | -167 | 1031
5 | 16 | 12 | 976 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1176 | -736 | 27 | -16 | -50 | -166 | 976
5 | 16 | 13 | 1007 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1083 | -622 | 34 | -20 | -46 | -166 | 1007
5 | 16 | 14 | 993 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 900 | -459 | 51 | -30 | -46 | -166 | 993
5 | 16 | 15 | 961 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 596 | -184 | 50 | -30 | -46 | -165 | 961
5 | 16 | 16 | 962 | 200 | 246 | 278 | 21 | 84 | 345 | -22 | 30 | 0 | -46 | -174 | 962
5 | 16 | 17 | 939 | 200 | 242 | 278 | 21 | 84 | 162 | -10 | 26 | 0 | 46 | -110 | 939
5 | 16 | 18 | 920 | 200 | 243 | 292 | 21 | 84 | 6 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 920
5 | 16 | 19 | 911 | 200 | 229 | 291 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 48 | 0 | 911
5 | 16 | 20 | 874 | 200 | 228 | 285 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -33 | 874
5 | 16 | 21 | 830 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -75 | 830
5 | 16 | 22 | 786 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -137 | 786
5 | 16 | 23 | 751 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 35 | -165 | 751
5 | 17 | 0 | 723 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | -1 | -163 | 723
5 | 17 | 1 | 719 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | -21 | -163 | 719
5 | 17 | 2 | 748 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -163 | 748
5 | 17 | 3 | 780 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 29 | -164 | 780
5 | 17 | 4 | 794 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 8 | -1 | 128 | 0 | 8 | -162 | 794
5 | 17 | 5 | 794 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 133 | -15 | 156 | -82 | -46 | -165 | 794
5 | 17 | 6 | 790 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 353 | -164 | 159 | -159 | -46 | -166 | 790
5 | 17 | 7 | 812 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 646 | -434 | 152 | -149 | -50 | -166 | 812
5 | 17 | 8 | 925 | 200 | 230 | 201 | 21 | 84 | 978 | -657 | 212 | -133 | -46 | -165 | 925
5 | 17 | 9 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1209 | -812 | 196 | -116 | -46 | -166 | 1009
5 | 17 | 10 | 1039 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1307 | -878 | 187 | -112 | -46 | -166 | 1039
5 | 17 | 11 | 1051 | 200 | 243 | 201 | 21 | 84 | 1335 | -897 | 236 | -160 | -46 | -166 | 1051
5 | 17 | 12 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1312 | -882 | 250 | -204 | -46 | -165 | 1009
5 | 17 | 13 | 1055 | 200 | 243 | 201 | 21 | 84 | 1220 | -802 | 248 | -147 | -46 | -167 | 1055
5 | 17 | 14 | 1048 | 200 | 242 | 201 | 21 | 84 | 1030 | -646 | 246 | -146 | -46 | -138 | 1048
5 | 17 | 15 | 1026 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 738 | -247 | 229 | -229 | -46 | -165 | 1026
5 | 17 | 16 | 1023 | 200 | 240 | 280 | 21 | 84 | 435 | -48 | 248 | -227 | -46 | -164 | 1023
5 | 17 | 17 | 978 | 200 | 235 | 280 | 21 | 84 | 176 | -19 | 244 | -33 | -46 | -164 | 978
5 | 17 | 18 | 939 | 200 | 232 | 280 | 21 | 84 | 8 | -1 | 212 | 0 | 46 | -143 | 939
5 | 17 | 19 | 928 | 200 | 231 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -94 | 928
5 | 17 | 20 | 881 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 47 | -135 | 881
5 | 17 | 21 | 829 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 49 | -172 | 829
5 | 17 | 22 | 783 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 10 | -163 | 783
5 | 17 | 23 | 745 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | -13 | -163 | 745
5 | 18 | 0 | 714 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | -46 | -165 | 714
5 | 18 | 1 | 712 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | -21 | -46 | -166 | 712
5 | 18 | 2 | 739 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | -24 | -46 | -166 | 739
5 | 18 | 3 | 772 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | -21 | -171 | 772
5 | 18 | 4 | 783 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 7 | -1 | 120 | 0 | 0 | -154 | 783
5 | 18 | 5 | 783 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 135 | -15 | 125 | -61 | -46 | -166 | 783
5 | 18 | 6 | 792 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 384 | -192 | 113 | -113 | -46 | -165 | 792
5 | 18 | 7 | 828 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 712 | -479 | 104 | -104 | -50 | -166 | 828
5 | 18 | 8 | 958 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 1001 | -605 | 85 | -50 | -46 | -167 | 958
5 | 18 | 9 | 1056 | 200 | 243 | 201 | 21 | 84 | 1201 | -727 | 108 | -64 | -46 | -165 | 1056
5 | 18 | 10 | 1098 | 200 | 247 | 201 | 21 | 84 | 1297 | -787 | 113 | -67 | -46 | -165 | 1098
5 | 18 | 11 | 1118 | 200 | 249 | 201 | 21 | 84 | 1332 | -808 | 122 | -72 | -46 | -165 | 1118
5 | 18 | 12 | 1081 | 200 | 245 | 201 | 21 | 84 | 1305 | -828 | 158 | -94 | -46 | -165 | 1081
5 | 18 | 13 | 1128 | 200 | 250 | 201 | 21 | 84 | 1181 | -668 | 173 | -103 | -46 | -165 | 1128
5 | 18 | 14 | 1117 | 200 | 249 | 201 | 21 | 84 | 965 | -463 | 176 | -105 | -46 | -165 | 1117
5 | 18 | 15 | 1087 | 200 | 246 | 201 | 21 | 84 | 687 | -196 | 137 | -81 | -46 | -166 | 1087
5 | 18 | 16 | 1068 | 200 | 253 | 278 | 21 | 84 | 393 | -44 | 94 | 0 | -46 | -165 | 1068
5 | 18 | 17 | 1002 | 200 | 251 | 278 | 21 | 84 | 124 | -14 | 93 | 0 | 46 | -81 | 1002
5 | 18 | 18 | 974 | 200 | 235 | 289 | 21 | 84 | 6 | -1 | 98 | 0 | 46 | -4 | 974
5 | 18 | 19 | 950 | 200 | 233 | 291 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 50 | 0 | 950
5 | 18 | 20 | 896 | 200 | 228 | 288 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -12 | 896
5 | 18 | 21 | 844 | 200 | 228 | 284 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -47 | 844
5 | 18 | 22 | 799 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -90 | 799
5 | 18 | 23 | 765 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -122 | 765
5 | 19 | 0 | 735 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -137 | 735
5 | 19 | 1 | 732 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -147 | 732
5 | 19 | 2 | 749 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -136 | 749
5 | 19 | 3 | 776 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -110 | 776
5 | 19 | 4 | 781 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 4 | 0 | 20 | 0 | 46 | -89 | 781
5 | 19 | 5 | 769 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 65 | 0 | 27 | 0 | 46 | -169 | 769
5 | 19 | 6 | 779 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 132 | 0 | 17 | 0 | 0 | -170 | 779
5 | 19 | 7 | 831 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 189 | 0 | 18 | 0 | -12 | -164 | 831
5 | 19 | 8 | 932 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 277 | 0 | 23 | 0 | 0 | -105 | 932
5 | 19 | 9 | 1000 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 424 | 0 | 19 | 0 | -27 | -160 | 1000
5 | 19 | 10 | 1020 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 520 | -36 | 16 | -10 | -50 | -165 | 1020
5 | 19 | 11 | 1012 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 427 | 0 | 9 | 0 | -9 | -160 | 1012
5 | 19 | 12 | 950 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 395 | 0 | 9 | 0 | -33 | -160 | 950
5 | 19 | 13 | 1007 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 251 | 0 | 9 | 0 | 46 | -43 | 1007
5 | 19 | 14 | 1010 | 200 | 251 | 234 | 21 | 84 | 158 | 0 | 8 | 0 | 48 | 6 | 1010
5 | 19 | 15 | 991 | 200 | 254 | 286 | 21 | 84 | 90 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 991
5 | 19 | 16 | 985 | 200 | 266 | 292 | 21 | 84 | 59 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 985
5 | 19 | 17 | 945 | 200 | 237 | 289 | 21 | 84 | 36 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 945
5 | 19 | 18 | 927 | 200 | 239 | 291 | 21 | 84 | 2 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 927
5 | 19 | 19 | 906 | 200 | 228 | 285 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -10 | 906
5 | 19 | 20 | 866 | 200 | 228 | 274 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -45 | 866
5 | 19 | 21 | 812 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -104 | 812
5 | 19 | 22 | 774 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -152 | 774
5 | 19 | 23 | 746 | 200 | 228 | 267 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 44 | -180 | 746
5 | 20 | 0 | 715 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | -5 | 0 | -166 | 715
5 | 20 | 1 | 710 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | -11 | 0 | -165 | 710
5 | 20 | 2 | 731 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | -2 | 0 | -165 | 731
5 | 20 | 3 | 759 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19 | -173 | 759
5 | 20 | 4 | 767 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 3 | 0 | 109 | 0 | 8 | -166 | 767
5 | 20 | 5 | 756 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 51 | -5 | 110 | -2 | -46 | -165 | 756
5 | 20 | 6 | 731 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 139 | -47 | 147 | -147 | -9 | -165 | 731
5 | 20 | 7 | 738 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 259 | -120 | 159 | -159 | -49 | -165 | 738
5 | 20 | 8 | 799 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 416 | -140 | 150 | -150 | -46 | -165 | 799
5 | 20 | 9 | 819 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 475 | -179 | 145 | -145 | -46 | -165 | 819
5 | 20 | 10 | 831 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 591 | -334 | 127 | -75 | -46 | -166 | 831
5 | 20 | 11 | 838 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 731 | -477 | 124 | -74 | -33 | -167 | 838
5 | 20 | 12 | 818 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 719 | -470 | 119 | -71 | -48 | -165 | 818
5 | 20 | 13 | 829 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 695 | -454 | 109 | -65 | -25 | -165 | 829
5 | 20 | 14 | 825 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 611 | -356 | 117 | -69 | -46 | -166 | 825
5 | 20 | 15 | 806 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 450 | -213 | 138 | -138 | 0 | -165 | 806
5 | 20 | 16 | 803 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 264 | -63 | 129 | -129 | -46 | -165 | 803
5 | 20 | 17 | 814 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 117 | -11 | 130 | -24 | -46 | -165 | 814
5 | 20 | 18 | 817 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 4 | 0 | 140 | 0 | 25 | -165 | 817
5 | 20 | 19 | 817 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 9 | -165 | 817
5 | 20 | 20 | 778 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | -44 | 0 | -166 | 778
5 | 20 | 21 | 731 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | -76 | 0 | -165 | 731
5 | 20 | 22 | 703 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | -96 | 0 | -165 | 703
5 | 20 | 23 | 681 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | -97 | -46 | -166 | 681
5 | 21 | 0 | 646 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | -157 | -10 | -163 | 646
5 | 21 | 1 | 646 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | -113 | -46 | -163 | 646
5 | 21 | 2 | 668 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | -111 | 0 | -166 | 668
5 | 21 | 3 | 698 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | -45 | -165 | 698
5 | 21 | 4 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 6 | -2 | 95 | -38 | 0 | -165 | 709
5 | 21 | 5 | 690 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 87 | -45 | 83 | -83 | 0 | -165 | 690
5 | 21 | 6 | 668 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 272 | -206 | 85 | -85 | -46 | -165 | 668
5 | 21 | 7 | 691 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 570 | -487 | 99 | -90 | -50 | -164 | 691
5 | 21 | 8 | 727 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 793 | -677 | 105 | -62 | 0 | -166 | 727
5 | 21 | 9 | 782 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 986 | -770 | 110 | -65 | -46 | -167 | 782
5 | 21 | 10 | 800 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1090 | -867 | 136 | -81 | -46 | -166 | 800
5 | 21 | 11 | 803 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1100 | -921 | 137 | -82 | 0 | -165 | 803
5 | 21 | 12 | 813 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1052 | -816 | 135 | -80 | -46 | -166 | 813
5 | 21 | 13 | 802 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 897 | -697 | 195 | -116 | -46 | -165 | 802
5 | 21 | 14 | 785 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 697 | -435 | 194 | -194 | -46 | -165 | 785
5 | 21 | 15 | 775 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 487 | -233 | 185 | -185 | -46 | -167 | 775
5 | 21 | 16 | 772 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 259 | -89 | 142 | -142 | -46 | -165 | 772
5 | 21 | 17 | 807 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 122 | -35 | 130 | -56 | 0 | -167 | 807
5 | 21 | 18 | 834 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 7 | -2 | 140 | 0 | 40 | -164 | 834
5 | 21 | 19 | 822 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 32 | -166 | 822
5 | 21 | 20 | 795 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | -2 | 0 | -166 | 795
5 | 21 | 21 | 747 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | -40 | -165 | 747
5 | 21 | 22 | 708 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | -53 | -3 | -166 | 708
5 | 21 | 23 | 687 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | -80 | 0 | -165 | 687
5 | 22 | 0 | 664 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | -63 | -46 | -165 | 664
5 | 22 | 1 | 665 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | -64 | -46 | -164 | 665
5 | 22 | 2 | 689 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | -45 | -46 | -165 | 689
5 | 22 | 3 | 719 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | -26 | -46 | -164 | 719
5 | 22 | 4 | 735 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 6 | 0 | 141 | -13 | -46 | -166 | 735
5 | 22 | 5 | 741 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 98 | -5 | 136 | -91 | -46 | -164 | 741
5 | 22 | 6 | 753 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 272 | -121 | 149 | -149 | -46 | -165 | 753
5 | 22 | 7 | 797 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 518 | -319 | 172 | -172 | -50 | -165 | 797
5 | 22 | 8 | 907 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 792 | -487 | 177 | -144 | 0 | -165 | 907
5 | 22 | 9 | 1003 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 992 | -589 | 166 | -98 | -46 | -166 | 1003
5 | 22 | 10 | 1020 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1026 | -609 | 172 | -102 | -46 | -167 | 1020
5 | 22 | 11 | 1032 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1017 | -601 | 187 | -111 | -46 | -161 | 1032
5 | 22 | 12 | 981 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 1003 | -617 | 211 | -172 | -46 | -140 | 981
5 | 22 | 13 | 1020 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 818 | -331 | 228 | -228 | -46 | -167 | 1020
5 | 22 | 14 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 508 | -33 | 239 | -239 | -46 | -164 | 1009
5 | 22 | 15 | 986 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 278 | -15 | 223 | -78 | 0 | -164 | 986
5 | 22 | 16 | 969 | 200 | 235 | 280 | 21 | 84 | 142 | -7 | 198 | -18 | 0 | -166 | 969
5 | 22 | 17 | 940 | 200 | 232 | 280 | 21 | 84 | 54 | -3 | 179 | 0 | 46 | -153 | 940
5 | 22 | 18 | 924 | 200 | 230 | 280 | 21 | 84 | 2 | 0 | 136 | 0 | 46 | -75 | 924
5 | 22 | 19 | 903 | 200 | 228 | 282 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -56 | 903
5 | 22 | 20 | 857 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -83 | 857
5 | 22 | 21 | 814 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -104 | 814
5 | 22 | 22 | 778 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -129 | 778
5 | 22 | 23 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -145 | 744
5 | 23 | 0 | 710 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -165 | 710
5 | 23 | 1 | 713 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | -161 | 713
5 | 23 | 2 | 736 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -130 | 736
5 | 23 | 3 | 772 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -93 | 772
5 | 23 | 4 | 788 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 4 | 0 | 5 | 0 | 46 | -81 | 788
5 | 23 | 5 | 786 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 64 | 0 | 5 | 0 | 46 | -141 | 786
5 | 23 | 6 | 788 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 151 | -13 | 4 | 0 | 0 | -166 | 788
5 | 23 | 7 | 834 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 259 | -72 | 3 | 0 | -4 | -164 | 834
5 | 23 | 8 | 935 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 361 | 0 | 6 | 0 | -4 | -165 | 935
5 | 23 | 9 | 997 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 510 | -96 | 13 | -8 | 0 | -165 | 997
5 | 23 | 10 | 996 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 532 | -76 | 22 | -13 | -46 | -166 | 996
5 | 23 | 11 | 999 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 524 | -76 | 44 | -26 | -46 | -164 | 999
5 | 23 | 12 | 932 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 502 | -118 | 68 | -40 | -50 | -167 | 932
5 | 23 | 13 | 985 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 408 | 0 | 80 | -32 | -46 | -167 | 985
5 | 23 | 14 | 988 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 337 | 0 | 102 | -27 | 0 | -166 | 988
5 | 23 | 15 | 972 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 262 | 0 | 116 | 0 | 19 | -166 | 972
5 | 23 | 16 | 967 | 200 | 234 | 279 | 21 | 84 | 170 | 0 | 115 | 0 | 43 | -179 | 967
5 | 23 | 17 | 935 | 200 | 231 | 279 | 21 | 84 | 78 | 0 | 86 | 0 | 46 | -90 | 935
5 | 23 | 18 | 933 | 200 | 231 | 289 | 21 | 84 | 4 | 0 | 67 | 0 | 46 | -9 | 933
5 | 23 | 19 | 921 | 200 | 230 | 287 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -22 | 921
5 | 23 | 20 | 880 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -64 | 880
5 | 23 | 21 | 828 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 | -116 | 828
5 | 23 | 22 | 782 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -161 | 782
5 | 23 | 23 | 744 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 28 | -180 | 744
5 | 24 | 0 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | -11 | -175 | 709
5 | 24 | 1 | 712 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | -12 | -179 | 712
5 | 24 | 2 | 738 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 19 | -190 | 738
5 | 24 | 3 | 777 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | -170 | 777
5 | 24 | 4 | 792 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 6 | 0 | 75 | 0 | 46 | -148 | 792
5 | 24 | 5 | 791 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 104 | -7 | 56 | -10 | 0 | -165 | 791
5 | 24 | 6 | 789 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 260 | -91 | 46 | -27 | -46 | -166 | 789
5 | 24 | 7 | 830 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 480 | -300 | 47 | -28 | -17 | -165 | 830
5 | 24 | 8 | 937 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 699 | -312 | 58 | -34 | -46 | -165 | 937
5 | 24 | 9 | 973 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 776 | -416 | 94 | -56 | 0 | -166 | 973
5 | 24 | 10 | 978 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 858 | -466 | 138 | -82 | -46 | -165 | 978
5 | 24 | 11 | 988 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 883 | -491 | 160 | -95 | -46 | -165 | 988
5 | 24 | 12 | 948 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 968 | -605 | 177 | -114 | -50 | -167 | 948
5 | 24 | 13 | 994 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 992 | -620 | 201 | -131 | -26 | -165 | 994
5 | 24 | 14 | 987 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 936 | -560 | 196 | -116 | -46 | -165 | 987
5 | 24 | 15 | 961 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 747 | -360 | 191 | -191 | 0 | -166 | 961
5 | 24 | 16 | 966 | 200 | 234 | 280 | 21 | 84 | 503 | -145 | 184 | -184 | -46 | -165 | 966
5 | 24 | 17 | 939 | 200 | 232 | 280 | 21 | 84 | 207 | -13 | 163 | -4 | -46 | -185 | 939
5 | 24 | 18 | 904 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 9 | -1 | 143 | 0 | 46 | -106 | 904
5 | 24 | 19 | 913 | 200 | 229 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -83 | 913
5 | 24 | 20 | 874 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 50 | -122 | 874
5 | 24 | 21 | 829 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -160 | 829
5 | 24 | 22 | 788 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 6 | -166 | 788
5 | 24 | 23 | 756 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | -18 | 0 | -165 | 756
5 | 25 | 0 | 719 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | -10 | -50 | -165 | 719
5 | 25 | 1 | 721 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | -19 | -46 | -165 | 721
5 | 25 | 2 | 745 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | -17 | 0 | -165 | 745
5 | 25 | 3 | 784 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 45 | -166 | 784
5 | 25 | 4 | 797 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 13 | -2 | 83 | 0 | 50 | -158 | 797
5 | 25 | 5 | 811 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 183 | -29 | 82 | -24 | -46 | -166 | 811
5 | 25 | 6 | 805 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 468 | -293 | 76 | -45 | -46 | -166 | 805
5 | 25 | 7 | 832 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 772 | -559 | 55 | -33 | -50 | -164 | 832
5 | 25 | 8 | 938 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 1058 | -662 | 41 | -24 | -46 | -166 | 938
5 | 25 | 9 | 1007 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1148 | -686 | 29 | -17 | -46 | -165 | 1007
5 | 25 | 10 | 1025 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1181 | -702 | 30 | -18 | -46 | -166 | 1025
5 | 25 | 11 | 1035 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1220 | -734 | 34 | -20 | -46 | -166 | 1035
5 | 25 | 12 | 980 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 1196 | -807 | 36 | -21 | 0 | -166 | 980
5 | 25 | 13 | 1022 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1115 | -643 | 38 | -23 | -46 | -165 | 1022
5 | 25 | 14 | 1008 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 933 | -472 | 35 | -21 | -46 | -165 | 1008
5 | 25 | 15 | 979 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 657 | -265 | 29 | -17 | 0 | -167 | 979
5 | 25 | 16 | 966 | 200 | 234 | 278 | 21 | 84 | 390 | -85 | 19 | -11 | 0 | -164 | 966
5 | 25 | 17 | 931 | 200 | 260 | 278 | 21 | 84 | 177 | -29 | 14 | 0 | 46 | -120 | 931
5 | 25 | 18 | 913 | 200 | 229 | 292 | 21 | 84 | 12 | -2 | 20 | 0 | 50 | 7 | 913
5 | 25 | 19 | 906 | 200 | 234 | 292 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 5 | 906
5 | 25 | 20 | 864 | 200 | 228 | 286 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -28 | 864
5 | 25 | 21 | 814 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -80 | 814
5 | 25 | 22 | 780 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -125 | 780
5 | 25 | 23 | 748 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 30 | -165 | 748
5 | 26 | 0 | 710 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | -31 | 0 | -164 | 710
5 | 26 | 1 | 711 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | -21 | 0 | -166 | 711
5 | 26 | 2 | 738 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | -166 | 738
5 | 26 | 3 | 770 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 33 | -166 | 770
5 | 26 | 4 | 783 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 13 | -1 | 106 | 0 | 17 | -164 | 783
5 | 26 | 5 | 796 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 179 | -29 | 102 | -102 | 0 | -166 | 796
5 | 26 | 6 | 787 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 432 | -275 | 74 | -44 | -46 | -166 | 787
5 | 26 | 7 | 824 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 657 | -429 | 46 | -46 | -50 | -166 | 824
5 | 26 | 8 | 929 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 745 | -355 | 33 | -20 | -46 | -165 | 929
5 | 26 | 9 | 992 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 749 | -301 | 33 | -20 | -46 | -166 | 992
5 | 26 | 10 | 1003 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 707 | -250 | 35 | -21 | -46 | -166 | 1003
5 | 26 | 11 | 989 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 631 | -197 | 60 | -35 | -46 | -166 | 989
5 | 26 | 12 | 935 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 495 | -134 | 119 | -71 | -46 | -165 | 935
5 | 26 | 13 | 981 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 469 | -100 | 88 | -52 | 0 | -166 | 981
5 | 26 | 14 | 989 | 200 | 244 | 201 | 21 | 84 | 349 | -32 | 87 | 0 | 0 | -165 | 989
5 | 26 | 15 | 974 | 200 | 255 | 201 | 21 | 84 | 232 | -21 | 89 | 0 | 46 | -133 | 974
5 | 26 | 16 | 962 | 200 | 243 | 279 | 21 | 84 | 105 | -10 | 72 | 0 | 46 | -78 | 962
5 | 26 | 17 | 936 | 200 | 237 | 283 | 21 | 84 | 54 | -5 | 54 | 0 | 46 | -38 | 936
5 | 26 | 18 | 919 | 200 | 230 | 290 | 21 | 84 | 3 | 0 | 49 | 0 | 46 | -4 | 919
5 | 26 | 19 | 896 | 200 | 228 | 287 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -19 | 896
5 | 26 | 20 | 862 | 200 | 228 | 283 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -50 | 862
5 | 26 | 21 | 811 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -110 | 811
5 | 26 | 22 | 775 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 | -157 | 775
5 | 26 | 23 | 743 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 19 | -165 | 743
5 | 27 | 0 | 714 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | -8 | -165 | 714
5 | 27 | 1 | 707 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -166 | 707
5 | 27 | 2 | 727 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -140 | 727
5 | 27 | 3 | 754 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -162 | 754
5 | 27 | 4 | 761 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 8 | -2 | 59 | 0 | 46 | -163 | 761
5 | 27 | 5 | 739 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 108 | -30 | 62 | -2 | -46 | -166 | 739
5 | 27 | 6 | 710 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 323 | -272 | 65 | -47 | -46 | -126 | 710
5 | 27 | 7 | 735 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 673 | -559 | 57 | -34 | -50 | -165 | 735
5 | 27 | 8 | 804 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 970 | -806 | 83 | -49 | -46 | -82 | 804
5 | 27 | 9 | 852 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1107 | -871 | 90 | -54 | -46 | -108 | 852
5 | 27 | 10 | 876 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1177 | -973 | 86 | -51 | -46 | -51 | 876
5 | 27 | 11 | 890 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1207 | -1000 | 96 | -57 | -46 | -44 | 890
5 | 27 | 12 | 887 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1190 | -995 | 124 | -74 | -46 | -46 | 887
5 | 27 | 13 | 871 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1065 | -898 | 134 | -79 | -46 | -39 | 871
5 | 27 | 14 | 867 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 926 | -782 | 122 | -74 | -46 | -13 | 867
5 | 27 | 15 | 845 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 656 | -541 | 105 | -62 | -46 | -1 | 845
5 | 27 | 16 | 827 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 349 | -124 | 94 | -94 | -46 | -165 | 827
5 | 27 | 17 | 828 | 200 | 271 | 280 | 21 | 84 | 168 | -47 | 62 | 0 | -46 | -165 | 828
5 | 27 | 18 | 822 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 11 | -3 | 29 | 0 | 50 | -79 | 822
5 | 27 | 19 | 827 | 200 | 228 | 285 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | -6 | 827
5 | 27 | 20 | 790 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -83 | 790
5 | 27 | 21 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -130 | 744
5 | 27 | 22 | 713 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 | -166 | 713
5 | 27 | 23 | 693 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -146 | 693
5 | 28 | 0 | 662 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | -20 | -165 | 662
5 | 28 | 1 | 658 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | -36 | -165 | 658
5 | 28 | 2 | 682 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | -20 | -165 | 682
5 | 28 | 3 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | -166 | 709
5 | 28 | 4 | 718 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 4 | -1 | 54 | 0 | 12 | -164 | 718
5 | 28 | 5 | 702 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 69 | -11 | 61 | -29 | -46 | -155 | 702
5 | 28 | 6 | 677 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 174 | -114 | 56 | -56 | -46 | -150 | 677
5 | 28 | 7 | 698 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 309 | -224 | 40 | -29 | -46 | -165 | 698
5 | 28 | 8 | 739 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 435 | -314 | 22 | -13 | -46 | -79 | 739
5 | 28 | 9 | 767 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 420 | -304 | 22 | -13 | -46 | -46 | 767
5 | 28 | 10 | 778 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 416 | -301 | 22 | -13 | -46 | -34 | 778
5 | 28 | 11 | 777 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 406 | -294 | 52 | -37 | -46 | -38 | 777
5 | 28 | 12 | 786 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 379 | -274 | 88 | -68 | -46 | -27 | 786
5 | 28 | 13 | 766 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 296 | -191 | 108 | -108 | -46 | -27 | 766
5 | 28 | 14 | 760 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 249 | -147 | 162 | -162 | -46 | -30 | 760
5 | 28 | 15 | 759 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 193 | -95 | 226 | -226 | -46 | -27 | 759
5 | 28 | 16 | 773 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 79 | -13 | 268 | -162 | -46 | -166 | 773
5 | 28 | 17 | 813 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 32 | -5 | 256 | -71 | -46 | -166 | 813
5 | 28 | 18 | 829 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 1 | 0 | 272 | -46 | -46 | -165 | 829
5 | 28 | 19 | 814 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 309 | -94 | -46 | -168 | 814
5 | 28 | 20 | 786 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | -103 | -46 | -186 | 786
5 | 28 | 21 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 329 | -171 | -46 | -181 | 744
5 | 28 | 22 | 703 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 325 | -217 | -46 | -172 | 703
5 | 28 | 23 | 681 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 319 | -239 | -46 | -166 | 681
5 | 29 | 0 | 658 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 281 | -219 | -50 | -165 | 658
5 | 29 | 1 | 658 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | -142 | -46 | -174 | 658
5 | 29 | 2 | 686 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | -55 | -46 | -190 | 686
5 | 29 | 3 | 719 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | -19 | 0 | -204 | 719
5 | 29 | 4 | 738 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 6 | 0 | 112 | 0 | 5 | -196 | 738
5 | 29 | 5 | 736 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 53 | 0 | 96 | -4 | -46 | -174 | 736
5 | 29 | 6 | 751 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 148 | 0 | 64 | -61 | -46 | -165 | 751
5 | 29 | 7 | 806 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 259 | -69 | 40 | -24 | -46 | -165 | 806
5 | 29 | 8 | 905 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 321 | 0 | 34 | 0 | -19 | -165 | 905
5 | 29 | 9 | 977 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 408 | 0 | 35 | 0 | -42 | -165 | 977
5 | 29 | 10 | 994 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 497 | -48 | 37 | -22 | -46 | -167 | 994
5 | 29 | 11 | 982 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 515 | -81 | 42 | -25 | -46 | -165 | 982
5 | 29 | 12 | 949 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 568 | -165 | 49 | -29 | -46 | -167 | 949
5 | 29 | 13 | 993 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 544 | -101 | 47 | -28 | -46 | -166 | 993
5 | 29 | 14 | 988 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 469 | -26 | 44 | -26 | -50 | -165 | 988
5 | 29 | 15 | 984 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 303 | 0 | 49 | 0 | 50 | -160 | 984
5 | 29 | 16 | 975 | 200 | 235 | 278 | 21 | 84 | 143 | 0 | 56 | 0 | 46 | -88 | 975
5 | 29 | 17 | 947 | 200 | 232 | 280 | 21 | 84 | 70 | 0 | 71 | 0 | 46 | -57 | 947
5 | 29 | 18 | 933 | 200 | 231 | 288 | 21 | 84 | 4 | 0 | 72 | 0 | 46 | -13 | 933
5 | 29 | 19 | 910 | 200 | 229 | 289 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -8 | 910
5 | 29 | 20 | 871 | 200 | 228 | 287 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -27 | 871
5 | 29 | 21 | 821 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -66 | 821
5 | 29 | 22 | 775 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -126 | 775
5 | 29 | 23 | 755 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -142 | 755
5 | 30 | 0 | 729 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | -127 | 729
5 | 30 | 1 | 721 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | -164 | 721
5 | 30 | 2 | 739 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 34 | -165 | 739
5 | 30 | 3 | 770 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -150 | 770
5 | 30 | 4 | 790 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 14 | 0 | 66 | 0 | 46 | -149 | 790
5 | 30 | 5 | 783 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 136 | 0 | 69 | -25 | -46 | -164 | 783
5 | 30 | 6 | 780 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 306 | -128 | 87 | -87 | -46 | -165 | 780
5 | 30 | 7 | 827 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 526 | -297 | 87 | -87 | -50 | -165 | 827
5 | 30 | 8 | 933 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 732 | -350 | 63 | -37 | -46 | -166 | 933
5 | 30 | 9 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 879 | -427 | 60 | -35 | -46 | -166 | 1009
5 | 30 | 10 | 1018 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 940 | -486 | 76 | -45 | -46 | -166 | 1018
5 | 30 | 11 | 1022 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 989 | -539 | 94 | -56 | -46 | -166 | 1022
5 | 30 | 12 | 976 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 989 | -558 | 158 | -143 | -46 | -165 | 976
5 | 30 | 13 | 1002 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 924 | -522 | 186 | -119 | -46 | -165 | 1002
5 | 30 | 14 | 1019 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 862 | -454 | 192 | -114 | -46 | -166 | 1019
5 | 30 | 15 | 972 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 606 | -163 | 221 | -221 | -46 | -166 | 972
5 | 30 | 16 | 971 | 200 | 235 | 280 | 21 | 84 | 395 | -32 | 245 | -245 | -46 | -166 | 971
5 | 30 | 17 | 934 | 200 | 231 | 280 | 21 | 84 | 197 | 0 | 209 | -77 | -46 | -165 | 934
5 | 30 | 18 | 904 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 16 | 0 | 195 | 0 | 50 | -170 | 904
5 | 30 | 19 | 902 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -151 | 902
5 | 30 | 20 | 860 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 45 | -175 | 860
5 | 30 | 21 | 811 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 27 | -170 | 811
5 | 30 | 22 | 767 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -166 | 767
5 | 30 | 23 | 735 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | -3 | -165 | 735
5 | 31 | 0 | 699 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | -17 | -163 | 699
5 | 31 | 1 | 699 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | -13 | -163 | 699
5 | 31 | 2 | 722 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 20 | -163 | 722
5 | 31 | 3 | 755 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -144 | 755
5 | 31 | 4 | 771 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 16 | -3 | 37 | 0 | 50 | -142 | 771
5 | 31 | 5 | 789 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 180 | -32 | 39 | 0 | -46 | -165 | 789
5 | 31 | 6 | 776 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 469 | -313 | 44 | -26 | -46 | -165 | 776
5 | 31 | 7 | 806 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 793 | -585 | 82 | -82 | -50 | -165 | 806
5 | 31 | 8 | 921 | 200 | 230 | 201 | 21 | 84 | 1080 | -732 | 121 | -72 | -46 | -166 | 921
5 | 31 | 9 | 997 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1204 | -796 | 141 | -84 | -46 | -165 | 997
5 | 31 | 10 | 1008 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1164 | -752 | 157 | -93 | -46 | -166 | 1008
5 | 31 | 11 | 1021 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1164 | -744 | 165 | -98 | -46 | -166 | 1021
5 | 31 | 12 | 965 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 1108 | -746 | 184 | -109 | -46 | -166 | 965
5 | 31 | 13 | 1012 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 1045 | -645 | 194 | -115 | -46 | -166 | 1012
5 | 31 | 14 | 991 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 910 | -532 | 203 | -120 | -46 | -167 | 991
5 | 31 | 15 | 948 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 673 | -252 | 179 | -179 | -46 | -165 | 948
5 | 31 | 16 | 954 | 200 | 233 | 280 | 21 | 84 | 469 | -122 | 170 | -170 | -46 | -165 | 954
5 | 31 | 17 | 922 | 200 | 230 | 280 | 21 | 84 | 216 | -38 | 141 | -1 | -46 | -165 | 922
5 | 31 | 18 | 878 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 12 | -2 | 130 | 0 | 46 | -121 | 878
5 | 31 | 19 | 876 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -108 | 876
5 | 31 | 20 | 844 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -113 | 844
5 | 31 | 21 | 792 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -128 | 792
5 | 31 | 22 | 762 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -142 | 762
5 | 31 | 23 | 726 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -131 | 726
6 | 1 | 0 | 788 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -69 | 788
6 | 1 | 1 | 788 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -70 | 788
6 | 1 | 2 | 806 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -52 | 806
6 | 1 | 3 | 829 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | -48 | 829
6 | 1 | 4 | 838 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 21 | 0 | 72 | 0 | 46 | -48 | 838
6 | 1 | 5 | 848 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 198 | -3 | 50 | 0 | 7 | -151 | 848
6 | 1 | 6 | 842 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 464 | -174 | 35 | -21 | -46 | -163 | 842
6 | 1 | 7 | 856 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 726 | -418 | 30 | -18 | -46 | -165 | 856
6 | 1 | 8 | 938 | 200 | 231 | 144 | 21 | 84 | 1018 | -564 | 34 | -20 | -46 | -164 | 938
6 | 1 | 9 | 998 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 1121 | -614 | 41 | -24 | -46 | -166 | 998
6 | 1 | 10 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 1184 | -666 | 42 | -25 | -46 | -165 | 1012
6 | 1 | 11 | 1031 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1257 | -726 | 54 | -32 | -46 | -166 | 1031
6 | 1 | 12 | 993 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 1187 | -686 | 90 | -69 | -50 | -165 | 993
6 | 1 | 13 | 1022 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 1046 | -559 | 134 | -80 | -46 | -162 | 1022
6 | 1 | 14 | 1014 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 823 | -337 | 126 | -75 | -46 | -165 | 1014
6 | 1 | 15 | 996 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 595 | -114 | 100 | -59 | -46 | -166 | 996
6 | 1 | 16 | 992 | 200 | 237 | 214 | 21 | 84 | 393 | -6 | 103 | -42 | -46 | -166 | 992
6 | 1 | 17 | 953 | 200 | 233 | 214 | 21 | 84 | 176 | -3 | 98 | 0 | 0 | -70 | 953
6 | 1 | 18 | 937 | 200 | 236 | 223 | 21 | 84 | 13 | 0 | 104 | 0 | 50 | 6 | 937
6 | 1 | 19 | 935 | 200 | 258 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | 5 | 935
6 | 1 | 20 | 905 | 200 | 232 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 5 | 905
6 | 1 | 21 | 870 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -7 | 870
6 | 1 | 22 | 844 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -29 | 844
6 | 1 | 23 | 828 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -54 | 828
6 | 2 | 0 | 806 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | -73 | 806
6 | 2 | 1 | 802 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -75 | 802
6 | 2 | 2 | 814 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -7 | 814
6 | 2 | 3 | 833 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -28 | 833
6 | 2 | 4 | 841 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 5 | 0 | 86 | 0 | 46 | -28 | 841
6 | 2 | 5 | 840 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 37 | 0 | 94 | 0 | 0 | -23 | 840
6 | 2 | 6 | 844 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 88 | 0 | 81 | 0 | 46 | -103 | 844
6 | 2 | 7 | 872 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 121 | 0 | 82 | 0 | 0 | -63 | 872
6 | 2 | 8 | 956 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 144 | 0 | 81 | 0 | 46 | 3 | 956
6 | 2 | 9 | 1010 | 200 | 263 | 155 | 21 | 84 | 158 | 0 | 78 | 0 | 46 | 5 | 1010
6 | 2 | 10 | 1019 | 200 | 261 | 144 | 21 | 84 | 167 | 0 | 92 | 0 | 46 | 4 | 1019
6 | 2 | 11 | 1020 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 191 | 0 | 89 | 0 | 46 | 5 | 1020
6 | 2 | 12 | 975 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 191 | 0 | 87 | 0 | 46 | -33 | 975
6 | 2 | 13 | 1009 | 200 | 263 | 158 | 21 | 84 | 158 | 0 | 75 | 0 | 46 | 4 | 1009
6 | 2 | 14 | 1009 | 200 | 266 | 205 | 21 | 84 | 122 | 0 | 64 | 0 | 46 | 1 | 1009
6 | 2 | 15 | 1000 | 200 | 273 | 226 | 21 | 84 | 79 | 0 | 72 | 0 | 46 | -1 | 1000
6 | 2 | 16 | 999 | 200 | 296 | 226 | 21 | 84 | 46 | 0 | 79 | 0 | 46 | 1 | 999
6 | 2 | 17 | 965 | 200 | 284 | 226 | 21 | 84 | 28 | 0 | 75 | 0 | 46 | 1 | 965
6 | 2 | 18 | 950 | 200 | 271 | 226 | 21 | 84 | 2 | 0 | 100 | 0 | 46 | 0 | 950
6 | 2 | 19 | 930 | 200 | 264 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 930
6 | 2 | 20 | 898 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | -20 | 898
6 | 2 | 21 | 860 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -102 | 860
6 | 2 | 22 | 840 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -153 | 840
6 | 2 | 23 | 822 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 290 | 0 | -34 | -166 | 822
6 | 3 | 0 | 799 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | -95 | -46 | -165 | 799
6 | 3 | 1 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 364 | -108 | -46 | -165 | 794
6 | 3 | 2 | 806 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | -123 | -46 | -166 | 806
6 | 3 | 3 | 816 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 378 | -145 | 0 | -166 | 816
6 | 3 | 4 | 823 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 6 | 0 | 346 | -113 | 0 | -165 | 823
6 | 3 | 5 | 812 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 58 | 0 | 314 | -97 | -46 | -166 | 812
6 | 3 | 6 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 117 | 0 | 340 | -246 | 0 | -166 | 794
6 | 3 | 7 | 813 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 263 | -33 | 312 | -312 | 0 | -166 | 813
6 | 3 | 8 | 840 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 446 | -71 | 311 | -311 | -46 | -166 | 840
6 | 3 | 9 | 866 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 649 | -295 | 307 | -307 | 0 | -165 | 866
6 | 3 | 10 | 880 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 804 | -427 | 369 | -369 | -8 | -166 | 880
6 | 3 | 11 | 874 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 844 | -448 | 389 | -389 | -33 | -166 | 874
6 | 3 | 12 | 857 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 827 | -435 | 398 | -398 | -47 | -165 | 857
6 | 3 | 13 | 857 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 827 | -434 | 400 | -400 | -47 | -166 | 857
6 | 3 | 14 | 857 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 859 | -468 | 350 | -350 | -46 | -165 | 857
6 | 3 | 15 | 839 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 637 | -310 | 310 | -310 | 0 | -165 | 839
6 | 3 | 16 | 852 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 456 | -141 | 288 | -288 | -46 | -166 | 852
6 | 3 | 17 | 854 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 209 | 0 | 258 | -147 | -46 | -169 | 854
6 | 3 | 18 | 840 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 12 | 0 | 267 | 0 | -6 | -182 | 840
6 | 3 | 19 | 847 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 46 | -189 | 847
6 | 3 | 20 | 831 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 50 | -182 | 831
6 | 3 | 21 | 802 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | -176 | 802
6 | 3 | 22 | 788 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 28 | -179 | 788
6 | 3 | 23 | 772 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | -15 | 0 | -180 | 772
6 | 4 | 0 | 743 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 294 | -78 | -46 | -176 | 743
6 | 4 | 1 | 743 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | -118 | -14 | -173 | 743
6 | 4 | 2 | 762 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 289 | -102 | 0 | -174 | 762
6 | 4 | 3 | 791 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | -86 | 0 | -178 | 791
6 | 4 | 4 | 796 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 17 | -4 | 317 | -68 | -46 | -169 | 796
6 | 4 | 5 | 789 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 128 | -32 | 344 | -188 | -46 | -166 | 789
6 | 4 | 6 | 772 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 381 | -147 | 340 | -340 | -46 | -165 | 772
6 | 4 | 7 | 786 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 629 | -381 | 318 | -318 | -46 | -165 | 786
6 | 4 | 8 | 797 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 914 | -583 | 362 | -362 | -46 | -165 | 797
6 | 4 | 9 | 824 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1038 | -787 | 377 | -377 | -46 | -58 | 824
6 | 4 | 10 | 840 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1151 | -938 | 404 | -404 | -50 | 0 | 840
6 | 4 | 11 | 847 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1151 | -934 | 402 | -402 | -46 | -1 | 847
6 | 4 | 12 | 850 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1117 | -869 | 417 | -417 | -46 | -29 | 850
6 | 4 | 13 | 832 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 994 | -627 | 399 | -399 | -46 | -166 | 832
6 | 4 | 14 | 832 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 887 | -521 | 406 | -406 | -46 | -165 | 832
6 | 4 | 15 | 821 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 674 | -319 | 422 | -422 | -46 | -165 | 821
6 | 4 | 16 | 832 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 356 | -90 | 362 | -334 | -46 | -165 | 832
6 | 4 | 17 | 840 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 152 | -38 | 360 | -170 | -46 | -167 | 840
6 | 4 | 18 | 852 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 28 | -7 | 329 | -81 | 0 | -166 | 852
6 | 4 | 19 | 853 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | -23 | 0 | -165 | 853
6 | 4 | 20 | 840 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 249 | 0 | 7 | -165 | 840
6 | 4 | 21 | 814 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | -1 | 0 | -166 | 814
6 | 4 | 22 | 790 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | -34 | 0 | -166 | 790
6 | 4 | 23 | 771 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 235 | -48 | 0 | -165 | 771
6 | 5 | 0 | 750 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | -26 | -46 | -165 | 750
6 | 5 | 1 | 750 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | -54 | -46 | -166 | 750
6 | 5 | 2 | 769 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | -52 | -46 | -166 | 769
6 | 5 | 3 | 799 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | -35 | -46 | -165 | 799
6 | 5 | 4 | 814 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 18 | -3 | 278 | -12 | -46 | -168 | 814
6 | 5 | 5 | 832 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 179 | -29 | 225 | -77 | -46 | -167 | 832
6 | 5 | 6 | 823 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 409 | -121 | 176 | -176 | -46 | -166 | 823
6 | 5 | 7 | 853 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 729 | -474 | 156 | -92 | -46 | -167 | 853
6 | 5 | 8 | 944 | 200 | 232 | 144 | 21 | 84 | 1013 | -598 | 146 | -87 | -46 | -165 | 944
6 | 5 | 9 | 1017 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 1160 | -681 | 150 | -89 | -46 | -165 | 1017
6 | 5 | 10 | 1038 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1240 | -751 | 173 | -103 | -46 | -165 | 1038
6 | 5 | 11 | 1050 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1262 | -775 | 202 | -120 | -46 | -164 | 1050
6 | 5 | 12 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 1246 | -799 | 216 | -128 | -46 | -165 | 1012
6 | 5 | 13 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1172 | -852 | 237 | -237 | -50 | 85 | 1046
6 | 5 | 14 | 1036 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1027 | -564 | 233 | -138 | -46 | -166 | 1036
6 | 5 | 15 | 1020 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 788 | -246 | 214 | -214 | -46 | -164 | 1020
6 | 5 | 16 | 1027 | 200 | 240 | 214 | 21 | 84 | 528 | -95 | 171 | -171 | 0 | -165 | 1027
6 | 5 | 17 | 997 | 200 | 276 | 214 | 21 | 84 | 235 | -39 | 133 | 0 | 0 | -127 | 997
6 | 5 | 18 | 950 | 200 | 260 | 225 | 21 | 84 | 12 | -2 | 102 | 0 | 46 | 2 | 950
6 | 5 | 19 | 942 | 200 | 283 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 50 | 0 | 942
6 | 5 | 20 | 901 | 200 | 257 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 901
6 | 5 | 21 | 867 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -5 | 867
6 | 5 | 22 | 844 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -41 | 844
6 | 5 | 23 | 827 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | -67 | 827
6 | 6 | 0 | 804 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -97 | 804
6 | 6 | 1 | 801 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -98 | 801
6 | 6 | 2 | 815 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -78 | 815
6 | 6 | 3 | 833 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 46 | -51 | 833
6 | 6 | 4 | 841 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 21 | 0 | 89 | 0 | 46 | -60 | 841
6 | 6 | 5 | 853 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 181 | 0 | 84 | 0 | 0 | -157 | 853
6 | 6 | 6 | 843 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 377 | -94 | 65 | -38 | -46 | -166 | 843
6 | 6 | 7 | 878 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 663 | -341 | 57 | -34 | -46 | -166 | 878
6 | 6 | 8 | 964 | 200 | 234 | 144 | 21 | 84 | 920 | -452 | 58 | -34 | -46 | -165 | 964
6 | 6 | 9 | 1032 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1087 | -562 | 68 | -40 | -46 | -165 | 1032
6 | 6 | 10 | 1054 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 1173 | -623 | 61 | -36 | -48 | -165 | 1054
6 | 6 | 11 | 1070 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1204 | -637 | 52 | -31 | -46 | -165 | 1070
6 | 6 | 12 | 1025 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 1138 | -604 | 40 | -23 | -49 | -166 | 1025
6 | 6 | 13 | 1063 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 952 | -385 | 36 | -21 | -46 | -166 | 1063
6 | 6 | 14 | 1054 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 733 | -174 | 35 | -21 | -46 | -165 | 1054
6 | 6 | 15 | 1040 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 565 | -18 | 31 | -19 | -46 | -163 | 1040
6 | 6 | 16 | 1027 | 200 | 240 | 212 | 21 | 84 | 315 | 0 | 34 | 0 | 46 | -125 | 1027
6 | 6 | 17 | 999 | 200 | 237 | 217 | 21 | 84 | 180 | 0 | 27 | 0 | 46 | -13 | 999
6 | 6 | 18 | 966 | 200 | 332 | 226 | 21 | 84 | 16 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 966
6 | 6 | 19 | 961 | 200 | 331 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 961
6 | 6 | 20 | 923 | 200 | 311 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 923
6 | 6 | 21 | 879 | 200 | 262 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 879
6 | 6 | 22 | 854 | 200 | 229 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 49 | 1 | 854
6 | 6 | 23 | 839 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 | 1 | 839
6 | 7 | 0 | 812 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -16 | 812
6 | 7 | 1 | 807 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -33 | 807
6 | 7 | 2 | 819 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -19 | 819
6 | 7 | 3 | 839 | 200 | 236 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 839
6 | 7 | 4 | 844 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 8 | -1 | 42 | 0 | 46 | 1 | 844
6 | 7 | 5 | 843 | 200 | 239 | 211 | 21 | 84 | 100 | -12 | 42 | 0 | 46 | -88 | 843
6 | 7 | 6 | 844 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 302 | -35 | 49 | -4 | -46 | -166 | 844
6 | 7 | 7 | 875 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 586 | -263 | 47 | -28 | -46 | -165 | 875
6 | 7 | 8 | 973 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 849 | -382 | 84 | -50 | -46 | -166 | 973
6 | 7 | 9 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1021 | -476 | 80 | -48 | -46 | -180 | 1042
6 | 7 | 10 | 1069 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1108 | -538 | 43 | -26 | -46 | -165 | 1069
6 | 7 | 11 | 1085 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1112 | -527 | 67 | -40 | -46 | -176 | 1085
6 | 7 | 12 | 1030 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1003 | -475 | 64 | -38 | -46 | -168 | 1030
6 | 7 | 13 | 1070 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 982 | -666 | 68 | -68 | -50 | 111 | 1070
6 | 7 | 14 | 1063 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 812 | -241 | 84 | -50 | -46 | -189 | 1063
6 | 7 | 15 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 626 | -73 | 76 | -29 | -46 | -199 | 1046
6 | 7 | 16 | 1048 | 200 | 292 | 211 | 21 | 84 | 434 | -50 | 67 | 0 | -9 | -202 | 1048
6 | 7 | 17 | 1006 | 200 | 260 | 211 | 21 | 84 | 199 | -23 | 70 | 0 | 46 | -62 | 1006
6 | 7 | 18 | 967 | 200 | 314 | 226 | 21 | 84 | 16 | -2 | 60 | 0 | 46 | 2 | 967
6 | 7 | 19 | 960 | 200 | 319 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 960
6 | 7 | 20 | 922 | 200 | 289 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 922
6 | 7 | 21 | 884 | 200 | 263 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 884
6 | 7 | 22 | 856 | 200 | 250 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 856
6 | 7 | 23 | 837 | 200 | 236 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 837
6 | 8 | 0 | 813 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -18 | 813
6 | 8 | 1 | 810 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -22 | 810
6 | 8 | 2 | 818 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -7 | 818
6 | 8 | 3 | 835 | 200 | 240 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 835
6 | 8 | 4 | 844 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 22 | -2 | 27 | 0 | 46 | 1 | 844
6 | 8 | 5 | 848 | 200 | 241 | 214 | 21 | 84 | 166 | -13 | 27 | 0 | 0 | -92 | 848
6 | 8 | 6 | 844 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 364 | -63 | 19 | -11 | -46 | -166 | 844
6 | 8 | 7 | 880 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 653 | -322 | 15 | 0 | -46 | -167 | 880
6 | 8 | 8 | 976 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 901 | -409 | 12 | 0 | -46 | -166 | 976
6 | 8 | 9 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1060 | -673 | 10 | 0 | -46 | 0 | 1042
6 | 8 | 10 | 1065 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1126 | -723 | 14 | -8 | -50 | 13 | 1065
6 | 8 | 11 | 1084 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1129 | -664 | 20 | 0 | -46 | -50 | 1084
6 | 8 | 12 | 1031 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 967 | -426 | 28 | -17 | -46 | -165 | 1031
6 | 8 | 13 | 1062 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 721 | -154 | 34 | -20 | -46 | -166 | 1062
6 | 8 | 14 | 1055 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 560 | -44 | 55 | 0 | -46 | -162 | 1055
6 | 8 | 15 | 1042 | 200 | 280 | 144 | 21 | 84 | 476 | -38 | 74 | 0 | -39 | -160 | 1042
6 | 8 | 16 | 1031 | 200 | 259 | 214 | 21 | 84 | 234 | -19 | 84 | 0 | 46 | -92 | 1031
6 | 8 | 17 | 1002 | 200 | 249 | 222 | 21 | 84 | 101 | -8 | 87 | 0 | 46 | 0 | 1002
6 | 8 | 18 | 978 | 200 | 299 | 226 | 21 | 84 | 6 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 978
6 | 8 | 19 | 964 | 200 | 254 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 50 | 0 | 964
6 | 8 | 20 | 925 | 200 | 230 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | -29 | 925
6 | 8 | 21 | 883 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | -78 | 883
6 | 8 | 22 | 857 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -62 | 857
6 | 8 | 23 | 839 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | -123 | 839
6 | 9 | 0 | 814 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -100 | 814
6 | 9 | 1 | 807 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -106 | 807
6 | 9 | 2 | 814 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 46 | -148 | 814
6 | 9 | 3 | 832 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -110 | 832
6 | 9 | 4 | 843 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 38 | -164 | 843
6 | 9 | 5 | 843 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 12 | 0 | 208 | 0 | 0 | -126 | 843
6 | 9 | 6 | 848 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 32 | 0 | 217 | 0 | 16 | -166 | 848
6 | 9 | 7 | 881 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 63 | 0 | 257 | 0 | -24 | -164 | 881
6 | 9 | 8 | 956 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 119 | 0 | 278 | 0 | 0 | -123 | 956
6 | 9 | 9 | 1006 | 200 | 238 | 144 | 21 | 84 | 232 | 0 | 291 | 0 | -45 | -159 | 1006
6 | 9 | 10 | 1016 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 338 | 0 | 308 | -107 | -46 | -165 | 1016
6 | 9 | 11 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 356 | 0 | 322 | -142 | -46 | -166 | 1012
6 | 9 | 12 | 970 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 400 | 0 | 312 | -211 | -50 | -165 | 970
6 | 9 | 13 | 1005 | 200 | 238 | 144 | 21 | 84 | 365 | 0 | 298 | -133 | -46 | -166 | 1005
6 | 9 | 14 | 1008 | 200 | 238 | 144 | 21 | 84 | 359 | 0 | 255 | -82 | -46 | -165 | 1008
6 | 9 | 15 | 990 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 281 | 0 | 208 | 0 | -24 | -161 | 990
6 | 9 | 16 | 979 | 200 | 236 | 216 | 21 | 84 | 145 | 0 | 182 | 0 | 0 | -105 | 979
6 | 9 | 17 | 955 | 200 | 233 | 216 | 21 | 84 | 74 | 0 | 165 | 0 | 46 | -84 | 955
6 | 9 | 18 | 936 | 200 | 231 | 217 | 21 | 84 | 8 | 0 | 159 | 0 | 35 | -19 | 936
6 | 9 | 19 | 930 | 200 | 231 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | 46 | -30 | 930
6 | 9 | 20 | 896 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -57 | 896
6 | 9 | 21 | 858 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -14 | 858
6 | 9 | 22 | 839 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | -67 | 839
6 | 9 | 23 | 818 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 48 | -75 | 818
6 | 10 | 0 | 796 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -45 | 796
6 | 10 | 1 | 788 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -45 | 788
6 | 10 | 2 | 798 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -27 | 798
6 | 10 | 3 | 814 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 814
6 | 10 | 4 | 819 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 13 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 819
6 | 10 | 5 | 807 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 102 | -2 | 45 | 0 | 0 | -85 | 807
6 | 10 | 6 | 803 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 329 | -73 | 27 | -16 | -46 | -165 | 803
6 | 10 | 7 | 812 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 537 | -268 | 20 | -12 | -46 | -166 | 812
6 | 10 | 8 | 847 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 798 | -426 | 25 | -15 | -46 | -166 | 847
6 | 10 | 9 | 882 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 956 | -553 | 19 | -5 | -46 | -166 | 882
6 | 10 | 10 | 901 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1026 | -593 | 17 | -10 | -50 | -166 | 901
6 | 10 | 11 | 910 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 994 | -568 | 18 | 0 | -46 | -166 | 910
6 | 10 | 12 | 903 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 936 | -512 | 32 | -19 | -46 | -165 | 903
6 | 10 | 13 | 896 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 814 | -399 | 37 | -22 | -46 | -165 | 896
6 | 10 | 14 | 883 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 630 | -229 | 40 | -24 | -46 | -165 | 883
6 | 10 | 15 | 875 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 474 | -76 | 28 | -17 | -46 | -165 | 875
6 | 10 | 16 | 872 | 200 | 232 | 214 | 21 | 84 | 290 | -5 | 20 | 0 | -24 | -160 | 872
6 | 10 | 17 | 878 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 161 | -3 | 11 | 0 | 0 | -38 | 878
6 | 10 | 18 | 871 | 200 | 318 | 226 | 21 | 84 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 871
6 | 10 | 19 | 877 | 200 | 283 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 877
6 | 10 | 20 | 850 | 200 | 256 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 850
6 | 10 | 21 | 822 | 200 | 229 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 5 | 822
6 | 10 | 22 | 806 | 200 | 260 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 806
6 | 10 | 23 | 791 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 791
6 | 11 | 0 | 761 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -33 | 761
6 | 11 | 1 | 755 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -47 | 755
6 | 11 | 2 | 768 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -41 | 768
6 | 11 | 3 | 790 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -32 | 790
6 | 11 | 4 | 795 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | -37 | 795
6 | 11 | 5 | 794 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 66 | 0 | 81 | 0 | 0 | -101 | 794
6 | 11 | 6 | 777 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 115 | 0 | 81 | 0 | -2 | -165 | 777
6 | 11 | 7 | 795 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 160 | 0 | 85 | 0 | -33 | -165 | 795
6 | 11 | 8 | 818 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 203 | 0 | 77 | 0 | 4 | -143 | 818
6 | 11 | 9 | 838 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 248 | 0 | 78 | 0 | 0 | -165 | 838
6 | 11 | 10 | 843 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 297 | 0 | 95 | -14 | -46 | -166 | 843
6 | 11 | 11 | 847 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 362 | 0 | 120 | -101 | -46 | -165 | 847
6 | 11 | 12 | 848 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 388 | -1 | 119 | -119 | -50 | -166 | 848
6 | 11 | 13 | 846 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 323 | 0 | 98 | -40 | -46 | -166 | 846
6 | 11 | 14 | 842 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 256 | 0 | 109 | 0 | -39 | -161 | 842
6 | 11 | 15 | 840 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 154 | 0 | 90 | 0 | 0 | -81 | 840
6 | 11 | 16 | 852 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 119 | 0 | 70 | 0 | 0 | -85 | 852
6 | 11 | 17 | 870 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 78 | 0 | 71 | 0 | 0 | -27 | 870
6 | 11 | 18 | 871 | 200 | 274 | 219 | 21 | 84 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 11 | 19 | 872 | 200 | 241 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 872
6 | 11 | 20 | 847 | 200 | 272 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 847
6 | 11 | 21 | 822 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 4 | 822
6 | 11 | 22 | 801 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -7 | 801
6 | 11 | 23 | 783 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -25 | 783
6 | 12 | 0 | 763 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -36 | 763
6 | 12 | 1 | 759 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -40 | 759
6 | 12 | 2 | 775 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -17 | 775
6 | 12 | 3 | 800 | 200 | 238 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 800
6 | 12 | 4 | 815 | 200 | 250 | 209 | 21 | 84 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 815
6 | 12 | 5 | 823 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 83 | 0 | 45 | 0 | 0 | -47 | 823
6 | 12 | 6 | 828 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 162 | 0 | 53 | 0 | 0 | -129 | 828
6 | 12 | 7 | 857 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 271 | 0 | 52 | 0 | -43 | -165 | 857
6 | 12 | 8 | 948 | 200 | 232 | 144 | 21 | 84 | 376 | 0 | 46 | 0 | 0 | -155 | 948
6 | 12 | 9 | 1014 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 415 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 1014
6 | 12 | 10 | 1023 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 453 | 0 | 27 | 0 | 4 | -150 | 1023
6 | 12 | 11 | 1031 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 512 | 0 | 31 | 0 | -38 | -164 | 1031
6 | 12 | 12 | 997 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 551 | -40 | 36 | -21 | -50 | -165 | 997
6 | 12 | 13 | 1041 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 530 | 0 | 40 | -8 | -46 | -166 | 1041
6 | 12 | 14 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 376 | 0 | 50 | 0 | 0 | -82 | 1034
6 | 12 | 15 | 1027 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 237 | 0 | 59 | 0 | 40 | 2 | 1027
6 | 12 | 16 | 1028 | 200 | 296 | 223 | 21 | 84 | 147 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1028
6 | 12 | 17 | 1002 | 200 | 326 | 226 | 21 | 84 | 93 | 0 | 50 | 0 | 3 | -1 | 1002
6 | 12 | 18 | 978 | 200 | 340 | 226 | 21 | 84 | 9 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 978
6 | 12 | 19 | 965 | 200 | 385 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 965
6 | 12 | 20 | 924 | 200 | 297 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 1 | 924
6 | 12 | 21 | 884 | 200 | 261 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 884
6 | 12 | 22 | 855 | 200 | 245 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 2 | 855
6 | 12 | 23 | 841 | 200 | 286 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 841
6 | 13 | 0 | 817 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 | 0 | 817
6 | 13 | 1 | 812 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 38 | 1 | 812
6 | 13 | 2 | 821 | 200 | 229 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 821
6 | 13 | 3 | 841 | 200 | 235 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 841
6 | 13 | 4 | 849 | 200 | 235 | 214 | 21 | 84 | 4 | 0 | 44 | 0 | 46 | 1 | 849
6 | 13 | 5 | 845 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 34 | 0 | 50 | 0 | 20 | 1 | 845
6 | 13 | 6 | 848 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 91 | 0 | 43 | 0 | 0 | -26 | 848
6 | 13 | 7 | 881 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 201 | 0 | 24 | 0 | 0 | -84 | 881
6 | 13 | 8 | 976 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 398 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 976
6 | 13 | 9 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 647 | -101 | 22 | -13 | -46 | -165 | 1034
6 | 13 | 10 | 1069 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 876 | -300 | 26 | -15 | -46 | -165 | 1069
6 | 13 | 11 | 1092 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 999 | -403 | 28 | -16 | -46 | -166 | 1092
6 | 13 | 12 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 967 | -414 | 40 | -24 | -50 | -164 | 1046
6 | 13 | 13 | 1099 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 808 | -208 | 39 | -23 | -46 | -167 | 1099
6 | 13 | 14 | 1097 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 628 | -13 | 41 | -24 | -46 | -185 | 1097
6 | 13 | 15 | 1067 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 504 | 0 | 28 | 0 | 0 | -158 | 1067
6 | 13 | 16 | 1064 | 200 | 244 | 207 | 21 | 84 | 326 | 0 | 27 | 0 | 0 | -45 | 1064
6 | 13 | 17 | 1027 | 200 | 306 | 224 | 21 | 84 | 174 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1027
6 | 13 | 18 | 993 | 200 | 389 | 226 | 21 | 84 | 16 | 0 | 12 | 0 | 46 | -1 | 993
6 | 13 | 19 | 982 | 200 | 395 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 982
6 | 13 | 20 | 942 | 200 | 352 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 942
6 | 13 | 21 | 897 | 200 | 310 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 897
6 | 13 | 22 | 868 | 200 | 286 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 868
6 | 13 | 23 | 844 | 200 | 312 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 844
6 | 14 | 0 | 818 | 200 | 297 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 818
6 | 14 | 1 | 812 | 200 | 245 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 812
6 | 14 | 2 | 819 | 200 | 300 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 819
6 | 14 | 3 | 837 | 200 | 311 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 837
6 | 14 | 4 | 844 | 200 | 308 | 218 | 21 | 84 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 844
6 | 14 | 5 | 847 | 200 | 279 | 206 | 21 | 84 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 847
6 | 14 | 6 | 855 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 855
6 | 14 | 7 | 887 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 887
6 | 14 | 8 | 986 | 200 | 236 | 144 | 21 | 84 | 334 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 986
6 | 14 | 9 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 464 | 0 | 3 | 0 | 0 | -112 | 1046
6 | 14 | 10 | 1063 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 538 | 0 | 5 | 0 | -13 | -160 | 1063
6 | 14 | 11 | 1081 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 557 | 0 | 10 | 0 | -20 | -161 | 1081
6 | 14 | 12 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 585 | -34 | 21 | -12 | -50 | -166 | 1034
6 | 14 | 13 | 1068 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 529 | 0 | 42 | 0 | -36 | -160 | 1068
6 | 14 | 14 | 1069 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 458 | 0 | 58 | 0 | 0 | -140 | 1069
6 | 14 | 15 | 1051 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 322 | 0 | 62 | 0 | 0 | -25 | 1051
6 | 14 | 16 | 1046 | 200 | 274 | 211 | 21 | 84 | 207 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1046
6 | 14 | 17 | 1010 | 200 | 323 | 226 | 21 | 84 | 118 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 1010
6 | 14 | 18 | 986 | 200 | 411 | 226 | 21 | 84 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 986
6 | 14 | 19 | 973 | 200 | 420 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 973
6 | 14 | 20 | 939 | 200 | 382 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 939
6 | 14 | 21 | 897 | 200 | 339 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 897
6 | 14 | 22 | 862 | 200 | 317 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 862
6 | 14 | 23 | 842 | 200 | 305 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 842
6 | 15 | 0 | 822 | 200 | 301 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 822
6 | 15 | 1 | 813 | 200 | 298 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 813
6 | 15 | 2 | 820 | 200 | 300 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 820
6 | 15 | 3 | 837 | 200 | 305 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 837
6 | 15 | 4 | 846 | 200 | 307 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 846
6 | 15 | 5 | 844 | 200 | 294 | 193 | 21 | 84 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 844
6 | 15 | 6 | 847 | 200 | 247 | 184 | 21 | 84 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 847
6 | 15 | 7 | 879 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 147 | 0 | 31 | 0 | 0 | -16 | 879
6 | 15 | 8 | 972 | 200 | 275 | 144 | 21 | 84 | 220 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 972
6 | 15 | 9 | 1032 | 200 | 305 | 148 | 21 | 84 | 256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1032
6 | 15 | 10 | 1043 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 357 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 1043
6 | 15 | 11 | 1048 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 417 | 0 | 9 | 0 | 0 | -69 | 1048
6 | 15 | 12 | 1002 | 200 | 238 | 144 | 21 | 84 | 363 | 0 | 10 | 0 | 0 | -58 | 1002
6 | 15 | 13 | 1046 | 200 | 280 | 144 | 21 | 84 | 305 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1046
6 | 15 | 14 | 1043 | 200 | 303 | 192 | 21 | 84 | 227 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1043
6 | 15 | 15 | 1030 | 200 | 315 | 226 | 21 | 84 | 167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1030
6 | 15 | 16 | 1028 | 200 | 344 | 226 | 21 | 84 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1028
6 | 15 | 17 | 989 | 200 | 313 | 226 | 21 | 84 | 81 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 989
6 | 15 | 18 | 969 | 200 | 416 | 226 | 21 | 84 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 969
6 | 15 | 19 | 957 | 200 | 411 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 957
6 | 15 | 20 | 923 | 200 | 375 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 923
6 | 15 | 21 | 883 | 200 | 326 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 883
6 | 15 | 22 | 852 | 200 | 314 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 852
6 | 15 | 23 | 838 | 200 | 314 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 838
6 | 16 | 0 | 815 | 200 | 284 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 815
6 | 16 | 1 | 807 | 200 | 273 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 807
6 | 16 | 2 | 815 | 200 | 281 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 815
6 | 16 | 3 | 833 | 200 | 291 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 833
6 | 16 | 4 | 841 | 200 | 287 | 218 | 21 | 84 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 841
6 | 16 | 5 | 840 | 200 | 271 | 215 | 21 | 84 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 840
6 | 16 | 6 | 846 | 200 | 234 | 213 | 21 | 84 | 51 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 846
6 | 16 | 7 | 882 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 130 | 0 | 49 | 0 | 0 | -43 | 882
6 | 16 | 8 | 970 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 198 | 0 | 58 | 0 | 0 | 14 | 970
6 | 16 | 9 | 1023 | 200 | 240 | 158 | 21 | 84 | 183 | 0 | 65 | 0 | -4 | 76 | 1023
6 | 16 | 10 | 1024 | 200 | 240 | 162 | 21 | 84 | 176 | 0 | 70 | 0 | 0 | 71 | 1024
6 | 16 | 11 | 1027 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 186 | 0 | 85 | 0 | 29 | 38 | 1027
6 | 16 | 12 | 979 | 200 | 236 | 144 | 21 | 84 | 237 | 0 | 100 | 0 | -46 | 3 | 979
6 | 16 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 350 | 0 | 119 | 0 | -31 | -112 | 1014
6 | 16 | 14 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 433 | 0 | 133 | -26 | -50 | -166 | 1012
6 | 16 | 15 | 995 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 411 | 0 | 105 | 0 | -46 | -161 | 995
6 | 16 | 16 | 985 | 200 | 236 | 213 | 21 | 84 | 287 | 0 | 80 | 0 | 0 | -136 | 985
6 | 16 | 17 | 961 | 200 | 234 | 213 | 21 | 84 | 167 | 0 | 95 | 0 | 0 | -53 | 961
6 | 16 | 18 | 935 | 200 | 231 | 216 | 21 | 84 | 15 | 0 | 139 | 0 | 29 | 0 | 935
6 | 16 | 19 | 932 | 200 | 231 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | 0 | 4 | -1 | 932
6 | 16 | 20 | 900 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -56 | 900
6 | 16 | 21 | 862 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -139 | 862
6 | 16 | 22 | 838 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -168 | 838
6 | 16 | 23 | 819 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 271 | 0 | -22 | -176 | 819
6 | 17 | 0 | 795 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 325 | -67 | -46 | -166 | 795
6 | 17 | 1 | 786 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | -98 | -46 | -166 | 786
6 | 17 | 2 | 797 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | -105 | -46 | -166 | 797
6 | 17 | 3 | 814 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 344 | -68 | -46 | -165 | 814
6 | 17 | 4 | 818 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 16 | -1 | 329 | -63 | -46 | -166 | 818
6 | 17 | 5 | 818 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 156 | -11 | 328 | -192 | -46 | -166 | 818
6 | 17 | 6 | 801 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 332 | -79 | 332 | -332 | -35 | -166 | 801
6 | 17 | 7 | 821 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 646 | -363 | 348 | -348 | -46 | -165 | 821
6 | 17 | 8 | 863 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 921 | -524 | 368 | -368 | -46 | -165 | 863
6 | 17 | 9 | 916 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 1150 | -701 | 358 | -358 | -46 | -165 | 916
6 | 17 | 10 | 949 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 1297 | -818 | 365 | -365 | -46 | -166 | 949
6 | 17 | 11 | 965 | 200 | 234 | 144 | 21 | 84 | 1340 | -846 | 376 | -376 | -47 | -165 | 965
6 | 17 | 12 | 956 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 1323 | -838 | 359 | -359 | -47 | -164 | 956
6 | 17 | 13 | 949 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 1187 | -708 | 346 | -346 | -46 | -166 | 949
6 | 17 | 14 | 941 | 200 | 232 | 144 | 21 | 84 | 1007 | -536 | 362 | -362 | -46 | -165 | 941
6 | 17 | 15 | 923 | 200 | 230 | 144 | 21 | 84 | 762 | -307 | 368 | -368 | -46 | -165 | 923
6 | 17 | 16 | 912 | 200 | 229 | 216 | 21 | 84 | 463 | -89 | 360 | -360 | -46 | -166 | 912
6 | 17 | 17 | 896 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 184 | -13 | 334 | -146 | -46 | -166 | 896
6 | 17 | 18 | 884 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 37 | -3 | 315 | -48 | 0 | -166 | 884
6 | 17 | 19 | 884 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 24 | -169 | 884
6 | 17 | 20 | 858 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | 0 | -38 | -166 | 858
6 | 17 | 21 | 831 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | -48 | -46 | -165 | 831
6 | 17 | 22 | 810 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | -59 | -46 | -166 | 810
6 | 17 | 23 | 793 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 364 | -109 | -46 | -165 | 793
6 | 18 | 0 | 767 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 404 | -175 | -46 | -165 | 767
6 | 18 | 1 | 758 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | -222 | -46 | -166 | 758
6 | 18 | 2 | 769 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | -191 | -46 | -165 | 769
6 | 18 | 3 | 786 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 369 | -121 | -46 | -165 | 786
6 | 18 | 4 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 14 | -1 | 318 | -75 | -46 | -165 | 794
6 | 18 | 5 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 145 | -12 | 260 | -182 | 0 | -166 | 794
6 | 18 | 6 | 790 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 343 | -90 | 238 | -238 | -46 | -166 | 790
6 | 18 | 7 | 807 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 625 | -356 | 197 | -197 | -46 | -165 | 807
6 | 18 | 8 | 839 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 885 | -573 | 186 | -124 | -46 | -166 | 839
6 | 18 | 9 | 878 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1050 | -680 | 191 | -149 | -46 | -165 | 878
6 | 18 | 10 | 899 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1137 | -736 | 185 | -148 | -50 | -166 | 899
6 | 18 | 11 | 916 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 1128 | -730 | 179 | -127 | -46 | -166 | 916
6 | 18 | 12 | 913 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 1065 | -690 | 173 | -103 | -46 | -164 | 913
6 | 18 | 13 | 905 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 936 | -570 | 180 | -106 | -46 | -166 | 905
6 | 18 | 14 | 900 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 771 | -405 | 167 | -99 | -46 | -165 | 900
6 | 18 | 15 | 886 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 586 | -166 | 152 | -152 | -46 | -165 | 886
6 | 18 | 16 | 895 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 375 | -32 | 148 | -133 | -46 | -166 | 895
6 | 18 | 17 | 895 | 200 | 243 | 216 | 21 | 84 | 177 | -15 | 140 | 0 | -6 | -165 | 895
6 | 18 | 18 | 880 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 19 | -2 | 135 | 0 | 46 | -67 | 880
6 | 18 | 19 | 884 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 50 | -43 | 884
6 | 18 | 20 | 862 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -6 | 862
6 | 18 | 21 | 833 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | -49 | 833
6 | 18 | 22 | 807 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -14 | 807
6 | 18 | 23 | 789 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -62 | 789
6 | 19 | 0 | 765 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -67 | 765
6 | 19 | 1 | 753 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -71 | 753
6 | 19 | 2 | 769 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -57 | 769
6 | 19 | 3 | 795 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -29 | 795
6 | 19 | 4 | 810 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 18 | 0 | 37 | 0 | 46 | -37 | 810
6 | 19 | 5 | 832 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 163 | -3 | 42 | 0 | 0 | -116 | 832
6 | 19 | 6 | 826 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 350 | -67 | 19 | -11 | -46 | -165 | 826
6 | 19 | 7 | 857 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 641 | -327 | 21 | -12 | -46 | -166 | 857
6 | 19 | 8 | 959 | 200 | 234 | 144 | 21 | 84 | 942 | -474 | 20 | 0 | -46 | -166 | 959
6 | 19 | 9 | 1030 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1133 | -602 | 20 | 0 | -46 | -165 | 1030
6 | 19 | 10 | 1051 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 1232 | -716 | 53 | -31 | -47 | -132 | 1051
6 | 19 | 11 | 1066 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1255 | -706 | 88 | -52 | -46 | -166 | 1066
6 | 19 | 12 | 1026 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 1204 | -700 | 128 | -81 | -49 | -165 | 1026
6 | 19 | 13 | 1065 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1158 | -635 | 149 | -88 | -46 | -166 | 1065
6 | 19 | 14 | 1056 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 1007 | -499 | 166 | -99 | -46 | -165 | 1056
6 | 19 | 15 | 1038 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 746 | -253 | 163 | -96 | -46 | -166 | 1038
6 | 19 | 16 | 1040 | 200 | 241 | 213 | 21 | 84 | 508 | -16 | 162 | -162 | -46 | -165 | 1040
6 | 19 | 17 | 1005 | 200 | 243 | 213 | 21 | 84 | 243 | -5 | 155 | 0 | 0 | -149 | 1005
6 | 19 | 18 | 948 | 200 | 232 | 219 | 21 | 84 | 21 | 0 | 131 | 0 | 46 | -6 | 948
6 | 19 | 19 | 936 | 200 | 257 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 0 | 936
6 | 19 | 20 | 904 | 200 | 244 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 | -1 | 904
6 | 19 | 21 | 869 | 200 | 241 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 1 | 869
6 | 19 | 22 | 841 | 200 | 241 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -1 | 841
6 | 19 | 23 | 828 | 200 | 247 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 828
6 | 20 | 0 | 805 | 200 | 236 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 805
6 | 20 | 1 | 794 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -2 | 794
6 | 20 | 2 | 806 | 200 | 233 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 1 | 806
6 | 20 | 3 | 828 | 200 | 248 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 828
6 | 20 | 4 | 839 | 200 | 243 | 217 | 21 | 84 | 18 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 839
6 | 20 | 5 | 855 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 181 | 0 | 11 | 0 | 0 | -81 | 855
6 | 20 | 6 | 842 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 417 | -112 | 6 | 0 | -46 | -167 | 842
6 | 20 | 7 | 876 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 733 | -392 | 2 | 0 | -46 | -165 | 876
6 | 20 | 8 | 971 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 986 | -490 | 2 | 0 | -46 | -165 | 971
6 | 20 | 9 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1178 | -619 | 2 | 0 | -46 | -164 | 1042
6 | 20 | 10 | 1068 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1279 | -698 | 5 | 0 | -46 | -165 | 1068
6 | 20 | 11 | 1083 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1289 | -699 | 9 | 0 | -46 | -165 | 1083
6 | 20 | 12 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1272 | -715 | 16 | -7 | -50 | -165 | 1042
6 | 20 | 13 | 1081 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1209 | -636 | 25 | 0 | -46 | -166 | 1081
6 | 20 | 14 | 1076 | 200 | 245 | 144 | 21 | 84 | 1038 | -456 | 29 | -17 | -46 | -166 | 1076
6 | 20 | 15 | 1057 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 799 | -237 | 36 | -21 | -46 | -166 | 1057
6 | 20 | 16 | 1065 | 200 | 244 | 211 | 21 | 84 | 560 | -62 | 48 | -29 | -46 | -166 | 1065
6 | 20 | 17 | 1027 | 200 | 240 | 211 | 21 | 84 | 257 | 0 | 53 | 0 | 0 | -39 | 1027
6 | 20 | 18 | 967 | 200 | 315 | 226 | 21 | 84 | 21 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 967
6 | 20 | 19 | 956 | 200 | 327 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | 1 | 956
6 | 20 | 20 | 918 | 200 | 295 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 918
6 | 20 | 21 | 874 | 200 | 256 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 874
6 | 20 | 22 | 845 | 200 | 237 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 845
6 | 20 | 23 | 828 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -1 | 828
6 | 21 | 0 | 801 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -39 | 801
6 | 21 | 1 | 790 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -57 | 790
6 | 21 | 2 | 800 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -55 | 800
6 | 21 | 3 | 817 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -33 | 817
6 | 21 | 4 | 830 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 16 | 0 | 64 | 0 | 46 | -44 | 830
6 | 21 | 5 | 833 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 122 | 0 | 62 | 0 | 0 | -99 | 833
6 | 21 | 6 | 834 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 297 | -25 | 66 | -39 | -46 | -167 | 834
6 | 21 | 7 | 870 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 602 | -294 | 64 | -38 | -46 | -166 | 870
6 | 21 | 8 | 969 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 846 | -370 | 51 | -30 | -46 | -166 | 969
6 | 21 | 9 | 1048 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1042 | -492 | 42 | -25 | -46 | -164 | 1048
6 | 21 | 10 | 1069 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1150 | -579 | 40 | -24 | -46 | -165 | 1069
6 | 21 | 11 | 1097 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 1189 | -595 | 46 | -27 | -46 | -166 | 1097
6 | 21 | 12 | 1056 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 1163 | -606 | 55 | -33 | -50 | -165 | 1056
6 | 21 | 13 | 1091 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1002 | -421 | 64 | -38 | -46 | -165 | 1091
6 | 21 | 14 | 1080 | 200 | 245 | 144 | 21 | 84 | 758 | -190 | 72 | -43 | -46 | -165 | 1080
6 | 21 | 15 | 1053 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 576 | -36 | 82 | -49 | -46 | -166 | 1053
6 | 21 | 16 | 1044 | 200 | 242 | 215 | 21 | 84 | 354 | 0 | 93 | 0 | -4 | -161 | 1044
6 | 21 | 17 | 1004 | 200 | 238 | 215 | 21 | 84 | 172 | 0 | 103 | 0 | 5 | -34 | 1004
6 | 21 | 18 | 973 | 200 | 256 | 225 | 21 | 84 | 18 | 0 | 123 | 0 | 46 | 0 | 973
6 | 21 | 19 | 964 | 200 | 252 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | 0 | 964
6 | 21 | 20 | 927 | 200 | 230 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -9 | 927
6 | 21 | 21 | 885 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -34 | 885
6 | 21 | 22 | 854 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -47 | 854
6 | 21 | 23 | 840 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -26 | 840
6 | 22 | 0 | 812 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -82 | 812
6 | 22 | 1 | 805 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -106 | 805
6 | 22 | 2 | 812 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -112 | 812
6 | 22 | 3 | 830 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -73 | 830
6 | 22 | 4 | 841 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 10 | 0 | 164 | 0 | 0 | -81 | 841
6 | 22 | 5 | 841 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 78 | 0 | 156 | 0 | 0 | -141 | 841
6 | 22 | 6 | 845 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 176 | 0 | 145 | -12 | -46 | -166 | 845
6 | 22 | 7 | 884 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 298 | 0 | 132 | -78 | -50 | -166 | 884
6 | 22 | 8 | 977 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 345 | 0 | 126 | 0 | -19 | -159 | 977
6 | 22 | 9 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 314 | 0 | 124 | 0 | 0 | -94 | 1034
6 | 22 | 10 | 1037 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 307 | 0 | 109 | 0 | 0 | -69 | 1037
6 | 22 | 11 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 322 | 0 | 95 | 0 | 0 | -73 | 1034
6 | 22 | 12 | 986 | 200 | 236 | 144 | 21 | 84 | 332 | 0 | 91 | 0 | 0 | -122 | 986
6 | 22 | 13 | 1028 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 316 | 0 | 81 | 0 | 0 | -58 | 1028
6 | 22 | 14 | 1028 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 243 | 0 | 88 | 0 | 46 | -38 | 1028
6 | 22 | 15 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 176 | 0 | 105 | 0 | 46 | -3 | 1012
6 | 22 | 16 | 1010 | 200 | 239 | 218 | 21 | 84 | 123 | 0 | 102 | 0 | 46 | -23 | 1010
6 | 22 | 17 | 983 | 200 | 236 | 218 | 21 | 84 | 84 | 0 | 113 | 0 | 46 | -19 | 983
6 | 22 | 18 | 960 | 200 | 236 | 222 | 21 | 84 | 10 | 0 | 137 | 0 | 50 | 0 | 960
6 | 22 | 19 | 944 | 200 | 232 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -14 | 944
6 | 22 | 20 | 910 | 200 | 229 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -8 | 910
6 | 22 | 21 | 870 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -20 | 870
6 | 22 | 22 | 845 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 845
6 | 22 | 23 | 831 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -55 | 831
6 | 23 | 0 | 803 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -67 | 803
6 | 23 | 1 | 795 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -55 | 795
6 | 23 | 2 | 809 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -43 | 809
6 | 23 | 3 | 826 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -16 | 826
6 | 23 | 4 | 839 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 5 | 0 | 70 | 0 | 46 | -29 | 839
6 | 23 | 5 | 839 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 45 | 0 | 64 | 0 | 0 | -17 | 839
6 | 23 | 6 | 840 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 96 | 0 | 62 | 0 | 0 | -65 | 840
6 | 23 | 7 | 871 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 190 | 0 | 49 | 0 | 0 | -115 | 871
6 | 23 | 8 | 959 | 200 | 234 | 144 | 21 | 84 | 260 | 0 | 44 | 0 | 0 | -28 | 959
6 | 23 | 9 | 1014 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 346 | 0 | 44 | 0 | 0 | -64 | 1014
6 | 23 | 10 | 1028 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 444 | 0 | 40 | 0 | 0 | -145 | 1028
6 | 23 | 11 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 475 | 0 | 32 | 0 | -4 | -159 | 1034
6 | 23 | 12 | 991 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 426 | 0 | 33 | 0 | 0 | -154 | 991
6 | 23 | 13 | 1030 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 417 | 0 | 41 | 0 | 0 | -118 | 1030
6 | 23 | 14 | 1035 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 394 | 0 | 73 | 0 | 0 | -122 | 1035
6 | 23 | 15 | 1021 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 282 | 0 | 101 | 0 | 0 | -51 | 1021
6 | 23 | 16 | 1016 | 200 | 239 | 214 | 21 | 84 | 162 | 0 | 107 | 0 | 0 | -11 | 1016
6 | 23 | 17 | 986 | 200 | 236 | 215 | 21 | 84 | 96 | 0 | 122 | 0 | 46 | -34 | 986
6 | 23 | 18 | 961 | 200 | 253 | 224 | 21 | 84 | 9 | 0 | 122 | 0 | 48 | 0 | 961
6 | 23 | 19 | 948 | 200 | 253 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | 0 | 948
6 | 23 | 20 | 911 | 200 | 231 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | 0 | 911
6 | 23 | 21 | 873 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -13 | 873
6 | 23 | 22 | 848 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -22 | 848
6 | 23 | 23 | 833 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | -32 | 833
6 | 24 | 0 | 808 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -6 | 808
6 | 24 | 1 | 795 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 795
6 | 24 | 2 | 801 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -7 | 801
6 | 24 | 3 | 816 | 200 | 233 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 816
6 | 24 | 4 | 821 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 7 | 0 | 60 | 0 | 8 | 0 | 821
6 | 24 | 5 | 816 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 89 | 0 | 61 | 0 | 0 | -80 | 816
6 | 24 | 6 | 805 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 232 | 0 | 64 | -26 | -46 | -165 | 805
6 | 24 | 7 | 818 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 380 | -128 | 76 | -45 | -46 | -165 | 818
6 | 24 | 8 | 848 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 511 | -162 | 82 | -49 | -46 | -165 | 848
6 | 24 | 9 | 880 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 678 | -292 | 69 | -41 | -46 | -165 | 880
6 | 24 | 10 | 899 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 737 | -329 | 63 | -37 | -46 | -166 | 899
6 | 24 | 11 | 919 | 200 | 230 | 144 | 21 | 84 | 800 | -370 | 66 | -39 | -50 | -167 | 919
6 | 24 | 12 | 909 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 769 | -353 | 64 | -38 | -46 | -165 | 909
6 | 24 | 13 | 904 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 691 | -277 | 60 | -35 | -46 | -166 | 904
6 | 24 | 14 | 900 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 592 | -183 | 62 | -37 | -46 | -165 | 900
6 | 24 | 15 | 885 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 414 | -12 | 46 | -27 | -46 | -167 | 885
6 | 24 | 16 | 889 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 290 | 0 | 33 | 0 | -20 | -160 | 889
6 | 24 | 17 | 889 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 160 | 0 | 18 | 0 | 0 | -35 | 889
6 | 24 | 18 | 879 | 200 | 271 | 226 | 21 | 84 | 19 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 879
6 | 24 | 19 | 883 | 200 | 294 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 883
6 | 24 | 20 | 858 | 200 | 272 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 858
6 | 24 | 21 | 830 | 200 | 253 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -1 | 830
6 | 24 | 22 | 810 | 200 | 238 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -1 | 810
6 | 24 | 23 | 794 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 794
6 | 25 | 0 | 765 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | -1 | 765
6 | 25 | 1 | 756 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 756
6 | 25 | 2 | 767 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 767
6 | 25 | 3 | 790 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 790
6 | 25 | 4 | 797 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 11 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 797
6 | 25 | 5 | 793 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 793
6 | 25 | 6 | 775 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 261 | -26 | 6 | 0 | -46 | -166 | 775
6 | 25 | 7 | 792 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 512 | -258 | 4 | 0 | -46 | -166 | 792
6 | 25 | 8 | 833 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 712 | -349 | 4 | 0 | -46 | -165 | 833
6 | 25 | 9 | 862 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 794 | -402 | 4 | 0 | -46 | -165 | 862
6 | 25 | 10 | 872 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 812 | -411 | 5 | 0 | -46 | -165 | 872
6 | 25 | 11 | 885 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 893 | -479 | 7 | 0 | -48 | -165 | 885
6 | 25 | 12 | 886 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 895 | -481 | 9 | 0 | -49 | -165 | 886
6 | 25 | 13 | 895 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 891 | -473 | 12 | 0 | -46 | -166 | 895
6 | 25 | 14 | 887 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 783 | -372 | 10 | 0 | -46 | -165 | 887
6 | 25 | 15 | 878 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 584 | -178 | 6 | 0 | -46 | -165 | 878
6 | 25 | 16 | 896 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 397 | -40 | 4 | 0 | -46 | -165 | 896
6 | 25 | 17 | 906 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 906
6 | 25 | 18 | 888 | 200 | 290 | 226 | 21 | 84 | 19 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 888
6 | 25 | 19 | 893 | 200 | 314 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 893
6 | 25 | 20 | 873 | 200 | 294 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 873
6 | 25 | 21 | 841 | 200 | 265 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 841
6 | 25 | 22 | 812 | 200 | 242 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1 | 812
6 | 25 | 23 | 794 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 794
6 | 26 | 0 | 770 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 770
6 | 26 | 1 | 760 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 760
6 | 26 | 2 | 775 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 775
6 | 26 | 3 | 799 | 200 | 236 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 799
6 | 26 | 4 | 815 | 200 | 236 | 211 | 21 | 84 | 12 | 0 | 4 | 0 | 46 | 1 | 815
6 | 26 | 5 | 824 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 824
6 | 26 | 6 | 837 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 268 | 0 | 4 | 0 | -12 | -164 | 837
6 | 26 | 7 | 873 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 484 | -144 | 4 | 0 | -46 | -166 | 873
6 | 26 | 8 | 988 | 200 | 236 | 144 | 21 | 84 | 701 | -193 | 5 | 0 | -46 | -164 | 988
6 | 26 | 9 | 1068 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 883 | -304 | 7 | 0 | -46 | -165 | 1068
6 | 26 | 10 | 1111 | 200 | 248 | 144 | 21 | 84 | 1031 | -416 | 10 | 0 | -46 | -165 | 1111
6 | 26 | 11 | 1140 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 1118 | -484 | 18 | 0 | -46 | -166 | 1140
6 | 26 | 12 | 1098 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 1100 | -494 | 29 | -17 | -50 | -166 | 1098
6 | 26 | 13 | 1150 | 200 | 252 | 144 | 21 | 84 | 1043 | -394 | 28 | -17 | -46 | -165 | 1150
6 | 26 | 14 | 1149 | 200 | 252 | 144 | 21 | 84 | 895 | -246 | 25 | -15 | -46 | -165 | 1149
6 | 26 | 15 | 1122 | 200 | 250 | 144 | 21 | 84 | 616 | 0 | 19 | 0 | -46 | -166 | 1122
6 | 26 | 16 | 1114 | 200 | 249 | 208 | 21 | 84 | 380 | 0 | 18 | 0 | 0 | -46 | 1114
6 | 26 | 17 | 1055 | 200 | 289 | 226 | 21 | 84 | 174 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 1055
6 | 26 | 18 | 1019 | 200 | 398 | 226 | 21 | 84 | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 1019
6 | 26 | 19 | 1005 | 200 | 406 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 1005
6 | 26 | 20 | 968 | 200 | 365 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 3 | 968
6 | 26 | 21 | 916 | 200 | 320 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 2 | 916
6 | 26 | 22 | 879 | 200 | 269 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 1 | 879
6 | 26 | 23 | 862 | 200 | 255 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 1 | 862
6 | 27 | 0 | 833 | 200 | 233 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 1 | 833
6 | 27 | 1 | 823 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 1 | 823
6 | 27 | 2 | 830 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 830
6 | 27 | 3 | 843 | 200 | 232 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 843
6 | 27 | 4 | 851 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 10 | 0 | 50 | 0 | 44 | 1 | 851
6 | 27 | 5 | 853 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 105 | 0 | 54 | 0 | 0 | -47 | 853
6 | 27 | 6 | 862 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 249 | 0 | 36 | 0 | 0 | -164 | 862
6 | 27 | 7 | 910 | 200 | 229 | 208 | 21 | 84 | 462 | -91 | 22 | -13 | -46 | -166 | 910
6 | 27 | 8 | 1028 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 640 | -97 | 18 | -11 | -46 | -165 | 1028
6 | 27 | 9 | 1104 | 200 | 248 | 144 | 21 | 84 | 800 | -200 | 19 | 0 | -46 | -166 | 1104
6 | 27 | 10 | 1133 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 896 | -266 | 36 | -21 | -46 | -166 | 1133
6 | 27 | 11 | 1156 | 200 | 253 | 144 | 21 | 84 | 912 | -270 | 66 | -39 | -50 | -165 | 1156
6 | 27 | 12 | 1094 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 756 | -174 | 67 | -40 | -46 | -165 | 1094
6 | 27 | 13 | 1141 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 599 | 0 | 72 | -19 | -46 | -165 | 1141
6 | 27 | 14 | 1153 | 200 | 253 | 144 | 21 | 84 | 532 | 0 | 56 | 0 | 0 | -137 | 1153
6 | 27 | 15 | 1130 | 200 | 277 | 144 | 21 | 84 | 355 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1130
6 | 27 | 16 | 1103 | 200 | 370 | 226 | 21 | 84 | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1103
6 | 27 | 17 | 1067 | 200 | 414 | 226 | 21 | 84 | 88 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1067
6 | 27 | 18 | 1047 | 200 | 418 | 226 | 21 | 84 | 11 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 1047
6 | 27 | 19 | 1031 | 200 | 415 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 26 | 1 | 1031
6 | 27 | 20 | 992 | 200 | 367 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 992
6 | 27 | 21 | 940 | 200 | 247 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 50 | 0 | 940
6 | 27 | 22 | 899 | 200 | 264 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 27 | 23 | 873 | 200 | 234 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 873
6 | 28 | 0 | 844 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -26 | 844
6 | 28 | 1 | 835 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -54 | 835
6 | 28 | 2 | 840 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -59 | 840
6 | 28 | 3 | 850 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -50 | 850
6 | 28 | 4 | 857 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 5 | 0 | 134 | 0 | 0 | -22 | 857
6 | 28 | 5 | 857 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 53 | 0 | 119 | 0 | 0 | -55 | 857
6 | 28 | 6 | 870 | 200 | 228 | 207 | 21 | 84 | 152 | 0 | 144 | 0 | 0 | -166 | 870
6 | 28 | 7 | 930 | 200 | 231 | 207 | 21 | 84 | 381 | 0 | 143 | -120 | -46 | -171 | 930
6 | 28 | 8 | 1044 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 563 | 0 | 149 | -144 | -46 | -169 | 1044
6 | 28 | 9 | 1130 | 200 | 250 | 144 | 21 | 84 | 690 | -111 | 156 | -92 | -46 | -166 | 1130
6 | 28 | 10 | 1160 | 200 | 253 | 144 | 21 | 84 | 731 | -134 | 185 | -110 | -46 | -168 | 1160
6 | 28 | 11 | 1175 | 200 | 255 | 144 | 21 | 84 | 786 | -162 | 192 | -114 | -46 | -185 | 1175
6 | 28 | 12 | 1140 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 774 | -187 | 168 | -100 | -50 | -165 | 1140
6 | 28 | 13 | 1192 | 200 | 256 | 144 | 21 | 84 | 769 | -132 | 152 | -90 | -46 | -166 | 1192
6 | 28 | 14 | 1186 | 200 | 256 | 144 | 21 | 84 | 660 | -25 | 141 | -84 | -46 | -165 | 1186
6 | 28 | 15 | 1175 | 200 | 255 | 144 | 21 | 84 | 421 | 0 | 142 | 0 | 0 | -92 | 1175
6 | 28 | 16 | 1147 | 200 | 310 | 226 | 21 | 84 | 168 | 0 | 87 | 0 | 50 | 1 | 1147
6 | 28 | 17 | 1083 | 200 | 425 | 226 | 21 | 84 | 31 | 0 | 49 | 0 | 46 | 1 | 1083
6 | 28 | 18 | 1063 | 200 | 434 | 226 | 21 | 84 | 4 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 1063
6 | 28 | 19 | 1031 | 200 | 400 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1031
6 | 28 | 20 | 991 | 200 | 393 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 991
6 | 28 | 21 | 944 | 200 | 346 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 944
6 | 28 | 22 | 901 | 200 | 310 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 901
6 | 28 | 23 | 872 | 200 | 292 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 29 | 0 | 842 | 200 | 269 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 29 | 1 | 832 | 200 | 258 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 832
6 | 29 | 2 | 834 | 200 | 253 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 834
6 | 29 | 3 | 845 | 200 | 239 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 845
6 | 29 | 4 | 857 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 7 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 857
6 | 29 | 5 | 863 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 90 | 0 | 124 | 0 | 0 | -94 | 863
6 | 29 | 6 | 867 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 217 | 0 | 127 | 0 | -35 | -185 | 867
6 | 29 | 7 | 916 | 200 | 229 | 210 | 21 | 84 | 421 | -54 | 89 | -53 | -46 | -185 | 916
6 | 29 | 8 | 1027 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 564 | -19 | 94 | -56 | -46 | -199 | 1027
6 | 29 | 9 | 1111 | 200 | 248 | 144 | 21 | 84 | 677 | -53 | 97 | -57 | -46 | -204 | 1111
6 | 29 | 10 | 1148 | 200 | 252 | 144 | 21 | 84 | 732 | -89 | 115 | -68 | -46 | -197 | 1148
6 | 29 | 11 | 1171 | 200 | 254 | 144 | 21 | 84 | 832 | -183 | 121 | -72 | -46 | -184 | 1171
6 | 29 | 12 | 1132 | 200 | 250 | 144 | 21 | 84 | 782 | -176 | 103 | -61 | -50 | -165 | 1132
6 | 29 | 13 | 1167 | 200 | 254 | 144 | 21 | 84 | 692 | -50 | 82 | -49 | -46 | -165 | 1167
6 | 29 | 14 | 1163 | 200 | 253 | 144 | 21 | 84 | 637 | 0 | 84 | -47 | -46 | -167 | 1163
6 | 29 | 15 | 1141 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 526 | 0 | 99 | 0 | 0 | -184 | 1141
6 | 29 | 16 | 1152 | 200 | 252 | 210 | 21 | 84 | 395 | 0 | 118 | 0 | 0 | -128 | 1152
6 | 29 | 17 | 1092 | 200 | 272 | 218 | 21 | 84 | 190 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1092
6 | 29 | 18 | 1050 | 200 | 348 | 226 | 21 | 84 | 18 | 0 | 108 | 0 | 46 | -1 | 1050
6 | 29 | 19 | 1028 | 200 | 354 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 50 | 0 | 1028
6 | 29 | 20 | 998 | 200 | 345 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 1 | 998
6 | 29 | 21 | 946 | 200 | 272 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 1 | 946
6 | 29 | 22 | 898 | 200 | 292 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 898
6 | 29 | 23 | 869 | 200 | 276 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 869
6 | 30 | 0 | 835 | 200 | 247 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 835
6 | 30 | 1 | 819 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 819
6 | 30 | 2 | 821 | 200 | 232 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 821
6 | 30 | 3 | 836 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 27 | 1 | 836
6 | 30 | 4 | 843 | 200 | 255 | 214 | 21 | 84 | 12 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 843
6 | 30 | 5 | 844 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 116 | 0 | 55 | 0 | 0 | -74 | 844
6 | 30 | 6 | 857 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 265 | 0 | 49 | 0 | -40 | -164 | 857
6 | 30 | 7 | 922 | 200 | 230 | 214 | 21 | 84 | 408 | -42 | 54 | -32 | -50 | -165 | 922
6 | 30 | 8 | 1035 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 398 | 0 | 70 | 0 | 0 | -123 | 1035
6 | 30 | 9 | 1113 | 200 | 252 | 149 | 21 | 84 | 273 | 0 | 79 | 0 | 50 | 5 | 1113
6 | 30 | 10 | 1118 | 200 | 302 | 165 | 21 | 84 | 250 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5 | 1118
6 | 30 | 11 | 1118 | 200 | 249 | 144 | 21 | 84 | 331 | 0 | 116 | 0 | 0 | -27 | 1118
6 | 30 | 12 | 1068 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 358 | 0 | 169 | 0 | 0 | -152 | 1068
6 | 30 | 13 | 1106 | 200 | 248 | 144 | 21 | 84 | 407 | 0 | 184 | 0 | -22 | -160 | 1106
6 | 30 | 14 | 1113 | 200 | 249 | 144 | 21 | 84 | 350 | 0 | 218 | 0 | 0 | -153 | 1113
6 | 30 | 15 | 1090 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 171 | 0 | 252 | 0 | 4 | -32 | 1090
6 | 30 | 16 | 1071 | 200 | 244 | 214 | 21 | 84 | 110 | 0 | 286 | 0 | 0 | -88 | 1071
6 | 30 | 17 | 1041 | 200 | 242 | 214 | 21 | 84 | 54 | 0 | 310 | 0 | 0 | -84 | 1041
6 | 30 | 18 | 1026 | 200 | 240 | 214 | 21 | 84 | 8 | 0 | 339 | 0 | 0 | -80 | 1026
6 | 30 | 19 | 1006 | 200 | 238 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -99 | 1006
6 | 30 | 20 | 969 | 200 | 235 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -133 | 969
6 | 30 | 21 | 923 | 200 | 230 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | 0 | -25 | -160 | 923
6 | 30 | 22 | 886 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | -25 | -46 | -166 | 886
6 | 30 | 23 | 857 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | -53 | -48 | -166 | 857
7 | 1 | 0 | 785 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | -132 | -46 | -166 | 785
7 | 1 | 1 | 768 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | -164 | -46 | -167 | 768
7 | 1 | 2 | 772 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | -162 | -46 | -165 | 772
7 | 1 | 3 | 785 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | -117 | -46 | -166 | 785
7 | 1 | 4 | 789 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 7 | 0 | 305 | -68 | -46 | -165 | 789
7 | 1 | 5 | 777 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 66 | 0 | 250 | -84 | -46 | -165 | 777
7 | 1 | 6 | 766 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 161 | 0 | 191 | -130 | -46 | -166 | 766
7 | 1 | 7 | 800 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 290 | -35 | 179 | -179 | -46 | -165 | 800
7 | 1 | 8 | 857 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 482 | -79 | 148 | -148 | -46 | -165 | 857
7 | 1 | 9 | 901 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 612 | -222 | 140 | -83 | -46 | -165 | 901
7 | 1 | 10 | 920 | 200 | 230 | 132 | 21 | 84 | 730 | -320 | 134 | -80 | -46 | -165 | 920
7 | 1 | 11 | 923 | 200 | 230 | 132 | 21 | 84 | 684 | -272 | 137 | -81 | -46 | -166 | 923
7 | 1 | 12 | 910 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 703 | -311 | 160 | -95 | -48 | -165 | 910
7 | 1 | 13 | 908 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 593 | -140 | 176 | -176 | -46 | -165 | 908
7 | 1 | 14 | 900 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 510 | -64 | 180 | -180 | -46 | -165 | 900
7 | 1 | 15 | 890 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 416 | 0 | 159 | -139 | -46 | -165 | 890
7 | 1 | 16 | 890 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 255 | 0 | 141 | -50 | -46 | -166 | 890
7 | 1 | 17 | 890 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 114 | 0 | 116 | 0 | 46 | -142 | 890
7 | 1 | 18 | 887 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 13 | 0 | 105 | 0 | 46 | -40 | 887
7 | 1 | 19 | 880 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -34 | 880
7 | 1 | 20 | 845 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -67 | 845
7 | 1 | 21 | 809 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -112 | 809
7 | 1 | 22 | 783 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 50 | -135 | 783
7 | 1 | 23 | 763 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -114 | 763
7 | 2 | 0 | 731 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -154 | 731
7 | 2 | 1 | 713 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | -6 | -163 | 713
7 | 2 | 2 | 719 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -150 | 719
7 | 2 | 3 | 740 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -119 | 740
7 | 2 | 4 | 750 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 6 | -1 | 75 | 0 | 0 | -83 | 750
7 | 2 | 5 | 740 | 200 | 239 | 220 | 21 | 84 | 98 | -11 | 65 | 0 | -13 | -163 | 740
7 | 2 | 6 | 721 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 276 | -112 | 38 | -23 | -46 | -165 | 721
7 | 2 | 7 | 739 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 511 | -325 | 30 | -18 | -46 | -166 | 739
7 | 2 | 8 | 796 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 852 | -576 | 25 | -15 | -50 | -105 | 796
7 | 2 | 9 | 841 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1061 | -693 | 19 | 0 | -46 | -165 | 841
7 | 2 | 10 | 867 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1119 | -758 | 39 | -23 | -46 | -129 | 867
7 | 2 | 11 | 887 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1166 | -749 | 41 | -24 | -46 | -166 | 887
7 | 2 | 12 | 899 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1125 | -698 | 45 | -27 | -46 | -165 | 899
7 | 2 | 13 | 889 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1006 | -586 | 38 | -23 | -46 | -165 | 889
7 | 2 | 14 | 876 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 807 | -396 | 27 | -16 | -46 | -165 | 876
7 | 2 | 15 | 859 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 536 | -138 | 18 | -11 | -46 | -165 | 859
7 | 2 | 16 | 876 | 200 | 233 | 220 | 21 | 84 | 357 | -41 | 13 | 0 | -46 | -165 | 876
7 | 2 | 17 | 887 | 200 | 247 | 220 | 21 | 84 | 176 | -20 | 17 | 0 | 46 | -104 | 887
7 | 2 | 18 | 879 | 200 | 248 | 237 | 21 | 84 | 16 | -2 | 23 | 0 | 50 | 2 | 879
7 | 2 | 19 | 880 | 200 | 265 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 880
7 | 2 | 20 | 851 | 200 | 228 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -2 | 851
7 | 2 | 21 | 813 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -43 | 813
7 | 2 | 22 | 777 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -96 | 777
7 | 2 | 23 | 758 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -123 | 758
7 | 3 | 0 | 728 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -112 | 728
7 | 3 | 1 | 711 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | -46 | -112 | 711
7 | 3 | 2 | 723 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -137 | 723
7 | 3 | 3 | 748 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -89 | 748
7 | 3 | 4 | 764 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | -68 | 764
7 | 3 | 5 | 772 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 76 | 0 | 74 | 0 | 0 | -126 | 772
7 | 3 | 6 | 786 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 196 | 0 | 43 | 0 | -20 | -181 | 786
7 | 3 | 7 | 838 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 394 | -107 | 37 | -22 | -46 | -166 | 838
7 | 3 | 8 | 956 | 200 | 233 | 132 | 21 | 84 | 596 | -119 | 48 | -29 | -46 | -164 | 956
7 | 3 | 9 | 1041 | 200 | 242 | 132 | 21 | 84 | 709 | -155 | 48 | -29 | -46 | -165 | 1041
7 | 3 | 10 | 1069 | 200 | 244 | 132 | 21 | 84 | 828 | -248 | 48 | -28 | -46 | -166 | 1069
7 | 3 | 11 | 1085 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 847 | -252 | 46 | -27 | -46 | -166 | 1085
7 | 3 | 12 | 1049 | 200 | 242 | 132 | 21 | 84 | 820 | -251 | 42 | -25 | -50 | -166 | 1049
7 | 3 | 13 | 1090 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 796 | -193 | 37 | -22 | -46 | -165 | 1090
7 | 3 | 14 | 1085 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 694 | -92 | 28 | -17 | -46 | -165 | 1085
7 | 3 | 15 | 1086 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 538 | 0 | 22 | 0 | 4 | -161 | 1086
7 | 3 | 16 | 1086 | 200 | 246 | 215 | 21 | 84 | 385 | 0 | 30 | 0 | 46 | -141 | 1086
7 | 3 | 17 | 1039 | 200 | 241 | 237 | 21 | 84 | 187 | 0 | 29 | 0 | 46 | -6 | 1039
7 | 3 | 18 | 990 | 200 | 354 | 237 | 21 | 84 | 20 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 990
7 | 3 | 19 | 973 | 200 | 360 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 973
7 | 3 | 20 | 929 | 200 | 315 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 929
7 | 3 | 21 | 886 | 200 | 275 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 886
7 | 3 | 22 | 843 | 200 | 228 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 843
7 | 3 | 23 | 815 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -18 | 815
7 | 4 | 0 | 781 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -35 | 781
7 | 4 | 1 | 764 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | -1 | 764
7 | 4 | 2 | 769 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -1 | 769
7 | 4 | 3 | 789 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 789
7 | 4 | 4 | 802 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 802
7 | 4 | 5 | 810 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 140 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 810
7 | 4 | 6 | 820 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 368 | -77 | 4 | 0 | -46 | -172 | 820
7 | 4 | 7 | 864 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 626 | -294 | 5 | 0 | -50 | -166 | 864
7 | 4 | 8 | 980 | 200 | 236 | 132 | 21 | 84 | 817 | -303 | 5 | 0 | -46 | -166 | 980
7 | 4 | 9 | 1070 | 200 | 244 | 132 | 21 | 84 | 936 | -344 | 8 | 0 | -46 | -165 | 1070
7 | 4 | 10 | 1086 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 949 | -349 | 15 | 0 | -46 | -166 | 1086
7 | 4 | 11 | 1092 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 987 | -382 | 37 | -22 | -46 | -166 | 1092
7 | 4 | 12 | 1056 | 200 | 243 | 132 | 21 | 84 | 1034 | -463 | 42 | -25 | -46 | -166 | 1056
7 | 4 | 13 | 1103 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 998 | -388 | 49 | -29 | -46 | -166 | 1103
7 | 4 | 14 | 1103 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 879 | -276 | 66 | -39 | -46 | -166 | 1103
7 | 4 | 15 | 1085 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 689 | -104 | 71 | -42 | -46 | -166 | 1085
7 | 4 | 16 | 1104 | 200 | 248 | 210 | 21 | 84 | 500 | 0 | 68 | 0 | -39 | -188 | 1104
7 | 4 | 17 | 1061 | 200 | 244 | 223 | 21 | 84 | 237 | 0 | 53 | 0 | 46 | -47 | 1061
7 | 4 | 18 | 992 | 200 | 348 | 237 | 21 | 84 | 22 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 992
7 | 4 | 19 | 976 | 200 | 367 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 976
7 | 4 | 20 | 927 | 200 | 319 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 927
7 | 4 | 21 | 882 | 200 | 275 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | -1 | 882
7 | 4 | 22 | 836 | 200 | 239 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 836
7 | 4 | 23 | 806 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -17 | 806
7 | 5 | 0 | 772 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -47 | 772
7 | 5 | 1 | 759 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -19 | 759
7 | 5 | 2 | 760 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -23 | 760
7 | 5 | 3 | 783 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 783
7 | 5 | 4 | 799 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | -2 | 799
7 | 5 | 5 | 801 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 84 | 0 | 44 | 0 | 0 | -77 | 801
7 | 5 | 6 | 810 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 200 | 0 | 38 | 0 | -7 | -171 | 810
7 | 5 | 7 | 864 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 350 | -38 | 31 | -18 | -46 | -165 | 864
7 | 5 | 8 | 970 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 539 | -39 | 24 | -14 | -46 | -166 | 970
7 | 5 | 9 | 1053 | 200 | 243 | 132 | 21 | 84 | 750 | -178 | 29 | -17 | -46 | -165 | 1053
7 | 5 | 10 | 1094 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 915 | -312 | 47 | -28 | -46 | -166 | 1094
7 | 5 | 11 | 1091 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 862 | -272 | 72 | -43 | -46 | -165 | 1091
7 | 5 | 12 | 1056 | 200 | 243 | 132 | 21 | 84 | 827 | -272 | 91 | -54 | -50 | -166 | 1056
7 | 5 | 13 | 1076 | 200 | 245 | 132 | 21 | 84 | 600 | -36 | 100 | -59 | -46 | -165 | 1076
7 | 5 | 14 | 1081 | 200 | 245 | 132 | 21 | 84 | 442 | 0 | 107 | 0 | 6 | -156 | 1081
7 | 5 | 15 | 1067 | 200 | 244 | 132 | 21 | 84 | 250 | 0 | 124 | 0 | 46 | -34 | 1067
7 | 5 | 16 | 1057 | 200 | 243 | 237 | 21 | 84 | 118 | 0 | 114 | 0 | 46 | -6 | 1057
7 | 5 | 17 | 1018 | 200 | 254 | 237 | 21 | 84 | 58 | 0 | 113 | 0 | 50 | 1 | 1018
7 | 5 | 18 | 997 | 200 | 300 | 237 | 21 | 84 | 6 | 0 | 104 | 0 | 46 | -1 | 997
7 | 5 | 19 | 982 | 200 | 261 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | 1 | 982
7 | 5 | 20 | 932 | 200 | 231 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 46 | -54 | 932
7 | 5 | 21 | 887 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | -100 | 887
7 | 5 | 22 | 853 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | 0 | 46 | -138 | 853
7 | 5 | 23 | 823 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 44 | -163 | 823
7 | 6 | 0 | 791 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -139 | 791
7 | 6 | 1 | 777 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | -10 | -163 | 777
7 | 6 | 2 | 781 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | -22 | -159 | 781
7 | 6 | 3 | 801 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | -46 | -160 | 801
7 | 6 | 4 | 813 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 5 | 0 | 268 | -3 | -46 | -165 | 813
7 | 6 | 5 | 814 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 63 | 0 | 242 | -34 | -46 | -165 | 814
7 | 6 | 6 | 822 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 193 | 0 | 264 | -178 | -46 | -165 | 822
7 | 6 | 7 | 887 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 448 | -104 | 279 | -279 | -46 | -165 | 887
7 | 6 | 8 | 1016 | 200 | 239 | 132 | 21 | 84 | 843 | -280 | 286 | -286 | -46 | -177 | 1016
7 | 6 | 9 | 1133 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 1068 | -395 | 299 | -299 | -46 | -182 | 1133
7 | 6 | 10 | 1170 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 1134 | -438 | 332 | -332 | -49 | -168 | 1170
7 | 6 | 11 | 1184 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 1114 | -411 | 356 | -356 | -46 | -166 | 1184
7 | 6 | 12 | 1158 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 1062 | -381 | 380 | -380 | -47 | -166 | 1158
7 | 6 | 13 | 1191 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 1013 | -304 | 360 | -360 | -46 | -165 | 1191
7 | 6 | 14 | 1195 | 200 | 257 | 132 | 21 | 84 | 893 | -181 | 368 | -368 | -46 | -165 | 1195
7 | 6 | 15 | 1183 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 722 | -20 | 373 | -373 | -46 | -165 | 1183
7 | 6 | 16 | 1194 | 200 | 257 | 221 | 21 | 84 | 510 | 0 | 350 | -237 | -46 | -166 | 1194
7 | 6 | 17 | 1144 | 200 | 252 | 221 | 21 | 84 | 245 | 0 | 308 | 0 | -30 | -157 | 1144
7 | 6 | 18 | 1077 | 200 | 245 | 234 | 21 | 84 | 23 | 0 | 260 | 0 | 46 | -36 | 1077
7 | 6 | 19 | 1048 | 200 | 242 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 46 | -16 | 1048
7 | 6 | 20 | 996 | 200 | 237 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 46 | -43 | 996
7 | 6 | 21 | 932 | 200 | 231 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -73 | 932
7 | 6 | 22 | 892 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 50 | -87 | 892
7 | 6 | 23 | 852 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 46 | -93 | 852
7 | 7 | 0 | 810 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -94 | 810
7 | 7 | 1 | 789 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -55 | 789
7 | 7 | 2 | 792 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | -19 | -38 | 792
7 | 7 | 3 | 806 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | -2 | -40 | 806
7 | 7 | 4 | 819 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 10 | 0 | 108 | 0 | 4 | -47 | 819
7 | 7 | 5 | 819 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 116 | 0 | 103 | 0 | 0 | -144 | 819
7 | 7 | 6 | 831 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 302 | -2 | 90 | -90 | -46 | -167 | 831
7 | 7 | 7 | 894 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 493 | -170 | 93 | -55 | -46 | -165 | 894
7 | 7 | 8 | 1027 | 200 | 240 | 132 | 21 | 84 | 775 | -241 | 68 | -40 | -46 | -166 | 1027
7 | 7 | 9 | 1131 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 994 | -363 | 58 | -34 | -46 | -165 | 1131
7 | 7 | 10 | 1181 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1079 | -397 | 54 | -32 | -50 | -165 | 1181
7 | 7 | 11 | 1208 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 1074 | -370 | 50 | -30 | -46 | -165 | 1208
7 | 7 | 12 | 1182 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 978 | -295 | 44 | -26 | -46 | -165 | 1182
7 | 7 | 13 | 1215 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 930 | -223 | 60 | -35 | -46 | -167 | 1215
7 | 7 | 14 | 1225 | 200 | 260 | 132 | 21 | 84 | 681 | 0 | 63 | -4 | -46 | -166 | 1225
7 | 7 | 15 | 1197 | 200 | 257 | 132 | 21 | 84 | 494 | 0 | 54 | 0 | 46 | -91 | 1197
7 | 7 | 16 | 1186 | 200 | 256 | 235 | 21 | 84 | 335 | 0 | 42 | 0 | 46 | -33 | 1186
7 | 7 | 17 | 1133 | 200 | 347 | 237 | 21 | 84 | 143 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 1133
7 | 7 | 18 | 1088 | 200 | 415 | 237 | 21 | 84 | 15 | 0 | 71 | 0 | 46 | -1 | 1088
7 | 7 | 19 | 1061 | 200 | 402 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | 0 | 1061
7 | 7 | 20 | 1006 | 200 | 373 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1006
7 | 7 | 21 | 946 | 200 | 317 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 946
7 | 7 | 22 | 905 | 200 | 268 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 905
7 | 7 | 23 | 861 | 200 | 228 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -1 | 861
7 | 8 | 0 | 815 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 12 | -1 | 815
7 | 8 | 1 | 796 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -4 | 796
7 | 8 | 2 | 792 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | -1 | 1 | 792
7 | 8 | 3 | 800 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 800
7 | 8 | 4 | 808 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 3 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 808
7 | 8 | 5 | 799 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 799
7 | 8 | 6 | 789 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 97 | 0 | 12 | 0 | -50 | -16 | 789
7 | 8 | 7 | 814 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 168 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 814
7 | 8 | 8 | 868 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 206 | 0 | 24 | 0 | 6 | -33 | 868
7 | 8 | 9 | 904 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 320 | 0 | 34 | 0 | 0 | -115 | 904
7 | 8 | 10 | 907 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 522 | -82 | 32 | -19 | -46 | -166 | 907
7 | 8 | 11 | 914 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 548 | -107 | 46 | -28 | -46 | -165 | 914
7 | 8 | 12 | 902 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 568 | -127 | 28 | -17 | -50 | -165 | 902
7 | 8 | 13 | 899 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 533 | -96 | 21 | -13 | -46 | -165 | 899
7 | 8 | 14 | 897 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 477 | -45 | 28 | -17 | -46 | -165 | 897
7 | 8 | 15 | 889 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 388 | 0 | 27 | 0 | -33 | -158 | 889
7 | 8 | 16 | 884 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 210 | 0 | 19 | 0 | 46 | -137 | 884
7 | 8 | 17 | 887 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 96 | 0 | 14 | 0 | 46 | -28 | 887
7 | 8 | 18 | 893 | 200 | 281 | 237 | 21 | 84 | 12 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 893
7 | 8 | 19 | 887 | 200 | 288 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | -1 | 887
7 | 8 | 20 | 857 | 200 | 260 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 1 | 857
7 | 8 | 21 | 814 | 200 | 228 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -6 | 814
7 | 8 | 22 | 792 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -21 | 792
7 | 8 | 23 | 771 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -38 | 771
7 | 9 | 0 | 740 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -32 | 740
7 | 9 | 1 | 722 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -15 | 722
7 | 9 | 2 | 729 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | -46 | -16 | 729
7 | 9 | 3 | 747 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -13 | 747
7 | 9 | 4 | 758 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 4 | 0 | 61 | 0 | -46 | -14 | 758
7 | 9 | 5 | 750 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 70 | 0 | 53 | 0 | -46 | -80 | 750
7 | 9 | 6 | 744 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 244 | -57 | 37 | -22 | -46 | -165 | 744
7 | 9 | 7 | 772 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 494 | -267 | 19 | -11 | -50 | -166 | 772
7 | 9 | 8 | 824 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 630 | -268 | 21 | -13 | -46 | -165 | 824
7 | 9 | 9 | 865 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 601 | -202 | 28 | -17 | -46 | -164 | 865
7 | 9 | 10 | 880 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 655 | -245 | 40 | -24 | -46 | -165 | 880
7 | 9 | 11 | 902 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 755 | -329 | 55 | -33 | -46 | -165 | 902
7 | 9 | 12 | 908 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 713 | -297 | 93 | -55 | -46 | -166 | 908
7 | 9 | 13 | 916 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 636 | -228 | 131 | -77 | -46 | -166 | 916
7 | 9 | 14 | 905 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 480 | -75 | 114 | -67 | -46 | -166 | 905
7 | 9 | 15 | 900 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 367 | 0 | 109 | -29 | -46 | -166 | 900
7 | 9 | 16 | 896 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 172 | 0 | 125 | 0 | 0 | -154 | 896
7 | 9 | 17 | 924 | 200 | 230 | 220 | 21 | 84 | 94 | 0 | 116 | 0 | 46 | -87 | 924
7 | 9 | 18 | 924 | 200 | 230 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 92 | 0 | 48 | -1 | 924
7 | 9 | 19 | 923 | 200 | 253 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 48 | 0 | 923
7 | 9 | 20 | 891 | 200 | 228 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 47 | 0 | 891
7 | 9 | 21 | 850 | 200 | 228 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 850
7 | 9 | 22 | 811 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -38 | 811
7 | 9 | 23 | 788 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -61 | 788
7 | 10 | 0 | 757 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -75 | 757
7 | 10 | 1 | 741 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | -46 | -44 | 741
7 | 10 | 2 | 745 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | -46 | -48 | 745
7 | 10 | 3 | 767 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | -46 | -24 | 767
7 | 10 | 4 | 783 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 4 | 0 | 83 | 0 | -46 | -3 | 783
7 | 10 | 5 | 788 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 57 | 0 | 92 | 0 | -46 | -60 | 788
7 | 10 | 6 | 810 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 234 | 0 | 88 | -45 | -46 | -166 | 810
7 | 10 | 7 | 886 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 426 | -101 | 67 | -40 | -46 | -165 | 886
7 | 10 | 8 | 1025 | 200 | 240 | 132 | 21 | 84 | 538 | -4 | 61 | -36 | -46 | -165 | 1025
7 | 10 | 9 | 1108 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 569 | 0 | 69 | -3 | -46 | -166 | 1108
7 | 10 | 10 | 1146 | 200 | 252 | 132 | 21 | 84 | 762 | -127 | 85 | -50 | -46 | -167 | 1146
7 | 10 | 11 | 1176 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 846 | -196 | 111 | -66 | -46 | -165 | 1176
7 | 10 | 12 | 1140 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 846 | -231 | 128 | -76 | -50 | -165 | 1140
7 | 10 | 13 | 1201 | 200 | 257 | 132 | 21 | 84 | 852 | -178 | 107 | -64 | -46 | -164 | 1201
7 | 10 | 14 | 1211 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 694 | -7 | 96 | -57 | -46 | -164 | 1211
7 | 10 | 15 | 1190 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 471 | 0 | 86 | 0 | 46 | -106 | 1190
7 | 10 | 16 | 1167 | 200 | 289 | 237 | 21 | 84 | 213 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 1167
7 | 10 | 17 | 1127 | 200 | 353 | 237 | 21 | 84 | 125 | 0 | 62 | 0 | 46 | -1 | 1127
7 | 10 | 18 | 1097 | 200 | 430 | 237 | 21 | 84 | 14 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 1097
7 | 10 | 19 | 1064 | 200 | 404 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 1064
7 | 10 | 20 | 1016 | 200 | 363 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 1 | 1016
7 | 10 | 21 | 962 | 200 | 304 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 962
7 | 10 | 22 | 912 | 200 | 232 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | 1 | 912
7 | 10 | 23 | 870 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 14 | 0 | 870
7 | 11 | 0 | 826 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -41 | 826
7 | 11 | 1 | 808 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -97 | 808
7 | 11 | 2 | 807 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -98 | 807
7 | 11 | 3 | 819 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -99 | 819
7 | 11 | 4 | 828 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 7 | 0 | 156 | 0 | 0 | -84 | 828
7 | 11 | 5 | 835 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 119 | 0 | 147 | 0 | 0 | -180 | 835
7 | 11 | 6 | 861 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 309 | 0 | 161 | -119 | -46 | -193 | 861
7 | 11 | 7 | 948 | 200 | 233 | 216 | 21 | 84 | 550 | -131 | 158 | -158 | -50 | -175 | 948
7 | 11 | 8 | 1096 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 682 | -120 | 150 | -89 | -46 | -165 | 1096
7 | 11 | 9 | 1182 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 725 | -24 | 201 | -201 | -46 | -165 | 1182
7 | 11 | 10 | 1207 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 781 | -57 | 240 | -240 | -46 | -166 | 1207
7 | 11 | 11 | 1220 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 775 | -29 | 261 | -261 | -46 | -176 | 1220
7 | 11 | 12 | 1174 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 689 | 0 | 272 | -239 | -46 | -194 | 1174
7 | 11 | 13 | 1216 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 629 | 0 | 256 | -107 | -46 | -212 | 1216
7 | 11 | 14 | 1216 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 579 | 0 | 196 | 0 | -44 | -211 | 1216
7 | 11 | 15 | 1208 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 579 | 0 | 171 | 0 | -28 | -209 | 1208
7 | 11 | 16 | 1204 | 200 | 258 | 216 | 21 | 84 | 360 | 0 | 161 | 0 | 0 | -96 | 1204
7 | 11 | 17 | 1163 | 200 | 270 | 237 | 21 | 84 | 174 | 0 | 131 | 0 | 46 | 0 | 1163
7 | 11 | 18 | 1111 | 200 | 385 | 237 | 21 | 84 | 18 | 0 | 120 | 0 | 46 | 0 | 1111
7 | 11 | 19 | 1094 | 200 | 389 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -1 | 1094
7 | 11 | 20 | 1038 | 200 | 343 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | 0 | 1038
7 | 11 | 21 | 974 | 200 | 259 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 50 | 0 | 974
7 | 11 | 22 | 919 | 200 | 230 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -18 | 919
7 | 11 | 23 | 881 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -11 | 881
7 | 12 | 0 | 839 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -44 | 839
7 | 12 | 1 | 816 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 46 | -110 | 816
7 | 12 | 2 | 813 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -129 | 813
7 | 12 | 3 | 827 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | -130 | 827
7 | 12 | 4 | 836 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 4 | 0 | 148 | 0 | 0 | -68 | 836
7 | 12 | 5 | 837 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 65 | 0 | 136 | 0 | 0 | -116 | 837
7 | 12 | 6 | 864 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 270 | 0 | 96 | -34 | -46 | -174 | 864
7 | 12 | 7 | 939 | 200 | 232 | 219 | 21 | 84 | 498 | -130 | 108 | -64 | -50 | -179 | 939
7 | 12 | 8 | 1088 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 667 | -78 | 93 | -55 | -46 | -176 | 1088
7 | 12 | 9 | 1175 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 652 | 0 | 68 | -6 | -46 | -185 | 1175
7 | 12 | 10 | 1187 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 505 | 0 | 96 | 0 | 46 | -153 | 1187
7 | 12 | 11 | 1176 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 524 | 0 | 175 | 0 | 4 | -219 | 1176
7 | 12 | 12 | 1118 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 453 | 0 | 217 | 0 | -17 | -221 | 1118
7 | 12 | 13 | 1135 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 241 | 0 | 230 | 0 | 0 | -24 | 1135
7 | 12 | 14 | 1124 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 252 | 0 | 288 | 0 | 0 | -103 | 1124
7 | 12 | 15 | 1117 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 276 | 0 | 266 | 0 | 46 | -157 | 1117
7 | 12 | 16 | 1103 | 200 | 248 | 224 | 21 | 84 | 165 | 0 | 195 | 0 | 0 | -34 | 1103
7 | 12 | 17 | 1063 | 200 | 244 | 228 | 21 | 84 | 89 | 0 | 206 | 0 | 46 | -55 | 1063
7 | 12 | 18 | 1039 | 200 | 241 | 237 | 21 | 84 | 10 | 0 | 206 | 0 | 40 | 0 | 1039
7 | 12 | 19 | 1020 | 200 | 246 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 50 | -1 | 1020
7 | 12 | 20 | 972 | 200 | 235 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 21 | -1 | 972
7 | 12 | 21 | 924 | 200 | 230 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 46 | -51 | 924
7 | 12 | 22 | 878 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -32 | 878
7 | 12 | 23 | 844 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 207 | 0 | 46 | -161 | 844
7 | 13 | 0 | 806 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 262 | 0 | -6 | -203 | 806
7 | 13 | 1 | 790 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | -9 | -46 | -194 | 790
7 | 13 | 2 | 795 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 277 | -12 | -46 | -177 | 795
7 | 13 | 3 | 811 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 273 | 0 | -34 | -181 | 811
7 | 13 | 4 | 820 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 5 | 0 | 259 | 0 | -13 | -184 | 820
7 | 13 | 5 | 822 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 79 | 0 | 236 | -34 | -46 | -166 | 822
7 | 13 | 6 | 831 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 257 | 0 | 200 | -168 | -46 | -165 | 831
7 | 13 | 7 | 904 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 583 | -217 | 234 | -234 | -50 | -165 | 904
7 | 13 | 8 | 1039 | 200 | 241 | 132 | 21 | 84 | 800 | -228 | 264 | -264 | -46 | -165 | 1039
7 | 13 | 9 | 1139 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 992 | -331 | 275 | -275 | -46 | -164 | 1139
7 | 13 | 10 | 1163 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 1051 | -367 | 304 | -304 | -46 | -166 | 1163
7 | 13 | 11 | 1180 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1081 | -382 | 286 | -286 | -46 | -165 | 1180
7 | 13 | 12 | 1142 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 1058 | -393 | 274 | -274 | -46 | -165 | 1142
7 | 13 | 13 | 1173 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 966 | -274 | 272 | -272 | -46 | -164 | 1173
7 | 13 | 14 | 1173 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 855 | -162 | 266 | -266 | -46 | -165 | 1173
7 | 13 | 15 | 1148 | 200 | 252 | 132 | 21 | 84 | 644 | 0 | 251 | -224 | -46 | -166 | 1148
7 | 13 | 16 | 1134 | 200 | 251 | 220 | 21 | 84 | 369 | 0 | 240 | -40 | -46 | -165 | 1134
7 | 13 | 17 | 1077 | 200 | 245 | 220 | 21 | 84 | 171 | 0 | 228 | 0 | 0 | -92 | 1077
7 | 13 | 18 | 1037 | 200 | 245 | 237 | 21 | 84 | 15 | 0 | 189 | 0 | 46 | 0 | 1037
7 | 13 | 19 | 1013 | 200 | 245 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 50 | 0 | 1013
7 | 13 | 20 | 962 | 200 | 234 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | -11 | 962
7 | 13 | 21 | 903 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -4 | 903
7 | 13 | 22 | 860 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -45 | 860
7 | 13 | 23 | 830 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -91 | 830
7 | 14 | 0 | 789 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -119 | 789
7 | 14 | 1 | 772 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -120 | 772
7 | 14 | 2 | 772 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -104 | 772
7 | 14 | 3 | 791 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -58 | 791
7 | 14 | 4 | 806 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | -48 | 806
7 | 14 | 5 | 815 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 133 | 0 | 84 | 0 | 0 | -140 | 815
7 | 14 | 6 | 819 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 314 | -50 | 72 | -42 | -46 | -167 | 819
7 | 14 | 7 | 876 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 506 | -181 | 70 | -41 | -50 | -166 | 876
7 | 14 | 8 | 1002 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 680 | -167 | 64 | -38 | -46 | -166 | 1002
7 | 14 | 9 | 1084 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 820 | -228 | 52 | -31 | -46 | -166 | 1084
7 | 14 | 10 | 1117 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 801 | -177 | 46 | -27 | -46 | -166 | 1117
7 | 14 | 11 | 1121 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 706 | -76 | 40 | -24 | -46 | -165 | 1121
7 | 14 | 12 | 1081 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 585 | 0 | 38 | -13 | -46 | -166 | 1081
7 | 14 | 13 | 1110 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 498 | 0 | 34 | 0 | 46 | -153 | 1110
7 | 14 | 14 | 1101 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 350 | 0 | 29 | 0 | 17 | 9 | 1101
7 | 14 | 15 | 1090 | 200 | 246 | 197 | 21 | 84 | 267 | 0 | 45 | 0 | 21 | 9 | 1090
7 | 14 | 16 | 1078 | 200 | 306 | 237 | 21 | 84 | 132 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 1078
7 | 14 | 17 | 1037 | 200 | 304 | 237 | 21 | 84 | 83 | 0 | 61 | 0 | 46 | 1 | 1037
7 | 14 | 18 | 1014 | 200 | 357 | 237 | 21 | 84 | 9 | 0 | 61 | 0 | 46 | -1 | 1014
7 | 14 | 19 | 998 | 200 | 355 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 48 | -1 | 998
7 | 14 | 20 | 954 | 200 | 315 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 954
7 | 14 | 21 | 902 | 200 | 257 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 902
7 | 14 | 22 | 860 | 200 | 228 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | -1 | 860
7 | 14 | 23 | 831 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -33 | 831
7 | 15 | 0 | 793 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 48 | -94 | 793
7 | 15 | 1 | 772 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -94 | 772
7 | 15 | 2 | 771 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -162 | 771
7 | 15 | 3 | 784 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | -1 | -46 | -164 | 784
7 | 15 | 4 | 792 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | -46 | -131 | 792
7 | 15 | 5 | 785 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 20 | 0 | 227 | -7 | -46 | -166 | 785
7 | 15 | 6 | 781 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 54 | 0 | 228 | -47 | -46 | -165 | 781
7 | 15 | 7 | 808 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 86 | 0 | 215 | -37 | -46 | -167 | 808
7 | 15 | 8 | 861 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 108 | 0 | 251 | 0 | -6 | -157 | 861
7 | 15 | 9 | 899 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 136 | 0 | 261 | 0 | -5 | -158 | 899
7 | 15 | 10 | 909 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 175 | 0 | 269 | 0 | -43 | -158 | 909
7 | 15 | 11 | 912 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 218 | 0 | 283 | -43 | -46 | -166 | 912
7 | 15 | 12 | 901 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 300 | 0 | 313 | -163 | -48 | -166 | 901
7 | 15 | 13 | 909 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 282 | 0 | 342 | -167 | -49 | -165 | 909
7 | 15 | 14 | 909 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 227 | 0 | 356 | -128 | -46 | -166 | 909
7 | 15 | 15 | 906 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 194 | 0 | 359 | -101 | -46 | -165 | 906
7 | 15 | 16 | 903 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 111 | 0 | 364 | -117 | -46 | -166 | 903
7 | 15 | 17 | 911 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 59 | 0 | 377 | -72 | -46 | -165 | 911
7 | 15 | 18 | 916 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 6 | 0 | 368 | -5 | -46 | -165 | 916
7 | 15 | 19 | 909 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 351 | 0 | -42 | -158 | 909
7 | 15 | 20 | 875 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | 0 | -21 | -158 | 875
7 | 15 | 21 | 834 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 242 | 0 | -8 | -157 | 834
7 | 15 | 22 | 809 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 4 | -133 | 809
7 | 15 | 23 | 782 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -154 | 782
7 | 16 | 0 | 751 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | -2 | -46 | -166 | 751
7 | 16 | 1 | 731 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | -43 | -46 | -166 | 731
7 | 16 | 2 | 737 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 246 | -50 | -46 | -166 | 737
7 | 16 | 3 | 756 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | -46 | -151 | 756
7 | 16 | 4 | 765 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 3 | 0 | 172 | 0 | -46 | -117 | 765
7 | 16 | 5 | 759 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 53 | 0 | 149 | 0 | -46 | -150 | 759
7 | 16 | 6 | 757 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 189 | 0 | 133 | -106 | -46 | -166 | 757
7 | 16 | 7 | 786 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 391 | -142 | 102 | -102 | -50 | -166 | 786
7 | 16 | 8 | 839 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 551 | -202 | 91 | -54 | -46 | -166 | 839
7 | 16 | 9 | 908 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 691 | -276 | 96 | -57 | -46 | -166 | 908
7 | 16 | 10 | 939 | 200 | 232 | 132 | 21 | 84 | 767 | -332 | 115 | -68 | -46 | -166 | 939
7 | 16 | 11 | 970 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 811 | -354 | 129 | -76 | -46 | -166 | 970
7 | 16 | 12 | 985 | 200 | 236 | 132 | 21 | 84 | 799 | -329 | 132 | -78 | -46 | -166 | 985
7 | 16 | 13 | 985 | 200 | 236 | 132 | 21 | 84 | 723 | -267 | 166 | -98 | -46 | -166 | 985
7 | 16 | 14 | 972 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 598 | -86 | 176 | -176 | -46 | -166 | 972
7 | 16 | 15 | 963 | 200 | 234 | 132 | 21 | 84 | 418 | 0 | 208 | -122 | -46 | -166 | 963
7 | 16 | 16 | 949 | 200 | 233 | 220 | 21 | 84 | 182 | 0 | 208 | 0 | -41 | -158 | 949
7 | 16 | 17 | 965 | 200 | 234 | 220 | 21 | 84 | 85 | 0 | 204 | 0 | 0 | -83 | 965
7 | 16 | 18 | 972 | 200 | 235 | 232 | 21 | 84 | 12 | 0 | 175 | 0 | 18 | -5 | 972
7 | 16 | 19 | 960 | 200 | 241 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 50 | 0 | 960
7 | 16 | 20 | 918 | 200 | 239 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -1 | 918
7 | 16 | 21 | 879 | 200 | 228 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 26 | 0 | 879
7 | 16 | 22 | 833 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 833
7 | 16 | 23 | 808 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -70 | 808
7 | 17 | 0 | 766 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -80 | 766
7 | 17 | 1 | 744 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -109 | 744
7 | 17 | 2 | 744 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -102 | 744
7 | 17 | 3 | 759 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -106 | 759
7 | 17 | 4 | 769 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | -87 | 769
7 | 17 | 5 | 773 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 102 | 0 | 103 | 0 | -46 | -137 | 773
7 | 17 | 6 | 788 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 303 | -55 | 94 | -94 | -46 | -165 | 788
7 | 17 | 7 | 835 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 560 | -301 | 98 | -58 | -50 | -165 | 835
7 | 17 | 8 | 938 | 200 | 232 | 132 | 21 | 84 | 823 | -381 | 95 | -56 | -46 | -166 | 938
7 | 17 | 9 | 1026 | 200 | 240 | 132 | 21 | 84 | 957 | -450 | 134 | -79 | -46 | -167 | 1026
7 | 17 | 10 | 1052 | 200 | 243 | 132 | 21 | 84 | 917 | -406 | 179 | -106 | -46 | -166 | 1052
7 | 17 | 11 | 1080 | 200 | 245 | 132 | 21 | 84 | 884 | -356 | 197 | -117 | -46 | -164 | 1080
7 | 17 | 12 | 1101 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 904 | -360 | 206 | -122 | -46 | -165 | 1101
7 | 17 | 13 | 1101 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 854 | -305 | 195 | -116 | -46 | -165 | 1101
7 | 17 | 14 | 1100 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 770 | -216 | 178 | -105 | -46 | -165 | 1100
7 | 17 | 15 | 1096 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 571 | 0 | 174 | -122 | -46 | -165 | 1096
7 | 17 | 16 | 1104 | 200 | 248 | 218 | 21 | 84 | 367 | 0 | 160 | 0 | -7 | -187 | 1104
7 | 17 | 17 | 1100 | 200 | 247 | 225 | 21 | 84 | 184 | 0 | 163 | 0 | 0 | -24 | 1100
7 | 17 | 18 | 1063 | 200 | 318 | 237 | 21 | 84 | 11 | 0 | 145 | 0 | 46 | 1 | 1063
7 | 17 | 19 | 1044 | 200 | 333 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | 1 | 1044
7 | 17 | 20 | 999 | 200 | 305 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -1 | 999
7 | 17 | 21 | 942 | 200 | 240 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 50 | 0 | 942
7 | 17 | 22 | 887 | 200 | 228 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 9 | 0 | 887
7 | 17 | 23 | 845 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -30 | 845
7 | 18 | 0 | 804 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -64 | 804
7 | 18 | 1 | 781 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -97 | 781
7 | 18 | 2 | 780 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -108 | 780
7 | 18 | 3 | 795 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -102 | 795
7 | 18 | 4 | 806 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 6 | 0 | 160 | 0 | 0 | -90 | 806
7 | 18 | 5 | 814 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 73 | 0 | 157 | 0 | 0 | -146 | 814
7 | 18 | 6 | 844 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 220 | 0 | 137 | -10 | -46 | -187 | 844
7 | 18 | 7 | 937 | 200 | 231 | 197 | 21 | 84 | 396 | 0 | 116 | -81 | -50 | -177 | 937
7 | 18 | 8 | 1088 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 502 | 0 | 113 | 0 | -38 | -172 | 1088
7 | 18 | 9 | 1173 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 592 | 0 | 100 | 0 | -45 | -165 | 1173
7 | 18 | 10 | 1206 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 678 | 0 | 107 | -62 | -46 | -166 | 1206
7 | 18 | 11 | 1212 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 666 | 0 | 114 | -52 | -46 | -165 | 1212
7 | 18 | 12 | 1168 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 557 | 0 | 110 | 0 | -28 | -162 | 1168
7 | 18 | 13 | 1209 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 523 | 0 | 110 | 0 | 0 | -119 | 1209
7 | 18 | 14 | 1200 | 200 | 257 | 162 | 21 | 84 | 342 | 0 | 116 | 0 | 18 | 0 | 1200
7 | 18 | 15 | 1179 | 200 | 255 | 218 | 21 | 84 | 273 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 1179
7 | 18 | 16 | 1155 | 200 | 308 | 237 | 21 | 84 | 165 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 1155
7 | 18 | 17 | 1116 | 200 | 356 | 237 | 21 | 84 | 89 | 0 | 84 | 0 | 46 | -1 | 1116
7 | 18 | 18 | 1091 | 200 | 430 | 237 | 21 | 84 | 8 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 1091
7 | 18 | 19 | 1061 | 200 | 415 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 1061
7 | 18 | 20 | 1010 | 200 | 410 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1010
7 | 18 | 21 | 955 | 200 | 310 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -1 | 955
7 | 18 | 22 | 901 | 200 | 306 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 901
7 | 18 | 23 | 863 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 39 | 0 | 863
7 | 19 | 0 | 824 | 200 | 243 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 824
7 | 19 | 1 | 802 | 200 | 288 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 802
7 | 19 | 2 | 805 | 200 | 244 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 805
7 | 19 | 3 | 816 | 200 | 245 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 816
7 | 19 | 4 | 828 | 200 | 245 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 828
7 | 19 | 5 | 834 | 200 | 243 | 189 | 21 | 84 | 27 | 0 | 23 | 0 | 46 | 1 | 834
7 | 19 | 6 | 856 | 200 | 241 | 163 | 21 | 84 | 79 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 856
7 | 19 | 7 | 920 | 200 | 285 | 168 | 21 | 84 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 920
7 | 19 | 8 | 1039 | 200 | 285 | 191 | 21 | 84 | 239 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1039
7 | 19 | 9 | 1119 | 200 | 278 | 154 | 21 | 84 | 363 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1119
7 | 19 | 10 | 1126 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 467 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 1126
7 | 19 | 11 | 1129 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 518 | 0 | 12 | 0 | 0 | -88 | 1129
7 | 19 | 12 | 1089 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 390 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 1089
7 | 19 | 13 | 1123 | 200 | 283 | 227 | 21 | 84 | 240 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 1123
7 | 19 | 14 | 1112 | 200 | 330 | 227 | 21 | 84 | 177 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 1112
7 | 19 | 15 | 1099 | 200 | 359 | 227 | 21 | 84 | 130 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 1099
7 | 19 | 16 | 1086 | 200 | 394 | 227 | 21 | 84 | 68 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1086
7 | 19 | 17 | 1046 | 200 | 399 | 227 | 21 | 84 | 29 | 0 | 41 | 0 | 46 | -1 | 1046
7 | 19 | 18 | 1012 | 200 | 388 | 227 | 21 | 84 | 9 | 0 | 38 | 0 | 46 | -1 | 1012
7 | 19 | 19 | 982 | 200 | 359 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 | -1 | 982
7 | 19 | 20 | 936 | 200 | 314 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 936
7 | 19 | 21 | 889 | 200 | 312 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 889
7 | 19 | 22 | 858 | 200 | 247 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 858
7 | 19 | 23 | 828 | 200 | 245 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 828
7 | 20 | 0 | 796 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 796
7 | 20 | 1 | 778 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | -1 | 778
7 | 20 | 2 | 781 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 781
7 | 20 | 3 | 798 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 798
7 | 20 | 4 | 813 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 4 | 0 | 37 | 0 | 19 | -1 | 813
7 | 20 | 5 | 819 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 74 | 0 | 40 | 0 | 0 | -33 | 819
7 | 20 | 6 | 831 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 258 | 0 | 30 | 0 | 0 | -195 | 831
7 | 20 | 7 | 875 | 200 | 228 | 205 | 21 | 84 | 451 | -108 | 32 | -19 | -46 | -173 | 875
7 | 20 | 8 | 1006 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 666 | -136 | 29 | -17 | -46 | -165 | 1006
7 | 20 | 9 | 1095 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 779 | -167 | 26 | -16 | -46 | -165 | 1095
7 | 20 | 10 | 1135 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 859 | -216 | 37 | -22 | -46 | -165 | 1135
7 | 20 | 11 | 1161 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 934 | -270 | 43 | -25 | -46 | -165 | 1161
7 | 20 | 12 | 1115 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 901 | -276 | 50 | -30 | -50 | -166 | 1115
7 | 20 | 13 | 1137 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 766 | -127 | 54 | -32 | -46 | -166 | 1137
7 | 20 | 14 | 1152 | 200 | 252 | 132 | 21 | 84 | 675 | -23 | 54 | -32 | -46 | -165 | 1152
7 | 20 | 15 | 1125 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 447 | 0 | 50 | 0 | 0 | -59 | 1125
7 | 20 | 16 | 1114 | 200 | 249 | 231 | 21 | 84 | 267 | 0 | 47 | 0 | 14 | 1 | 1114
7 | 20 | 17 | 1067 | 200 | 302 | 237 | 21 | 84 | 137 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1067
7 | 20 | 18 | 1023 | 200 | 395 | 237 | 21 | 84 | 9 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 1023
7 | 20 | 19 | 999 | 200 | 428 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 999
7 | 20 | 20 | 948 | 200 | 327 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 0 | 948
7 | 20 | 21 | 897 | 200 | 283 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 897
7 | 20 | 22 | 860 | 200 | 294 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 860
7 | 20 | 23 | 828 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 | 0 | 828
7 | 21 | 0 | 789 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | -1 | 789
7 | 21 | 1 | 772 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 772
7 | 21 | 2 | 776 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 776
7 | 21 | 3 | 793 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 793
7 | 21 | 4 | 807 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 4 | 0 | 22 | 0 | 5 | 18 | 807
7 | 21 | 5 | 811 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 71 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 811
7 | 21 | 6 | 821 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 203 | 0 | 20 | 0 | 0 | -144 | 821
7 | 21 | 7 | 877 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 333 | 0 | 21 | -4 | -50 | -165 | 877
7 | 21 | 8 | 1003 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 429 | 0 | 22 | 0 | 4 | -127 | 1003
7 | 21 | 9 | 1083 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 520 | 0 | 18 | 0 | 0 | -138 | 1083
7 | 21 | 10 | 1112 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 604 | 0 | 16 | 0 | -36 | -158 | 1112
7 | 21 | 11 | 1136 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 693 | -41 | 19 | -11 | -46 | -166 | 1136
7 | 21 | 12 | 1089 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 688 | -77 | 23 | -14 | -50 | -164 | 1089
7 | 21 | 13 | 1114 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 636 | -8 | 31 | -19 | -46 | -166 | 1114
7 | 21 | 14 | 1125 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 616 | 0 | 32 | 0 | -46 | -164 | 1125
7 | 21 | 15 | 1107 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 500 | 0 | 34 | 0 | 0 | -112 | 1107
7 | 21 | 16 | 1107 | 200 | 248 | 210 | 21 | 84 | 357 | 0 | 33 | 0 | 0 | -46 | 1107
7 | 21 | 17 | 1068 | 200 | 274 | 237 | 21 | 84 | 174 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 1068
7 | 21 | 18 | 1009 | 200 | 427 | 237 | 21 | 84 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1009
7 | 21 | 19 | 996 | 200 | 378 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 996
7 | 21 | 20 | 944 | 200 | 326 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 944
7 | 21 | 21 | 896 | 200 | 277 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 896
7 | 21 | 22 | 858 | 200 | 239 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 858
7 | 21 | 23 | 825 | 200 | 228 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 825
7 | 22 | 0 | 790 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | 790
7 | 22 | 1 | 765 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -21 | 765
7 | 22 | 2 | 762 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | -24 | 2 | 762
7 | 22 | 3 | 774 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | -13 | 3 | 774
7 | 22 | 4 | 779 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 4 | 0 | 27 | 0 | -7 | 2 | 779
7 | 22 | 5 | 779 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 102 | 0 | 28 | 0 | -46 | -53 | 779
7 | 22 | 6 | 772 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 289 | -62 | 21 | -12 | -46 | -166 | 772
7 | 22 | 7 | 793 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 506 | -258 | 12 | 0 | -50 | -165 | 793
7 | 22 | 8 | 873 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 750 | -338 | 7 | 0 | -46 | -165 | 873
7 | 22 | 9 | 938 | 200 | 232 | 132 | 21 | 84 | 897 | -421 | 5 | 0 | -46 | -166 | 938
7 | 22 | 10 | 977 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 980 | -472 | 8 | 0 | -46 | -165 | 977
7 | 22 | 11 | 1006 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 1055 | -526 | 14 | 0 | -46 | -166 | 1006
7 | 22 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 132 | 21 | 84 | 1052 | -526 | 20 | 0 | -46 | -166 | 1010
7 | 22 | 13 | 1023 | 200 | 240 | 132 | 21 | 84 | 1024 | -477 | 25 | -15 | -46 | -165 | 1023
7 | 22 | 14 | 1011 | 200 | 239 | 132 | 21 | 84 | 883 | -350 | 32 | -19 | -46 | -165 | 1011
7 | 22 | 15 | 1000 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 650 | -126 | 31 | -18 | -46 | -166 | 1000
7 | 22 | 16 | 1011 | 200 | 239 | 215 | 21 | 84 | 425 | 0 | 28 | 0 | -40 | -161 | 1011
7 | 22 | 17 | 996 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 179 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 996
7 | 22 | 18 | 955 | 200 | 332 | 237 | 21 | 84 | 10 | 0 | 26 | 0 | 46 | -1 | 955
7 | 22 | 19 | 942 | 200 | 329 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 942
7 | 22 | 20 | 905 | 200 | 288 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 905
7 | 22 | 21 | 857 | 200 | 238 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 857
7 | 22 | 22 | 825 | 200 | 228 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 25 | 0 | 825
7 | 22 | 23 | 794 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | -1 | 794
7 | 23 | 0 | 759 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -23 | 759
7 | 23 | 1 | 734 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | -46 | -3 | 734
7 | 23 | 2 | 738 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | -35 | 1 | 738
7 | 23 | 3 | 752 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | -16 | 0 | 752
7 | 23 | 4 | 761 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 3 | 0 | 18 | 0 | -11 | 0 | 761
7 | 23 | 5 | 760 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 66 | 0 | 20 | 0 | -46 | -28 | 760
7 | 23 | 6 | 755 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 203 | 0 | 20 | -5 | -46 | -165 | 755
7 | 23 | 7 | 779 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 402 | -166 | 16 | -10 | -46 | -165 | 779
7 | 23 | 8 | 836 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 644 | -276 | 14 | 0 | -46 | -165 | 836
7 | 23 | 9 | 895 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 866 | -438 | 14 | 0 | -46 | -166 | 895
7 | 23 | 10 | 925 | 200 | 230 | 132 | 21 | 84 | 994 | -538 | 13 | 0 | -46 | -165 | 925
7 | 23 | 11 | 972 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 1117 | -615 | 13 | 0 | -50 | -165 | 972
7 | 23 | 12 | 991 | 200 | 237 | 132 | 21 | 84 | 1136 | -623 | 16 | 0 | -46 | -166 | 991
7 | 23 | 13 | 993 | 200 | 237 | 132 | 21 | 84 | 1067 | -554 | 17 | 0 | -46 | -165 | 993
7 | 23 | 14 | 992 | 200 | 237 | 132 | 21 | 84 | 934 | -422 | 18 | 0 | -46 | -166 | 992
7 | 23 | 15 | 990 | 200 | 237 | 132 | 21 | 84 | 681 | -165 | 11 | 0 | -46 | -165 | 990
7 | 23 | 16 | 1009 | 200 | 238 | 215 | 21 | 84 | 443 | 0 | 9 | 0 | -40 | -161 | 1009
7 | 23 | 17 | 1012 | 200 | 239 | 236 | 21 | 84 | 191 | 0 | 5 | 0 | 37 | -1 | 1012
7 | 23 | 18 | 983 | 200 | 379 | 237 | 21 | 84 | 11 | 0 | 4 | 0 | 46 | 1 | 983
7 | 23 | 19 | 973 | 200 | 381 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 973
7 | 23 | 20 | 930 | 200 | 337 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 930
7 | 23 | 21 | 879 | 200 | 279 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 879
7 | 23 | 22 | 834 | 200 | 228 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 45 | -1 | 834
7 | 23 | 23 | 798 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | -1 | 798
7 | 24 | 0 | 759 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -29 | 759
7 | 24 | 1 | 743 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | -46 | -2 | 743
7 | 24 | 2 | 747 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -2 | 747
7 | 24 | 3 | 764 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | -26 | 0 | 764
7 | 24 | 4 | 782 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 4 | 0 | 38 | 0 | -7 | 0 | 782
7 | 24 | 5 | 802 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 97 | 0 | 35 | 0 | -46 | -27 | 802
7 | 24 | 6 | 831 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 273 | 0 | 27 | 0 | -46 | -166 | 831
7 | 24 | 7 | 909 | 200 | 229 | 210 | 21 | 84 | 528 | -158 | 16 | -9 | -46 | -166 | 909
7 | 24 | 8 | 1082 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 788 | -184 | 6 | 0 | -46 | -165 | 1082
7 | 24 | 9 | 1187 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 989 | -289 | 6 | 0 | -46 | -166 | 1187
7 | 24 | 10 | 1245 | 200 | 262 | 132 | 21 | 84 | 1155 | -403 | 9 | 0 | -50 | -165 | 1245
7 | 24 | 11 | 1282 | 200 | 265 | 132 | 21 | 84 | 1190 | -410 | 12 | 0 | -46 | -166 | 1282
7 | 24 | 12 | 1254 | 200 | 262 | 132 | 21 | 84 | 1123 | -378 | 21 | 0 | -46 | -165 | 1254
7 | 24 | 13 | 1314 | 200 | 268 | 132 | 21 | 84 | 1076 | -267 | 29 | -17 | -46 | -166 | 1314
7 | 24 | 14 | 1311 | 200 | 268 | 132 | 21 | 84 | 893 | -94 | 47 | -28 | -46 | -166 | 1311
7 | 24 | 15 | 1303 | 200 | 267 | 132 | 21 | 84 | 672 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1303
7 | 24 | 16 | 1304 | 200 | 267 | 237 | 21 | 84 | 439 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 1304
7 | 24 | 17 | 1241 | 200 | 420 | 237 | 21 | 84 | 196 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 1241
7 | 24 | 18 | 1168 | 200 | 540 | 237 | 21 | 84 | 15 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 | 1168
7 | 24 | 19 | 1134 | 200 | 530 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 1134
7 | 24 | 20 | 1066 | 200 | 458 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1066
7 | 24 | 21 | 1000 | 200 | 380 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 1000
7 | 24 | 22 | 941 | 200 | 312 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -1 | 941
7 | 24 | 23 | 895 | 200 | 262 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 3 | 895
7 | 25 | 0 | 844 | 200 | 228 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 | 2 | 844
7 | 25 | 1 | 820 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 4 | 820
7 | 25 | 2 | 815 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17 | 3 | 815
7 | 25 | 3 | 824 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 824
7 | 25 | 4 | 836 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 4 | 0 | 51 | 0 | 28 | -1 | 836
7 | 25 | 5 | 852 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 93 | 0 | 52 | 0 | 0 | -22 | 852
7 | 25 | 6 | 885 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 296 | 0 | 42 | 0 | -37 | -145 | 885
7 | 25 | 7 | 973 | 200 | 235 | 196 | 21 | 84 | 609 | -177 | 42 | -25 | -46 | -166 | 973
7 | 25 | 8 | 1156 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 931 | -275 | 53 | -31 | -46 | -166 | 1156
7 | 25 | 9 | 1289 | 200 | 266 | 132 | 21 | 84 | 1142 | -369 | 62 | -37 | -46 | -166 | 1289
7 | 25 | 10 | 1349 | 200 | 272 | 132 | 21 | 84 | 1243 | -414 | 67 | -40 | -50 | -166 | 1349
7 | 25 | 11 | 1377 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 1231 | -386 | 78 | -47 | -46 | -164 | 1377
7 | 25 | 12 | 1356 | 200 | 272 | 132 | 21 | 84 | 1184 | -370 | 106 | -63 | -46 | -164 | 1356
7 | 25 | 13 | 1397 | 200 | 276 | 132 | 21 | 84 | 1072 | -206 | 102 | -61 | -46 | -177 | 1397
7 | 25 | 14 | 1389 | 200 | 276 | 132 | 21 | 84 | 872 | 0 | 90 | -51 | -46 | -189 | 1389
7 | 25 | 15 | 1363 | 200 | 273 | 132 | 21 | 84 | 639 | 0 | 71 | 0 | 0 | -57 | 1363
7 | 25 | 16 | 1350 | 200 | 335 | 237 | 21 | 84 | 414 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 1350
7 | 25 | 17 | 1277 | 200 | 465 | 237 | 21 | 84 | 177 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1277
7 | 25 | 18 | 1210 | 200 | 575 | 237 | 21 | 84 | 11 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 1210
7 | 25 | 19 | 1174 | 200 | 553 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 1174
7 | 25 | 20 | 1105 | 200 | 473 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -1 | 1105
7 | 25 | 21 | 1036 | 200 | 402 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1036
7 | 25 | 22 | 970 | 200 | 319 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -1 | 970
7 | 25 | 23 | 916 | 200 | 291 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 916
7 | 26 | 0 | 862 | 200 | 242 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 862
7 | 26 | 1 | 831 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -10 | 831
7 | 26 | 2 | 824 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -16 | 824
7 | 26 | 3 | 831 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -17 | 831
7 | 26 | 4 | 838 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | -25 | 838
7 | 26 | 5 | 858 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 104 | 0 | 124 | 0 | 0 | -111 | 858
7 | 26 | 6 | 899 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 327 | 0 | 132 | -89 | -46 | -166 | 899
7 | 26 | 7 | 985 | 200 | 236 | 208 | 21 | 84 | 595 | -197 | 129 | -77 | -50 | -164 | 985
7 | 26 | 8 | 1174 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 881 | -240 | 131 | -77 | -46 | -167 | 1174
7 | 26 | 9 | 1298 | 200 | 267 | 132 | 21 | 84 | 1074 | -326 | 140 | -83 | -46 | -165 | 1298
7 | 26 | 10 | 1343 | 200 | 271 | 132 | 21 | 84 | 1133 | -346 | 148 | -88 | -46 | -166 | 1343
7 | 26 | 11 | 1365 | 200 | 273 | 132 | 21 | 84 | 1124 | -325 | 165 | -98 | -46 | -165 | 1365
7 | 26 | 12 | 1327 | 200 | 270 | 132 | 21 | 84 | 1066 | -303 | 170 | -101 | -46 | -166 | 1327
7 | 26 | 13 | 1375 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 998 | -188 | 161 | -95 | -46 | -166 | 1375
7 | 26 | 14 | 1380 | 200 | 275 | 132 | 21 | 84 | 888 | -62 | 132 | -78 | -46 | -166 | 1380
7 | 26 | 15 | 1355 | 200 | 272 | 132 | 21 | 84 | 651 | 0 | 123 | 0 | 0 | -128 | 1355
7 | 26 | 16 | 1349 | 200 | 272 | 231 | 21 | 84 | 432 | 0 | 116 | 0 | 0 | -7 | 1349
7 | 26 | 17 | 1286 | 200 | 409 | 237 | 21 | 84 | 193 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 1286
7 | 26 | 18 | 1209 | 200 | 535 | 237 | 21 | 84 | 10 | 0 | 77 | 0 | 46 | -1 | 1209
7 | 26 | 19 | 1176 | 200 | 512 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 1176
7 | 26 | 20 | 1107 | 200 | 456 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 1107
7 | 26 | 21 | 1040 | 200 | 390 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 1040
7 | 26 | 22 | 972 | 200 | 319 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 972
7 | 26 | 23 | 916 | 200 | 263 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 916
7 | 27 | 0 | 863 | 200 | 228 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 39 | -1 | 863
7 | 27 | 1 | 831 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 22 | 0 | 831
7 | 27 | 2 | 825 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 | 1 | 825
7 | 27 | 3 | 833 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 24 | 0 | 833
7 | 27 | 4 | 843 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 4 | 0 | 68 | 0 | 22 | -1 | 843
7 | 27 | 5 | 865 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 113 | 0 | 72 | 0 | 0 | -49 | 865
7 | 27 | 6 | 903 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 338 | 0 | 67 | -19 | -46 | -166 | 903
7 | 27 | 7 | 997 | 200 | 237 | 196 | 21 | 84 | 627 | -178 | 61 | -36 | -50 | -165 | 997
7 | 27 | 8 | 1180 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 900 | -232 | 74 | -44 | -46 | -164 | 1180
7 | 27 | 9 | 1298 | 200 | 267 | 132 | 21 | 84 | 1040 | -267 | 81 | -48 | -46 | -166 | 1298
7 | 27 | 10 | 1347 | 200 | 271 | 132 | 21 | 84 | 1107 | -295 | 94 | -56 | -46 | -165 | 1347
7 | 27 | 11 | 1381 | 200 | 275 | 132 | 21 | 84 | 1126 | -286 | 100 | -59 | -46 | -166 | 1381
7 | 27 | 12 | 1352 | 200 | 272 | 132 | 21 | 84 | 1062 | -256 | 118 | -70 | -46 | -165 | 1352
7 | 27 | 13 | 1403 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 1004 | -160 | 138 | -82 | -46 | -165 | 1403
7 | 27 | 14 | 1398 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 832 | 0 | 136 | -66 | -46 | -172 | 1398
7 | 27 | 15 | 1372 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 608 | 0 | 122 | 0 | 0 | -69 | 1372
7 | 27 | 16 | 1369 | 200 | 274 | 237 | 21 | 84 | 441 | 0 | 103 | 0 | 9 | 0 | 1369
7 | 27 | 17 | 1301 | 200 | 431 | 237 | 21 | 84 | 189 | 0 | 93 | 0 | 46 | 0 | 1301
7 | 27 | 18 | 1223 | 200 | 537 | 237 | 21 | 84 | 12 | 0 | 86 | 0 | 46 | 0 | 1223
7 | 27 | 19 | 1189 | 200 | 516 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -1 | 1189
7 | 27 | 20 | 1124 | 200 | 461 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 1124
7 | 27 | 21 | 1046 | 200 | 379 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | 1046
7 | 27 | 22 | 986 | 200 | 321 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 986
7 | 27 | 23 | 926 | 200 | 262 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 926
7 | 28 | 0 | 872 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 40 | 0 | 872
7 | 28 | 1 | 840 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 31 | 0 | 840
7 | 28 | 2 | 830 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 830
7 | 28 | 3 | 839 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 38 | 0 | 839
7 | 28 | 4 | 851 | 200 | 240 | 232 | 21 | 84 | 4 | 0 | 36 | 0 | 35 | -1 | 851
7 | 28 | 5 | 869 | 200 | 235 | 194 | 21 | 84 | 105 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 869
7 | 28 | 6 | 910 | 200 | 229 | 188 | 21 | 84 | 343 | 0 | 27 | 0 | -19 | -163 | 910
7 | 28 | 7 | 1007 | 200 | 238 | 188 | 21 | 84 | 638 | -161 | 26 | -15 | -46 | -166 | 1007
7 | 28 | 8 | 1186 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 922 | -235 | 42 | -25 | -46 | -165 | 1186
7 | 28 | 9 | 1315 | 200 | 268 | 132 | 21 | 84 | 1111 | -316 | 65 | -38 | -46 | -166 | 1315
7 | 28 | 10 | 1372 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 1218 | -376 | 87 | -52 | -50 | -166 | 1372
7 | 28 | 11 | 1401 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 1227 | -370 | 102 | -61 | -46 | -165 | 1401
7 | 28 | 12 | 1367 | 200 | 273 | 132 | 21 | 84 | 1162 | -342 | 119 | -71 | -46 | -165 | 1367
7 | 28 | 13 | 1407 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 1049 | -195 | 126 | -75 | -46 | -166 | 1407
7 | 28 | 14 | 1406 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 851 | 0 | 126 | -74 | -46 | -165 | 1406
7 | 28 | 15 | 1381 | 200 | 275 | 132 | 21 | 84 | 632 | 0 | 148 | 0 | 0 | -111 | 1381
7 | 28 | 16 | 1377 | 200 | 314 | 237 | 21 | 84 | 404 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 1377
7 | 28 | 17 | 1295 | 200 | 435 | 237 | 21 | 84 | 184 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 1295
7 | 28 | 18 | 1209 | 200 | 550 | 237 | 21 | 84 | 11 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 1209
7 | 28 | 19 | 1176 | 200 | 533 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 1176
7 | 28 | 20 | 1111 | 200 | 485 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1111
7 | 28 | 21 | 1038 | 200 | 410 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1038
7 | 28 | 22 | 979 | 200 | 392 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 979
7 | 28 | 23 | 923 | 200 | 344 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 923
7 | 29 | 0 | 869 | 200 | 239 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 1 | 869
7 | 29 | 1 | 834 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | 2 | 834
7 | 29 | 2 | 821 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 0 | 821
7 | 29 | 3 | 826 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 31 | 1 | 826
7 | 29 | 4 | 829 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 3 | 0 | 33 | 0 | 34 | 1 | 829
7 | 29 | 5 | 836 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 89 | 0 | 29 | 0 | 0 | -12 | 836
7 | 29 | 6 | 854 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 330 | -4 | 28 | -16 | -46 | -168 | 854
7 | 29 | 7 | 913 | 200 | 229 | 197 | 21 | 84 | 643 | -259 | 24 | -14 | -46 | -166 | 913
7 | 29 | 8 | 1032 | 200 | 241 | 132 | 21 | 84 | 944 | -391 | 30 | -18 | -46 | -165 | 1032
7 | 29 | 9 | 1129 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 1163 | -530 | 49 | -29 | -46 | -165 | 1129
7 | 29 | 10 | 1180 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1284 | -609 | 69 | -41 | -50 | -165 | 1180
7 | 29 | 11 | 1214 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 1320 | -623 | 82 | -49 | -46 | -165 | 1214
7 | 29 | 12 | 1218 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 1285 | -593 | 102 | -61 | -46 | -165 | 1218
7 | 29 | 13 | 1221 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 1181 | -495 | 122 | -73 | -46 | -164 | 1221
7 | 29 | 14 | 1210 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 985 | -311 | 131 | -78 | -46 | -166 | 1210
7 | 29 | 15 | 1191 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 686 | -22 | 110 | -65 | -46 | -165 | 1191
7 | 29 | 16 | 1191 | 200 | 256 | 198 | 21 | 84 | 400 | 0 | 75 | 0 | 0 | -43 | 1191
7 | 29 | 17 | 1160 | 200 | 352 | 237 | 21 | 84 | 162 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1160
7 | 29 | 18 | 1107 | 200 | 450 | 237 | 21 | 84 | 12 | 0 | 58 | 0 | 46 | -1 | 1107
7 | 29 | 19 | 1086 | 200 | 455 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1086
7 | 29 | 20 | 1028 | 200 | 404 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 1028
7 | 29 | 21 | 965 | 200 | 342 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 965
7 | 29 | 22 | 918 | 200 | 297 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 918
7 | 29 | 23 | 869 | 200 | 240 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 869
7 | 30 | 0 | 824 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 17 | 2 | 824
7 | 30 | 1 | 793 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 793
7 | 30 | 2 | 785 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -7 | 785
7 | 30 | 3 | 791 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -7 | 791
7 | 30 | 4 | 798 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -5 | 798
7 | 30 | 5 | 797 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 81 | 0 | 58 | 0 | -46 | -40 | 797
7 | 30 | 6 | 815 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 305 | -44 | 53 | -31 | -46 | -166 | 815
7 | 30 | 7 | 865 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 592 | -280 | 52 | -31 | -46 | -166 | 865
7 | 30 | 8 | 962 | 200 | 234 | 132 | 21 | 84 | 901 | -425 | 67 | -40 | -46 | -166 | 962
7 | 30 | 9 | 1063 | 200 | 244 | 132 | 21 | 84 | 1137 | -576 | 81 | -48 | -46 | -166 | 1063
7 | 30 | 10 | 1114 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 1237 | -631 | 91 | -54 | -50 | -165 | 1114
7 | 30 | 11 | 1154 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 1271 | -637 | 103 | -61 | -46 | -166 | 1154
7 | 30 | 12 | 1176 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1248 | -600 | 117 | -69 | -46 | -166 | 1176
7 | 30 | 13 | 1171 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 1144 | -492 | 96 | -57 | -46 | -165 | 1171
7 | 30 | 14 | 1153 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 931 | -297 | 100 | -60 | -46 | -165 | 1153
7 | 30 | 15 | 1145 | 200 | 252 | 132 | 21 | 84 | 648 | -14 | 83 | -49 | -46 | -166 | 1145
7 | 30 | 16 | 1153 | 200 | 253 | 211 | 21 | 84 | 385 | 0 | 61 | 0 | 0 | -62 | 1153
7 | 30 | 17 | 1142 | 200 | 343 | 237 | 21 | 84 | 153 | 0 | 52 | 0 | 46 | 6 | 1142
7 | 30 | 18 | 1112 | 200 | 498 | 237 | 21 | 84 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1112
7 | 30 | 19 | 1095 | 200 | 480 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 1095
7 | 30 | 20 | 1043 | 200 | 382 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 1043
7 | 30 | 21 | 984 | 200 | 314 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 984
7 | 30 | 22 | 924 | 200 | 251 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 1 | 924
7 | 30 | 23 | 876 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 19 | 2 | 876
7 | 31 | 0 | 829 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -31 | 829
7 | 31 | 1 | 803 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -63 | 803
7 | 31 | 2 | 799 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -73 | 799
7 | 31 | 3 | 808 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -93 | 808
7 | 31 | 4 | 820 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 2 | 0 | 166 | 0 | 0 | -90 | 820
7 | 31 | 5 | 836 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 68 | 0 | 172 | 0 | 0 | -146 | 836
7 | 31 | 6 | 881 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 235 | 0 | 189 | -75 | -46 | -164 | 881
7 | 31 | 7 | 999 | 200 | 237 | 209 | 21 | 84 | 470 | -1 | 182 | -182 | -50 | -171 | 999
7 | 31 | 8 | 1182 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 732 | -74 | 183 | -109 | -46 | -196 | 1182
7 | 31 | 9 | 1297 | 200 | 267 | 132 | 21 | 84 | 915 | -152 | 177 | -105 | -46 | -196 | 1297
7 | 31 | 10 | 1341 | 200 | 271 | 132 | 21 | 84 | 989 | -180 | 187 | -111 | -46 | -206 | 1341
7 | 31 | 11 | 1369 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 942 | -88 | 177 | -105 | -46 | -222 | 1369
7 | 31 | 12 | 1336 | 200 | 270 | 132 | 21 | 84 | 870 | -63 | 183 | -108 | -46 | -207 | 1336
7 | 31 | 13 | 1379 | 200 | 275 | 132 | 21 | 84 | 777 | 0 | 211 | -60 | -46 | -215 | 1379
7 | 31 | 14 | 1362 | 200 | 273 | 132 | 21 | 84 | 656 | 0 | 196 | 0 | 0 | -200 | 1362
7 | 31 | 15 | 1328 | 200 | 281 | 146 | 21 | 84 | 414 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1328
7 | 31 | 16 | 1296 | 200 | 339 | 237 | 21 | 84 | 228 | 0 | 141 | 0 | 46 | 0 | 1296
7 | 31 | 17 | 1231 | 200 | 430 | 237 | 21 | 84 | 106 | 0 | 102 | 0 | 50 | 1 | 1231
7 | 31 | 18 | 1196 | 200 | 515 | 237 | 21 | 84 | 4 | 0 | 90 | 0 | 46 | -1 | 1196
7 | 31 | 19 | 1158 | 200 | 499 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | 0 | 1158
7 | 31 | 20 | 1094 | 200 | 454 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 1094
7 | 31 | 21 | 1028 | 200 | 414 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 26 | 0 | 1028
7 | 31 | 22 | 966 | 200 | 368 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 966
7 | 31 | 23 | 911 | 200 | 305 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 911
8 | 1 | 0 | 736 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -75 | 736
8 | 1 | 1 | 706 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -83 | 706
8 | 1 | 2 | 696 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -84 | 696
8 | 1 | 3 | 707 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -83 | 707
8 | 1 | 4 | 719 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | -79 | 719
8 | 1 | 5 | 735 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 31 | 0 | 48 | 0 | 0 | -73 | 735
8 | 1 | 6 | 766 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 112 | 0 | 29 | 0 | 0 | -68 | 766
8 | 1 | 7 | 853 | 200 | 228 | 133 | 21 | 84 | 230 | 0 | 19 | 0 | 0 | -62 | 853
8 | 1 | 8 | 1009 | 200 | 238 | 107 | 21 | 84 | 387 | 0 | 21 | 0 | 0 | -49 | 1009
8 | 1 | 9 | 1120 | 200 | 249 | 103 | 21 | 84 | 616 | 0 | 30 | 0 | -21 | -162 | 1120
8 | 1 | 10 | 1165 | 200 | 254 | 103 | 21 | 84 | 778 | -86 | 53 | -32 | -46 | -164 | 1165
8 | 1 | 11 | 1195 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 894 | -179 | 66 | -39 | -46 | -166 | 1195
8 | 1 | 12 | 1181 | 200 | 255 | 103 | 21 | 84 | 954 | -255 | 84 | -50 | -50 | -165 | 1181
8 | 1 | 13 | 1235 | 200 | 261 | 103 | 21 | 84 | 965 | -228 | 100 | -59 | -46 | -166 | 1235
8 | 1 | 14 | 1249 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 872 | -119 | 92 | -55 | -46 | -165 | 1249
8 | 1 | 15 | 1234 | 200 | 260 | 103 | 21 | 84 | 674 | 0 | 86 | 0 | -33 | -161 | 1234
8 | 1 | 16 | 1235 | 200 | 261 | 196 | 21 | 84 | 425 | 0 | 58 | 0 | 0 | -10 | 1235
8 | 1 | 17 | 1159 | 200 | 405 | 196 | 21 | 84 | 162 | 0 | 46 | 0 | 46 | -1 | 1159
8 | 1 | 18 | 1100 | 200 | 537 | 196 | 21 | 84 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1100
8 | 1 | 19 | 1062 | 200 | 518 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1062
8 | 1 | 20 | 986 | 200 | 443 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 986
8 | 1 | 21 | 904 | 200 | 309 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 904
8 | 1 | 22 | 843 | 200 | 245 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 843
8 | 1 | 23 | 780 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 2 | 780
8 | 2 | 0 | 712 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -65 | 712
8 | 2 | 1 | 681 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | -17 | -76 | 681
8 | 2 | 2 | 671 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | -46 | -49 | 671
8 | 2 | 3 | 680 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | -46 | -43 | 680
8 | 2 | 4 | 692 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 2 | 0 | 56 | 0 | -46 | -42 | 692
8 | 2 | 5 | 710 | 200 | 228 | 147 | 21 | 84 | 85 | 0 | 61 | 0 | -46 | -70 | 710
8 | 2 | 6 | 760 | 200 | 228 | 145 | 21 | 84 | 316 | -41 | 47 | -28 | -46 | -166 | 760
8 | 2 | 7 | 866 | 200 | 228 | 145 | 21 | 84 | 606 | -218 | 38 | -22 | -50 | -166 | 866
8 | 2 | 8 | 1060 | 200 | 243 | 103 | 21 | 84 | 899 | -295 | 41 | -24 | -46 | -166 | 1060
8 | 2 | 9 | 1195 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 1085 | -373 | 75 | -45 | -46 | -166 | 1195
8 | 2 | 10 | 1255 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1165 | -405 | 90 | -53 | -46 | -167 | 1255
8 | 2 | 11 | 1293 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 1140 | -352 | 105 | -63 | -46 | -165 | 1293
8 | 2 | 12 | 1265 | 200 | 264 | 103 | 21 | 84 | 1111 | -348 | 106 | -63 | -46 | -167 | 1265
8 | 2 | 13 | 1315 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1036 | -229 | 105 | -63 | -46 | -164 | 1315
8 | 2 | 14 | 1308 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 857 | -63 | 125 | -74 | -46 | -167 | 1308
8 | 2 | 15 | 1282 | 200 | 265 | 103 | 21 | 84 | 576 | 0 | 115 | 0 | 0 | -82 | 1282
8 | 2 | 16 | 1262 | 200 | 331 | 196 | 21 | 84 | 353 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1262
8 | 2 | 17 | 1181 | 200 | 482 | 196 | 21 | 84 | 151 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 1181
8 | 2 | 18 | 1126 | 200 | 529 | 196 | 21 | 84 | 11 | 0 | 40 | 0 | 46 | -1 | 1126
8 | 2 | 19 | 1086 | 200 | 508 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 1086
8 | 2 | 20 | 1008 | 200 | 428 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 1008
8 | 2 | 21 | 931 | 200 | 343 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 931
8 | 2 | 22 | 865 | 200 | 260 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 865
8 | 2 | 23 | 798 | 200 | 229 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 798
8 | 3 | 0 | 733 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -57 | 733
8 | 3 | 1 | 699 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -81 | 699
8 | 3 | 2 | 691 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -83 | 691
8 | 3 | 3 | 701 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -82 | 701
8 | 3 | 4 | 724 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | -78 | 724
8 | 3 | 5 | 742 | 200 | 228 | 139 | 21 | 84 | 70 | 0 | 73 | 0 | 0 | -73 | 742
8 | 3 | 6 | 786 | 200 | 228 | 108 | 21 | 84 | 278 | 0 | 59 | 0 | -29 | -163 | 786
8 | 3 | 7 | 903 | 200 | 228 | 108 | 21 | 84 | 588 | -132 | 45 | -27 | -46 | -166 | 903
8 | 3 | 8 | 1103 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 843 | -201 | 42 | -25 | -46 | -166 | 1103
8 | 3 | 9 | 1252 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 1080 | -307 | 52 | -31 | -46 | -166 | 1252
8 | 3 | 10 | 1302 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1153 | -343 | 79 | -47 | -50 | -165 | 1302
8 | 3 | 11 | 1348 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 1112 | -273 | 102 | -61 | -46 | -166 | 1348
8 | 3 | 12 | 1317 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1000 | -189 | 124 | -73 | -46 | -176 | 1317
8 | 3 | 13 | 1362 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 926 | -62 | 115 | -68 | -46 | -184 | 1362
8 | 3 | 14 | 1358 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 787 | 0 | 105 | 0 | -18 | -197 | 1358
8 | 3 | 15 | 1328 | 200 | 270 | 189 | 21 | 84 | 533 | 0 | 83 | 0 | 0 | -52 | 1328
8 | 3 | 16 | 1311 | 200 | 385 | 196 | 21 | 84 | 312 | 0 | 68 | 0 | 46 | -1 | 1311
8 | 3 | 17 | 1224 | 200 | 488 | 196 | 21 | 84 | 136 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 1224
8 | 3 | 18 | 1168 | 200 | 580 | 196 | 21 | 84 | 9 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 1168
8 | 3 | 19 | 1119 | 200 | 539 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 1119
8 | 3 | 20 | 1042 | 200 | 457 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1042
8 | 3 | 21 | 966 | 200 | 379 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 966
8 | 3 | 22 | 892 | 200 | 299 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 892
8 | 3 | 23 | 827 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 45 | -1 | 827
8 | 4 | 0 | 764 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -26 | 764
8 | 4 | 1 | 721 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -74 | 721
8 | 4 | 2 | 708 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -81 | 708
8 | 4 | 3 | 714 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | -4 | -79 | 714
8 | 4 | 4 | 732 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | -77 | 732
8 | 4 | 5 | 760 | 200 | 228 | 149 | 21 | 84 | 68 | 0 | 87 | 0 | 4 | -81 | 760
8 | 4 | 6 | 807 | 200 | 228 | 121 | 21 | 84 | 278 | 0 | 75 | 0 | -36 | -164 | 807
8 | 4 | 7 | 927 | 200 | 230 | 121 | 21 | 84 | 580 | -122 | 59 | -35 | -46 | -165 | 927
8 | 4 | 8 | 1141 | 200 | 251 | 103 | 21 | 84 | 901 | -234 | 66 | -39 | -46 | -166 | 1141
8 | 4 | 9 | 1293 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 1099 | -306 | 101 | -60 | -50 | -165 | 1293
8 | 4 | 10 | 1345 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1117 | -297 | 140 | -83 | -46 | -165 | 1345
8 | 4 | 11 | 1383 | 200 | 275 | 103 | 21 | 84 | 1123 | -277 | 161 | -95 | -46 | -166 | 1383
8 | 4 | 12 | 1348 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 1052 | -236 | 157 | -93 | -46 | -166 | 1348
8 | 4 | 13 | 1390 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 870 | -9 | 139 | -83 | -46 | -165 | 1390
8 | 4 | 14 | 1379 | 200 | 275 | 103 | 21 | 84 | 708 | 0 | 145 | 0 | 0 | -157 | 1379
8 | 4 | 15 | 1361 | 200 | 273 | 140 | 21 | 84 | 549 | 0 | 146 | 0 | 0 | -52 | 1361
8 | 4 | 16 | 1335 | 200 | 329 | 196 | 21 | 84 | 344 | 0 | 116 | 0 | 46 | -1 | 1335
8 | 4 | 17 | 1252 | 200 | 484 | 196 | 21 | 84 | 150 | 0 | 72 | 0 | 46 | -1 | 1252
8 | 4 | 18 | 1183 | 200 | 569 | 196 | 21 | 84 | 9 | 0 | 57 | 0 | 46 | 1 | 1183
8 | 4 | 19 | 1136 | 200 | 526 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -1 | 1136
8 | 4 | 20 | 1055 | 200 | 449 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 1055
8 | 4 | 21 | 970 | 200 | 370 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 970
8 | 4 | 22 | 906 | 200 | 301 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 48 | 0 | 906
8 | 4 | 23 | 839 | 200 | 246 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -1 | 839
8 | 5 | 0 | 769 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -9 | 769
8 | 5 | 1 | 728 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -46 | 728
8 | 5 | 2 | 707 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -62 | 707
8 | 5 | 3 | 709 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | -60 | 709
8 | 5 | 4 | 711 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -56 | 711
8 | 5 | 5 | 720 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 72 | 0 | 36 | 0 | 0 | -82 | 720
8 | 5 | 6 | 758 | 200 | 228 | 120 | 21 | 84 | 299 | 0 | 33 | -15 | -46 | -166 | 758
8 | 5 | 7 | 843 | 200 | 228 | 120 | 21 | 84 | 599 | -209 | 28 | -17 | -46 | -165 | 843
8 | 5 | 8 | 985 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 910 | -379 | 21 | 0 | -46 | -165 | 985
8 | 5 | 9 | 1108 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 1114 | -474 | 23 | 0 | -46 | -165 | 1108
8 | 5 | 10 | 1164 | 200 | 254 | 103 | 21 | 84 | 1205 | -503 | 38 | -22 | -50 | -166 | 1164
8 | 5 | 11 | 1198 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 1216 | -494 | 54 | -32 | -46 | -165 | 1198
8 | 5 | 12 | 1186 | 200 | 256 | 103 | 21 | 84 | 1095 | -387 | 64 | -38 | -46 | -166 | 1186
8 | 5 | 13 | 1200 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 1010 | -293 | 75 | -44 | -46 | -167 | 1200
8 | 5 | 14 | 1178 | 200 | 255 | 103 | 21 | 84 | 864 | -167 | 74 | -44 | -46 | -166 | 1178
8 | 5 | 15 | 1149 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 591 | 0 | 65 | 0 | 0 | -167 | 1149
8 | 5 | 16 | 1144 | 200 | 252 | 196 | 21 | 84 | 378 | 0 | 40 | 0 | 0 | -27 | 1144
8 | 5 | 17 | 1098 | 200 | 365 | 196 | 21 | 84 | 147 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 1098
8 | 5 | 18 | 1045 | 200 | 458 | 196 | 21 | 84 | 6 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 1045
8 | 5 | 19 | 1014 | 200 | 440 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 1014
8 | 5 | 20 | 949 | 200 | 382 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 949
8 | 5 | 21 | 884 | 200 | 316 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 884
8 | 5 | 22 | 830 | 200 | 254 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 830
8 | 5 | 23 | 773 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | -1 | 773
8 | 6 | 0 | 709 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -52 | 709
8 | 6 | 1 | 669 | 200 | 228 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -85 | 669
8 | 6 | 2 | 652 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -92 | 652
8 | 6 | 3 | 657 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -90 | 657
8 | 6 | 4 | 668 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 1 | 0 | 27 | 0 | -22 | -65 | 668
8 | 6 | 5 | 671 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 66 | 0 | 28 | 0 | -46 | -60 | 671
8 | 6 | 6 | 698 | 200 | 228 | 137 | 21 | 84 | 270 | -39 | 23 | -14 | -46 | -166 | 698
8 | 6 | 7 | 777 | 200 | 228 | 137 | 21 | 84 | 537 | -228 | 10 | 0 | -46 | -166 | 777
8 | 6 | 8 | 889 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 814 | -358 | 8 | 0 | -46 | -165 | 889
8 | 6 | 9 | 982 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 1008 | -466 | 8 | 0 | -46 | -166 | 982
8 | 6 | 10 | 1033 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 1112 | -521 | 8 | 0 | -49 | -166 | 1033
8 | 6 | 11 | 1070 | 200 | 244 | 103 | 21 | 84 | 1166 | -549 | 13 | 0 | -47 | -165 | 1070
8 | 6 | 12 | 1092 | 200 | 247 | 103 | 21 | 84 | 1131 | -501 | 20 | 0 | -46 | -167 | 1092
8 | 6 | 13 | 1089 | 200 | 246 | 103 | 21 | 84 | 1021 | -385 | 25 | -15 | -46 | -165 | 1089
8 | 6 | 14 | 1076 | 200 | 245 | 103 | 21 | 84 | 813 | -182 | 24 | -14 | -46 | -172 | 1076
8 | 6 | 15 | 1050 | 200 | 242 | 103 | 21 | 84 | 535 | 0 | 24 | 0 | -1 | -158 | 1050
8 | 6 | 16 | 1050 | 200 | 242 | 196 | 21 | 84 | 314 | 0 | 30 | 0 | 0 | -37 | 1050
8 | 6 | 17 | 1038 | 200 | 338 | 196 | 21 | 84 | 115 | 0 | 39 | 0 | 46 | -1 | 1038
8 | 6 | 18 | 1014 | 200 | 418 | 196 | 21 | 84 | 6 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1014
8 | 6 | 19 | 991 | 200 | 387 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -1 | 991
8 | 6 | 20 | 940 | 200 | 336 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 | 0 | 940
8 | 6 | 21 | 876 | 200 | 271 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 876
8 | 6 | 22 | 813 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 20 | 0 | 813
8 | 6 | 23 | 757 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -33 | 757
8 | 7 | 0 | 698 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -85 | 698
8 | 7 | 1 | 667 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -94 | 667
8 | 7 | 2 | 664 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | -50 | -44 | 664
8 | 7 | 3 | 673 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | -46 | -45 | 673
8 | 7 | 4 | 694 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | -29 | -57 | 694
8 | 7 | 5 | 727 | 200 | 228 | 154 | 21 | 84 | 55 | 0 | 70 | 0 | 0 | -85 | 727
8 | 7 | 6 | 794 | 200 | 228 | 126 | 21 | 84 | 219 | 0 | 62 | 0 | 4 | -150 | 794
8 | 7 | 7 | 916 | 200 | 229 | 126 | 21 | 84 | 413 | 0 | 61 | -1 | -46 | -171 | 916
8 | 7 | 8 | 1127 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 641 | 0 | 55 | -15 | -46 | -166 | 1127
8 | 7 | 9 | 1259 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 777 | 0 | 52 | -22 | -46 | -173 | 1259
8 | 7 | 10 | 1302 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 868 | -39 | 48 | -29 | -46 | -175 | 1302
8 | 7 | 11 | 1331 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 880 | -32 | 46 | -27 | -46 | -168 | 1331
8 | 7 | 12 | 1311 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 900 | -76 | 64 | -38 | -50 | -165 | 1311
8 | 7 | 13 | 1353 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 859 | -4 | 73 | -43 | -46 | -166 | 1353
8 | 7 | 14 | 1342 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 704 | 0 | 86 | 0 | 0 | -127 | 1342
8 | 7 | 15 | 1298 | 200 | 267 | 196 | 21 | 84 | 400 | 0 | 90 | 0 | 46 | -6 | 1298
8 | 7 | 16 | 1248 | 200 | 417 | 196 | 21 | 84 | 168 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1248
8 | 7 | 17 | 1177 | 200 | 442 | 196 | 21 | 84 | 75 | 0 | 113 | 0 | 46 | 0 | 1177
8 | 7 | 18 | 1134 | 200 | 473 | 196 | 21 | 84 | 3 | 0 | 110 | 0 | 46 | 1 | 1134
8 | 7 | 19 | 1084 | 200 | 411 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 1084
8 | 7 | 20 | 1010 | 200 | 330 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | 3 | 1010
8 | 7 | 21 | 941 | 200 | 246 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 50 | 3 | 941
8 | 7 | 22 | 875 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 13 | 2 | 875
8 | 7 | 23 | 818 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | -80 | 818
8 | 8 | 0 | 762 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -94 | 762
8 | 8 | 1 | 725 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -128 | 725
8 | 8 | 2 | 722 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -133 | 722
8 | 8 | 3 | 732 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | -4 | -126 | 732
8 | 8 | 4 | 743 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -124 | 743
8 | 8 | 5 | 763 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 44 | 0 | 170 | 0 | 4 | -152 | 763
8 | 8 | 6 | 808 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 187 | 0 | 174 | -39 | -46 | -165 | 808
8 | 8 | 7 | 930 | 200 | 231 | 164 | 21 | 84 | 408 | 0 | 170 | -137 | -46 | -165 | 930
8 | 8 | 8 | 1116 | 200 | 249 | 103 | 21 | 84 | 608 | 0 | 160 | -98 | -46 | -165 | 1116
8 | 8 | 9 | 1235 | 200 | 261 | 103 | 21 | 84 | 774 | -61 | 159 | -94 | -46 | -166 | 1235
8 | 8 | 10 | 1301 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 963 | -173 | 153 | -91 | -46 | -180 | 1301
8 | 8 | 11 | 1336 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 1000 | -176 | 152 | -90 | -46 | -182 | 1336
8 | 8 | 12 | 1303 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 981 | -201 | 163 | -97 | -50 | -168 | 1303
8 | 8 | 13 | 1333 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 831 | -4 | 146 | -86 | -46 | -186 | 1333
8 | 8 | 14 | 1336 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 705 | 0 | 142 | 0 | 0 | -189 | 1336
8 | 8 | 15 | 1328 | 200 | 270 | 134 | 21 | 84 | 526 | 0 | 144 | 0 | 0 | -51 | 1328
8 | 8 | 16 | 1306 | 200 | 291 | 196 | 21 | 84 | 324 | 0 | 139 | 0 | 50 | 1 | 1306
8 | 8 | 17 | 1237 | 200 | 432 | 196 | 21 | 84 | 123 | 0 | 136 | 0 | 46 | -1 | 1237
8 | 8 | 18 | 1180 | 200 | 478 | 196 | 21 | 84 | 4 | 0 | 151 | 0 | 46 | 0 | 1180
8 | 8 | 19 | 1132 | 200 | 425 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | 0 | 1132
8 | 8 | 20 | 1057 | 200 | 358 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | -1 | 1057
8 | 8 | 21 | 980 | 200 | 310 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | 0 | 980
8 | 8 | 22 | 902 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 45 | 1 | 902
8 | 8 | 23 | 839 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -21 | 839
8 | 9 | 0 | 779 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -71 | 779
8 | 9 | 1 | 741 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -80 | 741
8 | 9 | 2 | 730 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -132 | 730
8 | 9 | 3 | 736 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -129 | 736
8 | 9 | 4 | 748 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 36 | -114 | 748
8 | 9 | 5 | 768 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 45 | 0 | 113 | 0 | 0 | -79 | 768
8 | 9 | 6 | 829 | 200 | 228 | 126 | 21 | 84 | 204 | 0 | 103 | 0 | 0 | -137 | 829
8 | 9 | 7 | 955 | 200 | 233 | 126 | 21 | 84 | 411 | 0 | 87 | 0 | -21 | -186 | 955
8 | 9 | 8 | 1153 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 611 | 0 | 74 | 0 | -8 | -184 | 1153
8 | 9 | 9 | 1289 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 801 | 0 | 70 | -30 | -46 | -180 | 1289
8 | 9 | 10 | 1325 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 840 | -2 | 68 | -40 | -46 | -172 | 1325
8 | 9 | 11 | 1360 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 901 | -34 | 68 | -40 | -50 | -166 | 1360
8 | 9 | 12 | 1326 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 853 | -23 | 74 | -44 | -46 | -165 | 1326
8 | 9 | 13 | 1363 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 766 | 0 | 80 | 0 | 0 | -164 | 1363
8 | 9 | 14 | 1361 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 653 | 0 | 94 | 0 | 0 | -67 | 1361
8 | 9 | 15 | 1330 | 200 | 270 | 196 | 21 | 84 | 456 | 0 | 113 | 0 | 46 | -56 | 1330
8 | 9 | 16 | 1314 | 200 | 356 | 196 | 21 | 84 | 284 | 0 | 128 | 0 | 46 | -1 | 1314
8 | 9 | 17 | 1235 | 200 | 440 | 196 | 21 | 84 | 117 | 0 | 131 | 0 | 46 | 0 | 1235
8 | 9 | 18 | 1173 | 200 | 488 | 196 | 21 | 84 | 3 | 0 | 135 | 0 | 46 | 0 | 1173
8 | 9 | 19 | 1139 | 200 | 457 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -1 | 1139
8 | 9 | 20 | 1064 | 200 | 360 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -1 | 1064
8 | 9 | 21 | 985 | 200 | 270 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 50 | -1 | 985
8 | 9 | 22 | 915 | 200 | 229 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | 34 | 0 | 915
8 | 9 | 23 | 856 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -28 | 856
8 | 10 | 0 | 788 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -90 | 788
8 | 10 | 1 | 749 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -117 | 749
8 | 10 | 2 | 733 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -123 | 733
8 | 10 | 3 | 740 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -124 | 740
8 | 10 | 4 | 752 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -123 | 752
8 | 10 | 5 | 772 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 50 | 0 | 173 | 0 | 0 | -153 | 772
8 | 10 | 6 | 834 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 259 | 0 | 158 | -73 | -46 | -166 | 834
8 | 10 | 7 | 948 | 200 | 233 | 169 | 21 | 84 | 519 | -66 | 161 | -161 | -46 | -166 | 948
8 | 10 | 8 | 1137 | 200 | 251 | 103 | 21 | 84 | 802 | -177 | 159 | -95 | -46 | -165 | 1137
8 | 10 | 9 | 1270 | 200 | 264 | 103 | 21 | 84 | 1051 | -309 | 164 | -97 | -46 | -165 | 1270
8 | 10 | 10 | 1300 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1133 | -363 | 166 | -98 | -46 | -167 | 1300
8 | 10 | 11 | 1343 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1211 | -408 | 178 | -106 | -46 | -165 | 1343
8 | 10 | 12 | 1306 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1188 | -420 | 192 | -114 | -50 | -166 | 1306
8 | 10 | 13 | 1342 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1122 | -324 | 188 | -112 | -46 | -165 | 1342
8 | 10 | 14 | 1315 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 949 | -173 | 182 | -108 | -46 | -165 | 1315
8 | 10 | 15 | 1289 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 694 | 0 | 181 | -48 | -46 | -166 | 1289
8 | 10 | 16 | 1279 | 200 | 265 | 191 | 21 | 84 | 414 | 0 | 165 | 0 | 0 | -61 | 1279
8 | 10 | 17 | 1186 | 200 | 340 | 196 | 21 | 84 | 138 | 0 | 161 | 0 | 46 | 0 | 1186
8 | 10 | 18 | 1113 | 200 | 397 | 196 | 21 | 84 | 4 | 0 | 166 | 0 | 46 | -1 | 1113
8 | 10 | 19 | 1072 | 200 | 336 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 50 | -1 | 1072
8 | 10 | 20 | 998 | 200 | 237 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 217 | 0 | 42 | 1 | 998
8 | 10 | 21 | 918 | 200 | 230 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -15 | 918
8 | 10 | 22 | 854 | 200 | 228 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -61 | 854
8 | 10 | 23 | 797 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -93 | 797
8 | 11 | 0 | 734 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -140 | 734
8 | 11 | 1 | 683 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | -16 | -164 | 683
8 | 11 | 2 | 673 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | -46 | -129 | 673
8 | 11 | 3 | 675 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | -46 | -123 | 675
8 | 11 | 4 | 681 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | -46 | -99 | 681
8 | 11 | 5 | 690 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 52 | 0 | 106 | 0 | -46 | -130 | 690
8 | 11 | 6 | 725 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 262 | -34 | 88 | -88 | -46 | -165 | 725
8 | 11 | 7 | 802 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 511 | -230 | 71 | -42 | -50 | -166 | 802
8 | 11 | 8 | 931 | 200 | 231 | 103 | 21 | 84 | 776 | -297 | 58 | -34 | -46 | -165 | 931
8 | 11 | 9 | 1040 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 1001 | -416 | 40 | -24 | -46 | -164 | 1040
8 | 11 | 10 | 1080 | 200 | 245 | 103 | 21 | 84 | 1130 | -519 | 26 | 0 | -46 | -164 | 1080
8 | 11 | 11 | 1118 | 200 | 249 | 103 | 21 | 84 | 1188 | -536 | 20 | 0 | -46 | -165 | 1118
8 | 11 | 12 | 1125 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 1184 | -530 | 25 | 0 | -46 | -166 | 1125
8 | 11 | 13 | 1136 | 200 | 251 | 103 | 21 | 84 | 1131 | -457 | 36 | -21 | -46 | -166 | 1136
8 | 11 | 14 | 1129 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 972 | -308 | 47 | -28 | -46 | -166 | 1129
8 | 11 | 15 | 1108 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 712 | -73 | 59 | -35 | -46 | -165 | 1108
8 | 11 | 16 | 1095 | 200 | 247 | 178 | 21 | 84 | 406 | 0 | 67 | 0 | 0 | -108 | 1095
8 | 11 | 17 | 1059 | 200 | 304 | 196 | 21 | 84 | 152 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 1059
8 | 11 | 18 | 1015 | 200 | 403 | 196 | 21 | 84 | 6 | 0 | 60 | 0 | 46 | -1 | 1015
8 | 11 | 19 | 986 | 200 | 365 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -1 | 986
8 | 11 | 20 | 926 | 200 | 288 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 48 | 0 | 926
8 | 11 | 21 | 861 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 37 | 1 | 861
8 | 11 | 22 | 786 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -23 | 786
8 | 11 | 23 | 721 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -98 | 721
8 | 12 | 0 | 658 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 17 | -166 | 658
8 | 12 | 1 | 624 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | -4 | 0 | -166 | 624
8 | 12 | 2 | 615 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | -25 | 0 | -166 | 615
8 | 12 | 3 | 621 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | -10 | 0 | -165 | 621
8 | 12 | 4 | 636 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | -27 | 0 | -165 | 636
8 | 12 | 5 | 642 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 20 | 0 | 153 | -81 | 0 | -166 | 642
8 | 12 | 6 | 649 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 94 | 0 | 162 | -125 | -33 | -165 | 649
8 | 12 | 7 | 689 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 203 | -14 | 157 | -157 | -50 | -166 | 689
8 | 12 | 8 | 759 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 317 | -28 | 158 | -158 | 0 | -166 | 759
8 | 12 | 9 | 810 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 406 | -66 | 169 | -169 | 0 | -166 | 810
8 | 12 | 10 | 833 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 520 | -112 | 191 | -191 | -46 | -165 | 833
8 | 12 | 11 | 863 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 568 | -129 | 226 | -226 | -46 | -166 | 863
8 | 12 | 12 | 875 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 587 | -136 | 237 | -237 | -46 | -166 | 875
8 | 12 | 13 | 874 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 546 | -96 | 227 | -227 | -46 | -166 | 874
8 | 12 | 14 | 866 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 436 | 0 | 238 | -232 | -46 | -166 | 866
8 | 12 | 15 | 859 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 318 | 0 | 267 | -197 | 0 | -165 | 859
8 | 12 | 16 | 848 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 140 | 0 | 273 | -116 | 0 | -165 | 848
8 | 12 | 17 | 854 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 50 | 0 | 238 | 0 | 14 | -164 | 854
8 | 12 | 18 | 855 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 2 | 0 | 231 | 0 | 50 | -150 | 855
8 | 12 | 19 | 828 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 43 | -167 | 828
8 | 12 | 20 | 786 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 26 | -165 | 786
8 | 12 | 21 | 726 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | -18 | 0 | -166 | 726
8 | 12 | 22 | 677 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | -42 | 0 | -165 | 677
8 | 12 | 23 | 639 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | -81 | 0 | -166 | 639
8 | 13 | 0 | 595 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | -111 | 0 | -165 | 595
8 | 13 | 1 | 566 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | -113 | -24 | -166 | 566
8 | 13 | 2 | 565 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | -112 | -25 | -165 | 565
8 | 13 | 3 | 576 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | -108 | -13 | -165 | 576
8 | 13 | 4 | 592 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | -85 | 0 | -166 | 592
8 | 13 | 5 | 594 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 32 | 0 | 112 | -97 | 0 | -166 | 594
8 | 13 | 6 | 604 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 167 | -82 | 89 | -89 | -29 | -165 | 604
8 | 13 | 7 | 649 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 348 | -196 | 90 | -90 | -50 | -166 | 649
8 | 13 | 8 | 731 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 564 | -293 | 88 | -52 | -46 | -166 | 731
8 | 13 | 9 | 831 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 769 | -399 | 93 | -55 | -46 | -167 | 831
8 | 13 | 10 | 869 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 808 | -400 | 92 | -54 | -46 | -167 | 869
8 | 13 | 11 | 895 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 814 | -383 | 98 | -58 | -46 | -166 | 895
8 | 13 | 12 | 948 | 200 | 232 | 103 | 21 | 84 | 879 | -398 | 92 | -55 | -46 | -164 | 948
8 | 13 | 13 | 923 | 200 | 230 | 103 | 21 | 84 | 712 | -249 | 82 | -49 | -46 | -165 | 923
8 | 13 | 14 | 920 | 200 | 230 | 103 | 21 | 84 | 562 | -149 | 87 | -52 | 0 | -166 | 920
8 | 13 | 15 | 923 | 200 | 230 | 103 | 21 | 84 | 415 | -4 | 99 | -58 | 0 | -167 | 923
8 | 13 | 16 | 927 | 200 | 230 | 180 | 21 | 84 | 240 | 0 | 104 | 0 | 32 | -164 | 927
8 | 13 | 17 | 907 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 76 | 0 | 114 | 0 | 46 | -58 | 907
8 | 13 | 18 | 896 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 3 | 0 | 134 | 0 | 46 | -16 | 896
8 | 13 | 19 | 883 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | -47 | 883
8 | 13 | 20 | 841 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 50 | -108 | 841
8 | 13 | 21 | 790 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | -164 | 790
8 | 13 | 22 | 722 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | -7 | 0 | -166 | 722
8 | 13 | 23 | 673 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | -44 | 0 | -166 | 673
8 | 14 | 0 | 616 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | -103 | 0 | -166 | 616
8 | 14 | 1 | 591 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | -110 | -27 | -166 | 591
8 | 14 | 2 | 584 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | -118 | -38 | -165 | 584
8 | 14 | 3 | 594 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | -127 | -33 | -165 | 594
8 | 14 | 4 | 607 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | -119 | -15 | -166 | 607
8 | 14 | 5 | 619 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 45 | 0 | 186 | -127 | -37 | -165 | 619
8 | 14 | 6 | 658 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 182 | -27 | 193 | -193 | -48 | -166 | 658
8 | 14 | 7 | 738 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 360 | -125 | 193 | -193 | -48 | -166 | 738
8 | 14 | 8 | 832 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 520 | -112 | 213 | -213 | -46 | -166 | 832
8 | 14 | 9 | 902 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 599 | -121 | 225 | -225 | -46 | -166 | 902
8 | 14 | 10 | 938 | 200 | 231 | 103 | 21 | 84 | 675 | -165 | 219 | -219 | -46 | -165 | 938
8 | 14 | 11 | 989 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 785 | -229 | 232 | -232 | -46 | -166 | 989
8 | 14 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 103 | 21 | 84 | 782 | -208 | 248 | -248 | -46 | -165 | 1010
8 | 14 | 13 | 988 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 645 | -90 | 252 | -252 | -46 | -165 | 988
8 | 14 | 14 | 973 | 200 | 235 | 103 | 21 | 84 | 516 | 0 | 264 | -238 | -46 | -166 | 973
8 | 14 | 15 | 947 | 200 | 232 | 103 | 21 | 84 | 344 | 0 | 278 | -150 | 0 | -165 | 947
8 | 14 | 16 | 952 | 200 | 233 | 184 | 21 | 84 | 218 | 0 | 288 | -110 | 0 | -166 | 952
8 | 14 | 17 | 935 | 200 | 231 | 184 | 21 | 84 | 73 | 0 | 292 | 0 | 16 | -166 | 935
8 | 14 | 18 | 917 | 200 | 229 | 187 | 21 | 84 | 2 | 0 | 305 | 0 | 50 | -161 | 917
8 | 14 | 19 | 892 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 41 | -165 | 892
8 | 14 | 20 | 841 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | -9 | 0 | -166 | 841
8 | 14 | 21 | 783 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | -59 | 0 | -167 | 783
8 | 14 | 22 | 723 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | -130 | 0 | -165 | 723
8 | 14 | 23 | 679 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 300 | -172 | 0 | -166 | 679
8 | 15 | 0 | 623 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | -212 | -15 | -165 | 623
8 | 15 | 1 | 596 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | -219 | -46 | -166 | 596
8 | 15 | 2 | 590 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 303 | -216 | -49 | -165 | 590
8 | 15 | 3 | 600 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | -209 | -46 | -166 | 600
8 | 15 | 4 | 616 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | -197 | -46 | -166 | 616
8 | 15 | 5 | 630 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 41 | 0 | 313 | -230 | -46 | -165 | 630
8 | 15 | 6 | 669 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 191 | -25 | 324 | -324 | -48 | -166 | 669
8 | 15 | 7 | 737 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 346 | -114 | 330 | -330 | -46 | -166 | 737
8 | 15 | 8 | 838 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 477 | -64 | 329 | -329 | -46 | -165 | 838
8 | 15 | 9 | 904 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 575 | -96 | 337 | -337 | -46 | -165 | 904
8 | 15 | 10 | 957 | 200 | 233 | 103 | 21 | 84 | 707 | -180 | 361 | -361 | -46 | -165 | 957
8 | 15 | 11 | 992 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 770 | -212 | 356 | -356 | -46 | -165 | 992
8 | 15 | 12 | 1009 | 200 | 238 | 103 | 21 | 84 | 729 | -155 | 328 | -328 | -46 | -165 | 1009
8 | 15 | 13 | 997 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 670 | -106 | 323 | -323 | -46 | -166 | 997
8 | 15 | 14 | 983 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 581 | -31 | 315 | -315 | -46 | -165 | 983
8 | 15 | 15 | 965 | 200 | 234 | 103 | 21 | 84 | 407 | 0 | 318 | -237 | 0 | -165 | 965
8 | 15 | 16 | 961 | 200 | 234 | 184 | 21 | 84 | 236 | 0 | 327 | -159 | 0 | -166 | 961
8 | 15 | 17 | 946 | 200 | 232 | 184 | 21 | 84 | 63 | 0 | 318 | 0 | 9 | -165 | 946
8 | 15 | 18 | 939 | 200 | 232 | 188 | 21 | 84 | 1 | 0 | 323 | 0 | 50 | -160 | 939
8 | 15 | 19 | 908 | 200 | 229 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 36 | -167 | 908
8 | 15 | 20 | 851 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 314 | -14 | 0 | -166 | 851
8 | 15 | 21 | 796 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | -63 | 0 | -166 | 796
8 | 15 | 22 | 729 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | -119 | 0 | -166 | 729
8 | 15 | 23 | 686 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | -164 | 0 | -165 | 686
8 | 16 | 0 | 631 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 284 | -178 | -21 | -165 | 631
8 | 16 | 1 | 601 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 268 | -168 | -47 | -163 | 601
8 | 16 | 2 | 596 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | -158 | -46 | -165 | 596
8 | 16 | 3 | 604 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 273 | -169 | -46 | -165 | 604
8 | 16 | 4 | 621 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 284 | -163 | -46 | -165 | 621
8 | 16 | 5 | 634 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 40 | 0 | 268 | -173 | -46 | -166 | 634
8 | 16 | 6 | 674 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 180 | -2 | 261 | -261 | -50 | -165 | 674
8 | 16 | 7 | 768 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 390 | -122 | 247 | -247 | -46 | -165 | 768
8 | 16 | 8 | 893 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 655 | -186 | 252 | -252 | -46 | -166 | 893
8 | 16 | 9 | 990 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 825 | -268 | 265 | -265 | -46 | -166 | 990
8 | 16 | 10 | 1039 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 936 | -335 | 278 | -278 | -46 | -165 | 1039
8 | 16 | 11 | 1069 | 200 | 244 | 103 | 21 | 84 | 978 | -350 | 276 | -276 | -46 | -165 | 1069
8 | 16 | 12 | 1063 | 200 | 244 | 103 | 21 | 84 | 886 | -263 | 253 | -253 | -46 | -166 | 1063
8 | 16 | 13 | 1048 | 200 | 242 | 103 | 21 | 84 | 722 | -113 | 240 | -240 | -46 | -165 | 1048
8 | 16 | 14 | 1039 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 575 | -20 | 237 | -237 | 0 | -165 | 1039
8 | 16 | 15 | 1003 | 200 | 238 | 103 | 21 | 84 | 334 | 0 | 220 | -31 | 0 | -166 | 1003
8 | 16 | 16 | 993 | 200 | 237 | 185 | 21 | 84 | 148 | 0 | 211 | 0 | 46 | -139 | 993
8 | 16 | 17 | 979 | 200 | 236 | 196 | 21 | 84 | 47 | 0 | 231 | 0 | 46 | -82 | 979
8 | 16 | 18 | 969 | 200 | 235 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 210 | 0 | 46 | -24 | 969
8 | 16 | 19 | 932 | 200 | 231 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | -33 | 932
8 | 16 | 20 | 871 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 50 | -91 | 871
8 | 16 | 21 | 810 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 46 | -133 | 810
8 | 16 | 22 | 751 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 32 | -166 | 751
8 | 16 | 23 | 702 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | -28 | 0 | -165 | 702
8 | 17 | 0 | 646 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | -71 | 0 | -165 | 646
8 | 17 | 1 | 608 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | -65 | -14 | -165 | 608
8 | 17 | 2 | 605 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | -61 | -11 | -165 | 605
8 | 17 | 3 | 616 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | -57 | 0 | -165 | 616
8 | 17 | 4 | 636 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | -50 | 0 | -166 | 636
8 | 17 | 5 | 655 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 40 | 0 | 133 | -51 | 0 | -165 | 655
8 | 17 | 6 | 698 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 201 | -12 | 108 | -108 | -24 | -165 | 698
8 | 17 | 7 | 836 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 451 | -97 | 121 | -121 | -50 | -166 | 836
8 | 17 | 8 | 1026 | 200 | 240 | 103 | 21 | 84 | 709 | -163 | 108 | -64 | -46 | -166 | 1026
8 | 17 | 9 | 1161 | 200 | 253 | 103 | 21 | 84 | 930 | -273 | 132 | -78 | -46 | -165 | 1161
8 | 17 | 10 | 1215 | 200 | 259 | 103 | 21 | 84 | 1060 | -356 | 138 | -82 | -46 | -166 | 1215
8 | 17 | 11 | 1255 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1088 | -336 | 111 | -66 | -46 | -167 | 1255
8 | 17 | 12 | 1223 | 200 | 259 | 103 | 21 | 84 | 1006 | -276 | 92 | -55 | -46 | -165 | 1223
8 | 17 | 13 | 1245 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 889 | -174 | 66 | -39 | 0 | -167 | 1245
8 | 17 | 14 | 1247 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 755 | -33 | 52 | -31 | 0 | -166 | 1247
8 | 17 | 15 | 1225 | 200 | 260 | 160 | 21 | 84 | 510 | 0 | 38 | 0 | 46 | -94 | 1225
8 | 17 | 16 | 1192 | 200 | 358 | 196 | 21 | 84 | 251 | 0 | 29 | 0 | 46 | 7 | 1192
8 | 17 | 17 | 1114 | 200 | 478 | 196 | 21 | 84 | 67 | 0 | 23 | 0 | 46 | -1 | 1114
8 | 17 | 18 | 1071 | 200 | 505 | 196 | 21 | 84 | 2 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 1071
8 | 17 | 19 | 1024 | 200 | 467 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1024
8 | 17 | 20 | 951 | 200 | 394 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 951
8 | 17 | 21 | 872 | 200 | 313 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | -1 | 872
8 | 17 | 22 | 810 | 200 | 255 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 810
8 | 17 | 23 | 749 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -33 | 749
8 | 18 | 0 | 685 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -90 | 685
8 | 18 | 1 | 651 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -123 | 651
8 | 18 | 2 | 644 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -127 | 644
8 | 18 | 3 | 653 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -121 | 653
8 | 18 | 4 | 673 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | -98 | 673
8 | 18 | 5 | 689 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 40 | 0 | 3 | 0 | 46 | -121 | 689
8 | 18 | 6 | 731 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 172 | 0 | 4 | 0 | 46 | -127 | 731
8 | 18 | 7 | 855 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 383 | -2 | 3 | 0 | 0 | -165 | 855
8 | 18 | 8 | 1044 | 200 | 242 | 103 | 21 | 84 | 656 | -99 | 2 | 0 | 0 | -165 | 1044
8 | 18 | 9 | 1174 | 200 | 255 | 103 | 21 | 84 | 868 | -193 | 2 | 0 | 0 | -166 | 1174
8 | 18 | 10 | 1238 | 200 | 261 | 103 | 21 | 84 | 1032 | -252 | 2 | 0 | -47 | -166 | 1238
8 | 18 | 11 | 1281 | 200 | 265 | 103 | 21 | 84 | 1084 | -266 | 4 | 0 | -49 | -165 | 1281
8 | 18 | 12 | 1260 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1032 | -254 | 7 | 0 | -30 | -166 | 1260
8 | 18 | 13 | 1293 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 915 | -136 | 13 | 0 | 0 | -173 | 1293
8 | 18 | 14 | 1289 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 725 | 0 | 19 | 0 | 46 | -175 | 1289
8 | 18 | 15 | 1261 | 200 | 263 | 190 | 21 | 84 | 501 | 0 | 26 | 0 | 46 | -70 | 1261
8 | 18 | 16 | 1242 | 200 | 408 | 190 | 21 | 84 | 267 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1242
8 | 18 | 17 | 1144 | 200 | 521 | 190 | 21 | 84 | 63 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 1144
8 | 18 | 18 | 1093 | 200 | 533 | 190 | 21 | 84 | 2 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 1093
8 | 18 | 19 | 1034 | 200 | 475 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | 0 | 1034
8 | 18 | 20 | 960 | 200 | 400 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 960
8 | 18 | 21 | 880 | 200 | 318 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 1 | 880
8 | 18 | 22 | 815 | 200 | 256 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 1 | 815
8 | 18 | 23 | 759 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -31 | 759
8 | 19 | 0 | 691 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 691
8 | 19 | 1 | 656 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | -86 | 656
8 | 19 | 2 | 646 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -86 | 646
8 | 19 | 3 | 653 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -85 | 653
8 | 19 | 4 | 668 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -83 | 668
8 | 19 | 5 | 677 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | -80 | 677
8 | 19 | 6 | 709 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 207 | 0 | 11 | 0 | -46 | -99 | 709
8 | 19 | 7 | 790 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 420 | -59 | 6 | 0 | -46 | -167 | 790
8 | 19 | 8 | 937 | 200 | 231 | 103 | 21 | 84 | 678 | -172 | 3 | 0 | -46 | -165 | 937
8 | 19 | 9 | 1054 | 200 | 243 | 103 | 21 | 84 | 880 | -268 | 2 | 0 | -46 | -165 | 1054
8 | 19 | 10 | 1102 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 998 | -341 | 5 | 0 | -50 | -166 | 1102
8 | 19 | 11 | 1146 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 1023 | -334 | 9 | 0 | -46 | -166 | 1146
8 | 19 | 12 | 1149 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 990 | -306 | 17 | 0 | -46 | -166 | 1149
8 | 19 | 13 | 1146 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 772 | -88 | 13 | 0 | -46 | -165 | 1146
8 | 19 | 14 | 1128 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 524 | 0 | 18 | 0 | 0 | -72 | 1128
8 | 19 | 15 | 1097 | 200 | 247 | 194 | 21 | 84 | 323 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1097
8 | 19 | 16 | 1061 | 200 | 338 | 194 | 21 | 84 | 167 | 0 | 12 | 0 | 46 | -1 | 1061
8 | 19 | 17 | 1018 | 200 | 390 | 194 | 21 | 84 | 75 | 0 | 9 | 0 | 46 | -1 | 1018
8 | 19 | 18 | 998 | 200 | 446 | 194 | 21 | 84 | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 998
8 | 19 | 19 | 959 | 200 | 411 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 959
8 | 19 | 20 | 896 | 200 | 347 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 896
8 | 19 | 21 | 832 | 200 | 283 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -1 | 832
8 | 19 | 22 | 778 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 778
8 | 19 | 23 | 725 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 725
8 | 20 | 0 | 667 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 667
8 | 20 | 1 | 630 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -94 | 630
8 | 20 | 2 | 623 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | -14 | -82 | 623
8 | 20 | 3 | 627 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | -46 | -48 | 627
8 | 20 | 4 | 639 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | -46 | -45 | 639
8 | 20 | 5 | 643 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 34 | 0 | 9 | 0 | -46 | -52 | 643
8 | 20 | 6 | 661 | 200 | 228 | 130 | 21 | 84 | 203 | 0 | 10 | 0 | -46 | -169 | 661
8 | 20 | 7 | 725 | 200 | 228 | 130 | 21 | 84 | 453 | -154 | 8 | 0 | -46 | -199 | 725
8 | 20 | 8 | 846 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 737 | -294 | 8 | 0 | -46 | -195 | 846
8 | 20 | 9 | 956 | 200 | 233 | 103 | 21 | 84 | 1006 | -463 | 10 | 0 | -50 | -188 | 956
8 | 20 | 10 | 999 | 200 | 238 | 103 | 21 | 84 | 1046 | -477 | 11 | 0 | -46 | -181 | 999
8 | 20 | 11 | 1038 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 1019 | -428 | 20 | 0 | -46 | -176 | 1038
8 | 20 | 12 | 1051 | 200 | 243 | 103 | 21 | 84 | 936 | -334 | 24 | -15 | -46 | -165 | 1051
8 | 20 | 13 | 1053 | 200 | 243 | 103 | 21 | 84 | 788 | -185 | 27 | -16 | -46 | -166 | 1053
8 | 20 | 14 | 1040 | 200 | 242 | 103 | 21 | 84 | 566 | 0 | 23 | 0 | -36 | -163 | 1040
8 | 20 | 15 | 1007 | 200 | 238 | 125 | 21 | 84 | 365 | 0 | 17 | 0 | 0 | -43 | 1007
8 | 20 | 16 | 1003 | 200 | 238 | 196 | 21 | 84 | 254 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 1003
8 | 20 | 17 | 997 | 200 | 339 | 196 | 21 | 84 | 95 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 997
8 | 20 | 18 | 988 | 200 | 424 | 196 | 21 | 84 | 2 | 0 | 16 | 0 | 46 | -1 | 988
8 | 20 | 19 | 963 | 200 | 407 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 963
8 | 20 | 20 | 905 | 200 | 354 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -1 | 905
8 | 20 | 21 | 840 | 200 | 290 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 840
8 | 20 | 22 | 774 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 774
8 | 20 | 23 | 724 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 724
8 | 21 | 0 | 668 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 | 668
8 | 21 | 1 | 632 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -86 | 632
8 | 21 | 2 | 628 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -86 | 628
8 | 21 | 3 | 639 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | -81 | 639
8 | 21 | 4 | 663 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 663
8 | 21 | 5 | 688 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | -77 | 688
8 | 21 | 6 | 752 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 230 | 0 | 3 | 0 | 4 | -121 | 752
8 | 21 | 7 | 887 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 493 | -22 | 2 | 0 | -46 | -176 | 887
8 | 21 | 8 | 1109 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 796 | -132 | 1 | 0 | -46 | -166 | 1109
8 | 21 | 9 | 1252 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 998 | -205 | 1 | 0 | -46 | -166 | 1252
8 | 21 | 10 | 1319 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1125 | -269 | 2 | 0 | -50 | -166 | 1319
8 | 21 | 11 | 1364 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1157 | -267 | 4 | 0 | -46 | -165 | 1364
8 | 21 | 12 | 1322 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1070 | -225 | 11 | 0 | -46 | -165 | 1322
8 | 21 | 13 | 1367 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 957 | -79 | 19 | 0 | -46 | -165 | 1367
8 | 21 | 14 | 1356 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 731 | 0 | 26 | 0 | 0 | -81 | 1356
8 | 21 | 15 | 1318 | 200 | 285 | 192 | 21 | 84 | 463 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 1318
8 | 21 | 16 | 1294 | 200 | 481 | 192 | 21 | 84 | 239 | 0 | 27 | 0 | 50 | 0 | 1294
8 | 21 | 17 | 1199 | 200 | 572 | 192 | 21 | 84 | 58 | 0 | 25 | 0 | 46 | 1 | 1199
8 | 21 | 18 | 1156 | 200 | 591 | 192 | 21 | 84 | 2 | 0 | 21 | 0 | 46 | -1 | 1156
8 | 21 | 19 | 1098 | 200 | 537 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 1 | 1098
8 | 21 | 20 | 1024 | 200 | 461 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1024
8 | 21 | 21 | 942 | 200 | 371 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 942
8 | 21 | 22 | 880 | 200 | 290 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 880
8 | 21 | 23 | 822 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 43 | 1 | 822
8 | 22 | 0 | 757 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -27 | 757
8 | 22 | 1 | 718 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -66 | 718
8 | 22 | 2 | 708 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -76 | 708
8 | 22 | 3 | 713 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -75 | 713
8 | 22 | 4 | 731 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -65 | 731
8 | 22 | 5 | 754 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 45 | 0 | 70 | 0 | 0 | -65 | 754
8 | 22 | 6 | 821 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 254 | 0 | 50 | 0 | 0 | -119 | 821
8 | 22 | 7 | 954 | 200 | 233 | 103 | 21 | 84 | 529 | 0 | 42 | -15 | -46 | -197 | 954
8 | 22 | 8 | 1172 | 200 | 254 | 103 | 21 | 84 | 806 | -53 | 36 | -21 | -46 | -212 | 1172
8 | 22 | 9 | 1308 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 972 | -95 | 25 | -15 | -46 | -209 | 1308
8 | 22 | 10 | 1357 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1066 | -162 | 19 | 0 | -46 | -201 | 1357
8 | 22 | 11 | 1390 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 1088 | -165 | 16 | 0 | -46 | -187 | 1390
8 | 22 | 12 | 1372 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 1090 | -183 | 18 | 0 | -50 | -185 | 1372
8 | 22 | 13 | 1424 | 200 | 279 | 103 | 21 | 84 | 1028 | -55 | 21 | 0 | -46 | -211 | 1424
8 | 22 | 14 | 1414 | 200 | 278 | 103 | 21 | 84 | 827 | 0 | 20 | 0 | 0 | -119 | 1414
8 | 22 | 15 | 1387 | 200 | 275 | 192 | 21 | 84 | 605 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 1387
8 | 22 | 16 | 1377 | 200 | 517 | 192 | 21 | 84 | 342 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1377
8 | 22 | 17 | 1284 | 200 | 641 | 192 | 21 | 84 | 84 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 1284
8 | 22 | 18 | 1229 | 200 | 664 | 192 | 21 | 84 | 1 | 0 | 22 | 0 | 46 | -1 | 1229
8 | 22 | 19 | 1162 | 200 | 589 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -1 | 1162
8 | 22 | 20 | 1083 | 200 | 501 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1083
8 | 22 | 21 | 994 | 200 | 396 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -1 | 994
8 | 22 | 22 | 923 | 200 | 303 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 923
8 | 22 | 23 | 861 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -1 | 861
8 | 23 | 0 | 794 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -20 | 794
8 | 23 | 1 | 756 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -57 | 756
8 | 23 | 2 | 743 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -68 | 743
8 | 23 | 3 | 747 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -66 | 747
8 | 23 | 4 | 764 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -47 | 764
8 | 23 | 5 | 788 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 43 | 0 | 84 | 0 | 0 | -59 | 788
8 | 23 | 6 | 861 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 256 | 0 | 74 | 0 | 0 | -105 | 861
8 | 23 | 7 | 992 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 500 | 0 | 60 | -1 | -46 | -166 | 992
8 | 23 | 8 | 1198 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 732 | -11 | 58 | -35 | -46 | -165 | 1198
8 | 23 | 9 | 1328 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 902 | -59 | 46 | -27 | -46 | -166 | 1328
8 | 23 | 10 | 1370 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 978 | -92 | 36 | -22 | -46 | -166 | 1370
8 | 23 | 11 | 1407 | 200 | 277 | 103 | 21 | 84 | 1017 | -97 | 31 | -19 | -46 | -164 | 1407
8 | 23 | 12 | 1391 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 1032 | -121 | 30 | -18 | -50 | -166 | 1391
8 | 23 | 13 | 1431 | 200 | 280 | 103 | 21 | 84 | 958 | -18 | 36 | -21 | -46 | -166 | 1431
8 | 23 | 14 | 1434 | 200 | 280 | 103 | 21 | 84 | 850 | 0 | 38 | 0 | 0 | -142 | 1434
8 | 23 | 15 | 1411 | 200 | 278 | 190 | 21 | 84 | 593 | 0 | 41 | 0 | 5 | -1 | 1411
8 | 23 | 16 | 1382 | 200 | 559 | 190 | 21 | 84 | 290 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1382
8 | 23 | 17 | 1277 | 200 | 665 | 190 | 21 | 84 | 68 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 1277
8 | 23 | 18 | 1225 | 200 | 621 | 190 | 21 | 84 | 1 | 0 | 63 | 0 | 46 | -1 | 1225
8 | 23 | 19 | 1164 | 200 | 559 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 1164
8 | 23 | 20 | 1084 | 200 | 461 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | 0 | 1084
8 | 23 | 21 | 1000 | 200 | 360 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -1 | 1000
8 | 23 | 22 | 929 | 200 | 324 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 929
8 | 23 | 23 | 864 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | 0 | 864
8 | 24 | 0 | 794 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -12 | 794
8 | 24 | 1 | 755 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -54 | 755
8 | 24 | 2 | 741 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -66 | 741
8 | 24 | 3 | 741 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -58 | 741
8 | 24 | 4 | 757 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -43 | 757
8 | 24 | 5 | 785 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 43 | 0 | 74 | 0 | 0 | -55 | 785
8 | 24 | 6 | 851 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 249 | 0 | 60 | 0 | 0 | -94 | 851
8 | 24 | 7 | 995 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 513 | 0 | 50 | 0 | -15 | -198 | 995
8 | 24 | 8 | 1208 | 200 | 258 | 103 | 21 | 84 | 780 | -6 | 33 | -20 | -46 | -199 | 1208
8 | 24 | 9 | 1338 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 946 | -51 | 24 | -14 | -46 | -200 | 1338
8 | 24 | 10 | 1383 | 200 | 275 | 103 | 21 | 84 | 1058 | -137 | 24 | 0 | -46 | -199 | 1383
8 | 24 | 11 | 1414 | 200 | 278 | 103 | 21 | 84 | 1106 | -158 | 34 | -20 | -46 | -188 | 1414
8 | 24 | 12 | 1377 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 1091 | -189 | 41 | -24 | -50 | -174 | 1377
8 | 24 | 13 | 1429 | 200 | 279 | 103 | 21 | 84 | 1041 | -55 | 35 | -21 | -46 | -212 | 1429
8 | 24 | 14 | 1418 | 200 | 278 | 103 | 21 | 84 | 862 | 0 | 30 | 0 | 0 | -160 | 1418
8 | 24 | 15 | 1399 | 200 | 277 | 190 | 21 | 84 | 604 | 0 | 29 | 0 | 0 | -6 | 1399
8 | 24 | 16 | 1387 | 200 | 523 | 190 | 21 | 84 | 341 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1387
8 | 24 | 17 | 1290 | 200 | 701 | 190 | 21 | 84 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1290
8 | 24 | 18 | 1231 | 200 | 724 | 190 | 21 | 84 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1231
8 | 24 | 19 | 1175 | 200 | 671 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1175
8 | 24 | 20 | 1088 | 200 | 577 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1088
8 | 24 | 21 | 1000 | 200 | 432 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | -1 | 1000
8 | 24 | 22 | 926 | 200 | 410 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 926
8 | 24 | 23 | 860 | 200 | 349 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 860
8 | 25 | 0 | 792 | 200 | 282 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 792
8 | 25 | 1 | 751 | 200 | 242 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 751
8 | 25 | 2 | 735 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -7 | 735
8 | 25 | 3 | 737 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -16 | 737
8 | 25 | 4 | 754 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 754
8 | 25 | 5 | 775 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 41 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 775
8 | 25 | 6 | 842 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 251 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 842
8 | 25 | 7 | 975 | 200 | 235 | 103 | 21 | 84 | 539 | 0 | 14 | 0 | -17 | -204 | 975
8 | 25 | 8 | 1183 | 200 | 255 | 103 | 21 | 84 | 818 | -60 | 8 | 0 | -46 | -200 | 1183
8 | 25 | 9 | 1324 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1028 | -152 | 8 | 0 | -46 | -191 | 1324
8 | 25 | 10 | 1367 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1165 | -270 | 11 | 0 | -46 | -174 | 1367
8 | 25 | 11 | 1401 | 200 | 277 | 103 | 21 | 84 | 1236 | -313 | 15 | 0 | -46 | -176 | 1401
8 | 25 | 12 | 1368 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 1199 | -311 | 21 | 0 | -50 | -173 | 1368
8 | 25 | 13 | 1406 | 200 | 277 | 103 | 21 | 84 | 1123 | -187 | 19 | 0 | -46 | -188 | 1406
8 | 25 | 14 | 1416 | 200 | 278 | 103 | 21 | 84 | 928 | 0 | 17 | 0 | -10 | -205 | 1416
8 | 25 | 15 | 1386 | 200 | 275 | 190 | 21 | 84 | 613 | 0 | 15 | 0 | 0 | -12 | 1386
8 | 25 | 16 | 1371 | 200 | 457 | 190 | 21 | 84 | 360 | 0 | 15 | 0 | 46 | -2 | 1371
8 | 25 | 17 | 1262 | 200 | 626 | 190 | 21 | 84 | 85 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1262
8 | 25 | 18 | 1206 | 200 | 699 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1206
8 | 25 | 19 | 1139 | 200 | 627 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1139
8 | 25 | 20 | 1056 | 200 | 545 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1056
8 | 25 | 21 | 979 | 200 | 463 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 979
8 | 25 | 22 | 912 | 200 | 384 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 912
8 | 25 | 23 | 846 | 200 | 271 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | -1 | 846
8 | 26 | 0 | 777 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | -1 | 777
8 | 26 | 1 | 735 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -41 | 735
8 | 26 | 2 | 716 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 716
8 | 26 | 3 | 715 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -55 | 715
8 | 26 | 4 | 719 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -40 | 719
8 | 26 | 5 | 728 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 728
8 | 26 | 6 | 760 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 229 | 0 | 8 | 0 | -12 | -101 | 760
8 | 26 | 7 | 841 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 480 | -66 | 4 | 0 | -46 | -167 | 841
8 | 26 | 8 | 964 | 200 | 234 | 103 | 21 | 84 | 748 | -217 | 2 | 0 | -46 | -165 | 964
8 | 26 | 9 | 1072 | 200 | 245 | 103 | 21 | 84 | 966 | -339 | 3 | 0 | -46 | -165 | 1072
8 | 26 | 10 | 1129 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 1092 | -414 | 8 | 0 | -50 | -165 | 1129
8 | 26 | 11 | 1160 | 200 | 253 | 103 | 21 | 84 | 1108 | -413 | 16 | 0 | -46 | -166 | 1160
8 | 26 | 12 | 1164 | 200 | 254 | 103 | 21 | 84 | 1088 | -389 | 16 | 0 | -46 | -167 | 1164
8 | 26 | 13 | 1154 | 200 | 253 | 103 | 21 | 84 | 995 | -313 | 23 | 0 | -46 | -166 | 1154
8 | 26 | 14 | 1138 | 200 | 251 | 103 | 21 | 84 | 820 | -140 | 27 | -16 | -46 | -166 | 1138
8 | 26 | 15 | 1104 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 542 | 0 | 37 | 0 | 0 | -131 | 1104
8 | 26 | 16 | 1085 | 200 | 266 | 196 | 21 | 84 | 268 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1085
8 | 26 | 17 | 1037 | 200 | 378 | 196 | 21 | 84 | 54 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1037
8 | 26 | 18 | 1015 | 200 | 415 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 1015
8 | 26 | 19 | 974 | 200 | 386 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 974
8 | 26 | 20 | 910 | 200 | 374 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 910
8 | 26 | 21 | 849 | 200 | 259 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | -1 | 849
8 | 26 | 22 | 797 | 200 | 249 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 797
8 | 26 | 23 | 744 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -39 | 744
8 | 27 | 0 | 685 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -93 | 685
8 | 27 | 1 | 649 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | -17 | -97 | 649
8 | 27 | 2 | 635 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -79 | 635
8 | 27 | 3 | 642 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -72 | 642
8 | 27 | 4 | 647 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | -63 | 647
8 | 27 | 5 | 654 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 22 | 0 | 45 | 0 | -46 | -72 | 654
8 | 27 | 6 | 669 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 154 | 0 | 38 | 0 | -46 | -168 | 669
8 | 27 | 7 | 720 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 347 | -90 | 28 | -17 | -46 | -193 | 720
8 | 27 | 8 | 821 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 573 | -168 | 22 | -13 | -46 | -183 | 821
8 | 27 | 9 | 916 | 200 | 229 | 103 | 21 | 84 | 782 | -300 | 20 | -12 | -46 | -165 | 916
8 | 27 | 10 | 955 | 200 | 233 | 103 | 21 | 84 | 884 | -373 | 15 | 0 | -46 | -166 | 955
8 | 27 | 11 | 993 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 975 | -431 | 19 | 0 | -50 | -165 | 993
8 | 27 | 12 | 1018 | 200 | 239 | 103 | 21 | 84 | 913 | -344 | 32 | -19 | -46 | -165 | 1018
8 | 27 | 13 | 1010 | 200 | 239 | 103 | 21 | 84 | 874 | -319 | 46 | -28 | -46 | -164 | 1010
8 | 27 | 14 | 988 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 677 | -136 | 39 | -23 | -46 | -167 | 988
8 | 27 | 15 | 959 | 200 | 234 | 103 | 21 | 84 | 447 | 0 | 24 | 0 | 0 | -154 | 959
8 | 27 | 16 | 946 | 200 | 232 | 196 | 21 | 84 | 211 | 0 | 26 | 0 | 0 | -24 | 946
8 | 27 | 17 | 952 | 200 | 325 | 196 | 21 | 84 | 48 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 952
8 | 27 | 18 | 957 | 200 | 381 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 957
8 | 27 | 19 | 928 | 200 | 356 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 928
8 | 27 | 20 | 875 | 200 | 301 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 875
8 | 27 | 21 | 818 | 200 | 245 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 818
8 | 27 | 22 | 757 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -8 | 757
8 | 27 | 23 | 706 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -55 | 706
8 | 28 | 0 | 651 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -96 | 651
8 | 28 | 1 | 625 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -67 | 625
8 | 28 | 2 | 623 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | -46 | -79 | 623
8 | 28 | 3 | 640 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | -46 | -70 | 640
8 | 28 | 4 | 666 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -56 | 666
8 | 28 | 5 | 693 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 26 | 0 | 66 | 0 | -46 | -59 | 693
8 | 28 | 6 | 739 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 147 | 0 | 71 | 0 | 0 | -164 | 739
8 | 28 | 7 | 879 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 460 | -74 | 56 | -34 | -46 | -168 | 879
8 | 28 | 8 | 1081 | 200 | 246 | 103 | 21 | 84 | 729 | -113 | 57 | -34 | -46 | -166 | 1081
8 | 28 | 9 | 1217 | 200 | 259 | 103 | 21 | 84 | 965 | -225 | 55 | -33 | -46 | -166 | 1217
8 | 28 | 10 | 1258 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1017 | -244 | 71 | -42 | -50 | -165 | 1258
8 | 28 | 11 | 1302 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1055 | -250 | 82 | -49 | -46 | -165 | 1302
8 | 28 | 12 | 1265 | 200 | 264 | 103 | 21 | 84 | 1011 | -239 | 82 | -49 | -46 | -166 | 1265
8 | 28 | 13 | 1309 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 966 | -135 | 70 | -42 | -46 | -180 | 1309
8 | 28 | 14 | 1319 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 828 | 0 | 64 | -18 | -46 | -186 | 1319
8 | 28 | 15 | 1295 | 200 | 266 | 124 | 21 | 84 | 579 | 0 | 72 | 0 | 0 | -51 | 1295
8 | 28 | 16 | 1269 | 200 | 370 | 196 | 21 | 84 | 285 | 0 | 68 | 0 | 46 | -1 | 1269
8 | 28 | 17 | 1182 | 200 | 500 | 196 | 21 | 84 | 70 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 1182
8 | 28 | 18 | 1138 | 200 | 533 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 1138
8 | 28 | 19 | 1081 | 200 | 491 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1081
8 | 28 | 20 | 1005 | 200 | 436 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -1 | 1005
8 | 28 | 21 | 925 | 200 | 365 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -1 | 925
8 | 28 | 22 | 859 | 200 | 303 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 859
8 | 28 | 23 | 809 | 200 | 259 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 809
8 | 29 | 0 | 746 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -1 | 746
8 | 29 | 1 | 712 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -21 | 712
8 | 29 | 2 | 703 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -35 | 703
8 | 29 | 3 | 708 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -34 | 708
8 | 29 | 4 | 723 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -24 | 723
8 | 29 | 5 | 745 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | -24 | 745
8 | 29 | 6 | 792 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 216 | 0 | 18 | 0 | 0 | -78 | 792
8 | 29 | 7 | 914 | 200 | 229 | 103 | 21 | 84 | 480 | 0 | 16 | -8 | -46 | -165 | 914
8 | 29 | 8 | 1117 | 200 | 249 | 103 | 21 | 84 | 721 | -66 | 16 | 0 | -46 | -165 | 1117
8 | 29 | 9 | 1257 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 913 | -130 | 15 | 0 | -46 | -166 | 1257
8 | 29 | 10 | 1300 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 982 | -160 | 15 | 0 | -46 | -166 | 1300
8 | 29 | 11 | 1338 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1036 | -180 | 15 | 0 | -46 | -166 | 1338
8 | 29 | 12 | 1309 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1020 | -192 | 20 | 0 | -50 | -165 | 1309
8 | 29 | 13 | 1364 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 959 | -76 | 30 | -18 | -46 | -166 | 1364
8 | 29 | 14 | 1369 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 808 | 0 | 37 | 0 | 0 | -158 | 1369
8 | 29 | 15 | 1338 | 200 | 271 | 190 | 21 | 84 | 537 | 0 | 38 | 0 | 0 | -3 | 1338
8 | 29 | 16 | 1304 | 200 | 466 | 190 | 21 | 84 | 258 | 0 | 40 | 0 | 46 | -1 | 1304
8 | 29 | 17 | 1211 | 200 | 584 | 190 | 21 | 84 | 39 | 0 | 48 | 0 | 46 | -1 | 1211
8 | 29 | 18 | 1174 | 200 | 575 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 1174
8 | 29 | 19 | 1114 | 200 | 500 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -1 | 1114
8 | 29 | 20 | 1034 | 200 | 406 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | -1 | 1034
8 | 29 | 21 | 955 | 200 | 321 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 3 | 955
8 | 29 | 22 | 888 | 200 | 239 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 50 | 1 | 888
8 | 29 | 23 | 835 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 7 | 1 | 835
8 | 30 | 0 | 770 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -55 | 770
8 | 30 | 1 | 729 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -73 | 729
8 | 30 | 2 | 716 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | -4 | -72 | 716
8 | 30 | 3 | 722 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -76 | 722
8 | 30 | 4 | 746 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -67 | 746
8 | 30 | 5 | 765 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 22 | 0 | 82 | 0 | 0 | -65 | 765
8 | 30 | 6 | 813 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 182 | 0 | 78 | 0 | 4 | -87 | 813
8 | 30 | 7 | 921 | 200 | 230 | 103 | 21 | 84 | 373 | 0 | 68 | 0 | 0 | -158 | 921
8 | 30 | 8 | 1131 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 671 | -10 | 60 | -35 | -46 | -167 | 1131
8 | 30 | 9 | 1263 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 876 | -92 | 44 | -26 | -46 | -164 | 1263
8 | 30 | 10 | 1320 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 982 | -145 | 45 | -27 | -46 | -166 | 1320
8 | 30 | 11 | 1362 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1057 | -185 | 51 | -30 | -46 | -166 | 1362
8 | 30 | 12 | 1330 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 1043 | -196 | 54 | -32 | -50 | -167 | 1330
8 | 30 | 13 | 1381 | 200 | 275 | 103 | 21 | 84 | 993 | -106 | 56 | -34 | -46 | -165 | 1381
8 | 30 | 14 | 1364 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 776 | 0 | 59 | 0 | 0 | -152 | 1364
8 | 30 | 15 | 1334 | 200 | 270 | 193 | 21 | 84 | 480 | 0 | 57 | 0 | 22 | 7 | 1334
8 | 30 | 16 | 1279 | 200 | 486 | 193 | 21 | 84 | 193 | 0 | 49 | 0 | 46 | 7 | 1279
8 | 30 | 17 | 1195 | 200 | 560 | 193 | 21 | 84 | 38 | 0 | 46 | 0 | 46 | 7 | 1195
8 | 30 | 18 | 1173 | 200 | 578 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 7 | 1173
8 | 30 | 19 | 1113 | 200 | 512 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 7 | 1113
8 | 30 | 20 | 1036 | 200 | 432 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 6 | 1036
8 | 30 | 21 | 958 | 200 | 352 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 8 | 958
8 | 30 | 22 | 895 | 200 | 293 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 2 | 895
8 | 30 | 23 | 840 | 200 | 230 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 2 | 840
8 | 31 | 0 | 780 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -11 | 780
8 | 31 | 1 | 745 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -61 | 745
8 | 31 | 2 | 732 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -62 | 732
8 | 31 | 3 | 738 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | -4 | -65 | 738
8 | 31 | 4 | 754 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | -57 | 754
8 | 31 | 5 | 765 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 25 | 0 | 85 | 0 | 0 | -63 | 765
8 | 31 | 6 | 812 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 190 | 0 | 82 | 0 | 0 | -96 | 812
8 | 31 | 7 | 950 | 200 | 233 | 103 | 21 | 84 | 502 | -10 | 72 | -43 | -46 | -166 | 950
8 | 31 | 8 | 1156 | 200 | 253 | 103 | 21 | 84 | 827 | -147 | 65 | -38 | -46 | -166 | 1156
8 | 31 | 9 | 1300 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1065 | -249 | 52 | -31 | -46 | -166 | 1300
8 | 31 | 10 | 1365 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1186 | -310 | 48 | -29 | -46 | -165 | 1365
8 | 31 | 11 | 1397 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 1232 | -332 | 60 | -35 | -46 | -166 | 1397
8 | 31 | 12 | 1347 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 1188 | -327 | 54 | -32 | -50 | -166 | 1347
8 | 31 | 13 | 1390 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 1104 | -213 | 65 | -38 | -46 | -166 | 1390
8 | 31 | 14 | 1377 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 877 | 0 | 71 | -42 | -46 | -165 | 1377
8 | 31 | 15 | 1341 | 200 | 271 | 190 | 21 | 84 | 547 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 1341
8 | 31 | 16 | 1303 | 200 | 496 | 190 | 21 | 84 | 239 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 1303
8 | 31 | 17 | 1207 | 200 | 599 | 190 | 21 | 84 | 39 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1207
8 | 31 | 18 | 1182 | 200 | 616 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -1 | 1182
8 | 31 | 19 | 1109 | 200 | 540 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -1 | 1109
8 | 31 | 20 | 1029 | 200 | 458 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -1 | 1029
8 | 31 | 21 | 945 | 200 | 374 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 945
8 | 31 | 22 | 885 | 200 | 296 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 885
8 | 31 | 23 | 825 | 200 | 271 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 825
9 | 1 | 0 | 853 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 50 | 0 | 853
9 | 1 | 1 | 829 | 200 | 269 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 829
9 | 1 | 2 | 821 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 35 | 1 | 821
9 | 1 | 3 | 823 | 200 | 267 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 823
9 | 1 | 4 | 832 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 42 | -1 | 832
9 | 1 | 5 | 841 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 27 | 0 | 57 | 0 | 26 | -1 | 841
9 | 1 | 6 | 874 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 225 | 0 | 57 | 0 | 0 | -37 | 874
9 | 1 | 7 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 532 | 0 | 44 | -15 | -46 | -182 | 968
9 | 1 | 8 | 1103 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 828 | -139 | 35 | -21 | -46 | -203 | 1103
9 | 1 | 9 | 1212 | 200 | 258 | 96 | 21 | 84 | 1057 | -271 | 48 | -28 | -46 | -207 | 1212
9 | 1 | 10 | 1252 | 200 | 262 | 96 | 21 | 84 | 1133 | -302 | 67 | -40 | -46 | -223 | 1252
9 | 1 | 11 | 1304 | 200 | 267 | 96 | 21 | 84 | 1194 | -317 | 79 | -47 | -50 | -223 | 1304
9 | 1 | 12 | 1275 | 200 | 264 | 96 | 21 | 84 | 1110 | -286 | 108 | -64 | -46 | -212 | 1275
9 | 1 | 13 | 1318 | 200 | 269 | 96 | 21 | 84 | 1029 | -165 | 155 | -92 | -46 | -233 | 1318
9 | 1 | 14 | 1314 | 200 | 268 | 96 | 21 | 84 | 831 | 0 | 137 | -44 | -46 | -233 | 1314
9 | 1 | 15 | 1282 | 200 | 265 | 98 | 21 | 84 | 582 | 0 | 116 | 0 | 0 | -84 | 1282
9 | 1 | 16 | 1247 | 200 | 312 | 200 | 21 | 84 | 263 | 0 | 166 | 0 | 2 | -1 | 1247
9 | 1 | 17 | 1158 | 200 | 437 | 200 | 21 | 84 | 28 | 0 | 177 | 0 | 11 | 0 | 1158
9 | 1 | 18 | 1124 | 200 | 432 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -1 | 1124
9 | 1 | 19 | 1069 | 200 | 413 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 1069
9 | 1 | 20 | 1010 | 200 | 389 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1010
9 | 1 | 21 | 961 | 200 | 344 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 961
9 | 1 | 22 | 920 | 200 | 348 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 920
9 | 1 | 23 | 875 | 200 | 269 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 875
9 | 2 | 0 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 1 | 829
9 | 2 | 1 | 809 | 200 | 256 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 809
9 | 2 | 2 | 802 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 802
9 | 2 | 3 | 803 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 13 | -1 | 803
9 | 2 | 4 | 809 | 200 | 242 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 2 | 5 | 809 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 22 | 0 | 77 | 0 | 12 | 0 | 809
9 | 2 | 6 | 815 | 200 | 228 | 149 | 21 | 84 | 156 | 0 | 72 | 0 | 0 | -95 | 815
9 | 2 | 7 | 852 | 200 | 228 | 149 | 21 | 84 | 400 | -32 | 34 | -20 | -46 | -166 | 852
9 | 2 | 8 | 924 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 640 | -148 | 30 | -18 | -46 | -165 | 924
9 | 2 | 9 | 988 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 818 | -264 | 28 | -16 | -49 | -166 | 988
9 | 2 | 10 | 1010 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 837 | -269 | 35 | -21 | -47 | -165 | 1010
9 | 2 | 11 | 1025 | 200 | 240 | 96 | 21 | 84 | 820 | -240 | 38 | -23 | -46 | -165 | 1025
9 | 2 | 12 | 1012 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 721 | -151 | 33 | -19 | -46 | -166 | 1012
9 | 2 | 13 | 1011 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 592 | -25 | 41 | -24 | -46 | -167 | 1011
9 | 2 | 14 | 1002 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 455 | 0 | 39 | 0 | 0 | -131 | 1002
9 | 2 | 15 | 984 | 200 | 236 | 137 | 21 | 84 | 291 | 0 | 30 | 0 | 0 | -15 | 984
9 | 2 | 16 | 975 | 200 | 263 | 200 | 21 | 84 | 164 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 975
9 | 2 | 17 | 964 | 200 | 350 | 200 | 21 | 84 | 34 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 964
9 | 2 | 18 | 970 | 200 | 385 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -1 | 970
9 | 2 | 19 | 944 | 200 | 365 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 944
9 | 2 | 20 | 906 | 200 | 387 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 906
9 | 2 | 21 | 863 | 200 | 348 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 863
9 | 2 | 22 | 835 | 200 | 319 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 835
9 | 2 | 23 | 813 | 200 | 297 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 3 | 0 | 787 | 200 | 278 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 3 | 1 | 769 | 200 | 267 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 769
9 | 3 | 2 | 766 | 200 | 269 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 766
9 | 3 | 3 | 772 | 200 | 271 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 772
9 | 3 | 4 | 781 | 200 | 274 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 781
9 | 3 | 5 | 779 | 200 | 259 | 174 | 21 | 84 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 779
9 | 3 | 6 | 781 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 143 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 781
9 | 3 | 7 | 809 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 364 | -36 | 11 | -7 | -46 | -165 | 809
9 | 3 | 8 | 868 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 638 | -195 | 8 | 0 | -46 | -166 | 868
9 | 3 | 9 | 922 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 783 | -287 | 7 | 0 | -46 | -166 | 922
9 | 3 | 10 | 963 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 927 | -396 | 8 | 0 | -46 | -165 | 963
9 | 3 | 11 | 988 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 962 | -412 | 12 | 0 | -46 | -165 | 988
9 | 3 | 12 | 1006 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 977 | -420 | 22 | 0 | -46 | -166 | 1006
9 | 3 | 13 | 1022 | 200 | 240 | 96 | 21 | 84 | 1012 | -440 | 24 | 0 | -50 | -165 | 1022
9 | 3 | 14 | 1010 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 814 | -244 | 31 | -19 | -46 | -166 | 1010
9 | 3 | 15 | 1007 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 576 | -8 | 28 | -16 | -46 | -166 | 1007
9 | 3 | 16 | 995 | 200 | 237 | 189 | 21 | 84 | 262 | 0 | 35 | 0 | 0 | -33 | 995
9 | 3 | 17 | 985 | 200 | 407 | 200 | 21 | 84 | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 985
9 | 3 | 18 | 989 | 200 | 390 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | -1 | 989
9 | 3 | 19 | 966 | 200 | 373 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 966
9 | 3 | 20 | 929 | 200 | 327 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -1 | 929
9 | 3 | 21 | 887 | 200 | 270 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 887
9 | 3 | 22 | 843 | 200 | 233 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -1 | 843
9 | 3 | 23 | 816 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 33 | 0 | 816
9 | 4 | 0 | 792 | 200 | 242 | 139 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -1 | 792
9 | 4 | 1 | 778 | 200 | 249 | 116 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 1 | 778
9 | 4 | 2 | 776 | 200 | 295 | 109 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 776
9 | 4 | 3 | 786 | 200 | 289 | 120 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 786
9 | 4 | 4 | 799 | 200 | 239 | 126 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | 0 | 799
9 | 4 | 5 | 812 | 200 | 276 | 132 | 21 | 84 | 12 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 812
9 | 4 | 6 | 838 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 107 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 838
9 | 4 | 7 | 914 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 207 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 914
9 | 4 | 8 | 1036 | 200 | 241 | 134 | 21 | 84 | 318 | 0 | 70 | 0 | 0 | -32 | 1036
9 | 4 | 9 | 1123 | 200 | 250 | 128 | 21 | 84 | 414 | 0 | 77 | 0 | 0 | -51 | 1123
9 | 4 | 10 | 1148 | 200 | 252 | 120 | 21 | 84 | 444 | 0 | 84 | 0 | 0 | -57 | 1148
9 | 4 | 11 | 1166 | 200 | 254 | 152 | 21 | 84 | 424 | 0 | 91 | 0 | 0 | -60 | 1166
9 | 4 | 12 | 1137 | 200 | 251 | 182 | 21 | 84 | 366 | 0 | 84 | 0 | 0 | -51 | 1137
9 | 4 | 13 | 1173 | 200 | 312 | 191 | 21 | 84 | 276 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1173
9 | 4 | 14 | 1162 | 200 | 332 | 191 | 21 | 84 | 222 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1162
9 | 4 | 15 | 1149 | 200 | 363 | 191 | 21 | 84 | 161 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1149
9 | 4 | 16 | 1136 | 200 | 389 | 191 | 21 | 84 | 82 | 0 | 122 | 0 | 46 | 1 | 1136
9 | 4 | 17 | 1083 | 200 | 422 | 191 | 21 | 84 | 13 | 0 | 106 | 0 | 46 | 0 | 1083
9 | 4 | 18 | 1069 | 200 | 422 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 1 | 1069
9 | 4 | 19 | 1023 | 200 | 371 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | 0 | 1023
9 | 4 | 20 | 978 | 200 | 377 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 978
9 | 4 | 21 | 935 | 200 | 343 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 935
9 | 4 | 22 | 899 | 200 | 310 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 899
9 | 4 | 23 | 867 | 200 | 286 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 867
9 | 5 | 0 | 831 | 200 | 265 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 831
9 | 5 | 1 | 815 | 200 | 274 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 815
9 | 5 | 2 | 812 | 200 | 277 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 812
9 | 5 | 3 | 816 | 200 | 274 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 816
9 | 5 | 4 | 824 | 200 | 271 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 824
9 | 5 | 5 | 833 | 200 | 278 | 191 | 21 | 84 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 833
9 | 5 | 6 | 858 | 200 | 258 | 140 | 21 | 84 | 116 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 858
9 | 5 | 7 | 939 | 200 | 232 | 96 | 21 | 84 | 319 | 0 | 39 | 0 | 0 | -52 | 939
9 | 5 | 8 | 1069 | 200 | 244 | 96 | 21 | 84 | 590 | 0 | 30 | 0 | 0 | -196 | 1069
9 | 5 | 9 | 1164 | 200 | 254 | 96 | 21 | 84 | 736 | 0 | 41 | 0 | -35 | -233 | 1164
9 | 5 | 10 | 1195 | 200 | 257 | 96 | 21 | 84 | 734 | 0 | 44 | 0 | -9 | -232 | 1195
9 | 5 | 11 | 1220 | 200 | 259 | 96 | 21 | 84 | 758 | 0 | 52 | 0 | -17 | -233 | 1220
9 | 5 | 12 | 1189 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 709 | 0 | 58 | 0 | -4 | -231 | 1189
9 | 5 | 13 | 1236 | 200 | 261 | 96 | 21 | 84 | 651 | 0 | 67 | 0 | 0 | -144 | 1236
9 | 5 | 14 | 1224 | 200 | 259 | 191 | 21 | 84 | 451 | 0 | 67 | 0 | 0 | -49 | 1224
9 | 5 | 15 | 1201 | 200 | 365 | 191 | 21 | 84 | 285 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1201
9 | 5 | 16 | 1167 | 200 | 478 | 191 | 21 | 84 | 140 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 1167
9 | 5 | 17 | 1113 | 200 | 570 | 191 | 21 | 84 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1113
9 | 5 | 18 | 1094 | 200 | 569 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1094
9 | 5 | 19 | 1041 | 200 | 500 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1041
9 | 5 | 20 | 993 | 200 | 464 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 993
9 | 5 | 21 | 946 | 200 | 417 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 946
9 | 5 | 22 | 910 | 200 | 385 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 910
9 | 5 | 23 | 869 | 200 | 351 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 869
9 | 6 | 0 | 831 | 200 | 340 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 831
9 | 6 | 1 | 812 | 200 | 322 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 812
9 | 6 | 2 | 811 | 200 | 327 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 811
9 | 6 | 3 | 815 | 200 | 335 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 815
9 | 6 | 4 | 821 | 200 | 344 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 821
9 | 6 | 5 | 834 | 200 | 351 | 160 | 21 | 84 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 834
9 | 6 | 6 | 858 | 200 | 311 | 160 | 21 | 84 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 858
9 | 6 | 7 | 923 | 200 | 274 | 148 | 21 | 84 | 191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 923
9 | 6 | 8 | 1030 | 200 | 252 | 160 | 21 | 84 | 306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1030
9 | 6 | 9 | 1093 | 200 | 301 | 160 | 21 | 84 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1093
9 | 6 | 10 | 1094 | 200 | 354 | 160 | 21 | 84 | 270 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1094
9 | 6 | 11 | 1094 | 200 | 411 | 160 | 21 | 84 | 213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1094
9 | 6 | 12 | 1034 | 200 | 378 | 160 | 21 | 84 | 187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1034
9 | 6 | 13 | 1068 | 200 | 438 | 160 | 21 | 84 | 158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1068
9 | 6 | 14 | 1071 | 200 | 477 | 160 | 21 | 84 | 113 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1071
9 | 6 | 15 | 1054 | 200 | 440 | 160 | 21 | 84 | 130 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1054
9 | 6 | 16 | 1040 | 200 | 475 | 160 | 21 | 84 | 71 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1040
9 | 6 | 17 | 999 | 200 | 470 | 160 | 21 | 84 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 999
9 | 6 | 18 | 988 | 200 | 379 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0 | 988
9 | 6 | 19 | 957 | 200 | 381 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 957
9 | 6 | 20 | 914 | 200 | 325 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 914
9 | 6 | 21 | 873 | 200 | 279 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 873
9 | 6 | 22 | 845 | 200 | 273 | 130 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 845
9 | 6 | 23 | 820 | 200 | 280 | 122 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 820
9 | 7 | 0 | 798 | 200 | 230 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 7 | 1 | 782 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 782
9 | 7 | 2 | 782 | 200 | 243 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 782
9 | 7 | 3 | 788 | 200 | 253 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 788
9 | 7 | 4 | 802 | 200 | 261 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 802
9 | 7 | 5 | 810 | 200 | 248 | 187 | 21 | 84 | 22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 7 | 6 | 819 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 226 | 0 | 42 | 0 | 0 | -146 | 819
9 | 7 | 7 | 868 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 544 | -179 | 45 | -26 | -46 | -167 | 868
9 | 7 | 8 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 824 | -288 | 50 | -30 | -46 | -165 | 982
9 | 7 | 9 | 1071 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 973 | -358 | 54 | -32 | -46 | -166 | 1071
9 | 7 | 10 | 1105 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 1055 | -406 | 55 | -33 | -49 | -166 | 1105
9 | 7 | 11 | 1117 | 200 | 249 | 96 | 21 | 84 | 1057 | -405 | 66 | -39 | -46 | -166 | 1117
9 | 7 | 12 | 1077 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 997 | -382 | 69 | -41 | -47 | -165 | 1077
9 | 7 | 13 | 1101 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 866 | -231 | 73 | -43 | -46 | -166 | 1101
9 | 7 | 14 | 1110 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 707 | -64 | 70 | -42 | -46 | -164 | 1110
9 | 7 | 15 | 1096 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 488 | 0 | 59 | 0 | 0 | -99 | 1096
9 | 7 | 16 | 1071 | 200 | 315 | 200 | 21 | 84 | 191 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1071
9 | 7 | 17 | 1010 | 200 | 380 | 200 | 21 | 84 | 16 | 0 | 59 | 0 | 50 | 0 | 1010
9 | 7 | 18 | 996 | 200 | 454 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 996
9 | 7 | 19 | 957 | 200 | 421 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 957
9 | 7 | 20 | 916 | 200 | 361 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 916
9 | 7 | 21 | 870 | 200 | 299 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 870
9 | 7 | 22 | 838 | 200 | 249 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 838
9 | 7 | 23 | 817 | 200 | 240 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 817
9 | 8 | 0 | 790 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -5 | 790
9 | 8 | 1 | 778 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -22 | 778
9 | 8 | 2 | 778 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -31 | 778
9 | 8 | 3 | 787 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -27 | 787
9 | 8 | 4 | 802 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -23 | 802
9 | 8 | 5 | 809 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | -36 | 809
9 | 8 | 6 | 813 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 98 | 0 | 138 | 0 | 0 | -131 | 813
9 | 8 | 7 | 847 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 214 | 0 | 135 | 0 | -46 | -164 | 847
9 | 8 | 8 | 939 | 200 | 232 | 96 | 21 | 84 | 313 | 0 | 140 | 0 | 0 | -147 | 939
9 | 8 | 9 | 994 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 391 | 0 | 145 | 0 | -20 | -160 | 994
9 | 8 | 10 | 1007 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 416 | 0 | 164 | -1 | -46 | -165 | 1007
9 | 8 | 11 | 1017 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 467 | 0 | 174 | -52 | -46 | -166 | 1017
9 | 8 | 12 | 981 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 459 | 0 | 178 | -78 | -50 | -165 | 981
9 | 8 | 13 | 1010 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 377 | 0 | 156 | 0 | -4 | -159 | 1010
9 | 8 | 14 | 1015 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 269 | 0 | 152 | 0 | 0 | -46 | 1015
9 | 8 | 15 | 1008 | 200 | 238 | 161 | 21 | 84 | 169 | 0 | 160 | 0 | 0 | -25 | 1008
9 | 8 | 16 | 1004 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 84 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1004
9 | 8 | 17 | 973 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 160 | 0 | 48 | -1 | 973
9 | 8 | 18 | 961 | 200 | 293 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 961
9 | 8 | 19 | 930 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -1 | 930
9 | 8 | 20 | 891 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -16 | 891
9 | 8 | 21 | 853 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -59 | 853
9 | 8 | 22 | 826 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -56 | 826
9 | 8 | 23 | 813 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -57 | 813
9 | 9 | 0 | 782 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2 | -102 | 782
9 | 9 | 1 | 773 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -112 | 773
9 | 9 | 2 | 770 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | -4 | -89 | 770
9 | 9 | 3 | 780 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -66 | 780
9 | 9 | 4 | 789 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -42 | 789
9 | 9 | 5 | 790 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 6 | 0 | 102 | 0 | 4 | -29 | 790
9 | 9 | 6 | 785 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 81 | 0 | 85 | 0 | 0 | -88 | 785
9 | 9 | 7 | 809 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 190 | 0 | 58 | 0 | -46 | -100 | 809
9 | 9 | 8 | 849 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 316 | 0 | 50 | 0 | -12 | -134 | 849
9 | 9 | 9 | 900 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 458 | 0 | 45 | -20 | -46 | -166 | 900
9 | 9 | 10 | 927 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 597 | -106 | 41 | -24 | -46 | -166 | 927
9 | 9 | 11 | 953 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 673 | -162 | 48 | -29 | -46 | -165 | 953
9 | 9 | 12 | 958 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 762 | -235 | 46 | -27 | -50 | -172 | 958
9 | 9 | 13 | 975 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 740 | -173 | 29 | -17 | -46 | -194 | 975
9 | 9 | 14 | 971 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 575 | 0 | 22 | -3 | -46 | -213 | 971
9 | 9 | 15 | 969 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 383 | 0 | 19 | 0 | 0 | -69 | 969
9 | 9 | 16 | 963 | 200 | 293 | 200 | 21 | 84 | 153 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 963
9 | 9 | 17 | 955 | 200 | 377 | 200 | 21 | 84 | 13 | 0 | 15 | 0 | 46 | -1 | 955
9 | 9 | 18 | 962 | 200 | 438 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 962
9 | 9 | 19 | 934 | 200 | 366 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -1 | 934
9 | 9 | 20 | 890 | 200 | 322 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 890
9 | 9 | 21 | 858 | 200 | 295 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -1 | 858
9 | 9 | 22 | 829 | 200 | 266 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 829
9 | 9 | 23 | 811 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 1 | 811
9 | 10 | 0 | 782 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 | 1 | 782
9 | 10 | 1 | 767 | 200 | 269 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 767
9 | 10 | 2 | 762 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 762
9 | 10 | 3 | 772 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | 1 | 772
9 | 10 | 4 | 780 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | -1 | 780
9 | 10 | 5 | 780 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 12 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0 | 780
9 | 10 | 6 | 778 | 200 | 228 | 154 | 21 | 84 | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | -67 | 778
9 | 10 | 7 | 802 | 200 | 228 | 154 | 21 | 84 | 377 | -55 | 4 | 0 | -46 | -165 | 802
9 | 10 | 8 | 857 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 651 | -213 | 1 | 0 | -46 | -165 | 857
9 | 10 | 9 | 924 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 840 | -336 | 0 | 0 | -46 | -165 | 924
9 | 10 | 10 | 965 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 957 | -412 | 1 | 0 | -50 | -166 | 965
9 | 10 | 11 | 989 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 987 | -426 | 3 | 0 | -47 | -166 | 989
9 | 10 | 12 | 1005 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 948 | -376 | 6 | 0 | -46 | -166 | 1005
9 | 10 | 13 | 990 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 808 | -260 | 16 | 0 | -46 | -166 | 990
9 | 10 | 14 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 629 | -80 | 21 | -12 | -46 | -167 | 982
9 | 10 | 15 | 974 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 356 | 0 | 22 | 0 | 0 | -40 | 974
9 | 10 | 16 | 970 | 200 | 262 | 200 | 21 | 84 | 137 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 970
9 | 10 | 17 | 971 | 200 | 388 | 200 | 21 | 84 | 10 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 971
9 | 10 | 18 | 979 | 200 | 409 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -1 | 979
9 | 10 | 19 | 951 | 200 | 382 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -1 | 951
9 | 10 | 20 | 912 | 200 | 337 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 912
9 | 10 | 21 | 874 | 200 | 293 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 874
9 | 10 | 22 | 838 | 200 | 252 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | -1 | 838
9 | 10 | 23 | 812 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 39 | 0 | 812
9 | 11 | 0 | 787 | 200 | 260 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 11 | 1 | 769 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 | 1 | 769
9 | 11 | 2 | 769 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 25 | 0 | 769
9 | 11 | 3 | 778 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 26 | 0 | 778
9 | 11 | 4 | 792 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 27 | 0 | 792
9 | 11 | 5 | 809 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 13 | 0 | 70 | 0 | 21 | 0 | 809
9 | 11 | 6 | 831 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 107 | 0 | 71 | 0 | 0 | -28 | 831
9 | 11 | 7 | 902 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 321 | 0 | 69 | 0 | 0 | -169 | 902
9 | 11 | 8 | 1030 | 200 | 241 | 96 | 21 | 84 | 542 | 0 | 63 | 0 | -21 | -196 | 1030
9 | 11 | 9 | 1126 | 200 | 250 | 96 | 21 | 84 | 744 | -31 | 60 | -36 | -46 | -216 | 1126
9 | 11 | 10 | 1170 | 200 | 254 | 96 | 21 | 84 | 854 | -96 | 58 | -35 | -46 | -220 | 1170
9 | 11 | 11 | 1196 | 200 | 257 | 96 | 21 | 84 | 927 | -142 | 52 | -31 | -46 | -222 | 1196
9 | 11 | 12 | 1193 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 957 | -177 | 51 | -30 | -50 | -215 | 1193
9 | 11 | 13 | 1220 | 200 | 259 | 96 | 21 | 84 | 854 | -36 | 51 | -30 | -46 | -233 | 1220
9 | 11 | 14 | 1233 | 200 | 260 | 96 | 21 | 84 | 728 | 0 | 43 | 0 | 0 | -199 | 1233
9 | 11 | 15 | 1217 | 200 | 259 | 200 | 21 | 84 | 490 | 0 | 36 | 0 | 0 | -73 | 1217
9 | 11 | 16 | 1187 | 200 | 458 | 200 | 21 | 84 | 187 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1187
9 | 11 | 17 | 1123 | 200 | 568 | 200 | 21 | 84 | 13 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1123
9 | 11 | 18 | 1112 | 200 | 522 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 1112
9 | 11 | 19 | 1052 | 200 | 468 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 1052
9 | 11 | 20 | 993 | 200 | 451 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 993
9 | 11 | 21 | 947 | 200 | 389 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 947
9 | 11 | 22 | 904 | 200 | 335 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 904
9 | 11 | 23 | 866 | 200 | 288 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 866
9 | 12 | 0 | 831 | 200 | 255 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 831
9 | 12 | 1 | 813 | 200 | 266 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 813
9 | 12 | 2 | 810 | 200 | 267 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 810
9 | 12 | 3 | 814 | 200 | 267 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 814
9 | 12 | 4 | 823 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 35 | -1 | 823
9 | 12 | 5 | 831 | 200 | 257 | 183 | 21 | 84 | 12 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 831
9 | 12 | 6 | 859 | 200 | 228 | 104 | 21 | 84 | 170 | 0 | 67 | 0 | 0 | -15 | 859
9 | 12 | 7 | 938 | 200 | 232 | 104 | 21 | 84 | 467 | 0 | 49 | 0 | 0 | -219 | 938
9 | 12 | 8 | 1075 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 745 | -57 | 48 | -28 | -46 | -233 | 1075
9 | 12 | 9 | 1175 | 200 | 255 | 96 | 21 | 84 | 922 | -152 | 69 | -41 | -46 | -233 | 1175
9 | 12 | 10 | 1215 | 200 | 259 | 96 | 21 | 84 | 1039 | -223 | 53 | -32 | -50 | -232 | 1215
9 | 12 | 11 | 1236 | 200 | 261 | 96 | 21 | 84 | 1046 | -212 | 44 | -26 | -46 | -232 | 1236
9 | 12 | 12 | 1210 | 200 | 258 | 96 | 21 | 84 | 1029 | -213 | 35 | -21 | -46 | -233 | 1210
9 | 12 | 13 | 1239 | 200 | 261 | 96 | 21 | 84 | 896 | -60 | 19 | 0 | -46 | -232 | 1239
9 | 12 | 14 | 1216 | 200 | 259 | 103 | 21 | 84 | 605 | 0 | 18 | 0 | 0 | -74 | 1216
9 | 12 | 15 | 1187 | 200 | 288 | 200 | 21 | 84 | 369 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1187
9 | 12 | 16 | 1152 | 200 | 503 | 200 | 21 | 84 | 127 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1152
9 | 12 | 17 | 1102 | 200 | 580 | 200 | 21 | 84 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1102
9 | 12 | 18 | 1082 | 200 | 563 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1082
9 | 12 | 19 | 1026 | 200 | 460 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 1026
9 | 12 | 20 | 975 | 200 | 446 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 975
9 | 12 | 21 | 929 | 200 | 377 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 929
9 | 12 | 22 | 891 | 200 | 342 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 891
9 | 12 | 23 | 853 | 200 | 308 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 13 | 0 | 821 | 200 | 289 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 821
9 | 13 | 1 | 804 | 200 | 281 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 804
9 | 13 | 2 | 801 | 200 | 285 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 13 | 3 | 805 | 200 | 273 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 805
9 | 13 | 4 | 815 | 200 | 280 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 815
9 | 13 | 5 | 823 | 200 | 292 | 194 | 21 | 84 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 823
9 | 13 | 6 | 831 | 200 | 264 | 129 | 21 | 84 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 831
9 | 13 | 7 | 903 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 410 | 0 | 9 | 0 | 0 | -145 | 903
9 | 13 | 8 | 1015 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 696 | -84 | 6 | 0 | -46 | -197 | 1015
9 | 13 | 9 | 1118 | 200 | 249 | 96 | 21 | 84 | 896 | -195 | 2 | 0 | -46 | -189 | 1118
9 | 13 | 10 | 1155 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 998 | -260 | 1 | 0 | -48 | -190 | 1155
9 | 13 | 11 | 1185 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 1020 | -266 | 2 | 0 | -48 | -180 | 1185
9 | 13 | 12 | 1159 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 921 | -206 | 6 | 0 | -46 | -170 | 1159
9 | 13 | 13 | 1196 | 200 | 257 | 96 | 21 | 84 | 798 | -38 | 12 | 0 | -46 | -188 | 1196
9 | 13 | 14 | 1193 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 636 | 0 | 11 | 0 | 0 | -111 | 1193
9 | 13 | 15 | 1179 | 200 | 255 | 194 | 21 | 84 | 460 | 0 | 16 | 0 | 0 | -51 | 1179
9 | 13 | 16 | 1155 | 200 | 449 | 194 | 21 | 84 | 189 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1155
9 | 13 | 17 | 1088 | 200 | 506 | 194 | 21 | 84 | 12 | 0 | 20 | 0 | 50 | 1 | 1088
9 | 13 | 18 | 1074 | 200 | 555 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1074
9 | 13 | 19 | 1021 | 200 | 504 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1021
9 | 13 | 20 | 975 | 200 | 417 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 975
9 | 13 | 21 | 928 | 200 | 412 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 928
9 | 13 | 22 | 888 | 200 | 368 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 888
9 | 13 | 23 | 858 | 200 | 332 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 858
9 | 14 | 0 | 823 | 200 | 276 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 823
9 | 14 | 1 | 809 | 200 | 273 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 809
9 | 14 | 2 | 806 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 806
9 | 14 | 3 | 810 | 200 | 270 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 810
9 | 14 | 4 | 819 | 200 | 264 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 819
9 | 14 | 5 | 826 | 200 | 260 | 181 | 21 | 84 | 14 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 826
9 | 14 | 6 | 838 | 200 | 228 | 105 | 21 | 84 | 163 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 838
9 | 14 | 7 | 905 | 200 | 228 | 105 | 21 | 84 | 378 | 0 | 43 | 0 | 0 | -154 | 905
9 | 14 | 8 | 1019 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 550 | 0 | 40 | 0 | 0 | -211 | 1019
9 | 14 | 9 | 1123 | 200 | 250 | 96 | 21 | 84 | 722 | 0 | 34 | -5 | -46 | -233 | 1123
9 | 14 | 10 | 1167 | 200 | 254 | 96 | 21 | 84 | 882 | -102 | 28 | -16 | -46 | -234 | 1167
9 | 14 | 11 | 1190 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 908 | -112 | 41 | -24 | -46 | -234 | 1190
9 | 14 | 12 | 1159 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 856 | -106 | 95 | -56 | -50 | -234 | 1159
9 | 14 | 13 | 1205 | 200 | 258 | 96 | 21 | 84 | 706 | 0 | 139 | -18 | -46 | -235 | 1205
9 | 14 | 14 | 1187 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 510 | 0 | 145 | 0 | 0 | -125 | 1187
9 | 14 | 15 | 1163 | 200 | 266 | 200 | 21 | 84 | 272 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1163
9 | 14 | 16 | 1143 | 200 | 418 | 200 | 21 | 84 | 105 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 1143
9 | 14 | 17 | 1107 | 200 | 502 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 1107
9 | 14 | 18 | 1088 | 200 | 485 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1088
9 | 14 | 19 | 1035 | 200 | 455 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 1035
9 | 14 | 20 | 981 | 200 | 362 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 | 0 | 981
9 | 14 | 21 | 943 | 200 | 363 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 943
9 | 14 | 22 | 902 | 200 | 322 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 902
9 | 14 | 23 | 866 | 200 | 295 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 866
9 | 15 | 0 | 829 | 200 | 271 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 829
9 | 15 | 1 | 813 | 200 | 278 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 813
9 | 15 | 2 | 809 | 200 | 280 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 15 | 3 | 816 | 200 | 275 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 816
9 | 15 | 4 | 825 | 200 | 275 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 825
9 | 15 | 5 | 833 | 200 | 280 | 190 | 21 | 84 | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 833
9 | 15 | 6 | 843 | 200 | 260 | 124 | 21 | 84 | 120 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 843
9 | 15 | 7 | 906 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 349 | 0 | 15 | 0 | 0 | -87 | 906
9 | 15 | 8 | 1013 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 584 | -6 | 7 | 0 | -46 | -166 | 1013
9 | 15 | 9 | 1096 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 712 | -59 | 7 | 0 | -46 | -166 | 1096
9 | 15 | 10 | 1122 | 200 | 250 | 96 | 21 | 84 | 779 | -102 | 7 | 0 | -46 | -167 | 1122
9 | 15 | 11 | 1146 | 200 | 252 | 96 | 21 | 84 | 845 | -147 | 11 | 0 | -50 | -166 | 1146
9 | 15 | 12 | 1111 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 771 | -106 | 19 | -11 | -46 | -165 | 1111
9 | 15 | 13 | 1133 | 200 | 251 | 96 | 21 | 84 | 582 | 0 | 26 | 0 | 0 | -127 | 1133
9 | 15 | 14 | 1123 | 200 | 250 | 190 | 21 | 84 | 377 | 0 | 26 | 0 | 0 | -25 | 1123
9 | 15 | 15 | 1094 | 200 | 387 | 190 | 21 | 84 | 189 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1094
9 | 15 | 16 | 1076 | 200 | 473 | 190 | 21 | 84 | 85 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1076
9 | 15 | 17 | 1030 | 200 | 504 | 190 | 21 | 84 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1030
9 | 15 | 18 | 1010 | 200 | 490 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1010
9 | 15 | 19 | 973 | 200 | 453 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 973
9 | 15 | 20 | 933 | 200 | 359 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48 | -1 | 933
9 | 15 | 21 | 890 | 200 | 355 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 890
9 | 15 | 22 | 856 | 200 | 316 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 856
9 | 15 | 23 | 831 | 200 | 287 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 831
9 | 16 | 0 | 802 | 200 | 264 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 16 | 1 | 787 | 200 | 264 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 16 | 2 | 783 | 200 | 264 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 16 | 3 | 792 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 | 1 | 792
9 | 16 | 4 | 801 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 801
9 | 16 | 5 | 803 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 5 | 0 | 20 | 0 | 47 | 1 | 803
9 | 16 | 6 | 798 | 200 | 249 | 152 | 21 | 84 | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 798
9 | 16 | 7 | 815 | 200 | 228 | 142 | 21 | 84 | 218 | 0 | 15 | 0 | 0 | -93 | 815
9 | 16 | 8 | 867 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 452 | -8 | 13 | -8 | -46 | -165 | 867
9 | 16 | 9 | 930 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 687 | -184 | 18 | -11 | -46 | -166 | 930
9 | 16 | 10 | 951 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 776 | -264 | 18 | 0 | -46 | -167 | 951
9 | 16 | 11 | 974 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 825 | -292 | 18 | 0 | -48 | -165 | 974
9 | 16 | 12 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 820 | -289 | 16 | 0 | -49 | -165 | 968
9 | 16 | 13 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 720 | -172 | 21 | -12 | -46 | -166 | 982
9 | 16 | 14 | 978 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 498 | 0 | 22 | 0 | -20 | -158 | 978
9 | 16 | 15 | 968 | 200 | 234 | 97 | 21 | 84 | 316 | 0 | 22 | 0 | 0 | -6 | 968
9 | 16 | 16 | 954 | 200 | 294 | 200 | 21 | 84 | 132 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 954
9 | 16 | 17 | 947 | 200 | 367 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 947
9 | 16 | 18 | 951 | 200 | 424 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 951
9 | 16 | 19 | 921 | 200 | 401 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 921
9 | 16 | 20 | 885 | 200 | 372 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 885
9 | 16 | 21 | 838 | 200 | 328 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 838
9 | 16 | 22 | 821 | 200 | 311 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 821
9 | 16 | 23 | 802 | 200 | 293 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 802
9 | 17 | 0 | 778 | 200 | 229 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 778
9 | 17 | 1 | 763 | 200 | 272 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 763
9 | 17 | 2 | 760 | 200 | 268 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 760
9 | 17 | 3 | 771 | 200 | 269 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 771
9 | 17 | 4 | 780 | 200 | 271 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 780
9 | 17 | 5 | 781 | 200 | 265 | 181 | 21 | 84 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 781
9 | 17 | 6 | 779 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 89 | 0 | 27 | 0 | 0 | -26 | 779
9 | 17 | 7 | 797 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 234 | 0 | 26 | 0 | 0 | -152 | 797
9 | 17 | 8 | 836 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 429 | -19 | 24 | -14 | -46 | -167 | 836
9 | 17 | 9 | 890 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 559 | -96 | 23 | -14 | -46 | -165 | 890
9 | 17 | 10 | 930 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 684 | -184 | 24 | -14 | -46 | -166 | 930
9 | 17 | 11 | 959 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 731 | -201 | 25 | -15 | -50 | -166 | 959
9 | 17 | 12 | 975 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 728 | -189 | 28 | -17 | -46 | -165 | 975
9 | 17 | 13 | 969 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 621 | -88 | 28 | -16 | -46 | -166 | 969
9 | 17 | 14 | 963 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 481 | 0 | 26 | 0 | -19 | -160 | 963
9 | 17 | 15 | 964 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 319 | 0 | 24 | 0 | 0 | -14 | 964
9 | 17 | 16 | 965 | 200 | 269 | 200 | 21 | 84 | 118 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 965
9 | 17 | 17 | 970 | 200 | 387 | 200 | 21 | 84 | 5 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 970
9 | 17 | 18 | 978 | 200 | 388 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 978
9 | 17 | 19 | 952 | 200 | 400 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 952
9 | 17 | 20 | 921 | 200 | 320 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -1 | 921
9 | 17 | 21 | 875 | 200 | 302 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 17 | 22 | 836 | 200 | 253 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 17 | 23 | 817 | 200 | 252 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 18 | 0 | 791 | 200 | 236 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 791
9 | 18 | 1 | 777 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -3 | 777
9 | 18 | 2 | 775 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -15 | 775
9 | 18 | 3 | 782 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -15 | 782
9 | 18 | 4 | 797 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -10 | 797
9 | 18 | 5 | 801 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 9 | 0 | 118 | 0 | 0 | -31 | 801
9 | 18 | 6 | 809 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 152 | 0 | 129 | 0 | -14 | -163 | 809
9 | 18 | 7 | 850 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 426 | -70 | 153 | -153 | -46 | -165 | 850
9 | 18 | 8 | 934 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 723 | -210 | 227 | -227 | -46 | -165 | 934
9 | 18 | 9 | 1008 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 908 | -324 | 256 | -256 | -50 | -165 | 1008
9 | 18 | 10 | 1046 | 200 | 242 | 96 | 21 | 84 | 949 | -334 | 245 | -245 | -46 | -166 | 1046
9 | 18 | 11 | 1076 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 920 | -279 | 255 | -255 | -46 | -165 | 1076
9 | 18 | 12 | 1069 | 200 | 244 | 96 | 21 | 84 | 893 | -258 | 259 | -259 | -46 | -165 | 1069
9 | 18 | 13 | 1085 | 200 | 246 | 96 | 21 | 84 | 838 | -189 | 237 | -237 | -46 | -165 | 1085
9 | 18 | 14 | 1069 | 200 | 244 | 96 | 21 | 84 | 640 | -5 | 218 | -218 | -46 | -165 | 1069
9 | 18 | 15 | 1051 | 200 | 243 | 96 | 21 | 84 | 413 | 0 | 204 | 0 | -46 | -164 | 1051
9 | 18 | 16 | 1041 | 200 | 242 | 193 | 21 | 84 | 179 | 0 | 177 | 0 | 0 | -55 | 1041
9 | 18 | 17 | 1025 | 200 | 308 | 200 | 21 | 84 | 9 | 0 | 153 | 0 | 50 | 0 | 1025
9 | 18 | 18 | 1025 | 200 | 340 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | -1 | 1025
9 | 18 | 19 | 991 | 200 | 328 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -1 | 991
9 | 18 | 20 | 959 | 200 | 314 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -1 | 959
9 | 18 | 21 | 911 | 200 | 273 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | -1 | 911
9 | 18 | 22 | 863 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -1 | 863
9 | 18 | 23 | 838 | 200 | 280 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 838
9 | 19 | 0 | 809 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 | 1 | 809
9 | 19 | 1 | 796 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 1 | 796
9 | 19 | 2 | 794 | 200 | 234 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 794
9 | 19 | 3 | 802 | 200 | 277 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 19 | 4 | 812 | 200 | 283 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 812
9 | 19 | 5 | 822 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 10 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 822
9 | 19 | 6 | 837 | 200 | 248 | 143 | 21 | 84 | 114 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 837
9 | 19 | 7 | 907 | 200 | 228 | 115 | 21 | 84 | 338 | 0 | 26 | 0 | 0 | -105 | 907
9 | 19 | 8 | 1010 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 580 | 0 | 40 | -14 | -46 | -190 | 1010
9 | 19 | 9 | 1109 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 803 | -127 | 45 | -26 | -46 | -189 | 1109
9 | 19 | 10 | 1143 | 200 | 252 | 96 | 21 | 84 | 710 | -22 | 98 | -58 | -46 | -192 | 1143
9 | 19 | 11 | 1149 | 200 | 252 | 96 | 21 | 84 | 694 | 0 | 196 | -143 | -46 | -205 | 1149
9 | 19 | 12 | 1135 | 200 | 251 | 96 | 21 | 84 | 795 | -143 | 192 | -114 | -50 | -197 | 1135
9 | 19 | 13 | 1162 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 516 | 0 | 141 | 0 | 0 | -149 | 1162
9 | 19 | 14 | 1155 | 200 | 253 | 162 | 21 | 84 | 418 | 0 | 79 | 0 | 0 | -62 | 1155
9 | 19 | 15 | 1125 | 200 | 269 | 200 | 21 | 84 | 274 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 1125
9 | 19 | 16 | 1112 | 200 | 407 | 200 | 21 | 84 | 133 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 1112
9 | 19 | 17 | 1066 | 200 | 479 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1066
9 | 19 | 18 | 1038 | 200 | 453 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 1038
9 | 19 | 19 | 992 | 200 | 386 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 992
9 | 19 | 20 | 954 | 200 | 317 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3 | 954
9 | 19 | 21 | 911 | 200 | 230 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 4 | 911
9 | 19 | 22 | 875 | 200 | 228 | 117 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -1 | 875
9 | 19 | 23 | 849 | 200 | 228 | 115 | 21 | 84 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -49 | 849
9 | 20 | 0 | 818 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -70 | 818
9 | 20 | 1 | 803 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -36 | 803
9 | 20 | 2 | 802 | 200 | 228 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 802
9 | 20 | 3 | 809 | 200 | 234 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 809
9 | 20 | 4 | 817 | 200 | 237 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3 | 817
9 | 20 | 5 | 826 | 200 | 234 | 179 | 21 | 84 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 826
9 | 20 | 6 | 829 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 80 | 0 | 108 | 0 | 0 | -44 | 829
9 | 20 | 7 | 885 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 246 | 0 | 125 | 0 | -7 | -164 | 885
9 | 20 | 8 | 992 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 403 | 0 | 139 | 0 | -26 | -162 | 992
9 | 20 | 9 | 1060 | 200 | 243 | 96 | 21 | 84 | 542 | 0 | 169 | -84 | -46 | -165 | 1060
9 | 20 | 10 | 1094 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 601 | 0 | 230 | -169 | -50 | -166 | 1094
9 | 20 | 11 | 1094 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 493 | 0 | 261 | -96 | -46 | -166 | 1094
9 | 20 | 12 | 1039 | 200 | 241 | 96 | 21 | 84 | 428 | 0 | 220 | -40 | -46 | -165 | 1039
9 | 20 | 13 | 1077 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 410 | 0 | 175 | 0 | 0 | -154 | 1077
9 | 20 | 14 | 1075 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 370 | 0 | 112 | 0 | 0 | -53 | 1075
9 | 20 | 15 | 1048 | 200 | 265 | 200 | 21 | 84 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 1048
9 | 20 | 16 | 1041 | 200 | 389 | 200 | 21 | 84 | 72 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1041
9 | 20 | 17 | 1015 | 200 | 431 | 200 | 21 | 84 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 1015
9 | 20 | 18 | 991 | 200 | 427 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 991
9 | 20 | 19 | 960 | 200 | 417 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 960
9 | 20 | 20 | 917 | 200 | 340 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 917
9 | 20 | 21 | 875 | 200 | 354 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 20 | 22 | 842 | 200 | 323 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 842
9 | 20 | 23 | 825 | 200 | 306 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 825
9 | 21 | 0 | 802 | 200 | 330 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 21 | 1 | 785 | 200 | 322 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 785
9 | 21 | 2 | 785 | 200 | 318 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 785
9 | 21 | 3 | 800 | 200 | 318 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 800
9 | 21 | 4 | 812 | 200 | 317 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 812
9 | 21 | 5 | 819 | 200 | 271 | 159 | 21 | 84 | 1 | 0 | 38 | 0 | 46 | -1 | 819
9 | 21 | 6 | 829 | 200 | 297 | 152 | 21 | 84 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 829
9 | 21 | 7 | 870 | 200 | 289 | 156 | 21 | 84 | 74 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 21 | 8 | 948 | 200 | 283 | 159 | 21 | 84 | 134 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 948
9 | 21 | 9 | 1004 | 200 | 327 | 159 | 21 | 84 | 130 | 0 | 77 | 0 | 0 | 6 | 1004
9 | 21 | 10 | 1012 | 200 | 343 | 159 | 21 | 84 | 124 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1012
9 | 21 | 11 | 1011 | 200 | 282 | 159 | 21 | 84 | 128 | 0 | 88 | 0 | 50 | -1 | 1011
9 | 21 | 12 | 976 | 200 | 267 | 159 | 21 | 84 | 145 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 976
9 | 21 | 13 | 1014 | 200 | 266 | 159 | 21 | 84 | 132 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1014
9 | 21 | 14 | 1023 | 200 | 260 | 159 | 21 | 84 | 116 | 0 | 184 | 0 | 0 | -1 | 1023
9 | 21 | 15 | 1017 | 200 | 285 | 159 | 21 | 84 | 77 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1017
9 | 21 | 16 | 1020 | 200 | 303 | 159 | 21 | 84 | 43 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1020
9 | 21 | 17 | 999 | 200 | 238 | 159 | 21 | 84 | 2 | 0 | 253 | 0 | 43 | -1 | 999
9 | 21 | 18 | 982 | 200 | 255 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -1 | 982
9 | 21 | 19 | 953 | 200 | 269 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 953
9 | 21 | 20 | 912 | 200 | 296 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 912
9 | 21 | 21 | 869 | 200 | 286 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 869
9 | 21 | 22 | 842 | 200 | 300 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 842
9 | 21 | 23 | 823 | 200 | 294 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 823
9 | 22 | 0 | 802 | 200 | 258 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 802
9 | 22 | 1 | 787 | 200 | 256 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 22 | 2 | 787 | 200 | 263 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 22 | 3 | 794 | 200 | 266 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 794
9 | 22 | 4 | 803 | 200 | 268 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 22 | 5 | 814 | 200 | 281 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 814
9 | 22 | 6 | 826 | 200 | 269 | 200 | 21 | 84 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 826
9 | 22 | 7 | 853 | 200 | 241 | 172 | 21 | 84 | 118 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 22 | 8 | 935 | 200 | 233 | 100 | 21 | 84 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 935
9 | 22 | 9 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 404 | 0 | 28 | 0 | 0 | -87 | 982
9 | 22 | 10 | 992 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 524 | 0 | 39 | 0 | -46 | -163 | 992
9 | 22 | 11 | 1001 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 641 | -85 | 44 | -26 | -46 | -166 | 1001
9 | 22 | 12 | 973 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 722 | -192 | 51 | -30 | -48 | -166 | 973
9 | 22 | 13 | 1011 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 770 | -205 | 53 | -31 | -49 | -167 | 1011
9 | 22 | 14 | 1014 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 571 | -6 | 52 | -31 | -46 | -166 | 1014
9 | 22 | 15 | 993 | 200 | 237 | 115 | 21 | 84 | 304 | 0 | 53 | 0 | 0 | -21 | 993
9 | 22 | 16 | 988 | 200 | 334 | 200 | 21 | 84 | 106 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 988
9 | 22 | 17 | 961 | 200 | 412 | 200 | 21 | 84 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 961
9 | 22 | 18 | 948 | 200 | 406 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 948
9 | 22 | 19 | 912 | 200 | 330 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 912
9 | 22 | 20 | 873 | 200 | 299 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -1 | 873
9 | 22 | 21 | 840 | 200 | 311 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 840
9 | 22 | 22 | 819 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | -1 | 819
9 | 22 | 23 | 803 | 200 | 280 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 23 | 0 | 780 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 780
9 | 23 | 1 | 765 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 765
9 | 23 | 2 | 762 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 762
9 | 23 | 3 | 777 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 777
9 | 23 | 4 | 783 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 24 | 0 | 783
9 | 23 | 5 | 783 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 4 | 0 | 48 | 0 | 14 | -1 | 783
9 | 23 | 6 | 773 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 98 | 0 | 41 | 0 | 0 | -74 | 773
9 | 23 | 7 | 780 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 308 | -32 | 21 | -12 | -46 | -167 | 780
9 | 23 | 8 | 799 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 534 | -160 | 8 | 0 | -46 | -166 | 799
9 | 23 | 9 | 822 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 710 | -314 | 8 | 0 | -46 | -165 | 822
9 | 23 | 10 | 830 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 848 | -444 | 22 | -13 | -46 | -166 | 830
9 | 23 | 11 | 846 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 929 | -511 | 27 | -16 | -46 | -166 | 846
9 | 23 | 12 | 841 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 939 | -528 | 51 | -35 | -50 | -165 | 841
9 | 23 | 13 | 845 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 824 | -429 | 79 | -47 | -46 | -165 | 845
9 | 23 | 14 | 827 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 558 | -162 | 35 | -21 | -46 | -166 | 827
9 | 23 | 15 | 826 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 357 | 0 | 28 | 0 | -26 | -162 | 826
9 | 23 | 16 | 826 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 132 | 0 | 29 | 0 | 0 | -43 | 826
9 | 23 | 17 | 834 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 29 | 0 | 50 | -1 | 834
9 | 23 | 18 | 843 | 200 | 261 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -1 | 843
9 | 23 | 19 | 823 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 823
9 | 23 | 20 | 807 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 | 0 | 807
9 | 23 | 21 | 781 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 781
9 | 23 | 22 | 754 | 200 | 228 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | -1 | 754
9 | 23 | 23 | 738 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -10 | 738
9 | 24 | 0 | 710 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | 0 | 710
9 | 24 | 1 | 696 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | -50 | -1 | 696
9 | 24 | 2 | 703 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | -34 | 0 | 703
9 | 24 | 3 | 725 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | -12 | 1 | 725
9 | 24 | 4 | 745 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 745
9 | 24 | 5 | 743 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 7 | -2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 743
9 | 24 | 6 | 727 | 200 | 273 | 182 | 21 | 84 | 183 | -45 | 14 | 0 | -46 | -139 | 727
9 | 24 | 7 | 731 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 530 | -315 | 11 | 0 | -46 | -164 | 731
9 | 24 | 8 | 769 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 888 | -543 | 7 | 0 | -46 | -166 | 769
9 | 24 | 9 | 792 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1107 | -740 | 3 | 0 | -46 | -161 | 792
9 | 24 | 10 | 803 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1169 | -946 | 2 | 0 | -50 | -1 | 803
9 | 24 | 11 | 812 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1172 | -947 | 4 | 0 | -46 | 0 | 812
9 | 24 | 12 | 815 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1143 | -912 | 7 | 0 | -46 | -6 | 815
9 | 24 | 13 | 814 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1035 | -654 | 16 | 0 | -46 | -166 | 814
9 | 24 | 14 | 812 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 828 | -444 | 27 | -16 | -46 | -166 | 812
9 | 24 | 15 | 809 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 519 | -140 | 30 | -18 | -46 | -165 | 809
9 | 24 | 16 | 809 | 200 | 271 | 182 | 21 | 84 | 173 | -43 | 27 | 0 | 0 | -106 | 809
9 | 24 | 17 | 823 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 5 | -1 | 28 | 0 | 46 | 0 | 823
9 | 24 | 18 | 834 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 0 | 834
9 | 24 | 19 | 816 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 816
9 | 24 | 20 | 800 | 200 | 237 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 800
9 | 24 | 21 | 778 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -20 | 778
9 | 24 | 22 | 755 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -47 | 755
9 | 24 | 23 | 735 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -64 | 735
9 | 25 | 0 | 704 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | -46 | -54 | 704
9 | 25 | 1 | 693 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | -46 | -75 | 693
9 | 25 | 2 | 704 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | -46 | -46 | 704
9 | 25 | 3 | 731 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | -43 | -1 | 731
9 | 25 | 4 | 762 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | -31 | -1 | 762
9 | 25 | 5 | 773 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 12 | 0 | 101 | 0 | -9 | -39 | 773
9 | 25 | 6 | 779 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 184 | 0 | 94 | 0 | -46 | -161 | 779
9 | 25 | 7 | 802 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 471 | -197 | 78 | -47 | -46 | -165 | 802
9 | 25 | 8 | 858 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 688 | -271 | 58 | -34 | -46 | -166 | 858
9 | 25 | 9 | 919 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 840 | -360 | 47 | -28 | -46 | -165 | 919
9 | 25 | 10 | 944 | 200 | 232 | 96 | 21 | 84 | 948 | -440 | 45 | -27 | -50 | -165 | 944
9 | 25 | 11 | 954 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 889 | -374 | 40 | -24 | -46 | -165 | 954
9 | 25 | 12 | 924 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 805 | -316 | 40 | -24 | -46 | -166 | 924
9 | 25 | 13 | 966 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 593 | -64 | 33 | -19 | -46 | -166 | 966
9 | 25 | 14 | 962 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 415 | 0 | 44 | 0 | 0 | -132 | 962
9 | 25 | 15 | 949 | 200 | 236 | 142 | 21 | 84 | 183 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 949
9 | 25 | 16 | 949 | 200 | 285 | 200 | 21 | 84 | 62 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 949
9 | 25 | 17 | 939 | 200 | 339 | 200 | 21 | 84 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 939
9 | 25 | 18 | 925 | 200 | 319 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 925
9 | 25 | 19 | 889 | 200 | 271 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 889
9 | 25 | 20 | 855 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 12 | -1 | 855
9 | 25 | 21 | 826 | 200 | 229 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 826
9 | 25 | 22 | 809 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -8 | 809
9 | 25 | 23 | 792 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -16 | 792
9 | 26 | 0 | 769 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -16 | 769
9 | 26 | 1 | 759 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -26 | 759
9 | 26 | 2 | 761 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | -4 | -1 | 761
9 | 26 | 3 | 777 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 13 | 777
9 | 26 | 4 | 790 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 17 | -1 | 790
9 | 26 | 5 | 802 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 5 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | 802
9 | 26 | 6 | 803 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 62 | 0 | 56 | 0 | 0 | -5 | 803
9 | 26 | 7 | 826 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 133 | 0 | 56 | 0 | -50 | -2 | 826
9 | 26 | 8 | 898 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 209 | 0 | 39 | 0 | 20 | 1 | 898
9 | 26 | 9 | 951 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 452 | 0 | 25 | 0 | 0 | -160 | 951
9 | 26 | 10 | 962 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 505 | 0 | 20 | 0 | -3 | -195 | 962
9 | 26 | 11 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 518 | 0 | 12 | 0 | -9 | -188 | 968
9 | 26 | 12 | 936 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 505 | 0 | 15 | 0 | -40 | -176 | 936
9 | 26 | 13 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 436 | 0 | 16 | 0 | 0 | -119 | 968
9 | 26 | 14 | 967 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 331 | 0 | 12 | 0 | 0 | -11 | 967
9 | 26 | 15 | 965 | 200 | 258 | 200 | 21 | 84 | 193 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 965
9 | 26 | 16 | 966 | 200 | 379 | 200 | 21 | 84 | 74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 966
9 | 26 | 17 | 958 | 200 | 440 | 200 | 21 | 84 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 958
9 | 26 | 18 | 944 | 200 | 383 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 944
9 | 26 | 19 | 905 | 200 | 339 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -1 | 905
9 | 26 | 20 | 868 | 200 | 304 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -1 | 868
9 | 26 | 21 | 835 | 200 | 274 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -1 | 835
9 | 26 | 22 | 817 | 200 | 258 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 817
9 | 26 | 23 | 803 | 200 | 291 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 27 | 0 | 780 | 200 | 254 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 780
9 | 27 | 1 | 772 | 200 | 258 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 772
9 | 27 | 2 | 774 | 200 | 257 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 774
9 | 27 | 3 | 787 | 200 | 247 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 | 787
9 | 27 | 4 | 802 | 200 | 269 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 802
9 | 27 | 5 | 809 | 200 | 259 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 809
9 | 27 | 6 | 812 | 200 | 246 | 187 | 21 | 84 | 16 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 812
9 | 27 | 7 | 834 | 200 | 271 | 183 | 21 | 84 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 834
9 | 27 | 8 | 913 | 200 | 270 | 187 | 21 | 84 | 137 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 913
9 | 27 | 9 | 957 | 200 | 235 | 164 | 21 | 84 | 240 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 957
9 | 27 | 10 | 967 | 200 | 234 | 100 | 21 | 84 | 324 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 967
9 | 27 | 11 | 976 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 431 | 0 | 10 | 0 | 0 | -101 | 976
9 | 27 | 12 | 948 | 200 | 232 | 96 | 21 | 84 | 507 | 0 | 14 | 0 | -48 | -158 | 948
9 | 27 | 13 | 969 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 506 | 0 | 17 | 0 | -31 | -159 | 969
9 | 27 | 14 | 978 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 399 | 0 | 30 | 0 | 0 | -87 | 978
9 | 27 | 15 | 968 | 200 | 236 | 156 | 21 | 84 | 236 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 968
9 | 27 | 16 | 959 | 200 | 316 | 187 | 21 | 84 | 66 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 959
9 | 27 | 17 | 944 | 200 | 354 | 187 | 21 | 84 | 1 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 944
9 | 27 | 18 | 928 | 200 | 340 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 928
9 | 27 | 19 | 894 | 200 | 296 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 894
9 | 27 | 20 | 859 | 200 | 279 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 859
9 | 27 | 21 | 831 | 200 | 266 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 831
9 | 27 | 22 | 815 | 200 | 275 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 815
9 | 27 | 23 | 802 | 200 | 282 | 122 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 28 | 0 | 782 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -18 | 782
9 | 28 | 1 | 769 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -31 | 769
9 | 28 | 2 | 775 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -37 | 775
9 | 28 | 3 | 787 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -40 | 787
9 | 28 | 4 | 802 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -37 | 802
9 | 28 | 5 | 809 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -33 | 809
9 | 28 | 6 | 816 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 21 | 0 | 122 | 0 | 0 | -35 | 816
9 | 28 | 7 | 843 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 63 | 0 | 106 | 0 | 0 | -37 | 843
9 | 28 | 8 | 917 | 200 | 243 | 112 | 21 | 84 | 134 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 917
9 | 28 | 9 | 965 | 200 | 234 | 103 | 21 | 84 | 218 | 0 | 109 | 0 | 0 | -4 | 965
9 | 28 | 10 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 353 | 0 | 128 | 0 | 0 | -136 | 982
9 | 28 | 11 | 985 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 461 | 0 | 125 | 0 | -4 | -234 | 985
9 | 28 | 12 | 955 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 510 | 0 | 130 | -38 | -46 | -235 | 955
9 | 28 | 13 | 986 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 524 | 0 | 156 | -48 | -50 | -233 | 986
9 | 28 | 14 | 986 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 378 | 0 | 132 | 0 | 0 | -161 | 986
9 | 28 | 15 | 980 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 216 | 0 | 169 | 0 | 0 | -42 | 980
9 | 28 | 16 | 978 | 200 | 235 | 193 | 21 | 84 | 41 | 0 | 242 | 0 | 0 | -38 | 978
9 | 28 | 17 | 959 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | -1 | 959
9 | 28 | 18 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 42 | -2 | 939
9 | 28 | 19 | 900 | 200 | 263 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 900
9 | 28 | 20 | 865 | 200 | 280 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 865
9 | 28 | 21 | 831 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 41 | -1 | 831
9 | 28 | 22 | 814 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 | 0 | 814
9 | 28 | 23 | 799 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -6 | 799
9 | 29 | 0 | 774 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -75 | 774
9 | 29 | 1 | 763 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -111 | 763
9 | 29 | 2 | 767 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -106 | 767
9 | 29 | 3 | 780 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -46 | 780
9 | 29 | 4 | 789 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -48 | 789
9 | 29 | 5 | 799 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 5 | 0 | 122 | 0 | 0 | -37 | 799
9 | 29 | 6 | 802 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 152 | 0 | 106 | 0 | 0 | -165 | 802
9 | 29 | 7 | 826 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 502 | -220 | 113 | -67 | -46 | -165 | 826
9 | 29 | 8 | 904 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 802 | -378 | 152 | -90 | -46 | -165 | 904
9 | 29 | 9 | 970 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 1004 | -533 | 182 | -108 | -46 | -165 | 970
9 | 29 | 10 | 990 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 1084 | -601 | 209 | -124 | -50 | -166 | 990
9 | 29 | 11 | 1005 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 1078 | -592 | 226 | -134 | -46 | -166 | 1005
9 | 29 | 12 | 974 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 1002 | -547 | 232 | -138 | -46 | -165 | 974
9 | 29 | 13 | 996 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 902 | -333 | 231 | -231 | -46 | -165 | 996
9 | 29 | 14 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 682 | -125 | 222 | -222 | -46 | -166 | 982
9 | 29 | 15 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 417 | 0 | 173 | -46 | -46 | -165 | 968
9 | 29 | 16 | 946 | 200 | 232 | 193 | 21 | 84 | 104 | 0 | 134 | 0 | 0 | -22 | 946
9 | 29 | 17 | 930 | 200 | 316 | 200 | 21 | 84 | 3 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 930
9 | 29 | 18 | 912 | 200 | 333 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 912
9 | 29 | 19 | 876 | 200 | 273 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 48 | -1 | 876
9 | 29 | 20 | 841 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 841
9 | 29 | 21 | 816 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 816
9 | 29 | 22 | 800 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 800
9 | 29 | 23 | 783 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 | 1 | 783
9 | 30 | 0 | 763 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -50 | 763
9 | 30 | 1 | 740 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | -83 | 740
9 | 30 | 2 | 742 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -46 | 742
9 | 30 | 3 | 757 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -30 | 757
9 | 30 | 4 | 772 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -15 | 772
9 | 30 | 5 | 774 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | -30 | 774
9 | 30 | 6 | 762 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 68 | 0 | 90 | 0 | 0 | -111 | 762
9 | 30 | 7 | 774 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 177 | 0 | 87 | 0 | -46 | -159 | 774
9 | 30 | 8 | 799 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 292 | 0 | 56 | 0 | -46 | -132 | 799
9 | 30 | 9 | 820 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 418 | -36 | 53 | -31 | -46 | -167 | 820
9 | 30 | 10 | 826 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 574 | -184 | 57 | -34 | -50 | -166 | 826
9 | 30 | 11 | 838 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 530 | -131 | 53 | -31 | -46 | -166 | 838
9 | 30 | 12 | 823 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 346 | 0 | 42 | 0 | -35 | -159 | 823
9 | 30 | 13 | 827 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 242 | 0 | 40 | 0 | 0 | -84 | 827
9 | 30 | 14 | 825 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 153 | 0 | 59 | 0 | 0 | -16 | 825
9 | 30 | 15 | 826 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 74 | 0 | 79 | 0 | 38 | -1 | 826
9 | 30 | 16 | 832 | 200 | 228 | 195 | 21 | 84 | 19 | 0 | 78 | 0 | 46 | -39 | 832
9 | 30 | 17 | 840 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -22 | 840
9 | 30 | 18 | 834 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20 | -1 | 834
9 | 30 | 19 | 816 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 12 | 0 | 816
9 | 30 | 20 | 802 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -48 | 802
9 | 30 | 21 | 778 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | -44 | 778
9 | 30 | 22 | 763 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -96 | 763
9 | 30 | 23 | 745 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -57 | 745
10 | 1 | 0 | 647 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -148 | 647
10 | 1 | 1 | 628 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | -2 | -163 | 628
10 | 1 | 2 | 637 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 9 | -162 | 637
10 | 1 | 3 | 668 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -156 | 668
10 | 1 | 4 | 698 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -112 | 698
10 | 1 | 5 | 693 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 1 | 0 | 73 | 0 | 48 | -126 | 693
10 | 1 | 6 | 671 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 46 | 0 | 75 | 0 | 15 | -162 | 671
10 | 1 | 7 | 689 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 148 | 0 | 55 | -1 | -46 | -164 | 689
10 | 1 | 8 | 739 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 313 | 0 | 41 | -21 | -46 | -165 | 739
10 | 1 | 9 | 783 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 451 | -96 | 54 | -32 | -46 | -165 | 783
10 | 1 | 10 | 799 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 631 | -273 | 87 | -52 | -46 | -165 | 799
10 | 1 | 11 | 815 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 711 | -359 | 153 | -91 | -50 | -166 | 815
10 | 1 | 12 | 832 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 613 | -244 | 142 | -84 | -46 | -166 | 832
10 | 1 | 13 | 833 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 626 | -237 | 98 | -58 | -46 | -167 | 833
10 | 1 | 14 | 807 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 408 | -6 | 121 | -121 | -46 | -166 | 807
10 | 1 | 15 | 813 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 214 | 0 | 126 | 0 | 15 | -159 | 813
10 | 1 | 16 | 834 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 42 | 0 | 108 | 0 | 46 | -59 | 834
10 | 1 | 17 | 899 | 200 | 260 | 175 | 21 | 84 | 1 | 0 | 113 | 0 | 46 | -1 | 899
10 | 1 | 18 | 903 | 200 | 262 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | 0 | 903
10 | 1 | 19 | 863 | 200 | 249 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | 0 | 863
10 | 1 | 20 | 811 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -24 | 811
10 | 1 | 21 | 755 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | -5 | -166 | 755
10 | 1 | 22 | 703 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | -43 | -46 | -165 | 703
10 | 1 | 23 | 667 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | -102 | -46 | -164 | 667
10 | 2 | 0 | 637 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | -161 | -46 | -166 | 637
10 | 2 | 1 | 622 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | -187 | -46 | -166 | 622
10 | 2 | 2 | 634 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | -159 | -46 | -165 | 634
10 | 2 | 3 | 668 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 290 | -110 | -46 | -166 | 668
10 | 2 | 4 | 712 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | -55 | -46 | -166 | 712
10 | 2 | 5 | 740 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 5 | 0 | 262 | -15 | -46 | -166 | 740
10 | 2 | 6 | 756 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 156 | 0 | 267 | -156 | -46 | -165 | 756
10 | 2 | 7 | 810 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 505 | -179 | 250 | -250 | -50 | -166 | 810
10 | 2 | 8 | 939 | 200 | 232 | 84 | 21 | 84 | 788 | -259 | 254 | -254 | -46 | -165 | 939
10 | 2 | 9 | 1069 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1005 | -358 | 319 | -319 | -46 | -165 | 1069
10 | 2 | 10 | 1098 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 1020 | -347 | 370 | -370 | -46 | -165 | 1098
10 | 2 | 11 | 1096 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 962 | -291 | 389 | -389 | -46 | -165 | 1096
10 | 2 | 12 | 1040 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 998 | -377 | 394 | -394 | -46 | -166 | 1040
10 | 2 | 13 | 1099 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 891 | -217 | 377 | -377 | -46 | -165 | 1099
10 | 2 | 14 | 1110 | 200 | 248 | 84 | 21 | 84 | 723 | -39 | 355 | -355 | -46 | -165 | 1110
10 | 2 | 15 | 1089 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 422 | 0 | 333 | -90 | -46 | -165 | 1089
10 | 2 | 16 | 1063 | 200 | 244 | 167 | 21 | 84 | 87 | 0 | 353 | 0 | 46 | -139 | 1063
10 | 2 | 17 | 1051 | 200 | 243 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 290 | 0 | 46 | -1 | 1051
10 | 2 | 18 | 1022 | 200 | 244 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 255 | 0 | 50 | 0 | 1022
10 | 2 | 19 | 956 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 245 | 0 | 4 | 2 | 956
10 | 2 | 20 | 905 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 199 | 0 | 5 | 1 | 905
10 | 2 | 21 | 848 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -91 | 848
10 | 2 | 22 | 805 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | 0 | -31 | -163 | 805
10 | 2 | 23 | 769 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | -53 | -46 | -167 | 769
10 | 3 | 0 | 732 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 355 | -99 | -46 | -167 | 732
10 | 3 | 1 | 702 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 323 | -97 | -46 | -167 | 702
10 | 3 | 2 | 722 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 323 | -78 | -46 | -166 | 722
10 | 3 | 3 | 763 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 323 | -37 | -46 | -166 | 763
10 | 3 | 4 | 800 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 287 | 0 | -11 | -165 | 800
10 | 3 | 5 | 821 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 5 | 0 | 322 | 0 | -31 | -164 | 821
10 | 3 | 6 | 817 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 161 | 0 | 353 | -175 | -46 | -165 | 817
10 | 3 | 7 | 855 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 520 | -138 | 327 | -327 | -50 | -166 | 855
10 | 3 | 8 | 980 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 860 | -294 | 324 | -324 | -46 | -165 | 980
10 | 3 | 9 | 1092 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 1088 | -420 | 332 | -332 | -46 | -166 | 1092
10 | 3 | 10 | 1120 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 1181 | -611 | 302 | -179 | -46 | -165 | 1120
10 | 3 | 11 | 1119 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 1150 | -571 | 277 | -164 | -46 | -165 | 1119
10 | 3 | 12 | 1063 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1112 | -572 | 250 | -149 | -46 | -165 | 1063
10 | 3 | 13 | 1112 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 938 | -344 | 228 | -135 | -46 | -167 | 1112
10 | 3 | 14 | 1130 | 200 | 250 | 84 | 21 | 84 | 708 | -6 | 203 | -203 | -46 | -165 | 1130
10 | 3 | 15 | 1106 | 200 | 248 | 84 | 21 | 84 | 371 | 0 | 159 | 0 | 2 | -63 | 1106
10 | 3 | 16 | 1078 | 200 | 344 | 177 | 21 | 84 | 71 | 0 | 135 | 0 | 46 | 0 | 1078
10 | 3 | 17 | 1080 | 200 | 418 | 179 | 21 | 84 | 1 | 0 | 133 | 0 | 46 | -2 | 1080
10 | 3 | 18 | 1049 | 200 | 393 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 1049
10 | 3 | 19 | 980 | 200 | 352 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -1 | 980
10 | 3 | 20 | 921 | 200 | 335 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -1 | 921
10 | 3 | 21 | 859 | 200 | 305 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 859
10 | 3 | 22 | 809 | 200 | 258 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -1 | 809
10 | 3 | 23 | 774 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -3 | 774
10 | 4 | 0 | 721 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -37 | 721
10 | 4 | 1 | 702 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -56 | 702
10 | 4 | 2 | 709 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -52 | 709
10 | 4 | 3 | 746 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 746
10 | 4 | 4 | 790 | 200 | 232 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 790
10 | 4 | 5 | 811 | 200 | 248 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 1 | 811
10 | 4 | 6 | 824 | 200 | 232 | 164 | 21 | 84 | 40 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 824
10 | 4 | 7 | 868 | 200 | 228 | 140 | 21 | 84 | 138 | 0 | 28 | 0 | 46 | -17 | 868
10 | 4 | 8 | 981 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 293 | 0 | 19 | 0 | 46 | -2 | 981
10 | 4 | 9 | 1065 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 470 | 0 | 8 | 0 | 46 | -92 | 1065
10 | 4 | 10 | 1084 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 636 | 0 | 7 | 0 | -35 | -159 | 1084
10 | 4 | 11 | 1098 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 760 | -92 | 7 | 0 | -46 | -167 | 1098
10 | 4 | 12 | 1013 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 752 | -158 | 7 | 0 | -50 | -166 | 1013
10 | 4 | 13 | 1094 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 679 | -14 | 5 | 0 | -46 | -166 | 1094
10 | 4 | 14 | 1118 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 506 | 0 | 7 | 0 | 46 | -79 | 1118
10 | 4 | 15 | 1099 | 200 | 360 | 129 | 21 | 84 | 249 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1099
10 | 4 | 16 | 1086 | 200 | 481 | 179 | 21 | 84 | 52 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 1086
10 | 4 | 17 | 1076 | 200 | 498 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 1076
10 | 4 | 18 | 1031 | 200 | 435 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -1 | 1031
10 | 4 | 19 | 981 | 200 | 373 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -1 | 981
10 | 4 | 20 | 924 | 200 | 290 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 1 | 924
10 | 4 | 21 | 865 | 200 | 232 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 50 | 0 | 865
10 | 4 | 22 | 806 | 200 | 228 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 806
10 | 4 | 23 | 776 | 200 | 228 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -85 | 776
10 | 5 | 0 | 720 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -105 | 720
10 | 5 | 1 | 701 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -125 | 701
10 | 5 | 2 | 718 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -104 | 718
10 | 5 | 3 | 758 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -112 | 758
10 | 5 | 4 | 795 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -15 | 795
10 | 5 | 5 | 813 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -58 | 813
10 | 5 | 6 | 830 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 38 | 0 | 131 | 0 | 46 | -85 | 830
10 | 5 | 7 | 875 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 151 | 0 | 95 | 0 | 46 | -117 | 875
10 | 5 | 8 | 997 | 200 | 237 | 84 | 21 | 84 | 269 | 0 | 95 | 0 | 7 | 0 | 997
10 | 5 | 9 | 1096 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 417 | 0 | 151 | 0 | 46 | -154 | 1096
10 | 5 | 10 | 1120 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 380 | 0 | 194 | 0 | 46 | -138 | 1120
10 | 5 | 11 | 1111 | 200 | 248 | 84 | 21 | 84 | 416 | 0 | 255 | 0 | 37 | -234 | 1111
10 | 5 | 12 | 1017 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 510 | 0 | 246 | -101 | -46 | -220 | 1017
10 | 5 | 13 | 1071 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 542 | 0 | 290 | -114 | -46 | -234 | 1071
10 | 5 | 14 | 1100 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 548 | 0 | 358 | -159 | -50 | -233 | 1100
10 | 5 | 15 | 1086 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 322 | 0 | 428 | -18 | -46 | -235 | 1086
10 | 5 | 16 | 1078 | 200 | 245 | 167 | 21 | 84 | 56 | 0 | 472 | 0 | 0 | -167 | 1078
10 | 5 | 17 | 1073 | 200 | 245 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 482 | 0 | 50 | -176 | 1073
10 | 5 | 18 | 1033 | 200 | 241 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | 0 | 46 | -182 | 1033
10 | 5 | 19 | 967 | 200 | 234 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -139 | 967
10 | 5 | 20 | 924 | 200 | 230 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | -20 | -46 | -166 | 924
10 | 5 | 21 | 860 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 477 | -106 | -46 | -165 | 860
10 | 5 | 22 | 803 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 482 | -167 | -46 | -166 | 803
10 | 5 | 23 | 774 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 473 | -183 | -50 | -166 | 774
10 | 6 | 0 | 711 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | -253 | -46 | -166 | 711
10 | 6 | 1 | 690 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 472 | -271 | -46 | -165 | 690
10 | 6 | 2 | 711 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 481 | -258 | -46 | -166 | 711
10 | 6 | 3 | 751 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 472 | -209 | -46 | -166 | 751
10 | 6 | 4 | 797 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 467 | -158 | -46 | -166 | 797
10 | 6 | 5 | 821 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 3 | 0 | 462 | -132 | -46 | -166 | 821
10 | 6 | 6 | 822 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 122 | 0 | 465 | -253 | -46 | -166 | 822
10 | 6 | 7 | 862 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 425 | -51 | 456 | -456 | -46 | -166 | 862
10 | 6 | 8 | 962 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 702 | -151 | 462 | -462 | -46 | -166 | 962
10 | 6 | 9 | 1046 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 893 | -259 | 462 | -462 | -46 | -173 | 1046
10 | 6 | 10 | 1050 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 944 | -314 | 444 | -444 | -46 | -165 | 1050
10 | 6 | 11 | 1052 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 932 | -282 | 444 | -444 | -46 | -184 | 1052
10 | 6 | 12 | 984 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 902 | -332 | 435 | -435 | -46 | -165 | 984
10 | 6 | 13 | 1020 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 791 | -188 | 437 | -437 | -46 | -166 | 1020
10 | 6 | 14 | 1026 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 580 | 0 | 428 | -400 | -46 | -165 | 1026
10 | 6 | 15 | 1020 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 310 | 0 | 439 | -147 | -46 | -164 | 1020
10 | 6 | 16 | 1022 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 60 | 0 | 447 | 0 | -7 | -190 | 1022
10 | 6 | 17 | 1030 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | 0 | 46 | -180 | 1030
10 | 6 | 18 | 1009 | 200 | 238 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | 0 | 4 | -165 | 1009
10 | 6 | 19 | 957 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 469 | 0 | -25 | -192 | 957
10 | 6 | 20 | 901 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | -14 | -46 | -185 | 901
10 | 6 | 21 | 837 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 426 | -78 | -46 | -165 | 837
10 | 6 | 22 | 784 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | -124 | -46 | -166 | 784
10 | 6 | 23 | 738 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | -140 | -48 | -163 | 738
10 | 7 | 0 | 683 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | -152 | -46 | -166 | 683
10 | 7 | 1 | 662 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | -142 | -46 | -166 | 662
10 | 7 | 2 | 674 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | -122 | -46 | -165 | 674
10 | 7 | 3 | 717 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 288 | -58 | -46 | -166 | 717
10 | 7 | 4 | 743 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 277 | -21 | -46 | -166 | 743
10 | 7 | 5 | 740 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 2 | 0 | 239 | 0 | -37 | -163 | 740
10 | 7 | 6 | 709 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 99 | 0 | 196 | -73 | -46 | -166 | 709
10 | 7 | 7 | 711 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 342 | -117 | 175 | -175 | -46 | -167 | 711
10 | 7 | 8 | 766 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 608 | -247 | 162 | -162 | -46 | -166 | 766
10 | 7 | 9 | 811 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 785 | -441 | 173 | -110 | -46 | -167 | 811
10 | 7 | 10 | 833 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 894 | -502 | 178 | -142 | -46 | -166 | 833
10 | 7 | 11 | 839 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 872 | -490 | 203 | -151 | -46 | -166 | 839
10 | 7 | 12 | 816 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 872 | -459 | 238 | -238 | -48 | -166 | 816
10 | 7 | 13 | 814 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 818 | -409 | 252 | -252 | -46 | -166 | 814
10 | 7 | 14 | 803 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 576 | -178 | 234 | -234 | -46 | -166 | 803
10 | 7 | 15 | 814 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 344 | 0 | 226 | -158 | -46 | -169 | 814
10 | 7 | 16 | 805 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 63 | 0 | 196 | 0 | 0 | -153 | 805
10 | 7 | 17 | 873 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | 12 | -1 | 873
10 | 7 | 18 | 874 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | 0 | 874
10 | 7 | 19 | 831 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 32 | -1 | 831
10 | 7 | 20 | 782 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 782
10 | 7 | 21 | 729 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -31 | 729
10 | 7 | 22 | 682 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -62 | 682
10 | 7 | 23 | 653 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 653
10 | 8 | 0 | 619 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -119 | 619
10 | 8 | 1 | 604 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | -4 | -123 | 604
10 | 8 | 2 | 623 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -101 | 623
10 | 8 | 3 | 664 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -60 | 664
10 | 8 | 4 | 698 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 698
10 | 8 | 5 | 697 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 4 | 0 | 31 | 0 | 4 | -42 | 697
10 | 8 | 6 | 667 | 200 | 248 | 163 | 21 | 84 | 149 | -20 | 26 | 0 | -46 | -158 | 667
10 | 8 | 7 | 659 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 513 | -344 | 14 | -8 | -46 | -166 | 659
10 | 8 | 8 | 683 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 826 | -558 | 10 | 0 | -46 | -166 | 683
10 | 8 | 9 | 725 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1042 | -726 | 7 | -1 | -48 | -166 | 725
10 | 8 | 10 | 731 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1061 | -739 | 5 | 0 | -48 | -165 | 731
10 | 8 | 11 | 727 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1036 | -721 | 5 | 0 | -46 | -164 | 727
10 | 8 | 12 | 730 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 924 | -604 | 5 | 0 | -46 | -166 | 730
10 | 8 | 13 | 704 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 693 | -401 | 7 | 0 | -46 | -166 | 704
10 | 8 | 14 | 705 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 458 | -163 | 12 | -7 | -46 | -166 | 705
10 | 8 | 15 | 713 | 200 | 259 | 84 | 21 | 84 | 230 | -31 | 12 | 0 | 0 | -146 | 713
10 | 8 | 16 | 738 | 200 | 233 | 168 | 21 | 84 | 37 | -5 | 16 | 0 | 0 | -16 | 738
10 | 8 | 17 | 831 | 200 | 275 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 831
10 | 8 | 18 | 837 | 200 | 261 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | -1 | 837
10 | 8 | 19 | 802 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 0 | 802
10 | 8 | 20 | 763 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -12 | 763
10 | 8 | 21 | 716 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -72 | 716
10 | 8 | 22 | 675 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -112 | 675
10 | 8 | 23 | 644 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -133 | 644
10 | 9 | 0 | 615 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | -12 | -163 | 615
10 | 9 | 1 | 604 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | -50 | -138 | 604
10 | 9 | 2 | 626 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -155 | 626
10 | 9 | 3 | 669 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -111 | 669
10 | 9 | 4 | 707 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -71 | 707
10 | 9 | 5 | 722 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | -64 | 722
10 | 9 | 6 | 706 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 43 | 0 | 100 | 0 | 0 | -129 | 706
10 | 9 | 7 | 748 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 167 | 0 | 102 | 0 | -50 | -163 | 748
10 | 9 | 8 | 835 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 284 | 0 | 89 | 0 | 0 | -155 | 835
10 | 9 | 9 | 897 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 344 | 0 | 96 | 0 | 0 | -160 | 897
10 | 9 | 10 | 910 | 200 | 229 | 84 | 21 | 84 | 337 | 0 | 103 | 0 | 0 | -148 | 910
10 | 9 | 11 | 911 | 200 | 229 | 84 | 21 | 84 | 331 | 0 | 121 | 0 | 4 | -163 | 911
10 | 9 | 12 | 883 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 337 | 0 | 112 | 0 | -19 | -164 | 883
10 | 9 | 13 | 880 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 259 | 0 | 103 | 0 | 0 | -99 | 880
10 | 9 | 14 | 884 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 181 | 0 | 105 | 0 | 0 | -19 | 884
10 | 9 | 15 | 883 | 200 | 271 | 84 | 21 | 84 | 68 | 0 | 108 | 0 | 46 | 1 | 883
10 | 9 | 16 | 916 | 200 | 276 | 175 | 21 | 84 | 10 | 0 | 103 | 0 | 46 | 1 | 916
10 | 9 | 17 | 951 | 200 | 328 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -1 | 951
10 | 9 | 18 | 939 | 200 | 315 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 939
10 | 9 | 19 | 903 | 200 | 296 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 903
10 | 9 | 20 | 858 | 200 | 266 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -1 | 858
10 | 9 | 21 | 800 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 34 | 0 | 800
10 | 9 | 22 | 744 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 744
10 | 9 | 23 | 703 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -32 | 703
10 | 10 | 0 | 662 | 200 | 228 | 122 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 662
10 | 10 | 1 | 655 | 200 | 228 | 122 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -24 | 655
10 | 10 | 2 | 679 | 200 | 228 | 137 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 679
10 | 10 | 3 | 729 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 1 | 729
10 | 10 | 4 | 766 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | 0 | 766
10 | 10 | 5 | 785 | 200 | 241 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 785
10 | 10 | 6 | 801 | 200 | 238 | 161 | 21 | 84 | 41 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 801
10 | 10 | 7 | 852 | 200 | 230 | 116 | 21 | 84 | 136 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 852
10 | 10 | 8 | 968 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 286 | 0 | 23 | 0 | 36 | 0 | 968
10 | 10 | 9 | 1061 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 468 | 0 | 23 | 0 | 0 | -63 | 1061
10 | 10 | 10 | 1075 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 591 | 0 | 26 | 0 | 0 | -176 | 1075
10 | 10 | 11 | 1082 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 613 | 0 | 36 | 0 | 0 | -202 | 1082
10 | 10 | 12 | 1003 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 519 | 0 | 47 | 0 | 0 | -190 | 1003
10 | 10 | 13 | 1074 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 379 | 0 | 69 | 0 | 0 | -8 | 1074
10 | 10 | 14 | 1050 | 200 | 385 | 124 | 21 | 84 | 176 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1050
10 | 10 | 15 | 1048 | 200 | 421 | 179 | 21 | 84 | 74 | 0 | 61 | 0 | 9 | -1 | 1048
10 | 10 | 16 | 1075 | 200 | 470 | 179 | 21 | 84 | 19 | 0 | 57 | 0 | 46 | -1 | 1075
10 | 10 | 17 | 1067 | 200 | 465 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 1067
10 | 10 | 18 | 1016 | 200 | 424 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -1 | 1016
10 | 10 | 19 | 960 | 200 | 378 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 960
10 | 10 | 20 | 915 | 200 | 330 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 915
10 | 10 | 21 | 853 | 200 | 271 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 853
10 | 10 | 22 | 800 | 200 | 235 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 800
10 | 10 | 23 | 757 | 200 | 228 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 24 | 0 | 757
10 | 11 | 0 | 706 | 200 | 228 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -35 | 706
10 | 11 | 1 | 689 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -55 | 689
10 | 11 | 2 | 717 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -27 | 717
10 | 11 | 3 | 763 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 12 | -1 | 763
10 | 11 | 4 | 798 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 41 | 0 | 798
10 | 11 | 5 | 820 | 200 | 233 | 172 | 21 | 84 | 1 | 0 | 59 | 0 | 50 | 0 | 820
10 | 11 | 6 | 814 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 113 | 0 | 50 | 0 | 0 | -32 | 814
10 | 11 | 7 | 848 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 457 | -92 | 29 | -17 | -46 | -166 | 848
10 | 11 | 8 | 950 | 200 | 233 | 84 | 21 | 84 | 789 | -258 | 22 | -13 | -46 | -166 | 950
10 | 11 | 9 | 1041 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1024 | -421 | 19 | 0 | -46 | -166 | 1041
10 | 11 | 10 | 1057 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1079 | -463 | 20 | 0 | -46 | -165 | 1057
10 | 11 | 11 | 1069 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1082 | -451 | 41 | -24 | -46 | -166 | 1069
10 | 11 | 12 | 973 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 1005 | -465 | 60 | -36 | -50 | -165 | 973
10 | 11 | 13 | 1047 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 933 | -341 | 87 | -52 | -46 | -165 | 1047
10 | 11 | 14 | 1043 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 697 | -99 | 94 | -55 | -46 | -179 | 1043
10 | 11 | 15 | 1034 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 399 | 0 | 80 | 0 | 0 | -75 | 1034
10 | 11 | 16 | 1014 | 200 | 396 | 179 | 21 | 84 | 57 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1014
10 | 11 | 17 | 1041 | 200 | 472 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1041
10 | 11 | 18 | 1014 | 200 | 406 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -1 | 1014
10 | 11 | 19 | 957 | 200 | 358 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 50 | -1 | 957
10 | 11 | 20 | 912 | 200 | 327 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 912
10 | 11 | 21 | 847 | 200 | 274 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 847
10 | 11 | 22 | 793 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 43 | 0 | 793
10 | 11 | 23 | 746 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -5 | 746
10 | 12 | 0 | 693 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -66 | 693
10 | 12 | 1 | 682 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -83 | 682
10 | 12 | 2 | 710 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -49 | 710
10 | 12 | 3 | 763 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 763
10 | 12 | 4 | 809 | 200 | 264 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 12 | 5 | 842 | 200 | 289 | 172 | 21 | 84 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 842
10 | 12 | 6 | 849 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 131 | 0 | 72 | 0 | 0 | -42 | 849
10 | 12 | 7 | 866 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 488 | -119 | 49 | -29 | -46 | -165 | 866
10 | 12 | 8 | 963 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 840 | -304 | 38 | -23 | -46 | -165 | 963
10 | 12 | 9 | 1038 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1052 | -449 | 39 | -23 | -46 | -165 | 1038
10 | 12 | 10 | 1053 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1150 | -542 | 62 | -37 | -46 | -166 | 1053
10 | 12 | 11 | 1064 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1157 | -557 | 105 | -62 | -46 | -166 | 1064
10 | 12 | 12 | 977 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 1044 | -527 | 126 | -74 | -50 | -166 | 977
10 | 12 | 13 | 1048 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 891 | -318 | 134 | -80 | -46 | -164 | 1048
10 | 12 | 14 | 1060 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 681 | -105 | 155 | -92 | -46 | -165 | 1060
10 | 12 | 15 | 1052 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 372 | 0 | 138 | 0 | 0 | -90 | 1052
10 | 12 | 16 | 1032 | 200 | 362 | 175 | 21 | 84 | 49 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1032
10 | 12 | 17 | 1053 | 200 | 403 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -1 | 1053
10 | 12 | 18 | 1019 | 200 | 438 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 1019
10 | 12 | 19 | 959 | 200 | 344 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 | -1 | 959
10 | 12 | 20 | 912 | 200 | 341 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 912
10 | 12 | 21 | 852 | 200 | 242 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 852
10 | 12 | 22 | 801 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 23 | 2 | 801
10 | 12 | 23 | 753 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -17 | 753
10 | 13 | 0 | 701 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -94 | 701
10 | 13 | 1 | 688 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -121 | 688
10 | 13 | 2 | 723 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -115 | 723
10 | 13 | 3 | 774 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -80 | 774
10 | 13 | 4 | 818 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -51 | 818
10 | 13 | 5 | 846 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | -37 | 846
10 | 13 | 6 | 849 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 127 | 0 | 179 | 0 | 0 | -155 | 849
10 | 13 | 7 | 872 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 488 | -103 | 156 | -156 | -46 | -165 | 872
10 | 13 | 8 | 953 | 200 | 233 | 84 | 21 | 84 | 824 | -348 | 163 | -96 | -46 | -166 | 953
10 | 13 | 9 | 1035 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1068 | -524 | 179 | -106 | -46 | -166 | 1035
10 | 13 | 10 | 1057 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1172 | -620 | 209 | -124 | -46 | -166 | 1057
10 | 13 | 11 | 1057 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1178 | -644 | 253 | -150 | -46 | -166 | 1057
10 | 13 | 12 | 982 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 1119 | -629 | 251 | -169 | -50 | -165 | 982
10 | 13 | 13 | 1035 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 973 | -453 | 238 | -141 | -46 | -166 | 1035
10 | 13 | 14 | 1060 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 738 | -99 | 216 | -216 | -46 | -165 | 1060
10 | 13 | 15 | 1036 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 349 | 0 | 198 | 0 | 0 | -141 | 1036
10 | 13 | 16 | 1011 | 200 | 295 | 167 | 21 | 84 | 41 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1011
10 | 13 | 17 | 1032 | 200 | 345 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1032
10 | 13 | 18 | 997 | 200 | 277 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 48 | 0 | 997
10 | 13 | 19 | 949 | 200 | 298 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 949
10 | 13 | 20 | 900 | 200 | 255 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 900
10 | 13 | 21 | 841 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -28 | 841
10 | 13 | 22 | 781 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -88 | 781
10 | 13 | 23 | 740 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -134 | 740
10 | 14 | 0 | 691 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | -17 | -163 | 691
10 | 14 | 1 | 672 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | -38 | -163 | 672
10 | 14 | 2 | 696 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | -4 | -171 | 696
10 | 14 | 3 | 742 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -112 | 742
10 | 14 | 4 | 773 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 50 | -108 | 773
10 | 14 | 5 | 775 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | -45 | 775
10 | 14 | 6 | 739 | 200 | 237 | 163 | 21 | 84 | 135 | -10 | 122 | 0 | -45 | -168 | 739
10 | 14 | 7 | 749 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 462 | -242 | 111 | -66 | -46 | -166 | 749
10 | 14 | 8 | 794 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 795 | -452 | 112 | -66 | -46 | -166 | 794
10 | 14 | 9 | 838 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1048 | -667 | 129 | -76 | -46 | -167 | 838
10 | 14 | 10 | 852 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1171 | -746 | 155 | -133 | -46 | -166 | 852
10 | 14 | 11 | 856 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1207 | -769 | 160 | -147 | -46 | -166 | 856
10 | 14 | 12 | 832 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1172 | -747 | 159 | -154 | -50 | -165 | 832
10 | 14 | 13 | 831 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1017 | -648 | 148 | -92 | -46 | -165 | 831
10 | 14 | 14 | 826 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 770 | -401 | 127 | -76 | -46 | -165 | 826
10 | 14 | 15 | 821 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 413 | -31 | 106 | -73 | -46 | -165 | 821
10 | 14 | 16 | 812 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 39 | -3 | 92 | 0 | 46 | -58 | 812
10 | 14 | 17 | 884 | 200 | 269 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 0 | 884
10 | 14 | 18 | 876 | 200 | 267 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 50 | 0 | 876
10 | 14 | 19 | 836 | 200 | 253 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 836
10 | 14 | 20 | 784 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -8 | 784
10 | 14 | 21 | 735 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -45 | 735
10 | 14 | 22 | 684 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -53 | 684
10 | 14 | 23 | 660 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -86 | 660
10 | 15 | 0 | 617 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -123 | 617
10 | 15 | 1 | 610 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -123 | 610
10 | 15 | 2 | 634 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | -4 | -96 | 634
10 | 15 | 3 | 676 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -62 | 676
10 | 15 | 4 | 703 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -40 | 703
10 | 15 | 5 | 696 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -53 | 696
10 | 15 | 6 | 677 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 26 | 0 | 57 | 0 | 0 | -96 | 677
10 | 15 | 7 | 699 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 98 | 0 | 59 | 0 | 0 | -148 | 699
10 | 15 | 8 | 743 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 140 | 0 | 47 | 0 | 0 | -61 | 743
10 | 15 | 9 | 779 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 146 | 0 | 45 | 0 | 0 | -29 | 779
10 | 15 | 10 | 781 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 141 | 0 | 40 | 0 | 46 | -63 | 781
10 | 15 | 11 | 793 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 173 | 0 | 38 | 0 | 0 | -35 | 793
10 | 15 | 12 | 787 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 161 | 0 | 47 | 0 | 0 | -38 | 787
10 | 15 | 13 | 767 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 99 | 0 | 41 | 0 | 34 | -24 | 767
10 | 15 | 14 | 778 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 778
10 | 15 | 15 | 785 | 200 | 234 | 118 | 21 | 84 | 50 | 0 | 26 | 0 | 46 | 6 | 785
10 | 15 | 16 | 826 | 200 | 259 | 179 | 21 | 84 | 10 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 826
10 | 15 | 17 | 896 | 200 | 340 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -1 | 896
10 | 15 | 18 | 893 | 200 | 326 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | -1 | 893
10 | 15 | 19 | 857 | 200 | 288 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 857
10 | 15 | 20 | 807 | 200 | 239 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 807
10 | 15 | 21 | 758 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -41 | 758
10 | 15 | 22 | 692 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -103 | 692
10 | 15 | 23 | 656 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -104 | 656
10 | 16 | 0 | 624 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -170 | 624
10 | 16 | 1 | 621 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | -50 | -138 | 621
10 | 16 | 2 | 648 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | -3 | -169 | 648
10 | 16 | 3 | 697 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -152 | 697
10 | 16 | 4 | 740 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | 0 | 4 | -162 | 740
10 | 16 | 5 | 766 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 238 | 0 | -6 | -167 | 766
10 | 16 | 6 | 773 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 92 | 0 | 234 | -41 | -46 | -166 | 773
10 | 16 | 7 | 816 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 411 | -83 | 211 | -211 | -46 | -166 | 816
10 | 16 | 8 | 921 | 200 | 230 | 84 | 21 | 84 | 677 | -164 | 255 | -255 | -46 | -165 | 921
10 | 16 | 9 | 1009 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 903 | -310 | 327 | -327 | -46 | -166 | 1009
10 | 16 | 10 | 1021 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 912 | -308 | 363 | -363 | -46 | -166 | 1021
10 | 16 | 11 | 1027 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 890 | -280 | 380 | -380 | -46 | -166 | 1027
10 | 16 | 12 | 988 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 902 | -325 | 355 | -355 | -50 | -164 | 988
10 | 16 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 729 | -132 | 341 | -341 | -46 | -165 | 1014
10 | 16 | 14 | 1005 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 494 | 0 | 348 | -252 | -46 | -166 | 1005
10 | 16 | 15 | 1008 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 235 | 0 | 333 | 0 | -24 | -163 | 1008
10 | 16 | 16 | 1025 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 19 | 0 | 319 | 0 | 0 | -25 | 1025
10 | 16 | 17 | 1042 | 200 | 242 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 314 | 0 | 46 | -32 | 1042
10 | 16 | 18 | 1000 | 200 | 238 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -39 | 1000
10 | 16 | 19 | 952 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -89 | 952
10 | 16 | 20 | 906 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 4 | -152 | 906
10 | 16 | 21 | 844 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | -30 | -46 | -187 | 844
10 | 16 | 22 | 791 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | -72 | -46 | -188 | 791
10 | 16 | 23 | 749 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | -126 | -46 | -180 | 749
10 | 17 | 0 | 701 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | -211 | -46 | -165 | 701
10 | 17 | 1 | 693 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 421 | -215 | -46 | -167 | 693
10 | 17 | 2 | 720 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 409 | -178 | -46 | -165 | 720
10 | 17 | 3 | 767 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | -119 | -46 | -166 | 767
10 | 17 | 4 | 805 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 408 | -91 | -46 | -166 | 805
10 | 17 | 5 | 835 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 404 | -58 | -46 | -166 | 835
10 | 17 | 6 | 836 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 102 | 0 | 415 | -169 | -46 | -166 | 836
10 | 17 | 7 | 864 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 395 | -19 | 429 | -429 | -46 | -166 | 864
10 | 17 | 8 | 964 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 700 | -148 | 419 | -419 | -46 | -165 | 964
10 | 17 | 9 | 1050 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 892 | -262 | 454 | -454 | -46 | -166 | 1050
10 | 17 | 10 | 1046 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 898 | -272 | 480 | -480 | -46 | -165 | 1046
10 | 17 | 11 | 1045 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 905 | -279 | 485 | -485 | -46 | -166 | 1045
10 | 17 | 12 | 983 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 908 | -335 | 487 | -487 | -50 | -165 | 983
10 | 17 | 13 | 1042 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 807 | -184 | 487 | -487 | -46 | -166 | 1042
10 | 17 | 14 | 1030 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 618 | -6 | 468 | -468 | -46 | -166 | 1030
10 | 17 | 15 | 1025 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 312 | 0 | 430 | -135 | -46 | -165 | 1025
10 | 17 | 16 | 1036 | 200 | 241 | 167 | 21 | 84 | 25 | 0 | 390 | 0 | 0 | -92 | 1036
10 | 17 | 17 | 1060 | 200 | 243 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | 0 | 50 | -78 | 1060
10 | 17 | 18 | 1024 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 372 | 0 | 46 | -106 | 1024
10 | 17 | 19 | 975 | 200 | 235 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -100 | 975
10 | 17 | 20 | 927 | 200 | 230 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -123 | 927
10 | 17 | 21 | 866 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -152 | 866
10 | 17 | 22 | 811 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | -8 | -163 | 811
10 | 17 | 23 | 761 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | -4 | -46 | -167 | 761
10 | 18 | 0 | 707 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | -22 | -46 | -165 | 707
10 | 18 | 1 | 697 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | -19 | -50 | -166 | 697
10 | 18 | 2 | 734 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | -34 | -165 | 734
10 | 18 | 3 | 780 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -120 | 780
10 | 18 | 4 | 824 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 19 | -78 | 824
10 | 18 | 5 | 852 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | -32 | 852
10 | 18 | 6 | 858 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 111 | 0 | 159 | 0 | 0 | -105 | 858
10 | 18 | 7 | 875 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 471 | -77 | 133 | -133 | -46 | -166 | 875
10 | 18 | 8 | 955 | 200 | 233 | 84 | 21 | 84 | 807 | -308 | 111 | -66 | -46 | -165 | 955
10 | 18 | 9 | 1031 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1038 | -475 | 122 | -72 | -46 | -166 | 1031
10 | 18 | 10 | 1051 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1132 | -551 | 123 | -73 | -46 | -166 | 1051
10 | 18 | 11 | 1066 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1174 | -580 | 123 | -73 | -46 | -165 | 1066
10 | 18 | 12 | 980 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 1079 | -554 | 113 | -67 | -50 | -166 | 980
10 | 18 | 13 | 1029 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 911 | -343 | 107 | -63 | -46 | -166 | 1029
10 | 18 | 14 | 1043 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 661 | -73 | 87 | -51 | -46 | -166 | 1043
10 | 18 | 15 | 1033 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 306 | 0 | 73 | 0 | 46 | -22 | 1033
10 | 18 | 16 | 1032 | 200 | 414 | 179 | 21 | 84 | 24 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 1032
10 | 18 | 17 | 1058 | 200 | 482 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -1 | 1058
10 | 18 | 18 | 1012 | 200 | 437 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -1 | 1012
10 | 18 | 19 | 966 | 200 | 378 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 966
10 | 18 | 20 | 910 | 200 | 314 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -1 | 910
10 | 18 | 21 | 850 | 200 | 240 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | 1 | 850
10 | 18 | 22 | 798 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | -46 | 798
10 | 18 | 23 | 755 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -59 | 755
10 | 19 | 0 | 701 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -117 | 701
10 | 19 | 1 | 694 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -136 | 694
10 | 19 | 2 | 726 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -104 | 726
10 | 19 | 3 | 776 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -71 | 776
10 | 19 | 4 | 817 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -98 | 817
10 | 19 | 5 | 841 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46 | -96 | 841
10 | 19 | 6 | 843 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 83 | 0 | 216 | 0 | 0 | -147 | 843
10 | 19 | 7 | 878 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 370 | 0 | 181 | -152 | -46 | -166 | 878
10 | 19 | 8 | 975 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 641 | -63 | 168 | -168 | -46 | -181 | 975
10 | 19 | 9 | 1065 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 854 | -273 | 209 | -124 | -46 | -188 | 1065
10 | 19 | 10 | 1083 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 943 | -257 | 274 | -274 | -46 | -192 | 1083
10 | 19 | 11 | 1092 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 924 | -210 | 298 | -298 | -46 | -212 | 1092
10 | 19 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 873 | -246 | 328 | -328 | -50 | -195 | 1010
10 | 19 | 13 | 1080 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 703 | 0 | 312 | -292 | -46 | -231 | 1080
10 | 19 | 14 | 1066 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 425 | 0 | 285 | -16 | -46 | -215 | 1066
10 | 19 | 15 | 1056 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 230 | 0 | 222 | 0 | 46 | -74 | 1056
10 | 19 | 16 | 1081 | 200 | 342 | 177 | 21 | 84 | 18 | 0 | 193 | 0 | 46 | 0 | 1081
10 | 19 | 17 | 1087 | 200 | 387 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | 0 | 1087
10 | 19 | 18 | 1044 | 200 | 350 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | 0 | 1044
10 | 19 | 19 | 974 | 200 | 369 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 974
10 | 19 | 20 | 916 | 200 | 326 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 | 0 | 916
10 | 19 | 21 | 854 | 200 | 270 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 854
10 | 19 | 22 | 799 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -15 | 799
10 | 19 | 23 | 762 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -56 | 762
10 | 20 | 0 | 709 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -87 | 709
10 | 20 | 1 | 698 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -96 | 698
10 | 20 | 2 | 727 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -82 | 727
10 | 20 | 3 | 776 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -66 | 776
10 | 20 | 4 | 806 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -26 | 806
10 | 20 | 5 | 827 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 1 | 0 | 133 | 0 | 46 | -52 | 827
10 | 20 | 6 | 820 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 72 | 0 | 141 | 0 | 0 | -92 | 820
10 | 20 | 7 | 862 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 271 | 0 | 139 | 0 | -15 | -232 | 862
10 | 20 | 8 | 981 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 400 | 0 | 128 | 0 | 0 | -172 | 981
10 | 20 | 9 | 1071 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 495 | 0 | 126 | 0 | 0 | -184 | 1071
10 | 20 | 10 | 1085 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 430 | 0 | 139 | 0 | 3 | -122 | 1085
10 | 20 | 11 | 1076 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 439 | 0 | 145 | 0 | 0 | -142 | 1076
10 | 20 | 12 | 1006 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 544 | 0 | 114 | 0 | -45 | -234 | 1006
10 | 20 | 13 | 1068 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 416 | 0 | 190 | 0 | 0 | -171 | 1068
10 | 20 | 14 | 1051 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 194 | 0 | 241 | 0 | 46 | -62 | 1051
10 | 20 | 15 | 1070 | 200 | 250 | 84 | 21 | 84 | 89 | 0 | 296 | 0 | 46 | 0 | 1070
10 | 20 | 16 | 1091 | 200 | 294 | 170 | 21 | 84 | 11 | 0 | 261 | 0 | 50 | 0 | 1091
10 | 20 | 17 | 1076 | 200 | 333 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 46 | 0 | 1076
10 | 20 | 18 | 1020 | 200 | 240 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 46 | -54 | 1020
10 | 20 | 19 | 972 | 200 | 235 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -113 | 972
10 | 20 | 20 | 919 | 200 | 230 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -164 | 919
10 | 20 | 21 | 857 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 399 | 0 | -21 | -220 | 857
10 | 20 | 22 | 803 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | -39 | -46 | -208 | 803
10 | 20 | 23 | 755 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 390 | -102 | -48 | -184 | 755
10 | 21 | 0 | 702 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 355 | -129 | -48 | -176 | 702
10 | 21 | 1 | 686 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 351 | -151 | -46 | -168 | 686
10 | 21 | 2 | 708 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | -136 | -46 | -169 | 708
10 | 21 | 3 | 749 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | -8 | -184 | 749
10 | 21 | 4 | 770 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 46 | -147 | 770
10 | 21 | 5 | 765 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 4 | -40 | 765
10 | 21 | 6 | 747 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 65 | 0 | 68 | 0 | 0 | -86 | 747
10 | 21 | 7 | 760 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 285 | -36 | 56 | -33 | -46 | -166 | 760
10 | 21 | 8 | 819 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 508 | -120 | 62 | -37 | -46 | -165 | 819
10 | 21 | 9 | 860 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 660 | -239 | 81 | -48 | -46 | -165 | 860
10 | 21 | 10 | 881 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 764 | -318 | 76 | -45 | -46 | -167 | 881
10 | 21 | 11 | 879 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 699 | -284 | 144 | -85 | -46 | -166 | 879
10 | 21 | 12 | 853 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 582 | -130 | 239 | -239 | -50 | -166 | 853
10 | 21 | 13 | 866 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 398 | 0 | 298 | -236 | -46 | -165 | 866
10 | 21 | 14 | 832 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 180 | 0 | 362 | -112 | -46 | -169 | 832
10 | 21 | 15 | 860 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 96 | 0 | 346 | 0 | -17 | -182 | 860
10 | 21 | 16 | 908 | 200 | 229 | 167 | 21 | 84 | 12 | 0 | 350 | 0 | 50 | -205 | 908
10 | 21 | 17 | 964 | 200 | 234 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -131 | 964
10 | 21 | 18 | 956 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -156 | 956
10 | 21 | 19 | 924 | 200 | 230 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | 36 | -212 | 924
10 | 21 | 20 | 882 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | -16 | -216 | 882
10 | 21 | 21 | 827 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | -45 | -46 | -192 | 827
10 | 21 | 22 | 761 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | -105 | -46 | -190 | 761
10 | 21 | 23 | 721 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | -150 | -46 | -165 | 721
10 | 22 | 0 | 666 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | -183 | -46 | -166 | 666
10 | 22 | 1 | 654 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | -169 | -46 | -165 | 654
10 | 22 | 2 | 680 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 329 | -137 | -46 | -166 | 680
10 | 22 | 3 | 734 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | -63 | -46 | -165 | 734
10 | 22 | 4 | 767 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 314 | -35 | -46 | -166 | 767
10 | 22 | 5 | 777 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | -19 | -46 | -166 | 777
10 | 22 | 6 | 756 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 89 | -16 | 299 | -103 | -46 | -167 | 756
10 | 22 | 7 | 753 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 381 | -116 | 297 | -297 | -46 | -166 | 753
10 | 22 | 8 | 763 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 614 | -257 | 329 | -329 | -46 | -165 | 763
10 | 22 | 9 | 789 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 776 | -392 | 341 | -341 | -46 | -166 | 789
10 | 22 | 10 | 789 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 853 | -635 | 339 | -339 | -46 | 0 | 789
10 | 22 | 11 | 795 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 899 | -671 | 361 | -361 | -50 | 0 | 795
10 | 22 | 12 | 775 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 892 | -663 | 381 | -381 | -46 | -25 | 775
10 | 22 | 13 | 750 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 768 | -423 | 359 | -359 | -46 | -166 | 750
10 | 22 | 14 | 742 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 578 | -241 | 326 | -326 | -46 | -166 | 742
10 | 22 | 15 | 759 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 280 | -52 | 322 | -198 | -46 | -164 | 759
10 | 22 | 16 | 808 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 16 | -3 | 291 | 0 | -39 | -157 | 808
10 | 22 | 17 | 914 | 200 | 229 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 300 | 0 | 46 | -133 | 914
10 | 22 | 18 | 923 | 200 | 230 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 46 | -103 | 923
10 | 22 | 19 | 902 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 50 | -127 | 902
10 | 22 | 20 | 862 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -142 | 862
10 | 22 | 21 | 808 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 344 | -13 | -46 | -177 | 808
10 | 22 | 22 | 742 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 351 | -97 | -46 | -166 | 742
10 | 22 | 23 | 696 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | -146 | -46 | -166 | 696
10 | 23 | 0 | 658 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 393 | -210 | -50 | -165 | 658
10 | 23 | 1 | 653 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 344 | -169 | -46 | -166 | 653
10 | 23 | 2 | 688 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | -118 | -46 | -165 | 688
10 | 23 | 3 | 752 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | -24 | -46 | -165 | 752
10 | 23 | 4 | 794 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -162 | 794
10 | 23 | 5 | 840 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 50 | -144 | 840
10 | 23 | 6 | 859 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 80 | 0 | 228 | 0 | 0 | -139 | 859
10 | 23 | 7 | 893 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 356 | 0 | 200 | -141 | -46 | -166 | 893
10 | 23 | 8 | 970 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 683 | -125 | 180 | -180 | -46 | -166 | 970
10 | 23 | 9 | 1044 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 935 | -381 | 172 | -102 | -46 | -165 | 1044
10 | 23 | 10 | 1049 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1027 | -467 | 172 | -102 | -46 | -166 | 1049
10 | 23 | 11 | 1039 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 979 | -442 | 202 | -120 | -46 | -164 | 1039
10 | 23 | 12 | 971 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 947 | -474 | 221 | -131 | -50 | -166 | 971
10 | 23 | 13 | 1025 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 798 | -190 | 221 | -221 | -46 | -166 | 1025
10 | 23 | 14 | 1015 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 560 | 0 | 206 | -168 | -46 | -165 | 1015
10 | 23 | 15 | 1006 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 263 | 0 | 196 | 0 | 0 | -80 | 1006
10 | 23 | 16 | 1019 | 200 | 297 | 172 | 21 | 84 | 17 | 0 | 182 | 0 | 46 | 0 | 1019
10 | 23 | 17 | 1055 | 200 | 419 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 1055
10 | 23 | 18 | 1029 | 200 | 414 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1029
10 | 23 | 19 | 981 | 200 | 394 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 981
10 | 23 | 20 | 935 | 200 | 385 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 935
10 | 23 | 21 | 870 | 200 | 289 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -1 | 870
10 | 23 | 22 | 807 | 200 | 229 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 | 807
10 | 23 | 23 | 766 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | 0 | 766
10 | 24 | 0 | 715 | 200 | 228 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 715
10 | 24 | 1 | 708 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -30 | 708
10 | 24 | 2 | 750 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 750
10 | 24 | 3 | 805 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 805
10 | 24 | 4 | 847 | 200 | 260 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -1 | 847
10 | 24 | 5 | 878 | 200 | 293 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 878
10 | 24 | 6 | 898 | 200 | 249 | 156 | 21 | 84 | 85 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 898
10 | 24 | 7 | 917 | 200 | 229 | 143 | 21 | 84 | 406 | 0 | 49 | 0 | -45 | -170 | 917
10 | 24 | 8 | 1002 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 728 | -154 | 28 | -17 | -46 | -164 | 1002
10 | 24 | 9 | 1071 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 996 | -358 | 12 | 0 | -46 | -167 | 1071
10 | 24 | 10 | 1068 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1110 | -471 | 7 | 0 | -46 | -165 | 1068
10 | 24 | 11 | 1064 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1133 | -495 | 5 | 0 | -46 | -166 | 1064
10 | 24 | 12 | 973 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 1042 | -482 | 4 | 0 | -50 | -165 | 973
10 | 24 | 13 | 1022 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 874 | -272 | 3 | 0 | -46 | -166 | 1022
10 | 24 | 14 | 1047 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 652 | -28 | 3 | 0 | -46 | -165 | 1047
10 | 24 | 15 | 1035 | 200 | 343 | 84 | 21 | 84 | 301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1035
10 | 24 | 16 | 1043 | 200 | 490 | 179 | 21 | 84 | 17 | 0 | 7 | 0 | 46 | -1 | 1043
10 | 24 | 17 | 1067 | 200 | 518 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -1 | 1067
10 | 24 | 18 | 1041 | 200 | 489 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 1041
10 | 24 | 19 | 983 | 200 | 418 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | -1 | 983
10 | 24 | 20 | 928 | 200 | 355 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 928
10 | 24 | 21 | 868 | 200 | 279 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 868
10 | 24 | 22 | 802 | 200 | 267 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 802
10 | 24 | 23 | 756 | 200 | 230 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 756
10 | 25 | 0 | 704 | 200 | 228 | 122 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -23 | 704
10 | 25 | 1 | 699 | 200 | 228 | 122 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -19 | 699
10 | 25 | 2 | 730 | 200 | 228 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 2 | 730
10 | 25 | 3 | 777 | 200 | 228 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 | -1 | 777
10 | 25 | 4 | 817 | 200 | 302 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 817
10 | 25 | 5 | 844 | 200 | 287 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 844
10 | 25 | 6 | 862 | 200 | 302 | 152 | 21 | 84 | 61 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 862
10 | 25 | 7 | 896 | 200 | 228 | 122 | 21 | 84 | 335 | 0 | 45 | 0 | 0 | -139 | 896
10 | 25 | 8 | 979 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 612 | -57 | 27 | -16 | -46 | -166 | 979
10 | 25 | 9 | 1055 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 804 | -179 | 22 | -13 | -46 | -165 | 1055
10 | 25 | 10 | 1044 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 874 | -256 | 25 | -15 | -50 | -165 | 1044
10 | 25 | 11 | 1038 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 819 | -208 | 21 | -12 | -46 | -166 | 1038
10 | 25 | 12 | 965 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 665 | -119 | 8 | 0 | -46 | -166 | 965
10 | 25 | 13 | 1030 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 550 | 0 | 5 | 0 | 0 | -154 | 1030
10 | 25 | 14 | 1026 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 387 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1026
10 | 25 | 15 | 1025 | 200 | 375 | 161 | 21 | 84 | 180 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1025
10 | 25 | 16 | 1056 | 200 | 507 | 179 | 21 | 84 | 12 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 1056
10 | 25 | 17 | 1067 | 200 | 536 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | -1 | 1067
10 | 25 | 18 | 1023 | 200 | 536 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1023
10 | 25 | 19 | 975 | 200 | 440 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 975
10 | 25 | 20 | 928 | 200 | 391 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -1 | 928
10 | 25 | 21 | 869 | 200 | 329 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -1 | 869
10 | 25 | 22 | 815 | 200 | 316 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 815
10 | 25 | 23 | 777 | 200 | 233 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 777
10 | 26 | 0 | 716 | 200 | 228 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | -1 | 716
10 | 26 | 1 | 714 | 200 | 228 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 714
10 | 26 | 2 | 745 | 200 | 228 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 0 | 745
10 | 26 | 3 | 795 | 200 | 240 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 795
10 | 26 | 4 | 834 | 200 | 320 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 834
10 | 26 | 5 | 865 | 200 | 304 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -1 | 865
10 | 26 | 6 | 889 | 200 | 322 | 161 | 21 | 84 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 889
10 | 26 | 7 | 902 | 200 | 228 | 111 | 21 | 84 | 382 | 0 | 25 | 0 | 0 | -149 | 902
10 | 26 | 8 | 989 | 200 | 237 | 84 | 21 | 84 | 724 | -99 | 13 | 0 | -46 | -229 | 989
10 | 26 | 9 | 1046 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 957 | -283 | 7 | 0 | -46 | -220 | 1046
10 | 26 | 10 | 1041 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1064 | -407 | 6 | 0 | -46 | -207 | 1041
10 | 26 | 11 | 1032 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1042 | -424 | 8 | 0 | -46 | -178 | 1032
10 | 26 | 12 | 963 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 981 | -437 | 11 | 0 | -50 | -165 | 963
10 | 26 | 13 | 1017 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 800 | -193 | 15 | 0 | -46 | -187 | 1017
10 | 26 | 14 | 1040 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 553 | 0 | 19 | 0 | 0 | -162 | 1040
10 | 26 | 15 | 1036 | 200 | 378 | 85 | 21 | 84 | 249 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1036
10 | 26 | 16 | 1054 | 200 | 518 | 179 | 21 | 84 | 12 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 1054
10 | 26 | 17 | 1070 | 200 | 570 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1070
10 | 26 | 18 | 1030 | 200 | 476 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | -1 | 1030
10 | 26 | 19 | 978 | 200 | 433 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -1 | 978
10 | 26 | 20 | 932 | 200 | 389 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 932
10 | 26 | 21 | 867 | 200 | 321 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 867
10 | 26 | 22 | 820 | 200 | 273 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -1 | 820
10 | 26 | 23 | 778 | 200 | 277 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 778
10 | 27 | 0 | 715 | 200 | 244 | 127 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 715
10 | 27 | 1 | 710 | 200 | 228 | 127 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 710
10 | 27 | 2 | 740 | 200 | 228 | 134 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 27 | 0 | 740
10 | 27 | 3 | 790 | 200 | 233 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -1 | 790
10 | 27 | 4 | 829 | 200 | 255 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 829
10 | 27 | 5 | 861 | 200 | 307 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 861
10 | 27 | 6 | 875 | 200 | 320 | 156 | 21 | 84 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 875
10 | 27 | 7 | 885 | 200 | 228 | 100 | 21 | 84 | 254 | 0 | 27 | 0 | 0 | -29 | 885
10 | 27 | 8 | 986 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 467 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 986
10 | 27 | 9 | 1072 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 641 | 0 | 16 | 0 | -24 | -195 | 1072
10 | 27 | 10 | 1039 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 640 | 0 | 9 | 0 | -46 | -194 | 1039
10 | 27 | 11 | 1050 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 648 | 0 | 7 | 0 | -46 | -190 | 1050
10 | 27 | 12 | 987 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 653 | -11 | 4 | 0 | -50 | -234 | 987
10 | 27 | 13 | 1043 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 520 | 0 | 8 | 0 | 0 | -116 | 1043
10 | 27 | 14 | 1031 | 200 | 333 | 84 | 21 | 84 | 296 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1031
10 | 27 | 15 | 1027 | 200 | 363 | 179 | 21 | 84 | 124 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 | 1027
10 | 27 | 16 | 1056 | 200 | 512 | 179 | 21 | 84 | 7 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 1056
10 | 27 | 17 | 1058 | 200 | 525 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | -1 | 1058
10 | 27 | 18 | 1010 | 200 | 525 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1010
10 | 27 | 19 | 968 | 200 | 437 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | -1 | 968
10 | 27 | 20 | 923 | 200 | 390 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | -1 | 923
10 | 27 | 21 | 863 | 200 | 328 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 863
10 | 27 | 22 | 809 | 200 | 273 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 809
10 | 27 | 23 | 765 | 200 | 229 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 765
10 | 28 | 0 | 710 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 710
10 | 28 | 1 | 691 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -19 | 691
10 | 28 | 2 | 724 | 200 | 237 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 724
10 | 28 | 3 | 771 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 771
10 | 28 | 4 | 787 | 200 | 291 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 787
10 | 28 | 5 | 789 | 200 | 291 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 789
10 | 28 | 6 | 774 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 52 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 774
10 | 28 | 7 | 772 | 200 | 228 | 147 | 21 | 84 | 244 | 0 | 17 | 0 | 0 | -169 | 772
10 | 28 | 8 | 797 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 454 | -5 | 14 | -8 | -46 | -229 | 797
10 | 28 | 9 | 823 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 701 | -229 | 4 | 0 | -46 | -224 | 823
10 | 28 | 10 | 839 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 887 | -405 | 2 | 0 | -46 | -216 | 839
10 | 28 | 11 | 832 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 869 | -399 | 4 | 0 | -50 | -209 | 832
10 | 28 | 12 | 802 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 750 | -333 | 8 | 0 | -46 | -194 | 802
10 | 28 | 13 | 798 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 522 | -107 | 17 | -10 | -46 | -195 | 798
10 | 28 | 14 | 786 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 247 | 0 | 50 | 0 | -46 | -82 | 786
10 | 28 | 15 | 803 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 86 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 803
10 | 28 | 16 | 867 | 200 | 306 | 172 | 21 | 84 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 867
10 | 28 | 17 | 908 | 200 | 315 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 50 | 0 | 908
10 | 28 | 18 | 891 | 200 | 325 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -1 | 891
10 | 28 | 19 | 858 | 200 | 300 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 | -1 | 858
10 | 28 | 20 | 813 | 200 | 287 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 813
10 | 28 | 21 | 747 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -8 | 747
10 | 28 | 22 | 700 | 200 | 228 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -47 | 700
10 | 28 | 23 | 671 | 200 | 228 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -65 | 671
10 | 29 | 0 | 631 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -120 | 631
10 | 29 | 1 | 627 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 627
10 | 29 | 2 | 648 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | -4 | -125 | 648
10 | 29 | 3 | 690 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -94 | 690
10 | 29 | 4 | 722 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 722
10 | 29 | 5 | 717 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | -46 | 717
10 | 29 | 6 | 696 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 27 | 0 | 68 | 0 | 0 | -94 | 696
10 | 29 | 7 | 716 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 185 | 0 | 71 | 0 | -46 | -189 | 716
10 | 29 | 8 | 755 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 401 | -78 | 64 | -38 | -46 | -165 | 755
10 | 29 | 9 | 788 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 614 | -259 | 69 | -41 | -46 | -166 | 788
10 | 29 | 10 | 781 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 650 | -296 | 72 | -43 | -50 | -169 | 781
10 | 29 | 11 | 775 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 619 | -277 | 67 | -40 | -46 | -165 | 775
10 | 29 | 12 | 778 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 599 | -262 | 69 | -41 | -46 | -158 | 778
10 | 29 | 13 | 758 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 489 | -166 | 74 | -44 | -46 | -166 | 758
10 | 29 | 14 | 748 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 308 | 0 | 73 | -27 | -46 | -177 | 748
10 | 29 | 15 | 768 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 157 | 0 | 62 | 0 | 0 | -68 | 768
10 | 29 | 16 | 824 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 7 | 0 | 74 | 0 | 39 | 0 | 824
10 | 29 | 17 | 907 | 200 | 347 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 907
10 | 29 | 18 | 902 | 200 | 293 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | 902
10 | 29 | 19 | 878 | 200 | 274 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 878
10 | 29 | 20 | 839 | 200 | 290 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 839
10 | 29 | 21 | 782 | 200 | 237 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 782
10 | 29 | 22 | 719 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -40 | 719
10 | 29 | 23 | 677 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -73 | 677
10 | 30 | 0 | 636 | 200 | 228 | 138 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -91 | 636
10 | 30 | 1 | 637 | 200 | 228 | 138 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -91 | 637
10 | 30 | 2 | 672 | 200 | 228 | 138 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -45 | 672
10 | 30 | 3 | 731 | 200 | 228 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 731
10 | 30 | 4 | 776 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 776
10 | 30 | 5 | 825 | 200 | 314 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 825
10 | 30 | 6 | 864 | 200 | 265 | 175 | 21 | 84 | 46 | 0 | 24 | 0 | 50 | -1 | 864
10 | 30 | 7 | 897 | 200 | 228 | 138 | 21 | 84 | 340 | 0 | 18 | 0 | 0 | -132 | 897
10 | 30 | 8 | 995 | 200 | 237 | 84 | 21 | 84 | 665 | -53 | 10 | 0 | -46 | -207 | 995
10 | 30 | 9 | 1034 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 877 | -250 | 5 | 0 | -46 | -182 | 1034
10 | 30 | 10 | 1023 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 965 | -362 | 3 | 0 | -46 | -166 | 1023
10 | 30 | 11 | 1038 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1007 | -391 | 3 | 0 | -46 | -165 | 1038
10 | 30 | 12 | 964 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 938 | -394 | 12 | 0 | -50 | -165 | 964
10 | 30 | 13 | 1042 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 826 | -219 | 20 | 0 | -46 | -170 | 1042
10 | 30 | 14 | 1040 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 556 | 0 | 19 | 0 | 0 | -165 | 1040
10 | 30 | 15 | 1011 | 200 | 367 | 103 | 21 | 84 | 216 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1011
10 | 30 | 16 | 1042 | 200 | 483 | 179 | 21 | 84 | 8 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1042
10 | 30 | 17 | 1065 | 200 | 514 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -1 | 1065
10 | 30 | 18 | 1019 | 200 | 515 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1019
10 | 30 | 19 | 969 | 200 | 410 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -1 | 969
10 | 30 | 20 | 932 | 200 | 378 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 932
10 | 30 | 21 | 876 | 200 | 323 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 876
10 | 30 | 22 | 825 | 200 | 263 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 825
10 | 30 | 23 | 781 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 781
10 | 31 | 0 | 728 | 200 | 228 | 149 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 2 | 728
10 | 31 | 1 | 719 | 200 | 228 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 1 | 719
10 | 31 | 2 | 759 | 200 | 260 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 759
10 | 31 | 3 | 816 | 200 | 295 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 816
10 | 31 | 4 | 854 | 200 | 281 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -1 | 854
10 | 31 | 5 | 882 | 200 | 304 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 882
10 | 31 | 6 | 908 | 200 | 331 | 173 | 21 | 84 | 49 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 908
10 | 31 | 7 | 939 | 200 | 232 | 114 | 21 | 84 | 356 | 0 | 37 | 0 | 0 | -105 | 939
10 | 31 | 8 | 1028 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 689 | -86 | 18 | -11 | -46 | -165 | 1028
10 | 31 | 9 | 1085 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 952 | -306 | 16 | 0 | -46 | -166 | 1085
10 | 31 | 10 | 1070 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1100 | -472 | 20 | 0 | -46 | -165 | 1070
10 | 31 | 11 | 1062 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1106 | -476 | 27 | -16 | -46 | -166 | 1062
10 | 31 | 12 | 978 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 997 | -441 | 30 | -18 | -50 | -164 | 978
10 | 31 | 13 | 1045 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 860 | -247 | 28 | -17 | -46 | -164 | 1045
10 | 31 | 14 | 1058 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 580 | 0 | 28 | 0 | -18 | -164 | 1058
10 | 31 | 15 | 1018 | 200 | 324 | 90 | 21 | 84 | 228 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 1018
10 | 31 | 16 | 1048 | 200 | 482 | 179 | 21 | 84 | 10 | 0 | 23 | 0 | 50 | -1 | 1048
10 | 31 | 17 | 1071 | 200 | 564 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1071
10 | 31 | 18 | 1034 | 200 | 479 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -1 | 1034
10 | 31 | 19 | 980 | 200 | 422 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 980
10 | 31 | 20 | 939 | 200 | 374 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 939
10 | 31 | 21 | 881 | 200 | 307 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 881
10 | 31 | 22 | 819 | 200 | 249 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 1 | 819
10 | 31 | 23 | 768 | 200 | 262 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 768
11 | 1 | 0 | 813 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19 | 1 | 813
11 | 1 | 1 | 810 | 200 | 243 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 810
11 | 1 | 2 | 831 | 200 | 261 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 831
11 | 1 | 3 | 862 | 200 | 230 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 862
11 | 1 | 4 | 879 | 200 | 280 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 879
11 | 1 | 5 | 896 | 200 | 240 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | 0 | 896
11 | 1 | 6 | 908 | 200 | 237 | 198 | 21 | 84 | 50 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 908
11 | 1 | 7 | 929 | 200 | 231 | 198 | 21 | 84 | 351 | 0 | 122 | -43 | -46 | -189 | 929
11 | 1 | 8 | 975 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 672 | -169 | 113 | -67 | -46 | -177 | 975
11 | 1 | 9 | 1009 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 922 | -386 | 85 | -50 | -46 | -168 | 1009
11 | 1 | 10 | 1009 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 1048 | -535 | 132 | -78 | -46 | -164 | 1009
11 | 1 | 11 | 1009 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 1068 | -549 | 188 | -111 | -46 | -193 | 1009
11 | 1 | 12 | 966 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 1001 | -514 | 207 | -123 | -50 | -203 | 966
11 | 1 | 13 | 1007 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 848 | -225 | 240 | -240 | -46 | -222 | 1007
11 | 1 | 14 | 1019 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 602 | 0 | 225 | -213 | -46 | -202 | 1019
11 | 1 | 15 | 1004 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 223 | 0 | 216 | 0 | 0 | -87 | 1004
11 | 1 | 16 | 1014 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 8 | 0 | 240 | 0 | 21 | 0 | 1014
11 | 1 | 17 | 1014 | 200 | 273 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1014
11 | 1 | 18 | 993 | 200 | 258 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 993
11 | 1 | 19 | 961 | 200 | 234 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -10 | 961
11 | 1 | 20 | 932 | 200 | 231 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -55 | 932
11 | 1 | 21 | 904 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -61 | 904
11 | 1 | 22 | 869 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -10 | 869
11 | 1 | 23 | 845 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -21 | 845
11 | 2 | 0 | 814 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -31 | 814
11 | 2 | 1 | 811 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -89 | 811
11 | 2 | 2 | 831 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -58 | 831
11 | 2 | 3 | 857 | 200 | 239 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 857
11 | 2 | 4 | 875 | 200 | 267 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 2 | 5 | 882 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -1 | 882
11 | 2 | 6 | 891 | 200 | 231 | 188 | 21 | 84 | 36 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 891
11 | 2 | 7 | 912 | 200 | 229 | 188 | 21 | 84 | 202 | 0 | 126 | 0 | 0 | -138 | 912
11 | 2 | 8 | 972 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 434 | 0 | 126 | 0 | -34 | -203 | 972
11 | 2 | 9 | 1012 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 638 | -49 | 126 | -75 | -46 | -235 | 1012
11 | 2 | 10 | 1019 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 799 | -200 | 116 | -69 | -46 | -234 | 1019
11 | 2 | 11 | 1023 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 864 | -252 | 102 | -61 | -50 | -234 | 1023
11 | 2 | 12 | 975 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 757 | -198 | 69 | -41 | -46 | -215 | 975
11 | 2 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 608 | -1 | 51 | -30 | -46 | -221 | 1014
11 | 2 | 14 | 1015 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 441 | 0 | 37 | 0 | 0 | -116 | 1015
11 | 2 | 15 | 1002 | 200 | 340 | 151 | 21 | 84 | 177 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1002
11 | 2 | 16 | 1015 | 200 | 459 | 212 | 21 | 84 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1015
11 | 2 | 17 | 1013 | 200 | 421 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 1013
11 | 2 | 18 | 994 | 200 | 404 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 994
11 | 2 | 19 | 962 | 200 | 363 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 962
11 | 2 | 20 | 934 | 200 | 316 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 934
11 | 2 | 21 | 903 | 200 | 269 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -1 | 903
11 | 2 | 22 | 874 | 200 | 230 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 0 | 874
11 | 2 | 23 | 847 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 5 | 0 | 847
11 | 3 | 0 | 819 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -39 | 819
11 | 3 | 1 | 811 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -55 | 811
11 | 3 | 2 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -49 | 829
11 | 3 | 3 | 853 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -34 | 853
11 | 3 | 4 | 867 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -24 | 867
11 | 3 | 5 | 867 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -31 | 867
11 | 3 | 6 | 857 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 37 | 0 | 189 | 0 | 0 | -102 | 857
11 | 3 | 7 | 872 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 301 | 0 | 160 | -110 | -46 | -166 | 872
11 | 3 | 8 | 889 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 624 | -222 | 138 | -82 | -46 | -165 | 889
11 | 3 | 9 | 910 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 883 | -476 | 174 | -103 | -46 | -165 | 910
11 | 3 | 10 | 911 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 1028 | -578 | 195 | -165 | -46 | -166 | 911
11 | 3 | 11 | 911 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 1067 | -600 | 256 | -240 | -50 | -165 | 911
11 | 3 | 12 | 902 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 1005 | -534 | 295 | -295 | -46 | -165 | 902
11 | 3 | 13 | 912 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 843 | -363 | 307 | -307 | -46 | -165 | 912
11 | 3 | 14 | 915 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 574 | -92 | 298 | -298 | -46 | -164 | 915
11 | 3 | 15 | 903 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 203 | 0 | 278 | -9 | -46 | -165 | 903
11 | 3 | 16 | 921 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 7 | 0 | 251 | 0 | 0 | -72 | 921
11 | 3 | 17 | 945 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -29 | 945
11 | 3 | 18 | 931 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -38 | 931
11 | 3 | 19 | 915 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -37 | 915
11 | 3 | 20 | 892 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -28 | 892
11 | 3 | 21 | 859 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -60 | 859
11 | 3 | 22 | 822 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 2 | -99 | 822
11 | 3 | 23 | 800 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -86 | 800
11 | 4 | 0 | 769 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | -95 | 769
11 | 4 | 1 | 765 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | -4 | -80 | 765
11 | 4 | 2 | 785 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -55 | 785
11 | 4 | 3 | 814 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -38 | 814
11 | 4 | 4 | 830 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -39 | 830
11 | 4 | 5 | 832 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 4 | -62 | 832
11 | 4 | 6 | 827 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 30 | 0 | 168 | 0 | 0 | -102 | 827
11 | 4 | 7 | 832 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 222 | 0 | 124 | -5 | -46 | -194 | 832
11 | 4 | 8 | 866 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 416 | 0 | 52 | -7 | -46 | -191 | 866
11 | 4 | 9 | 883 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 397 | 0 | 91 | -32 | -50 | -165 | 883
11 | 4 | 10 | 886 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 340 | 0 | 137 | -21 | -46 | -166 | 886
11 | 4 | 11 | 889 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 309 | 0 | 126 | 0 | -46 | -142 | 889
11 | 4 | 12 | 874 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 267 | 0 | 105 | 0 | -46 | -94 | 874
11 | 4 | 13 | 879 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 238 | 0 | 88 | 0 | -46 | -43 | 879
11 | 4 | 14 | 875 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 176 | 0 | 105 | 0 | 0 | -48 | 875
11 | 4 | 15 | 875 | 200 | 292 | 109 | 21 | 84 | 64 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 4 | 16 | 905 | 200 | 236 | 202 | 21 | 84 | 2 | 0 | 113 | 0 | 46 | 1 | 905
11 | 4 | 17 | 929 | 200 | 257 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 50 | 1 | 929
11 | 4 | 18 | 919 | 200 | 241 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -1 | 919
11 | 4 | 19 | 897 | 200 | 267 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 897
11 | 4 | 20 | 867 | 200 | 277 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 867
11 | 4 | 21 | 834 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 834
11 | 4 | 22 | 807 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 807
11 | 4 | 23 | 784 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 784
11 | 5 | 0 | 757 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | -1 | 757
11 | 5 | 1 | 751 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 751
11 | 5 | 2 | 773 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | -1 | 773
11 | 5 | 3 | 806 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 806
11 | 5 | 4 | 821 | 200 | 243 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 821
11 | 5 | 5 | 823 | 200 | 241 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 823
11 | 5 | 6 | 817 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 16 | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 817
11 | 5 | 7 | 822 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 151 | 0 | 34 | 0 | -34 | -61 | 822
11 | 5 | 8 | 829 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 299 | 0 | 27 | 0 | -46 | -93 | 829
11 | 5 | 9 | 843 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 490 | -87 | 21 | -13 | -46 | -164 | 843
11 | 5 | 10 | 836 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 530 | -134 | 22 | -13 | -46 | -165 | 836
11 | 5 | 11 | 834 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 532 | -134 | 26 | -15 | -50 | -167 | 834
11 | 5 | 12 | 835 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 438 | -44 | 24 | -14 | -46 | -165 | 835
11 | 5 | 13 | 834 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 344 | 0 | 34 | 0 | -46 | -140 | 834
11 | 5 | 14 | 835 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 221 | 0 | 48 | 0 | 0 | -76 | 835
11 | 5 | 15 | 840 | 200 | 291 | 109 | 21 | 84 | 72 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 840
11 | 5 | 16 | 878 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 2 | 0 | 91 | 0 | 46 | 1 | 878
11 | 5 | 17 | 923 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 36 | 0 | 923
11 | 5 | 18 | 918 | 200 | 240 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 918
11 | 5 | 19 | 905 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -1 | 905
11 | 5 | 20 | 879 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -36 | 879
11 | 5 | 21 | 850 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -74 | 850
11 | 5 | 22 | 815 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -125 | 815
11 | 5 | 23 | 791 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -165 | 791
11 | 6 | 0 | 764 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | -30 | -166 | 764
11 | 6 | 1 | 765 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 231 | 0 | -41 | -157 | 765
11 | 6 | 2 | 794 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -150 | 794
11 | 6 | 3 | 824 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -119 | 824
11 | 6 | 4 | 844 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 4 | -93 | 844
11 | 6 | 5 | 857 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -87 | 857
11 | 6 | 6 | 870 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 25 | 0 | 212 | 0 | 0 | -99 | 870
11 | 6 | 7 | 896 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 158 | 0 | 205 | 0 | 0 | -199 | 896
11 | 6 | 8 | 963 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 250 | 0 | 204 | 0 | 0 | -139 | 963
11 | 6 | 9 | 1007 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 404 | 0 | 202 | 0 | -18 | -233 | 1007
11 | 6 | 10 | 1013 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 531 | 0 | 201 | -89 | -50 | -233 | 1013
11 | 6 | 11 | 1019 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 533 | 0 | 195 | -82 | -46 | -234 | 1019
11 | 6 | 12 | 972 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 392 | 0 | 196 | 0 | -43 | -222 | 972
11 | 6 | 13 | 1015 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 284 | 0 | 201 | 0 | 0 | -123 | 1015
11 | 6 | 14 | 1015 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 171 | 0 | 210 | 0 | 0 | -19 | 1015
11 | 6 | 15 | 1018 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 64 | 0 | 246 | 0 | 50 | 0 | 1018
11 | 6 | 16 | 1042 | 200 | 242 | 202 | 21 | 84 | 2 | 0 | 275 | 0 | 17 | -1 | 1042
11 | 6 | 17 | 1033 | 200 | 241 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -12 | 1033
11 | 6 | 18 | 1012 | 200 | 239 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -24 | 1012
11 | 6 | 19 | 977 | 200 | 235 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -82 | 977
11 | 6 | 20 | 947 | 200 | 232 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -99 | 947
11 | 6 | 21 | 911 | 200 | 229 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -104 | 911
11 | 6 | 22 | 879 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -145 | 879
11 | 6 | 23 | 857 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -149 | 857
11 | 7 | 0 | 825 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -130 | 825
11 | 7 | 1 | 823 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -108 | 823
11 | 7 | 2 | 841 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -119 | 841
11 | 7 | 3 | 864 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -170 | 864
11 | 7 | 4 | 879 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -127 | 879
11 | 7 | 5 | 882 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -129 | 882
11 | 7 | 6 | 898 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 286 | 0 | 0 | -122 | 898
11 | 7 | 7 | 931 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 19 | 0 | 276 | 0 | 0 | -100 | 931
11 | 7 | 8 | 1008 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 67 | 0 | 351 | 0 | 0 | -62 | 1008
11 | 7 | 9 | 1047 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 192 | 0 | 413 | 0 | 0 | -214 | 1047
11 | 7 | 10 | 1042 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 374 | 0 | 425 | -134 | -46 | -233 | 1042
11 | 7 | 11 | 1032 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 472 | 0 | 447 | -257 | -50 | -235 | 1032
11 | 7 | 12 | 980 | 200 | 236 | 109 | 21 | 84 | 383 | 0 | 452 | -225 | -46 | -234 | 980
11 | 7 | 13 | 1023 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 302 | 0 | 449 | -103 | -46 | -233 | 1023
11 | 7 | 14 | 1018 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 252 | 0 | 466 | -74 | -46 | -233 | 1018
11 | 7 | 15 | 1015 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 86 | 0 | 469 | 0 | 0 | -193 | 1015
11 | 7 | 16 | 1044 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 3 | 0 | 480 | 0 | 4 | -190 | 1044
11 | 7 | 17 | 1036 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -200 | 1036
11 | 7 | 18 | 1009 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -206 | 1009
11 | 7 | 19 | 982 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 475 | 0 | -30 | -204 | 982
11 | 7 | 20 | 951 | 200 | 233 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 483 | -35 | -46 | -189 | 951
11 | 7 | 21 | 910 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 482 | -59 | -46 | -201 | 910
11 | 7 | 22 | 882 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 487 | -53 | -50 | -235 | 882
11 | 7 | 23 | 854 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 482 | -144 | -46 | -171 | 854
11 | 8 | 0 | 818 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 478 | -127 | -46 | -208 | 818
11 | 8 | 1 | 816 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 487 | -179 | -46 | -167 | 816
11 | 8 | 2 | 832 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | -69 | -46 | -234 | 832
11 | 8 | 3 | 862 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | -4 | -46 | -234 | 862
11 | 8 | 4 | 882 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 395 | 0 | -46 | -188 | 882
11 | 8 | 5 | 897 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | 0 | 4 | -159 | 897
11 | 8 | 6 | 912 | 200 | 229 | 188 | 21 | 84 | 23 | 0 | 280 | 0 | 0 | -113 | 912
11 | 8 | 7 | 929 | 200 | 231 | 188 | 21 | 84 | 230 | 0 | 234 | 0 | -46 | -213 | 929
11 | 8 | 8 | 984 | 200 | 236 | 109 | 21 | 84 | 469 | 0 | 196 | -50 | -46 | -235 | 984
11 | 8 | 9 | 1031 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 704 | -116 | 169 | -100 | -46 | -235 | 1031
11 | 8 | 10 | 1031 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 844 | -251 | 159 | -94 | -46 | -236 | 1031
11 | 8 | 11 | 1022 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 904 | -320 | 160 | -95 | -46 | -235 | 1022
11 | 8 | 12 | 967 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 857 | -313 | 145 | -86 | -50 | -234 | 967
11 | 8 | 13 | 1003 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 771 | -185 | 113 | -67 | -46 | -235 | 1003
11 | 8 | 14 | 1012 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 550 | 0 | 104 | -23 | -46 | -226 | 1012
11 | 8 | 15 | 998 | 200 | 293 | 109 | 21 | 84 | 169 | 0 | 93 | 0 | 30 | -1 | 998
11 | 8 | 16 | 1032 | 200 | 396 | 212 | 21 | 84 | 5 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 1032
11 | 8 | 17 | 1036 | 200 | 402 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | 0 | 1036
11 | 8 | 18 | 1022 | 200 | 423 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 1 | 1022
11 | 8 | 19 | 997 | 200 | 415 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 997
11 | 8 | 20 | 966 | 200 | 387 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 966
11 | 8 | 21 | 931 | 200 | 352 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 931
11 | 8 | 22 | 901 | 200 | 315 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 901
11 | 8 | 23 | 875 | 200 | 278 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 875
11 | 9 | 0 | 841 | 200 | 254 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 841
11 | 9 | 1 | 844 | 200 | 262 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 844
11 | 9 | 2 | 866 | 200 | 276 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 866
11 | 9 | 3 | 896 | 200 | 291 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 896
11 | 9 | 4 | 913 | 200 | 290 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 913
11 | 9 | 5 | 931 | 200 | 304 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 931
11 | 9 | 6 | 956 | 200 | 338 | 211 | 21 | 84 | 24 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 956
11 | 9 | 7 | 966 | 200 | 234 | 181 | 21 | 84 | 264 | 0 | 82 | 0 | 0 | -100 | 966
11 | 9 | 8 | 1011 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 602 | 0 | 62 | -25 | -46 | -235 | 1011
11 | 9 | 9 | 1032 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 897 | -257 | 45 | -27 | -46 | -235 | 1032
11 | 9 | 10 | 1022 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 1028 | -399 | 51 | -30 | -46 | -236 | 1022
11 | 9 | 11 | 1014 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 1070 | -443 | 45 | -27 | -49 | -235 | 1014
11 | 9 | 12 | 966 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 999 | -414 | 39 | -23 | -48 | -235 | 966
11 | 9 | 13 | 1002 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 855 | -239 | 37 | -22 | -46 | -235 | 1002
11 | 9 | 14 | 1011 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 574 | 0 | 49 | 0 | -45 | -220 | 1011
11 | 9 | 15 | 994 | 200 | 293 | 121 | 21 | 84 | 167 | 0 | 63 | 0 | 46 | -1 | 994
11 | 9 | 16 | 1023 | 200 | 374 | 212 | 21 | 84 | 4 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 1023
11 | 9 | 17 | 1032 | 200 | 354 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | 0 | 1032
11 | 9 | 18 | 1014 | 200 | 317 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | 0 | 1014
11 | 9 | 19 | 988 | 200 | 319 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 988
11 | 9 | 20 | 960 | 200 | 285 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 960
11 | 9 | 21 | 923 | 200 | 245 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 923
11 | 9 | 22 | 894 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -7 | 894
11 | 9 | 23 | 866 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -34 | 866
11 | 10 | 0 | 834 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -82 | 834
11 | 10 | 1 | 830 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -89 | 830
11 | 10 | 2 | 853 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -68 | 853
11 | 10 | 3 | 881 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -32 | 881
11 | 10 | 4 | 898 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -9 | 898
11 | 10 | 5 | 909 | 200 | 229 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -6 | 909
11 | 10 | 6 | 927 | 200 | 230 | 186 | 21 | 84 | 23 | 0 | 193 | 0 | 0 | -10 | 927
11 | 10 | 7 | 943 | 200 | 232 | 186 | 21 | 84 | 175 | 0 | 191 | 0 | 0 | -146 | 943
11 | 10 | 8 | 1009 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 361 | 0 | 165 | 0 | 0 | -169 | 1009
11 | 10 | 9 | 1038 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 389 | 0 | 163 | 0 | 0 | -169 | 1038
11 | 10 | 10 | 1040 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 320 | 0 | 148 | 0 | 0 | -83 | 1040
11 | 10 | 11 | 1039 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 292 | 0 | 218 | 0 | 0 | -126 | 1039
11 | 10 | 12 | 1006 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 173 | 0 | 258 | 0 | 0 | -77 | 1006
11 | 10 | 13 | 1042 | 200 | 278 | 109 | 21 | 84 | 108 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1042
11 | 10 | 14 | 1050 | 200 | 286 | 177 | 21 | 84 | 48 | 0 | 188 | 0 | 46 | 0 | 1050
11 | 10 | 15 | 1050 | 200 | 298 | 212 | 21 | 84 | 16 | 0 | 170 | 0 | 50 | -1 | 1050
11 | 10 | 16 | 1073 | 200 | 329 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | 0 | 1073
11 | 10 | 17 | 1047 | 200 | 254 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | 46 | 0 | 1047
11 | 10 | 18 | 1022 | 200 | 240 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -12 | 1022
11 | 10 | 19 | 996 | 200 | 237 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -60 | 996
11 | 10 | 20 | 963 | 200 | 234 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -124 | 963
11 | 10 | 21 | 923 | 200 | 230 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | -37 | -159 | 923
11 | 10 | 22 | 891 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 426 | -15 | -46 | -193 | 891
11 | 10 | 23 | 864 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 447 | -58 | -48 | -196 | 864
11 | 11 | 0 | 831 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 491 | -180 | -46 | -167 | 831
11 | 11 | 1 | 827 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 491 | -185 | -46 | -166 | 827
11 | 11 | 2 | 841 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 501 | -181 | -46 | -166 | 841
11 | 11 | 3 | 867 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | -164 | -46 | -166 | 867
11 | 11 | 4 | 882 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 496 | -135 | -46 | -166 | 882
11 | 11 | 5 | 890 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 488 | -119 | -46 | -166 | 890
11 | 11 | 6 | 892 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 14 | 0 | 494 | -136 | -46 | -167 | 892
11 | 11 | 7 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 117 | 0 | 464 | -214 | -46 | -165 | 889
11 | 11 | 8 | 929 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 339 | 0 | 459 | -303 | -46 | -165 | 929
11 | 11 | 9 | 935 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 495 | 0 | 460 | -455 | -46 | -164 | 935
11 | 11 | 10 | 929 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 620 | -124 | 447 | -447 | -46 | -166 | 929
11 | 11 | 11 | 924 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 675 | -182 | 450 | -450 | -48 | -165 | 924
11 | 11 | 12 | 910 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 620 | -142 | 441 | -441 | -46 | -165 | 910
11 | 11 | 13 | 913 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 501 | -20 | 437 | -437 | -46 | -165 | 913
11 | 11 | 14 | 921 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 342 | 0 | 428 | -282 | -46 | -165 | 921
11 | 11 | 15 | 923 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 103 | 0 | 405 | -4 | -46 | -179 | 923
11 | 11 | 16 | 973 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 3 | 0 | 380 | 0 | 0 | -150 | 973
11 | 11 | 17 | 1004 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -84 | 1004
11 | 11 | 18 | 993 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -52 | 993
11 | 11 | 19 | 977 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -40 | 977
11 | 11 | 20 | 950 | 200 | 233 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -49 | 950
11 | 11 | 21 | 917 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -81 | 917
11 | 11 | 22 | 884 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -118 | 884
11 | 11 | 23 | 860 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -106 | 860
11 | 12 | 0 | 831 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -112 | 831
11 | 12 | 1 | 832 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -88 | 832
11 | 12 | 2 | 854 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -64 | 854
11 | 12 | 3 | 881 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 4 | -1 | 881
11 | 12 | 4 | 893 | 200 | 256 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27 | 0 | 893
11 | 12 | 5 | 898 | 200 | 300 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 898
11 | 12 | 6 | 903 | 200 | 306 | 188 | 21 | 84 | 9 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 903
11 | 12 | 7 | 908 | 200 | 250 | 174 | 21 | 84 | 99 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 908
11 | 12 | 8 | 927 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 243 | 0 | 46 | 0 | 0 | -6 | 927
11 | 12 | 9 | 934 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 305 | 0 | 47 | 0 | 0 | -63 | 934
11 | 12 | 10 | 932 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 316 | 0 | 46 | 0 | 0 | -75 | 932
11 | 12 | 11 | 929 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 273 | 0 | 54 | 0 | 0 | -43 | 929
11 | 12 | 12 | 939 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 207 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 939
11 | 12 | 13 | 930 | 200 | 265 | 109 | 21 | 84 | 144 | 0 | 52 | 0 | 46 | 9 | 930
11 | 12 | 14 | 936 | 200 | 291 | 127 | 21 | 84 | 101 | 0 | 57 | 0 | 46 | 9 | 936
11 | 12 | 15 | 950 | 200 | 297 | 198 | 21 | 84 | 38 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 950
11 | 12 | 16 | 996 | 200 | 363 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 996
11 | 12 | 17 | 1032 | 200 | 388 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 1032
11 | 12 | 18 | 1024 | 200 | 393 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 1024
11 | 12 | 19 | 1014 | 200 | 385 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1014
11 | 12 | 20 | 988 | 200 | 407 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 988
11 | 12 | 21 | 949 | 200 | 321 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -1 | 949
11 | 12 | 22 | 901 | 200 | 284 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -1 | 901
11 | 12 | 23 | 875 | 200 | 262 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 0 | 875
11 | 13 | 0 | 844 | 200 | 228 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 43 | 0 | 844
11 | 13 | 1 | 849 | 200 | 239 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -1 | 849
11 | 13 | 2 | 874 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 0 | 874
11 | 13 | 3 | 900 | 200 | 266 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -1 | 900
11 | 13 | 4 | 920 | 200 | 277 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -1 | 920
11 | 13 | 5 | 958 | 200 | 286 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | 0 | 958
11 | 13 | 6 | 1007 | 200 | 313 | 212 | 21 | 84 | 11 | 0 | 119 | 0 | 46 | 1 | 1007
11 | 13 | 7 | 1031 | 200 | 241 | 196 | 21 | 84 | 140 | 0 | 124 | 0 | 26 | -1 | 1031
11 | 13 | 8 | 1096 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 349 | 0 | 123 | 0 | 0 | -37 | 1096
11 | 13 | 9 | 1124 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 526 | 0 | 148 | 0 | -29 | -185 | 1124
11 | 13 | 10 | 1121 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 560 | 0 | 213 | -36 | -46 | -233 | 1121
11 | 13 | 11 | 1114 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 604 | 0 | 273 | -147 | -46 | -233 | 1114
11 | 13 | 12 | 1066 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 617 | 0 | 284 | -210 | -50 | -233 | 1066
11 | 13 | 13 | 1105 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 568 | 0 | 278 | -124 | -46 | -233 | 1105
11 | 13 | 14 | 1118 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 404 | 0 | 282 | 0 | 0 | -231 | 1118
11 | 13 | 15 | 1119 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 102 | 0 | 307 | 0 | 46 | -1 | 1119
11 | 13 | 16 | 1174 | 200 | 255 | 201 | 21 | 84 | 2 | 0 | 386 | 0 | 26 | -1 | 1174
11 | 13 | 17 | 1177 | 200 | 255 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 375 | 0 | 38 | 0 | 1177
11 | 13 | 18 | 1161 | 200 | 253 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 367 | 0 | 34 | 0 | 1161
11 | 13 | 19 | 1120 | 200 | 249 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -42 | 1120
11 | 13 | 20 | 1077 | 200 | 245 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -102 | 1077
11 | 13 | 21 | 1026 | 200 | 240 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -152 | 1026
11 | 13 | 22 | 980 | 200 | 236 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -180 | 980
11 | 13 | 23 | 945 | 200 | 232 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -184 | 945
11 | 14 | 0 | 909 | 200 | 229 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -221 | 909
11 | 14 | 1 | 914 | 200 | 229 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -211 | 914
11 | 14 | 2 | 931 | 200 | 231 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -199 | 931
11 | 14 | 3 | 955 | 200 | 233 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -178 | 955
11 | 14 | 4 | 973 | 200 | 235 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -189 | 973
11 | 14 | 5 | 996 | 200 | 237 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -179 | 996
11 | 14 | 6 | 1033 | 200 | 241 | 189 | 21 | 84 | 14 | 0 | 442 | 0 | 0 | -158 | 1033
11 | 14 | 7 | 1052 | 200 | 243 | 189 | 21 | 84 | 172 | 0 | 432 | -9 | -46 | -234 | 1052
11 | 14 | 8 | 1116 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 395 | 0 | 410 | -72 | -46 | -234 | 1116
11 | 14 | 9 | 1153 | 200 | 253 | 109 | 21 | 84 | 585 | 0 | 393 | -212 | -46 | -234 | 1153
11 | 14 | 10 | 1134 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 589 | 0 | 404 | -244 | -46 | -234 | 1134
11 | 14 | 11 | 1119 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 597 | 0 | 364 | -226 | -46 | -233 | 1119
11 | 14 | 12 | 1067 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 573 | 0 | 353 | -271 | -50 | -196 | 1067
11 | 14 | 13 | 1107 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 447 | 0 | 356 | -79 | -46 | -233 | 1107
11 | 14 | 14 | 1102 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 266 | 0 | 349 | 0 | 0 | -175 | 1102
11 | 14 | 15 | 1106 | 200 | 255 | 109 | 21 | 84 | 82 | 0 | 305 | 0 | 50 | 0 | 1106
11 | 14 | 16 | 1152 | 200 | 307 | 212 | 21 | 84 | 2 | 0 | 280 | 0 | 46 | 0 | 1152
11 | 14 | 17 | 1149 | 200 | 309 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 277 | 0 | 46 | 0 | 1149
11 | 14 | 18 | 1129 | 200 | 363 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1129
11 | 14 | 19 | 1097 | 200 | 356 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1097
11 | 14 | 20 | 1061 | 200 | 335 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1061
11 | 14 | 21 | 1012 | 200 | 329 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 1012
11 | 14 | 22 | 967 | 200 | 308 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 967
11 | 14 | 23 | 935 | 200 | 319 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 935
11 | 15 | 0 | 904 | 200 | 356 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 904
11 | 15 | 1 | 912 | 200 | 355 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 912
11 | 15 | 2 | 934 | 200 | 371 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 934
11 | 15 | 3 | 962 | 200 | 405 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 962
11 | 15 | 4 | 983 | 200 | 430 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 983
11 | 15 | 5 | 1011 | 200 | 458 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1011
11 | 15 | 6 | 1051 | 200 | 483 | 199 | 21 | 84 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 1051
11 | 15 | 7 | 1071 | 200 | 345 | 177 | 21 | 84 | 203 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1071
11 | 15 | 8 | 1126 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 464 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 1126
11 | 15 | 9 | 1129 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 718 | 0 | 24 | 0 | -41 | -236 | 1129
11 | 15 | 10 | 1099 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 849 | -144 | 18 | 0 | -50 | -235 | 1099
11 | 15 | 11 | 1082 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 830 | -140 | 13 | 0 | -46 | -235 | 1082
11 | 15 | 12 | 1019 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 717 | -85 | 16 | 0 | -46 | -236 | 1019
11 | 15 | 13 | 1053 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 602 | 0 | 20 | 0 | 0 | -226 | 1053
11 | 15 | 14 | 1063 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 408 | 0 | 18 | 0 | 0 | -21 | 1063
11 | 15 | 15 | 1056 | 200 | 420 | 199 | 21 | 84 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1056
11 | 15 | 16 | 1106 | 200 | 592 | 199 | 21 | 84 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1106
11 | 15 | 17 | 1114 | 200 | 604 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1114
11 | 15 | 18 | 1106 | 200 | 593 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1106
11 | 15 | 19 | 1080 | 200 | 565 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1080
11 | 15 | 20 | 1049 | 200 | 481 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 1049
11 | 15 | 21 | 1009 | 200 | 487 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1009
11 | 15 | 22 | 967 | 200 | 434 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 967
11 | 15 | 23 | 935 | 200 | 397 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 935
11 | 16 | 0 | 905 | 200 | 358 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 905
11 | 16 | 1 | 912 | 200 | 359 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 912
11 | 16 | 2 | 932 | 200 | 377 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 932
11 | 16 | 3 | 960 | 200 | 403 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 960
11 | 16 | 4 | 981 | 200 | 414 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 981
11 | 16 | 5 | 1011 | 200 | 433 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1011
11 | 16 | 6 | 1050 | 200 | 447 | 212 | 21 | 84 | 19 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1050
11 | 16 | 7 | 1062 | 200 | 284 | 154 | 21 | 84 | 264 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1062
11 | 16 | 8 | 1105 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 603 | 0 | 44 | 0 | 0 | -204 | 1105
11 | 16 | 9 | 1115 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 856 | -168 | 35 | -21 | -46 | -204 | 1115
11 | 16 | 10 | 1088 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 1022 | -342 | 20 | 0 | -46 | -226 | 1088
11 | 16 | 11 | 1063 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 1062 | -402 | 14 | 0 | -46 | -223 | 1063
11 | 16 | 12 | 1011 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 989 | -378 | 17 | 0 | -50 | -220 | 1011
11 | 16 | 13 | 1035 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 783 | -136 | 36 | -21 | -46 | -236 | 1035
11 | 16 | 14 | 1049 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 455 | 0 | 45 | 0 | 0 | -107 | 1049
11 | 16 | 15 | 1043 | 200 | 383 | 212 | 21 | 84 | 94 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 1043
11 | 16 | 16 | 1091 | 200 | 478 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1091
11 | 16 | 17 | 1094 | 200 | 406 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1094
11 | 16 | 18 | 1078 | 200 | 363 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1078
11 | 16 | 19 | 1047 | 200 | 319 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1047
11 | 16 | 20 | 1013 | 200 | 280 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -1 | 1013
11 | 16 | 21 | 973 | 200 | 237 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 973
11 | 16 | 22 | 933 | 200 | 231 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -22 | 933
11 | 16 | 23 | 905 | 200 | 228 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | -67 | 905
11 | 17 | 0 | 869 | 200 | 228 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -55 | 869
11 | 17 | 1 | 870 | 200 | 228 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -52 | 870
11 | 17 | 2 | 892 | 200 | 228 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -46 | 892
11 | 17 | 3 | 916 | 200 | 229 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -34 | 916
11 | 17 | 4 | 935 | 200 | 231 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -7 | 935
11 | 17 | 5 | 953 | 200 | 249 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 953
11 | 17 | 6 | 977 | 200 | 288 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | 977
11 | 17 | 7 | 1011 | 200 | 322 | 170 | 21 | 84 | 12 | 0 | 203 | 0 | 0 | -1 | 1011
11 | 17 | 8 | 1093 | 200 | 337 | 212 | 21 | 84 | 35 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1093
11 | 17 | 9 | 1144 | 200 | 403 | 212 | 21 | 84 | 44 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1144
11 | 17 | 10 | 1140 | 200 | 386 | 212 | 21 | 84 | 58 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1140
11 | 17 | 11 | 1131 | 200 | 338 | 212 | 21 | 84 | 85 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1131
11 | 17 | 12 | 1082 | 200 | 338 | 212 | 21 | 84 | 52 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1082
11 | 17 | 13 | 1119 | 200 | 350 | 212 | 21 | 84 | 45 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1119
11 | 17 | 14 | 1115 | 200 | 362 | 212 | 21 | 84 | 61 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1115
11 | 17 | 15 | 1099 | 200 | 426 | 212 | 21 | 84 | 37 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1099
11 | 17 | 16 | 1123 | 200 | 489 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1123
11 | 17 | 17 | 1107 | 200 | 363 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 1107
11 | 17 | 18 | 1073 | 200 | 309 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1073
11 | 17 | 19 | 1038 | 200 | 241 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 339 | 0 | 18 | 0 | 1038
11 | 17 | 20 | 1008 | 200 | 238 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -66 | 1008
11 | 17 | 21 | 964 | 200 | 234 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -101 | 964
11 | 17 | 22 | 924 | 200 | 230 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -93 | 924
11 | 17 | 23 | 896 | 200 | 228 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -108 | 896
11 | 18 | 0 | 860 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | -57 | -48 | -166 | 860
11 | 18 | 1 | 859 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 388 | -49 | -46 | -165 | 859
11 | 18 | 2 | 876 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | -28 | -46 | -165 | 876
11 | 18 | 3 | 903 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 277 | 0 | 3 | -108 | 903
11 | 18 | 4 | 915 | 200 | 229 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -34 | 915
11 | 18 | 5 | 923 | 200 | 230 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -5 | 923
11 | 18 | 6 | 924 | 200 | 230 | 198 | 21 | 84 | 15 | 0 | 169 | 0 | 4 | 3 | 924
11 | 18 | 7 | 929 | 200 | 231 | 198 | 21 | 84 | 225 | 0 | 160 | 0 | -30 | -160 | 929
11 | 18 | 8 | 945 | 200 | 232 | 109 | 21 | 84 | 531 | -21 | 160 | -160 | -46 | -165 | 945
11 | 18 | 9 | 956 | 200 | 233 | 109 | 21 | 84 | 740 | -286 | 160 | -95 | -46 | -164 | 956
11 | 18 | 10 | 962 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 776 | -320 | 180 | -107 | -50 | -165 | 962
11 | 18 | 11 | 953 | 200 | 233 | 109 | 21 | 84 | 711 | -193 | 198 | -198 | -46 | -166 | 953
11 | 18 | 12 | 926 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 590 | -97 | 172 | -172 | -46 | -165 | 926
11 | 18 | 13 | 940 | 200 | 232 | 109 | 21 | 84 | 468 | 0 | 219 | -182 | -46 | -165 | 940
11 | 18 | 14 | 950 | 200 | 233 | 109 | 21 | 84 | 319 | 0 | 202 | -6 | -46 | -166 | 950
11 | 18 | 15 | 960 | 200 | 269 | 109 | 21 | 84 | 61 | 0 | 170 | 0 | 46 | 0 | 960
11 | 18 | 16 | 1014 | 200 | 241 | 205 | 21 | 84 | 1 | 0 | 213 | 0 | 49 | 0 | 1014
11 | 18 | 17 | 1031 | 200 | 241 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 47 | 0 | 1031
11 | 18 | 18 | 1020 | 200 | 261 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46 | 0 | 1020
11 | 18 | 19 | 1002 | 200 | 238 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 46 | -41 | 1002
11 | 18 | 20 | 979 | 200 | 235 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -41 | 979
11 | 18 | 21 | 945 | 200 | 232 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -84 | 945
11 | 18 | 22 | 908 | 200 | 229 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | -163 | 908
11 | 18 | 23 | 889 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | 0 | -13 | -206 | 889
11 | 19 | 0 | 856 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 408 | -58 | -46 | -181 | 856
11 | 19 | 1 | 854 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | -90 | -46 | -179 | 854
11 | 19 | 2 | 874 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 479 | -98 | -46 | -194 | 874
11 | 19 | 3 | 891 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 481 | -98 | -46 | -179 | 891
11 | 19 | 4 | 900 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | -92 | -46 | -175 | 900
11 | 19 | 5 | 900 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | -94 | -46 | -167 | 900
11 | 19 | 6 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 9 | 0 | 469 | -110 | -46 | -166 | 889
11 | 19 | 7 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 159 | 0 | 464 | -255 | -46 | -166 | 889
11 | 19 | 8 | 897 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 377 | 0 | 469 | -380 | -46 | -165 | 897
11 | 19 | 9 | 902 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 530 | -58 | 472 | -472 | -46 | -166 | 902
11 | 19 | 10 | 898 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 580 | -113 | 478 | -478 | -46 | -165 | 898
11 | 19 | 11 | 900 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 598 | -124 | 480 | -480 | -50 | -166 | 900
11 | 19 | 12 | 893 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 559 | -97 | 477 | -477 | -46 | -165 | 893
11 | 19 | 13 | 882 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 457 | -6 | 448 | -448 | -46 | -165 | 882
11 | 19 | 14 | 874 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 240 | 0 | 394 | -191 | -46 | -165 | 874
11 | 19 | 15 | 885 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 65 | 0 | 363 | 0 | -12 | -173 | 885
11 | 19 | 16 | 941 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 278 | 0 | 46 | -121 | 941
11 | 19 | 17 | 979 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -36 | 979
11 | 19 | 18 | 977 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -3 | 977
11 | 19 | 19 | 963 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -33 | 963
11 | 19 | 20 | 940 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -75 | 940
11 | 19 | 21 | 908 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | -128 | 908
11 | 19 | 22 | 862 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 4 | -192 | 862
11 | 19 | 23 | 841 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | -7 | -46 | -166 | 841
11 | 20 | 0 | 813 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 378 | -86 | -46 | -166 | 813
11 | 20 | 1 | 821 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | -80 | -46 | -170 | 821
11 | 20 | 2 | 850 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | -37 | -46 | -180 | 850
11 | 20 | 3 | 879 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | -33 | -46 | -175 | 879
11 | 20 | 4 | 908 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | -11 | -46 | -191 | 908
11 | 20 | 5 | 934 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 411 | 0 | -46 | -167 | 934
11 | 20 | 6 | 968 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 7 | 0 | 411 | 0 | -29 | -160 | 968
11 | 20 | 7 | 998 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 87 | 0 | 399 | 0 | -46 | -184 | 998
11 | 20 | 8 | 1084 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 324 | 0 | 415 | -88 | -46 | -181 | 1084
11 | 20 | 9 | 1127 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 533 | 0 | 405 | -255 | -46 | -174 | 1127
11 | 20 | 10 | 1124 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 700 | -18 | 430 | -430 | -46 | -176 | 1124
11 | 20 | 11 | 1107 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 705 | -12 | 445 | -445 | -46 | -202 | 1107
11 | 20 | 12 | 1057 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 646 | 0 | 455 | -439 | -50 | -212 | 1057
11 | 20 | 13 | 1103 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 459 | 0 | 475 | -213 | -46 | -234 | 1103
11 | 20 | 14 | 1116 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 295 | 0 | 465 | -28 | -46 | -233 | 1116
11 | 20 | 15 | 1126 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 75 | 0 | 460 | 0 | 46 | -119 | 1126
11 | 20 | 16 | 1170 | 200 | 254 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 488 | 0 | 50 | -128 | 1170
11 | 20 | 17 | 1162 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | 0 | 46 | -139 | 1162
11 | 20 | 18 | 1139 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 46 | -155 | 1139
11 | 20 | 19 | 1100 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 46 | -190 | 1100
11 | 20 | 20 | 1061 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | 0 | 46 | -208 | 1061
11 | 20 | 21 | 1011 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -193 | 1011
11 | 20 | 22 | 965 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -225 | 965
11 | 20 | 23 | 932 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 439 | 0 | -28 | -215 | 932
11 | 21 | 0 | 896 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | -50 | -177 | 896
11 | 21 | 1 | 903 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | 0 | -36 | -165 | 903
11 | 21 | 2 | 927 | 200 | 230 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | 0 | 31 | -180 | 927
11 | 21 | 3 | 953 | 200 | 233 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 46 | -155 | 953
11 | 21 | 4 | 976 | 200 | 235 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | -83 | 976
11 | 21 | 5 | 1000 | 200 | 238 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | 0 | 4 | -77 | 1000
11 | 21 | 6 | 1040 | 200 | 241 | 192 | 21 | 84 | 13 | 0 | 330 | 0 | 0 | -41 | 1040
11 | 21 | 7 | 1055 | 200 | 243 | 192 | 21 | 84 | 216 | 0 | 316 | -4 | -46 | -167 | 1055
11 | 21 | 8 | 1099 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 525 | 0 | 314 | -190 | -46 | -165 | 1099
11 | 21 | 9 | 1108 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 792 | -135 | 304 | -304 | -46 | -165 | 1108
11 | 21 | 10 | 1093 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 952 | -308 | 285 | -285 | -46 | -166 | 1093
11 | 21 | 11 | 1073 | 200 | 245 | 109 | 21 | 84 | 1008 | -383 | 274 | -274 | -46 | -165 | 1073
11 | 21 | 12 | 1022 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 952 | -369 | 252 | -252 | -50 | -165 | 1022
11 | 21 | 13 | 1049 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 787 | -182 | 226 | -226 | -46 | -166 | 1049
11 | 21 | 14 | 1055 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 498 | 0 | 204 | -93 | -46 | -165 | 1055
11 | 21 | 15 | 1051 | 200 | 282 | 116 | 21 | 84 | 119 | 0 | 178 | 0 | 50 | 1 | 1051
11 | 21 | 16 | 1100 | 200 | 360 | 212 | 21 | 84 | 2 | 0 | 175 | 0 | 46 | 0 | 1100
11 | 21 | 17 | 1104 | 200 | 343 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | 0 | 46 | 0 | 1104
11 | 21 | 18 | 1089 | 200 | 335 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 46 | -1 | 1089
11 | 21 | 19 | 1065 | 200 | 316 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | 0 | 1065
11 | 21 | 20 | 1038 | 200 | 298 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | 0 | 1038
11 | 21 | 21 | 997 | 200 | 247 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 46 | 0 | 997
11 | 21 | 22 | 955 | 200 | 233 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | -29 | 955
11 | 21 | 23 | 926 | 200 | 230 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -39 | 926
11 | 22 | 0 | 902 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -88 | 902
11 | 22 | 1 | 910 | 200 | 229 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -86 | 910
11 | 22 | 2 | 931 | 200 | 231 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -69 | 931
11 | 22 | 3 | 957 | 200 | 233 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -41 | 957
11 | 22 | 4 | 976 | 200 | 235 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -9 | 976
11 | 22 | 5 | 1004 | 200 | 238 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 46 | -9 | 1004
11 | 22 | 6 | 1042 | 200 | 259 | 202 | 21 | 84 | 13 | 0 | 217 | 0 | 46 | 0 | 1042
11 | 22 | 7 | 1058 | 200 | 243 | 182 | 21 | 84 | 238 | 0 | 180 | 0 | 0 | -90 | 1058
11 | 22 | 8 | 1103 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 574 | 0 | 144 | 0 | -46 | -231 | 1103
11 | 22 | 9 | 1108 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 820 | -155 | 118 | -70 | -46 | -221 | 1108
11 | 22 | 10 | 1084 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 948 | -300 | 124 | -74 | -46 | -228 | 1084
11 | 22 | 11 | 1063 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 967 | -350 | 144 | -85 | -46 | -225 | 1063
11 | 22 | 12 | 1017 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 913 | -342 | 156 | -92 | -50 | -221 | 1017
11 | 22 | 13 | 1046 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 757 | -177 | 148 | -88 | -46 | -204 | 1046
11 | 22 | 14 | 1055 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 475 | 0 | 125 | 0 | 0 | -202 | 1055
11 | 22 | 15 | 1038 | 200 | 287 | 160 | 21 | 84 | 120 | 0 | 121 | 0 | 46 | -1 | 1038
11 | 22 | 16 | 1082 | 200 | 420 | 212 | 21 | 84 | 2 | 0 | 96 | 0 | 46 | 1 | 1082
11 | 22 | 17 | 1085 | 200 | 440 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | 0 | 1085
11 | 22 | 18 | 1067 | 200 | 415 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 1067
11 | 22 | 19 | 1040 | 200 | 368 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | 0 | 1040
11 | 22 | 20 | 1014 | 200 | 346 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 1 | 1014
11 | 22 | 21 | 977 | 200 | 294 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | 1 | 977
11 | 22 | 22 | 941 | 200 | 263 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | 1 | 941
11 | 22 | 23 | 921 | 200 | 235 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | 0 | 921
11 | 23 | 0 | 893 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -40 | 893
11 | 23 | 1 | 897 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -40 | 897
11 | 23 | 2 | 917 | 200 | 229 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -21 | 917
11 | 23 | 3 | 939 | 200 | 232 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | 0 | 939
11 | 23 | 4 | 956 | 200 | 244 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | 46 | 0 | 956
11 | 23 | 5 | 964 | 200 | 234 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 50 | 0 | 964
11 | 23 | 6 | 974 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 199 | 0 | 46 | -19 | 974
11 | 23 | 7 | 988 | 200 | 236 | 198 | 21 | 84 | 110 | 0 | 200 | 0 | 0 | -61 | 988
11 | 23 | 8 | 1022 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 300 | 0 | 173 | 0 | 0 | -105 | 1022
11 | 23 | 9 | 1033 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 539 | 0 | 175 | -56 | -46 | -234 | 1033
11 | 23 | 10 | 1006 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 690 | -174 | 170 | -101 | -46 | -185 | 1006
11 | 23 | 11 | 993 | 200 | 237 | 109 | 21 | 84 | 743 | -195 | 173 | -103 | -50 | -226 | 993
11 | 23 | 12 | 970 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 638 | -49 | 217 | -217 | -46 | -222 | 970
11 | 23 | 13 | 968 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 471 | 0 | 254 | -126 | -46 | -233 | 968
11 | 23 | 14 | 960 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 279 | 0 | 247 | 0 | -30 | -184 | 960
11 | 23 | 15 | 963 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 91 | 0 | 243 | 0 | 0 | -19 | 963
11 | 23 | 16 | 1013 | 200 | 239 | 199 | 21 | 84 | 2 | 0 | 255 | 0 | 46 | -33 | 1013
11 | 23 | 17 | 1040 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 46 | -27 | 1040
11 | 23 | 18 | 1031 | 200 | 241 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -9 | 1031
11 | 23 | 19 | 1014 | 200 | 239 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -84 | 1014
11 | 23 | 20 | 986 | 200 | 236 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -107 | 986
11 | 23 | 21 | 950 | 200 | 233 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -97 | 950
11 | 23 | 22 | 900 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -68 | 900
11 | 23 | 23 | 879 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -67 | 879
11 | 24 | 0 | 848 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -59 | 848
11 | 24 | 1 | 854 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -63 | 854
11 | 24 | 2 | 879 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -25 | 879
11 | 24 | 3 | 905 | 200 | 266 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 905
11 | 24 | 4 | 924 | 200 | 305 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 924
11 | 24 | 5 | 939 | 200 | 310 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | 1 | 939
11 | 24 | 6 | 964 | 200 | 275 | 209 | 21 | 84 | 7 | 0 | 122 | 0 | 46 | 0 | 964
11 | 24 | 7 | 981 | 200 | 236 | 196 | 21 | 84 | 77 | 0 | 280 | 0 | 0 | -113 | 981
11 | 24 | 8 | 1061 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 164 | 0 | 323 | 0 | 0 | -83 | 1061
11 | 24 | 9 | 1112 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 356 | 0 | 313 | 0 | 0 | -220 | 1112
11 | 24 | 10 | 1098 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 505 | 0 | 329 | -116 | -46 | -235 | 1098
11 | 24 | 11 | 1089 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 518 | 0 | 329 | -133 | -50 | -235 | 1089
11 | 24 | 12 | 1038 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 438 | 0 | 350 | -123 | -46 | -236 | 1038
11 | 24 | 13 | 1079 | 200 | 245 | 109 | 21 | 84 | 335 | 0 | 435 | -69 | -46 | -235 | 1079
11 | 24 | 14 | 1092 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 184 | 0 | 455 | 0 | 0 | -208 | 1092
11 | 24 | 15 | 1097 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 48 | 0 | 458 | 0 | 0 | -70 | 1097
11 | 24 | 16 | 1136 | 200 | 251 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 459 | 0 | 4 | -80 | 1136
11 | 24 | 17 | 1130 | 200 | 250 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -93 | 1130
11 | 24 | 18 | 1107 | 200 | 248 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -133 | 1107
11 | 24 | 19 | 1085 | 200 | 246 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -162 | 1085
11 | 24 | 20 | 1053 | 200 | 243 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -188 | 1053
11 | 24 | 21 | 1011 | 200 | 239 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -218 | 1011
11 | 24 | 22 | 974 | 200 | 235 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 479 | 0 | -8 | -233 | 974
11 | 24 | 23 | 958 | 200 | 233 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | 0 | -10 | -230 | 958
11 | 25 | 0 | 933 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | 0 | -45 | -218 | 933
11 | 25 | 1 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | -39 | -202 | 939
11 | 25 | 2 | 961 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | 0 | -37 | -193 | 961
11 | 25 | 3 | 980 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | -41 | -174 | 980
11 | 25 | 4 | 992 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | 0 | 2 | -200 | 992
11 | 25 | 5 | 999 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -200 | 999
11 | 25 | 6 | 1014 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 6 | 0 | 457 | 0 | -28 | -165 | 1014
11 | 25 | 7 | 1038 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 123 | 0 | 438 | 0 | -46 | -223 | 1038
11 | 25 | 8 | 1072 | 200 | 245 | 109 | 21 | 84 | 272 | 0 | 450 | -36 | -46 | -227 | 1072
11 | 25 | 9 | 1089 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 376 | 0 | 453 | -179 | -46 | -175 | 1089
11 | 25 | 10 | 1077 | 200 | 245 | 109 | 21 | 84 | 466 | 0 | 455 | -293 | -46 | -164 | 1077
11 | 25 | 11 | 1060 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 471 | 0 | 483 | -307 | -46 | -198 | 1060
11 | 25 | 12 | 1039 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 459 | 0 | 480 | -302 | -50 | -203 | 1039
11 | 25 | 13 | 1042 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 351 | 0 | 463 | -216 | -46 | -166 | 1042
11 | 25 | 14 | 1047 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 218 | 0 | 454 | -68 | -46 | -167 | 1047
11 | 25 | 15 | 1057 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 55 | 0 | 465 | 0 | 4 | -124 | 1057
11 | 25 | 16 | 1110 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -117 | 1110
11 | 25 | 17 | 1126 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -98 | 1126
11 | 25 | 18 | 1112 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -95 | 1112
11 | 25 | 19 | 1082 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -89 | 1082
11 | 25 | 20 | 1047 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -98 | 1047
11 | 25 | 21 | 1006 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -133 | 1006
11 | 25 | 22 | 960 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -155 | 960
11 | 25 | 23 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -155 | 939
11 | 26 | 0 | 909 | 200 | 229 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -180 | 909
11 | 26 | 1 | 913 | 200 | 229 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -183 | 913
11 | 26 | 2 | 931 | 200 | 231 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -170 | 931
11 | 26 | 3 | 947 | 200 | 232 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -135 | 947
11 | 26 | 4 | 958 | 200 | 233 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -109 | 958
11 | 26 | 5 | 956 | 200 | 233 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -87 | 956
11 | 26 | 6 | 961 | 200 | 234 | 186 | 21 | 84 | 7 | 0 | 300 | 0 | 0 | -71 | 961
11 | 26 | 7 | 967 | 200 | 234 | 186 | 21 | 84 | 135 | 0 | 242 | 0 | 0 | -135 | 967
11 | 26 | 8 | 974 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 383 | 0 | 207 | -45 | -46 | -174 | 974
11 | 26 | 9 | 968 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 566 | -34 | 197 | -197 | -46 | -166 | 968
11 | 26 | 10 | 947 | 200 | 232 | 109 | 21 | 84 | 641 | -158 | 164 | -134 | -46 | -166 | 947
11 | 26 | 11 | 931 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 652 | -213 | 153 | -91 | -50 | -165 | 931
11 | 26 | 12 | 929 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 592 | -97 | 152 | -152 | -46 | -165 | 929
11 | 26 | 13 | 925 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 422 | 0 | 134 | -65 | -46 | -164 | 925
11 | 26 | 14 | 923 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 252 | 0 | 110 | 0 | 0 | -83 | 923
11 | 26 | 15 | 933 | 200 | 295 | 126 | 21 | 84 | 69 | 0 | 88 | 0 | 50 | 0 | 933
11 | 26 | 16 | 999 | 200 | 367 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 67 | 0 | 46 | 1 | 999
11 | 26 | 17 | 1039 | 200 | 431 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1039
11 | 26 | 18 | 1042 | 200 | 438 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 1042
11 | 26 | 19 | 1028 | 200 | 466 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1028
11 | 26 | 20 | 1004 | 200 | 394 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1004
11 | 26 | 21 | 963 | 200 | 345 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 963
11 | 26 | 22 | 913 | 200 | 289 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 1 | 913
11 | 26 | 23 | 894 | 200 | 280 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -1 | 894
11 | 27 | 0 | 871 | 200 | 309 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 871
11 | 27 | 1 | 880 | 200 | 306 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -1 | 880
11 | 27 | 2 | 904 | 200 | 305 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 904
11 | 27 | 3 | 931 | 200 | 340 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 931
11 | 27 | 4 | 957 | 200 | 367 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 957
11 | 27 | 5 | 990 | 200 | 405 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 990
11 | 27 | 6 | 1042 | 200 | 476 | 207 | 21 | 84 | 6 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 1042
11 | 27 | 7 | 1057 | 200 | 382 | 207 | 21 | 84 | 91 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1057
11 | 27 | 8 | 1145 | 200 | 290 | 197 | 21 | 84 | 273 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 1145
11 | 27 | 9 | 1179 | 200 | 255 | 109 | 21 | 84 | 440 | 0 | 37 | 0 | 34 | -1 | 1179
11 | 27 | 10 | 1163 | 200 | 253 | 109 | 21 | 84 | 550 | 0 | 36 | 0 | 0 | -90 | 1163
11 | 27 | 11 | 1143 | 200 | 252 | 109 | 21 | 84 | 534 | 0 | 49 | 0 | 0 | -106 | 1143
11 | 27 | 12 | 1082 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 489 | 0 | 52 | 0 | 0 | -119 | 1082
11 | 27 | 13 | 1108 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 421 | 0 | 56 | 0 | 0 | -31 | 1108
11 | 27 | 14 | 1113 | 200 | 332 | 122 | 21 | 84 | 308 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1113
11 | 27 | 15 | 1105 | 200 | 453 | 207 | 21 | 84 | 84 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1105
11 | 27 | 16 | 1150 | 200 | 567 | 207 | 21 | 84 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1150
11 | 27 | 17 | 1147 | 200 | 554 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1147
11 | 27 | 18 | 1129 | 200 | 523 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1129
11 | 27 | 19 | 1099 | 200 | 460 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1099
11 | 27 | 20 | 1061 | 200 | 370 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1061
11 | 27 | 21 | 1013 | 200 | 336 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1013
11 | 27 | 22 | 967 | 200 | 284 | 109 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 967
11 | 27 | 23 | 942 | 200 | 263 | 109 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -1 | 942
11 | 28 | 0 | 908 | 200 | 229 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -18 | 908
11 | 28 | 1 | 917 | 200 | 229 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -4 | 917
11 | 28 | 2 | 940 | 200 | 242 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 940
11 | 28 | 3 | 962 | 200 | 278 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 962
11 | 28 | 4 | 982 | 200 | 297 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 982
11 | 28 | 5 | 1003 | 200 | 324 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1003
11 | 28 | 6 | 1036 | 200 | 327 | 212 | 21 | 84 | 5 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1036
11 | 28 | 7 | 1057 | 200 | 243 | 197 | 21 | 84 | 109 | 0 | 205 | 0 | 0 | -2 | 1057
11 | 28 | 8 | 1129 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 334 | 0 | 143 | 0 | 0 | -12 | 1129
11 | 28 | 9 | 1156 | 200 | 253 | 109 | 21 | 84 | 479 | 0 | 106 | 0 | 0 | -96 | 1156
11 | 28 | 10 | 1139 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 580 | 0 | 199 | -29 | -46 | -230 | 1139
11 | 28 | 11 | 1135 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 574 | 0 | 335 | -158 | -50 | -231 | 1135
11 | 28 | 12 | 1086 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 425 | 0 | 341 | -61 | -46 | -233 | 1086
11 | 28 | 13 | 1130 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 232 | 0 | 412 | 0 | 0 | -178 | 1130
11 | 28 | 14 | 1138 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 120 | 0 | 425 | 0 | 0 | -72 | 1138
11 | 28 | 15 | 1138 | 200 | 259 | 109 | 21 | 84 | 41 | 0 | 420 | 0 | 4 | 0 | 1138
11 | 28 | 16 | 1180 | 200 | 255 | 197 | 21 | 84 | 1 | 0 | 462 | 0 | 0 | -40 | 1180
11 | 28 | 17 | 1174 | 200 | 255 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -63 | 1174
11 | 28 | 18 | 1149 | 200 | 252 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -97 | 1149
11 | 28 | 19 | 1122 | 200 | 249 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -112 | 1122
11 | 28 | 20 | 1089 | 200 | 246 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -146 | 1089
11 | 28 | 21 | 1042 | 200 | 242 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -174 | 1042
11 | 28 | 22 | 1001 | 200 | 238 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -221 | 1001
11 | 28 | 23 | 968 | 200 | 234 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 485 | 0 | -32 | -221 | 968
11 | 29 | 0 | 942 | 200 | 232 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 471 | 0 | -50 | -203 | 942
11 | 29 | 1 | 950 | 200 | 233 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | 0 | -41 | -198 | 950
11 | 29 | 2 | 972 | 200 | 235 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 465 | 0 | -18 | -202 | 972
11 | 29 | 3 | 993 | 200 | 237 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -196 | 993
11 | 29 | 4 | 1017 | 200 | 239 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -160 | 1017
11 | 29 | 5 | 1040 | 200 | 241 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -105 | 1040
11 | 29 | 6 | 1085 | 200 | 246 | 187 | 21 | 84 | 4 | 0 | 417 | 0 | 0 | -74 | 1085
11 | 29 | 7 | 1115 | 200 | 249 | 187 | 21 | 84 | 75 | 0 | 390 | 0 | 4 | -95 | 1115
11 | 29 | 8 | 1211 | 200 | 258 | 109 | 21 | 84 | 186 | 0 | 383 | 0 | 0 | -30 | 1211
11 | 29 | 9 | 1258 | 200 | 263 | 109 | 21 | 84 | 322 | 0 | 372 | 0 | 0 | -113 | 1258
11 | 29 | 10 | 1247 | 200 | 262 | 109 | 21 | 84 | 388 | 0 | 361 | 0 | -12 | -166 | 1247
11 | 29 | 11 | 1235 | 200 | 261 | 109 | 21 | 84 | 375 | 0 | 362 | 0 | -10 | -167 | 1235
11 | 29 | 12 | 1180 | 200 | 255 | 109 | 21 | 84 | 283 | 0 | 356 | 0 | 0 | -128 | 1180
11 | 29 | 13 | 1221 | 200 | 259 | 109 | 21 | 84 | 238 | 0 | 358 | 0 | 0 | -48 | 1221
11 | 29 | 14 | 1224 | 200 | 288 | 109 | 21 | 84 | 143 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1224
11 | 29 | 15 | 1233 | 200 | 335 | 193 | 21 | 84 | 38 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1233
11 | 29 | 16 | 1275 | 200 | 368 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 385 | 0 | 4 | 0 | 1275
11 | 29 | 17 | 1256 | 200 | 346 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 1 | 1256
11 | 29 | 18 | 1230 | 200 | 333 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1230
11 | 29 | 19 | 1187 | 200 | 309 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1187
11 | 29 | 20 | 1150 | 200 | 293 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1150
11 | 29 | 21 | 1097 | 200 | 273 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | -1 | 1097
11 | 29 | 22 | 1046 | 200 | 255 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1046
11 | 29 | 23 | 1011 | 200 | 239 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -18 | 1011
11 | 30 | 0 | 978 | 200 | 260 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -1 | 978
11 | 30 | 1 | 991 | 200 | 298 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -1 | 991
11 | 30 | 2 | 1010 | 200 | 312 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1010
11 | 30 | 3 | 1030 | 200 | 334 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1030
11 | 30 | 4 | 1047 | 200 | 336 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1047
11 | 30 | 5 | 1084 | 200 | 374 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1084
11 | 30 | 6 | 1134 | 200 | 399 | 212 | 21 | 84 | 3 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1134
11 | 30 | 7 | 1162 | 200 | 343 | 212 | 21 | 84 | 65 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1162
11 | 30 | 8 | 1270 | 200 | 341 | 199 | 21 | 84 | 147 | 0 | 279 | 0 | 0 | -1 | 1270
11 | 30 | 9 | 1318 | 200 | 301 | 109 | 21 | 84 | 263 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1318
11 | 30 | 10 | 1289 | 200 | 266 | 109 | 21 | 84 | 371 | 0 | 373 | 0 | 0 | -135 | 1289
11 | 30 | 11 | 1264 | 200 | 263 | 109 | 21 | 84 | 386 | 0 | 412 | 0 | -20 | -191 | 1264
11 | 30 | 12 | 1207 | 200 | 258 | 109 | 21 | 84 | 330 | 0 | 449 | 0 | -46 | -198 | 1207
11 | 30 | 13 | 1248 | 200 | 262 | 109 | 21 | 84 | 239 | 0 | 456 | 0 | 0 | -123 | 1248
11 | 30 | 14 | 1259 | 200 | 263 | 109 | 21 | 84 | 150 | 0 | 459 | 0 | 0 | -27 | 1259
11 | 30 | 15 | 1281 | 200 | 340 | 141 | 21 | 84 | 36 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1281
11 | 30 | 16 | 1331 | 200 | 376 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 1 | 1331
11 | 30 | 17 | 1327 | 200 | 366 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 1 | 1327
11 | 30 | 18 | 1309 | 200 | 353 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 1309
11 | 30 | 19 | 1266 | 200 | 323 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -1 | 1266
11 | 30 | 20 | 1214 | 200 | 259 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | 0 | 47 | -1 | 1214
11 | 30 | 21 | 1156 | 200 | 283 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1156
11 | 30 | 22 | 1101 | 200 | 247 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -21 | 1101
11 | 30 | 23 | 1062 | 200 | 244 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -58 | 1062
12 | 1 | 0 | 1111 | 200 | 248 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -28 | 1111
12 | 1 | 1 | 1113 | 200 | 249 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -23 | 1113
12 | 1 | 2 | 1126 | 200 | 260 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1 | 1126
12 | 1 | 3 | 1136 | 200 | 318 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 1 | 4 | 1149 | 200 | 353 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1149
12 | 1 | 5 | 1175 | 200 | 347 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1 | 1175
12 | 1 | 6 | 1208 | 200 | 309 | 222 | 21 | 84 | 4 | 0 | 322 | 0 | 46 | 0 | 1208
12 | 1 | 7 | 1213 | 200 | 310 | 181 | 21 | 84 | 95 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1213
12 | 1 | 8 | 1263 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 275 | 0 | 323 | 0 | 0 | -13 | 1263
12 | 1 | 9 | 1286 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 477 | 0 | 307 | 0 | 0 | -179 | 1286
12 | 1 | 10 | 1263 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 602 | 0 | 320 | -54 | -46 | -237 | 1263
12 | 1 | 11 | 1251 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 604 | 0 | 334 | -77 | -49 | -238 | 1251
12 | 1 | 12 | 1213 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 561 | 0 | 338 | -74 | -47 | -238 | 1213
12 | 1 | 13 | 1235 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 451 | 0 | 353 | 0 | -6 | -239 | 1235
12 | 1 | 14 | 1236 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 254 | 0 | 350 | 0 | 0 | -44 | 1236
12 | 1 | 15 | 1240 | 200 | 377 | 228 | 21 | 84 | 56 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 1 | 16 | 1281 | 200 | 479 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1 | 1281
12 | 1 | 17 | 1274 | 200 | 486 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1274
12 | 1 | 18 | 1253 | 200 | 463 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -1 | 1253
12 | 1 | 19 | 1227 | 200 | 487 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1227
12 | 1 | 20 | 1206 | 200 | 469 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1206
12 | 1 | 21 | 1170 | 200 | 446 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 1 | 22 | 1134 | 200 | 378 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 48 | 0 | 1134
12 | 1 | 23 | 1117 | 200 | 467 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 1117
12 | 2 | 0 | 1093 | 200 | 476 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 2 | 1 | 1096 | 200 | 469 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1096
12 | 2 | 2 | 1108 | 200 | 472 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 2 | 3 | 1117 | 200 | 497 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 2 | 4 | 1120 | 200 | 499 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1120
12 | 2 | 5 | 1124 | 200 | 523 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 2 | 6 | 1135 | 200 | 531 | 219 | 21 | 84 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1135
12 | 2 | 7 | 1139 | 200 | 446 | 219 | 21 | 84 | 111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 2 | 8 | 1159 | 200 | 385 | 110 | 21 | 84 | 317 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1159
12 | 2 | 9 | 1159 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 487 | 0 | 33 | 0 | 0 | -29 | 1159
12 | 2 | 10 | 1140 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 596 | 0 | 48 | 0 | 0 | -170 | 1140
12 | 2 | 11 | 1137 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 602 | 0 | 56 | 0 | -50 | -137 | 1137
12 | 2 | 12 | 1118 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 514 | 0 | 95 | 0 | -46 | -109 | 1118
12 | 2 | 13 | 1118 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 419 | 0 | 104 | 0 | 0 | -69 | 1118
12 | 2 | 14 | 1117 | 200 | 344 | 110 | 21 | 84 | 259 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 2 | 15 | 1123 | 200 | 421 | 204 | 21 | 84 | 63 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 2 | 16 | 1161 | 200 | 499 | 219 | 21 | 84 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1161
12 | 2 | 17 | 1179 | 200 | 498 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 2 | 18 | 1170 | 200 | 481 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 2 | 19 | 1157 | 200 | 456 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1157
12 | 2 | 20 | 1138 | 200 | 372 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 50 | 0 | 1138
12 | 2 | 21 | 1109 | 200 | 421 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -1 | 1109
12 | 2 | 22 | 1085 | 200 | 436 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1085
12 | 2 | 23 | 1074 | 200 | 443 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 1074
12 | 3 | 0 | 1055 | 200 | 452 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1055
12 | 3 | 1 | 1058 | 200 | 454 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1058
12 | 3 | 2 | 1075 | 200 | 453 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 1075
12 | 3 | 3 | 1089 | 200 | 490 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 1089
12 | 3 | 4 | 1093 | 200 | 494 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 1093
12 | 3 | 5 | 1096 | 200 | 485 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 3 | 6 | 1095 | 200 | 506 | 216 | 21 | 84 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 1095
12 | 3 | 7 | 1093 | 200 | 437 | 162 | 21 | 84 | 120 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 3 | 8 | 1108 | 200 | 270 | 110 | 21 | 84 | 334 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 3 | 9 | 1115 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 497 | 0 | 82 | 0 | 0 | -128 | 1115
12 | 3 | 10 | 1099 | 200 | 247 | 110 | 21 | 84 | 526 | 0 | 95 | 0 | -46 | -138 | 1099
12 | 3 | 11 | 1093 | 200 | 247 | 110 | 21 | 84 | 574 | 0 | 92 | 0 | -46 | -189 | 1093
12 | 3 | 12 | 1086 | 200 | 246 | 110 | 21 | 84 | 526 | 0 | 83 | 0 | -50 | -134 | 1086
12 | 3 | 13 | 1075 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 452 | 0 | 83 | 0 | 0 | -120 | 1075
12 | 3 | 14 | 1078 | 200 | 386 | 110 | 21 | 84 | 219 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1078
12 | 3 | 15 | 1089 | 200 | 464 | 216 | 21 | 84 | 40 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 1089
12 | 3 | 16 | 1124 | 200 | 535 | 216 | 21 | 84 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 1124
12 | 3 | 17 | 1144 | 200 | 528 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -1 | 1144
12 | 3 | 18 | 1144 | 200 | 524 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -1 | 1144
12 | 3 | 19 | 1137 | 200 | 482 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 50 | -1 | 1137
12 | 3 | 20 | 1118 | 200 | 511 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 3 | 21 | 1094 | 200 | 458 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -1 | 1094
12 | 3 | 22 | 1061 | 200 | 412 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 0 | 1061
12 | 3 | 23 | 1047 | 200 | 413 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 1 | 1047
12 | 4 | 0 | 1026 | 200 | 422 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -1 | 1026
12 | 4 | 1 | 1043 | 200 | 484 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 1043
12 | 4 | 2 | 1065 | 200 | 516 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 1065
12 | 4 | 3 | 1083 | 200 | 528 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 4 | 4 | 1097 | 200 | 549 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 1097
12 | 4 | 5 | 1123 | 200 | 573 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 4 | 6 | 1162 | 200 | 603 | 208 | 21 | 84 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1162
12 | 4 | 7 | 1179 | 200 | 482 | 208 | 21 | 84 | 138 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 1179
12 | 4 | 8 | 1221 | 200 | 316 | 110 | 21 | 84 | 438 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1221
12 | 4 | 9 | 1240 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 720 | 0 | 47 | 0 | 0 | -203 | 1240
12 | 4 | 10 | 1215 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 866 | -60 | 43 | -26 | -46 | -236 | 1215
12 | 4 | 11 | 1206 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 933 | -128 | 36 | -21 | -50 | -237 | 1206
12 | 4 | 12 | 1159 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 840 | -83 | 39 | -23 | -46 | -236 | 1159
12 | 4 | 13 | 1179 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 687 | 0 | 45 | 0 | 0 | -223 | 1179
12 | 4 | 14 | 1179 | 200 | 315 | 110 | 21 | 84 | 403 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 4 | 15 | 1185 | 200 | 536 | 208 | 21 | 84 | 83 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1185
12 | 4 | 16 | 1227 | 200 | 643 | 208 | 21 | 84 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1227
12 | 4 | 17 | 1232 | 200 | 640 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1232
12 | 4 | 18 | 1224 | 200 | 627 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1224
12 | 4 | 19 | 1207 | 200 | 608 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 4 | 20 | 1184 | 200 | 576 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1184
12 | 4 | 21 | 1153 | 200 | 538 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1153
12 | 4 | 22 | 1119 | 200 | 492 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1119
12 | 4 | 23 | 1103 | 200 | 442 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1103
12 | 5 | 0 | 1088 | 200 | 452 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 5 | 1 | 1093 | 200 | 444 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 5 | 2 | 1109 | 200 | 437 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1109
12 | 5 | 3 | 1123 | 200 | 439 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 5 | 4 | 1135 | 200 | 464 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 1135
12 | 5 | 5 | 1158 | 200 | 489 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 5 | 6 | 1197 | 200 | 508 | 203 | 21 | 84 | 2 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 5 | 7 | 1210 | 200 | 445 | 203 | 21 | 84 | 86 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1210
12 | 5 | 8 | 1263 | 200 | 349 | 150 | 21 | 84 | 302 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1263
12 | 5 | 9 | 1281 | 200 | 316 | 110 | 21 | 84 | 443 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 1281
12 | 5 | 10 | 1248 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 547 | 0 | 68 | 0 | 0 | -44 | 1248
12 | 5 | 11 | 1227 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 743 | 0 | 53 | 0 | -17 | -227 | 1227
12 | 5 | 12 | 1181 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 612 | 0 | 43 | 0 | 0 | -144 | 1181
12 | 5 | 13 | 1202 | 200 | 351 | 110 | 21 | 84 | 392 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1202
12 | 5 | 14 | 1207 | 200 | 496 | 203 | 21 | 84 | 174 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 5 | 15 | 1209 | 200 | 629 | 203 | 21 | 84 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1209
12 | 5 | 16 | 1243 | 200 | 693 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 1243
12 | 5 | 17 | 1238 | 200 | 695 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1238
12 | 5 | 18 | 1226 | 200 | 683 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1226
12 | 5 | 19 | 1206 | 200 | 657 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1206
12 | 5 | 20 | 1179 | 200 | 625 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 5 | 21 | 1141 | 200 | 591 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1141
12 | 5 | 22 | 1105 | 200 | 548 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1105
12 | 5 | 23 | 1088 | 200 | 538 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 6 | 0 | 1063 | 200 | 514 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1063
12 | 6 | 1 | 1068 | 200 | 525 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 1068
12 | 6 | 2 | 1086 | 200 | 542 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 1086
12 | 6 | 3 | 1097 | 200 | 555 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1097
12 | 6 | 4 | 1111 | 200 | 578 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1111
12 | 6 | 5 | 1127 | 200 | 594 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 1127
12 | 6 | 6 | 1160 | 200 | 583 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 0 | 1160
12 | 6 | 7 | 1179 | 200 | 632 | 193 | 21 | 84 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 6 | 8 | 1234 | 200 | 581 | 193 | 21 | 84 | 125 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1234
12 | 6 | 9 | 1254 | 200 | 491 | 193 | 21 | 84 | 246 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1254
12 | 6 | 10 | 1240 | 200 | 389 | 193 | 21 | 84 | 341 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1240
12 | 6 | 11 | 1220 | 200 | 309 | 110 | 21 | 84 | 487 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1220
12 | 6 | 12 | 1171 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 591 | 0 | 9 | 0 | 0 | -98 | 1171
12 | 6 | 13 | 1177 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 573 | 0 | 14 | 0 | 0 | -80 | 1177
12 | 6 | 14 | 1170 | 200 | 341 | 110 | 21 | 84 | 397 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 6 | 15 | 1170 | 200 | 559 | 193 | 21 | 84 | 93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 6 | 16 | 1207 | 200 | 678 | 193 | 21 | 84 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 6 | 17 | 1209 | 200 | 670 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1209
12 | 6 | 18 | 1201 | 200 | 653 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1201
12 | 6 | 19 | 1181 | 200 | 619 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1181
12 | 6 | 20 | 1158 | 200 | 546 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 1158
12 | 6 | 21 | 1128 | 200 | 529 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 6 | 22 | 1099 | 200 | 499 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1099
12 | 6 | 23 | 1083 | 200 | 469 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 7 | 0 | 1059 | 200 | 403 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 7 | 1 | 1065 | 200 | 349 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | 0 | 1065
12 | 7 | 2 | 1083 | 200 | 402 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 7 | 3 | 1097 | 200 | 409 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 1097
12 | 7 | 4 | 1111 | 200 | 386 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 189 | 0 | 9 | -1 | 1111
12 | 7 | 5 | 1128 | 200 | 396 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1128
12 | 7 | 6 | 1154 | 200 | 412 | 228 | 21 | 84 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 1154
12 | 7 | 7 | 1169 | 200 | 361 | 221 | 21 | 84 | 66 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1169
12 | 7 | 8 | 1211 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 328 | 0 | 220 | 0 | 0 | -10 | 1211
12 | 7 | 9 | 1224 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 555 | 0 | 263 | 0 | -31 | -237 | 1224
12 | 7 | 10 | 1207 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 639 | 0 | 305 | -125 | -46 | -239 | 1207
12 | 7 | 11 | 1206 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 687 | 0 | 303 | -168 | -50 | -239 | 1206
12 | 7 | 12 | 1164 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 457 | 0 | 351 | -29 | -46 | -238 | 1164
12 | 7 | 13 | 1206 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 240 | 0 | 398 | 0 | 0 | -105 | 1206
12 | 7 | 14 | 1211 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 99 | 0 | 448 | 0 | 0 | -9 | 1211
12 | 7 | 15 | 1210 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 49 | 0 | 472 | 0 | 16 | 0 | 1210
12 | 7 | 16 | 1240 | 200 | 261 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -24 | 1240
12 | 7 | 17 | 1233 | 200 | 260 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -37 | 1233
12 | 7 | 18 | 1220 | 200 | 259 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -42 | 1220
12 | 7 | 19 | 1199 | 200 | 257 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -50 | 1199
12 | 7 | 20 | 1176 | 200 | 255 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -51 | 1176
12 | 7 | 21 | 1141 | 200 | 251 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -91 | 1141
12 | 7 | 22 | 1108 | 200 | 248 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -103 | 1108
12 | 7 | 23 | 1089 | 200 | 246 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -99 | 1089
12 | 8 | 0 | 1065 | 200 | 244 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | -103 | 1065
12 | 8 | 1 | 1069 | 200 | 244 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -117 | 1069
12 | 8 | 2 | 1085 | 200 | 246 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -108 | 1085
12 | 8 | 3 | 1097 | 200 | 247 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -89 | 1097
12 | 8 | 4 | 1109 | 200 | 248 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -74 | 1109
12 | 8 | 5 | 1124 | 200 | 250 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -62 | 1124
12 | 8 | 6 | 1150 | 200 | 252 | 190 | 21 | 84 | 1 | 0 | 432 | 0 | 0 | -30 | 1150
12 | 8 | 7 | 1158 | 200 | 253 | 190 | 21 | 84 | 111 | 0 | 411 | 0 | 0 | -112 | 1158
12 | 8 | 8 | 1199 | 200 | 257 | 110 | 21 | 84 | 387 | 0 | 384 | 0 | -37 | -207 | 1199
12 | 8 | 9 | 1210 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 610 | 0 | 354 | -142 | -46 | -239 | 1210
12 | 8 | 10 | 1198 | 200 | 257 | 110 | 21 | 84 | 746 | 0 | 296 | -281 | -46 | -189 | 1198
12 | 8 | 11 | 1189 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 776 | -9 | 274 | -274 | -50 | -199 | 1189
12 | 8 | 12 | 1157 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 677 | 0 | 260 | -211 | -46 | -191 | 1157
12 | 8 | 13 | 1175 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 537 | 0 | 238 | -44 | -46 | -180 | 1175
12 | 8 | 14 | 1175 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 340 | 0 | 208 | 0 | 0 | -43 | 1175
12 | 8 | 15 | 1170 | 200 | 388 | 225 | 21 | 84 | 77 | 0 | 176 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 8 | 16 | 1203 | 200 | 538 | 228 | 21 | 84 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1203
12 | 8 | 17 | 1198 | 200 | 543 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 1198
12 | 8 | 18 | 1179 | 200 | 493 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -1 | 1179
12 | 8 | 19 | 1161 | 200 | 507 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1161
12 | 8 | 20 | 1139 | 200 | 416 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 48 | 0 | 1139
12 | 8 | 21 | 1113 | 200 | 423 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1113
12 | 8 | 22 | 1089 | 200 | 395 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 8 | 23 | 1069 | 200 | 378 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -1 | 1069
12 | 9 | 0 | 1043 | 200 | 340 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -1 | 1043
12 | 9 | 1 | 1052 | 200 | 310 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 39 | 0 | 1052
12 | 9 | 2 | 1068 | 200 | 360 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1068
12 | 9 | 3 | 1082 | 200 | 366 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1082
12 | 9 | 4 | 1091 | 200 | 360 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -1 | 1091
12 | 9 | 5 | 1098 | 200 | 356 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1098
12 | 9 | 6 | 1099 | 200 | 336 | 214 | 21 | 84 | 4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1099
12 | 9 | 7 | 1099 | 200 | 247 | 212 | 21 | 84 | 124 | 0 | 254 | 0 | 0 | -43 | 1099
12 | 9 | 8 | 1112 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 416 | 0 | 239 | 0 | 0 | -207 | 1112
12 | 9 | 9 | 1105 | 200 | 248 | 110 | 21 | 84 | 696 | 0 | 243 | -212 | -46 | -239 | 1105
12 | 9 | 10 | 1089 | 200 | 246 | 110 | 21 | 84 | 853 | -141 | 256 | -256 | -46 | -238 | 1089
12 | 9 | 11 | 1069 | 200 | 244 | 110 | 21 | 84 | 904 | -208 | 267 | -267 | -48 | -238 | 1069
12 | 9 | 12 | 1051 | 200 | 243 | 110 | 21 | 84 | 828 | -148 | 320 | -320 | -48 | -239 | 1051
12 | 9 | 13 | 1040 | 200 | 242 | 110 | 21 | 84 | 613 | 0 | 356 | -301 | -46 | -239 | 1040
12 | 9 | 14 | 1037 | 200 | 241 | 110 | 21 | 84 | 343 | 0 | 359 | -37 | -46 | -238 | 1037
12 | 9 | 15 | 1038 | 200 | 241 | 110 | 21 | 84 | 76 | 0 | 371 | 0 | 0 | -65 | 1038
12 | 9 | 16 | 1083 | 200 | 246 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | -61 | 1083
12 | 9 | 17 | 1099 | 200 | 249 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -1 | 1099
12 | 9 | 18 | 1093 | 200 | 258 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | 46 | 0 | 1093
12 | 9 | 19 | 1083 | 200 | 322 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 9 | 20 | 1065 | 200 | 328 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 9 | 21 | 1033 | 200 | 308 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -1 | 1033
12 | 9 | 22 | 1009 | 200 | 279 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -1 | 1009
12 | 9 | 23 | 991 | 200 | 256 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 991
12 | 10 | 0 | 955 | 200 | 251 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 10 | 1 | 965 | 200 | 297 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 965
12 | 10 | 2 | 990 | 200 | 327 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 10 | 3 | 1013 | 200 | 349 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1013
12 | 10 | 4 | 1025 | 200 | 345 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1025
12 | 10 | 5 | 1023 | 200 | 269 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 50 | -1 | 1023
12 | 10 | 6 | 1013 | 200 | 275 | 213 | 21 | 84 | 2 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1013
12 | 10 | 7 | 1006 | 200 | 238 | 213 | 21 | 84 | 76 | 0 | 209 | 0 | 0 | -35 | 1006
12 | 10 | 8 | 1024 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 254 | 0 | 194 | 0 | 0 | -79 | 1024
12 | 10 | 9 | 1031 | 200 | 241 | 110 | 21 | 84 | 428 | 0 | 187 | -29 | -46 | -165 | 1031
12 | 10 | 10 | 1024 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 514 | 0 | 205 | -139 | -46 | -165 | 1024
12 | 10 | 11 | 1021 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 533 | 0 | 237 | -192 | -46 | -166 | 1021
12 | 10 | 12 | 1017 | 200 | 239 | 110 | 21 | 84 | 504 | 0 | 273 | -199 | -50 | -165 | 1017
12 | 10 | 13 | 1011 | 200 | 239 | 110 | 21 | 84 | 378 | 0 | 297 | -107 | -46 | -165 | 1011
12 | 10 | 14 | 1011 | 200 | 239 | 110 | 21 | 84 | 202 | 0 | 328 | 0 | -23 | -150 | 1011
12 | 10 | 15 | 1023 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 48 | 0 | 335 | 0 | 0 | -15 | 1023
12 | 10 | 16 | 1072 | 200 | 245 | 213 | 21 | 84 | 1 | 0 | 319 | 0 | 0 | -11 | 1072
12 | 10 | 17 | 1094 | 200 | 248 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 10 | 18 | 1096 | 200 | 247 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -3 | 1096
12 | 10 | 19 | 1089 | 200 | 246 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -15 | 1089
12 | 10 | 20 | 1072 | 200 | 245 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -35 | 1072
12 | 10 | 21 | 1040 | 200 | 242 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -83 | 1040
12 | 10 | 22 | 1006 | 200 | 238 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -112 | 1006
12 | 10 | 23 | 986 | 200 | 236 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -118 | 986
12 | 11 | 0 | 961 | 200 | 234 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -110 | 961
12 | 11 | 1 | 980 | 200 | 236 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -95 | 980
12 | 11 | 2 | 1009 | 200 | 238 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -70 | 1009
12 | 11 | 3 | 1039 | 200 | 241 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -36 | 1039
12 | 11 | 4 | 1065 | 200 | 244 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -8 | 1065
12 | 11 | 5 | 1091 | 200 | 281 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1091
12 | 11 | 6 | 1117 | 200 | 320 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 11 | 7 | 1134 | 200 | 265 | 184 | 21 | 84 | 55 | 0 | 275 | 0 | 50 | 0 | 1134
12 | 11 | 8 | 1185 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 286 | 0 | 257 | 0 | 0 | -29 | 1185
12 | 11 | 9 | 1208 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 505 | 0 | 245 | 0 | -31 | -184 | 1208
12 | 11 | 10 | 1198 | 200 | 257 | 110 | 21 | 84 | 640 | 0 | 190 | -33 | -46 | -225 | 1198
12 | 11 | 11 | 1185 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 687 | 0 | 166 | -57 | -46 | -236 | 1185
12 | 11 | 12 | 1154 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 701 | -2 | 164 | -97 | -50 | -230 | 1154
12 | 11 | 13 | 1168 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 542 | 0 | 144 | 0 | 0 | -187 | 1168
12 | 11 | 14 | 1170 | 200 | 333 | 110 | 21 | 84 | 301 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1170
12 | 11 | 15 | 1175 | 200 | 491 | 228 | 21 | 84 | 61 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1175
12 | 11 | 16 | 1213 | 200 | 623 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1213
12 | 11 | 17 | 1211 | 200 | 628 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1211
12 | 11 | 18 | 1197 | 200 | 620 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 11 | 19 | 1171 | 200 | 542 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 1 | 1171
12 | 11 | 20 | 1146 | 200 | 561 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1146
12 | 11 | 21 | 1117 | 200 | 476 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 1117
12 | 11 | 22 | 1089 | 200 | 484 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 11 | 23 | 1067 | 200 | 460 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1067
12 | 12 | 0 | 1038 | 200 | 479 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 12 | 1 | 1048 | 200 | 481 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1048
12 | 12 | 2 | 1074 | 200 | 506 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1074
12 | 12 | 3 | 1094 | 200 | 521 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 12 | 4 | 1111 | 200 | 522 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1111
12 | 12 | 5 | 1128 | 200 | 539 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 12 | 6 | 1151 | 200 | 566 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1151
12 | 12 | 7 | 1170 | 200 | 591 | 192 | 21 | 84 | 7 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 12 | 8 | 1227 | 200 | 632 | 192 | 21 | 84 | 34 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 1227
12 | 12 | 9 | 1262 | 200 | 596 | 192 | 21 | 84 | 118 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1262
12 | 12 | 10 | 1240 | 200 | 502 | 192 | 21 | 84 | 195 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 12 | 11 | 1234 | 200 | 412 | 192 | 21 | 84 | 264 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1234
12 | 12 | 12 | 1198 | 200 | 390 | 151 | 21 | 84 | 279 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 12 | 13 | 1210 | 200 | 389 | 173 | 21 | 84 | 270 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 1210
12 | 12 | 14 | 1214 | 200 | 491 | 192 | 21 | 84 | 154 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 12 | 15 | 1215 | 200 | 558 | 192 | 21 | 84 | 37 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1215
12 | 12 | 16 | 1243 | 200 | 532 | 192 | 21 | 84 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | -1 | 1243
12 | 12 | 17 | 1236 | 200 | 470 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1236
12 | 12 | 18 | 1215 | 200 | 423 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1215
12 | 12 | 19 | 1198 | 200 | 399 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -1 | 1198
12 | 12 | 20 | 1170 | 200 | 364 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | 0 | 46 | 0 | 1170
12 | 12 | 21 | 1136 | 200 | 416 | 146 | 21 | 84 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 12 | 22 | 1101 | 200 | 426 | 121 | 21 | 84 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1101
12 | 12 | 23 | 1082 | 200 | 420 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1082
12 | 13 | 0 | 1058 | 200 | 294 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1058
12 | 13 | 1 | 1065 | 200 | 309 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 13 | 2 | 1083 | 200 | 342 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 13 | 3 | 1097 | 200 | 274 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 50 | 0 | 1097
12 | 13 | 4 | 1112 | 200 | 297 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1112
12 | 13 | 5 | 1133 | 200 | 314 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -1 | 1133
12 | 13 | 6 | 1161 | 200 | 311 | 216 | 21 | 84 | 2 | 0 | 328 | 0 | 0 | -1 | 1161
12 | 13 | 7 | 1176 | 200 | 255 | 211 | 21 | 84 | 75 | 0 | 352 | 0 | 0 | -22 | 1176
12 | 13 | 8 | 1229 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 245 | 0 | 370 | 0 | 0 | -61 | 1229
12 | 13 | 9 | 1245 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 394 | 0 | 371 | 0 | 0 | -197 | 1245
12 | 13 | 10 | 1220 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 529 | 0 | 377 | -77 | -46 | -237 | 1220
12 | 13 | 11 | 1209 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 649 | 0 | 388 | -217 | -46 | -238 | 1209
12 | 13 | 12 | 1181 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 670 | 0 | 416 | -287 | -50 | -238 | 1181
12 | 13 | 13 | 1205 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 541 | 0 | 411 | -135 | -46 | -239 | 1205
12 | 13 | 14 | 1206 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 314 | 0 | 410 | 0 | 0 | -191 | 1206
12 | 13 | 15 | 1213 | 200 | 307 | 110 | 21 | 84 | 70 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1213
12 | 13 | 16 | 1248 | 200 | 262 | 222 | 21 | 84 | 1 | 0 | 414 | 0 | 44 | 0 | 1248
12 | 13 | 17 | 1243 | 200 | 293 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1243
12 | 13 | 18 | 1233 | 200 | 261 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -1 | 1233
12 | 13 | 19 | 1208 | 200 | 258 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -18 | 1208
12 | 13 | 20 | 1178 | 200 | 255 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -37 | 1178
12 | 13 | 21 | 1150 | 200 | 252 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -40 | 1150
12 | 13 | 22 | 1108 | 200 | 248 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -69 | 1108
12 | 13 | 23 | 1091 | 200 | 246 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -78 | 1091
12 | 14 | 0 | 1065 | 200 | 244 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -63 | 1065
12 | 14 | 1 | 1072 | 200 | 245 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -60 | 1072
12 | 14 | 2 | 1089 | 200 | 246 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -38 | 1089
12 | 14 | 3 | 1103 | 200 | 248 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -24 | 1103
12 | 14 | 4 | 1117 | 200 | 249 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | 0 | 5 | 1 | 1117
12 | 14 | 5 | 1137 | 200 | 290 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -1 | 1137
12 | 14 | 6 | 1167 | 200 | 272 | 195 | 21 | 84 | 1 | 0 | 343 | 0 | 50 | 1 | 1167
12 | 14 | 7 | 1182 | 200 | 255 | 187 | 21 | 84 | 71 | 0 | 323 | 0 | 40 | 1 | 1182
12 | 14 | 8 | 1230 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 303 | 0 | 304 | 0 | 0 | -52 | 1230
12 | 14 | 9 | 1244 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 514 | 0 | 290 | 0 | -34 | -202 | 1244
12 | 14 | 10 | 1227 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 648 | 0 | 262 | -74 | -46 | -238 | 1227
12 | 14 | 11 | 1212 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 706 | 0 | 258 | -141 | -46 | -238 | 1212
12 | 14 | 12 | 1170 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 680 | 0 | 263 | -154 | -50 | -238 | 1170
12 | 14 | 13 | 1187 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 552 | 0 | 249 | 0 | -46 | -239 | 1187
12 | 14 | 14 | 1189 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 340 | 0 | 247 | 0 | 0 | -69 | 1189
12 | 14 | 15 | 1198 | 200 | 325 | 198 | 21 | 84 | 67 | 0 | 257 | 0 | 46 | 0 | 1198
12 | 14 | 16 | 1236 | 200 | 439 | 228 | 21 | 84 | 1 | 0 | 264 | 0 | 0 | -1 | 1236
12 | 14 | 17 | 1237 | 200 | 392 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 46 | 0 | 1237
12 | 14 | 18 | 1227 | 200 | 429 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1227
12 | 14 | 19 | 1207 | 200 | 423 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 14 | 20 | 1183 | 200 | 418 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1183
12 | 14 | 21 | 1154 | 200 | 406 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1154
12 | 14 | 22 | 1118 | 200 | 406 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -1 | 1118
12 | 14 | 23 | 1103 | 200 | 409 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1103
12 | 15 | 0 | 1085 | 200 | 474 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -1 | 1085
12 | 15 | 1 | 1090 | 200 | 477 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 1090
12 | 15 | 2 | 1103 | 200 | 497 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 1103
12 | 15 | 3 | 1117 | 200 | 524 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 15 | 4 | 1124 | 200 | 554 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 1124
12 | 15 | 5 | 1144 | 200 | 580 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 1144
12 | 15 | 6 | 1176 | 200 | 606 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 15 | 7 | 1206 | 200 | 651 | 180 | 21 | 84 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1206
12 | 15 | 8 | 1274 | 200 | 705 | 180 | 21 | 84 | 34 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1274
12 | 15 | 9 | 1312 | 200 | 695 | 180 | 21 | 84 | 82 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 1312
12 | 15 | 10 | 1298 | 200 | 613 | 180 | 21 | 84 | 100 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1298
12 | 15 | 11 | 1294 | 200 | 661 | 180 | 21 | 84 | 80 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 1294
12 | 15 | 12 | 1246 | 200 | 599 | 180 | 21 | 84 | 60 | 0 | 55 | 0 | 48 | -1 | 1246
12 | 15 | 13 | 1282 | 200 | 695 | 180 | 21 | 84 | 42 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 1282
12 | 15 | 14 | 1278 | 200 | 674 | 180 | 21 | 84 | 35 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 1278
12 | 15 | 15 | 1278 | 200 | 637 | 180 | 21 | 84 | 11 | 0 | 100 | 0 | 46 | -1 | 1278
12 | 15 | 16 | 1300 | 200 | 688 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 1300
12 | 15 | 17 | 1275 | 200 | 668 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1275
12 | 15 | 18 | 1242 | 200 | 638 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 1242
12 | 15 | 19 | 1214 | 200 | 601 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 15 | 20 | 1184 | 200 | 557 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1184
12 | 15 | 21 | 1151 | 200 | 534 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1151
12 | 15 | 22 | 1117 | 200 | 496 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 15 | 23 | 1091 | 200 | 454 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -1 | 1091
12 | 16 | 0 | 1066 | 200 | 385 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1066
12 | 16 | 1 | 1064 | 200 | 390 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 48 | 0 | 1064
12 | 16 | 2 | 1075 | 200 | 448 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1075
12 | 16 | 3 | 1089 | 200 | 465 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 1089
12 | 16 | 4 | 1094 | 200 | 479 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 1094
12 | 16 | 5 | 1095 | 200 | 489 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1095
12 | 16 | 6 | 1094 | 200 | 497 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 16 | 7 | 1101 | 200 | 479 | 228 | 21 | 84 | 11 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 1101
12 | 16 | 8 | 1131 | 200 | 456 | 228 | 21 | 84 | 73 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1131
12 | 16 | 9 | 1144 | 200 | 397 | 164 | 21 | 84 | 207 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1144
12 | 16 | 10 | 1130 | 200 | 337 | 110 | 21 | 84 | 275 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 16 | 11 | 1117 | 200 | 281 | 110 | 21 | 84 | 311 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 16 | 12 | 1102 | 200 | 248 | 110 | 21 | 84 | 343 | 0 | 121 | 0 | 0 | -25 | 1102
12 | 16 | 13 | 1097 | 200 | 303 | 110 | 21 | 84 | 232 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1097
12 | 16 | 14 | 1096 | 200 | 417 | 110 | 21 | 84 | 111 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 16 | 15 | 1097 | 200 | 423 | 198 | 21 | 84 | 32 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 1097
12 | 16 | 16 | 1120 | 200 | 462 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 1120
12 | 16 | 17 | 1124 | 200 | 402 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 16 | 18 | 1117 | 200 | 383 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 1117
12 | 16 | 19 | 1103 | 200 | 326 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1103
12 | 16 | 20 | 1085 | 200 | 266 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1085
12 | 16 | 21 | 1053 | 200 | 247 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -1 | 1053
12 | 16 | 22 | 1026 | 200 | 240 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -27 | 1026
12 | 16 | 23 | 1011 | 200 | 239 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -102 | 1011
12 | 17 | 0 | 986 | 200 | 236 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -198 | 986
12 | 17 | 1 | 997 | 200 | 237 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -187 | 997
12 | 17 | 2 | 1024 | 200 | 240 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -145 | 1024
12 | 17 | 3 | 1053 | 200 | 243 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -123 | 1053
12 | 17 | 4 | 1074 | 200 | 245 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -124 | 1074
12 | 17 | 5 | 1079 | 200 | 245 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -111 | 1079
12 | 17 | 6 | 1079 | 200 | 245 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 419 | 0 | 0 | -103 | 1079
12 | 17 | 7 | 1083 | 200 | 246 | 212 | 21 | 84 | 53 | 0 | 400 | 0 | 0 | -133 | 1083
12 | 17 | 8 | 1106 | 200 | 248 | 110 | 21 | 84 | 158 | 0 | 382 | 0 | 0 | -97 | 1106
12 | 17 | 9 | 1119 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 241 | 0 | 387 | 0 | 0 | -173 | 1119
12 | 17 | 10 | 1126 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 333 | 0 | 389 | 0 | -46 | -215 | 1126
12 | 17 | 11 | 1130 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 394 | 0 | 408 | -49 | -50 | -238 | 1130
12 | 17 | 12 | 1133 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 383 | 0 | 416 | -46 | -46 | -240 | 1133
12 | 17 | 13 | 1131 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 230 | 0 | 421 | 0 | -46 | -139 | 1131
12 | 17 | 14 | 1133 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 117 | 0 | 419 | 0 | 0 | -69 | 1133
12 | 17 | 15 | 1158 | 200 | 304 | 110 | 21 | 84 | 26 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 17 | 16 | 1193 | 200 | 256 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -18 | 1193
12 | 17 | 17 | 1233 | 200 | 270 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1233
12 | 17 | 18 | 1240 | 200 | 278 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -1 | 1240
12 | 17 | 19 | 1231 | 200 | 277 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1231
12 | 17 | 20 | 1213 | 200 | 271 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1213
12 | 17 | 21 | 1189 | 200 | 256 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -11 | 1189
12 | 17 | 22 | 1151 | 200 | 252 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -54 | 1151
12 | 17 | 23 | 1141 | 200 | 251 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -61 | 1141
12 | 18 | 0 | 1125 | 200 | 250 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -24 | 1125
12 | 18 | 1 | 1131 | 200 | 250 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -17 | 1131
12 | 18 | 2 | 1145 | 200 | 257 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 18 | 3 | 1158 | 200 | 267 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -1 | 1158
12 | 18 | 4 | 1176 | 200 | 289 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 18 | 5 | 1209 | 200 | 307 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1209
12 | 18 | 6 | 1257 | 200 | 323 | 206 | 21 | 84 | 1 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1257
12 | 18 | 7 | 1285 | 200 | 327 | 214 | 21 | 84 | 19 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1285
12 | 18 | 8 | 1369 | 200 | 340 | 207 | 21 | 84 | 92 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1369
12 | 18 | 9 | 1409 | 200 | 340 | 157 | 21 | 84 | 171 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1409
12 | 18 | 10 | 1391 | 200 | 276 | 110 | 21 | 84 | 247 | 0 | 454 | 0 | 0 | -1 | 1391
12 | 18 | 11 | 1371 | 200 | 274 | 110 | 21 | 84 | 266 | 0 | 467 | 0 | 0 | -51 | 1371
12 | 18 | 12 | 1316 | 200 | 268 | 110 | 21 | 84 | 263 | 0 | 467 | 0 | 0 | -97 | 1316
12 | 18 | 13 | 1358 | 200 | 273 | 110 | 21 | 84 | 247 | 0 | 464 | 0 | 0 | -41 | 1358
12 | 18 | 14 | 1351 | 200 | 320 | 110 | 21 | 84 | 153 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1 | 1351
12 | 18 | 15 | 1375 | 200 | 369 | 228 | 21 | 84 | 33 | 0 | 441 | 0 | 0 | -1 | 1375
12 | 18 | 16 | 1408 | 200 | 419 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -1 | 1408
12 | 18 | 17 | 1400 | 200 | 406 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -1 | 1400
12 | 18 | 18 | 1373 | 200 | 387 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 1 | 1373
12 | 18 | 19 | 1329 | 200 | 353 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 18 | 20 | 1283 | 200 | 333 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1283
12 | 18 | 21 | 1240 | 200 | 322 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 18 | 22 | 1198 | 200 | 317 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 18 | 23 | 1176 | 200 | 315 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 19 | 0 | 1150 | 200 | 366 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1150
12 | 19 | 1 | 1158 | 200 | 400 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 19 | 2 | 1170 | 200 | 399 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 19 | 3 | 1177 | 200 | 402 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1177
12 | 19 | 4 | 1186 | 200 | 400 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1186
12 | 19 | 5 | 1211 | 200 | 414 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 1211
12 | 19 | 6 | 1251 | 200 | 455 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1251
12 | 19 | 7 | 1274 | 200 | 499 | 195 | 21 | 84 | 24 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1274
12 | 19 | 8 | 1353 | 200 | 550 | 195 | 21 | 84 | 107 | 0 | 197 | 0 | 0 | -1 | 1353
12 | 19 | 9 | 1375 | 200 | 526 | 195 | 21 | 84 | 201 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 1375
12 | 19 | 10 | 1341 | 200 | 441 | 195 | 21 | 84 | 263 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 19 | 11 | 1320 | 200 | 421 | 195 | 21 | 84 | 284 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1320
12 | 19 | 12 | 1261 | 200 | 367 | 152 | 21 | 84 | 351 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1261
12 | 19 | 13 | 1275 | 200 | 400 | 195 | 21 | 84 | 312 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1275
12 | 19 | 14 | 1281 | 200 | 519 | 195 | 21 | 84 | 211 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1281
12 | 19 | 15 | 1291 | 200 | 701 | 195 | 21 | 84 | 47 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1291
12 | 19 | 16 | 1345 | 200 | 803 | 195 | 21 | 84 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1345
12 | 19 | 17 | 1341 | 200 | 794 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 19 | 18 | 1327 | 200 | 774 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1327
12 | 19 | 19 | 1294 | 200 | 747 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1294
12 | 19 | 20 | 1258 | 200 | 715 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1258
12 | 19 | 21 | 1220 | 200 | 669 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1220
12 | 19 | 22 | 1179 | 200 | 616 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 19 | 23 | 1160 | 200 | 581 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1160
12 | 20 | 0 | 1141 | 200 | 550 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1141
12 | 20 | 1 | 1145 | 200 | 556 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1145
12 | 20 | 2 | 1158 | 200 | 551 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 1158
12 | 20 | 3 | 1170 | 200 | 551 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 20 | 4 | 1179 | 200 | 577 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 20 | 5 | 1206 | 200 | 589 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 1206
12 | 20 | 6 | 1239 | 200 | 634 | 192 | 21 | 84 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1239
12 | 20 | 7 | 1257 | 200 | 639 | 192 | 21 | 84 | 29 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1257
12 | 20 | 8 | 1322 | 200 | 595 | 192 | 21 | 84 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1322
12 | 20 | 9 | 1338 | 200 | 440 | 192 | 21 | 84 | 306 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 1338
12 | 20 | 10 | 1317 | 200 | 365 | 161 | 21 | 84 | 352 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1317
12 | 20 | 11 | 1307 | 200 | 310 | 110 | 21 | 84 | 412 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1307
12 | 20 | 12 | 1256 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 464 | 0 | 177 | 0 | 0 | -63 | 1256
12 | 20 | 13 | 1281 | 200 | 267 | 110 | 21 | 84 | 396 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1281
12 | 20 | 14 | 1281 | 200 | 369 | 161 | 21 | 84 | 259 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1281
12 | 20 | 15 | 1293 | 200 | 563 | 192 | 21 | 84 | 62 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1293
12 | 20 | 16 | 1347 | 200 | 694 | 192 | 21 | 84 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1347
12 | 20 | 17 | 1343 | 200 | 719 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 1343
12 | 20 | 18 | 1329 | 200 | 700 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 20 | 19 | 1300 | 200 | 649 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 1300
12 | 20 | 20 | 1271 | 200 | 624 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 1271
12 | 20 | 21 | 1236 | 200 | 599 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1236
12 | 20 | 22 | 1198 | 200 | 590 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 20 | 23 | 1179 | 200 | 598 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 21 | 0 | 1157 | 200 | 566 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -1 | 1157
12 | 21 | 1 | 1161 | 200 | 528 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1161
12 | 21 | 2 | 1178 | 200 | 564 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1178
12 | 21 | 3 | 1194 | 200 | 614 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1194
12 | 21 | 4 | 1207 | 200 | 640 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 21 | 5 | 1236 | 200 | 659 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1236
12 | 21 | 6 | 1282 | 200 | 708 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1282
12 | 21 | 7 | 1300 | 200 | 679 | 194 | 21 | 84 | 55 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1300
12 | 21 | 8 | 1363 | 200 | 574 | 194 | 21 | 84 | 236 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 1363
12 | 21 | 9 | 1383 | 200 | 372 | 186 | 21 | 84 | 446 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 1383
12 | 21 | 10 | 1343 | 200 | 271 | 110 | 21 | 84 | 573 | 0 | 108 | 0 | 0 | -24 | 1343
12 | 21 | 11 | 1319 | 200 | 269 | 110 | 21 | 84 | 663 | 0 | 157 | 0 | 0 | -185 | 1319
12 | 21 | 12 | 1263 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 603 | 0 | 187 | 0 | 0 | -205 | 1263
12 | 21 | 13 | 1300 | 200 | 267 | 110 | 21 | 84 | 429 | 0 | 202 | 0 | 0 | -13 | 1300
12 | 21 | 14 | 1304 | 200 | 369 | 176 | 21 | 84 | 232 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1304
12 | 21 | 15 | 1340 | 200 | 553 | 194 | 21 | 84 | 52 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1340
12 | 21 | 16 | 1384 | 200 | 642 | 194 | 21 | 84 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1384
12 | 21 | 17 | 1405 | 200 | 662 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1405
12 | 21 | 18 | 1391 | 200 | 656 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1391
12 | 21 | 19 | 1360 | 200 | 609 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1360
12 | 21 | 20 | 1320 | 200 | 568 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1320
12 | 21 | 21 | 1279 | 200 | 526 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1279
12 | 21 | 22 | 1232 | 200 | 476 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1232
12 | 21 | 23 | 1215 | 200 | 471 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -1 | 1215
12 | 22 | 0 | 1192 | 200 | 415 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 1 | 1192
12 | 22 | 1 | 1198 | 200 | 407 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -1 | 1198
12 | 22 | 2 | 1209 | 200 | 400 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1209
12 | 22 | 3 | 1212 | 200 | 407 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 1 | 1212
12 | 22 | 4 | 1226 | 200 | 437 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1226
12 | 22 | 5 | 1259 | 200 | 533 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 1259
12 | 22 | 6 | 1307 | 200 | 653 | 197 | 21 | 84 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1307
12 | 22 | 7 | 1316 | 200 | 620 | 197 | 21 | 84 | 67 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1316
12 | 22 | 8 | 1384 | 200 | 488 | 197 | 21 | 84 | 275 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1384
12 | 22 | 9 | 1400 | 200 | 349 | 135 | 21 | 84 | 502 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 1400
12 | 22 | 10 | 1360 | 200 | 273 | 110 | 21 | 84 | 665 | 0 | 98 | 0 | 0 | -91 | 1360
12 | 22 | 11 | 1336 | 200 | 270 | 110 | 21 | 84 | 705 | 0 | 106 | 0 | 0 | -160 | 1336
12 | 22 | 12 | 1292 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 599 | 0 | 88 | 0 | 0 | -76 | 1292
12 | 22 | 13 | 1325 | 200 | 367 | 183 | 21 | 84 | 369 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1325
12 | 22 | 14 | 1329 | 200 | 513 | 197 | 21 | 84 | 187 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 22 | 15 | 1375 | 200 | 679 | 197 | 21 | 84 | 56 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1375
12 | 22 | 16 | 1408 | 200 | 747 | 197 | 21 | 84 | 1 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1408
12 | 22 | 17 | 1423 | 200 | 732 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1423
12 | 22 | 18 | 1397 | 200 | 665 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1397
12 | 22 | 19 | 1356 | 200 | 546 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1356
12 | 22 | 20 | 1312 | 200 | 499 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 1312
12 | 22 | 21 | 1275 | 200 | 435 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1275
12 | 22 | 22 | 1233 | 200 | 342 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | 0 | 39 | 0 | 1233
12 | 22 | 23 | 1220 | 200 | 372 | 130 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 | 1220
12 | 23 | 0 | 1198 | 200 | 257 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -2 | 1198
12 | 23 | 1 | 1199 | 200 | 257 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 411 | 0 | 19 | 0 | 1199
12 | 23 | 2 | 1206 | 200 | 288 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -1 | 1206
12 | 23 | 3 | 1207 | 200 | 295 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 23 | 4 | 1209 | 200 | 314 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -1 | 1209
12 | 23 | 5 | 1220 | 200 | 333 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 1220
12 | 23 | 6 | 1233 | 200 | 335 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1233
12 | 23 | 7 | 1241 | 200 | 306 | 217 | 21 | 84 | 28 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 23 | 8 | 1278 | 200 | 338 | 110 | 21 | 84 | 123 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1278
12 | 23 | 9 | 1287 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 267 | 0 | 402 | 0 | 0 | -63 | 1287
12 | 23 | 10 | 1257 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 341 | 0 | 427 | 0 | -2 | -187 | 1257
12 | 23 | 11 | 1240 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 355 | 0 | 448 | 0 | -44 | -195 | 1240
12 | 23 | 12 | 1216 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 376 | 0 | 464 | -10 | -50 | -238 | 1216
12 | 23 | 13 | 1209 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 314 | 0 | 479 | 0 | -44 | -213 | 1209
12 | 23 | 14 | 1207 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 200 | 0 | 486 | 0 | 0 | -152 | 1207
12 | 23 | 15 | 1227 | 200 | 292 | 110 | 21 | 84 | 47 | 0 | 472 | 0 | 0 | 1 | 1227
12 | 23 | 16 | 1258 | 200 | 282 | 213 | 21 | 84 | 1 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1258
12 | 23 | 17 | 1291 | 200 | 283 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | 46 | 0 | 1291
12 | 23 | 18 | 1284 | 200 | 315 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -1 | 1284
12 | 23 | 19 | 1258 | 200 | 288 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -1 | 1258
12 | 23 | 20 | 1233 | 200 | 260 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 458 | 0 | 2 | 1 | 1233
12 | 23 | 21 | 1208 | 200 | 258 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1208
12 | 23 | 22 | 1170 | 200 | 261 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 23 | 23 | 1158 | 200 | 253 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -5 | 1158
12 | 24 | 0 | 1135 | 200 | 343 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1135
12 | 24 | 1 | 1133 | 200 | 377 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 24 | 2 | 1142 | 200 | 408 | 120 | 21 | 84 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1142
12 | 24 | 3 | 1150 | 200 | 408 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -1 | 1150
12 | 24 | 4 | 1154 | 200 | 409 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1154
12 | 24 | 5 | 1154 | 200 | 447 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1154
12 | 24 | 6 | 1158 | 200 | 516 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 24 | 7 | 1158 | 200 | 530 | 224 | 21 | 84 | 28 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 24 | 8 | 1169 | 200 | 430 | 224 | 21 | 84 | 157 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1169
12 | 24 | 9 | 1161 | 200 | 368 | 110 | 21 | 84 | 340 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1161
12 | 24 | 10 | 1140 | 200 | 295 | 110 | 21 | 84 | 397 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1140
12 | 24 | 11 | 1128 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 384 | 0 | 29 | 0 | 50 | 0 | 1128
12 | 24 | 12 | 1123 | 200 | 304 | 110 | 21 | 84 | 379 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 24 | 13 | 1109 | 200 | 326 | 110 | 21 | 84 | 347 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1109
12 | 24 | 14 | 1108 | 200 | 434 | 111 | 21 | 84 | 227 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1108
12 | 24 | 15 | 1123 | 200 | 504 | 224 | 21 | 84 | 55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 24 | 16 | 1170 | 200 | 614 | 224 | 21 | 84 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 24 | 17 | 1207 | 200 | 650 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 24 | 18 | 1208 | 200 | 646 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1208
12 | 24 | 19 | 1199 | 200 | 623 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1199
12 | 24 | 20 | 1180 | 200 | 583 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1180
12 | 24 | 21 | 1158 | 200 | 560 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 24 | 22 | 1124 | 200 | 519 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 24 | 23 | 1117 | 200 | 524 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 25 | 0 | 1101 | 200 | 545 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1101
12 | 25 | 1 | 1108 | 200 | 557 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1108
12 | 25 | 2 | 1125 | 200 | 575 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 25 | 3 | 1139 | 200 | 606 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1139
12 | 25 | 4 | 1153 | 200 | 625 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1153
12 | 25 | 5 | 1185 | 200 | 652 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 1185
12 | 25 | 6 | 1223 | 200 | 694 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1223
12 | 25 | 7 | 1240 | 200 | 597 | 196 | 21 | 84 | 69 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 1240
12 | 25 | 8 | 1301 | 200 | 472 | 196 | 21 | 84 | 289 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1301
12 | 25 | 9 | 1324 | 200 | 337 | 127 | 21 | 84 | 527 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1324
12 | 25 | 10 | 1289 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 706 | 0 | 28 | 0 | 0 | -126 | 1289
12 | 25 | 11 | 1266 | 200 | 264 | 110 | 21 | 84 | 740 | 0 | 26 | 0 | 0 | -179 | 1266
12 | 25 | 12 | 1226 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 737 | 0 | 18 | 0 | 0 | -204 | 1226
12 | 25 | 13 | 1240 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 558 | 0 | 13 | 0 | 0 | -7 | 1240
12 | 25 | 14 | 1240 | 200 | 470 | 196 | 21 | 84 | 253 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 25 | 15 | 1254 | 200 | 674 | 196 | 21 | 84 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1254
12 | 25 | 16 | 1298 | 200 | 772 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1298
12 | 25 | 17 | 1293 | 200 | 772 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1293
12 | 25 | 18 | 1278 | 200 | 754 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1278
12 | 25 | 19 | 1250 | 200 | 720 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1250
12 | 25 | 20 | 1223 | 200 | 691 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1223
12 | 25 | 21 | 1196 | 200 | 650 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1196
12 | 25 | 22 | 1153 | 200 | 557 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -1 | 1153
12 | 25 | 23 | 1139 | 200 | 576 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 26 | 0 | 1118 | 200 | 506 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 26 | 1 | 1126 | 200 | 493 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1126
12 | 26 | 2 | 1139 | 200 | 476 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 26 | 3 | 1151 | 200 | 406 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1151
12 | 26 | 4 | 1160 | 200 | 344 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1160
12 | 26 | 5 | 1186 | 200 | 294 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | 0 | 41 | 0 | 1186
12 | 26 | 6 | 1213 | 200 | 355 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1213
12 | 26 | 7 | 1232 | 200 | 350 | 227 | 21 | 84 | 68 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1232
12 | 26 | 8 | 1288 | 200 | 311 | 110 | 21 | 84 | 300 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1288
12 | 26 | 9 | 1305 | 200 | 267 | 110 | 21 | 84 | 524 | 0 | 210 | 0 | 0 | -111 | 1305
12 | 26 | 10 | 1278 | 200 | 265 | 110 | 21 | 84 | 619 | 0 | 164 | 0 | 0 | -185 | 1278
12 | 26 | 11 | 1257 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 604 | 0 | 136 | 0 | 0 | -161 | 1257
12 | 26 | 12 | 1220 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 578 | 0 | 135 | 0 | 0 | -167 | 1220
12 | 26 | 13 | 1235 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 444 | 0 | 155 | 0 | 0 | -40 | 1235
12 | 26 | 14 | 1230 | 200 | 339 | 110 | 21 | 84 | 254 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1230
12 | 26 | 15 | 1236 | 200 | 344 | 212 | 21 | 84 | 74 | 0 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1236
12 | 26 | 16 | 1274 | 200 | 363 | 228 | 21 | 84 | 1 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1274
12 | 26 | 17 | 1261 | 200 | 331 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1261
12 | 26 | 18 | 1241 | 200 | 302 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 26 | 19 | 1218 | 200 | 288 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 1 | 1218
12 | 26 | 20 | 1189 | 200 | 256 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -34 | 1189
12 | 26 | 21 | 1158 | 200 | 253 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -75 | 1158
12 | 26 | 22 | 1126 | 200 | 250 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -104 | 1126
12 | 26 | 23 | 1108 | 200 | 248 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -129 | 1108
12 | 27 | 0 | 1093 | 200 | 247 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -161 | 1093
12 | 27 | 1 | 1097 | 200 | 247 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -147 | 1097
12 | 27 | 2 | 1117 | 200 | 249 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -121 | 1117
12 | 27 | 3 | 1128 | 200 | 250 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -112 | 1128
12 | 27 | 4 | 1138 | 200 | 251 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -106 | 1138
12 | 27 | 5 | 1158 | 200 | 253 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -90 | 1158
12 | 27 | 6 | 1182 | 200 | 255 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | -67 | 1182
12 | 27 | 7 | 1207 | 200 | 258 | 208 | 21 | 84 | 41 | 0 | 446 | 0 | 0 | -51 | 1207
12 | 27 | 8 | 1258 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 217 | 0 | 439 | 0 | 0 | -76 | 1258
12 | 27 | 9 | 1279 | 200 | 265 | 110 | 21 | 84 | 474 | 0 | 430 | -21 | -46 | -238 | 1279
12 | 27 | 10 | 1253 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 644 | 0 | 448 | -232 | -46 | -238 | 1253
12 | 27 | 11 | 1241 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 691 | 0 | 451 | -293 | -46 | -238 | 1241
12 | 27 | 12 | 1207 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 641 | 0 | 473 | -291 | -50 | -239 | 1207
12 | 27 | 13 | 1220 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 532 | 0 | 462 | -165 | -46 | -237 | 1220
12 | 27 | 14 | 1226 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 324 | 0 | 470 | 0 | -5 | -238 | 1226
12 | 27 | 15 | 1233 | 200 | 279 | 110 | 21 | 84 | 90 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1233
12 | 27 | 16 | 1272 | 200 | 264 | 222 | 21 | 84 | 2 | 0 | 433 | 0 | 45 | 1 | 1272
12 | 27 | 17 | 1271 | 200 | 319 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1271
12 | 27 | 18 | 1257 | 200 | 312 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1257
12 | 27 | 19 | 1234 | 200 | 306 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -1 | 1234
12 | 27 | 20 | 1210 | 200 | 311 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | -1 | 1210
12 | 27 | 21 | 1179 | 200 | 316 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 27 | 22 | 1144 | 200 | 328 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -1 | 1144
12 | 27 | 23 | 1130 | 200 | 340 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1130
12 | 28 | 0 | 1111 | 200 | 423 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1111
12 | 28 | 1 | 1117 | 200 | 426 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 28 | 2 | 1130 | 200 | 420 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 28 | 3 | 1139 | 200 | 430 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 28 | 4 | 1150 | 200 | 451 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1150
12 | 28 | 5 | 1169 | 200 | 473 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1169
12 | 28 | 6 | 1200 | 200 | 480 | 214 | 21 | 84 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1200
12 | 28 | 7 | 1214 | 200 | 409 | 214 | 21 | 84 | 76 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 28 | 8 | 1252 | 200 | 279 | 110 | 21 | 84 | 325 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1252
12 | 28 | 9 | 1246 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 608 | 0 | 215 | 0 | -24 | -230 | 1246
12 | 28 | 10 | 1208 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 801 | 0 | 235 | -217 | -46 | -238 | 1208
12 | 28 | 11 | 1195 | 200 | 257 | 110 | 21 | 84 | 941 | -226 | 237 | -141 | -50 | -238 | 1195
12 | 28 | 12 | 1152 | 200 | 252 | 110 | 21 | 84 | 897 | -214 | 213 | -126 | -46 | -239 | 1152
12 | 28 | 13 | 1154 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 788 | -18 | 206 | -206 | -46 | -238 | 1154
12 | 28 | 14 | 1139 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 458 | 0 | 181 | 0 | 0 | -166 | 1139
12 | 28 | 15 | 1145 | 200 | 405 | 166 | 21 | 84 | 112 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1145
12 | 28 | 16 | 1185 | 200 | 487 | 214 | 21 | 84 | 3 | 0 | 130 | 0 | 46 | 0 | 1185
12 | 28 | 17 | 1202 | 200 | 573 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1202
12 | 28 | 18 | 1195 | 200 | 576 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1195
12 | 28 | 19 | 1176 | 200 | 581 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1176
12 | 28 | 20 | 1154 | 200 | 517 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | 1 | 1154
12 | 28 | 21 | 1125 | 200 | 490 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 50 | 0 | 1125
12 | 28 | 22 | 1093 | 200 | 503 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 28 | 23 | 1083 | 200 | 503 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 29 | 0 | 1065 | 200 | 480 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 29 | 1 | 1068 | 200 | 494 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1068
12 | 29 | 2 | 1082 | 200 | 511 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1082
12 | 29 | 3 | 1091 | 200 | 519 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1091
12 | 29 | 4 | 1097 | 200 | 528 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1097
12 | 29 | 5 | 1103 | 200 | 539 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1103
12 | 29 | 6 | 1114 | 200 | 547 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1114
12 | 29 | 7 | 1120 | 200 | 517 | 228 | 21 | 84 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1120
12 | 29 | 8 | 1147 | 200 | 399 | 208 | 21 | 84 | 211 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1147
12 | 29 | 9 | 1141 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 500 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 1141
12 | 29 | 10 | 1117 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 604 | 0 | 39 | 0 | -18 | -172 | 1117
12 | 29 | 11 | 1097 | 200 | 247 | 110 | 21 | 84 | 659 | 0 | 107 | -49 | -46 | -236 | 1097
12 | 29 | 12 | 1083 | 200 | 246 | 110 | 21 | 84 | 643 | 0 | 155 | -90 | -50 | -236 | 1083
12 | 29 | 13 | 1076 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 491 | 0 | 182 | 0 | -46 | -211 | 1076
12 | 29 | 14 | 1079 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 275 | 0 | 191 | 0 | 0 | -47 | 1079
12 | 29 | 15 | 1083 | 200 | 400 | 110 | 21 | 84 | 71 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 29 | 16 | 1117 | 200 | 408 | 205 | 21 | 84 | 2 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 29 | 17 | 1133 | 200 | 371 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | 0 | 1133
12 | 29 | 18 | 1131 | 200 | 405 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1131
12 | 29 | 19 | 1120 | 200 | 407 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1120
12 | 29 | 20 | 1104 | 200 | 364 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 48 | 0 | 1104
12 | 29 | 21 | 1081 | 200 | 419 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 29 | 22 | 1044 | 200 | 389 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -1 | 1044
12 | 29 | 23 | 1029 | 200 | 346 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -1 | 1029
12 | 30 | 0 | 1011 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1011
12 | 30 | 1 | 1022 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -2 | 1022
12 | 30 | 2 | 1040 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1040
12 | 30 | 3 | 1056 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | 0 | 23 | 0 | 1056
12 | 30 | 4 | 1065 | 200 | 261 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 30 | 5 | 1070 | 200 | 273 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1070
12 | 30 | 6 | 1069 | 200 | 299 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 1 | 1069
12 | 30 | 7 | 1068 | 200 | 270 | 200 | 21 | 84 | 64 | 0 | 211 | 0 | 18 | 0 | 1068
12 | 30 | 8 | 1079 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 261 | 0 | 161 | 0 | 0 | -3 | 1079
12 | 30 | 9 | 1073 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 462 | 0 | 127 | 0 | 0 | -176 | 1073
12 | 30 | 10 | 1046 | 200 | 242 | 110 | 21 | 84 | 630 | -13 | 120 | -71 | -46 | -231 | 1046
12 | 30 | 11 | 1034 | 200 | 241 | 110 | 21 | 84 | 698 | -80 | 114 | -68 | -50 | -236 | 1034
12 | 30 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 110 | 21 | 84 | 664 | -69 | 107 | -64 | -46 | -236 | 1010
12 | 30 | 13 | 998 | 200 | 237 | 110 | 21 | 84 | 564 | 0 | 85 | -21 | -46 | -236 | 998
12 | 30 | 14 | 993 | 200 | 237 | 110 | 21 | 84 | 346 | 0 | 58 | 0 | 0 | -63 | 993
12 | 30 | 15 | 1005 | 200 | 459 | 120 | 21 | 84 | 93 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1005
12 | 30 | 16 | 1059 | 200 | 500 | 228 | 21 | 84 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1059
12 | 30 | 17 | 1096 | 200 | 534 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 30 | 18 | 1099 | 200 | 482 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 0 | 1099
12 | 30 | 19 | 1094 | 200 | 525 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 30 | 20 | 1081 | 200 | 458 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -1 | 1081
12 | 30 | 21 | 1056 | 200 | 457 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1056
12 | 30 | 22 | 1024 | 200 | 415 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1024
12 | 30 | 23 | 1014 | 200 | 412 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1014
12 | 31 | 0 | 991 | 200 | 345 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 0 | 991
12 | 31 | 1 | 1002 | 200 | 381 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1002
12 | 31 | 2 | 1022 | 200 | 399 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 1022
12 | 31 | 3 | 1038 | 200 | 411 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 31 | 4 | 1051 | 200 | 409 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1051
12 | 31 | 5 | 1047 | 200 | 359 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | -1 | 1047
12 | 31 | 6 | 1038 | 200 | 409 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 31 | 7 | 1036 | 200 | 390 | 209 | 21 | 84 | 8 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1036
12 | 31 | 8 | 1055 | 200 | 432 | 110 | 21 | 84 | 74 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1055
12 | 31 | 9 | 1065 | 200 | 280 | 110 | 21 | 84 | 242 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 31 | 10 | 1040 | 200 | 242 | 110 | 21 | 84 | 308 | 0 | 125 | 0 | 0 | -50 | 1040
12 | 31 | 11 | 1026 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 388 | 0 | 116 | 0 | 0 | -133 | 1026
12 | 31 | 12 | 1007 | 200 | 238 | 110 | 21 | 84 | 492 | 0 | 71 | 0 | -46 | -163 | 1007
12 | 31 | 13 | 993 | 200 | 237 | 110 | 21 | 84 | 426 | 0 | 55 | 0 | -50 | -90 | 993
12 | 31 | 14 | 990 | 200 | 355 | 110 | 21 | 84 | 164 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 31 | 15 | 1013 | 200 | 456 | 169 | 21 | 84 | 32 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1013
12 | 31 | 16 | 1065 | 200 | 428 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 31 | 17 | 1081 | 200 | 397 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 31 | 18 | 1070 | 200 | 324 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 50 | 0 | 1070
12 | 31 | 19 | 1053 | 200 | 322 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | -1 | 1053
12 | 31 | 20 | 1031 | 200 | 369 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 1031
12 | 31 | 21 | 1013 | 200 | 320 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -1 | 1013
12 | 31 | 22 | 1000 | 200 | 292 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1000
12 | 31 | 23 | 1013 | 200 | 340 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 1013
1 | 1 | 0 | 946 | 200 | 302 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -1 | 946
1 | 1 | 1 | 951 | 200 | 302 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 951
1 | 1 | 2 | 964 | 200 | 305 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -1 | 964
1 | 1 | 3 | 982 | 200 | 304 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -1 | 982
1 | 1 | 4 | 993 | 200 | 257 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -1 | 993
1 | 1 | 5 | 992 | 200 | 237 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -14 | 992
1 | 1 | 6 | 976 | 200 | 253 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -1 | 976
1 | 1 | 7 | 964 | 200 | 265 | 158 | 21 | 84 | 47 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 964
1 | 1 | 8 | 969 | 200 | 243 | 77 | 21 | 84 | 214 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 969
1 | 1 | 9 | 961 | 200 | 234 | 77 | 21 | 84 | 434 | 0 | 94 | 0 | -46 | -137 | 961
1 | 1 | 10 | 945 | 200 | 232 | 77 | 21 | 84 | 638 | -66 | 100 | -59 | -46 | -236 | 945
1 | 1 | 11 | 930 | 200 | 231 | 77 | 21 | 84 | 746 | -187 | 101 | -60 | -46 | -237 | 930
1 | 1 | 12 | 916 | 200 | 229 | 77 | 21 | 84 | 741 | -200 | 120 | -71 | -50 | -235 | 916
1 | 1 | 13 | 898 | 200 | 228 | 77 | 21 | 84 | 567 | -50 | 131 | -78 | -46 | -236 | 898
1 | 1 | 14 | 900 | 200 | 228 | 77 | 21 | 84 | 368 | 0 | 139 | 0 | -46 | -171 | 900
1 | 1 | 15 | 924 | 200 | 320 | 77 | 21 | 84 | 96 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 924
1 | 1 | 16 | 975 | 200 | 377 | 171 | 21 | 84 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 975
1 | 1 | 17 | 1033 | 200 | 444 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1033
1 | 1 | 18 | 1034 | 200 | 463 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 1 | 19 | 1033 | 200 | 471 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1033
1 | 1 | 20 | 1027 | 200 | 465 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 1027
1 | 1 | 21 | 1013 | 200 | 456 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 1013
1 | 1 | 22 | 985 | 200 | 421 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 985
1 | 1 | 23 | 990 | 200 | 430 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 990
1 | 2 | 0 | 972 | 200 | 404 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 2 | 1 | 984 | 200 | 418 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 984
1 | 2 | 2 | 1006 | 200 | 423 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1006
1 | 2 | 3 | 1020 | 200 | 419 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1020
1 | 2 | 4 | 1030 | 200 | 420 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1030
1 | 2 | 5 | 1034 | 200 | 417 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 2 | 6 | 1035 | 200 | 419 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1035
1 | 2 | 7 | 1039 | 200 | 367 | 169 | 21 | 84 | 62 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 2 | 8 | 1056 | 200 | 294 | 77 | 21 | 84 | 261 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1056
1 | 2 | 9 | 1044 | 200 | 242 | 77 | 21 | 84 | 436 | 0 | 131 | 0 | 0 | -147 | 1044
1 | 2 | 10 | 1009 | 200 | 238 | 77 | 21 | 84 | 623 | -12 | 150 | -89 | -46 | -237 | 1009
1 | 2 | 11 | 984 | 200 | 236 | 77 | 21 | 84 | 596 | 0 | 164 | -108 | -50 | -236 | 984
1 | 2 | 12 | 967 | 200 | 234 | 77 | 21 | 84 | 492 | 0 | 151 | -12 | -46 | -234 | 967
1 | 2 | 13 | 955 | 200 | 233 | 77 | 21 | 84 | 366 | 0 | 131 | 0 | 0 | -157 | 955
1 | 2 | 14 | 945 | 200 | 232 | 77 | 21 | 84 | 225 | 0 | 146 | 0 | 0 | -40 | 945
1 | 2 | 15 | 954 | 200 | 362 | 77 | 21 | 84 | 57 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 954
1 | 2 | 16 | 1014 | 200 | 346 | 162 | 21 | 84 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1014
1 | 2 | 17 | 1057 | 200 | 342 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1057
1 | 2 | 18 | 1058 | 200 | 305 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 1058
1 | 2 | 19 | 1056 | 200 | 251 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1056
1 | 2 | 20 | 1044 | 200 | 242 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -17 | 1044
1 | 2 | 21 | 1019 | 200 | 239 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -12 | 1019
1 | 2 | 22 | 985 | 200 | 236 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -17 | 985
1 | 2 | 23 | 977 | 200 | 235 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -9 | 977
1 | 3 | 0 | 946 | 200 | 276 | 104 | 21 | 84 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -1 | 946
1 | 3 | 1 | 954 | 200 | 286 | 104 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -1 | 954
1 | 3 | 2 | 973 | 200 | 346 | 104 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -1 | 973
1 | 3 | 3 | 987 | 200 | 387 | 107 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 987
1 | 3 | 4 | 996 | 200 | 403 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 3 | 5 | 993 | 200 | 410 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 993
1 | 3 | 6 | 985 | 200 | 413 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 985
1 | 3 | 7 | 990 | 200 | 413 | 174 | 21 | 84 | 29 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 990
1 | 3 | 8 | 1018 | 200 | 415 | 98 | 21 | 84 | 156 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1018
1 | 3 | 9 | 1028 | 200 | 328 | 77 | 21 | 84 | 299 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1028
1 | 3 | 10 | 1002 | 200 | 238 | 77 | 21 | 84 | 400 | 0 | 8 | 0 | 0 | -26 | 1002
1 | 3 | 11 | 985 | 200 | 236 | 77 | 21 | 84 | 437 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 985
1 | 3 | 12 | 980 | 200 | 271 | 77 | 21 | 84 | 325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 980
1 | 3 | 13 | 972 | 200 | 352 | 77 | 21 | 84 | 236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 3 | 14 | 965 | 200 | 420 | 112 | 21 | 84 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 965
1 | 3 | 15 | 978 | 200 | 444 | 183 | 21 | 84 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 978
1 | 3 | 16 | 1028 | 200 | 520 | 183 | 21 | 84 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1028
1 | 3 | 17 | 1066 | 200 | 548 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1066
1 | 3 | 18 | 1063 | 200 | 553 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1063
1 | 3 | 19 | 1051 | 200 | 538 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1051
1 | 3 | 20 | 1034 | 200 | 515 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 3 | 21 | 1007 | 200 | 435 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | -1 | 1007
1 | 3 | 22 | 964 | 200 | 424 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 964
1 | 3 | 23 | 952 | 200 | 407 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 952
1 | 4 | 0 | 923 | 200 | 425 | 117 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 923
1 | 4 | 1 | 939 | 200 | 383 | 149 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 939
1 | 4 | 2 | 964 | 200 | 440 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 964
1 | 4 | 3 | 984 | 200 | 452 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 984
1 | 4 | 4 | 1003 | 200 | 419 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1003
1 | 4 | 5 | 1016 | 200 | 459 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1016
1 | 4 | 6 | 1034 | 200 | 464 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 1034
1 | 4 | 7 | 1057 | 200 | 476 | 167 | 21 | 84 | 23 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1057
1 | 4 | 8 | 1102 | 200 | 409 | 145 | 21 | 84 | 166 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1102
1 | 4 | 9 | 1101 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 409 | 0 | 67 | 0 | 0 | -4 | 1101
1 | 4 | 10 | 1081 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 700 | 0 | 66 | -27 | -46 | -239 | 1081
1 | 4 | 11 | 1063 | 200 | 244 | 77 | 21 | 84 | 806 | -109 | 66 | -39 | -46 | -241 | 1063
1 | 4 | 12 | 1037 | 200 | 241 | 77 | 21 | 84 | 788 | -114 | 66 | -39 | -50 | -237 | 1037
1 | 4 | 13 | 1032 | 200 | 241 | 77 | 21 | 84 | 683 | -16 | 66 | -39 | -46 | -239 | 1032
1 | 4 | 14 | 1026 | 200 | 240 | 77 | 21 | 84 | 452 | 0 | 61 | 0 | 0 | -109 | 1026
1 | 4 | 15 | 1034 | 200 | 372 | 122 | 21 | 84 | 130 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 1034
1 | 4 | 16 | 1093 | 200 | 514 | 167 | 21 | 84 | 4 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 1093
1 | 4 | 17 | 1126 | 200 | 535 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 1126
1 | 4 | 18 | 1127 | 200 | 551 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1127
1 | 4 | 19 | 1117 | 200 | 577 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 4 | 20 | 1100 | 200 | 546 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1100
1 | 4 | 21 | 1066 | 200 | 525 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1066
1 | 4 | 22 | 1020 | 200 | 484 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 1020
1 | 4 | 23 | 1012 | 200 | 460 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1012
1 | 5 | 0 | 992 | 200 | 409 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 992
1 | 5 | 1 | 1008 | 200 | 427 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1008
1 | 5 | 2 | 1030 | 200 | 457 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1030
1 | 5 | 3 | 1049 | 200 | 479 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1049
1 | 5 | 4 | 1065 | 200 | 475 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1065
1 | 5 | 5 | 1093 | 200 | 473 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1093
1 | 5 | 6 | 1126 | 200 | 499 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1126
1 | 5 | 7 | 1142 | 200 | 356 | 183 | 21 | 84 | 71 | 0 | 182 | 0 | 46 | -1 | 1142
1 | 5 | 8 | 1186 | 200 | 256 | 77 | 21 | 84 | 341 | 0 | 242 | 0 | 0 | -35 | 1186
1 | 5 | 9 | 1185 | 200 | 256 | 77 | 21 | 84 | 653 | 0 | 261 | -81 | -46 | -240 | 1185
1 | 5 | 10 | 1151 | 200 | 252 | 77 | 21 | 84 | 824 | -22 | 272 | -272 | -46 | -239 | 1151
1 | 5 | 11 | 1132 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 879 | -90 | 294 | -294 | -50 | -239 | 1132
1 | 5 | 12 | 1100 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 787 | -31 | 336 | -336 | -46 | -239 | 1100
1 | 5 | 13 | 1109 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 635 | 0 | 390 | -260 | -46 | -240 | 1109
1 | 5 | 14 | 1107 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 398 | 0 | 422 | -58 | -46 | -239 | 1107
1 | 5 | 15 | 1113 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 108 | 0 | 399 | 0 | 0 | -25 | 1113
1 | 5 | 16 | 1149 | 200 | 256 | 136 | 21 | 84 | 4 | 0 | 403 | 0 | 46 | -1 | 1149
1 | 5 | 17 | 1153 | 200 | 335 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1153
1 | 5 | 18 | 1141 | 200 | 363 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1141
1 | 5 | 19 | 1119 | 200 | 412 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1119
1 | 5 | 20 | 1091 | 200 | 405 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1091
1 | 5 | 21 | 1054 | 200 | 319 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 46 | 0 | 1054
1 | 5 | 22 | 1016 | 200 | 269 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1016
1 | 5 | 23 | 995 | 200 | 237 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | 0 | 32 | 0 | 995
1 | 6 | 0 | 964 | 200 | 234 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -33 | 964
1 | 6 | 1 | 974 | 200 | 235 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -13 | 974
1 | 6 | 2 | 995 | 200 | 237 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -24 | 995
1 | 6 | 3 | 1016 | 200 | 256 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 6 | 4 | 1028 | 200 | 268 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1028
1 | 6 | 5 | 1037 | 200 | 283 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1037
1 | 6 | 6 | 1037 | 200 | 344 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -1 | 1037
1 | 6 | 7 | 1052 | 200 | 341 | 143 | 21 | 84 | 49 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 1052
1 | 6 | 8 | 1102 | 200 | 314 | 77 | 21 | 84 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1102
1 | 6 | 9 | 1118 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 344 | 0 | 205 | 0 | 0 | -62 | 1118
1 | 6 | 10 | 1107 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 426 | 0 | 209 | 0 | 0 | -158 | 1107
1 | 6 | 11 | 1109 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 473 | 0 | 204 | 0 | 0 | -198 | 1109
1 | 6 | 12 | 1091 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 427 | 0 | 183 | -1 | -50 | -96 | 1091
1 | 6 | 13 | 1086 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 376 | 0 | 168 | 0 | 0 | -86 | 1086
1 | 6 | 14 | 1087 | 200 | 326 | 77 | 21 | 84 | 224 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1087
1 | 6 | 15 | 1090 | 200 | 411 | 183 | 21 | 84 | 71 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1090
1 | 6 | 16 | 1124 | 200 | 535 | 183 | 21 | 84 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 6 | 17 | 1132 | 200 | 565 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1132
1 | 6 | 18 | 1126 | 200 | 571 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 6 | 19 | 1110 | 200 | 556 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1110
1 | 6 | 20 | 1088 | 200 | 519 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1088
1 | 6 | 21 | 1059 | 200 | 471 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1059
1 | 6 | 22 | 1022 | 200 | 423 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1022
1 | 6 | 23 | 1013 | 200 | 421 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1013
1 | 7 | 0 | 995 | 200 | 411 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 995
1 | 7 | 1 | 1010 | 200 | 395 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 1010
1 | 7 | 2 | 1037 | 200 | 380 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1037
1 | 7 | 3 | 1054 | 200 | 341 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1054
1 | 7 | 4 | 1068 | 200 | 275 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 281 | 0 | 50 | 1 | 1068
1 | 7 | 5 | 1082 | 200 | 274 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1082
1 | 7 | 6 | 1075 | 200 | 245 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | -7 | 1075
1 | 7 | 7 | 1075 | 200 | 245 | 155 | 21 | 84 | 52 | 0 | 395 | 0 | 0 | -77 | 1075
1 | 7 | 8 | 1088 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 202 | 0 | 414 | 0 | 0 | -156 | 1088
1 | 7 | 9 | 1103 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 422 | 0 | 440 | -103 | -46 | -240 | 1103
1 | 7 | 10 | 1081 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 568 | 0 | 421 | -250 | -46 | -239 | 1081
1 | 7 | 11 | 1074 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 673 | 0 | 422 | -362 | -46 | -240 | 1074
1 | 7 | 12 | 1068 | 200 | 244 | 77 | 21 | 84 | 685 | 0 | 410 | -365 | -50 | -238 | 1068
1 | 7 | 13 | 1056 | 200 | 243 | 77 | 21 | 84 | 559 | 0 | 387 | -229 | -46 | -240 | 1056
1 | 7 | 14 | 1052 | 200 | 243 | 77 | 21 | 84 | 360 | 0 | 338 | 0 | -31 | -240 | 1052
1 | 7 | 15 | 1085 | 200 | 290 | 77 | 21 | 84 | 105 | 0 | 309 | 0 | 0 | -1 | 1085
1 | 7 | 16 | 1131 | 200 | 322 | 178 | 21 | 84 | 3 | 0 | 278 | 0 | 46 | -1 | 1131
1 | 7 | 17 | 1188 | 200 | 435 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1188
1 | 7 | 18 | 1200 | 200 | 413 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 46 | 0 | 1200
1 | 7 | 19 | 1186 | 200 | 429 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 4 | 0 | 1186
1 | 7 | 20 | 1170 | 200 | 413 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 7 | 21 | 1136 | 200 | 363 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1136
1 | 7 | 22 | 1109 | 200 | 312 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 1109
1 | 7 | 23 | 1112 | 200 | 295 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -1 | 1112
1 | 8 | 0 | 1099 | 200 | 247 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -9 | 1099
1 | 8 | 1 | 1109 | 200 | 248 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | -19 | 1109
1 | 8 | 2 | 1118 | 200 | 249 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -24 | 1118
1 | 8 | 3 | 1126 | 200 | 250 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 8 | 4 | 1136 | 200 | 265 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -1 | 1136
1 | 8 | 5 | 1153 | 200 | 282 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1153
1 | 8 | 6 | 1170 | 200 | 306 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -1 | 1170
1 | 8 | 7 | 1179 | 200 | 299 | 163 | 21 | 84 | 25 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1179
1 | 8 | 8 | 1210 | 200 | 286 | 77 | 21 | 84 | 142 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1210
1 | 8 | 9 | 1230 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 275 | 0 | 408 | 0 | 0 | -95 | 1230
1 | 8 | 10 | 1214 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 381 | 0 | 434 | 0 | -6 | -235 | 1214
1 | 8 | 11 | 1201 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 433 | 0 | 426 | -15 | -46 | -236 | 1201
1 | 8 | 12 | 1177 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 417 | 0 | 439 | -31 | -50 | -235 | 1177
1 | 8 | 13 | 1175 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 383 | 0 | 435 | 0 | -43 | -237 | 1175
1 | 8 | 14 | 1170 | 200 | 254 | 77 | 21 | 84 | 249 | 0 | 412 | 0 | 0 | -127 | 1170
1 | 8 | 15 | 1196 | 200 | 344 | 77 | 21 | 84 | 75 | 0 | 394 | 0 | 0 | 1 | 1196
1 | 8 | 16 | 1236 | 200 | 389 | 183 | 21 | 84 | 2 | 0 | 356 | 0 | 0 | 1 | 1236
1 | 8 | 17 | 1278 | 200 | 447 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 16 | 0 | 1278
1 | 8 | 18 | 1282 | 200 | 466 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1282
1 | 8 | 19 | 1257 | 200 | 449 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 8 | 20 | 1229 | 200 | 407 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1229
1 | 8 | 21 | 1194 | 200 | 369 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1194
1 | 8 | 22 | 1140 | 200 | 346 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1140
1 | 8 | 23 | 1124 | 200 | 350 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -1 | 1124
1 | 9 | 0 | 1105 | 200 | 392 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1105
1 | 9 | 1 | 1113 | 200 | 390 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -1 | 1113
1 | 9 | 2 | 1127 | 200 | 386 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1127
1 | 9 | 3 | 1139 | 200 | 397 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 9 | 4 | 1156 | 200 | 445 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 9 | 5 | 1188 | 200 | 542 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1188
1 | 9 | 6 | 1235 | 200 | 660 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 1235
1 | 9 | 7 | 1253 | 200 | 631 | 183 | 21 | 84 | 42 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1253
1 | 9 | 8 | 1308 | 200 | 486 | 183 | 21 | 84 | 211 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 1308
1 | 9 | 9 | 1315 | 200 | 274 | 77 | 21 | 84 | 460 | 0 | 153 | 0 | 46 | 0 | 1315
1 | 9 | 10 | 1271 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 650 | 0 | 183 | 0 | 0 | -208 | 1271
1 | 9 | 11 | 1252 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 695 | 0 | 219 | -20 | -50 | -236 | 1252
1 | 9 | 12 | 1210 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 556 | 0 | 282 | 0 | -32 | -236 | 1210
1 | 9 | 13 | 1233 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 468 | 0 | 300 | 0 | 0 | -177 | 1233
1 | 9 | 14 | 1240 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 307 | 0 | 302 | 0 | 0 | -12 | 1240
1 | 9 | 15 | 1247 | 200 | 359 | 183 | 21 | 84 | 99 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1247
1 | 9 | 16 | 1275 | 200 | 473 | 183 | 21 | 84 | 4 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1275
1 | 9 | 17 | 1270 | 200 | 417 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 315 | 0 | 50 | 0 | 1270
1 | 9 | 18 | 1260 | 200 | 437 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -1 | 1260
1 | 9 | 19 | 1226 | 200 | 384 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1226
1 | 9 | 20 | 1199 | 200 | 361 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1199
1 | 9 | 21 | 1164 | 200 | 375 | 112 | 21 | 84 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1164
1 | 9 | 22 | 1123 | 200 | 382 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1123
1 | 9 | 23 | 1105 | 200 | 378 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -1 | 1105
1 | 10 | 0 | 1086 | 200 | 315 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 1086
1 | 10 | 1 | 1094 | 200 | 315 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1094
1 | 10 | 2 | 1117 | 200 | 337 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 10 | 3 | 1131 | 200 | 330 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -1 | 1131
1 | 10 | 4 | 1145 | 200 | 328 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 1 | 1145
1 | 10 | 5 | 1172 | 200 | 328 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1172
1 | 10 | 6 | 1212 | 200 | 333 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1212
1 | 10 | 7 | 1236 | 200 | 297 | 147 | 21 | 84 | 60 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 10 | 8 | 1303 | 200 | 267 | 77 | 21 | 84 | 245 | 0 | 442 | 0 | 0 | -33 | 1303
1 | 10 | 9 | 1315 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 430 | 0 | 428 | 0 | 0 | -193 | 1315
1 | 10 | 10 | 1303 | 200 | 267 | 77 | 21 | 84 | 591 | 0 | 434 | -89 | -46 | -236 | 1303
1 | 10 | 11 | 1286 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 636 | 0 | 437 | -148 | -50 | -237 | 1286
1 | 10 | 12 | 1242 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 580 | 0 | 439 | -138 | -46 | -236 | 1242
1 | 10 | 13 | 1263 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 453 | 0 | 412 | 0 | -11 | -236 | 1263
1 | 10 | 14 | 1265 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 304 | 0 | 408 | 0 | 0 | -92 | 1265
1 | 10 | 15 | 1279 | 200 | 332 | 148 | 21 | 84 | 106 | 0 | 384 | 0 | 4 | 0 | 1279
1 | 10 | 16 | 1327 | 200 | 461 | 183 | 21 | 84 | 4 | 0 | 375 | 0 | 0 | -1 | 1327
1 | 10 | 17 | 1336 | 200 | 494 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1336
1 | 10 | 18 | 1321 | 200 | 532 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1321
1 | 10 | 19 | 1284 | 200 | 509 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1284
1 | 10 | 20 | 1253 | 200 | 521 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | -1 | 1253
1 | 10 | 21 | 1217 | 200 | 531 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1217
1 | 10 | 22 | 1170 | 200 | 530 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 10 | 23 | 1155 | 200 | 561 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 11 | 0 | 1138 | 200 | 585 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1138
1 | 11 | 1 | 1145 | 200 | 594 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1145
1 | 11 | 2 | 1162 | 200 | 612 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1162
1 | 11 | 3 | 1170 | 200 | 621 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 11 | 4 | 1186 | 200 | 650 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 11 | 5 | 1217 | 200 | 700 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1217
1 | 11 | 6 | 1270 | 200 | 755 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 11 | 7 | 1293 | 200 | 722 | 155 | 21 | 84 | 57 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1293
1 | 11 | 8 | 1352 | 200 | 618 | 155 | 21 | 84 | 223 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1352
1 | 11 | 9 | 1372 | 200 | 459 | 155 | 21 | 84 | 423 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1372
1 | 11 | 10 | 1318 | 200 | 271 | 77 | 21 | 84 | 605 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 1318
1 | 11 | 11 | 1289 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 751 | 0 | 11 | 0 | 0 | -121 | 1289
1 | 11 | 12 | 1229 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 823 | 0 | 9 | 0 | -5 | -240 | 1229
1 | 11 | 13 | 1240 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 762 | 0 | 7 | 0 | 0 | -172 | 1240
1 | 11 | 14 | 1224 | 200 | 303 | 77 | 21 | 84 | 530 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1224
1 | 11 | 15 | 1231 | 200 | 523 | 155 | 21 | 84 | 189 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 1231
1 | 11 | 16 | 1284 | 200 | 792 | 155 | 21 | 84 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1284
1 | 11 | 17 | 1323 | 200 | 824 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1323
1 | 11 | 18 | 1327 | 200 | 799 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1327
1 | 11 | 19 | 1294 | 200 | 724 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1294
1 | 11 | 20 | 1267 | 200 | 653 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1267
1 | 11 | 21 | 1228 | 200 | 522 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46 | 0 | 1228
1 | 11 | 22 | 1179 | 200 | 491 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1179
1 | 11 | 23 | 1166 | 200 | 439 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1166
1 | 12 | 0 | 1143 | 200 | 388 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -1 | 1143
1 | 12 | 1 | 1146 | 200 | 385 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -1 | 1146
1 | 12 | 2 | 1159 | 200 | 410 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -1 | 1159
1 | 12 | 3 | 1167 | 200 | 434 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 12 | 4 | 1179 | 200 | 430 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 46 | 0 | 1179
1 | 12 | 5 | 1208 | 200 | 501 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1208
1 | 12 | 6 | 1252 | 200 | 473 | 176 | 21 | 84 | 1 | 0 | 298 | 0 | 0 | -1 | 1252
1 | 12 | 7 | 1270 | 200 | 427 | 176 | 21 | 84 | 60 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1270
1 | 12 | 8 | 1337 | 200 | 334 | 148 | 21 | 84 | 222 | 0 | 329 | 0 | 0 | -1 | 1337
1 | 12 | 9 | 1367 | 200 | 329 | 77 | 21 | 84 | 377 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1367
1 | 12 | 10 | 1324 | 200 | 269 | 77 | 21 | 84 | 479 | 0 | 297 | 0 | 0 | -103 | 1324
1 | 12 | 11 | 1308 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 555 | 0 | 340 | 0 | 0 | -237 | 1308
1 | 12 | 12 | 1255 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 494 | 0 | 352 | 0 | 0 | -236 | 1255
1 | 12 | 13 | 1273 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 409 | 0 | 378 | 0 | 0 | -160 | 1273
1 | 12 | 14 | 1275 | 200 | 274 | 77 | 21 | 84 | 252 | 0 | 366 | 0 | 0 | 1 | 1275
1 | 12 | 15 | 1280 | 200 | 344 | 159 | 21 | 84 | 81 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1280
1 | 12 | 16 | 1319 | 200 | 365 | 176 | 21 | 84 | 4 | 0 | 421 | 0 | 48 | 0 | 1319
1 | 12 | 17 | 1319 | 200 | 399 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 1319
1 | 12 | 18 | 1311 | 200 | 389 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1311
1 | 12 | 19 | 1272 | 200 | 342 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1272
1 | 12 | 20 | 1245 | 200 | 349 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 12 | 21 | 1209 | 200 | 360 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -1 | 1209
1 | 12 | 22 | 1171 | 200 | 362 | 102 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 12 | 23 | 1154 | 200 | 367 | 80 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1154
1 | 13 | 0 | 1138 | 200 | 327 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1138
1 | 13 | 1 | 1139 | 200 | 330 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 13 | 2 | 1146 | 200 | 362 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1146
1 | 13 | 3 | 1153 | 200 | 372 | 130 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -1 | 1153
1 | 13 | 4 | 1159 | 200 | 377 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -1 | 1159
1 | 13 | 5 | 1169 | 200 | 399 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 13 | 6 | 1180 | 200 | 419 | 173 | 21 | 84 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1180
1 | 13 | 7 | 1193 | 200 | 440 | 173 | 21 | 84 | 48 | 0 | 228 | 0 | 0 | -1 | 1193
1 | 13 | 8 | 1230 | 200 | 362 | 173 | 21 | 84 | 220 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 13 | 9 | 1237 | 200 | 323 | 77 | 21 | 84 | 337 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1237
1 | 13 | 10 | 1224 | 200 | 259 | 77 | 21 | 84 | 402 | 0 | 203 | 0 | 0 | -22 | 1224
1 | 13 | 11 | 1207 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 468 | 0 | 186 | 0 | 0 | -87 | 1207
1 | 13 | 12 | 1180 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 498 | 0 | 141 | 0 | -2 | -94 | 1180
1 | 13 | 13 | 1175 | 200 | 281 | 77 | 21 | 84 | 397 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 1175
1 | 13 | 14 | 1173 | 200 | 375 | 163 | 21 | 84 | 229 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 13 | 15 | 1200 | 200 | 546 | 173 | 21 | 84 | 79 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1200
1 | 13 | 16 | 1230 | 200 | 628 | 173 | 21 | 84 | 4 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1230
1 | 13 | 17 | 1275 | 200 | 639 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1275
1 | 13 | 18 | 1270 | 200 | 648 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1270
1 | 13 | 19 | 1248 | 200 | 635 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1248
1 | 13 | 20 | 1224 | 200 | 543 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | 1 | 1224
1 | 13 | 21 | 1187 | 200 | 491 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | -1 | 1187
1 | 13 | 22 | 1149 | 200 | 471 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 1149
1 | 13 | 23 | 1136 | 200 | 346 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 46 | 0 | 1136
1 | 14 | 0 | 1119 | 200 | 334 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1119
1 | 14 | 1 | 1124 | 200 | 292 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 14 | 2 | 1129 | 200 | 280 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -1 | 1129
1 | 14 | 3 | 1131 | 200 | 292 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1131
1 | 14 | 4 | 1130 | 200 | 291 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 14 | 5 | 1129 | 200 | 318 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -1 | 1129
1 | 14 | 6 | 1131 | 200 | 366 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1131
1 | 14 | 7 | 1136 | 200 | 368 | 180 | 21 | 84 | 56 | 0 | 228 | 0 | 0 | -1 | 1136
1 | 14 | 8 | 1138 | 200 | 251 | 77 | 21 | 84 | 277 | 0 | 241 | 0 | 0 | -13 | 1138
1 | 14 | 9 | 1134 | 200 | 251 | 77 | 21 | 84 | 475 | 0 | 277 | 0 | -12 | -239 | 1134
1 | 14 | 10 | 1113 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 612 | 0 | 273 | -117 | -46 | -240 | 1113
1 | 14 | 11 | 1097 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 704 | 0 | 268 | -218 | -46 | -240 | 1097
1 | 14 | 12 | 1081 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 714 | 0 | 253 | -223 | -50 | -241 | 1081
1 | 14 | 13 | 1064 | 200 | 244 | 77 | 21 | 84 | 657 | 0 | 237 | -171 | -46 | -239 | 1064
1 | 14 | 14 | 1055 | 200 | 243 | 77 | 21 | 84 | 445 | 0 | 249 | 0 | -25 | -239 | 1055
1 | 14 | 15 | 1072 | 200 | 295 | 77 | 21 | 84 | 171 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1072
1 | 14 | 16 | 1119 | 200 | 388 | 183 | 21 | 84 | 9 | 0 | 235 | 0 | 0 | -1 | 1119
1 | 14 | 17 | 1175 | 200 | 401 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1175
1 | 14 | 18 | 1186 | 200 | 324 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 46 | 0 | 1186
1 | 14 | 19 | 1179 | 200 | 287 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 16 | 0 | 1179
1 | 14 | 20 | 1162 | 200 | 303 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1162
1 | 14 | 21 | 1132 | 200 | 292 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1132
1 | 14 | 22 | 1086 | 200 | 246 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -46 | 1086
1 | 14 | 23 | 1075 | 200 | 245 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -69 | 1075
1 | 15 | 0 | 1059 | 200 | 243 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -68 | 1059
1 | 15 | 1 | 1072 | 200 | 245 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -99 | 1072
1 | 15 | 2 | 1092 | 200 | 247 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -72 | 1092
1 | 15 | 3 | 1112 | 200 | 249 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -67 | 1112
1 | 15 | 4 | 1137 | 200 | 251 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -54 | 1137
1 | 15 | 5 | 1185 | 200 | 256 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -24 | 1185
1 | 15 | 6 | 1233 | 200 | 269 | 152 | 21 | 84 | 1 | 0 | 502 | 0 | 4 | 0 | 1233
1 | 15 | 7 | 1266 | 200 | 264 | 152 | 21 | 84 | 53 | 0 | 507 | 0 | 0 | -15 | 1266
1 | 15 | 8 | 1356 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 274 | 0 | 501 | 0 | 0 | -73 | 1356
1 | 15 | 9 | 1388 | 200 | 275 | 77 | 21 | 84 | 490 | 0 | 504 | 0 | -27 | -236 | 1388
1 | 15 | 10 | 1365 | 200 | 273 | 77 | 21 | 84 | 605 | 0 | 509 | -122 | -46 | -236 | 1365
1 | 15 | 11 | 1356 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 661 | 0 | 507 | -184 | -46 | -236 | 1356
1 | 15 | 12 | 1314 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 637 | 0 | 506 | -192 | -50 | -237 | 1314
1 | 15 | 13 | 1340 | 200 | 271 | 77 | 21 | 84 | 520 | 0 | 504 | -54 | -46 | -237 | 1340
1 | 15 | 14 | 1342 | 200 | 271 | 77 | 21 | 84 | 342 | 0 | 508 | 0 | 0 | -161 | 1342
1 | 15 | 15 | 1374 | 200 | 329 | 119 | 21 | 84 | 115 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1374
1 | 15 | 16 | 1415 | 200 | 422 | 183 | 21 | 84 | 4 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1415
1 | 15 | 17 | 1443 | 200 | 469 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1443
1 | 15 | 18 | 1432 | 200 | 422 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 46 | 0 | 1432
1 | 15 | 19 | 1392 | 200 | 389 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 469 | 0 | 46 | 0 | 1392
1 | 15 | 20 | 1347 | 200 | 405 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1347
1 | 15 | 21 | 1296 | 200 | 364 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1296
1 | 15 | 22 | 1236 | 200 | 339 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -1 | 1236
1 | 15 | 23 | 1223 | 200 | 347 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -1 | 1223
1 | 16 | 0 | 1194 | 200 | 383 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 1 | 1194
1 | 16 | 1 | 1204 | 200 | 394 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1204
1 | 16 | 2 | 1217 | 200 | 419 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1217
1 | 16 | 3 | 1226 | 200 | 411 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -1 | 1226
1 | 16 | 4 | 1246 | 200 | 426 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1 | 1246
1 | 16 | 5 | 1288 | 200 | 432 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | 0 | 46 | 0 | 1288
1 | 16 | 6 | 1355 | 200 | 526 | 155 | 21 | 84 | 1 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1355
1 | 16 | 7 | 1382 | 200 | 525 | 155 | 21 | 84 | 18 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1382
1 | 16 | 8 | 1453 | 200 | 536 | 155 | 21 | 84 | 83 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1453
1 | 16 | 9 | 1508 | 200 | 508 | 155 | 21 | 84 | 167 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1508
1 | 16 | 10 | 1474 | 200 | 385 | 155 | 21 | 84 | 254 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1474
1 | 16 | 11 | 1451 | 200 | 338 | 102 | 21 | 84 | 291 | 0 | 416 | 0 | 0 | -1 | 1451
1 | 16 | 12 | 1384 | 200 | 286 | 77 | 21 | 84 | 275 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1384
1 | 16 | 13 | 1416 | 200 | 337 | 92 | 21 | 84 | 247 | 0 | 437 | 0 | 0 | -2 | 1416
1 | 16 | 14 | 1416 | 200 | 356 | 154 | 21 | 84 | 161 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1416
1 | 16 | 15 | 1436 | 200 | 474 | 155 | 21 | 84 | 59 | 0 | 444 | 0 | 0 | -1 | 1436
1 | 16 | 16 | 1449 | 200 | 561 | 155 | 21 | 84 | 3 | 0 | 426 | 0 | 0 | -1 | 1449
1 | 16 | 17 | 1458 | 200 | 558 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1458
1 | 16 | 18 | 1432 | 200 | 537 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1432
1 | 16 | 19 | 1388 | 200 | 508 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1388
1 | 16 | 20 | 1325 | 200 | 386 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 433 | 0 | 46 | 0 | 1325
1 | 16 | 21 | 1270 | 200 | 358 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 16 | 22 | 1205 | 200 | 338 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -1 | 1205
1 | 16 | 23 | 1179 | 200 | 312 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 481 | 0 | 4 | 0 | 1179
1 | 17 | 0 | 1145 | 200 | 252 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -54 | 1145
1 | 17 | 1 | 1146 | 200 | 252 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -52 | 1146
1 | 17 | 2 | 1156 | 200 | 253 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -42 | 1156
1 | 17 | 3 | 1163 | 200 | 254 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -26 | 1163
1 | 17 | 4 | 1170 | 200 | 254 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -3 | 1170
1 | 17 | 5 | 1200 | 200 | 296 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1200
1 | 17 | 6 | 1242 | 200 | 324 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 1 | 1242
1 | 17 | 7 | 1259 | 200 | 312 | 173 | 21 | 84 | 36 | 0 | 432 | 0 | 0 | 1 | 1259
1 | 17 | 8 | 1309 | 200 | 324 | 77 | 21 | 84 | 175 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1309
1 | 17 | 9 | 1309 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 414 | 0 | 427 | 0 | 0 | -182 | 1309
1 | 17 | 10 | 1269 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 664 | 0 | 432 | -186 | -46 | -241 | 1269
1 | 17 | 11 | 1246 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 797 | 0 | 414 | -323 | -46 | -240 | 1246
1 | 17 | 12 | 1196 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 823 | 0 | 420 | -397 | -50 | -239 | 1196
1 | 17 | 13 | 1212 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 782 | 0 | 431 | -356 | -46 | -239 | 1212
1 | 17 | 14 | 1204 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 554 | 0 | 426 | -131 | -46 | -238 | 1204
1 | 17 | 15 | 1204 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 228 | 0 | 431 | 0 | 0 | -94 | 1204
1 | 17 | 16 | 1242 | 200 | 327 | 177 | 21 | 84 | 11 | 0 | 423 | 0 | 0 | -1 | 1242
1 | 17 | 17 | 1269 | 200 | 405 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 1 | 1269
1 | 17 | 18 | 1265 | 200 | 442 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1265
1 | 17 | 19 | 1247 | 200 | 429 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1247
1 | 17 | 20 | 1224 | 200 | 400 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1224
1 | 17 | 21 | 1186 | 200 | 364 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 17 | 22 | 1142 | 200 | 340 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -1 | 1142
1 | 17 | 23 | 1130 | 200 | 333 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -1 | 1130
1 | 18 | 0 | 1112 | 200 | 395 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -1 | 1112
1 | 18 | 1 | 1113 | 200 | 411 | 115 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1113
1 | 18 | 2 | 1126 | 200 | 410 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 18 | 3 | 1137 | 200 | 403 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1 | 1137
1 | 18 | 4 | 1144 | 200 | 415 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1144
1 | 18 | 5 | 1170 | 200 | 465 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 18 | 6 | 1205 | 200 | 538 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1205
1 | 18 | 7 | 1230 | 200 | 526 | 160 | 21 | 84 | 31 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 18 | 8 | 1303 | 200 | 547 | 160 | 21 | 84 | 134 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1303
1 | 18 | 9 | 1323 | 200 | 459 | 160 | 21 | 84 | 286 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1323
1 | 18 | 10 | 1286 | 200 | 326 | 77 | 21 | 84 | 487 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1286
1 | 18 | 11 | 1262 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 612 | 0 | 91 | 0 | 0 | -86 | 1262
1 | 18 | 12 | 1215 | 200 | 259 | 77 | 21 | 84 | 565 | 0 | 105 | 0 | 0 | -96 | 1215
1 | 18 | 13 | 1231 | 200 | 287 | 77 | 21 | 84 | 444 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 1231
1 | 18 | 14 | 1224 | 200 | 377 | 150 | 21 | 84 | 250 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1224
1 | 18 | 15 | 1228 | 200 | 488 | 160 | 21 | 84 | 102 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1228
1 | 18 | 16 | 1253 | 200 | 564 | 160 | 21 | 84 | 6 | 0 | 168 | 0 | 50 | 0 | 1253
1 | 18 | 17 | 1257 | 200 | 619 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 18 | 18 | 1245 | 200 | 592 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1245
1 | 18 | 19 | 1218 | 200 | 565 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1218
1 | 18 | 20 | 1187 | 200 | 542 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 18 | 21 | 1149 | 200 | 516 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1149
1 | 18 | 22 | 1110 | 200 | 477 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -1 | 1110
1 | 18 | 23 | 1092 | 200 | 470 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -1 | 1092
1 | 19 | 0 | 1067 | 200 | 459 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1067
1 | 19 | 1 | 1075 | 200 | 489 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 19 | 2 | 1099 | 200 | 531 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1099
1 | 19 | 3 | 1116 | 200 | 543 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1116
1 | 19 | 4 | 1130 | 200 | 565 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 19 | 5 | 1154 | 200 | 597 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1154
1 | 19 | 6 | 1187 | 200 | 617 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 19 | 7 | 1209 | 200 | 590 | 159 | 21 | 84 | 69 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1209
1 | 19 | 8 | 1267 | 200 | 420 | 159 | 21 | 84 | 326 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 1267
1 | 19 | 9 | 1286 | 200 | 267 | 77 | 21 | 84 | 600 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1286
1 | 19 | 10 | 1260 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 764 | 0 | 36 | 0 | 0 | -185 | 1260
1 | 19 | 11 | 1245 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 818 | 0 | 35 | 0 | -12 | -240 | 1245
1 | 19 | 12 | 1204 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 784 | 0 | 30 | 0 | -11 | -239 | 1204
1 | 19 | 13 | 1219 | 200 | 259 | 77 | 21 | 84 | 647 | 0 | 47 | 0 | 0 | -116 | 1219
1 | 19 | 14 | 1218 | 200 | 356 | 77 | 21 | 84 | 434 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1218
1 | 19 | 15 | 1222 | 200 | 533 | 159 | 21 | 84 | 178 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1222
1 | 19 | 16 | 1253 | 200 | 720 | 159 | 21 | 84 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1253
1 | 19 | 17 | 1264 | 200 | 733 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1264
1 | 19 | 18 | 1252 | 200 | 716 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 19 | 19 | 1229 | 200 | 699 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1229
1 | 19 | 20 | 1203 | 200 | 686 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1203
1 | 19 | 21 | 1169 | 200 | 656 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 19 | 22 | 1134 | 200 | 575 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 48 | 1 | 1134
1 | 19 | 23 | 1124 | 200 | 606 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 20 | 0 | 1100 | 200 | 530 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 1100
1 | 20 | 1 | 1107 | 200 | 525 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 48 | 1 | 1107
1 | 20 | 2 | 1120 | 200 | 574 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1120
1 | 20 | 3 | 1126 | 200 | 585 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 20 | 4 | 1131 | 200 | 592 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1131
1 | 20 | 5 | 1137 | 200 | 613 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1137
1 | 20 | 6 | 1146 | 200 | 639 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1146
1 | 20 | 7 | 1156 | 200 | 586 | 159 | 21 | 84 | 73 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 20 | 8 | 1182 | 200 | 402 | 159 | 21 | 84 | 294 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1182
1 | 20 | 9 | 1179 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 575 | 0 | 22 | 0 | 0 | -55 | 1179
1 | 20 | 10 | 1151 | 200 | 252 | 77 | 21 | 84 | 762 | 0 | 15 | 0 | -21 | -239 | 1151
1 | 20 | 11 | 1130 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 824 | -47 | 10 | 0 | -50 | -239 | 1130
1 | 20 | 12 | 1102 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 743 | 0 | 10 | 0 | -41 | -240 | 1102
1 | 20 | 13 | 1098 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 651 | 0 | 12 | 0 | 0 | -194 | 1098
1 | 20 | 14 | 1093 | 200 | 277 | 77 | 21 | 84 | 419 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1093
1 | 20 | 15 | 1100 | 200 | 434 | 159 | 21 | 84 | 182 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1100
1 | 20 | 16 | 1136 | 200 | 632 | 159 | 21 | 84 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1136
1 | 20 | 17 | 1174 | 200 | 658 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1174
1 | 20 | 18 | 1174 | 200 | 649 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1174
1 | 20 | 19 | 1156 | 200 | 625 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 20 | 20 | 1137 | 200 | 585 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1137
1 | 20 | 21 | 1110 | 200 | 528 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1110
1 | 20 | 22 | 1075 | 200 | 468 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 20 | 23 | 1068 | 200 | 454 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1068
1 | 21 | 0 | 1046 | 200 | 385 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -1 | 1046
1 | 21 | 1 | 1054 | 200 | 339 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1054
1 | 21 | 2 | 1073 | 200 | 327 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1073
1 | 21 | 3 | 1082 | 200 | 294 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1082
1 | 21 | 4 | 1086 | 200 | 280 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1086
1 | 21 | 5 | 1083 | 200 | 248 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -1 | 1083
1 | 21 | 6 | 1075 | 200 | 245 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -39 | 1075
1 | 21 | 7 | 1086 | 200 | 246 | 166 | 21 | 84 | 1 | 0 | 403 | 0 | 0 | -35 | 1086
1 | 21 | 8 | 1123 | 200 | 320 | 77 | 21 | 84 | 8 | 0 | 414 | 0 | 0 | -1 | 1123
1 | 21 | 9 | 1146 | 200 | 327 | 77 | 21 | 84 | 18 | 0 | 418 | 0 | 0 | 1 | 1146
1 | 21 | 10 | 1142 | 200 | 316 | 77 | 21 | 84 | 28 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1142
1 | 21 | 11 | 1134 | 200 | 305 | 77 | 21 | 84 | 40 | 0 | 408 | 0 | 0 | -1 | 1134
1 | 21 | 12 | 1126 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 48 | 0 | 400 | 0 | 46 | 0 | 1126
1 | 21 | 13 | 1116 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 38 | 0 | 384 | 0 | 50 | 1 | 1116
1 | 21 | 14 | 1107 | 200 | 325 | 77 | 21 | 84 | 22 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1107
1 | 21 | 15 | 1110 | 200 | 345 | 77 | 21 | 84 | 14 | 0 | 370 | 0 | 0 | -1 | 1110
1 | 21 | 16 | 1134 | 200 | 295 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 367 | 0 | 0 | -1 | 1134
1 | 21 | 17 | 1162 | 200 | 337 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1162
1 | 21 | 18 | 1165 | 200 | 358 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -1 | 1165
1 | 21 | 19 | 1143 | 200 | 339 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 1 | 1143
1 | 21 | 20 | 1121 | 200 | 331 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1121
1 | 21 | 21 | 1085 | 200 | 307 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1085
1 | 21 | 22 | 1035 | 200 | 274 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1035
1 | 21 | 23 | 1016 | 200 | 249 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1016
1 | 22 | 0 | 999 | 200 | 328 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 1 | 999
1 | 22 | 1 | 1015 | 200 | 341 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1015
1 | 22 | 2 | 1037 | 200 | 382 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1037
1 | 22 | 3 | 1061 | 200 | 406 | 100 | 21 | 84 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1061
1 | 22 | 4 | 1082 | 200 | 403 | 112 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 1 | 1082
1 | 22 | 5 | 1110 | 200 | 403 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1110
1 | 22 | 6 | 1138 | 200 | 414 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | 1138
1 | 22 | 7 | 1161 | 200 | 393 | 170 | 21 | 84 | 31 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1161
1 | 22 | 8 | 1227 | 200 | 377 | 170 | 21 | 84 | 131 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 1227
1 | 22 | 9 | 1252 | 200 | 341 | 127 | 21 | 84 | 270 | 0 | 210 | 0 | 0 | -1 | 1252
1 | 22 | 10 | 1229 | 200 | 328 | 77 | 21 | 84 | 308 | 0 | 212 | 0 | 0 | -1 | 1229
1 | 22 | 11 | 1220 | 200 | 311 | 77 | 21 | 84 | 330 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1220
1 | 22 | 12 | 1182 | 200 | 343 | 77 | 21 | 84 | 268 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1182
1 | 22 | 13 | 1209 | 200 | 360 | 157 | 21 | 84 | 226 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1209
1 | 22 | 14 | 1211 | 200 | 462 | 170 | 21 | 84 | 125 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1211
1 | 22 | 15 | 1216 | 200 | 549 | 170 | 21 | 84 | 46 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1216
1 | 22 | 16 | 1236 | 200 | 612 | 170 | 21 | 84 | 3 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 22 | 17 | 1230 | 200 | 607 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 22 | 18 | 1218 | 200 | 594 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1218
1 | 22 | 19 | 1187 | 200 | 581 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 22 | 20 | 1156 | 200 | 553 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 22 | 21 | 1119 | 200 | 497 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1119
1 | 22 | 22 | 1075 | 200 | 455 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 22 | 23 | 1051 | 200 | 424 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1051
1 | 23 | 0 | 1021 | 200 | 312 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 23 | 1 | 1035 | 200 | 263 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1035
1 | 23 | 2 | 1062 | 200 | 283 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | 23 | 3 | 1086 | 200 | 281 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1086
1 | 23 | 4 | 1107 | 200 | 286 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1107
1 | 23 | 5 | 1134 | 200 | 290 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 23 | 6 | 1166 | 200 | 290 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1166
1 | 23 | 7 | 1181 | 200 | 255 | 158 | 21 | 84 | 63 | 0 | 410 | 0 | 0 | -10 | 1181
1 | 23 | 8 | 1240 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 249 | 0 | 409 | 0 | 0 | -61 | 1240
1 | 23 | 9 | 1261 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 391 | 0 | 415 | 0 | 0 | -190 | 1261
1 | 23 | 10 | 1242 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 543 | 0 | 450 | -112 | -46 | -236 | 1242
1 | 23 | 11 | 1231 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 659 | 0 | 444 | -232 | -46 | -236 | 1231
1 | 23 | 12 | 1203 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 696 | 0 | 446 | -292 | -50 | -236 | 1203
1 | 23 | 13 | 1228 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 598 | 0 | 452 | -181 | -46 | -237 | 1228
1 | 23 | 14 | 1234 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 446 | 0 | 458 | -30 | -46 | -236 | 1234
1 | 23 | 15 | 1247 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 173 | 0 | 434 | 0 | 0 | -4 | 1247
1 | 23 | 16 | 1274 | 200 | 370 | 183 | 21 | 84 | 10 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1274
1 | 23 | 17 | 1300 | 200 | 398 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1300
1 | 23 | 18 | 1296 | 200 | 431 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1296
1 | 23 | 19 | 1269 | 200 | 397 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -1 | 1269
1 | 23 | 20 | 1246 | 200 | 367 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 23 | 21 | 1213 | 200 | 355 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1213
1 | 23 | 22 | 1181 | 200 | 321 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1181
1 | 23 | 23 | 1169 | 200 | 331 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -1 | 1169
1 | 24 | 0 | 1146 | 200 | 309 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1146
1 | 24 | 1 | 1153 | 200 | 281 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1153
1 | 24 | 2 | 1172 | 200 | 288 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1172
1 | 24 | 3 | 1181 | 200 | 269 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1181
1 | 24 | 4 | 1195 | 200 | 293 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1195
1 | 24 | 5 | 1227 | 200 | 322 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1227
1 | 24 | 6 | 1269 | 200 | 345 | 183 | 21 | 84 | 1 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1269
1 | 24 | 7 | 1286 | 200 | 323 | 182 | 21 | 84 | 66 | 0 | 411 | 0 | 0 | -1 | 1286
1 | 24 | 8 | 1365 | 200 | 318 | 88 | 21 | 84 | 233 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1 | 1365
1 | 24 | 9 | 1405 | 200 | 277 | 77 | 21 | 84 | 340 | 0 | 426 | 0 | 0 | -20 | 1405
1 | 24 | 10 | 1392 | 200 | 276 | 77 | 21 | 84 | 427 | 0 | 438 | 0 | 0 | -131 | 1392
1 | 24 | 11 | 1369 | 200 | 274 | 77 | 21 | 84 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | -167 | 1369
1 | 24 | 12 | 1319 | 200 | 269 | 77 | 21 | 84 | 388 | 0 | 443 | 0 | 0 | -163 | 1319
1 | 24 | 13 | 1348 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 387 | 0 | 422 | 0 | 0 | -115 | 1348
1 | 24 | 14 | 1334 | 200 | 270 | 77 | 21 | 84 | 319 | 0 | 436 | 0 | 0 | -73 | 1334
1 | 24 | 15 | 1353 | 200 | 318 | 176 | 21 | 84 | 140 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1353
1 | 24 | 16 | 1370 | 200 | 468 | 183 | 21 | 84 | 6 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1370
1 | 24 | 17 | 1392 | 200 | 488 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1392
1 | 24 | 18 | 1387 | 200 | 454 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -1 | 1387
1 | 24 | 19 | 1349 | 200 | 403 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1349
1 | 24 | 20 | 1312 | 200 | 362 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -1 | 1312
1 | 24 | 21 | 1266 | 200 | 324 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1266
1 | 24 | 22 | 1215 | 200 | 307 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1215
1 | 24 | 23 | 1196 | 200 | 306 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1196
1 | 25 | 0 | 1170 | 200 | 282 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -1 | 1170
1 | 25 | 1 | 1180 | 200 | 285 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1180
1 | 25 | 2 | 1195 | 200 | 289 | 137 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1195
1 | 25 | 3 | 1206 | 200 | 280 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -1 | 1206
1 | 25 | 4 | 1223 | 200 | 291 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -1 | 1223
1 | 25 | 5 | 1267 | 200 | 305 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 1 | 1267
1 | 25 | 6 | 1318 | 200 | 338 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1318
1 | 25 | 7 | 1323 | 200 | 329 | 183 | 21 | 84 | 23 | 0 | 484 | 0 | 0 | -1 | 1323
1 | 25 | 8 | 1404 | 200 | 277 | 182 | 21 | 84 | 110 | 0 | 490 | 0 | 42 | -2 | 1404
1 | 25 | 9 | 1448 | 200 | 318 | 83 | 21 | 84 | 250 | 0 | 493 | 0 | 0 | -1 | 1448
1 | 25 | 10 | 1423 | 200 | 279 | 77 | 21 | 84 | 349 | 0 | 503 | 0 | 0 | -90 | 1423
1 | 25 | 11 | 1401 | 200 | 277 | 77 | 21 | 84 | 430 | 0 | 508 | 0 | 0 | -196 | 1401
1 | 25 | 12 | 1337 | 200 | 270 | 77 | 21 | 84 | 441 | 0 | 505 | 0 | -22 | -239 | 1337
1 | 25 | 13 | 1359 | 200 | 273 | 77 | 21 | 84 | 362 | 0 | 509 | 0 | 0 | -167 | 1359
1 | 25 | 14 | 1352 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 283 | 0 | 506 | 0 | 0 | -91 | 1352
1 | 25 | 15 | 1376 | 200 | 317 | 115 | 21 | 84 | 135 | 0 | 503 | 0 | 0 | 1 | 1376
1 | 25 | 16 | 1397 | 200 | 400 | 183 | 21 | 84 | 9 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1397
1 | 25 | 17 | 1427 | 200 | 447 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1427
1 | 25 | 18 | 1411 | 200 | 421 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1411
1 | 25 | 19 | 1364 | 200 | 368 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1364
1 | 25 | 20 | 1322 | 200 | 320 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -1 | 1322
1 | 25 | 21 | 1271 | 200 | 296 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1271
1 | 25 | 22 | 1220 | 200 | 273 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -1 | 1220
1 | 25 | 23 | 1200 | 200 | 257 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -4 | 1200
1 | 26 | 0 | 1170 | 200 | 254 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -44 | 1170
1 | 26 | 1 | 1173 | 200 | 255 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -34 | 1173
1 | 26 | 2 | 1181 | 200 | 255 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -22 | 1181
1 | 26 | 3 | 1189 | 200 | 256 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -6 | 1189
1 | 26 | 4 | 1199 | 200 | 271 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1199
1 | 26 | 5 | 1227 | 200 | 297 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -1 | 1227
1 | 26 | 6 | 1274 | 200 | 335 | 183 | 21 | 84 | 1 | 0 | 451 | 0 | 0 | -1 | 1274
1 | 26 | 7 | 1287 | 200 | 321 | 182 | 21 | 84 | 40 | 0 | 440 | 0 | 0 | -1 | 1287
1 | 26 | 8 | 1355 | 200 | 272 | 97 | 21 | 84 | 182 | 0 | 453 | 0 | 50 | -4 | 1355
1 | 26 | 9 | 1384 | 200 | 275 | 77 | 21 | 84 | 350 | 0 | 444 | 0 | 0 | -67 | 1384
1 | 26 | 10 | 1348 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 465 | 0 | 438 | 0 | 0 | -209 | 1348
1 | 26 | 11 | 1324 | 200 | 269 | 77 | 21 | 84 | 505 | 0 | 444 | 0 | -37 | -239 | 1324
1 | 26 | 12 | 1271 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 488 | 0 | 452 | -25 | -50 | -240 | 1271
1 | 26 | 13 | 1292 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 442 | 0 | 451 | 0 | -11 | -238 | 1292
1 | 26 | 14 | 1289 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 355 | 0 | 452 | 0 | 0 | -166 | 1289
1 | 26 | 15 | 1300 | 200 | 315 | 77 | 21 | 84 | 163 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1300
1 | 26 | 16 | 1319 | 200 | 372 | 183 | 21 | 84 | 13 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1319
1 | 26 | 17 | 1327 | 200 | 405 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1327
1 | 26 | 18 | 1309 | 200 | 383 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -1 | 1309
1 | 26 | 19 | 1273 | 200 | 360 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1273
1 | 26 | 20 | 1243 | 200 | 348 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -1 | 1243
1 | 26 | 21 | 1204 | 200 | 328 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -1 | 1204
1 | 26 | 22 | 1160 | 200 | 259 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | 0 | 48 | 0 | 1160
1 | 26 | 23 | 1146 | 200 | 299 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -1 | 1146
1 | 27 | 0 | 1126 | 200 | 319 | 123 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 27 | 1 | 1132 | 200 | 321 | 123 | 21 | 84 | 0 | 0 | 381 | 0 | 2 | 0 | 1132
1 | 27 | 2 | 1137 | 200 | 339 | 139 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1137
1 | 27 | 3 | 1142 | 200 | 349 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1142
1 | 27 | 4 | 1141 | 200 | 357 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1141
1 | 27 | 5 | 1145 | 200 | 368 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1145
1 | 27 | 6 | 1157 | 200 | 403 | 183 | 21 | 84 | 1 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1157
1 | 27 | 7 | 1165 | 200 | 368 | 183 | 21 | 84 | 63 | 0 | 247 | 0 | 0 | -1 | 1165
1 | 27 | 8 | 1186 | 200 | 292 | 77 | 21 | 84 | 240 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 27 | 9 | 1187 | 200 | 256 | 77 | 21 | 84 | 431 | 0 | 267 | 0 | 0 | -149 | 1187
1 | 27 | 10 | 1172 | 200 | 254 | 77 | 21 | 84 | 546 | 0 | 279 | -5 | -46 | -238 | 1172
1 | 27 | 11 | 1160 | 200 | 253 | 77 | 21 | 84 | 628 | 0 | 278 | -94 | -49 | -238 | 1160
1 | 27 | 12 | 1136 | 200 | 251 | 77 | 21 | 84 | 601 | 0 | 281 | -91 | -48 | -240 | 1136
1 | 27 | 13 | 1132 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 573 | 0 | 264 | -52 | -46 | -239 | 1132
1 | 27 | 14 | 1119 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 396 | 0 | 273 | 0 | 0 | -181 | 1119
1 | 27 | 15 | 1124 | 200 | 327 | 77 | 21 | 84 | 191 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 27 | 16 | 1155 | 200 | 426 | 183 | 21 | 84 | 13 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 27 | 17 | 1204 | 200 | 510 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1204
1 | 27 | 18 | 1209 | 200 | 530 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1209
1 | 27 | 19 | 1194 | 200 | 538 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1194
1 | 27 | 20 | 1173 | 200 | 535 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 27 | 21 | 1145 | 200 | 484 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1145
1 | 27 | 22 | 1113 | 200 | 461 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1113
1 | 27 | 23 | 1107 | 200 | 479 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 1107
1 | 28 | 0 | 1091 | 200 | 514 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1091
1 | 28 | 1 | 1097 | 200 | 515 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1097
1 | 28 | 2 | 1112 | 200 | 536 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1112
1 | 28 | 3 | 1125 | 200 | 570 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1125
1 | 28 | 4 | 1126 | 200 | 594 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 1126
1 | 28 | 5 | 1127 | 200 | 604 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1127
1 | 28 | 6 | 1132 | 200 | 612 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 1132
1 | 28 | 7 | 1127 | 200 | 525 | 167 | 21 | 84 | 84 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1127
1 | 28 | 8 | 1131 | 200 | 337 | 91 | 21 | 84 | 321 | 0 | 26 | 0 | 50 | 1 | 1131
1 | 28 | 9 | 1124 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 579 | 0 | 18 | 0 | 0 | -105 | 1124
1 | 28 | 10 | 1106 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 717 | 0 | 18 | 0 | -19 | -240 | 1106
1 | 28 | 11 | 1093 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 768 | -24 | 24 | -14 | -50 | -240 | 1093
1 | 28 | 12 | 1076 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 686 | 0 | 30 | -2 | -46 | -219 | 1076
1 | 28 | 13 | 1073 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 570 | 0 | 32 | 0 | 0 | -156 | 1073
1 | 28 | 14 | 1064 | 200 | 244 | 77 | 21 | 84 | 401 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1064
1 | 28 | 15 | 1076 | 200 | 413 | 111 | 21 | 84 | 197 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1076
1 | 28 | 16 | 1117 | 200 | 538 | 167 | 21 | 84 | 15 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1117
1 | 28 | 17 | 1175 | 200 | 611 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -1 | 1175
1 | 28 | 18 | 1187 | 200 | 629 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 28 | 0 | 1187
1 | 28 | 19 | 1181 | 200 | 657 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 1181
1 | 28 | 20 | 1166 | 200 | 598 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -1 | 1166
1 | 28 | 21 | 1137 | 200 | 623 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 1137
1 | 28 | 22 | 1093 | 200 | 526 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -1 | 1093
1 | 28 | 23 | 1085 | 200 | 519 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -1 | 1085
1 | 29 | 0 | 1068 | 200 | 504 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 1 | 1068
1 | 29 | 1 | 1085 | 200 | 563 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 29 | 2 | 1105 | 200 | 580 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1105
1 | 29 | 3 | 1120 | 200 | 601 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1120
1 | 29 | 4 | 1134 | 200 | 614 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 29 | 5 | 1173 | 200 | 614 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 1173
1 | 29 | 6 | 1226 | 200 | 673 | 159 | 21 | 84 | 2 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 1226
1 | 29 | 7 | 1241 | 200 | 597 | 159 | 21 | 84 | 97 | 0 | 38 | 0 | 46 | -1 | 1241
1 | 29 | 8 | 1291 | 200 | 398 | 159 | 21 | 84 | 354 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 1291
1 | 29 | 9 | 1309 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 641 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 1309
1 | 29 | 10 | 1272 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 834 | 0 | 19 | 0 | 0 | -227 | 1272
1 | 29 | 11 | 1250 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 930 | -47 | 23 | -14 | -50 | -236 | 1250
1 | 29 | 12 | 1204 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 872 | -37 | 31 | -19 | -46 | -236 | 1204
1 | 29 | 13 | 1214 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 694 | 0 | 35 | 0 | 0 | -155 | 1214
1 | 29 | 14 | 1211 | 200 | 333 | 77 | 21 | 84 | 462 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1211
1 | 29 | 15 | 1214 | 200 | 447 | 159 | 21 | 84 | 229 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1214
1 | 29 | 16 | 1245 | 200 | 691 | 159 | 21 | 84 | 20 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 1245
1 | 29 | 17 | 1268 | 200 | 736 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 1268
1 | 29 | 18 | 1266 | 200 | 731 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -1 | 1266
1 | 29 | 19 | 1242 | 200 | 704 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 1242
1 | 29 | 20 | 1215 | 200 | 713 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1215
1 | 29 | 21 | 1177 | 200 | 663 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 29 | 22 | 1137 | 200 | 618 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1137
1 | 29 | 23 | 1123 | 200 | 585 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1123
1 | 30 | 0 | 1104 | 200 | 524 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1104
1 | 30 | 1 | 1117 | 200 | 506 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 30 | 2 | 1134 | 200 | 538 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1134
1 | 30 | 3 | 1142 | 200 | 566 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1142
1 | 30 | 4 | 1155 | 200 | 573 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 30 | 5 | 1194 | 200 | 601 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1194
1 | 30 | 6 | 1242 | 200 | 616 | 169 | 21 | 84 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1242
1 | 30 | 7 | 1246 | 200 | 494 | 169 | 21 | 84 | 111 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 30 | 8 | 1283 | 200 | 326 | 82 | 21 | 84 | 391 | 0 | 180 | 0 | 0 | -1 | 1283
1 | 30 | 9 | 1289 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 632 | 0 | 181 | 0 | 0 | -172 | 1289
1 | 30 | 10 | 1252 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 815 | -1 | 189 | -112 | -46 | -237 | 1252
1 | 30 | 11 | 1227 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 929 | -140 | 193 | -115 | -46 | -236 | 1227
1 | 30 | 12 | 1183 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 962 | -210 | 197 | -117 | -50 | -236 | 1183
1 | 30 | 13 | 1199 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 867 | -102 | 194 | -115 | -46 | -238 | 1199
1 | 30 | 14 | 1194 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 620 | 0 | 176 | 0 | -26 | -215 | 1194
1 | 30 | 15 | 1194 | 200 | 318 | 77 | 21 | 84 | 321 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1194
1 | 30 | 16 | 1218 | 200 | 558 | 169 | 21 | 84 | 25 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1218
1 | 30 | 17 | 1252 | 200 | 634 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 30 | 18 | 1253 | 200 | 665 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1253
1 | 30 | 19 | 1236 | 200 | 675 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 30 | 20 | 1213 | 200 | 659 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1213
1 | 30 | 21 | 1177 | 200 | 633 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1177
1 | 30 | 22 | 1137 | 200 | 586 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1137
1 | 30 | 23 | 1129 | 200 | 586 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1129
1 | 31 | 0 | 1113 | 200 | 577 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 1113
1 | 31 | 1 | 1124 | 200 | 590 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 31 | 2 | 1138 | 200 | 611 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1138
1 | 31 | 3 | 1146 | 200 | 619 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 1146
1 | 31 | 4 | 1163 | 200 | 627 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1163
1 | 31 | 5 | 1191 | 200 | 643 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 1191
1 | 31 | 6 | 1234 | 200 | 664 | 177 | 21 | 84 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1234
1 | 31 | 7 | 1245 | 200 | 570 | 177 | 21 | 84 | 106 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 1245
1 | 31 | 8 | 1287 | 200 | 339 | 177 | 21 | 84 | 377 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1287
1 | 31 | 9 | 1297 | 200 | 317 | 77 | 21 | 84 | 499 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 1297
1 | 31 | 10 | 1268 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 562 | 0 | 98 | 0 | 0 | -38 | 1268
1 | 31 | 11 | 1235 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 707 | 0 | 115 | 0 | 0 | -230 | 1235
1 | 31 | 12 | 1177 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 912 | -157 | 182 | -108 | -50 | -239 | 1177
1 | 31 | 13 | 1178 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 815 | 0 | 232 | -220 | -46 | -240 | 1178
1 | 31 | 14 | 1172 | 200 | 254 | 77 | 21 | 84 | 574 | 0 | 275 | -28 | -46 | -239 | 1172
1 | 31 | 15 | 1169 | 200 | 254 | 77 | 21 | 84 | 284 | 0 | 281 | 0 | 0 | -32 | 1169
1 | 31 | 16 | 1192 | 200 | 409 | 177 | 21 | 84 | 24 | 0 | 278 | 0 | 0 | -1 | 1192
1 | 31 | 17 | 1214 | 200 | 454 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1214
1 | 31 | 18 | 1213 | 200 | 465 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1213
1 | 31 | 19 | 1199 | 200 | 437 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1199
1 | 31 | 20 | 1176 | 200 | 420 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1176
1 | 31 | 21 | 1138 | 200 | 379 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 1138
1 | 31 | 22 | 1100 | 200 | 324 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 343 | 0 | 50 | 1 | 1100
1 | 31 | 23 | 1081 | 200 | 324 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1081
2 | 1 | 0 | 1136 | 200 | 311 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1136
2 | 1 | 1 | 1146 | 200 | 338 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1146
2 | 1 | 2 | 1164 | 200 | 340 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1164
2 | 1 | 3 | 1175 | 200 | 314 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -1 | 1175
2 | 1 | 4 | 1184 | 200 | 261 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 1 | 5 | 1198 | 200 | 259 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 1 | 6 | 1216 | 200 | 276 | 163 | 21 | 84 | 1 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 1 | 7 | 1229 | 200 | 260 | 163 | 21 | 84 | 63 | 0 | 471 | 0 | 0 | -33 | 1229
2 | 1 | 8 | 1280 | 200 | 265 | 78 | 21 | 84 | 237 | 0 | 485 | 0 | 0 | -90 | 1280
2 | 1 | 9 | 1312 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 432 | 0 | 477 | 0 | -10 | -238 | 1312
2 | 1 | 10 | 1302 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 574 | 0 | 474 | -112 | -46 | -238 | 1302
2 | 1 | 11 | 1296 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 704 | 0 | 478 | -251 | -46 | -239 | 1296
2 | 1 | 12 | 1261 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 748 | 0 | 456 | -302 | -50 | -237 | 1261
2 | 1 | 13 | 1297 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 659 | 0 | 466 | -193 | -46 | -239 | 1297
2 | 1 | 14 | 1306 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 474 | 0 | 463 | 0 | -43 | -238 | 1306
2 | 1 | 15 | 1338 | 200 | 271 | 78 | 21 | 84 | 234 | 0 | 468 | 0 | 0 | -18 | 1338
2 | 1 | 16 | 1372 | 200 | 405 | 186 | 21 | 84 | 21 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1372
2 | 1 | 17 | 1420 | 200 | 473 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1420
2 | 1 | 18 | 1419 | 200 | 489 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1419
2 | 1 | 19 | 1377 | 200 | 465 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1377
2 | 1 | 20 | 1341 | 200 | 431 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1341
2 | 1 | 21 | 1294 | 200 | 368 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1294
2 | 1 | 22 | 1242 | 200 | 341 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 1 | 1242
2 | 1 | 23 | 1225 | 200 | 343 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 2 | 0 | 1212 | 200 | 355 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1212
2 | 2 | 1 | 1216 | 200 | 364 | 149 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 1 | 1216
2 | 2 | 2 | 1222 | 200 | 371 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -1 | 1222
2 | 2 | 3 | 1225 | 200 | 381 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 2 | 4 | 1229 | 200 | 386 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -1 | 1229
2 | 2 | 5 | 1256 | 200 | 418 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1256
2 | 2 | 6 | 1308 | 200 | 465 | 186 | 21 | 84 | 2 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1308
2 | 2 | 7 | 1332 | 200 | 422 | 186 | 21 | 84 | 65 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1332
2 | 2 | 8 | 1396 | 200 | 361 | 124 | 21 | 84 | 250 | 0 | 351 | 0 | 4 | 1 | 1396
2 | 2 | 9 | 1408 | 200 | 277 | 78 | 21 | 84 | 506 | 0 | 360 | 0 | 0 | -118 | 1408
2 | 2 | 10 | 1375 | 200 | 274 | 78 | 21 | 84 | 730 | 0 | 352 | -81 | -46 | -237 | 1375
2 | 2 | 11 | 1346 | 200 | 271 | 78 | 21 | 84 | 783 | 0 | 376 | -183 | -46 | -238 | 1346
2 | 2 | 12 | 1301 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 778 | 0 | 394 | -234 | -50 | -237 | 1301
2 | 2 | 13 | 1322 | 200 | 269 | 78 | 21 | 84 | 628 | 0 | 411 | -85 | -46 | -238 | 1322
2 | 2 | 14 | 1323 | 200 | 269 | 78 | 21 | 84 | 494 | 0 | 400 | 0 | 0 | -223 | 1323
2 | 2 | 15 | 1336 | 200 | 304 | 78 | 21 | 84 | 234 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1336
2 | 2 | 16 | 1372 | 200 | 447 | 186 | 21 | 84 | 23 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1372
2 | 2 | 17 | 1398 | 200 | 482 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -1 | 1398
2 | 2 | 18 | 1386 | 200 | 438 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1386
2 | 2 | 19 | 1351 | 200 | 389 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 1 | 1351
2 | 2 | 20 | 1318 | 200 | 360 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -1 | 1318
2 | 2 | 21 | 1277 | 200 | 337 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1277
2 | 2 | 22 | 1225 | 200 | 295 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 481 | 0 | 2 | 1 | 1225
2 | 2 | 23 | 1216 | 200 | 297 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 3 | 0 | 1200 | 200 | 302 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1200
2 | 3 | 1 | 1200 | 200 | 329 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1200
2 | 3 | 2 | 1206 | 200 | 309 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | 46 | 1 | 1206
2 | 3 | 3 | 1208 | 200 | 362 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 388 | 0 | 2 | -1 | 1208
2 | 3 | 4 | 1209 | 200 | 387 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 3 | 5 | 1211 | 200 | 408 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -1 | 1211
2 | 3 | 6 | 1217 | 200 | 457 | 186 | 21 | 84 | 2 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1217
2 | 3 | 7 | 1219 | 200 | 390 | 181 | 21 | 84 | 80 | 0 | 249 | 0 | 15 | -1 | 1219
2 | 3 | 8 | 1239 | 200 | 359 | 78 | 21 | 84 | 282 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1239
2 | 3 | 9 | 1241 | 200 | 261 | 78 | 21 | 84 | 441 | 0 | 203 | 0 | 0 | -47 | 1241
2 | 3 | 10 | 1222 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 622 | 0 | 212 | 0 | -16 | -238 | 1222
2 | 3 | 11 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 700 | 0 | 210 | -55 | -48 | -237 | 1211
2 | 3 | 12 | 1195 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 686 | 0 | 210 | -54 | -49 | -238 | 1195
2 | 3 | 13 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 614 | 0 | 235 | -12 | -46 | -237 | 1193
2 | 3 | 14 | 1192 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 436 | 0 | 259 | 0 | 0 | -142 | 1192
2 | 3 | 15 | 1195 | 200 | 327 | 78 | 21 | 84 | 239 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 3 | 16 | 1216 | 200 | 464 | 186 | 21 | 84 | 27 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 1216
2 | 3 | 17 | 1249 | 200 | 499 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1249
2 | 3 | 18 | 1256 | 200 | 493 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1256
2 | 3 | 19 | 1242 | 200 | 479 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1242
2 | 3 | 20 | 1225 | 200 | 456 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 3 | 21 | 1208 | 200 | 446 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1208
2 | 3 | 22 | 1187 | 200 | 432 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -1 | 1187
2 | 3 | 23 | 1183 | 200 | 423 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -1 | 1183
2 | 4 | 0 | 1168 | 200 | 360 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 4 | 1 | 1170 | 200 | 357 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1170
2 | 4 | 2 | 1180 | 200 | 285 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 46 | 0 | 1180
2 | 4 | 3 | 1183 | 200 | 308 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 396 | 0 | 4 | 0 | 1183
2 | 4 | 4 | 1184 | 200 | 328 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 4 | 5 | 1178 | 200 | 332 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1178
2 | 4 | 6 | 1180 | 200 | 345 | 170 | 21 | 84 | 2 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1180
2 | 4 | 7 | 1184 | 200 | 306 | 170 | 21 | 84 | 83 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 4 | 8 | 1191 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 309 | 0 | 292 | 0 | 0 | -49 | 1191
2 | 4 | 9 | 1188 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 582 | 0 | 315 | -64 | -46 | -238 | 1188
2 | 4 | 10 | 1170 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 812 | 0 | 343 | -338 | -46 | -238 | 1170
2 | 4 | 11 | 1156 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 900 | -96 | 361 | -361 | -46 | -238 | 1156
2 | 4 | 12 | 1144 | 200 | 252 | 78 | 21 | 84 | 898 | -100 | 354 | -354 | -50 | -239 | 1144
2 | 4 | 13 | 1126 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 806 | -29 | 365 | -365 | -46 | -238 | 1126
2 | 4 | 14 | 1123 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 579 | 0 | 383 | -188 | -46 | -238 | 1123
2 | 4 | 15 | 1142 | 200 | 252 | 78 | 21 | 84 | 252 | 0 | 419 | 0 | 0 | -164 | 1142
2 | 4 | 16 | 1184 | 200 | 256 | 170 | 21 | 84 | 29 | 0 | 395 | 0 | 28 | 1 | 1184
2 | 4 | 17 | 1217 | 200 | 357 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 1 | 1217
2 | 4 | 18 | 1225 | 200 | 366 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 4 | 19 | 1220 | 200 | 358 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1220
2 | 4 | 20 | 1210 | 200 | 379 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1210
2 | 4 | 21 | 1192 | 200 | 377 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1192
2 | 4 | 22 | 1154 | 200 | 332 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1154
2 | 4 | 23 | 1146 | 200 | 319 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1146
2 | 5 | 0 | 1133 | 200 | 414 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 1 | 1133
2 | 5 | 1 | 1150 | 200 | 448 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1150
2 | 5 | 2 | 1168 | 200 | 481 | 93 | 21 | 84 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 5 | 3 | 1179 | 200 | 498 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -1 | 1179
2 | 5 | 4 | 1189 | 200 | 566 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 5 | 5 | 1206 | 200 | 628 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 5 | 6 | 1239 | 200 | 699 | 150 | 21 | 84 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1239
2 | 5 | 7 | 1276 | 200 | 736 | 150 | 21 | 84 | 42 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 1276
2 | 5 | 8 | 1350 | 200 | 730 | 150 | 21 | 84 | 152 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1350
2 | 5 | 9 | 1389 | 200 | 683 | 150 | 21 | 84 | 245 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1389
2 | 5 | 10 | 1374 | 200 | 629 | 150 | 21 | 84 | 282 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1374
2 | 5 | 11 | 1369 | 200 | 668 | 150 | 21 | 84 | 237 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1369
2 | 5 | 12 | 1340 | 200 | 703 | 150 | 21 | 84 | 168 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1340
2 | 5 | 13 | 1372 | 200 | 721 | 150 | 21 | 84 | 173 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1372
2 | 5 | 14 | 1370 | 200 | 748 | 150 | 21 | 84 | 142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1370
2 | 5 | 15 | 1397 | 200 | 870 | 150 | 21 | 84 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1397
2 | 5 | 16 | 1417 | 200 | 925 | 150 | 21 | 84 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1417
2 | 5 | 17 | 1449 | 200 | 940 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1449
2 | 5 | 18 | 1444 | 200 | 905 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1444
2 | 5 | 19 | 1408 | 200 | 856 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1408
2 | 5 | 20 | 1365 | 200 | 798 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 5 | 21 | 1310 | 200 | 740 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1310
2 | 5 | 22 | 1249 | 200 | 681 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1249
2 | 5 | 23 | 1224 | 200 | 658 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 1224
2 | 6 | 0 | 1209 | 200 | 662 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 6 | 1 | 1211 | 200 | 665 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 6 | 2 | 1217 | 200 | 669 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1217
2 | 6 | 3 | 1225 | 200 | 679 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 6 | 4 | 1239 | 200 | 694 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1239
2 | 6 | 5 | 1276 | 200 | 738 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1276
2 | 6 | 6 | 1328 | 200 | 787 | 141 | 21 | 84 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 1328
2 | 6 | 7 | 1346 | 200 | 787 | 141 | 21 | 84 | 25 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 6 | 8 | 1433 | 200 | 823 | 141 | 21 | 84 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1433
2 | 6 | 9 | 1465 | 200 | 783 | 141 | 21 | 84 | 196 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1465
2 | 6 | 10 | 1425 | 200 | 686 | 141 | 21 | 84 | 259 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1425
2 | 6 | 11 | 1397 | 200 | 627 | 141 | 21 | 84 | 303 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1397
2 | 6 | 12 | 1333 | 200 | 558 | 141 | 21 | 84 | 312 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1333
2 | 6 | 13 | 1349 | 200 | 525 | 141 | 21 | 84 | 311 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1349
2 | 6 | 14 | 1344 | 200 | 602 | 141 | 21 | 84 | 222 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1344
2 | 6 | 15 | 1341 | 200 | 692 | 141 | 21 | 84 | 117 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1341
2 | 6 | 16 | 1365 | 200 | 816 | 141 | 21 | 84 | 15 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1365
2 | 6 | 17 | 1386 | 200 | 847 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1386
2 | 6 | 18 | 1381 | 200 | 897 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1381
2 | 6 | 19 | 1350 | 200 | 873 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1350
2 | 6 | 20 | 1320 | 200 | 837 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1320
2 | 6 | 21 | 1276 | 200 | 793 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1276
2 | 6 | 22 | 1224 | 200 | 740 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 1224
2 | 6 | 23 | 1215 | 200 | 724 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1215
2 | 7 | 0 | 1203 | 200 | 706 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 1203
2 | 7 | 1 | 1209 | 200 | 709 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 7 | 2 | 1220 | 200 | 712 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1220
2 | 7 | 3 | 1226 | 200 | 716 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | -1 | 1226
2 | 7 | 4 | 1241 | 200 | 729 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 1241
2 | 7 | 5 | 1276 | 200 | 770 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 1276
2 | 7 | 6 | 1336 | 200 | 834 | 153 | 21 | 84 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1336
2 | 7 | 7 | 1345 | 200 | 782 | 153 | 21 | 84 | 64 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1345
2 | 7 | 8 | 1390 | 200 | 674 | 153 | 21 | 84 | 222 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1390
2 | 7 | 9 | 1393 | 200 | 481 | 153 | 21 | 84 | 430 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1393
2 | 7 | 10 | 1348 | 200 | 389 | 95 | 21 | 84 | 536 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1348
2 | 7 | 11 | 1325 | 200 | 330 | 78 | 21 | 84 | 577 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1325
2 | 7 | 12 | 1278 | 200 | 377 | 78 | 21 | 84 | 472 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1278
2 | 7 | 13 | 1292 | 200 | 400 | 86 | 21 | 84 | 440 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 1292
2 | 7 | 14 | 1289 | 200 | 437 | 153 | 21 | 84 | 320 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1289
2 | 7 | 15 | 1293 | 200 | 580 | 153 | 21 | 84 | 170 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 1293
2 | 7 | 16 | 1324 | 200 | 760 | 153 | 21 | 84 | 25 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 1324
2 | 7 | 17 | 1346 | 200 | 809 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 1346
2 | 7 | 18 | 1346 | 200 | 801 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -1 | 1346
2 | 7 | 19 | 1324 | 200 | 791 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1324
2 | 7 | 20 | 1295 | 200 | 775 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 1295
2 | 7 | 21 | 1254 | 200 | 744 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1254
2 | 7 | 22 | 1213 | 200 | 712 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1213
2 | 7 | 23 | 1206 | 200 | 695 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 8 | 0 | 1191 | 200 | 667 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1191
2 | 8 | 1 | 1197 | 200 | 648 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1197
2 | 8 | 2 | 1206 | 200 | 629 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 8 | 3 | 1212 | 200 | 626 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1212
2 | 8 | 4 | 1217 | 200 | 627 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1217
2 | 8 | 5 | 1239 | 200 | 613 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1239
2 | 8 | 6 | 1289 | 200 | 659 | 173 | 21 | 84 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1289
2 | 8 | 7 | 1297 | 200 | 604 | 173 | 21 | 84 | 80 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 1297
2 | 8 | 8 | 1352 | 200 | 462 | 173 | 21 | 84 | 264 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1352
2 | 8 | 9 | 1359 | 200 | 353 | 78 | 21 | 84 | 472 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1359
2 | 8 | 10 | 1332 | 200 | 270 | 78 | 21 | 84 | 625 | 0 | 179 | 0 | 0 | -125 | 1332
2 | 8 | 11 | 1313 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 672 | 0 | 224 | 0 | 0 | -234 | 1313
2 | 8 | 12 | 1265 | 200 | 264 | 78 | 21 | 84 | 639 | 0 | 266 | 0 | -50 | -237 | 1265
2 | 8 | 13 | 1289 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 558 | 0 | 278 | 0 | 0 | -196 | 1289
2 | 8 | 14 | 1286 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 433 | 0 | 278 | 0 | 0 | -74 | 1286
2 | 8 | 15 | 1292 | 200 | 338 | 78 | 21 | 84 | 260 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 1292
2 | 8 | 16 | 1321 | 200 | 484 | 173 | 21 | 84 | 41 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1321
2 | 8 | 17 | 1342 | 200 | 522 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1342
2 | 8 | 18 | 1341 | 200 | 518 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1341
2 | 8 | 19 | 1315 | 200 | 500 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -1 | 1315
2 | 8 | 20 | 1284 | 200 | 477 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -1 | 1284
2 | 8 | 21 | 1237 | 200 | 443 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1237
2 | 8 | 22 | 1205 | 200 | 453 | 131 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -1 | 1205
2 | 8 | 23 | 1195 | 200 | 460 | 117 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 9 | 0 | 1181 | 200 | 486 | 120 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1181
2 | 9 | 1 | 1187 | 200 | 491 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 9 | 2 | 1196 | 200 | 521 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -1 | 1196
2 | 9 | 3 | 1203 | 200 | 558 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1203
2 | 9 | 4 | 1209 | 200 | 585 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -1 | 1209
2 | 9 | 5 | 1226 | 200 | 647 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 9 | 6 | 1271 | 200 | 726 | 165 | 21 | 84 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1271
2 | 9 | 7 | 1279 | 200 | 633 | 165 | 21 | 84 | 120 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1279
2 | 9 | 8 | 1324 | 200 | 405 | 165 | 21 | 84 | 395 | 0 | 50 | 0 | 3 | 1 | 1324
2 | 9 | 9 | 1333 | 200 | 270 | 78 | 21 | 84 | 672 | 0 | 51 | 0 | 0 | -43 | 1333
2 | 9 | 10 | 1308 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 784 | 0 | 78 | 0 | 0 | -205 | 1308
2 | 9 | 11 | 1290 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 779 | 0 | 71 | 0 | 0 | -209 | 1290
2 | 9 | 12 | 1241 | 200 | 261 | 78 | 21 | 84 | 819 | 0 | 65 | 0 | -50 | -237 | 1241
2 | 9 | 13 | 1259 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 746 | 0 | 68 | 0 | 0 | -201 | 1259
2 | 9 | 14 | 1259 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 566 | 0 | 82 | 0 | 0 | -35 | 1259
2 | 9 | 15 | 1265 | 200 | 424 | 158 | 21 | 84 | 294 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 9 | 16 | 1292 | 200 | 697 | 165 | 21 | 84 | 51 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 1292
2 | 9 | 17 | 1311 | 200 | 798 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1311
2 | 9 | 18 | 1306 | 200 | 807 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1306
2 | 9 | 19 | 1284 | 200 | 798 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1284
2 | 9 | 20 | 1263 | 200 | 781 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1263
2 | 9 | 21 | 1229 | 200 | 750 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1229
2 | 9 | 22 | 1208 | 200 | 726 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1208
2 | 9 | 23 | 1204 | 200 | 718 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1204
2 | 10 | 0 | 1194 | 200 | 692 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1194
2 | 10 | 1 | 1198 | 200 | 696 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 10 | 2 | 1206 | 200 | 702 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1206
2 | 10 | 3 | 1211 | 200 | 703 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 10 | 4 | 1213 | 200 | 702 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1213
2 | 10 | 5 | 1218 | 200 | 697 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1218
2 | 10 | 6 | 1226 | 200 | 689 | 178 | 21 | 84 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 10 | 7 | 1220 | 200 | 500 | 178 | 21 | 84 | 190 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1220
2 | 10 | 8 | 1222 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 565 | 0 | 34 | 0 | 0 | -19 | 1222
2 | 10 | 9 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 871 | -28 | 26 | -16 | -46 | -237 | 1211
2 | 10 | 10 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 1027 | -213 | 23 | 0 | -46 | -237 | 1193
2 | 10 | 11 | 1175 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 1057 | -256 | 25 | 0 | -50 | -239 | 1175
2 | 10 | 12 | 1156 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 979 | -199 | 23 | 0 | -46 | -237 | 1156
2 | 10 | 13 | 1156 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 759 | 0 | 33 | 0 | -46 | -226 | 1156
2 | 10 | 14 | 1154 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 531 | 0 | 54 | 0 | 0 | -67 | 1154
2 | 10 | 15 | 1168 | 200 | 472 | 78 | 21 | 84 | 242 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1168
2 | 10 | 16 | 1192 | 200 | 561 | 178 | 21 | 84 | 36 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 1192
2 | 10 | 17 | 1215 | 200 | 605 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1215
2 | 10 | 18 | 1218 | 200 | 582 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1218
2 | 10 | 19 | 1211 | 200 | 562 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -1 | 1211
2 | 10 | 20 | 1202 | 200 | 550 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 10 | 21 | 1188 | 200 | 452 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | -1 | 1188
2 | 10 | 22 | 1172 | 200 | 432 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 46 | 0 | 1172
2 | 10 | 23 | 1168 | 200 | 446 | 116 | 21 | 84 | 0 | 0 | 268 | 0 | 32 | 1 | 1168
2 | 11 | 0 | 1152 | 200 | 350 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -1 | 1152
2 | 11 | 1 | 1165 | 200 | 379 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | -1 | 1165
2 | 11 | 2 | 1178 | 200 | 361 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1178
2 | 11 | 3 | 1184 | 200 | 391 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 11 | 4 | 1186 | 200 | 418 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1186
2 | 11 | 5 | 1184 | 200 | 439 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 4 | 0 | 1184
2 | 11 | 6 | 1184 | 200 | 440 | 175 | 21 | 84 | 4 | 0 | 261 | 0 | 0 | -1 | 1184
2 | 11 | 7 | 1177 | 200 | 392 | 151 | 21 | 84 | 92 | 0 | 238 | 0 | 0 | -1 | 1177
2 | 11 | 8 | 1177 | 200 | 290 | 78 | 21 | 84 | 280 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 1177
2 | 11 | 9 | 1172 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 458 | 0 | 197 | 0 | 0 | -120 | 1172
2 | 11 | 10 | 1154 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 603 | 0 | 169 | 0 | -46 | -208 | 1154
2 | 11 | 11 | 1146 | 200 | 252 | 78 | 21 | 84 | 694 | 0 | 167 | -67 | -46 | -237 | 1146
2 | 11 | 12 | 1133 | 200 | 251 | 78 | 21 | 84 | 712 | 0 | 166 | -93 | -50 | -236 | 1133
2 | 11 | 13 | 1124 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 665 | 0 | 173 | -65 | -46 | -236 | 1124
2 | 11 | 14 | 1123 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 533 | 0 | 187 | 0 | -4 | -226 | 1123
2 | 11 | 15 | 1138 | 200 | 264 | 78 | 21 | 84 | 323 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1138
2 | 11 | 16 | 1175 | 200 | 486 | 186 | 21 | 84 | 63 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1175
2 | 11 | 17 | 1215 | 200 | 560 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | 1 | 1215
2 | 11 | 18 | 1224 | 200 | 576 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -1 | 1224
2 | 11 | 19 | 1222 | 200 | 597 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | 0 | 1222
2 | 11 | 20 | 1214 | 200 | 614 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 1214
2 | 11 | 21 | 1202 | 200 | 627 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1202
2 | 11 | 22 | 1178 | 200 | 612 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 1178
2 | 11 | 23 | 1174 | 200 | 611 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1174
2 | 12 | 0 | 1164 | 200 | 647 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1164
2 | 12 | 1 | 1171 | 200 | 654 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1171
2 | 12 | 2 | 1184 | 200 | 660 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 12 | 3 | 1192 | 200 | 660 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1192
2 | 12 | 4 | 1196 | 200 | 650 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 1196
2 | 12 | 5 | 1205 | 200 | 647 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1205
2 | 12 | 6 | 1216 | 200 | 648 | 186 | 21 | 84 | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 12 | 7 | 1216 | 200 | 516 | 186 | 21 | 84 | 131 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 12 | 8 | 1225 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 453 | 0 | 105 | 0 | 24 | 0 | 1225
2 | 12 | 9 | 1219 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 784 | -1 | 145 | -86 | -46 | -219 | 1219
2 | 12 | 10 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 983 | -267 | 185 | -110 | -46 | -180 | 1206
2 | 12 | 11 | 1195 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 1018 | -298 | 241 | -143 | -46 | -217 | 1195
2 | 12 | 12 | 1181 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 998 | -216 | 298 | -298 | -50 | -189 | 1181
2 | 12 | 13 | 1179 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 893 | -127 | 308 | -308 | -46 | -179 | 1179
2 | 12 | 14 | 1175 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 672 | 0 | 351 | -275 | -46 | -165 | 1175
2 | 12 | 15 | 1184 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 377 | 0 | 354 | 0 | -3 | -183 | 1184
2 | 12 | 16 | 1206 | 200 | 303 | 126 | 21 | 84 | 76 | 0 | 351 | 0 | 46 | -1 | 1206
2 | 12 | 17 | 1239 | 200 | 350 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 352 | 0 | 46 | 0 | 1239
2 | 12 | 18 | 1259 | 200 | 360 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 362 | 0 | 46 | 0 | 1259
2 | 12 | 19 | 1247 | 200 | 346 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | 0 | 46 | 1 | 1247
2 | 12 | 20 | 1231 | 200 | 337 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 46 | 0 | 1231
2 | 12 | 21 | 1213 | 200 | 349 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 46 | 0 | 1213
2 | 12 | 22 | 1187 | 200 | 364 | 132 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 50 | 0 | 1187
2 | 12 | 23 | 1184 | 200 | 370 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 46 | 0 | 1184
2 | 13 | 0 | 1172 | 200 | 312 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | 0 | 46 | -1 | 1172
2 | 13 | 1 | 1184 | 200 | 291 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 46 | -1 | 1184
2 | 13 | 2 | 1195 | 200 | 361 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 13 | 3 | 1201 | 200 | 381 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1201
2 | 13 | 4 | 1211 | 200 | 343 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 337 | 0 | 46 | 0 | 1211
2 | 13 | 5 | 1227 | 200 | 369 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 46 | 0 | 1227
2 | 13 | 6 | 1271 | 200 | 399 | 186 | 21 | 84 | 10 | 0 | 325 | 0 | 46 | 0 | 1271
2 | 13 | 7 | 1271 | 200 | 264 | 169 | 21 | 84 | 217 | 0 | 332 | 0 | 0 | -16 | 1271
2 | 13 | 8 | 1308 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 599 | 0 | 325 | 0 | -40 | -227 | 1308
2 | 13 | 9 | 1299 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 913 | 0 | 354 | -335 | -46 | -237 | 1299
2 | 13 | 10 | 1265 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 1100 | -246 | 380 | -380 | -46 | -189 | 1265
2 | 13 | 11 | 1239 | 200 | 261 | 78 | 21 | 84 | 1154 | -294 | 392 | -392 | -46 | -219 | 1239
2 | 13 | 12 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 1135 | -310 | 422 | -422 | -50 | -210 | 1206
2 | 13 | 13 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 1011 | -159 | 428 | -428 | -46 | -236 | 1211
2 | 13 | 14 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 790 | 0 | 430 | -368 | -46 | -236 | 1211
2 | 13 | 15 | 1209 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 448 | 0 | 428 | -27 | -46 | -235 | 1209
2 | 13 | 16 | 1221 | 200 | 259 | 169 | 21 | 84 | 83 | 0 | 445 | 0 | 0 | -40 | 1221
2 | 13 | 17 | 1239 | 200 | 282 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | 46 | 0 | 1239
2 | 13 | 18 | 1243 | 200 | 325 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 435 | 0 | 4 | 0 | 1243
2 | 13 | 19 | 1226 | 200 | 308 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -1 | 1226
2 | 13 | 20 | 1211 | 200 | 302 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -1 | 1211
2 | 13 | 21 | 1193 | 200 | 269 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -1 | 1193
2 | 13 | 22 | 1169 | 200 | 254 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -13 | 1169
2 | 13 | 23 | 1155 | 200 | 253 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -16 | 1155
2 | 14 | 0 | 1129 | 200 | 250 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -43 | 1129
2 | 14 | 1 | 1143 | 200 | 252 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -52 | 1143
2 | 14 | 2 | 1159 | 200 | 253 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -36 | 1159
2 | 14 | 3 | 1171 | 200 | 254 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -28 | 1171
2 | 14 | 4 | 1180 | 200 | 255 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -26 | 1180
2 | 14 | 5 | 1193 | 200 | 260 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 14 | 6 | 1207 | 200 | 259 | 172 | 21 | 84 | 10 | 0 | 460 | 0 | 0 | 1 | 1207
2 | 14 | 7 | 1202 | 200 | 257 | 172 | 21 | 84 | 169 | 0 | 458 | 0 | 0 | -159 | 1202
2 | 14 | 8 | 1220 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 491 | 0 | 435 | -64 | -46 | -238 | 1220
2 | 14 | 9 | 1225 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 792 | 0 | 398 | -323 | -46 | -239 | 1225
2 | 14 | 10 | 1212 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 946 | -98 | 405 | -405 | -46 | -231 | 1212
2 | 14 | 11 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 997 | -149 | 409 | -409 | -46 | -237 | 1206
2 | 14 | 12 | 1183 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 969 | -144 | 421 | -421 | -50 | -230 | 1183
2 | 14 | 13 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 857 | -35 | 408 | -408 | -46 | -222 | 1193
2 | 14 | 14 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 625 | 0 | 410 | -198 | -46 | -237 | 1193
2 | 14 | 15 | 1191 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 369 | 0 | 392 | 0 | 0 | -209 | 1191
2 | 14 | 16 | 1202 | 200 | 271 | 172 | 21 | 84 | 70 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 14 | 17 | 1211 | 200 | 353 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | 0 | 4 | -1 | 1211
2 | 14 | 18 | 1210 | 200 | 353 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1210
2 | 14 | 19 | 1198 | 200 | 341 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 14 | 20 | 1183 | 200 | 335 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1183
2 | 14 | 21 | 1156 | 200 | 312 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 1 | 1156
2 | 14 | 22 | 1120 | 200 | 317 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 14 | 23 | 1103 | 200 | 346 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1103
2 | 15 | 0 | 1071 | 200 | 362 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 | 1071
2 | 15 | 1 | 1090 | 200 | 361 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1090
2 | 15 | 2 | 1118 | 200 | 413 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 15 | 3 | 1139 | 200 | 416 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 15 | 4 | 1156 | 200 | 396 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1156
2 | 15 | 5 | 1176 | 200 | 426 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1176
2 | 15 | 6 | 1188 | 200 | 446 | 181 | 21 | 84 | 9 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 1188
2 | 15 | 7 | 1188 | 200 | 386 | 150 | 21 | 84 | 145 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 15 | 8 | 1216 | 200 | 324 | 78 | 21 | 84 | 343 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 15 | 9 | 1225 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 493 | 0 | 148 | 0 | 0 | -59 | 1225
2 | 15 | 10 | 1221 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 593 | 0 | 129 | 0 | 0 | -143 | 1221
2 | 15 | 11 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 629 | 0 | 130 | 0 | 0 | -189 | 1211
2 | 15 | 12 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 638 | 0 | 148 | 0 | 0 | -232 | 1193
2 | 15 | 13 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 505 | 0 | 163 | 0 | 0 | -103 | 1206
2 | 15 | 14 | 1206 | 200 | 331 | 78 | 21 | 84 | 347 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 15 | 15 | 1206 | 200 | 436 | 166 | 21 | 84 | 178 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 1206
2 | 15 | 16 | 1211 | 200 | 564 | 186 | 21 | 84 | 52 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 15 | 17 | 1216 | 200 | 601 | 186 | 21 | 84 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 15 | 18 | 1211 | 200 | 571 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 15 | 19 | 1200 | 200 | 608 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1200
2 | 15 | 20 | 1186 | 200 | 594 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1186
2 | 15 | 21 | 1164 | 200 | 559 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 15 | 22 | 1128 | 200 | 427 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1128
2 | 15 | 23 | 1113 | 200 | 349 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1113
2 | 16 | 0 | 1094 | 200 | 294 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1094
2 | 16 | 1 | 1120 | 200 | 312 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 16 | 2 | 1157 | 200 | 339 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 16 | 3 | 1176 | 200 | 310 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1176
2 | 16 | 4 | 1190 | 200 | 305 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -1 | 1190
2 | 16 | 5 | 1205 | 200 | 326 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1205
2 | 16 | 6 | 1224 | 200 | 330 | 160 | 21 | 84 | 5 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1224
2 | 16 | 7 | 1228 | 200 | 260 | 159 | 21 | 84 | 132 | 0 | 411 | 0 | 0 | -39 | 1228
2 | 16 | 8 | 1280 | 200 | 265 | 78 | 21 | 84 | 395 | 0 | 386 | 0 | 0 | -149 | 1280
2 | 16 | 9 | 1302 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 661 | 0 | 371 | -96 | -46 | -238 | 1302
2 | 16 | 10 | 1280 | 200 | 265 | 78 | 21 | 84 | 819 | 0 | 345 | -248 | -46 | -238 | 1280
2 | 16 | 11 | 1266 | 200 | 264 | 78 | 21 | 84 | 848 | 0 | 351 | -317 | -46 | -217 | 1266
2 | 16 | 12 | 1229 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 875 | -1 | 322 | -322 | -50 | -238 | 1229
2 | 16 | 13 | 1247 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 840 | 0 | 295 | -249 | -46 | -238 | 1247
2 | 16 | 14 | 1253 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 652 | 0 | 258 | -18 | -46 | -238 | 1253
2 | 16 | 15 | 1255 | 200 | 272 | 78 | 21 | 84 | 389 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1255
2 | 16 | 16 | 1280 | 200 | 529 | 186 | 21 | 84 | 83 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1280
2 | 16 | 17 | 1305 | 200 | 696 | 186 | 21 | 84 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1305
2 | 16 | 18 | 1300 | 200 | 733 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 1300
2 | 16 | 19 | 1280 | 200 | 719 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1280
2 | 16 | 20 | 1255 | 200 | 695 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1255
2 | 16 | 21 | 1224 | 200 | 674 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1224
2 | 16 | 22 | 1202 | 200 | 626 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 48 | 0 | 1202
2 | 16 | 23 | 1196 | 200 | 669 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 17 | 0 | 1186 | 200 | 639 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -1 | 1186
2 | 17 | 1 | 1189 | 200 | 672 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | -1 | 1189
2 | 17 | 2 | 1197 | 200 | 703 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1197
2 | 17 | 3 | 1202 | 200 | 713 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 17 | 4 | 1206 | 200 | 715 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -1 | 1206
2 | 17 | 5 | 1211 | 200 | 718 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 17 | 6 | 1217 | 200 | 708 | 173 | 21 | 84 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1217
2 | 17 | 7 | 1211 | 200 | 499 | 173 | 21 | 84 | 214 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1211
2 | 17 | 8 | 1213 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 568 | 0 | 26 | 0 | 0 | -22 | 1213
2 | 17 | 9 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 874 | -45 | 20 | 0 | -46 | -238 | 1206
2 | 17 | 10 | 1188 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 1084 | -265 | 14 | 0 | -46 | -238 | 1188
2 | 17 | 11 | 1170 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 1167 | -359 | 9 | 0 | -46 | -238 | 1170
2 | 17 | 12 | 1136 | 200 | 251 | 78 | 21 | 84 | 1162 | -380 | 7 | 0 | -50 | -237 | 1136
2 | 17 | 13 | 1127 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 1054 | -288 | 6 | 0 | -46 | -232 | 1127
2 | 17 | 14 | 1116 | 200 | 249 | 78 | 21 | 84 | 822 | -57 | 4 | 0 | -46 | -239 | 1116
2 | 17 | 15 | 1117 | 200 | 249 | 78 | 21 | 84 | 468 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1117
2 | 17 | 16 | 1147 | 200 | 472 | 173 | 21 | 84 | 137 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 1147
2 | 17 | 17 | 1188 | 200 | 632 | 173 | 21 | 84 | 1 | 0 | 27 | 0 | 50 | 0 | 1188
2 | 17 | 18 | 1198 | 200 | 633 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -1 | 1198
2 | 17 | 19 | 1195 | 200 | 623 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 1195
2 | 17 | 20 | 1186 | 200 | 614 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 1186
2 | 17 | 21 | 1168 | 200 | 586 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 1168
2 | 17 | 22 | 1136 | 200 | 585 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1136
2 | 17 | 23 | 1132 | 200 | 574 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -1 | 1132
2 | 18 | 0 | 1118 | 200 | 534 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 18 | 1 | 1127 | 200 | 544 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1127
2 | 18 | 2 | 1147 | 200 | 551 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1147
2 | 18 | 3 | 1159 | 200 | 549 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 1159
2 | 18 | 4 | 1167 | 200 | 564 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1167
2 | 18 | 5 | 1169 | 200 | 564 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1169
2 | 18 | 6 | 1168 | 200 | 552 | 186 | 21 | 84 | 18 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 18 | 7 | 1144 | 200 | 375 | 125 | 21 | 84 | 245 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 1144
2 | 18 | 8 | 1126 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 624 | 0 | 94 | 0 | -33 | -192 | 1126
2 | 18 | 9 | 1107 | 200 | 248 | 78 | 21 | 84 | 928 | -270 | 70 | -42 | -46 | -164 | 1107
2 | 18 | 10 | 1073 | 200 | 245 | 78 | 21 | 84 | 1117 | -481 | 51 | -30 | -46 | -166 | 1073
2 | 18 | 11 | 1048 | 200 | 242 | 78 | 21 | 84 | 1187 | -577 | 58 | -35 | -46 | -164 | 1048
2 | 18 | 12 | 1028 | 200 | 240 | 78 | 21 | 84 | 1165 | -571 | 62 | -37 | -50 | -164 | 1028
2 | 18 | 13 | 1002 | 200 | 238 | 78 | 21 | 84 | 1064 | -494 | 56 | -33 | -46 | -166 | 1002
2 | 18 | 14 | 988 | 200 | 236 | 78 | 21 | 84 | 833 | -276 | 56 | -33 | -46 | -165 | 988
2 | 18 | 15 | 988 | 200 | 236 | 78 | 21 | 84 | 502 | 0 | 52 | 0 | -25 | -160 | 988
2 | 18 | 16 | 1030 | 200 | 417 | 125 | 21 | 84 | 139 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1030
2 | 18 | 17 | 1115 | 200 | 567 | 186 | 21 | 84 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 18 | 18 | 1143 | 200 | 583 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 1143
2 | 18 | 19 | 1137 | 200 | 560 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1137
2 | 18 | 20 | 1118 | 200 | 522 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1118
2 | 18 | 21 | 1080 | 200 | 480 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 1080
2 | 18 | 22 | 1034 | 200 | 457 | 149 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1034
2 | 18 | 23 | 1023 | 200 | 452 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1023
2 | 19 | 0 | 1007 | 200 | 403 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 1007
2 | 19 | 1 | 1029 | 200 | 405 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1029
2 | 19 | 2 | 1064 | 200 | 424 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 19 | 3 | 1093 | 200 | 438 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1093
2 | 19 | 4 | 1118 | 200 | 457 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 19 | 5 | 1151 | 200 | 474 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -1 | 1151
2 | 19 | 6 | 1175 | 200 | 488 | 186 | 21 | 84 | 12 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 1175
2 | 19 | 7 | 1172 | 200 | 352 | 152 | 21 | 84 | 171 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 1172
2 | 19 | 8 | 1203 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 460 | 0 | 157 | 0 | 0 | -54 | 1203
2 | 19 | 9 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 668 | 0 | 129 | 0 | -46 | -186 | 1206
2 | 19 | 10 | 1198 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 763 | -14 | 125 | -74 | -46 | -196 | 1198
2 | 19 | 11 | 1192 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 756 | -33 | 150 | -89 | -50 | -181 | 1192
2 | 19 | 12 | 1166 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 656 | 0 | 184 | -100 | -46 | -165 | 1166
2 | 19 | 13 | 1188 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 440 | 0 | 161 | 0 | 0 | -52 | 1188
2 | 19 | 14 | 1187 | 200 | 334 | 78 | 21 | 84 | 252 | 0 | 171 | 0 | 46 | 1 | 1187
2 | 19 | 15 | 1192 | 200 | 407 | 154 | 21 | 84 | 118 | 0 | 158 | 0 | 50 | 0 | 1192
2 | 19 | 16 | 1198 | 200 | 549 | 186 | 21 | 84 | 22 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 19 | 17 | 1200 | 200 | 508 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | 1 | 1200
2 | 19 | 18 | 1193 | 200 | 475 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 46 | -1 | 1193
2 | 19 | 19 | 1179 | 200 | 430 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | 0 | 1179
2 | 19 | 20 | 1154 | 200 | 406 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | 0 | 46 | 0 | 1154
2 | 19 | 21 | 1117 | 200 | 415 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -1 | 1117
2 | 19 | 22 | 1077 | 200 | 350 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1077
2 | 19 | 23 | 1057 | 200 | 299 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1057
2 | 20 | 0 | 1027 | 200 | 240 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -32 | 1027
2 | 20 | 1 | 1046 | 200 | 242 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -32 | 1046
2 | 20 | 2 | 1073 | 200 | 245 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -41 | 1073
2 | 20 | 3 | 1099 | 200 | 247 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -72 | 1099
2 | 20 | 4 | 1115 | 200 | 249 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -44 | 1115
2 | 20 | 5 | 1124 | 200 | 250 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -3 | 1124
2 | 20 | 6 | 1143 | 200 | 252 | 165 | 21 | 84 | 2 | 0 | 433 | 0 | 0 | -14 | 1143
2 | 20 | 7 | 1161 | 200 | 253 | 165 | 21 | 84 | 46 | 0 | 428 | 0 | 0 | -36 | 1161
2 | 20 | 8 | 1206 | 200 | 284 | 78 | 21 | 84 | 140 | 0 | 398 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 20 | 9 | 1222 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 310 | 0 | 383 | 0 | 0 | -113 | 1222
2 | 20 | 10 | 1222 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 468 | 0 | 386 | -54 | -46 | -174 | 1222
2 | 20 | 11 | 1216 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 520 | 0 | 385 | -88 | -46 | -197 | 1216
2 | 20 | 12 | 1198 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 661 | 0 | 376 | -242 | -50 | -187 | 1198
2 | 20 | 13 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 629 | 0 | 357 | -165 | -46 | -205 | 1211
2 | 20 | 14 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 478 | 0 | 354 | 0 | -46 | -216 | 1211
2 | 20 | 15 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 291 | 0 | 372 | 0 | 0 | -93 | 1211
2 | 20 | 16 | 1225 | 200 | 324 | 166 | 21 | 84 | 73 | 0 | 358 | 0 | 0 | -1 | 1225
2 | 20 | 17 | 1239 | 200 | 382 | 186 | 21 | 84 | 1 | 0 | 319 | 0 | 46 | 0 | 1239
2 | 20 | 18 | 1238 | 200 | 406 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 295 | 0 | 46 | 0 | 1238
2 | 20 | 19 | 1220 | 200 | 455 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1220
2 | 20 | 20 | 1206 | 200 | 473 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 20 | 21 | 1186 | 200 | 462 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 1186
2 | 20 | 22 | 1156 | 200 | 441 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1156
2 | 20 | 23 | 1143 | 200 | 419 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 1 | 1143
2 | 21 | 0 | 1120 | 200 | 500 | 93 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 21 | 1 | 1143 | 200 | 531 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 21 | 2 | 1156 | 200 | 555 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1156
2 | 21 | 3 | 1169 | 200 | 571 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1169
2 | 21 | 4 | 1180 | 200 | 602 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1180
2 | 21 | 5 | 1194 | 200 | 661 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1194
2 | 21 | 6 | 1216 | 200 | 710 | 143 | 21 | 84 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 21 | 7 | 1239 | 200 | 708 | 143 | 21 | 84 | 32 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1239
2 | 21 | 8 | 1323 | 200 | 778 | 143 | 21 | 84 | 58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1323
2 | 21 | 9 | 1370 | 200 | 789 | 143 | 21 | 84 | 105 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1370
2 | 21 | 10 | 1365 | 200 | 768 | 143 | 21 | 84 | 119 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 21 | 11 | 1365 | 200 | 773 | 143 | 21 | 84 | 110 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1365
2 | 21 | 12 | 1317 | 200 | 725 | 143 | 21 | 84 | 105 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6 | 1317
2 | 21 | 13 | 1347 | 200 | 765 | 143 | 21 | 84 | 85 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1347
2 | 21 | 14 | 1346 | 200 | 768 | 143 | 21 | 84 | 58 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 21 | 15 | 1347 | 200 | 796 | 143 | 21 | 84 | 23 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1347
2 | 21 | 16 | 1371 | 200 | 843 | 143 | 21 | 84 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1371
2 | 21 | 17 | 1372 | 200 | 859 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1372
2 | 21 | 18 | 1370 | 200 | 880 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1370
2 | 21 | 19 | 1339 | 200 | 845 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 1339
2 | 21 | 20 | 1308 | 200 | 794 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1308
2 | 21 | 21 | 1265 | 200 | 737 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 21 | 22 | 1222 | 200 | 692 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1222
2 | 21 | 23 | 1209 | 200 | 668 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 22 | 0 | 1195 | 200 | 651 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1195
2 | 22 | 1 | 1199 | 200 | 654 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1199
2 | 22 | 2 | 1207 | 200 | 669 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1207
2 | 22 | 3 | 1213 | 200 | 654 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1213
2 | 22 | 4 | 1224 | 200 | 650 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1224
2 | 22 | 5 | 1265 | 200 | 694 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 22 | 6 | 1316 | 200 | 741 | 141 | 21 | 84 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 1316
2 | 22 | 7 | 1336 | 200 | 768 | 141 | 21 | 84 | 11 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1336
2 | 22 | 8 | 1430 | 200 | 830 | 141 | 21 | 84 | 21 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1430
2 | 22 | 9 | 1469 | 200 | 835 | 141 | 21 | 84 | 28 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1469
2 | 22 | 10 | 1436 | 200 | 747 | 141 | 21 | 84 | 62 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1436
2 | 22 | 11 | 1414 | 200 | 654 | 141 | 21 | 84 | 113 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1414
2 | 22 | 12 | 1352 | 200 | 599 | 141 | 21 | 84 | 120 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1352
2 | 22 | 13 | 1365 | 200 | 579 | 141 | 21 | 84 | 143 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 22 | 14 | 1349 | 200 | 557 | 141 | 21 | 84 | 136 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1349
2 | 22 | 15 | 1345 | 200 | 577 | 141 | 21 | 84 | 80 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1345
2 | 22 | 16 | 1355 | 200 | 620 | 141 | 21 | 84 | 28 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1355
2 | 22 | 17 | 1365 | 200 | 672 | 141 | 21 | 84 | 1 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 22 | 18 | 1362 | 200 | 682 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1362
2 | 22 | 19 | 1330 | 200 | 677 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1330
2 | 22 | 20 | 1293 | 200 | 667 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1293
2 | 22 | 21 | 1252 | 200 | 663 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1252
2 | 22 | 22 | 1216 | 200 | 643 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 22 | 23 | 1209 | 200 | 646 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 23 | 0 | 1194 | 200 | 647 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1194
2 | 23 | 1 | 1196 | 200 | 654 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 23 | 2 | 1202 | 200 | 671 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 23 | 3 | 1206 | 200 | 685 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 23 | 4 | 1206 | 200 | 707 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 23 | 5 | 1209 | 200 | 727 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 23 | 6 | 1217 | 200 | 742 | 141 | 21 | 84 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1217
2 | 23 | 7 | 1226 | 200 | 739 | 141 | 21 | 84 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 23 | 8 | 1280 | 200 | 754 | 141 | 21 | 84 | 41 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1280
2 | 23 | 9 | 1303 | 200 | 758 | 141 | 21 | 84 | 59 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1303
2 | 23 | 10 | 1282 | 200 | 673 | 141 | 21 | 84 | 100 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1282
2 | 23 | 11 | 1265 | 200 | 624 | 141 | 21 | 84 | 108 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 23 | 12 | 1239 | 200 | 555 | 141 | 21 | 84 | 114 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1239
2 | 23 | 13 | 1231 | 200 | 484 | 141 | 21 | 84 | 120 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1231
2 | 23 | 14 | 1226 | 200 | 494 | 141 | 21 | 84 | 101 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 23 | 15 | 1226 | 200 | 511 | 141 | 21 | 84 | 75 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 23 | 16 | 1241 | 200 | 605 | 141 | 21 | 84 | 23 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1241
2 | 23 | 17 | 1279 | 200 | 695 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1279
2 | 23 | 18 | 1294 | 200 | 721 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1294
2 | 23 | 19 | 1276 | 200 | 714 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 1276
2 | 23 | 20 | 1256 | 200 | 692 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1256
2 | 23 | 21 | 1229 | 200 | 664 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1229
2 | 23 | 22 | 1200 | 200 | 634 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1200
2 | 23 | 23 | 1193 | 200 | 633 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 24 | 0 | 1183 | 200 | 537 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | 0 | 1183
2 | 24 | 1 | 1184 | 200 | 521 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 48 | -1 | 1184
2 | 24 | 2 | 1192 | 200 | 595 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1192
2 | 24 | 3 | 1194 | 200 | 620 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1194
2 | 24 | 4 | 1198 | 200 | 632 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 1198
2 | 24 | 5 | 1203 | 200 | 633 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1203
2 | 24 | 6 | 1208 | 200 | 642 | 168 | 21 | 84 | 9 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 1208
2 | 24 | 7 | 1206 | 200 | 604 | 168 | 21 | 84 | 78 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 24 | 8 | 1211 | 200 | 511 | 168 | 21 | 84 | 176 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 1211
2 | 24 | 9 | 1216 | 200 | 442 | 123 | 21 | 84 | 285 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 24 | 10 | 1206 | 200 | 376 | 78 | 21 | 84 | 373 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 24 | 11 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 462 | 0 | 71 | 0 | 0 | 21 | 1193
2 | 24 | 12 | 1178 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 545 | 0 | 94 | 0 | -46 | -53 | 1178
2 | 24 | 13 | 1169 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 546 | 0 | 124 | 0 | -50 | -88 | 1169
2 | 24 | 14 | 1163 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 495 | 0 | 165 | 0 | 0 | -134 | 1163
2 | 24 | 15 | 1164 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 24 | 16 | 1189 | 200 | 475 | 112 | 21 | 84 | 112 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 24 | 17 | 1218 | 200 | 557 | 168 | 21 | 84 | 4 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 1218
2 | 24 | 18 | 1236 | 200 | 601 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1236
2 | 24 | 19 | 1226 | 200 | 581 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 50 | -1 | 1226
2 | 24 | 20 | 1216 | 200 | 660 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 24 | 21 | 1202 | 200 | 687 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 24 | 22 | 1184 | 200 | 683 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 24 | 23 | 1180 | 200 | 685 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1180
2 | 25 | 0 | 1168 | 200 | 686 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1168
2 | 25 | 1 | 1172 | 200 | 692 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1172
2 | 25 | 2 | 1181 | 200 | 693 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1181
2 | 25 | 3 | 1187 | 200 | 685 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 25 | 4 | 1189 | 200 | 677 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 25 | 5 | 1191 | 200 | 663 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 1191
2 | 25 | 6 | 1192 | 200 | 641 | 163 | 21 | 84 | 11 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 1192
2 | 25 | 7 | 1189 | 200 | 570 | 163 | 21 | 84 | 102 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 25 | 8 | 1198 | 200 | 476 | 144 | 21 | 84 | 224 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 25 | 9 | 1197 | 200 | 405 | 78 | 21 | 84 | 339 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1197
2 | 25 | 10 | 1187 | 200 | 323 | 78 | 21 | 84 | 400 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1187
2 | 25 | 11 | 1174 | 200 | 288 | 78 | 21 | 84 | 413 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1174
2 | 25 | 12 | 1165 | 200 | 318 | 78 | 21 | 84 | 374 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 25 | 13 | 1156 | 200 | 399 | 78 | 21 | 84 | 279 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1156
2 | 25 | 14 | 1158 | 200 | 499 | 86 | 21 | 84 | 174 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 1158
2 | 25 | 15 | 1170 | 200 | 526 | 163 | 21 | 84 | 83 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 1170
2 | 25 | 16 | 1194 | 200 | 619 | 163 | 21 | 84 | 22 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 1194
2 | 25 | 17 | 1224 | 200 | 662 | 163 | 21 | 84 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 1224
2 | 25 | 18 | 1233 | 200 | 656 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 1233
2 | 25 | 19 | 1226 | 200 | 637 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 25 | 20 | 1217 | 200 | 629 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1217
2 | 25 | 21 | 1200 | 200 | 626 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1200
2 | 25 | 22 | 1170 | 200 | 598 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1170
2 | 25 | 23 | 1160 | 200 | 594 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 1160
2 | 26 | 0 | 1143 | 200 | 583 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 26 | 1 | 1150 | 200 | 604 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 1150
2 | 26 | 2 | 1167 | 200 | 618 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 1167
2 | 26 | 3 | 1176 | 200 | 624 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1176
2 | 26 | 4 | 1188 | 200 | 607 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 26 | 5 | 1206 | 200 | 636 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 26 | 6 | 1238 | 200 | 627 | 165 | 21 | 84 | 2 | 0 | 102 | 0 | 37 | 0 | 1238
2 | 26 | 7 | 1251 | 200 | 631 | 165 | 21 | 84 | 40 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1251
2 | 26 | 8 | 1312 | 200 | 513 | 165 | 21 | 84 | 160 | 0 | 122 | 0 | 46 | 1 | 1312
2 | 26 | 9 | 1332 | 200 | 405 | 165 | 21 | 84 | 331 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1332
2 | 26 | 10 | 1306 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 525 | 0 | 137 | 0 | 0 | -7 | 1306
2 | 26 | 11 | 1290 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 654 | 0 | 118 | 0 | 0 | -131 | 1290
2 | 26 | 12 | 1238 | 200 | 261 | 78 | 21 | 84 | 620 | 0 | 126 | 0 | -4 | -148 | 1238
2 | 26 | 13 | 1257 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 577 | 0 | 142 | 0 | 0 | -108 | 1257
2 | 26 | 14 | 1252 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 526 | 0 | 197 | 0 | 0 | -116 | 1252
2 | 26 | 15 | 1254 | 200 | 318 | 78 | 21 | 84 | 326 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1254
2 | 26 | 16 | 1280 | 200 | 470 | 165 | 21 | 84 | 83 | 0 | 258 | 0 | 0 | -1 | 1280
2 | 26 | 17 | 1308 | 200 | 585 | 165 | 21 | 84 | 2 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1308
2 | 26 | 18 | 1317 | 200 | 610 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1317
2 | 26 | 19 | 1294 | 200 | 561 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 1 | 1294
2 | 26 | 20 | 1265 | 200 | 512 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 26 | 21 | 1226 | 200 | 459 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 26 | 22 | 1202 | 200 | 452 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 26 | 23 | 1193 | 200 | 461 | 131 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -1 | 1193
2 | 27 | 0 | 1180 | 200 | 426 | 94 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 46 | 1 | 1180
2 | 27 | 1 | 1187 | 200 | 462 | 93 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -1 | 1187
2 | 27 | 2 | 1196 | 200 | 461 | 120 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 27 | 3 | 1203 | 200 | 458 | 127 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1203
2 | 27 | 4 | 1209 | 200 | 478 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -1 | 1209
2 | 27 | 5 | 1225 | 200 | 538 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 27 | 6 | 1260 | 200 | 540 | 152 | 21 | 84 | 14 | 0 | 250 | 0 | 0 | -1 | 1260
2 | 27 | 7 | 1272 | 200 | 463 | 152 | 21 | 84 | 102 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1272
2 | 27 | 8 | 1340 | 200 | 467 | 152 | 21 | 84 | 238 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1340
2 | 27 | 9 | 1377 | 200 | 486 | 152 | 21 | 84 | 278 | 0 | 157 | 0 | 0 | -1 | 1377
2 | 27 | 10 | 1364 | 200 | 447 | 152 | 21 | 84 | 322 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 1364
2 | 27 | 11 | 1346 | 200 | 427 | 152 | 21 | 84 | 342 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 27 | 12 | 1293 | 200 | 391 | 93 | 21 | 84 | 396 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1293
2 | 27 | 13 | 1305 | 200 | 405 | 132 | 21 | 84 | 364 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1305
2 | 27 | 14 | 1297 | 200 | 434 | 152 | 21 | 84 | 292 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1297
2 | 27 | 15 | 1290 | 200 | 502 | 152 | 21 | 84 | 205 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 1290
2 | 27 | 16 | 1302 | 200 | 648 | 152 | 21 | 84 | 73 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 1302
2 | 27 | 17 | 1322 | 200 | 772 | 152 | 21 | 84 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1322
2 | 27 | 18 | 1324 | 200 | 785 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 1324
2 | 27 | 19 | 1297 | 200 | 752 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 1297
2 | 27 | 20 | 1265 | 200 | 710 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 1265
2 | 27 | 21 | 1225 | 200 | 614 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 50 | 0 | 1225
2 | 27 | 22 | 1196 | 200 | 596 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 1196
2 | 27 | 23 | 1188 | 200 | 550 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 28 | 0 | 1172 | 200 | 480 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1172
2 | 28 | 1 | 1177 | 200 | 468 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1177
2 | 28 | 2 | 1188 | 200 | 456 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | -1 | 1188
2 | 28 | 3 | 1194 | 200 | 462 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1194
2 | 28 | 4 | 1203 | 200 | 456 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1203
2 | 28 | 5 | 1214 | 200 | 458 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1214
2 | 28 | 6 | 1239 | 200 | 466 | 185 | 21 | 84 | 28 | 0 | 256 | 0 | 0 | -1 | 1239
2 | 28 | 7 | 1239 | 200 | 397 | 78 | 21 | 84 | 197 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1239
2 | 28 | 8 | 1280 | 200 | 265 | 78 | 21 | 84 | 446 | 0 | 245 | 0 | 0 | -59 | 1280
2 | 28 | 9 | 1293 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 651 | 0 | 227 | 0 | 0 | -234 | 1293
2 | 28 | 10 | 1272 | 200 | 264 | 78 | 21 | 84 | 790 | 0 | 224 | -106 | -46 | -237 | 1272
2 | 28 | 11 | 1254 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 952 | -59 | 249 | -249 | -46 | -238 | 1254
2 | 28 | 12 | 1218 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 975 | -111 | 273 | -273 | -50 | -238 | 1218
2 | 28 | 13 | 1228 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 919 | -49 | 326 | -326 | -46 | -239 | 1228
2 | 28 | 14 | 1226 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 754 | 0 | 329 | -215 | -46 | -239 | 1226
2 | 28 | 15 | 1226 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 474 | 0 | 324 | 0 | 0 | -215 | 1226
2 | 28 | 16 | 1251 | 200 | 394 | 99 | 21 | 84 | 138 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1251
2 | 28 | 17 | 1277 | 200 | 488 | 185 | 21 | 84 | 3 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1277
2 | 28 | 18 | 1290 | 200 | 535 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1290
2 | 28 | 19 | 1272 | 200 | 538 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1272
2 | 28 | 20 | 1242 | 200 | 527 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -1 | 1242
2 | 28 | 21 | 1214 | 200 | 494 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1214
2 | 28 | 22 | 1192 | 200 | 466 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1192
2 | 28 | 23 | 1180 | 200 | 417 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 50 | 0 | 1180
2 | 29 | 0 | 905 | 200 | 232 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -1 | 905
2 | 29 | 1 | 921 | 200 | 233 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 921
2 | 29 | 2 | 952 | 200 | 257 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 952
2 | 29 | 3 | 973 | 200 | 277 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 973
2 | 29 | 4 | 998 | 200 | 303 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 998
2 | 29 | 5 | 1050 | 200 | 391 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1050
2 | 29 | 6 | 1121 | 200 | 477 | 168 | 21 | 84 | 26 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1121
2 | 29 | 7 | 1117 | 200 | 334 | 168 | 21 | 84 | 225 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 29 | 8 | 1165 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 541 | 0 | 51 | 0 | 0 | -64 | 1165
2 | 29 | 9 | 1173 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 798 | -4 | 55 | -33 | -46 | -234 | 1173
2 | 29 | 10 | 1123 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 962 | -209 | 47 | -28 | -46 | -236 | 1123
2 | 29 | 11 | 1089 | 200 | 246 | 78 | 21 | 84 | 994 | -271 | 46 | -27 | -46 | -236 | 1089
2 | 29 | 12 | 1000 | 200 | 238 | 78 | 21 | 84 | 939 | -289 | 38 | -22 | -50 | -237 | 1000
2 | 29 | 13 | 1040 | 200 | 242 | 78 | 21 | 84 | 751 | -64 | 25 | -15 | -46 | -236 | 1040
2 | 29 | 14 | 1049 | 200 | 242 | 78 | 21 | 84 | 516 | 0 | 14 | 0 | 0 | -106 | 1049
2 | 29 | 15 | 1058 | 200 | 278 | 152 | 21 | 84 | 311 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1058
2 | 29 | 16 | 1096 | 200 | 516 | 168 | 21 | 84 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1096
2 | 29 | 17 | 1131 | 200 | 602 | 168 | 21 | 84 | 4 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1131
2 | 29 | 18 | 1144 | 200 | 662 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1144
2 | 29 | 19 | 1104 | 200 | 620 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1104
2 | 29 | 20 | 1061 | 200 | 564 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1061
2 | 29 | 21 | 986 | 200 | 471 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 986
2 | 29 | 22 | 908 | 200 | 385 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 908
2 | 29 | 23 | 888 | 200 | 349 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 888
3 | 1 | 0 | 861 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -9 | 861
3 | 1 | 1 | 880 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 880
3 | 1 | 2 | 924 | 200 | 253 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 924
3 | 1 | 3 | 957 | 200 | 297 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 957
3 | 1 | 4 | 989 | 200 | 317 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 989
3 | 1 | 5 | 1053 | 200 | 388 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1053
3 | 1 | 6 | 1124 | 200 | 450 | 246 | 21 | 84 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1124
3 | 1 | 7 | 1162 | 200 | 486 | 246 | 21 | 84 | 14 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1162
3 | 1 | 8 | 1262 | 200 | 510 | 246 | 21 | 84 | 36 | 0 | 115 | 0 | 50 | 0 | 1262
3 | 1 | 9 | 1297 | 200 | 538 | 246 | 21 | 84 | 117 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1297
3 | 1 | 10 | 1250 | 200 | 416 | 246 | 21 | 84 | 200 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1250
3 | 1 | 11 | 1203 | 200 | 301 | 161 | 21 | 84 | 362 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1203
3 | 1 | 12 | 1115 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 497 | 0 | 73 | 0 | -50 | -77 | 1115
3 | 1 | 13 | 1127 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 570 | 0 | 86 | 0 | -46 | -156 | 1127
3 | 1 | 14 | 1106 | 200 | 248 | 118 | 21 | 84 | 520 | 0 | 100 | 0 | 0 | -185 | 1106
3 | 1 | 15 | 1097 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 295 | 0 | 215 | 0 | 0 | -83 | 1097
3 | 1 | 16 | 1136 | 200 | 279 | 127 | 21 | 84 | 117 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1136
3 | 1 | 17 | 1152 | 200 | 286 | 246 | 21 | 84 | 6 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1 | 1152
3 | 1 | 18 | 1155 | 200 | 280 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 2 | -1 | 1155
3 | 1 | 19 | 1123 | 200 | 273 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1123
3 | 1 | 20 | 1084 | 200 | 262 | 127 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -1 | 1084
3 | 1 | 21 | 1032 | 200 | 241 | 120 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -65 | 1032
3 | 1 | 22 | 977 | 200 | 235 | 120 | 21 | 84 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -149 | 977
3 | 1 | 23 | 1001 | 200 | 238 | 120 | 21 | 84 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -170 | 1001
3 | 2 | 0 | 979 | 200 | 235 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 503 | -12 | -48 | -234 | 979
3 | 2 | 1 | 1005 | 200 | 238 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 498 | 0 | -31 | -235 | 1005
3 | 2 | 2 | 1036 | 200 | 241 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 502 | 0 | -7 | -235 | 1036
3 | 2 | 3 | 1054 | 200 | 243 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -217 | 1054
3 | 2 | 4 | 1068 | 200 | 244 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -198 | 1068
3 | 2 | 5 | 1084 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -188 | 1084
3 | 2 | 6 | 1097 | 200 | 247 | 230 | 21 | 84 | 16 | 0 | 478 | 0 | 4 | -183 | 1097
3 | 2 | 7 | 1084 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 115 | 0 | 477 | -7 | -46 | -236 | 1084
3 | 2 | 8 | 1134 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 287 | 0 | 484 | -29 | -46 | -236 | 1134
3 | 2 | 9 | 1161 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 482 | 0 | 489 | -206 | -46 | -234 | 1161
3 | 2 | 10 | 1129 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 595 | 0 | 494 | -351 | -46 | -236 | 1129
3 | 2 | 11 | 1103 | 200 | 248 | 118 | 21 | 84 | 666 | 0 | 497 | -449 | -46 | -236 | 1103
3 | 2 | 12 | 1053 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 688 | -15 | 492 | -492 | -50 | -236 | 1053
3 | 2 | 13 | 1046 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 654 | 0 | 496 | -487 | -46 | -236 | 1046
3 | 2 | 14 | 1041 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 499 | 0 | 490 | -331 | -46 | -236 | 1041
3 | 2 | 15 | 1054 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 287 | 0 | 481 | -99 | -46 | -235 | 1054
3 | 2 | 16 | 1089 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 99 | 0 | 481 | 0 | -38 | -234 | 1089
3 | 2 | 17 | 1177 | 200 | 255 | 230 | 21 | 84 | 6 | 0 | 472 | 0 | 4 | -95 | 1177
3 | 2 | 18 | 1206 | 200 | 258 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -53 | 1206
3 | 2 | 19 | 1182 | 200 | 255 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -61 | 1182
3 | 2 | 20 | 1141 | 200 | 251 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -83 | 1141
3 | 2 | 21 | 1080 | 200 | 245 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -139 | 1080
3 | 2 | 22 | 1003 | 200 | 238 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -215 | 1003
3 | 2 | 23 | 991 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -211 | 991
3 | 3 | 0 | 942 | 200 | 232 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 430 | 0 | -20 | -220 | 942
3 | 3 | 1 | 963 | 200 | 234 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -149 | 963
3 | 3 | 2 | 984 | 200 | 236 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -65 | 984
3 | 3 | 3 | 997 | 200 | 237 | 241 | 21 | 84 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -3 | 997
3 | 3 | 4 | 1007 | 200 | 264 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 50 | 0 | 1007
3 | 3 | 5 | 1015 | 200 | 376 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1015
3 | 3 | 6 | 1028 | 200 | 346 | 246 | 21 | 84 | 22 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 1028
3 | 3 | 7 | 982 | 200 | 236 | 240 | 21 | 84 | 150 | 0 | 54 | 0 | 0 | -3 | 982
3 | 3 | 8 | 991 | 200 | 237 | 118 | 21 | 84 | 374 | 0 | 57 | 0 | 0 | -100 | 991
3 | 3 | 9 | 1004 | 200 | 238 | 118 | 21 | 84 | 560 | 0 | 78 | -14 | -46 | -235 | 1004
3 | 3 | 10 | 974 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 628 | -64 | 82 | -49 | -46 | -235 | 974
3 | 3 | 11 | 944 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 667 | -165 | 96 | -57 | -46 | -206 | 944
3 | 3 | 12 | 914 | 200 | 229 | 118 | 21 | 84 | 688 | -189 | 93 | -55 | -50 | -225 | 914
3 | 3 | 13 | 893 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 598 | -114 | 99 | -59 | -46 | -236 | 893
3 | 3 | 14 | 883 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 443 | 0 | 101 | -30 | -46 | -236 | 883
3 | 3 | 15 | 904 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 262 | 0 | 135 | 0 | 0 | -144 | 904
3 | 3 | 16 | 967 | 200 | 234 | 215 | 21 | 84 | 59 | 0 | 248 | 0 | 0 | -94 | 967
3 | 3 | 17 | 1090 | 200 | 256 | 246 | 21 | 84 | 2 | 0 | 235 | 0 | 46 | 0 | 1090
3 | 3 | 18 | 1119 | 200 | 249 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 40 | 1 | 1119
3 | 3 | 19 | 1096 | 200 | 248 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -1 | 1096
3 | 3 | 20 | 1064 | 200 | 244 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | -40 | 1064
3 | 3 | 21 | 1010 | 200 | 239 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -99 | 1010
3 | 3 | 22 | 936 | 200 | 231 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -199 | 936
3 | 3 | 23 | 918 | 200 | 230 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -229 | 918
3 | 4 | 0 | 907 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | -188 | 907
3 | 4 | 1 | 941 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -144 | 941
3 | 4 | 2 | 993 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -79 | 993
3 | 4 | 3 | 1030 | 200 | 241 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -39 | 1030
3 | 4 | 4 | 1055 | 200 | 243 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -17 | 1055
3 | 4 | 5 | 1128 | 200 | 283 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 46 | 0 | 1128
3 | 4 | 6 | 1211 | 200 | 399 | 246 | 21 | 84 | 7 | 0 | 208 | 0 | 46 | 0 | 1211
3 | 4 | 7 | 1229 | 200 | 419 | 246 | 21 | 84 | 61 | 0 | 152 | 0 | 46 | 0 | 1229
3 | 4 | 8 | 1307 | 200 | 285 | 246 | 21 | 84 | 236 | 0 | 189 | 0 | 46 | 0 | 1307
3 | 4 | 9 | 1351 | 200 | 272 | 118 | 21 | 84 | 495 | 0 | 254 | 0 | 0 | -93 | 1351
3 | 4 | 10 | 1314 | 200 | 268 | 118 | 21 | 84 | 621 | 0 | 296 | -15 | -46 | -233 | 1314
3 | 4 | 11 | 1288 | 200 | 266 | 118 | 21 | 84 | 650 | 0 | 348 | -119 | -46 | -234 | 1288
3 | 4 | 12 | 1218 | 200 | 259 | 118 | 21 | 84 | 646 | 0 | 376 | -209 | -50 | -227 | 1218
3 | 4 | 13 | 1249 | 200 | 262 | 118 | 21 | 84 | 599 | 0 | 400 | -156 | -46 | -233 | 1249
3 | 4 | 14 | 1233 | 200 | 260 | 118 | 21 | 84 | 448 | 0 | 420 | -39 | -46 | -233 | 1233
3 | 4 | 15 | 1238 | 200 | 261 | 118 | 21 | 84 | 291 | 0 | 418 | 0 | 0 | -155 | 1238
3 | 4 | 16 | 1268 | 200 | 264 | 201 | 21 | 84 | 85 | 0 | 438 | 0 | 0 | -25 | 1268
3 | 4 | 17 | 1295 | 200 | 309 | 241 | 21 | 84 | 2 | 0 | 437 | 0 | 0 | 1 | 1295
3 | 4 | 18 | 1302 | 200 | 312 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -1 | 1302
3 | 4 | 19 | 1268 | 200 | 301 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1268
3 | 4 | 20 | 1214 | 200 | 280 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1214
3 | 4 | 21 | 1130 | 200 | 250 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -9 | 1130
3 | 4 | 22 | 1037 | 200 | 241 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -58 | 1037
3 | 4 | 23 | 1014 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -78 | 1014
3 | 5 | 0 | 969 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | -15 | 969
3 | 5 | 1 | 983 | 200 | 246 | 120 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 983
3 | 5 | 2 | 1010 | 200 | 262 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -1 | 1010
3 | 5 | 3 | 1029 | 200 | 276 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1029
3 | 5 | 4 | 1047 | 200 | 291 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1047
3 | 5 | 5 | 1102 | 200 | 364 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1102
3 | 5 | 6 | 1174 | 200 | 468 | 213 | 21 | 84 | 13 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1174
3 | 5 | 7 | 1186 | 200 | 443 | 213 | 21 | 84 | 99 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1186
3 | 5 | 8 | 1262 | 200 | 407 | 213 | 21 | 84 | 259 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1262
3 | 5 | 9 | 1293 | 200 | 396 | 213 | 21 | 84 | 333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1293
3 | 5 | 10 | 1255 | 200 | 344 | 182 | 21 | 84 | 377 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1255
3 | 5 | 11 | 1236 | 200 | 332 | 157 | 21 | 84 | 393 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1236
3 | 5 | 12 | 1170 | 200 | 310 | 133 | 21 | 84 | 343 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1170
3 | 5 | 13 | 1228 | 200 | 356 | 213 | 21 | 84 | 246 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1228
3 | 5 | 14 | 1234 | 200 | 436 | 213 | 21 | 84 | 180 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1234
3 | 5 | 15 | 1228 | 200 | 516 | 213 | 21 | 84 | 111 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1228
3 | 5 | 16 | 1250 | 200 | 624 | 213 | 21 | 84 | 37 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1250
3 | 5 | 17 | 1262 | 200 | 687 | 213 | 21 | 84 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1262
3 | 5 | 18 | 1272 | 200 | 663 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1272
3 | 5 | 19 | 1248 | 200 | 684 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1248
3 | 5 | 20 | 1233 | 200 | 674 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1233
3 | 5 | 21 | 1170 | 200 | 626 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1170
3 | 5 | 22 | 1079 | 200 | 536 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1079
3 | 5 | 23 | 1050 | 200 | 499 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1050
3 | 6 | 0 | 1013 | 200 | 480 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 1013
3 | 6 | 1 | 1024 | 200 | 489 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1024
3 | 6 | 2 | 1037 | 200 | 446 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1037
3 | 6 | 3 | 1052 | 200 | 494 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 1052
3 | 6 | 4 | 1067 | 200 | 503 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 1067
3 | 6 | 5 | 1125 | 200 | 566 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 1125
3 | 6 | 6 | 1197 | 200 | 630 | 193 | 21 | 84 | 9 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1197
3 | 6 | 7 | 1230 | 200 | 637 | 193 | 21 | 84 | 43 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1230
3 | 6 | 8 | 1329 | 200 | 699 | 193 | 21 | 84 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1329
3 | 6 | 9 | 1362 | 200 | 686 | 193 | 21 | 84 | 148 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1362
3 | 6 | 10 | 1344 | 200 | 657 | 193 | 21 | 84 | 160 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1344
3 | 6 | 11 | 1310 | 200 | 600 | 193 | 21 | 84 | 171 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1310
3 | 6 | 12 | 1237 | 200 | 498 | 193 | 21 | 84 | 176 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 1237
3 | 6 | 13 | 1265 | 200 | 467 | 193 | 21 | 84 | 185 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 1265
3 | 6 | 14 | 1255 | 200 | 453 | 193 | 21 | 84 | 153 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1255
3 | 6 | 15 | 1241 | 200 | 474 | 193 | 21 | 84 | 102 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 1241
3 | 6 | 16 | 1264 | 200 | 554 | 193 | 21 | 84 | 36 | 0 | 177 | 0 | 0 | -1 | 1264
3 | 6 | 17 | 1268 | 200 | 546 | 193 | 21 | 84 | 3 | 0 | 175 | 0 | 46 | 0 | 1268
3 | 6 | 18 | 1269 | 200 | 554 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 50 | -1 | 1269
3 | 6 | 19 | 1236 | 200 | 591 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1236
3 | 6 | 20 | 1187 | 200 | 572 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1187
3 | 6 | 21 | 1103 | 200 | 462 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -1 | 1103
3 | 6 | 22 | 1019 | 200 | 432 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1019
3 | 6 | 23 | 986 | 200 | 377 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 986
3 | 7 | 0 | 949 | 200 | 281 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 949
3 | 7 | 1 | 956 | 200 | 277 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 956
3 | 7 | 2 | 996 | 200 | 316 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 996
3 | 7 | 3 | 1012 | 200 | 343 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 1012
3 | 7 | 4 | 1032 | 200 | 384 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 1032
3 | 7 | 5 | 1093 | 200 | 474 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1093
3 | 7 | 6 | 1152 | 200 | 512 | 228 | 21 | 84 | 37 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1152
3 | 7 | 7 | 1154 | 200 | 331 | 228 | 21 | 84 | 186 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1154
3 | 7 | 8 | 1229 | 200 | 324 | 158 | 21 | 84 | 389 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1229
3 | 7 | 9 | 1247 | 200 | 262 | 118 | 21 | 84 | 532 | 0 | 66 | 0 | 0 | -36 | 1247
3 | 7 | 10 | 1210 | 200 | 258 | 118 | 21 | 84 | 656 | 0 | 63 | 0 | 0 | -190 | 1210
3 | 7 | 11 | 1175 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 737 | 0 | 76 | -34 | -46 | -236 | 1175
3 | 7 | 12 | 1085 | 200 | 246 | 118 | 21 | 84 | 777 | -110 | 86 | -51 | -50 | -236 | 1085
3 | 7 | 13 | 1115 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 763 | -78 | 98 | -58 | -46 | -236 | 1115
3 | 7 | 14 | 1106 | 200 | 248 | 118 | 21 | 84 | 630 | 0 | 103 | -16 | -46 | -236 | 1106
3 | 7 | 15 | 1100 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 435 | 0 | 85 | 0 | 0 | -90 | 1100
3 | 7 | 16 | 1145 | 200 | 338 | 228 | 21 | 84 | 156 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 1145
3 | 7 | 17 | 1190 | 200 | 582 | 228 | 21 | 84 | 12 | 0 | 65 | 0 | 0 | -2 | 1190
3 | 7 | 18 | 1217 | 200 | 629 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1217
3 | 7 | 19 | 1192 | 200 | 562 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 48 | -1 | 1192
3 | 7 | 20 | 1151 | 200 | 585 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1151
3 | 7 | 21 | 1083 | 200 | 524 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1083
3 | 7 | 22 | 1003 | 200 | 453 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1003
3 | 7 | 23 | 975 | 200 | 429 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 975
3 | 8 | 0 | 934 | 200 | 405 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 934
3 | 8 | 1 | 947 | 200 | 414 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 947
3 | 8 | 2 | 987 | 200 | 446 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 987
3 | 8 | 3 | 1018 | 200 | 477 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1018
3 | 8 | 4 | 1043 | 200 | 507 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1043
3 | 8 | 5 | 1102 | 200 | 560 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1102
3 | 8 | 6 | 1175 | 200 | 617 | 210 | 21 | 84 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1175
3 | 8 | 7 | 1201 | 200 | 541 | 210 | 21 | 84 | 65 | 0 | 35 | 0 | 46 | -1 | 1201
3 | 8 | 8 | 1293 | 200 | 565 | 210 | 21 | 84 | 141 | 0 | 27 | 0 | 46 | -1 | 1293
3 | 8 | 9 | 1323 | 200 | 571 | 210 | 21 | 84 | 221 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1323
3 | 8 | 10 | 1276 | 200 | 416 | 210 | 21 | 84 | 330 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1276
3 | 8 | 11 | 1237 | 200 | 334 | 156 | 21 | 84 | 410 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1237
3 | 8 | 12 | 1154 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 449 | 0 | 42 | 0 | 0 | -13 | 1154
3 | 8 | 13 | 1164 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 472 | 0 | 63 | 0 | 0 | -48 | 1164
3 | 8 | 14 | 1143 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 422 | 0 | 78 | 0 | 0 | -32 | 1143
3 | 8 | 15 | 1116 | 200 | 296 | 127 | 21 | 84 | 307 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 1116
3 | 8 | 16 | 1154 | 200 | 422 | 210 | 21 | 84 | 130 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1154
3 | 8 | 17 | 1174 | 200 | 573 | 210 | 21 | 84 | 12 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1174
3 | 8 | 18 | 1202 | 200 | 621 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1202
3 | 8 | 19 | 1178 | 200 | 588 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1178
3 | 8 | 20 | 1141 | 200 | 506 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 1 | 1141
3 | 8 | 21 | 1076 | 200 | 484 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1076
3 | 8 | 22 | 1001 | 200 | 401 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1001
3 | 8 | 23 | 984 | 200 | 392 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 984
3 | 9 | 0 | 950 | 200 | 287 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 950
3 | 9 | 1 | 964 | 200 | 304 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | 964
3 | 9 | 2 | 996 | 200 | 327 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 1 | 996
3 | 9 | 3 | 1008 | 200 | 319 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | 0 | 1008
3 | 9 | 4 | 1017 | 200 | 320 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1017
3 | 9 | 5 | 1038 | 200 | 318 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 48 | 0 | 1038
3 | 9 | 6 | 1060 | 200 | 296 | 230 | 21 | 84 | 27 | 0 | 155 | 0 | 46 | 1 | 1060
3 | 9 | 7 | 1034 | 200 | 241 | 219 | 21 | 84 | 108 | 0 | 128 | 0 | 32 | 1 | 1034
3 | 9 | 8 | 1083 | 200 | 246 | 159 | 21 | 84 | 227 | 0 | 114 | 0 | 31 | 1 | 1083
3 | 9 | 9 | 1094 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 380 | 0 | 120 | 0 | -46 | -30 | 1094
3 | 9 | 10 | 1060 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 517 | 0 | 108 | 0 | -46 | -185 | 1060
3 | 9 | 11 | 1032 | 200 | 241 | 118 | 21 | 84 | 618 | -10 | 103 | -61 | -46 | -236 | 1032
3 | 9 | 12 | 985 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 650 | -77 | 91 | -54 | -50 | -234 | 985
3 | 9 | 13 | 970 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 596 | -34 | 81 | -48 | -46 | -237 | 970
3 | 9 | 14 | 952 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 524 | 0 | 75 | -22 | -46 | -235 | 952
3 | 9 | 15 | 970 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 369 | 0 | 75 | 0 | 0 | -132 | 970
3 | 9 | 16 | 998 | 200 | 237 | 196 | 21 | 84 | 162 | 0 | 77 | 0 | 22 | -1 | 998
3 | 9 | 17 | 1087 | 200 | 379 | 230 | 21 | 84 | 15 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 1087
3 | 9 | 18 | 1137 | 200 | 480 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1137
3 | 9 | 19 | 1125 | 200 | 480 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1125
3 | 9 | 20 | 1100 | 200 | 435 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1100
3 | 9 | 21 | 1051 | 200 | 325 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 46 | 0 | 1051
3 | 9 | 22 | 980 | 200 | 259 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | 0 | 980
3 | 9 | 23 | 981 | 200 | 236 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 45 | 1 | 981
3 | 10 | 0 | 941 | 200 | 232 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -13 | 941
3 | 10 | 1 | 954 | 200 | 233 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | 1 | 954
3 | 10 | 2 | 986 | 200 | 236 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -11 | 986
3 | 10 | 3 | 994 | 200 | 237 | 243 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -13 | 994
3 | 10 | 4 | 1018 | 200 | 239 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 205 | 0 | 23 | 0 | 1018
3 | 10 | 5 | 1026 | 200 | 240 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 40 | 1 | 1026
3 | 10 | 6 | 1025 | 200 | 242 | 243 | 21 | 84 | 50 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1025
3 | 10 | 7 | 975 | 200 | 235 | 210 | 21 | 84 | 193 | 0 | 156 | 0 | 0 | -124 | 975
3 | 10 | 8 | 978 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 382 | 0 | 184 | 0 | -13 | -233 | 978
3 | 10 | 9 | 977 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 537 | 0 | 236 | -225 | -46 | -183 | 977
3 | 10 | 10 | 938 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 662 | -167 | 257 | -257 | -46 | -166 | 938
3 | 10 | 11 | 909 | 200 | 229 | 118 | 21 | 84 | 743 | -242 | 269 | -269 | -46 | -198 | 909
3 | 10 | 12 | 876 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 801 | -339 | 308 | -308 | -46 | -191 | 876
3 | 10 | 13 | 856 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 799 | -362 | 353 | -353 | -50 | -182 | 856
3 | 10 | 14 | 844 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 707 | -294 | 361 | -361 | -46 | -174 | 844
3 | 10 | 15 | 852 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 471 | -31 | 353 | -353 | -46 | -193 | 852
3 | 10 | 16 | 915 | 200 | 229 | 210 | 21 | 84 | 183 | 0 | 343 | -73 | -46 | -236 | 915
3 | 10 | 17 | 1044 | 200 | 242 | 215 | 21 | 84 | 16 | 0 | 334 | 0 | 0 | -68 | 1044
3 | 10 | 18 | 1108 | 200 | 248 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -10 | 1108
3 | 10 | 19 | 1099 | 200 | 247 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -1 | 1099
3 | 10 | 20 | 1057 | 200 | 243 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -28 | 1057
3 | 10 | 21 | 999 | 200 | 237 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | -64 | 999
3 | 10 | 22 | 923 | 200 | 230 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -145 | 923
3 | 10 | 23 | 901 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -164 | 901
3 | 11 | 0 | 875 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -187 | 875
3 | 11 | 1 | 892 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -203 | 892
3 | 11 | 2 | 921 | 200 | 230 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -139 | 921
3 | 11 | 3 | 941 | 200 | 232 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -93 | 941
3 | 11 | 4 | 971 | 200 | 235 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -34 | 971
3 | 11 | 5 | 1043 | 200 | 276 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | 0 | 50 | 0 | 1043
3 | 11 | 6 | 1109 | 200 | 299 | 246 | 21 | 84 | 73 | 0 | 141 | 0 | 46 | -1 | 1109
3 | 11 | 7 | 1098 | 200 | 247 | 212 | 21 | 84 | 340 | 0 | 160 | 0 | 0 | -166 | 1098
3 | 11 | 8 | 1172 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 645 | 0 | 223 | -93 | -46 | -234 | 1172
3 | 11 | 9 | 1181 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 894 | -112 | 235 | -235 | -46 | -233 | 1181
3 | 11 | 10 | 1138 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 1043 | -428 | 261 | -155 | -46 | -211 | 1138
3 | 11 | 11 | 1101 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 1088 | -378 | 282 | -282 | -46 | -233 | 1101
3 | 11 | 12 | 1018 | 200 | 239 | 118 | 21 | 84 | 1070 | -560 | 263 | -156 | -50 | -211 | 1018
3 | 11 | 13 | 1050 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 952 | -288 | 258 | -258 | -46 | -233 | 1050
3 | 11 | 14 | 1044 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 733 | -74 | 261 | -261 | -46 | -234 | 1044
3 | 11 | 15 | 1041 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 458 | 0 | 249 | -51 | -46 | -234 | 1041
3 | 11 | 16 | 1081 | 200 | 246 | 212 | 21 | 84 | 168 | 0 | 258 | 0 | 0 | -108 | 1081
3 | 11 | 17 | 1111 | 200 | 270 | 246 | 21 | 84 | 15 | 0 | 228 | 0 | 46 | 1 | 1111
3 | 11 | 18 | 1139 | 200 | 368 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 1 | 1139
3 | 11 | 19 | 1108 | 200 | 308 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | 0 | 1108
3 | 11 | 20 | 1063 | 200 | 244 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 45 | -1 | 1063
3 | 11 | 21 | 991 | 200 | 237 | 239 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -19 | 991
3 | 11 | 22 | 916 | 200 | 229 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -60 | 916
3 | 11 | 23 | 893 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -90 | 893
3 | 12 | 0 | 863 | 200 | 228 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -22 | 863
3 | 12 | 1 | 883 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 883
3 | 12 | 2 | 917 | 200 | 271 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | -1 | 917
3 | 12 | 3 | 935 | 200 | 301 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -1 | 935
3 | 12 | 4 | 962 | 200 | 334 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 962
3 | 12 | 5 | 1014 | 200 | 377 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 1014
3 | 12 | 6 | 1066 | 200 | 365 | 209 | 21 | 84 | 55 | 0 | 87 | 0 | 46 | -1 | 1066
3 | 12 | 7 | 1085 | 200 | 266 | 209 | 21 | 84 | 193 | 0 | 67 | 0 | 46 | -1 | 1085
3 | 12 | 8 | 1196 | 200 | 319 | 209 | 21 | 84 | 259 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1196
3 | 12 | 9 | 1225 | 200 | 281 | 169 | 21 | 84 | 360 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 1225
3 | 12 | 10 | 1189 | 200 | 256 | 118 | 21 | 84 | 424 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 1189
3 | 12 | 11 | 1177 | 200 | 256 | 136 | 21 | 84 | 352 | 0 | 82 | 0 | 46 | 0 | 1177
3 | 12 | 12 | 1110 | 200 | 248 | 152 | 21 | 84 | 275 | 0 | 86 | 0 | 44 | 0 | 1110
3 | 12 | 13 | 1167 | 200 | 414 | 209 | 21 | 84 | 182 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 1167
3 | 12 | 14 | 1184 | 200 | 534 | 209 | 21 | 84 | 101 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1184
3 | 12 | 15 | 1182 | 200 | 594 | 209 | 21 | 84 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1182
3 | 12 | 16 | 1209 | 200 | 672 | 209 | 21 | 84 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1209
3 | 12 | 17 | 1213 | 200 | 684 | 209 | 21 | 84 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1213
3 | 12 | 18 | 1222 | 200 | 671 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1222
3 | 12 | 19 | 1194 | 200 | 577 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 40 | 0 | 1194
3 | 12 | 20 | 1151 | 200 | 540 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1151
3 | 12 | 21 | 1071 | 200 | 474 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1071
3 | 12 | 22 | 987 | 200 | 309 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 50 | -1 | 987
3 | 12 | 23 | 945 | 200 | 232 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 45 | 0 | 945
3 | 13 | 0 | 904 | 200 | 228 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -70 | 904
3 | 13 | 1 | 911 | 200 | 229 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -72 | 911
3 | 13 | 2 | 938 | 200 | 232 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -101 | 938
3 | 13 | 3 | 956 | 200 | 233 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -124 | 956
3 | 13 | 4 | 971 | 200 | 235 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -118 | 971
3 | 13 | 5 | 1032 | 200 | 241 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -66 | 1032
3 | 13 | 6 | 1088 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 51 | 0 | 312 | 0 | 0 | -56 | 1088
3 | 13 | 7 | 1080 | 200 | 245 | 224 | 21 | 84 | 240 | 0 | 325 | 0 | -24 | -235 | 1080
3 | 13 | 8 | 1180 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 477 | 0 | 388 | -95 | -46 | -222 | 1180
3 | 13 | 9 | 1208 | 200 | 258 | 118 | 21 | 84 | 704 | 0 | 406 | -362 | -46 | -175 | 1208
3 | 13 | 10 | 1178 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 798 | -108 | 422 | -422 | -46 | -144 | 1178
3 | 13 | 11 | 1155 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 876 | -185 | 434 | -434 | -46 | -166 | 1155
3 | 13 | 12 | 1082 | 200 | 246 | 118 | 21 | 84 | 850 | -222 | 435 | -435 | -50 | -165 | 1082
3 | 13 | 13 | 1121 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 737 | -77 | 425 | -425 | -46 | -165 | 1121
3 | 13 | 14 | 1125 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 639 | 0 | 412 | -388 | -46 | -165 | 1125
3 | 13 | 15 | 1121 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 427 | 0 | 405 | -142 | -46 | -195 | 1121
3 | 13 | 16 | 1160 | 200 | 253 | 224 | 21 | 84 | 178 | 0 | 394 | 0 | 0 | -194 | 1160
3 | 13 | 17 | 1186 | 200 | 256 | 242 | 21 | 84 | 17 | 0 | 351 | 0 | 15 | 0 | 1186
3 | 13 | 18 | 1213 | 200 | 258 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | 0 | 40 | 1 | 1213
3 | 13 | 19 | 1186 | 200 | 256 | 240 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | 0 | 4 | -1 | 1186
3 | 13 | 20 | 1140 | 200 | 251 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -47 | 1140
3 | 13 | 21 | 1067 | 200 | 244 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | -81 | 1067
3 | 13 | 22 | 982 | 200 | 236 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -129 | 982
3 | 13 | 23 | 952 | 200 | 233 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -125 | 952
3 | 14 | 0 | 912 | 200 | 229 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -150 | 912
3 | 14 | 1 | 926 | 200 | 230 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -133 | 926
3 | 14 | 2 | 960 | 200 | 234 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -80 | 960
3 | 14 | 3 | 977 | 200 | 235 | 245 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -10 | 977
3 | 14 | 4 | 1000 | 200 | 238 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 28 | 0 | 1000
3 | 14 | 5 | 1049 | 200 | 301 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | 0 | 1049
3 | 14 | 6 | 1106 | 200 | 275 | 246 | 21 | 84 | 72 | 0 | 158 | 0 | 50 | 0 | 1106
3 | 14 | 7 | 1104 | 200 | 248 | 218 | 21 | 84 | 260 | 0 | 143 | 0 | 0 | -70 | 1104
3 | 14 | 8 | 1171 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 505 | 0 | 168 | 0 | 0 | -179 | 1171
3 | 14 | 9 | 1199 | 200 | 257 | 118 | 21 | 84 | 729 | 0 | 163 | -92 | -46 | -235 | 1199
3 | 14 | 10 | 1163 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 842 | -142 | 167 | -99 | -46 | -236 | 1163
3 | 14 | 11 | 1134 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 902 | -233 | 188 | -111 | -50 | -236 | 1134
3 | 14 | 12 | 1051 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 761 | -93 | 207 | -207 | -46 | -237 | 1051
3 | 14 | 13 | 1112 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 578 | 0 | 168 | -24 | -46 | -236 | 1112
3 | 14 | 14 | 1120 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 485 | 0 | 157 | 0 | -46 | -148 | 1120
3 | 14 | 15 | 1097 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 396 | 0 | 155 | 0 | 0 | -124 | 1097
3 | 14 | 16 | 1107 | 200 | 248 | 224 | 21 | 84 | 187 | 0 | 196 | 0 | 0 | -53 | 1107
3 | 14 | 17 | 1126 | 200 | 250 | 246 | 21 | 84 | 19 | 0 | 269 | 0 | 38 | -1 | 1126
3 | 14 | 18 | 1150 | 200 | 252 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 322 | 0 | 26 | -1 | 1150
3 | 14 | 19 | 1115 | 200 | 249 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -39 | 1115
3 | 14 | 20 | 1068 | 200 | 244 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -76 | 1068
3 | 14 | 21 | 989 | 200 | 237 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -185 | 989
3 | 14 | 22 | 908 | 200 | 229 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | -10 | -236 | 908
3 | 14 | 23 | 872 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | 0 | -8 | -236 | 872
3 | 15 | 0 | 838 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | -36 | -236 | 838
3 | 15 | 1 | 853 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 369 | 0 | -43 | -236 | 853
3 | 15 | 2 | 889 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | -40 | -236 | 889
3 | 15 | 3 | 917 | 200 | 229 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -226 | 917
3 | 15 | 4 | 941 | 200 | 232 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -194 | 941
3 | 15 | 5 | 995 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -124 | 995
3 | 15 | 6 | 1029 | 200 | 240 | 230 | 21 | 84 | 94 | 0 | 322 | 0 | 4 | -166 | 1029
3 | 15 | 7 | 997 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 360 | 0 | 303 | -156 | -46 | -236 | 997
3 | 15 | 8 | 1054 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 685 | -16 | 310 | -310 | -46 | -235 | 1054
3 | 15 | 9 | 1073 | 200 | 245 | 118 | 21 | 84 | 892 | -206 | 300 | -300 | -46 | -235 | 1073
3 | 15 | 10 | 1039 | 200 | 241 | 118 | 21 | 84 | 1056 | -400 | 315 | -315 | -46 | -235 | 1039
3 | 15 | 11 | 1020 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 1124 | -484 | 336 | -336 | -46 | -237 | 1020
3 | 15 | 12 | 937 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 1065 | -497 | 350 | -350 | -50 | -235 | 937
3 | 15 | 13 | 979 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 893 | -291 | 371 | -371 | -46 | -236 | 979
3 | 15 | 14 | 981 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 693 | -89 | 380 | -380 | -46 | -236 | 981
3 | 15 | 15 | 964 | 200 | 234 | 118 | 21 | 84 | 424 | 0 | 399 | -234 | -46 | -236 | 964
3 | 15 | 16 | 987 | 200 | 236 | 230 | 21 | 84 | 160 | 0 | 406 | -69 | -46 | -235 | 987
3 | 15 | 17 | 1006 | 200 | 238 | 230 | 21 | 84 | 17 | 0 | 409 | 0 | 4 | -197 | 1006
3 | 15 | 18 | 1021 | 200 | 240 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -192 | 1021
3 | 15 | 19 | 980 | 200 | 236 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 498 | -7 | -46 | -236 | 980
3 | 15 | 20 | 932 | 200 | 231 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 496 | -49 | -46 | -235 | 932
3 | 15 | 21 | 870 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 505 | -117 | -46 | -235 | 870
3 | 15 | 22 | 822 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 485 | -145 | -46 | -235 | 822
3 | 15 | 23 | 797 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | -130 | -48 | -236 | 797
3 | 16 | 0 | 767 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | -96 | -48 | -235 | 767
3 | 16 | 1 | 780 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | -58 | -46 | -235 | 780
3 | 16 | 2 | 811 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | -23 | -46 | -235 | 811
3 | 16 | 3 | 836 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 323 | 0 | -6 | -235 | 836
3 | 16 | 4 | 856 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -157 | 856
3 | 16 | 5 | 870 | 200 | 228 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 50 | -145 | 870
3 | 16 | 6 | 842 | 200 | 258 | 221 | 21 | 84 | 101 | -30 | 179 | 0 | 0 | -192 | 842
3 | 16 | 7 | 790 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 404 | -121 | 154 | -120 | -46 | -235 | 790
3 | 16 | 8 | 818 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 767 | -385 | 167 | -99 | -46 | -237 | 818
3 | 16 | 9 | 836 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1026 | -674 | 185 | -110 | -46 | -196 | 836
3 | 16 | 10 | 818 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1169 | -887 | 236 | -140 | -46 | -165 | 818
3 | 16 | 11 | 797 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1234 | -1063 | 254 | -201 | -46 | -32 | 797
3 | 16 | 12 | 770 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1224 | -1054 | 276 | -276 | -50 | -1 | 770
3 | 16 | 13 | 757 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1141 | -981 | 289 | -171 | -46 | -126 | 757
3 | 16 | 14 | 742 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 967 | -664 | 286 | -286 | -46 | -166 | 742
3 | 16 | 15 | 736 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 641 | -345 | 261 | -261 | -46 | -165 | 736
3 | 16 | 16 | 760 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 260 | -78 | 232 | -146 | -46 | -216 | 760
3 | 16 | 17 | 823 | 200 | 236 | 221 | 21 | 84 | 28 | -8 | 176 | 0 | 0 | -135 | 823
3 | 16 | 18 | 874 | 200 | 228 | 240 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 50 | -98 | 874
3 | 16 | 19 | 870 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -68 | 870
3 | 16 | 20 | 849 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -71 | 849
3 | 16 | 21 | 815 | 200 | 228 | 245 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 39 | -75 | 815
3 | 16 | 22 | 780 | 200 | 228 | 244 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -50 | 780
3 | 16 | 23 | 779 | 200 | 228 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -55 | 779
3 | 17 | 0 | 765 | 200 | 228 | 240 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -118 | 765
3 | 17 | 1 | 784 | 200 | 228 | 240 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -69 | 784
3 | 17 | 2 | 812 | 200 | 228 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -58 | 812
3 | 17 | 3 | 831 | 200 | 228 | 240 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -61 | 831
3 | 17 | 4 | 844 | 200 | 228 | 241 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -55 | 844
3 | 17 | 5 | 852 | 200 | 228 | 239 | 21 | 84 | 1 | 0 | 142 | 0 | 46 | -109 | 852
3 | 17 | 6 | 839 | 200 | 233 | 224 | 21 | 84 | 83 | -5 | 136 | 0 | 46 | -183 | 839
3 | 17 | 7 | 792 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 304 | -20 | 134 | -109 | -46 | -228 | 792
3 | 17 | 8 | 796 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 520 | -163 | 119 | -70 | -46 | -215 | 796
3 | 17 | 9 | 790 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 715 | -393 | 138 | -82 | -46 | -193 | 790
3 | 17 | 10 | 767 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 920 | -578 | 194 | -161 | -46 | -213 | 767
3 | 17 | 11 | 752 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 975 | -612 | 250 | -250 | -50 | -212 | 752
3 | 17 | 12 | 743 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 827 | -505 | 278 | -278 | -46 | -184 | 743
3 | 17 | 13 | 732 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 631 | -269 | 307 | -307 | -46 | -235 | 732
3 | 17 | 14 | 732 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 481 | -119 | 344 | -344 | -46 | -235 | 732
3 | 17 | 15 | 741 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 280 | -18 | 380 | -271 | -46 | -235 | 741
3 | 17 | 16 | 786 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 125 | -8 | 408 | -214 | -46 | -236 | 786
3 | 17 | 17 | 857 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 16 | -1 | 469 | -102 | -46 | -236 | 857
3 | 17 | 18 | 880 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | -76 | -46 | -235 | 880
3 | 17 | 19 | 873 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | -94 | -46 | -236 | 873
3 | 17 | 20 | 847 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 507 | -135 | -46 | -236 | 847
3 | 17 | 21 | 810 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 504 | -169 | -46 | -236 | 810
3 | 17 | 22 | 757 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 488 | -210 | -46 | -232 | 757
3 | 17 | 23 | 746 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | -223 | -46 | -236 | 746
3 | 18 | 0 | 739 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 505 | -248 | -46 | -235 | 739
3 | 18 | 1 | 766 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | -226 | -46 | -235 | 766
3 | 18 | 2 | 817 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 505 | -171 | -46 | -234 | 817
3 | 18 | 3 | 863 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 484 | -104 | -46 | -234 | 863
3 | 18 | 4 | 894 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 479 | -68 | -46 | -234 | 894
3 | 18 | 5 | 955 | 200 | 233 | 230 | 21 | 84 | 1 | 0 | 471 | -5 | -46 | -234 | 955
3 | 18 | 6 | 994 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 90 | 0 | 472 | -60 | -46 | -234 | 994
3 | 18 | 7 | 1014 | 200 | 239 | 230 | 21 | 84 | 344 | 0 | 475 | -298 | -46 | -235 | 1014
3 | 18 | 8 | 1131 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 635 | 0 | 479 | -377 | -46 | -233 | 1131
3 | 18 | 9 | 1180 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 850 | -70 | 465 | -465 | -46 | -232 | 1180
3 | 18 | 10 | 1173 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 939 | -163 | 472 | -472 | -46 | -235 | 1173
3 | 18 | 11 | 1166 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 959 | -190 | 475 | -475 | -46 | -234 | 1166
3 | 18 | 12 | 1099 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 924 | -216 | 480 | -480 | -46 | -233 | 1099
3 | 18 | 13 | 1145 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 829 | -79 | 493 | -493 | -46 | -234 | 1145
3 | 18 | 14 | 1137 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 685 | 0 | 497 | -439 | -46 | -234 | 1137
3 | 18 | 15 | 1152 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 448 | 0 | 504 | -196 | -46 | -233 | 1152
3 | 18 | 16 | 1188 | 200 | 256 | 230 | 21 | 84 | 190 | 0 | 504 | -17 | -46 | -234 | 1188
3 | 18 | 17 | 1215 | 200 | 259 | 230 | 21 | 84 | 19 | 0 | 511 | 0 | 46 | -155 | 1215
3 | 18 | 18 | 1246 | 200 | 262 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 507 | 0 | 46 | -106 | 1246
3 | 18 | 19 | 1214 | 200 | 258 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 505 | 0 | 50 | -134 | 1214
3 | 18 | 20 | 1159 | 200 | 253 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 500 | 0 | 46 | -175 | 1159
3 | 18 | 21 | 1087 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | 0 | 42 | -233 | 1087
3 | 18 | 22 | 1014 | 200 | 239 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 496 | 0 | -22 | -234 | 1014
3 | 18 | 23 | 972 | 200 | 235 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 484 | 0 | -47 | -235 | 972
3 | 19 | 0 | 931 | 200 | 231 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | 0 | -49 | -236 | 931
3 | 19 | 1 | 949 | 200 | 233 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 439 | 0 | -9 | -235 | 949
3 | 19 | 2 | 973 | 200 | 235 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 439 | 0 | 13 | -235 | 973
3 | 19 | 3 | 982 | 200 | 236 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | 0 | 14 | -235 | 982
3 | 19 | 4 | 1002 | 200 | 238 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 437 | 0 | 41 | -235 | 1002
3 | 19 | 5 | 1057 | 200 | 243 | 216 | 21 | 84 | 1 | 0 | 421 | 0 | 46 | -175 | 1057
3 | 19 | 6 | 1106 | 200 | 248 | 216 | 21 | 84 | 95 | 0 | 408 | 0 | 0 | -166 | 1106
3 | 19 | 7 | 1081 | 200 | 245 | 216 | 21 | 84 | 360 | 0 | 388 | -153 | -46 | -234 | 1081
3 | 19 | 8 | 1153 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 709 | 0 | 359 | -312 | -46 | -233 | 1153
3 | 19 | 9 | 1169 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 978 | -207 | 327 | -327 | -46 | -233 | 1169
3 | 19 | 10 | 1127 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 1082 | -351 | 299 | -299 | -46 | -231 | 1127
3 | 19 | 11 | 1093 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 1108 | -519 | 278 | -165 | -46 | -233 | 1093
3 | 19 | 12 | 1011 | 200 | 239 | 118 | 21 | 84 | 1053 | -531 | 261 | -155 | -50 | -229 | 1011
3 | 19 | 13 | 1040 | 200 | 241 | 118 | 21 | 84 | 987 | -425 | 227 | -135 | -46 | -232 | 1040
3 | 19 | 14 | 1026 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 858 | -295 | 196 | -116 | -46 | -234 | 1026
3 | 19 | 15 | 1024 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 521 | 0 | 167 | -47 | -46 | -234 | 1024
3 | 19 | 16 | 1071 | 200 | 244 | 236 | 21 | 84 | 169 | 0 | 126 | 0 | 0 | -9 | 1071
3 | 19 | 17 | 1092 | 200 | 380 | 246 | 21 | 84 | 18 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 1092
3 | 19 | 18 | 1114 | 200 | 438 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 1 | 1114
3 | 19 | 19 | 1082 | 200 | 439 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1082
3 | 19 | 20 | 1045 | 200 | 420 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1045
3 | 19 | 21 | 978 | 200 | 343 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 978
3 | 19 | 22 | 912 | 200 | 262 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 1 | 912
3 | 19 | 23 | 885 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41 | 0 | 885
3 | 20 | 0 | 863 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 21 | 0 | 863
3 | 20 | 1 | 882 | 200 | 238 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 882
3 | 20 | 2 | 910 | 200 | 289 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 910
3 | 20 | 3 | 937 | 200 | 274 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -1 | 937
3 | 20 | 4 | 951 | 200 | 336 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 951
3 | 20 | 5 | 972 | 200 | 349 | 218 | 21 | 84 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 972
3 | 20 | 6 | 983 | 200 | 308 | 218 | 21 | 84 | 43 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 983
3 | 20 | 7 | 1004 | 200 | 264 | 173 | 21 | 84 | 136 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1004
3 | 20 | 8 | 1070 | 200 | 268 | 118 | 21 | 84 | 241 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 1070
3 | 20 | 9 | 1116 | 200 | 287 | 143 | 21 | 84 | 238 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1116
3 | 20 | 10 | 1113 | 200 | 249 | 164 | 21 | 84 | 198 | 0 | 153 | 0 | 0 | 44 | 1113
3 | 20 | 11 | 1100 | 200 | 271 | 119 | 21 | 84 | 239 | 0 | 161 | 0 | 0 | 5 | 1100
3 | 20 | 12 | 1070 | 200 | 266 | 132 | 21 | 84 | 212 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5 | 1070
3 | 20 | 13 | 1073 | 200 | 269 | 133 | 21 | 84 | 208 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 1073
3 | 20 | 14 | 1073 | 200 | 274 | 154 | 21 | 84 | 178 | 0 | 157 | 0 | 0 | 5 | 1073
3 | 20 | 15 | 1097 | 200 | 271 | 218 | 21 | 84 | 112 | 0 | 144 | 0 | 46 | 1 | 1097
3 | 20 | 16 | 1144 | 200 | 391 | 218 | 21 | 84 | 46 | 0 | 137 | 0 | 46 | 1 | 1144
3 | 20 | 17 | 1196 | 200 | 531 | 218 | 21 | 84 | 7 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1196
3 | 20 | 18 | 1218 | 200 | 514 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | 0 | 1218
3 | 20 | 19 | 1190 | 200 | 497 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | 0 | 1190
3 | 20 | 20 | 1155 | 200 | 480 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 0 | 1155
3 | 20 | 21 | 1086 | 200 | 475 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1086
3 | 20 | 22 | 1013 | 200 | 408 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1013
3 | 20 | 23 | 980 | 200 | 332 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 1 | 980
3 | 21 | 0 | 937 | 200 | 269 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 0 | 937
3 | 21 | 1 | 955 | 200 | 286 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 955
3 | 21 | 2 | 990 | 200 | 350 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 990
3 | 21 | 3 | 1009 | 200 | 360 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1009
3 | 21 | 4 | 1036 | 200 | 362 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1036
3 | 21 | 5 | 1095 | 200 | 399 | 233 | 21 | 84 | 1 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1095
3 | 21 | 6 | 1166 | 200 | 441 | 233 | 21 | 84 | 42 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1166
3 | 21 | 7 | 1171 | 200 | 352 | 233 | 21 | 84 | 160 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1171
3 | 21 | 8 | 1259 | 200 | 315 | 156 | 21 | 84 | 339 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1259
3 | 21 | 9 | 1281 | 200 | 265 | 118 | 21 | 84 | 516 | 0 | 155 | 0 | 0 | -78 | 1281
3 | 21 | 10 | 1251 | 200 | 262 | 118 | 21 | 84 | 630 | 0 | 173 | 0 | -33 | -204 | 1251
3 | 21 | 11 | 1220 | 200 | 259 | 118 | 21 | 84 | 747 | 0 | 196 | -194 | -46 | -165 | 1220
3 | 21 | 12 | 1136 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 832 | -163 | 192 | -114 | -50 | -235 | 1136
3 | 21 | 13 | 1159 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 802 | -38 | 210 | -210 | -46 | -235 | 1159
3 | 21 | 14 | 1149 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 687 | 0 | 214 | -145 | -46 | -236 | 1149
3 | 21 | 15 | 1148 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 488 | 0 | 214 | 0 | 0 | -229 | 1148
3 | 21 | 16 | 1180 | 200 | 299 | 152 | 21 | 84 | 206 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1180
3 | 21 | 17 | 1207 | 200 | 401 | 233 | 21 | 84 | 31 | 0 | 188 | 0 | 50 | -1 | 1207
3 | 21 | 18 | 1257 | 200 | 480 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | 0 | 46 | 0 | 1257
3 | 21 | 19 | 1222 | 200 | 421 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 46 | -1 | 1222
3 | 21 | 20 | 1179 | 200 | 368 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 46 | -1 | 1179
3 | 21 | 21 | 1123 | 200 | 316 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 46 | 0 | 1123
3 | 21 | 22 | 1049 | 200 | 274 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | 0 | 1049
3 | 21 | 23 | 1009 | 200 | 289 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1009
3 | 22 | 0 | 956 | 200 | 233 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 11 | 1 | 956
3 | 22 | 1 | 974 | 200 | 279 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 974
3 | 22 | 2 | 1004 | 200 | 274 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | 0 | 1004
3 | 22 | 3 | 1022 | 200 | 358 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1022
3 | 22 | 4 | 1045 | 200 | 355 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -1 | 1045
3 | 22 | 5 | 1092 | 200 | 397 | 246 | 21 | 84 | 3 | 0 | 94 | 0 | 46 | 1 | 1092
3 | 22 | 6 | 1129 | 200 | 317 | 246 | 21 | 84 | 124 | 0 | 90 | 0 | 46 | 1 | 1129
3 | 22 | 7 | 1120 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 414 | 0 | 101 | 0 | 0 | -67 | 1120
3 | 22 | 8 | 1189 | 200 | 256 | 118 | 21 | 84 | 711 | 0 | 126 | -46 | -46 | -235 | 1189
3 | 22 | 9 | 1221 | 200 | 259 | 118 | 21 | 84 | 885 | -111 | 115 | -68 | -46 | -236 | 1221
3 | 22 | 10 | 1175 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 970 | -270 | 147 | -87 | -46 | -217 | 1175
3 | 22 | 11 | 1143 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 1033 | -429 | 188 | -112 | -46 | -166 | 1143
3 | 22 | 12 | 1057 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 1043 | -497 | 226 | -134 | -50 | -197 | 1057
3 | 22 | 13 | 1079 | 200 | 245 | 118 | 21 | 84 | 1010 | -444 | 250 | -148 | -46 | -211 | 1079
3 | 22 | 14 | 1067 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 868 | -271 | 238 | -238 | -46 | -151 | 1067
3 | 22 | 15 | 1051 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 606 | 0 | 246 | -186 | -46 | -235 | 1051
3 | 22 | 16 | 1078 | 200 | 245 | 118 | 21 | 84 | 277 | 0 | 230 | 0 | 0 | -97 | 1078
3 | 22 | 17 | 1090 | 200 | 282 | 246 | 21 | 84 | 38 | 0 | 173 | 0 | 46 | 0 | 1090
3 | 22 | 18 | 1142 | 200 | 403 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | 0 | 1142
3 | 22 | 19 | 1122 | 200 | 413 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 1122
3 | 22 | 20 | 1076 | 200 | 392 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 0 | 1076
3 | 22 | 21 | 1018 | 200 | 364 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 1 | 1018
3 | 22 | 22 | 951 | 200 | 315 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 48 | -1 | 951
3 | 22 | 23 | 938 | 200 | 315 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 938
3 | 23 | 0 | 902 | 200 | 289 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 | 0 | 902
3 | 23 | 1 | 916 | 200 | 305 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -1 | 916
3 | 23 | 2 | 947 | 200 | 379 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 947
3 | 23 | 3 | 964 | 200 | 337 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 964
3 | 23 | 4 | 976 | 200 | 373 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 976
3 | 23 | 5 | 995 | 200 | 379 | 237 | 21 | 84 | 6 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 995
3 | 23 | 6 | 979 | 200 | 247 | 226 | 21 | 84 | 135 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 979
3 | 23 | 7 | 946 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 338 | 0 | 72 | 0 | 0 | -119 | 946
3 | 23 | 8 | 995 | 200 | 237 | 118 | 21 | 84 | 475 | 0 | 68 | 0 | -46 | -162 | 995
3 | 23 | 9 | 1020 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 505 | 0 | 65 | 0 | -50 | -163 | 1020
3 | 23 | 10 | 992 | 200 | 237 | 118 | 21 | 84 | 414 | 0 | 48 | 0 | 0 | -130 | 992
3 | 23 | 11 | 973 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 375 | 0 | 45 | 0 | 0 | -105 | 973
3 | 23 | 12 | 948 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 281 | 0 | 67 | 0 | 0 | -55 | 948
3 | 23 | 13 | 958 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 230 | 0 | 81 | 0 | 0 | -9 | 958
3 | 23 | 14 | 945 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 254 | 0 | 71 | 0 | 0 | -35 | 945
3 | 23 | 15 | 947 | 200 | 232 | 144 | 21 | 84 | 215 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 947
3 | 23 | 16 | 967 | 200 | 256 | 237 | 21 | 84 | 129 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 967
3 | 23 | 17 | 1001 | 200 | 390 | 237 | 21 | 84 | 21 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 1001
3 | 23 | 18 | 1035 | 200 | 399 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -1 | 1035
3 | 23 | 19 | 1011 | 200 | 380 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -1 | 1011
3 | 23 | 20 | 973 | 200 | 338 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | -1 | 973
3 | 23 | 21 | 913 | 200 | 284 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 913
3 | 23 | 22 | 859 | 200 | 230 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -1 | 859
3 | 23 | 23 | 841 | 200 | 228 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 | -1 | 841
3 | 24 | 0 | 811 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 811
3 | 24 | 1 | 827 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 827
3 | 24 | 2 | 851 | 200 | 232 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 851
3 | 24 | 3 | 870 | 200 | 252 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 1 | 870
3 | 24 | 4 | 882 | 200 | 266 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 882
3 | 24 | 5 | 897 | 200 | 279 | 246 | 21 | 84 | 5 | -1 | 16 | 0 | 46 | 1 | 897
3 | 24 | 6 | 874 | 200 | 256 | 234 | 21 | 84 | 128 | -29 | 14 | 0 | 0 | -34 | 874
3 | 24 | 7 | 827 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 399 | -92 | 12 | -7 | -46 | -166 | 827
3 | 24 | 8 | 830 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 680 | -301 | 11 | 0 | -46 | -165 | 830
3 | 24 | 9 | 820 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1021 | -651 | 11 | 0 | -46 | -166 | 820
3 | 24 | 10 | 787 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1207 | -880 | 22 | 0 | -46 | -167 | 787
3 | 24 | 11 | 756 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1260 | -960 | 42 | -25 | -46 | -166 | 756
3 | 24 | 12 | 734 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1242 | -976 | 71 | -42 | -46 | -166 | 734
3 | 24 | 13 | 715 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1197 | -941 | 122 | -98 | -50 | -166 | 715
3 | 24 | 14 | 699 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1001 | -787 | 152 | -106 | -46 | -166 | 699
3 | 24 | 15 | 692 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 700 | -506 | 146 | -87 | -46 | -166 | 692
3 | 24 | 16 | 717 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 300 | -98 | 146 | -146 | -46 | -166 | 717
3 | 24 | 17 | 788 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 25 | -6 | 130 | 0 | 0 | -101 | 788
3 | 24 | 18 | 864 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -18 | 864
3 | 24 | 19 | 856 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -19 | 856
3 | 24 | 20 | 838 | 200 | 228 | 244 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -33 | 838
3 | 24 | 21 | 794 | 200 | 228 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -64 | 794
3 | 24 | 22 | 751 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -97 | 751
3 | 24 | 23 | 743 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -100 | 743
3 | 25 | 0 | 729 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -120 | 729
3 | 25 | 1 | 751 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -109 | 751
3 | 25 | 2 | 791 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -81 | 791
3 | 25 | 3 | 824 | 200 | 228 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -50 | 824
3 | 25 | 4 | 855 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -16 | 855
3 | 25 | 5 | 898 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 4 | 0 | 75 | 0 | 39 | 1 | 898
3 | 25 | 6 | 933 | 200 | 231 | 242 | 21 | 84 | 92 | 0 | 80 | 0 | 0 | -17 | 933
3 | 25 | 7 | 950 | 200 | 233 | 202 | 21 | 84 | 277 | 0 | 73 | 0 | 0 | -140 | 950
3 | 25 | 8 | 1046 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 510 | 0 | 85 | -2 | -46 | -166 | 1046
3 | 25 | 9 | 1069 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 689 | -108 | 80 | -47 | -46 | -166 | 1069
3 | 25 | 10 | 1027 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 855 | -313 | 82 | -48 | -46 | -166 | 1027
3 | 25 | 11 | 993 | 200 | 237 | 118 | 21 | 84 | 936 | -434 | 104 | -62 | -46 | -165 | 993
3 | 25 | 12 | 920 | 200 | 230 | 118 | 21 | 84 | 910 | -484 | 139 | -83 | -50 | -165 | 920
3 | 25 | 13 | 948 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 752 | -310 | 152 | -90 | -46 | -166 | 948
3 | 25 | 14 | 943 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 501 | -1 | 167 | -167 | -46 | -166 | 943
3 | 25 | 15 | 938 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 310 | 0 | 187 | -3 | -46 | -164 | 938
3 | 25 | 16 | 962 | 200 | 234 | 202 | 21 | 84 | 134 | 0 | 202 | 0 | 0 | -115 | 962
3 | 25 | 17 | 968 | 200 | 234 | 234 | 21 | 84 | 18 | 0 | 205 | 0 | 0 | -28 | 968
3 | 25 | 18 | 992 | 200 | 237 | 244 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -4 | 992
3 | 25 | 19 | 953 | 200 | 233 | 243 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -14 | 953
3 | 25 | 20 | 914 | 200 | 229 | 243 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -20 | 914
3 | 25 | 21 | 863 | 200 | 228 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -47 | 863
3 | 25 | 22 | 804 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -62 | 804
3 | 25 | 23 | 777 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -69 | 777
3 | 26 | 0 | 761 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 761
3 | 26 | 1 | 780 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 780
3 | 26 | 2 | 814 | 200 | 248 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -1 | 814
3 | 26 | 3 | 850 | 200 | 332 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 850
3 | 26 | 4 | 873 | 200 | 298 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 873
3 | 26 | 5 | 909 | 200 | 326 | 194 | 21 | 84 | 4 | 0 | 35 | 0 | 46 | -1 | 909
3 | 26 | 6 | 919 | 200 | 316 | 194 | 21 | 84 | 56 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 919
3 | 26 | 7 | 957 | 200 | 285 | 190 | 21 | 84 | 129 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 957
3 | 26 | 8 | 1105 | 200 | 322 | 194 | 21 | 84 | 169 | 0 | 70 | 0 | 46 | -1 | 1105
3 | 26 | 9 | 1179 | 200 | 354 | 194 | 21 | 84 | 183 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 1179
3 | 26 | 10 | 1176 | 200 | 350 | 194 | 21 | 84 | 168 | 0 | 108 | 0 | 46 | 5 | 1176
3 | 26 | 11 | 1183 | 200 | 362 | 194 | 21 | 84 | 149 | 0 | 122 | 0 | 46 | 5 | 1183
3 | 26 | 12 | 1123 | 200 | 295 | 194 | 21 | 84 | 136 | 0 | 143 | 0 | 46 | 4 | 1123
3 | 26 | 13 | 1190 | 200 | 369 | 194 | 21 | 84 | 120 | 0 | 151 | 0 | 46 | 5 | 1190
3 | 26 | 14 | 1199 | 200 | 392 | 194 | 21 | 84 | 89 | 0 | 174 | 0 | 46 | -1 | 1199
3 | 26 | 15 | 1205 | 200 | 435 | 194 | 21 | 84 | 52 | 0 | 174 | 0 | 46 | -1 | 1205
3 | 26 | 16 | 1228 | 200 | 492 | 194 | 21 | 84 | 22 | 0 | 170 | 0 | 46 | -1 | 1228
3 | 26 | 17 | 1219 | 200 | 511 | 194 | 21 | 84 | 4 | 0 | 159 | 0 | 46 | 0 | 1219
3 | 26 | 18 | 1213 | 200 | 536 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | -1 | 1213
3 | 26 | 19 | 1175 | 200 | 526 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -1 | 1175
3 | 26 | 20 | 1124 | 200 | 485 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -1 | 1124
3 | 26 | 21 | 1049 | 200 | 418 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 | -1 | 1049
3 | 26 | 22 | 955 | 200 | 383 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 955
3 | 26 | 23 | 924 | 200 | 364 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 924
3 | 27 | 0 | 888 | 200 | 239 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 1 | 888
3 | 27 | 1 | 906 | 200 | 266 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 906
3 | 27 | 2 | 942 | 200 | 350 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 942
3 | 27 | 3 | 960 | 200 | 318 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 960
3 | 27 | 4 | 970 | 200 | 331 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 970
3 | 27 | 5 | 1019 | 200 | 427 | 246 | 21 | 84 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1019
3 | 27 | 6 | 1026 | 200 | 297 | 246 | 21 | 84 | 106 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1026
3 | 27 | 7 | 1002 | 200 | 238 | 118 | 21 | 84 | 325 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 1002
3 | 27 | 8 | 1066 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 618 | -9 | 28 | -17 | -46 | -175 | 1066
3 | 27 | 9 | 1098 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 853 | -228 | 37 | -22 | -46 | -166 | 1098
3 | 27 | 10 | 1072 | 200 | 245 | 118 | 21 | 84 | 1009 | -417 | 59 | -35 | -46 | -166 | 1072
3 | 27 | 11 | 1059 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 1124 | -556 | 89 | -53 | -46 | -165 | 1059
3 | 27 | 12 | 963 | 200 | 234 | 118 | 21 | 84 | 1168 | -657 | 121 | -111 | -50 | -165 | 963
3 | 27 | 13 | 982 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 1112 | -625 | 145 | -98 | -46 | -165 | 982
3 | 27 | 14 | 955 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 976 | -525 | 146 | -87 | -46 | -165 | 955
3 | 27 | 15 | 935 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 700 | -267 | 148 | -88 | -46 | -166 | 935
3 | 27 | 16 | 953 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 312 | 0 | 150 | 0 | 0 | -165 | 953
3 | 27 | 17 | 972 | 200 | 235 | 246 | 21 | 84 | 45 | 0 | 114 | 0 | 26 | 1 | 972
3 | 27 | 18 | 1042 | 200 | 402 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1042
3 | 27 | 19 | 1031 | 200 | 369 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 1031
3 | 27 | 20 | 998 | 200 | 390 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 998
3 | 27 | 21 | 940 | 200 | 292 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 1 | 940
3 | 27 | 22 | 890 | 200 | 245 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | 0 | 890
3 | 27 | 23 | 880 | 200 | 246 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 1 | 880
3 | 28 | 0 | 871 | 200 | 247 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 871
3 | 28 | 1 | 890 | 200 | 290 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 1 | 890
3 | 28 | 2 | 931 | 200 | 300 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 1 | 931
3 | 28 | 3 | 959 | 200 | 320 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 959
3 | 28 | 4 | 974 | 200 | 327 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 1 | 974
3 | 28 | 5 | 1027 | 200 | 406 | 246 | 21 | 84 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1027
3 | 28 | 6 | 1026 | 200 | 240 | 231 | 21 | 84 | 203 | 0 | 58 | 0 | 0 | -11 | 1026
3 | 28 | 7 | 983 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 559 | -127 | 57 | -34 | -46 | -167 | 983
3 | 28 | 8 | 1050 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 876 | -300 | 50 | -30 | -46 | -165 | 1050
3 | 28 | 9 | 1064 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 1064 | -474 | 45 | -27 | -46 | -165 | 1064
3 | 28 | 10 | 1017 | 200 | 239 | 118 | 21 | 84 | 1147 | -610 | 70 | -42 | -46 | -164 | 1017
3 | 28 | 11 | 988 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 1113 | -614 | 98 | -58 | -46 | -164 | 988
3 | 28 | 12 | 909 | 200 | 229 | 118 | 21 | 84 | 1013 | -570 | 116 | -87 | -50 | -165 | 909
3 | 28 | 13 | 937 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 858 | -414 | 125 | -74 | -46 | -166 | 937
3 | 28 | 14 | 938 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 567 | -123 | 128 | -76 | -46 | -167 | 938
3 | 28 | 15 | 934 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 302 | 0 | 146 | 0 | 0 | -168 | 934
3 | 28 | 16 | 968 | 200 | 234 | 215 | 21 | 84 | 107 | 0 | 159 | 0 | 0 | -52 | 968
3 | 28 | 17 | 980 | 200 | 236 | 246 | 21 | 84 | 15 | 0 | 149 | 0 | 46 | -17 | 980
3 | 28 | 18 | 994 | 200 | 237 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 50 | -16 | 994
3 | 28 | 19 | 957 | 200 | 233 | 244 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 11 | -20 | 957
3 | 28 | 20 | 914 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -54 | 914
3 | 28 | 21 | 850 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -115 | 850
3 | 28 | 22 | 802 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -182 | 802
3 | 28 | 23 | 770 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -201 | 770
3 | 29 | 0 | 733 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 259 | -7 | -46 | -236 | 733
3 | 29 | 1 | 749 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | -5 | -46 | -235 | 749
3 | 29 | 2 | 780 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | -15 | -46 | -202 | 780
3 | 29 | 3 | 803 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | -1 | -50 | -222 | 803
3 | 29 | 4 | 815 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 339 | -4 | -46 | -237 | 815
3 | 29 | 5 | 839 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 2 | 0 | 342 | 0 | -46 | -222 | 839
3 | 29 | 6 | 850 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 15 | 0 | 361 | -6 | -46 | -237 | 850
3 | 29 | 7 | 877 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 46 | 0 | 353 | -3 | -46 | -236 | 877
3 | 29 | 8 | 985 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 69 | 0 | 366 | 0 | 0 | -109 | 985
3 | 29 | 9 | 1048 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 97 | 0 | 342 | 0 | 0 | -56 | 1048
3 | 29 | 10 | 1042 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 117 | 0 | 304 | 0 | 4 | -48 | 1042
3 | 29 | 11 | 1028 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 153 | 0 | 280 | 0 | 0 | -68 | 1028
3 | 29 | 12 | 943 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 266 | 0 | 300 | 0 | -42 | -236 | 943
3 | 29 | 13 | 936 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 657 | -96 | 288 | -288 | -46 | -233 | 936
3 | 29 | 14 | 900 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 790 | -258 | 332 | -332 | -50 | -233 | 900
3 | 29 | 15 | 882 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 560 | -47 | 402 | -402 | -46 | -236 | 882
3 | 29 | 16 | 887 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 252 | 0 | 390 | -236 | -46 | -236 | 887
3 | 29 | 17 | 888 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 38 | 0 | 312 | 0 | 0 | -225 | 888
3 | 29 | 18 | 902 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -118 | 902
3 | 29 | 19 | 884 | 200 | 228 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | 0 | 4 | -111 | 884
3 | 29 | 20 | 851 | 200 | 228 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -115 | 851
3 | 29 | 21 | 801 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -145 | 801
3 | 29 | 22 | 755 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -183 | 755
3 | 29 | 23 | 734 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 213 | 0 | -28 | -214 | 734
3 | 30 | 0 | 705 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 283 | -97 | -46 | -198 | 705
3 | 30 | 1 | 714 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 345 | -141 | -46 | -207 | 714
3 | 30 | 2 | 739 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | -134 | -46 | -226 | 739
3 | 30 | 3 | 757 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | -120 | -46 | -220 | 757
3 | 30 | 4 | 765 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | -88 | -46 | -214 | 765
3 | 30 | 5 | 764 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 8 | -2 | 349 | -101 | -46 | -207 | 764
3 | 30 | 6 | 733 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 107 | -33 | 361 | -239 | -46 | -180 | 733
3 | 30 | 7 | 723 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 286 | -113 | 392 | -392 | -46 | -167 | 723
3 | 30 | 8 | 759 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 520 | -200 | 435 | -435 | -46 | -166 | 759
3 | 30 | 9 | 778 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 774 | -435 | 435 | -435 | -46 | -166 | 778
3 | 30 | 10 | 769 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 946 | -773 | 470 | -470 | -46 | -9 | 769
3 | 30 | 11 | 755 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1020 | -869 | 467 | -467 | -46 | -1 | 755
3 | 30 | 12 | 719 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1094 | -958 | 463 | -463 | -50 | -18 | 719
3 | 30 | 13 | 711 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1102 | -919 | 413 | -413 | -46 | -77 | 711
3 | 30 | 14 | 697 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 957 | -699 | 377 | -377 | -46 | -166 | 697
3 | 30 | 15 | 691 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 642 | -390 | 370 | -370 | -46 | -166 | 691
3 | 30 | 16 | 710 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 247 | -87 | 315 | -315 | -46 | -167 | 710
3 | 30 | 17 | 759 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 47 | -15 | 265 | -89 | -46 | -166 | 759
3 | 30 | 18 | 808 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -142 | 808
3 | 30 | 19 | 798 | 200 | 228 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -113 | 798
3 | 30 | 20 | 771 | 200 | 228 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 4 | -128 | 771
3 | 30 | 21 | 729 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | -9 | -156 | 729
3 | 30 | 22 | 703 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | -12 | -156 | 703
3 | 30 | 23 | 687 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | -18 | -156 | 687
合計（百万kWh） |  |  | 87116.25 | 17520 | 26298.01 | 15922.97 | 1839.6 | 7358.4 | 21002.89 | -5986.44 | 13904.76 | -3228.25 | -356.26 | -7137.76 | 87137.92

## ケース②
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 808 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 2 | -152 | 808
4 | 1 | 1 | 824 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -141 | 824
4 | 1 | 2 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -94 | 860
4 | 1 | 3 | 884 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -62 | 884
4 | 1 | 4 | 908 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -24 | 908
4 | 1 | 5 | 910 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 19 | -5 | 94 | 0 | 0 | -38 | 910
4 | 1 | 6 | 882 | 200 | 248 | 302 | 21 | 84 | 259 | -66 | 88 | 0 | -46 | -208 | 882
4 | 1 | 7 | 872 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 684 | -454 | 75 | -50 | -46 | -172 | 872
4 | 1 | 8 | 893 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1134 | -790 | 82 | -54 | -46 | -166 | 893
4 | 1 | 9 | 914 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 1406 | -1082 | 87 | -58 | -46 | -127 | 914
4 | 1 | 10 | 927 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 1577 | -1359 | 102 | -82 | -46 | 0 | 927
4 | 1 | 11 | 922 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 1619 | -1396 | 136 | -127 | -46 | 1 | 922
4 | 1 | 12 | 902 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1589 | -1370 | 150 | -150 | -50 | 0 | 902
4 | 1 | 13 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1474 | -1270 | 173 | -172 | -46 | -3 | 889
4 | 1 | 14 | 864 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1241 | -984 | 203 | -134 | -46 | -149 | 864
4 | 1 | 15 | 848 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 860 | -601 | 196 | -130 | -46 | -164 | 848
4 | 1 | 16 | 853 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 403 | -136 | 189 | -189 | -46 | -203 | 853
4 | 1 | 17 | 866 | 200 | 244 | 302 | 21 | 84 | 64 | -16 | 178 | 0 | 0 | -211 | 866
4 | 1 | 18 | 924 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -91 | 924
4 | 1 | 19 | 917 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -62 | 917
4 | 1 | 20 | 890 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -57 | 890
4 | 1 | 21 | 852 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -69 | 852
4 | 1 | 22 | 822 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -60 | 822
4 | 1 | 23 | 814 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -46 | 814
4 | 2 | 0 | 796 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 796
4 | 2 | 1 | 817 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -33 | 817
4 | 2 | 2 | 851 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | -11 | 851
4 | 2 | 3 | 876 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 876
4 | 2 | 4 | 890 | 200 | 228 | 303 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | -12 | 890
4 | 2 | 5 | 893 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 18 | -2 | 32 | 0 | 10 | 2 | 893
4 | 2 | 6 | 876 | 200 | 247 | 300 | 21 | 84 | 198 | -20 | 31 | 0 | -46 | -139 | 876
4 | 2 | 7 | 859 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 491 | -260 | 18 | -12 | -46 | -165 | 859
4 | 2 | 8 | 881 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 759 | -406 | 19 | -12 | -46 | -166 | 881
4 | 2 | 9 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 956 | -578 | 15 | -10 | -46 | -165 | 905
4 | 2 | 10 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1139 | -763 | 18 | -12 | -46 | -164 | 905
4 | 2 | 11 | 901 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1238 | -869 | 31 | -20 | -46 | -166 | 901
4 | 2 | 12 | 897 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1288 | -913 | 59 | -59 | -46 | -165 | 897
4 | 2 | 13 | 870 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1216 | -861 | 66 | -66 | -50 | -168 | 870
4 | 2 | 14 | 847 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1047 | -742 | 88 | -68 | -46 | -165 | 847
4 | 2 | 15 | 831 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 720 | -444 | 98 | -64 | -46 | -166 | 831
4 | 2 | 16 | 847 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 323 | -109 | 96 | -63 | -46 | -187 | 847
4 | 2 | 17 | 886 | 200 | 234 | 300 | 21 | 84 | 56 | -6 | 60 | 0 | 0 | -63 | 886
4 | 2 | 18 | 945 | 200 | 248 | 307 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 945
4 | 2 | 19 | 943 | 200 | 242 | 306 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 943
4 | 2 | 20 | 922 | 200 | 230 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -22 | 922
4 | 2 | 21 | 877 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -22 | 877
4 | 2 | 22 | 829 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | -4 | -67 | 829
4 | 2 | 23 | 810 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -83 | 810
4 | 3 | 0 | 789 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -85 | 789
4 | 3 | 1 | 816 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -50 | 816
4 | 3 | 2 | 856 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -8 | 856
4 | 3 | 3 | 890 | 200 | 228 | 295 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 | 1 | 890
4 | 3 | 4 | 915 | 200 | 229 | 299 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 42 | 1 | 915
4 | 3 | 5 | 947 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 15 | -1 | 36 | 0 | 50 | 2 | 947
4 | 3 | 6 | 961 | 200 | 243 | 295 | 21 | 84 | 184 | -10 | 31 | 0 | 0 | -87 | 961
4 | 3 | 7 | 963 | 200 | 234 | 295 | 21 | 84 | 503 | -128 | 14 | -9 | -46 | -205 | 963
4 | 3 | 8 | 1068 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 887 | -363 | 6 | 0 | -46 | -165 | 1068
4 | 3 | 9 | 1112 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1197 | -632 | 4 | 0 | -46 | -164 | 1112
4 | 3 | 10 | 1112 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1414 | -850 | 6 | 0 | -46 | -166 | 1112
4 | 3 | 11 | 1117 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1545 | -984 | 14 | 0 | -46 | -166 | 1117
4 | 3 | 12 | 1060 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1556 | -1029 | 39 | -39 | -50 | -165 | 1060
4 | 3 | 13 | 1082 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1476 | -955 | 64 | -42 | -46 | -166 | 1082
4 | 3 | 14 | 1058 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1253 | -757 | 72 | -47 | -46 | -165 | 1058
4 | 3 | 15 | 1010 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 817 | -359 | 82 | -54 | -46 | -174 | 1010
4 | 3 | 16 | 1024 | 200 | 260 | 295 | 21 | 84 | 391 | -22 | 72 | 0 | -45 | -232 | 1024
4 | 3 | 17 | 1004 | 200 | 257 | 303 | 21 | 84 | 38 | -2 | 56 | 0 | 46 | 1 | 1004
4 | 3 | 18 | 1058 | 200 | 344 | 316 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -1 | 1058
4 | 3 | 19 | 1033 | 200 | 305 | 312 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 1033
4 | 3 | 20 | 1001 | 200 | 301 | 313 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 1001
4 | 3 | 21 | 956 | 200 | 278 | 309 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 956
4 | 3 | 22 | 914 | 200 | 251 | 305 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -1 | 914
4 | 3 | 23 | 904 | 200 | 241 | 303 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 1 | 904
4 | 4 | 0 | 880 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 880
4 | 4 | 1 | 906 | 200 | 236 | 303 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 1 | 906
4 | 4 | 2 | 945 | 200 | 263 | 307 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 945
4 | 4 | 3 | 970 | 200 | 285 | 312 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 970
4 | 4 | 4 | 987 | 200 | 300 | 314 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 987
4 | 4 | 5 | 1018 | 200 | 304 | 313 | 21 | 84 | 20 | -1 | 30 | 0 | 46 | 1 | 1018
4 | 4 | 6 | 1019 | 200 | 252 | 296 | 21 | 84 | 250 | -12 | 32 | 0 | 0 | -104 | 1019
4 | 4 | 7 | 1001 | 200 | 238 | 296 | 21 | 84 | 659 | -295 | 31 | -20 | -46 | -167 | 1001
4 | 4 | 8 | 1088 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1087 | -548 | 26 | -17 | -46 | -165 | 1088
4 | 4 | 9 | 1138 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1379 | -797 | 34 | -22 | -46 | -166 | 1138
4 | 4 | 10 | 1135 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1513 | -947 | 72 | -47 | -46 | -166 | 1135
4 | 4 | 11 | 1129 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 1551 | -1005 | 116 | -77 | -46 | -165 | 1129
4 | 4 | 12 | 1061 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1523 | -996 | 132 | -132 | -50 | -165 | 1061
4 | 4 | 13 | 1089 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1413 | -912 | 139 | -91 | -46 | -165 | 1089
4 | 4 | 14 | 1063 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1152 | -681 | 159 | -105 | -46 | -165 | 1063
4 | 4 | 15 | 1013 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 710 | -286 | 167 | -110 | -46 | -166 | 1013
4 | 4 | 16 | 1026 | 200 | 240 | 296 | 21 | 84 | 304 | -15 | 160 | -53 | -46 | -165 | 1026
4 | 4 | 17 | 1006 | 200 | 238 | 296 | 21 | 84 | 35 | -2 | 157 | 0 | 0 | -23 | 1006
4 | 4 | 18 | 1050 | 200 | 261 | 303 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | 0 | 1050
4 | 4 | 19 | 1024 | 200 | 247 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 50 | 0 | 1024
4 | 4 | 20 | 989 | 200 | 236 | 298 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -9 | 989
4 | 4 | 21 | 938 | 200 | 232 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -46 | 938
4 | 4 | 22 | 900 | 200 | 228 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -40 | 900
4 | 4 | 23 | 873 | 200 | 228 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -62 | 873
4 | 5 | 0 | 848 | 200 | 228 | 299 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -95 | 848
4 | 5 | 1 | 864 | 200 | 228 | 299 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -82 | 864
4 | 5 | 2 | 902 | 200 | 228 | 299 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -20 | 902
4 | 5 | 3 | 931 | 200 | 231 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 23 | -1 | 931
4 | 5 | 4 | 948 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -7 | 948
4 | 5 | 5 | 957 | 200 | 233 | 299 | 21 | 84 | 28 | 0 | 78 | 0 | 14 | 0 | 957
4 | 5 | 6 | 948 | 200 | 233 | 299 | 21 | 84 | 202 | 0 | 80 | 0 | 0 | -171 | 948
4 | 5 | 7 | 954 | 200 | 233 | 299 | 21 | 84 | 454 | -78 | 63 | -42 | -46 | -234 | 954
4 | 5 | 8 | 1050 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 869 | -317 | 41 | -27 | -46 | -217 | 1050
4 | 5 | 9 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1132 | -555 | 35 | -23 | -46 | -201 | 1094
4 | 5 | 10 | 1092 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1244 | -675 | 38 | -25 | -46 | -196 | 1092
4 | 5 | 11 | 1082 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1239 | -691 | 65 | -43 | -46 | -193 | 1082
4 | 5 | 12 | 1028 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 1148 | -671 | 75 | -50 | -50 | -169 | 1028
4 | 5 | 13 | 1053 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 995 | -495 | 78 | -52 | -46 | -175 | 1053
4 | 5 | 14 | 1041 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 704 | -221 | 81 | -54 | -46 | -170 | 1041
4 | 5 | 15 | 1013 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 376 | 0 | 81 | 0 | 0 | -188 | 1013
4 | 5 | 16 | 1017 | 200 | 239 | 299 | 21 | 84 | 187 | 0 | 69 | 0 | 0 | -82 | 1017
4 | 5 | 17 | 999 | 200 | 247 | 304 | 21 | 84 | 25 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 999
4 | 5 | 18 | 1030 | 200 | 300 | 312 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 1 | 1030
4 | 5 | 19 | 1001 | 200 | 281 | 310 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 1001
4 | 5 | 20 | 964 | 200 | 255 | 307 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 964
4 | 5 | 21 | 914 | 200 | 229 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 39 | -12 | 914
4 | 5 | 22 | 871 | 200 | 228 | 299 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -14 | 871
4 | 5 | 23 | 849 | 200 | 228 | 299 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -37 | 849
4 | 6 | 0 | 816 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -111 | 816
4 | 6 | 1 | 825 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -59 | 825
4 | 6 | 2 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -37 | 857
4 | 6 | 3 | 885 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | -1 | 885
4 | 6 | 4 | 905 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | -1 | 905
4 | 6 | 5 | 915 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | -11 | 915
4 | 6 | 6 | 908 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 128 | 0 | 84 | 0 | 0 | -140 | 908
4 | 6 | 7 | 932 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 323 | -10 | 86 | -57 | -46 | -202 | 932
4 | 6 | 8 | 1036 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 396 | 0 | 110 | 0 | -40 | -176 | 1036
4 | 6 | 9 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 536 | -28 | 125 | -82 | -46 | -166 | 1090
4 | 6 | 10 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 733 | -217 | 111 | -73 | -46 | -166 | 1094
4 | 6 | 11 | 1092 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 802 | -305 | 159 | -105 | -46 | -165 | 1092
4 | 6 | 12 | 1028 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 706 | -278 | 206 | -136 | -50 | -165 | 1028
4 | 6 | 13 | 1070 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 640 | -150 | 226 | -149 | -46 | -200 | 1070
4 | 6 | 14 | 1066 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 466 | 0 | 238 | -116 | -46 | -225 | 1066
4 | 6 | 15 | 1016 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 211 | 0 | 235 | 0 | 0 | -174 | 1016
4 | 6 | 16 | 1030 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 111 | 0 | 232 | 0 | 0 | -160 | 1030
4 | 6 | 17 | 1029 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 18 | 0 | 243 | 0 | 0 | -79 | 1029
4 | 6 | 18 | 1042 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | -97 | 1042
4 | 6 | 19 | 1004 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -66 | 1004
4 | 6 | 20 | 967 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -103 | 967
4 | 6 | 21 | 913 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -141 | 913
4 | 6 | 22 | 870 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -153 | 870
4 | 6 | 23 | 847 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 4 | -166 | 847
4 | 7 | 0 | 814 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | -17 | -159 | 814
4 | 7 | 1 | 826 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | -5 | -173 | 826
4 | 7 | 2 | 853 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -129 | 853
4 | 7 | 3 | 874 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -89 | 874
4 | 7 | 4 | 888 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -79 | 888
4 | 7 | 5 | 889 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 11 | 0 | 122 | 0 | 0 | -77 | 889
4 | 7 | 6 | 892 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 75 | 0 | 118 | 0 | 0 | -134 | 892
4 | 7 | 7 | 925 | 200 | 230 | 300 | 21 | 84 | 164 | 0 | 120 | 0 | 0 | -194 | 925
4 | 7 | 8 | 1022 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 280 | 0 | 119 | 0 | 0 | -122 | 1022
4 | 7 | 9 | 1079 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 313 | 0 | 171 | 0 | 0 | -155 | 1079
4 | 7 | 10 | 1081 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 299 | 0 | 161 | 0 | 0 | -130 | 1081
4 | 7 | 11 | 1072 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 241 | 0 | 105 | 0 | 0 | -24 | 1072
4 | 7 | 12 | 1018 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 224 | 0 | 94 | 0 | 0 | -44 | 1018
4 | 7 | 13 | 1065 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 165 | 0 | 116 | 0 | 46 | -11 | 1065
4 | 7 | 14 | 1071 | 200 | 289 | 200 | 21 | 84 | 124 | 0 | 106 | 0 | 46 | 1 | 1071
4 | 7 | 15 | 1061 | 200 | 319 | 200 | 21 | 84 | 75 | 0 | 114 | 0 | 48 | 0 | 1061
4 | 7 | 16 | 1069 | 200 | 262 | 305 | 21 | 84 | 34 | 0 | 118 | 0 | 46 | -1 | 1069
4 | 7 | 17 | 1049 | 200 | 276 | 308 | 21 | 84 | 4 | 0 | 111 | 0 | 46 | -1 | 1049
4 | 7 | 18 | 1039 | 200 | 272 | 308 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | 0 | 1039
4 | 7 | 19 | 1005 | 200 | 250 | 305 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | 0 | 1005
4 | 7 | 20 | 960 | 200 | 234 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 39 | -14 | 960
4 | 7 | 21 | 909 | 200 | 229 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -36 | 909
4 | 7 | 22 | 871 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -90 | 871
4 | 7 | 23 | 847 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -117 | 847
4 | 8 | 0 | 813 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 48 | -209 | 813
4 | 8 | 1 | 814 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 26 | -217 | 814
4 | 8 | 2 | 843 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | -207 | 843
4 | 8 | 3 | 861 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -138 | 861
4 | 8 | 4 | 874 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -98 | 874
4 | 8 | 5 | 867 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 11 | 0 | 60 | 0 | 46 | -85 | 867
4 | 8 | 6 | 848 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 96 | 0 | 69 | 0 | 46 | -198 | 848
4 | 8 | 7 | 849 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 202 | 0 | 53 | 0 | -29 | -212 | 849
4 | 8 | 8 | 880 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 315 | 0 | 44 | -7 | 0 | -205 | 880
4 | 8 | 9 | 898 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 419 | -30 | 42 | -27 | -46 | -193 | 898
4 | 8 | 10 | 907 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 498 | -176 | 50 | -33 | 0 | -165 | 907
4 | 8 | 11 | 912 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 501 | -135 | 70 | -46 | -46 | -166 | 912
4 | 8 | 12 | 910 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 573 | -231 | 145 | -96 | -50 | -165 | 910
4 | 8 | 13 | 890 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 435 | -121 | 159 | -105 | -46 | -165 | 890
4 | 8 | 14 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 361 | 0 | 195 | -188 | -46 | -166 | 889
4 | 8 | 15 | 871 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 297 | 0 | 236 | -210 | 0 | -185 | 871
4 | 8 | 16 | 890 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 178 | 0 | 297 | -139 | -46 | -235 | 890
4 | 8 | 17 | 920 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 44 | 0 | 406 | -87 | -46 | -234 | 920
4 | 8 | 18 | 970 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 46 | -197 | 970
4 | 8 | 19 | 957 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 258 | 0 | 46 | -187 | 957
4 | 8 | 20 | 927 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 50 | -192 | 927
4 | 8 | 21 | 890 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | 0 | 19 | -234 | 890
4 | 8 | 22 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 318 | -23 | -46 | -224 | 860
4 | 8 | 23 | 849 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 325 | -57 | -46 | -208 | 849
4 | 9 | 0 | 829 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 366 | -181 | 0 | -191 | 829
4 | 9 | 1 | 852 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | -130 | -46 | -196 | 852
4 | 9 | 2 | 881 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | -172 | 0 | -196 | 881
4 | 9 | 3 | 910 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 447 | -138 | -46 | -189 | 910
4 | 9 | 4 | 918 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 469 | -140 | -46 | -202 | 918
4 | 9 | 5 | 912 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 30 | -7 | 472 | -229 | 0 | -190 | 912
4 | 9 | 6 | 893 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 220 | -51 | 515 | -452 | 0 | -174 | 893
4 | 9 | 7 | 898 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 476 | -201 | 515 | -515 | -46 | -166 | 898
4 | 9 | 8 | 927 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 798 | -402 | 584 | -584 | -46 | -158 | 927
4 | 9 | 9 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1035 | -786 | 592 | -592 | -46 | -1 | 939
4 | 9 | 10 | 940 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1229 | -979 | 604 | -604 | -46 | -1 | 940
4 | 9 | 11 | 931 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 1315 | -1102 | 549 | -549 | -18 | 0 | 931
4 | 9 | 12 | 922 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 1327 | -1113 | 514 | -514 | -27 | 0 | 922
4 | 9 | 13 | 890 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1288 | -1080 | 494 | -494 | -50 | -1 | 890
4 | 9 | 14 | 869 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1071 | -891 | 486 | -486 | 0 | -44 | 869
4 | 9 | 15 | 869 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 753 | -406 | 496 | -496 | -46 | -165 | 869
4 | 9 | 16 | 899 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 331 | -77 | 506 | -484 | -46 | -166 | 899
4 | 9 | 17 | 940 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 78 | -18 | 478 | -224 | -46 | -167 | 940
4 | 9 | 18 | 989 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | -71 | 0 | -206 | 989
4 | 9 | 19 | 984 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | 3 | -222 | 984
4 | 9 | 20 | 959 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 46 | -220 | 959
4 | 9 | 21 | 918 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | 0 | 46 | -203 | 918
4 | 9 | 22 | 863 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 199 | 0 | 33 | -204 | 863
4 | 9 | 23 | 845 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 43 | -192 | 845
4 | 10 | 0 | 826 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 39 | -182 | 826
4 | 10 | 1 | 850 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 46 | -176 | 850
4 | 10 | 2 | 884 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -155 | 884
4 | 10 | 3 | 913 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | -133 | 913
4 | 10 | 4 | 938 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 50 | -123 | 938
4 | 10 | 5 | 970 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 43 | -2 | 174 | 0 | 46 | -133 | 970
4 | 10 | 6 | 990 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 292 | -15 | 169 | -88 | -46 | -166 | 990
4 | 10 | 7 | 1011 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 707 | -381 | 151 | -100 | -46 | -166 | 1011
4 | 10 | 8 | 1109 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1139 | -671 | 156 | -103 | 0 | -165 | 1109
4 | 10 | 9 | 1154 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1412 | -913 | 187 | -123 | 0 | -167 | 1154
4 | 10 | 10 | 1155 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1577 | -1038 | 252 | -182 | -46 | -166 | 1155
4 | 10 | 11 | 1154 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1651 | -1087 | 282 | -238 | -46 | -166 | 1154
4 | 10 | 12 | 1096 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1635 | -1076 | 292 | -292 | -50 | -165 | 1096
4 | 10 | 13 | 1112 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1519 | -1000 | 318 | -268 | -46 | -164 | 1112
4 | 10 | 14 | 1086 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1290 | -849 | 356 | -251 | -46 | -165 | 1086
4 | 10 | 15 | 1046 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 915 | -527 | 359 | -236 | -46 | -166 | 1046
4 | 10 | 16 | 1033 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 461 | -64 | 346 | -346 | -46 | -166 | 1033
4 | 10 | 17 | 999 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 93 | -5 | 294 | 0 | -44 | -184 | 999
4 | 10 | 18 | 1035 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 264 | 0 | 46 | -123 | 1035
4 | 10 | 19 | 1012 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 231 | 0 | 46 | -111 | 1012
4 | 10 | 20 | 973 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | -127 | 973
4 | 10 | 21 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 46 | -171 | 929
4 | 10 | 22 | 886 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 207 | 0 | 50 | -206 | 886
4 | 10 | 23 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 189 | 0 | 19 | -186 | 857
4 | 11 | 0 | 827 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | -9 | 0 | -166 | 827
4 | 11 | 1 | 841 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 33 | -172 | 841
4 | 11 | 2 | 881 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -144 | 881
4 | 11 | 3 | 912 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46 | -132 | 912
4 | 11 | 4 | 934 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 46 | -142 | 934
4 | 11 | 5 | 956 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 37 | -1 | 206 | 0 | 38 | -164 | 956
4 | 11 | 6 | 949 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 266 | -8 | 214 | -150 | -46 | -167 | 949
4 | 11 | 7 | 950 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 619 | -363 | 195 | -129 | -46 | -166 | 950
4 | 11 | 8 | 1044 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 986 | -560 | 243 | -160 | -46 | -166 | 1044
4 | 11 | 9 | 1093 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1230 | -781 | 312 | -254 | 0 | -166 | 1093
4 | 11 | 10 | 1096 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1385 | -880 | 356 | -353 | 0 | -164 | 1096
4 | 11 | 11 | 1103 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1460 | -927 | 399 | -399 | -17 | -166 | 1103
4 | 11 | 12 | 1035 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 1361 | -864 | 407 | -399 | -50 | -166 | 1035
4 | 11 | 13 | 1068 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1254 | -796 | 396 | -324 | -46 | -165 | 1068
4 | 11 | 14 | 1056 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1035 | -658 | 374 | -278 | 0 | -165 | 1056
4 | 11 | 15 | 1013 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 642 | -161 | 314 | -314 | -46 | -166 | 1013
4 | 11 | 16 | 994 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 310 | -9 | 249 | -188 | -46 | -166 | 994
4 | 11 | 17 | 980 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 62 | -2 | 196 | 0 | 46 | -165 | 980
4 | 11 | 18 | 1013 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 50 | -55 | 1013
4 | 11 | 19 | 988 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | 0 | 46 | -96 | 988
4 | 11 | 20 | 948 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | -128 | 948
4 | 11 | 21 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -136 | 903
4 | 11 | 22 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 34 | -167 | 857
4 | 11 | 23 | 837 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 38 | -166 | 837
4 | 12 | 0 | 810 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | -27 | -166 | 810
4 | 12 | 1 | 821 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | -34 | -46 | -166 | 821
4 | 12 | 2 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | -65 | -46 | -166 | 857
4 | 12 | 3 | 883 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | -96 | -46 | -166 | 883
4 | 12 | 4 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | -65 | -46 | -167 | 903
4 | 12 | 5 | 913 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 15 | 0 | 392 | -118 | -46 | -166 | 913
4 | 12 | 6 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 101 | 0 | 434 | -269 | -32 | -166 | 903
4 | 12 | 7 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 242 | 0 | 361 | -295 | -50 | -167 | 929
4 | 12 | 8 | 1041 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 390 | 0 | 292 | -222 | 0 | -166 | 1041
4 | 12 | 9 | 1087 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 499 | 0 | 287 | -239 | -46 | -165 | 1087
4 | 12 | 10 | 1116 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 648 | -121 | 323 | -323 | 0 | -165 | 1116
4 | 12 | 11 | 1113 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 491 | 0 | 346 | -313 | 0 | -165 | 1113
4 | 12 | 12 | 1063 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 441 | 0 | 350 | -266 | -46 | -165 | 1063
4 | 12 | 13 | 1115 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 463 | 0 | 375 | -266 | -46 | -165 | 1115
4 | 12 | 14 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 448 | 0 | 381 | -322 | 0 | -165 | 1094
4 | 12 | 15 | 1071 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 357 | 0 | 381 | -251 | 0 | -166 | 1071
4 | 12 | 16 | 1061 | 200 | 244 | 302 | 21 | 84 | 217 | 0 | 364 | -159 | -46 | -166 | 1061
4 | 12 | 17 | 1040 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 71 | 0 | 346 | -14 | -46 | -165 | 1040
4 | 12 | 18 | 1075 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 337 | 0 | 46 | -160 | 1075
4 | 12 | 19 | 1055 | 200 | 243 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 305 | 0 | 50 | -150 | 1055
4 | 12 | 20 | 1014 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 46 | -147 | 1014
4 | 12 | 21 | 964 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 295 | -6 | 0 | -166 | 964
4 | 12 | 22 | 907 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | -101 | -46 | -165 | 907
4 | 12 | 23 | 876 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | -177 | -46 | -167 | 876
4 | 13 | 0 | 842 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | -173 | -46 | -166 | 842
4 | 13 | 1 | 851 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 319 | -91 | -46 | -166 | 851
4 | 13 | 2 | 885 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | -156 | 0 | -167 | 885
4 | 13 | 3 | 915 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 378 | -87 | -46 | -166 | 915
4 | 13 | 4 | 943 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 424 | -155 | 0 | -165 | 943
4 | 13 | 5 | 969 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 50 | -2 | 461 | -170 | -46 | -166 | 969
4 | 13 | 6 | 988 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 311 | -15 | 488 | -428 | -46 | -165 | 988
4 | 13 | 7 | 1013 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 739 | -405 | 513 | -513 | 0 | -167 | 1013
4 | 13 | 8 | 1105 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1126 | -608 | 537 | -537 | 0 | -166 | 1105
4 | 13 | 9 | 1158 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1430 | -934 | 517 | -402 | -46 | -165 | 1158
4 | 13 | 10 | 1168 | 200 | 254 | 200 | 21 | 84 | 1573 | -1027 | 523 | -495 | 0 | -165 | 1168
4 | 13 | 11 | 1163 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 1635 | -1067 | 494 | -490 | -2 | -165 | 1163
4 | 13 | 12 | 1101 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1624 | -1060 | 470 | -470 | -50 | -165 | 1101
4 | 13 | 13 | 1122 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 1517 | -990 | 463 | -411 | -46 | -166 | 1122
4 | 13 | 14 | 1101 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1273 | -831 | 431 | -313 | -46 | -165 | 1101
4 | 13 | 15 | 1069 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 877 | -392 | 389 | -389 | 0 | -165 | 1069
4 | 13 | 16 | 1046 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 427 | -20 | 329 | -327 | -46 | -166 | 1046
4 | 13 | 17 | 1015 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 90 | -4 | 299 | 0 | -26 | -190 | 1015
4 | 13 | 18 | 1042 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 50 | -153 | 1042
4 | 13 | 19 | 1026 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 46 | -145 | 1026
4 | 13 | 20 | 988 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 249 | 0 | 46 | -150 | 988
4 | 13 | 21 | 935 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 227 | 0 | 46 | -176 | 935
4 | 13 | 22 | 892 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 28 | -194 | 892
4 | 13 | 23 | 866 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | -27 | 0 | -202 | 866
4 | 14 | 0 | 828 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | -82 | -46 | -183 | 828
4 | 14 | 1 | 848 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 314 | -54 | -50 | -197 | 848
4 | 14 | 2 | 880 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | -8 | 0 | -217 | 880
4 | 14 | 3 | 909 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 46 | -220 | 909
4 | 14 | 4 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 245 | 0 | 50 | -204 | 929
4 | 14 | 5 | 943 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 35 | 0 | 258 | 0 | 30 | -219 | 943
4 | 14 | 6 | 938 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 243 | 0 | 249 | -151 | -46 | -195 | 938
4 | 14 | 7 | 950 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 565 | -263 | 293 | -293 | -26 | -166 | 950
4 | 14 | 8 | 1033 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 840 | -488 | 295 | -194 | 0 | -166 | 1033
4 | 14 | 9 | 1083 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1059 | -617 | 300 | -198 | -46 | -166 | 1083
4 | 14 | 10 | 1091 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1102 | -668 | 348 | -233 | -46 | -163 | 1091
4 | 14 | 11 | 1098 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1128 | -683 | 406 | -302 | -39 | -164 | 1098
4 | 14 | 12 | 1053 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1023 | -503 | 441 | -441 | -50 | -165 | 1053
4 | 14 | 13 | 1084 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 895 | -351 | 442 | -442 | -46 | -165 | 1084
4 | 14 | 14 | 1079 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 693 | -146 | 451 | -451 | -46 | -172 | 1079
4 | 14 | 15 | 1035 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 472 | 0 | 372 | -311 | -46 | -198 | 1035
4 | 14 | 16 | 1016 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 200 | 0 | 326 | -97 | -46 | -213 | 1016
4 | 14 | 17 | 1003 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 50 | 0 | 329 | 0 | 15 | -236 | 1003
4 | 14 | 18 | 1020 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 295 | 0 | 46 | -168 | 1020
4 | 14 | 19 | 993 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 48 | -190 | 993
4 | 14 | 20 | 952 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | 0 | 46 | -143 | 952
4 | 14 | 21 | 905 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -105 | 905
4 | 14 | 22 | 862 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -98 | 862
4 | 14 | 23 | 838 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -83 | 838
4 | 15 | 0 | 804 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -95 | 804
4 | 15 | 1 | 807 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | -86 | 807
4 | 15 | 2 | 840 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -61 | 840
4 | 15 | 3 | 864 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -43 | 864
4 | 15 | 4 | 877 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -44 | 877
4 | 15 | 5 | 873 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 19 | 0 | 42 | 0 | 46 | -69 | 873
4 | 15 | 6 | 850 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 105 | 0 | 43 | 0 | 46 | -179 | 850
4 | 15 | 7 | 839 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 214 | -59 | 46 | -31 | 0 | -166 | 839
4 | 15 | 8 | 895 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 370 | -14 | 53 | -35 | -46 | -166 | 895
4 | 15 | 9 | 930 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 557 | -224 | 77 | -51 | 0 | -165 | 930
4 | 15 | 10 | 923 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 540 | -224 | 109 | -72 | 0 | -165 | 923
4 | 15 | 11 | 915 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 427 | -137 | 164 | -108 | 0 | -165 | 915
4 | 15 | 12 | 896 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 301 | 0 | 248 | -221 | 0 | -165 | 896
4 | 15 | 13 | 913 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 240 | 0 | 322 | -217 | 0 | -166 | 913
4 | 15 | 14 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 126 | 0 | 324 | -113 | 0 | -165 | 905
4 | 15 | 15 | 899 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 79 | 0 | 320 | -21 | -46 | -166 | 899
4 | 15 | 16 | 921 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 43 | 0 | 356 | -141 | 0 | -174 | 921
4 | 15 | 17 | 944 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 13 | 0 | 356 | -76 | 0 | -188 | 944
4 | 15 | 18 | 962 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | -27 | 0 | -208 | 962
4 | 15 | 19 | 940 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | -65 | 0 | -193 | 940
4 | 15 | 20 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | -63 | -46 | -169 | 903
4 | 15 | 21 | 856 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 344 | -130 | -27 | -166 | 856
4 | 15 | 22 | 819 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 394 | -223 | -21 | -166 | 819
4 | 15 | 23 | 800 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 417 | -236 | -50 | -166 | 800
4 | 16 | 0 | 761 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 381 | -290 | 0 | -165 | 761
4 | 16 | 1 | 771 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 367 | -265 | 0 | -166 | 771
4 | 16 | 2 | 802 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 295 | -162 | 0 | -166 | 802
4 | 16 | 3 | 825 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | -78 | 0 | -166 | 825
4 | 16 | 4 | 833 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 189 | 0 | -17 | -174 | 833
4 | 16 | 5 | 825 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 6 | -1 | 212 | -61 | 0 | -166 | 825
4 | 16 | 6 | 796 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 48 | -11 | 304 | -214 | 0 | -166 | 796
4 | 16 | 7 | 802 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 174 | -41 | 338 | -338 | 0 | -166 | 802
4 | 16 | 8 | 832 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 411 | -147 | 368 | -368 | 0 | -165 | 832
4 | 16 | 9 | 842 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 552 | -279 | 358 | -358 | 0 | -164 | 842
4 | 16 | 10 | 864 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 811 | -515 | 384 | -384 | 0 | -165 | 864
4 | 16 | 11 | 865 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1061 | -883 | 425 | -425 | -46 | 0 | 865
4 | 16 | 12 | 839 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 972 | -809 | 477 | -477 | -46 | 0 | 850
4 | 16 | 13 | 835 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 887 | -602 | 561 | -561 | 0 | -183 | 835
4 | 16 | 14 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 767 | -497 | 555 | -555 | 0 | -174 | 829
4 | 16 | 15 | 805 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 503 | -265 | 556 | -556 | 0 | -166 | 805
4 | 16 | 16 | 811 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 230 | -88 | 559 | -559 | 0 | -166 | 811
4 | 16 | 17 | 873 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 60 | -14 | 551 | -393 | 0 | -166 | 873
4 | 16 | 18 | 937 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 517 | -207 | -46 | -166 | 937
4 | 16 | 19 | 925 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 514 | -251 | 0 | -175 | 925
4 | 16 | 20 | 892 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 526 | -303 | 0 | -166 | 892
4 | 16 | 21 | 856 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 521 | -334 | 0 | -166 | 856
4 | 16 | 22 | 809 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 493 | -353 | 0 | -166 | 809
4 | 16 | 23 | 790 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 490 | -369 | 0 | -166 | 790
4 | 17 | 0 | 766 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | -349 | -46 | -166 | 766
4 | 17 | 1 | 780 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | -351 | -32 | -166 | 780
4 | 17 | 2 | 819 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 502 | -352 | 0 | -166 | 819
4 | 17 | 3 | 853 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 507 | -323 | 0 | -166 | 853
4 | 17 | 4 | 882 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 507 | -294 | 0 | -166 | 882
4 | 17 | 5 | 909 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 33 | 0 | 515 | -309 | 0 | -166 | 909
4 | 17 | 6 | 922 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 164 | 0 | 522 | -435 | 0 | -166 | 922
4 | 17 | 7 | 965 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 466 | -145 | 505 | -505 | -31 | -166 | 965
4 | 17 | 8 | 1061 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 768 | -291 | 530 | -530 | 0 | -165 | 1061
4 | 17 | 9 | 1135 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 946 | -402 | 532 | -532 | 0 | -165 | 1135
4 | 17 | 10 | 1128 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 997 | -459 | 530 | -530 | 0 | -165 | 1128
4 | 17 | 11 | 1120 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 986 | -409 | 533 | -533 | -46 | -165 | 1120
4 | 17 | 12 | 1056 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 968 | -449 | 539 | -539 | -46 | -165 | 1056
4 | 17 | 13 | 1105 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 915 | -350 | 521 | -521 | -46 | -167 | 1105
4 | 17 | 14 | 1099 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 797 | -220 | 512 | -512 | -46 | -184 | 1099
4 | 17 | 15 | 1075 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 592 | -27 | 481 | -481 | -46 | -194 | 1075
4 | 17 | 16 | 1069 | 200 | 244 | 302 | 21 | 84 | 262 | 0 | 439 | -269 | 0 | -214 | 1069
4 | 17 | 17 | 1070 | 200 | 244 | 302 | 21 | 84 | 56 | 0 | 363 | 0 | 32 | -232 | 1070
4 | 17 | 18 | 1097 | 200 | 247 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 329 | 0 | 46 | -132 | 1097
4 | 17 | 19 | 1071 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 46 | -137 | 1071
4 | 17 | 20 | 1035 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 324 | 0 | 50 | -187 | 1035
4 | 17 | 21 | 976 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 22 | -214 | 976
4 | 17 | 22 | 921 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | 0 | 1 | -202 | 921
4 | 17 | 23 | 891 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -186 | 891
4 | 18 | 0 | 851 | 200 | 228 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 243 | -1 | -4 | -216 | 851
4 | 18 | 1 | 868 | 200 | 228 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 46 | -221 | 868
4 | 18 | 2 | 900 | 200 | 228 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 46 | -157 | 900
4 | 18 | 3 | 926 | 200 | 230 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 50 | -80 | 926
4 | 18 | 4 | 948 | 200 | 232 | 296 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | -37 | 948
4 | 18 | 5 | 974 | 200 | 235 | 296 | 21 | 84 | 45 | 0 | 93 | 0 | 46 | -46 | 974
4 | 18 | 6 | 980 | 200 | 236 | 296 | 21 | 84 | 271 | 0 | 87 | -35 | 0 | -180 | 980
4 | 18 | 7 | 980 | 200 | 236 | 296 | 21 | 84 | 661 | -335 | 87 | -57 | -46 | -167 | 980
4 | 18 | 8 | 1059 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1002 | -513 | 97 | -64 | -46 | -165 | 1059
4 | 18 | 9 | 1123 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 1181 | -626 | 86 | -56 | -50 | -167 | 1123
4 | 18 | 10 | 1119 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1165 | -616 | 78 | -52 | -46 | -164 | 1119
4 | 18 | 11 | 1105 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 998 | -514 | 99 | -65 | 0 | -166 | 1105
4 | 18 | 12 | 1043 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 849 | -383 | 122 | -80 | -46 | -166 | 1043
4 | 18 | 13 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 643 | -135 | 124 | -82 | -46 | -165 | 1090
4 | 18 | 14 | 1089 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 472 | -9 | 115 | -76 | 0 | -164 | 1089
4 | 18 | 15 | 1059 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 344 | 0 | 93 | 0 | 39 | -165 | 1059
4 | 18 | 16 | 1060 | 200 | 243 | 296 | 21 | 84 | 141 | 0 | 80 | 0 | 46 | -51 | 1060
4 | 18 | 17 | 1060 | 200 | 295 | 310 | 21 | 84 | 29 | 0 | 72 | 0 | 50 | -1 | 1060
4 | 18 | 18 | 1073 | 200 | 353 | 316 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 1073
4 | 18 | 19 | 1045 | 200 | 341 | 316 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 1045
4 | 18 | 20 | 1002 | 200 | 313 | 316 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 1002
4 | 18 | 21 | 946 | 200 | 267 | 308 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -1 | 946
4 | 18 | 22 | 903 | 200 | 228 | 300 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -3 | 903
4 | 18 | 23 | 874 | 200 | 228 | 297 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -25 | 874
4 | 19 | 0 | 831 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -74 | 831
4 | 19 | 1 | 840 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -80 | 840
4 | 19 | 2 | 871 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -92 | 871
4 | 19 | 3 | 900 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | -172 | 900
4 | 19 | 4 | 919 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 281 | 0 | 31 | -230 | 919
4 | 19 | 5 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 26 | -1 | 338 | -48 | 0 | -224 | 929
4 | 19 | 6 | 929 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 187 | -7 | 370 | -239 | 0 | -220 | 929
4 | 19 | 7 | 942 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 566 | -247 | 404 | -404 | 0 | -216 | 942
4 | 19 | 8 | 1038 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 967 | -469 | 412 | -412 | 0 | -206 | 1038
4 | 19 | 9 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1152 | -736 | 367 | -242 | 0 | -202 | 1090
4 | 19 | 10 | 1091 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1246 | -800 | 374 | -295 | 0 | -185 | 1091
4 | 19 | 11 | 1097 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1329 | -852 | 340 | -307 | 0 | -165 | 1097
4 | 19 | 12 | 1049 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 1407 | -903 | 307 | -299 | -46 | -164 | 1049
4 | 19 | 13 | 1081 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1387 | -890 | 296 | -296 | -50 | -117 | 1081
4 | 19 | 14 | 1064 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1196 | -725 | 285 | -188 | -46 | -207 | 1064
4 | 19 | 15 | 1033 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 874 | -419 | 282 | -186 | -46 | -218 | 1033
4 | 19 | 16 | 1024 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 436 | -42 | 287 | -287 | 0 | -217 | 1024
4 | 19 | 17 | 990 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 79 | -3 | 264 | 0 | 38 | -232 | 990
4 | 19 | 18 | 1021 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 205 | 0 | 46 | -78 | 1021
4 | 19 | 19 | 1007 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -62 | 1007
4 | 19 | 20 | 970 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | 46 | -81 | 970
4 | 19 | 21 | 916 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 50 | -132 | 916
4 | 19 | 22 | 874 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | -171 | 874
4 | 19 | 23 | 848 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -181 | 848
4 | 20 | 0 | 816 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -175 | 816
4 | 20 | 1 | 828 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -148 | 828
4 | 20 | 2 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -113 | 860
4 | 20 | 3 | 892 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -83 | 892
4 | 20 | 4 | 919 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -62 | 919
4 | 20 | 5 | 932 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 61 | -3 | 99 | 0 | 46 | -109 | 932
4 | 20 | 6 | 922 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 356 | -133 | 84 | -55 | 0 | -167 | 922
4 | 20 | 7 | 934 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 779 | -492 | 61 | -40 | -46 | -166 | 934
4 | 20 | 8 | 1026 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 1162 | -690 | 59 | -39 | -46 | -165 | 1026
4 | 20 | 9 | 1095 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1403 | -873 | 70 | -46 | -46 | -165 | 1095
4 | 20 | 10 | 1105 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1506 | -979 | 108 | -71 | -46 | -166 | 1105
4 | 20 | 11 | 1109 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1536 | -1013 | 140 | -96 | -46 | -165 | 1109
4 | 20 | 12 | 1054 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 1519 | -1001 | 140 | -140 | -46 | -166 | 1054
4 | 20 | 13 | 1083 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1404 | -908 | 179 | -118 | -46 | -179 | 1083
4 | 20 | 14 | 1063 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1155 | -700 | 236 | -155 | -46 | -176 | 1063
4 | 20 | 15 | 1039 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 805 | -391 | 263 | -173 | -46 | -165 | 1039
4 | 20 | 16 | 1032 | 200 | 241 | 302 | 21 | 84 | 404 | -22 | 312 | -294 | -46 | -170 | 1032
4 | 20 | 17 | 996 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 75 | -4 | 327 | -79 | 0 | -167 | 996
4 | 20 | 18 | 1017 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 373 | 0 | 0 | -203 | 1017
4 | 20 | 19 | 996 | 200 | 237 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | -108 | 0 | -184 | 996
4 | 20 | 20 | 952 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | -88 | -46 | -166 | 952
4 | 20 | 21 | 900 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | -105 | -46 | -166 | 900
4 | 20 | 22 | 858 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | -187 | -46 | -166 | 858
4 | 20 | 23 | 837 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | -267 | -46 | -165 | 837
4 | 21 | 0 | 810 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 483 | -296 | -46 | -166 | 810
4 | 21 | 1 | 813 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 475 | -285 | -46 | -166 | 813
4 | 21 | 2 | 839 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | -294 | -46 | -166 | 839
4 | 21 | 3 | 864 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 501 | -260 | -46 | -166 | 864
4 | 21 | 4 | 875 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | -177 | -46 | -166 | 875
4 | 21 | 5 | 866 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 57 | 0 | 376 | -190 | -46 | -166 | 866
4 | 21 | 6 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 274 | -82 | 353 | -353 | 0 | -167 | 860
4 | 21 | 7 | 901 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 617 | -337 | 340 | -340 | -48 | -166 | 901
4 | 21 | 8 | 1011 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 972 | -589 | 327 | -231 | -46 | -166 | 1011
4 | 21 | 9 | 1081 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1208 | -731 | 313 | -294 | 0 | -165 | 1081
4 | 21 | 10 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 1302 | -788 | 322 | -282 | -46 | -166 | 1094
4 | 21 | 11 | 1102 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1328 | -804 | 316 | -280 | -46 | -165 | 1102
4 | 21 | 12 | 1049 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 1292 | -783 | 324 | -321 | -46 | -164 | 1049
4 | 21 | 13 | 1084 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1194 | -723 | 350 | -281 | -46 | -161 | 1084
4 | 21 | 14 | 1071 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1002 | -606 | 368 | -277 | 0 | -166 | 1071
4 | 21 | 15 | 1027 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 659 | -165 | 392 | -392 | -46 | -166 | 1027
4 | 21 | 16 | 1010 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 322 | 0 | 390 | -336 | -46 | -166 | 1010
4 | 21 | 17 | 978 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 77 | 0 | 420 | -150 | -46 | -165 | 978
4 | 21 | 18 | 1006 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 459 | -88 | -46 | -165 | 1006
4 | 21 | 19 | 988 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | -124 | -46 | -165 | 988
4 | 21 | 20 | 952 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | -156 | -46 | -166 | 952
4 | 21 | 21 | 903 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 493 | -214 | -46 | -165 | 903
4 | 21 | 22 | 864 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 516 | -275 | -46 | -166 | 864
4 | 21 | 23 | 838 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | -295 | -46 | -166 | 838
4 | 22 | 0 | 805 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 501 | -484 | -46 | -1 | 805
4 | 22 | 1 | 812 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | -415 | -46 | -59 | 812
4 | 22 | 2 | 839 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 527 | -479 | 0 | -44 | 839
4 | 22 | 3 | 871 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 544 | -354 | 0 | -154 | 871
4 | 22 | 4 | 884 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 539 | -404 | 0 | -86 | 884
4 | 22 | 5 | 880 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 74 | -28 | 540 | -540 | 0 | -1 | 880
4 | 22 | 6 | 860 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 346 | -274 | 567 | -567 | -46 | -1 | 860
4 | 22 | 7 | 865 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 711 | -610 | 536 | -536 | -46 | -8 | 882
4 | 22 | 8 | 900 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1100 | -887 | 597 | -597 | -46 | 0 | 900
4 | 22 | 9 | 925 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 1326 | -1137 | 580 | -580 | 0 | 1 | 925
4 | 22 | 10 | 940 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1489 | -1277 | 601 | -564 | -46 | 0 | 940
4 | 22 | 11 | 943 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1535 | -1316 | 598 | -566 | -46 | 1 | 943
4 | 22 | 12 | 916 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 1481 | -1270 | 591 | -575 | -46 | 1 | 916
4 | 22 | 13 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1384 | -1166 | 587 | -587 | -46 | 0 | 905
4 | 22 | 14 | 883 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1147 | -951 | 536 | -536 | -46 | 0 | 883
4 | 22 | 15 | 863 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 813 | -638 | 520 | -520 | -46 | 1 | 863
4 | 22 | 16 | 873 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 400 | -166 | 478 | -478 | -46 | -150 | 873
4 | 22 | 17 | 892 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 105 | -26 | 482 | -291 | -46 | -167 | 892
4 | 22 | 18 | 942 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 419 | -88 | -46 | -183 | 942
4 | 22 | 19 | 936 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 372 | -228 | -46 | 0 | 936
4 | 22 | 20 | 907 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | -285 | 0 | -1 | 907
4 | 22 | 21 | 865 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | -101 | 0 | -211 | 865
4 | 22 | 22 | 821 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | -321 | 0 | -39 | 821
4 | 22 | 23 | 799 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 371 | -371 | -12 | -24 | 799
4 | 23 | 0 | 770 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 378 | -270 | 0 | -173 | 770
4 | 23 | 1 | 776 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | -353 | -46 | -49 | 776
4 | 23 | 2 | 811 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 387 | -387 | -23 | -1 | 811
4 | 23 | 3 | 844 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 404 | -220 | 0 | -175 | 844
4 | 23 | 4 | 861 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | -314 | 0 | -75 | 861
4 | 23 | 5 | 854 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 78 | -57 | 451 | -451 | 0 | -2 | 854
4 | 23 | 6 | 828 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 397 | -350 | 467 | -467 | -48 | -6 | 828
4 | 23 | 7 | 824 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 818 | -721 | 499 | -499 | -46 | -62 | 824
4 | 23 | 8 | 841 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1187 | -1046 | 481 | -481 | -34 | 1 | 841
4 | 23 | 9 | 864 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1377 | -1213 | 474 | -474 | -33 | 0 | 864
4 | 23 | 10 | 881 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1508 | -1329 | 498 | -498 | -32 | 1 | 881
4 | 23 | 11 | 883 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1529 | -1347 | 539 | -539 | -32 | 0 | 883
4 | 23 | 12 | 869 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1464 | -1289 | 559 | -559 | -38 | -1 | 869
4 | 23 | 13 | 852 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1331 | -1172 | 572 | -572 | -39 | -1 | 852
4 | 23 | 14 | 827 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1113 | -980 | 569 | -569 | -38 | -1 | 827
4 | 23 | 15 | 810 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 786 | -692 | 564 | -564 | -16 | -1 | 810
4 | 23 | 16 | 838 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 398 | -351 | 592 | -592 | -43 | -1 | 838
4 | 23 | 17 | 882 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 108 | -30 | 586 | -451 | 0 | -166 | 882
4 | 23 | 18 | 939 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 575 | -310 | 0 | -166 | 939
4 | 23 | 19 | 941 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 545 | -268 | 0 | -175 | 941
4 | 23 | 20 | 919 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 507 | -250 | 0 | -175 | 919
4 | 23 | 21 | 876 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 479 | -272 | 0 | -166 | 876
4 | 23 | 22 | 831 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 468 | -306 | 0 | -166 | 831
4 | 23 | 23 | 808 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 435 | -296 | 0 | -166 | 808
4 | 24 | 0 | 774 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | -312 | 0 | -165 | 774
4 | 24 | 1 | 791 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 395 | -274 | 0 | -165 | 791
4 | 24 | 2 | 839 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 387 | -213 | 0 | -170 | 839
4 | 24 | 3 | 876 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | -150 | 0 | -186 | 876
4 | 24 | 4 | 904 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | -91 | 0 | -190 | 904
4 | 24 | 5 | 920 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 60 | 0 | 309 | -109 | 0 | -177 | 920
4 | 24 | 6 | 928 | 200 | 231 | 302 | 21 | 84 | 352 | -95 | 302 | -302 | 0 | -167 | 928
4 | 24 | 7 | 952 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 719 | -395 | 394 | -394 | -46 | -166 | 952
4 | 24 | 8 | 1049 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 954 | -488 | 450 | -450 | 0 | -164 | 1049
4 | 24 | 9 | 1118 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1080 | -551 | 503 | -503 | 0 | -165 | 1118
4 | 24 | 10 | 1115 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1155 | -700 | 483 | -483 | -46 | -34 | 1129
4 | 24 | 11 | 1127 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 1213 | -639 | 509 | -509 | -46 | -156 | 1127
4 | 24 | 12 | 1065 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1203 | -675 | 550 | -550 | -46 | -166 | 1065
4 | 24 | 13 | 1103 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1136 | -575 | 556 | -556 | -46 | -165 | 1103
4 | 24 | 14 | 1086 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 929 | -429 | 549 | -549 | 0 | -165 | 1086
4 | 24 | 15 | 1058 | 200 | 243 | 200 | 21 | 84 | 711 | -190 | 535 | -535 | -46 | -165 | 1058
4 | 24 | 16 | 1048 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 404 | 0 | 506 | -499 | -46 | -166 | 1048
4 | 24 | 17 | 1030 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 92 | 0 | 469 | -212 | 0 | -166 | 1030
4 | 24 | 18 | 1072 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 2 | 0 | 400 | -15 | 0 | -167 | 1072
4 | 24 | 19 | 1058 | 200 | 243 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 37 | -176 | 1058
4 | 24 | 20 | 1022 | 200 | 240 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 33 | -166 | 1022
4 | 24 | 21 | 971 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 4 | -166 | 971
4 | 24 | 22 | 916 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 294 | -48 | 0 | -166 | 916
4 | 24 | 23 | 889 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | -19 | 0 | -166 | 889
4 | 25 | 0 | 863 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 213 | -14 | -4 | -166 | 863
4 | 25 | 1 | 882 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 38 | -165 | 882
4 | 25 | 2 | 919 | 200 | 230 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -82 | 919
4 | 25 | 3 | 954 | 200 | 233 | 305 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 1 | 954
4 | 25 | 4 | 976 | 200 | 253 | 308 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 5 | 976
4 | 25 | 5 | 990 | 200 | 241 | 301 | 21 | 84 | 85 | -5 | 72 | 0 | 46 | -55 | 990
4 | 25 | 6 | 992 | 200 | 237 | 301 | 21 | 84 | 399 | -113 | 84 | -55 | 0 | -166 | 992
4 | 25 | 7 | 997 | 200 | 237 | 301 | 21 | 84 | 824 | -528 | 68 | -45 | 0 | -165 | 997
4 | 25 | 8 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1209 | -725 | 59 | -39 | 0 | -165 | 1090
4 | 25 | 9 | 1143 | 200 | 252 | 200 | 21 | 84 | 1456 | -919 | 44 | -29 | 0 | -166 | 1143
4 | 25 | 10 | 1147 | 200 | 252 | 200 | 21 | 84 | 1593 | -1052 | 50 | -37 | 0 | -164 | 1147
4 | 25 | 11 | 1139 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1616 | -1067 | 54 | -52 | -2 | -166 | 1139
4 | 25 | 12 | 1072 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1552 | -1025 | 45 | -45 | -50 | -155 | 1072
4 | 25 | 13 | 1090 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 1390 | -901 | 43 | -28 | 0 | -165 | 1090
4 | 25 | 14 | 1068 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1004 | -542 | 64 | -43 | 0 | -164 | 1068
4 | 25 | 15 | 1026 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 540 | -133 | 114 | -75 | 0 | -165 | 1026
4 | 25 | 16 | 1046 | 200 | 242 | 301 | 21 | 84 | 225 | -12 | 150 | 0 | 0 | -165 | 1046
4 | 25 | 17 | 1028 | 200 | 240 | 301 | 21 | 84 | 59 | -3 | 194 | 0 | 46 | -114 | 1028
4 | 25 | 18 | 1065 | 200 | 244 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 50 | -113 | 1065
4 | 25 | 19 | 1040 | 200 | 241 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 46 | -180 | 1040
4 | 25 | 20 | 999 | 200 | 237 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | -19 | 0 | -167 | 999
4 | 25 | 21 | 945 | 200 | 232 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | -73 | -4 | -165 | 945
4 | 25 | 22 | 884 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | -85 | -46 | -167 | 884
4 | 25 | 23 | 848 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | -186 | 0 | -165 | 848
4 | 26 | 0 | 818 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | -195 | -24 | -166 | 818
4 | 26 | 1 | 821 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 367 | -169 | -46 | -166 | 821
4 | 26 | 2 | 857 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | -182 | 0 | -166 | 857
4 | 26 | 3 | 883 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | -122 | -46 | -166 | 883
4 | 26 | 4 | 904 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 378 | -97 | -46 | -166 | 904
4 | 26 | 5 | 916 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 5 | 0 | 388 | -101 | -46 | -166 | 916
4 | 26 | 6 | 939 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 40 | 0 | 372 | -89 | -46 | -177 | 939
4 | 26 | 7 | 971 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 84 | 0 | 362 | -145 | 0 | -172 | 971
4 | 26 | 8 | 1076 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 130 | 0 | 346 | 0 | 46 | -196 | 1076
4 | 26 | 9 | 1133 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 155 | 0 | 291 | 0 | 46 | -115 | 1133
4 | 26 | 10 | 1124 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 235 | 0 | 243 | 0 | 46 | -155 | 1124
4 | 26 | 11 | 1124 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 305 | 0 | 202 | 0 | 46 | -184 | 1124
4 | 26 | 12 | 1065 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 254 | 0 | 168 | 0 | 46 | -152 | 1065
4 | 26 | 13 | 1111 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 242 | 0 | 141 | 0 | 50 | -75 | 1111
4 | 26 | 14 | 1108 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 220 | 0 | 175 | 0 | 46 | -86 | 1108
4 | 26 | 15 | 1094 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 127 | 0 | 269 | 0 | 46 | -100 | 1094
4 | 26 | 16 | 1101 | 200 | 247 | 302 | 21 | 84 | 65 | 0 | 212 | 0 | 46 | -76 | 1101
4 | 26 | 17 | 1080 | 200 | 245 | 302 | 21 | 84 | 20 | 0 | 279 | 0 | 46 | -117 | 1080
4 | 26 | 18 | 1087 | 200 | 246 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | 0 | 46 | -177 | 1087
4 | 26 | 19 | 1049 | 200 | 242 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 428 | -30 | 0 | -198 | 1049
4 | 26 | 20 | 1011 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 496 | -165 | 0 | -166 | 1011
4 | 26 | 21 | 955 | 200 | 233 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | -229 | 0 | -166 | 955
4 | 26 | 22 | 896 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 546 | -290 | -30 | -165 | 896
4 | 26 | 23 | 863 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 520 | -276 | -50 | -166 | 863
4 | 27 | 0 | 817 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 503 | -355 | 0 | -166 | 817
4 | 27 | 1 | 826 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 498 | -340 | 0 | -167 | 826
4 | 27 | 2 | 859 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | -304 | 0 | -166 | 859
4 | 27 | 3 | 890 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 490 | -223 | -46 | -166 | 890
4 | 27 | 4 | 911 | 200 | 229 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 491 | -251 | 0 | -166 | 911
4 | 27 | 5 | 923 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 74 | -3 | 494 | -312 | 0 | -167 | 923
4 | 27 | 6 | 939 | 200 | 232 | 302 | 21 | 84 | 373 | -107 | 448 | -448 | 0 | -166 | 939
4 | 27 | 7 | 969 | 200 | 235 | 302 | 21 | 84 | 776 | -462 | 407 | -407 | -21 | -166 | 969
4 | 27 | 8 | 1068 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1162 | -758 | 399 | -320 | 0 | -164 | 1068
4 | 27 | 9 | 1121 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 1397 | -911 | 412 | -365 | 0 | -166 | 1121
4 | 27 | 10 | 1140 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1508 | -983 | 410 | -386 | 0 | -165 | 1140
4 | 27 | 11 | 1140 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 1579 | -1029 | 405 | -400 | -5 | -166 | 1140
4 | 27 | 12 | 1080 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1554 | -1013 | 380 | -379 | -46 | -166 | 1080
4 | 27 | 13 | 1102 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 1499 | -978 | 363 | -363 | -7 | -165 | 1102
4 | 27 | 14 | 1067 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1305 | -851 | 333 | -304 | 0 | -165 | 1067
4 | 27 | 15 | 1029 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 938 | -601 | 326 | -215 | 0 | -164 | 1029
4 | 27 | 16 | 1011 | 200 | 239 | 302 | 21 | 84 | 485 | -154 | 313 | -313 | 0 | -166 | 1011
4 | 27 | 17 | 983 | 200 | 236 | 302 | 21 | 84 | 125 | -6 | 264 | -77 | 0 | -166 | 983
4 | 27 | 18 | 1009 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 2 | 0 | 255 | 0 | 50 | -143 | 1009
4 | 27 | 19 | 1002 | 200 | 238 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 227 | 0 | 46 | -116 | 1002
4 | 27 | 20 | 966 | 200 | 234 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -120 | 966
4 | 27 | 21 | 919 | 200 | 230 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 46 | -129 | 919
4 | 27 | 22 | 868 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | -165 | 868
4 | 27 | 23 | 846 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 29 | -166 | 846
4 | 28 | 0 | 814 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 10 | -166 | 814
4 | 28 | 1 | 822 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 22 | -166 | 822
4 | 28 | 2 | 859 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 19 | -166 | 859
4 | 28 | 3 | 894 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 41 | -166 | 894
4 | 28 | 4 | 913 | 200 | 229 | 301 | 21 | 84 | 1 | 0 | 199 | 0 | 46 | -168 | 913
4 | 28 | 5 | 928 | 200 | 231 | 301 | 21 | 84 | 116 | -8 | 184 | -36 | 0 | -165 | 928
4 | 28 | 6 | 919 | 200 | 230 | 301 | 21 | 84 | 400 | -201 | 146 | -96 | 0 | -166 | 919
4 | 28 | 7 | 917 | 200 | 229 | 301 | 21 | 84 | 809 | -544 | 127 | -124 | -21 | -165 | 917
4 | 28 | 8 | 1004 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 1187 | -776 | 179 | -118 | -46 | -165 | 1004
4 | 28 | 9 | 1066 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1422 | -956 | 217 | -155 | -46 | -165 | 1066
4 | 28 | 10 | 1073 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 1520 | -1021 | 213 | -213 | -10 | -166 | 1073
4 | 28 | 11 | 1066 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 1506 | -1012 | 227 | -224 | -15 | -165 | 1066
4 | 28 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 1466 | -985 | 207 | -206 | -50 | -166 | 1010
4 | 28 | 13 | 1040 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 1376 | -924 | 197 | -144 | -46 | -165 | 1040
4 | 28 | 14 | 1025 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 1171 | -739 | 197 | -130 | -46 | -173 | 1025
4 | 28 | 15 | 986 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 814 | -387 | 147 | -97 | -46 | -186 | 986
4 | 28 | 16 | 982 | 200 | 236 | 301 | 21 | 84 | 448 | -132 | 94 | -62 | 0 | -208 | 982
4 | 28 | 17 | 937 | 200 | 239 | 301 | 21 | 84 | 126 | -8 | 52 | 0 | 46 | -124 | 937
4 | 28 | 18 | 953 | 200 | 247 | 307 | 21 | 84 | 3 | 0 | 43 | 0 | 48 | 0 | 953
4 | 28 | 19 | 943 | 200 | 244 | 307 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -1 | 943
4 | 28 | 20 | 901 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -32 | 901
4 | 28 | 21 | 850 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -93 | 850
4 | 28 | 22 | 812 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -127 | 812
4 | 28 | 23 | 789 | 200 | 228 | 301 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -159 | 789
4 | 29 | 0 | 753 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | -82 | -15 | -46 | 774
4 | 29 | 1 | 756 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | -83 | 0 | -58 | 777
4 | 29 | 2 | 785 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -29 | 806
4 | 29 | 3 | 819 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | -53 | 0 | 0 | 839
4 | 29 | 4 | 828 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 1 | 0 | 62 | -49 | 0 | 0 | 849
4 | 29 | 5 | 818 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 96 | -84 | 76 | -76 | -2 | -5 | 840
4 | 29 | 6 | 782 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 327 | -288 | 67 | -67 | 0 | -71 | 803
4 | 29 | 7 | 775 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 644 | -567 | 32 | -32 | 0 | -116 | 796
4 | 29 | 8 | 808 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 978 | -861 | 26 | -26 | 0 | -21 | 829
4 | 29 | 9 | 847 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1232 | -1086 | 34 | -34 | 0 | -13 | 866
4 | 29 | 10 | 857 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1363 | -1200 | 37 | -37 | 0 | -18 | 878
4 | 29 | 11 | 873 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1382 | -1217 | 43 | -43 | 0 | -5 | 893
4 | 29 | 12 | 862 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1330 | -1171 | 53 | -53 | 0 | -9 | 883
4 | 29 | 13 | 844 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1213 | -1068 | 91 | -91 | 0 | -14 | 864
4 | 29 | 14 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1079 | -950 | 113 | -113 | 0 | -13 | 849
4 | 29 | 15 | 806 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 777 | -685 | 110 | -110 | 0 | 0 | 825
4 | 29 | 16 | 804 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 354 | -312 | 88 | -88 | 0 | -53 | 824
4 | 29 | 17 | 824 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 69 | -59 | 53 | -53 | 0 | 0 | 845
4 | 29 | 18 | 862 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 50 | -42 | 882
4 | 29 | 19 | 854 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -51 | 876
4 | 29 | 20 | 821 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | -59 | 0 | 0 | 842
4 | 29 | 21 | 776 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | -76 | 0 | -38 | 797
4 | 29 | 22 | 737 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | -70 | 0 | -77 | 758
4 | 29 | 23 | 716 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | -67 | 0 | -98 | 737
4 | 30 | 0 | 686 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | -78 | 0 | -128 | 707
4 | 30 | 1 | 693 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | -108 | 0 | -121 | 714
4 | 30 | 2 | 724 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | -90 | 745
4 | 30 | 3 | 750 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | -165 | 0 | -64 | 771
4 | 30 | 4 | 762 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | -206 | 0 | -52 | 783
4 | 30 | 5 | 751 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 18 | -14 | 199 | -199 | 0 | -65 | 774
4 | 30 | 6 | 740 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 51 | -42 | 230 | -230 | 0 | -80 | 764
4 | 30 | 7 | 752 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 116 | -95 | 283 | -283 | 0 | -76 | 780
4 | 30 | 8 | 792 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 262 | -183 | 369 | -369 | 0 | 0 | 812
4 | 30 | 9 | 820 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 351 | -244 | 359 | -359 | 0 | 0 | 840
4 | 30 | 10 | 818 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 489 | -384 | 355 | -355 | 0 | 0 | 838
4 | 30 | 11 | 833 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 557 | -437 | 408 | -408 | 0 | 0 | 853
4 | 30 | 12 | 822 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 621 | -512 | 401 | -401 | 0 | 0 | 842
4 | 30 | 13 | 803 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 526 | -433 | 424 | -424 | 0 | 0 | 826
4 | 30 | 14 | 797 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 402 | -318 | 420 | -420 | 0 | 0 | 817
4 | 30 | 15 | 787 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 260 | -186 | 471 | -471 | 0 | 0 | 807
4 | 30 | 16 | 799 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 167 | -137 | 493 | -493 | 0 | -35 | 830
4 | 30 | 17 | 829 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 57 | -42 | 471 | -471 | 0 | 0 | 850
4 | 30 | 18 | 863 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 3 | -1 | 447 | -400 | 0 | 0 | 884
4 | 30 | 19 | 862 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | -408 | 0 | 0 | 883
4 | 30 | 20 | 834 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 462 | -443 | 0 | 0 | 854
4 | 30 | 21 | 794 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | -448 | 0 | -20 | 815
4 | 30 | 22 | 748 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | -453 | 0 | -66 | 769
4 | 30 | 23 | 725 | 200 | 228 | 302 | 21 | 84 | 0 | 0 | 441 | -441 | 0 | -89 | 746
5 | 1 | 0 | 628 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | -453 | 0 | -165 | 648
5 | 1 | 1 | 641 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | -456 | 0 | -152 | 661
5 | 1 | 2 | 673 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | -422 | 0 | -120 | 693
5 | 1 | 3 | 706 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | -401 | 0 | -88 | 725
5 | 1 | 4 | 723 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 1 | -1 | 345 | -345 | 0 | -70 | 743
5 | 1 | 5 | 729 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 84 | -74 | 253 | -253 | 0 | -74 | 749
5 | 1 | 6 | 734 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 362 | -319 | 205 | -205 | 0 | -103 | 753
5 | 1 | 7 | 747 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 789 | -695 | 189 | -189 | 0 | -140 | 767
5 | 1 | 8 | 830 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1198 | -1055 | 228 | -228 | 0 | -26 | 851
5 | 1 | 9 | 886 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1378 | -1214 | 294 | -286 | 0 | 0 | 906
5 | 1 | 10 | 892 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1438 | -1266 | 293 | -286 | 0 | 0 | 913
5 | 1 | 11 | 915 | 200 | 229 | 201 | 21 | 84 | 1490 | -1313 | 288 | -265 | 0 | 0 | 935
5 | 1 | 12 | 867 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1385 | -1220 | 280 | -279 | 0 | -11 | 889
5 | 1 | 13 | 884 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1245 | -1097 | 268 | -246 | 0 | 0 | 904
5 | 1 | 14 | 872 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 970 | -855 | 283 | -240 | 0 | 0 | 892
5 | 1 | 15 | 837 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 513 | -389 | 388 | -388 | 0 | 0 | 858
5 | 1 | 16 | 834 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 199 | -158 | 274 | -274 | 0 | 0 | 854
5 | 1 | 17 | 832 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 46 | -13 | 140 | -134 | 0 | 0 | 852
5 | 1 | 18 | 849 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 1 | 0 | 180 | -125 | 0 | -1 | 868
5 | 1 | 19 | 831 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 276 | -229 | 0 | -9 | 851
5 | 1 | 20 | 796 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | -318 | 0 | 0 | 816
5 | 1 | 21 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | -338 | 0 | -49 | 764
5 | 1 | 22 | 692 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | -354 | 0 | -101 | 712
5 | 1 | 23 | 667 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 406 | -406 | 0 | -126 | 687
5 | 2 | 0 | 638 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | -376 | 0 | -155 | 658
5 | 2 | 1 | 640 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | -341 | 0 | -153 | 660
5 | 2 | 2 | 673 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | -338 | 0 | -120 | 693
5 | 2 | 3 | 704 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | -376 | 0 | -89 | 724
5 | 2 | 4 | 726 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 3 | -3 | 337 | -337 | 0 | -68 | 745
5 | 2 | 5 | 735 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 93 | -82 | 299 | -299 | 0 | -70 | 754
5 | 2 | 6 | 738 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 354 | -312 | 254 | -254 | 0 | -98 | 757
5 | 2 | 7 | 770 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 680 | -599 | 213 | -213 | 0 | -104 | 790
5 | 2 | 8 | 844 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1028 | -905 | 224 | -215 | 0 | 0 | 866
5 | 2 | 9 | 911 | 200 | 229 | 201 | 21 | 84 | 1255 | -1106 | 239 | -191 | 0 | 0 | 932
5 | 2 | 10 | 937 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 1431 | -1260 | 273 | -223 | 0 | 0 | 958
5 | 2 | 11 | 945 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 1494 | -1316 | 278 | -228 | 0 | 0 | 966
5 | 2 | 12 | 899 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1477 | -1301 | 311 | -301 | 0 | 0 | 920
5 | 2 | 13 | 896 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1374 | -1210 | 316 | -298 | 0 | 0 | 916
5 | 2 | 14 | 870 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1209 | -1065 | 311 | -299 | 0 | 0 | 890
5 | 2 | 15 | 844 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 916 | -807 | 279 | -257 | 0 | 0 | 865
5 | 2 | 16 | 827 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 485 | -427 | 233 | -233 | 0 | -24 | 847
5 | 2 | 17 | 801 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 133 | -117 | 220 | -220 | 0 | -8 | 821
5 | 2 | 18 | 825 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 3 | -1 | 201 | -171 | 0 | 0 | 845
5 | 2 | 19 | 821 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | -152 | 0 | 0 | 841
5 | 2 | 20 | 787 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | -179 | 0 | -6 | 807
5 | 2 | 21 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | -162 | 0 | -49 | 764
5 | 2 | 22 | 699 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | -182 | 0 | -94 | 719
5 | 2 | 23 | 672 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | -182 | 0 | -121 | 692
5 | 3 | 0 | 642 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | -178 | 0 | -151 | 662
5 | 3 | 1 | 649 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | -148 | 0 | -144 | 669
5 | 3 | 2 | 674 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | -145 | 0 | -119 | 694
5 | 3 | 3 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | -152 | 0 | -84 | 729
5 | 3 | 4 | 725 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 5 | -4 | 167 | -167 | 0 | -69 | 745
5 | 3 | 5 | 713 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 112 | -99 | 150 | -150 | 0 | -94 | 732
5 | 3 | 6 | 692 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 436 | -384 | 126 | -126 | 0 | -153 | 712
5 | 3 | 7 | 691 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 811 | -715 | 118 | -118 | -11 | -188 | 710
5 | 3 | 8 | 703 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1132 | -997 | 150 | -150 | 0 | -146 | 723
5 | 3 | 9 | 734 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1331 | -1172 | 159 | -159 | 0 | -137 | 756
5 | 3 | 10 | 739 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1441 | -1270 | 164 | -164 | 0 | -146 | 759
5 | 3 | 11 | 748 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1462 | -1288 | 162 | -162 | 0 | -140 | 768
5 | 3 | 12 | 728 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1345 | -1185 | 178 | -177 | 0 | -146 | 749
5 | 3 | 13 | 709 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1180 | -1040 | 208 | -208 | 0 | -145 | 729
5 | 3 | 14 | 689 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 945 | -833 | 207 | -207 | 0 | -137 | 709
5 | 3 | 15 | 683 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 715 | -630 | 207 | -207 | 0 | -115 | 704
5 | 3 | 16 | 690 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 373 | -329 | 201 | -201 | 0 | -148 | 709
5 | 3 | 17 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 125 | -110 | 217 | -217 | 0 | -100 | 728
5 | 3 | 18 | 746 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 5 | -4 | 201 | -201 | 0 | -48 | 766
5 | 3 | 19 | 747 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | -147 | 0 | -46 | 767
5 | 3 | 20 | 719 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | -130 | 0 | -74 | 739
5 | 3 | 21 | 682 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | -132 | 0 | -112 | 701
5 | 3 | 22 | 641 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | -127 | 0 | -152 | 661
5 | 3 | 23 | 620 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | -142 | 0 | -173 | 640
5 | 4 | 0 | 592 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | -180 | -24 | -176 | 613
5 | 4 | 1 | 597 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | -193 | -16 | -180 | 617
5 | 4 | 2 | 627 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | -186 | 0 | -166 | 647
5 | 4 | 3 | 660 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | -218 | 0 | -133 | 680
5 | 4 | 4 | 679 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 5 | -4 | 215 | -215 | 0 | -114 | 700
5 | 4 | 5 | 668 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 113 | -99 | 217 | -217 | 0 | -138 | 689
5 | 4 | 6 | 654 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 437 | -385 | 194 | -194 | 0 | -191 | 674
5 | 4 | 7 | 666 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 818 | -721 | 153 | -153 | -46 | -179 | 685
5 | 4 | 8 | 686 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1203 | -1060 | 193 | -193 | 0 | -171 | 706
5 | 4 | 9 | 724 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1393 | -1227 | 243 | -243 | 0 | -155 | 745
5 | 4 | 10 | 750 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1529 | -1347 | 264 | -264 | 0 | -146 | 770
5 | 4 | 11 | 762 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1554 | -1369 | 276 | -276 | 0 | -136 | 783
5 | 4 | 12 | 762 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1518 | -1338 | 284 | -284 | 0 | -132 | 782
5 | 4 | 13 | 738 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1402 | -1235 | 284 | -284 | 0 | -142 | 759
5 | 4 | 14 | 713 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1169 | -1030 | 278 | -278 | 0 | -140 | 733
5 | 4 | 15 | 703 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 852 | -750 | 266 | -266 | 0 | -112 | 724
5 | 4 | 16 | 707 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 456 | -402 | 268 | -268 | 0 | -140 | 727
5 | 4 | 17 | 715 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 139 | -122 | 256 | -256 | 0 | -95 | 735
5 | 4 | 18 | 741 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 5 | -5 | 213 | -213 | 0 | -53 | 760
5 | 4 | 19 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | -212 | 0 | -49 | 764
5 | 4 | 20 | 711 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | -240 | 0 | -82 | 731
5 | 4 | 21 | 671 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 250 | -250 | 0 | -122 | 691
5 | 4 | 22 | 639 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | -232 | 0 | -154 | 659
5 | 4 | 23 | 616 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | -218 | -12 | -166 | 635
5 | 5 | 0 | 590 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | -236 | -39 | -164 | 610
5 | 5 | 1 | 593 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 251 | -251 | -33 | -167 | 613
5 | 5 | 2 | 624 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 283 | -283 | 0 | -169 | 644
5 | 5 | 3 | 655 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | -310 | 0 | -139 | 674
5 | 5 | 4 | 671 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 7 | -6 | 299 | -299 | 0 | -123 | 691
5 | 5 | 5 | 655 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 123 | -108 | 275 | -275 | 0 | -153 | 675
5 | 5 | 6 | 644 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 402 | -354 | 255 | -255 | -20 | -177 | 664
5 | 5 | 7 | 655 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 733 | -646 | 226 | -226 | -50 | -175 | 675
5 | 5 | 8 | 695 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1044 | -920 | 194 | -193 | 0 | -143 | 716
5 | 5 | 9 | 727 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1247 | -1098 | 163 | -163 | 0 | -134 | 749
5 | 5 | 10 | 759 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1353 | -1192 | 126 | -126 | 0 | -116 | 779
5 | 5 | 11 | 771 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1372 | -1209 | 126 | -126 | 0 | -106 | 791
5 | 5 | 12 | 777 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1314 | -1158 | 135 | -135 | 0 | -93 | 797
5 | 5 | 13 | 763 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1299 | -1144 | 138 | -138 | 0 | -105 | 784
5 | 5 | 14 | 735 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1104 | -972 | 105 | -105 | 0 | -110 | 756
5 | 5 | 15 | 716 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 776 | -684 | 94 | -93 | 0 | -90 | 737
5 | 5 | 16 | 723 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 371 | -327 | 65 | -65 | 0 | -114 | 743
5 | 5 | 17 | 732 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 98 | -87 | 46 | -46 | 0 | -73 | 751
5 | 5 | 18 | 764 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 3 | -3 | 31 | -31 | 0 | -30 | 783
5 | 5 | 19 | 752 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | -126 | 771
5 | 5 | 20 | 718 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -146 | 737
5 | 5 | 21 | 677 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 | -116 | 697
5 | 5 | 22 | 641 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | -50 | -2 | -150 | 661
5 | 5 | 23 | 623 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | -47 | 0 | -170 | 643
5 | 6 | 0 | 596 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | -55 | -48 | -169 | 596
5 | 6 | 1 | 601 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | -76 | -46 | -166 | 601
5 | 6 | 2 | 625 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | -112 | -46 | -142 | 625
5 | 6 | 3 | 652 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | -156 | -46 | -115 | 652
5 | 6 | 4 | 663 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | -197 | -46 | -104 | 663
5 | 6 | 5 | 645 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 27 | -24 | 214 | -214 | -46 | -125 | 645
5 | 6 | 6 | 632 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 93 | -82 | 258 | -258 | -46 | -146 | 632
5 | 6 | 7 | 648 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 171 | -151 | 287 | -287 | -46 | -139 | 648
5 | 6 | 8 | 691 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 296 | -261 | 305 | -305 | -46 | -32 | 691
5 | 6 | 9 | 724 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 349 | -307 | 318 | -318 | -46 | -6 | 724
5 | 6 | 10 | 733 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 410 | -361 | 339 | -339 | -46 | -4 | 733
5 | 6 | 11 | 732 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 401 | -353 | 314 | -314 | -46 | -4 | 732
5 | 6 | 12 | 727 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 402 | -354 | 282 | -282 | -46 | -9 | 727
5 | 6 | 13 | 732 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 432 | -380 | 259 | -259 | -46 | -8 | 732
5 | 6 | 14 | 725 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 352 | -310 | 194 | -194 | -46 | -5 | 725
5 | 6 | 15 | 710 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 208 | -184 | 153 | -153 | -46 | -2 | 710
5 | 6 | 16 | 724 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 100 | -27 | 130 | -126 | 0 | -166 | 724
5 | 6 | 17 | 762 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 32 | -9 | 102 | -12 | 0 | -164 | 762
5 | 6 | 18 | 783 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 1 | 0 | 88 | 0 | 46 | -165 | 783
5 | 6 | 19 | 767 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 | -178 | 767
5 | 6 | 20 | 731 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 | -198 | 731
5 | 6 | 21 | 690 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | -12 | 0 | -184 | 690
5 | 6 | 22 | 662 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | -84 | 0 | -171 | 662
5 | 6 | 23 | 644 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | -141 | -2 | -167 | 644
5 | 7 | 0 | 618 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | -146 | -48 | -165 | 618
5 | 7 | 1 | 619 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | -155 | -49 | -164 | 619
5 | 7 | 2 | 647 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | -127 | -46 | -174 | 647
5 | 7 | 3 | 675 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | -135 | 0 | -187 | 675
5 | 7 | 4 | 688 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | -129 | 0 | -181 | 688
5 | 7 | 5 | 679 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 22 | 0 | 174 | -165 | 0 | -165 | 679
5 | 7 | 6 | 665 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 59 | -28 | 161 | -161 | -14 | -165 | 665
5 | 7 | 7 | 681 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 120 | -41 | 183 | -183 | -46 | -165 | 681
5 | 7 | 8 | 718 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 166 | -16 | 180 | -180 | 0 | -166 | 718
5 | 7 | 9 | 747 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 267 | -88 | 176 | -176 | 0 | -166 | 747
5 | 7 | 10 | 748 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 366 | -140 | 190 | -190 | -46 | -166 | 748
5 | 7 | 11 | 754 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 428 | -197 | 208 | -208 | -46 | -165 | 754
5 | 7 | 12 | 752 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 331 | -147 | 212 | -212 | 0 | -166 | 752
5 | 7 | 13 | 755 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 316 | -84 | 228 | -228 | -46 | -165 | 755
5 | 7 | 14 | 745 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 234 | -18 | 253 | -253 | -46 | -159 | 745
5 | 7 | 15 | 752 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 137 | 0 | 270 | -177 | -46 | -166 | 752
5 | 7 | 16 | 776 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 67 | 0 | 252 | -190 | 0 | -166 | 776
5 | 7 | 17 | 819 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 18 | 0 | 259 | -106 | 0 | -165 | 819
5 | 7 | 18 | 841 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | -57 | 0 | -185 | 841
5 | 7 | 19 | 831 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | -24 | -42 | -188 | 831
5 | 7 | 20 | 804 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 303 | -95 | -46 | -171 | 804
5 | 7 | 21 | 757 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | -203 | 0 | -165 | 757
5 | 7 | 22 | 711 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 319 | -209 | -46 | -166 | 711
5 | 7 | 23 | 681 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | -317 | -6 | -165 | 681
5 | 8 | 0 | 660 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | -302 | -46 | -165 | 660
5 | 8 | 1 | 671 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | -300 | -34 | -165 | 671
5 | 8 | 2 | 708 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | -271 | 0 | -173 | 708
5 | 8 | 3 | 753 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | -178 | -46 | -177 | 753
5 | 8 | 4 | 781 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 329 | -172 | 0 | -188 | 781
5 | 8 | 5 | 808 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 7 | 0 | 294 | -130 | 0 | -175 | 808
5 | 8 | 6 | 837 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 44 | 0 | 267 | -111 | 0 | -175 | 837
5 | 8 | 7 | 874 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 122 | 0 | 227 | -120 | 0 | -167 | 874
5 | 8 | 8 | 970 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 233 | 0 | 190 | -15 | 0 | -179 | 970
5 | 8 | 9 | 1020 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 369 | 0 | 177 | -79 | 0 | -193 | 1020
5 | 8 | 10 | 1032 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 602 | -193 | 163 | -108 | 0 | -179 | 1032
5 | 8 | 11 | 1020 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 623 | -183 | 139 | -92 | -46 | -167 | 1020
5 | 8 | 12 | 970 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 737 | -336 | 118 | -78 | -46 | -166 | 970
5 | 8 | 13 | 1007 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 649 | -196 | 108 | -71 | -46 | -181 | 1007
5 | 8 | 14 | 998 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 538 | -128 | 100 | -66 | 0 | -189 | 998
5 | 8 | 15 | 974 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 437 | -48 | 79 | -52 | 0 | -183 | 974
5 | 8 | 16 | 979 | 200 | 236 | 279 | 21 | 84 | 311 | 0 | 70 | -30 | 0 | -192 | 979
5 | 8 | 17 | 963 | 200 | 234 | 279 | 21 | 84 | 132 | 0 | 74 | 0 | 46 | -107 | 963
5 | 8 | 18 | 973 | 200 | 235 | 289 | 21 | 84 | 5 | 0 | 99 | 0 | 46 | -6 | 973
5 | 8 | 19 | 984 | 200 | 236 | 287 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 50 | -22 | 984
5 | 8 | 20 | 948 | 200 | 232 | 284 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -41 | 948
5 | 8 | 21 | 901 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -68 | 901
5 | 8 | 22 | 844 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -143 | 844
5 | 8 | 23 | 808 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -169 | 808
5 | 9 | 0 | 778 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 33 | -184 | 778
5 | 9 | 1 | 789 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 26 | -177 | 789
5 | 9 | 2 | 826 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 21 | -166 | 826
5 | 9 | 3 | 855 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 24 | -165 | 855
5 | 9 | 4 | 868 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 4 | -1 | 190 | 0 | 28 | -164 | 868
5 | 9 | 5 | 885 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 142 | -30 | 174 | -1 | -46 | -165 | 885
5 | 9 | 6 | 888 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 444 | -206 | 150 | -99 | -46 | -166 | 888
5 | 9 | 7 | 891 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 842 | -593 | 127 | -84 | -46 | -166 | 891
5 | 9 | 8 | 973 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1228 | -821 | 109 | -72 | -46 | -166 | 973
5 | 9 | 9 | 1028 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1446 | -982 | 90 | -59 | -46 | -167 | 1028
5 | 9 | 10 | 1034 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1534 | -1137 | 73 | -48 | -46 | -89 | 1034
5 | 9 | 11 | 1035 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1547 | -1214 | 76 | -50 | -46 | -25 | 1035
5 | 9 | 12 | 977 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1543 | -1257 | 100 | -100 | -50 | 0 | 977
5 | 9 | 13 | 1001 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1451 | -1029 | 137 | -90 | -46 | -166 | 1001
5 | 9 | 14 | 980 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 1243 | -838 | 134 | -89 | -46 | -166 | 980
5 | 9 | 15 | 946 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 877 | -506 | 142 | -94 | -46 | -165 | 946
5 | 9 | 16 | 954 | 200 | 233 | 278 | 21 | 84 | 513 | -198 | 100 | -66 | -46 | -165 | 954
5 | 9 | 17 | 918 | 200 | 264 | 278 | 21 | 84 | 167 | -35 | 84 | 0 | 23 | -168 | 918
5 | 9 | 18 | 918 | 200 | 230 | 288 | 21 | 84 | 6 | -1 | 58 | 0 | 46 | -14 | 918
5 | 9 | 19 | 926 | 200 | 235 | 291 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 926
5 | 9 | 20 | 898 | 200 | 228 | 290 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -6 | 898
5 | 9 | 21 | 852 | 200 | 228 | 283 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -47 | 852
5 | 9 | 22 | 807 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -99 | 807
5 | 9 | 23 | 776 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -145 | 776
5 | 10 | 0 | 739 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 31 | -163 | 739
5 | 10 | 1 | 749 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 41 | -165 | 749
5 | 10 | 2 | 786 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -119 | 786
5 | 10 | 3 | 821 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -88 | 821
5 | 10 | 4 | 837 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 5 | -1 | 50 | 0 | 46 | -75 | 837
5 | 10 | 5 | 851 | 200 | 249 | 278 | 21 | 84 | 147 | -22 | 50 | 0 | 37 | -193 | 851
5 | 10 | 6 | 847 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 440 | -207 | 48 | -32 | -46 | -167 | 847
5 | 10 | 7 | 852 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 819 | -580 | 36 | -24 | -46 | -164 | 852
5 | 10 | 8 | 942 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 1178 | -779 | 51 | -33 | -46 | -167 | 942
5 | 10 | 9 | 1005 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1396 | -949 | 76 | -50 | -46 | -166 | 1005
5 | 10 | 10 | 1018 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 1438 | -1045 | 173 | -114 | -46 | -133 | 1018
5 | 10 | 11 | 1022 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1464 | -1102 | 173 | -131 | -46 | -82 | 1022
5 | 10 | 12 | 962 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 1358 | -1022 | 198 | -198 | -50 | -64 | 962
5 | 10 | 13 | 990 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1261 | -869 | 197 | -130 | -46 | -166 | 990
5 | 10 | 14 | 977 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1110 | -723 | 179 | -118 | -46 | -166 | 977
5 | 10 | 15 | 950 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 856 | -481 | 140 | -93 | -46 | -165 | 950
5 | 10 | 16 | 949 | 200 | 233 | 278 | 21 | 84 | 512 | -210 | 123 | -81 | -46 | -165 | 949
5 | 10 | 17 | 912 | 200 | 257 | 278 | 21 | 84 | 179 | -26 | 100 | 0 | 16 | -197 | 912
5 | 10 | 18 | 908 | 200 | 229 | 285 | 21 | 84 | 6 | -1 | 70 | 0 | 46 | -32 | 908
5 | 10 | 19 | 916 | 200 | 229 | 289 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -4 | 916
5 | 10 | 20 | 883 | 200 | 228 | 289 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -13 | 883
5 | 10 | 21 | 836 | 200 | 228 | 283 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | -56 | 836
5 | 10 | 22 | 797 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -85 | 797
5 | 10 | 23 | 760 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -126 | 760
5 | 11 | 0 | 730 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -161 | 730
5 | 11 | 1 | 738 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -153 | 738
5 | 11 | 2 | 779 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -123 | 779
5 | 11 | 3 | 814 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -100 | 814
5 | 11 | 4 | 833 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 7 | 0 | 56 | 0 | 46 | -89 | 833
5 | 11 | 5 | 846 | 200 | 233 | 280 | 21 | 84 | 165 | -12 | 49 | 0 | 0 | -174 | 846
5 | 11 | 6 | 841 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 499 | -273 | 41 | -27 | -46 | -166 | 841
5 | 11 | 7 | 849 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 889 | -603 | 45 | -45 | -50 | -165 | 884
5 | 11 | 8 | 958 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 1251 | -848 | 80 | -53 | -46 | -166 | 958
5 | 11 | 9 | 1024 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1451 | -985 | 89 | -65 | -46 | -166 | 1024
5 | 11 | 10 | 1034 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1472 | -999 | 108 | -82 | -46 | -166 | 1034
5 | 11 | 11 | 1033 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1446 | -981 | 127 | -94 | -46 | -166 | 1033
5 | 11 | 12 | 993 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1437 | -975 | 146 | -146 | -46 | -166 | 993
5 | 11 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 1334 | -905 | 162 | -111 | -46 | -165 | 1014
5 | 11 | 14 | 1006 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1203 | -786 | 166 | -110 | -46 | -165 | 1006
5 | 11 | 15 | 969 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 892 | -511 | 174 | -115 | -46 | -166 | 969
5 | 11 | 16 | 965 | 200 | 234 | 280 | 21 | 84 | 555 | -303 | 175 | -116 | 0 | -165 | 965
5 | 11 | 17 | 934 | 200 | 231 | 280 | 21 | 84 | 186 | -14 | 159 | -25 | 0 | -188 | 934
5 | 11 | 18 | 929 | 200 | 231 | 280 | 21 | 84 | 6 | 0 | 133 | 0 | 50 | -76 | 929
5 | 11 | 19 | 927 | 200 | 230 | 285 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -38 | 927
5 | 11 | 20 | 894 | 200 | 228 | 283 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -49 | 894
5 | 11 | 21 | 845 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | -86 | 845
5 | 11 | 22 | 802 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -126 | 802
5 | 11 | 23 | 770 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -147 | 770
5 | 12 | 0 | 746 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -159 | 746
5 | 12 | 1 | 756 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -141 | 756
5 | 12 | 2 | 792 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -100 | 792
5 | 12 | 3 | 830 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -62 | 830
5 | 12 | 4 | 848 | 200 | 228 | 282 | 21 | 84 | 8 | -1 | 32 | 0 | 46 | -52 | 848
5 | 12 | 5 | 867 | 200 | 243 | 278 | 21 | 84 | 172 | -16 | 40 | 0 | 45 | -200 | 867
5 | 12 | 6 | 852 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 495 | -242 | 22 | -15 | -46 | -173 | 852
5 | 12 | 7 | 856 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 871 | -610 | 14 | -14 | -50 | -166 | 856
5 | 12 | 8 | 953 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 1216 | -796 | 6 | 0 | -46 | -166 | 953
5 | 12 | 9 | 1026 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1472 | -984 | 4 | 0 | -46 | -166 | 1026
5 | 12 | 10 | 1037 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1565 | -1070 | 7 | 0 | -46 | -166 | 1037
5 | 12 | 11 | 1039 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1573 | -1084 | 14 | 0 | -46 | -165 | 1039
5 | 12 | 12 | 972 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1478 | -1035 | 27 | -27 | -46 | -166 | 972
5 | 12 | 13 | 997 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1318 | -866 | 41 | -27 | -46 | -166 | 997
5 | 12 | 14 | 992 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1145 | -709 | 73 | -48 | -46 | -166 | 992
5 | 12 | 15 | 957 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 811 | -408 | 77 | -51 | -46 | -165 | 957
5 | 12 | 16 | 956 | 200 | 233 | 278 | 21 | 84 | 480 | -152 | 70 | -46 | -46 | -166 | 956
5 | 12 | 17 | 917 | 200 | 246 | 278 | 21 | 84 | 176 | -17 | 60 | 0 | 46 | -177 | 917
5 | 12 | 18 | 905 | 200 | 228 | 288 | 21 | 84 | 6 | -1 | 45 | 0 | 46 | -12 | 905
5 | 12 | 19 | 910 | 200 | 232 | 291 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 910
5 | 12 | 20 | 878 | 200 | 228 | 287 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -22 | 878
5 | 12 | 21 | 830 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -65 | 830
5 | 12 | 22 | 795 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -98 | 795
5 | 12 | 23 | 762 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -144 | 762
5 | 13 | 0 | 727 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -145 | 727
5 | 13 | 1 | 732 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -144 | 732
5 | 13 | 2 | 764 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -160 | 764
5 | 13 | 3 | 795 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 48 | -130 | 795
5 | 13 | 4 | 803 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 9 | -1 | 79 | 0 | 46 | -143 | 803
5 | 13 | 5 | 793 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 128 | -13 | 87 | -10 | -46 | -166 | 793
5 | 13 | 6 | 765 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 331 | -194 | 76 | -50 | -46 | -165 | 765
5 | 13 | 7 | 766 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 559 | -396 | 61 | -55 | -50 | -166 | 766
5 | 13 | 8 | 811 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 799 | -522 | 33 | -22 | -46 | -165 | 811
5 | 13 | 9 | 846 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1028 | -711 | 19 | -13 | -46 | -165 | 846
5 | 13 | 10 | 839 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1087 | -770 | 13 | -13 | -46 | -166 | 839
5 | 13 | 11 | 852 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1101 | -780 | 15 | -6 | -46 | -166 | 852
5 | 13 | 12 | 816 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1014 | -719 | 18 | -18 | -46 | -167 | 816
5 | 13 | 13 | 826 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 946 | -661 | 25 | -16 | -35 | -167 | 826
5 | 13 | 14 | 809 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 755 | -481 | 39 | -26 | -46 | -166 | 809
5 | 13 | 15 | 791 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 537 | -284 | 44 | -29 | -46 | -165 | 791
5 | 13 | 16 | 804 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 327 | -143 | 55 | -36 | -46 | -166 | 804
5 | 13 | 17 | 808 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 130 | -13 | 62 | -19 | 0 | -165 | 808
5 | 13 | 18 | 822 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 5 | 0 | 64 | 0 | 50 | -110 | 822
5 | 13 | 19 | 825 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -100 | 825
5 | 13 | 20 | 793 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | -138 | 793
5 | 13 | 21 | 750 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 25 | -166 | 750
5 | 13 | 22 | 715 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | -21 | -165 | 715
5 | 13 | 23 | 697 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | -53 | 0 | -166 | 697
5 | 14 | 0 | 663 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | -47 | -46 | -165 | 663
5 | 14 | 1 | 666 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | -41 | -46 | -166 | 666
5 | 14 | 2 | 697 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | -11 | -46 | -165 | 697
5 | 14 | 3 | 727 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | -27 | -165 | 727
5 | 14 | 4 | 736 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 3 | 0 | 106 | -20 | 0 | -166 | 736
5 | 14 | 5 | 721 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 74 | -8 | 100 | -47 | -46 | -165 | 721
5 | 14 | 6 | 693 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 196 | -106 | 86 | -86 | -46 | -164 | 693
5 | 14 | 7 | 699 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 362 | -259 | 71 | -71 | -50 | -167 | 699
5 | 14 | 8 | 736 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 575 | -388 | 79 | -52 | -46 | -166 | 736
5 | 14 | 9 | 769 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 696 | -483 | 102 | -67 | -46 | -167 | 769
5 | 14 | 10 | 779 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 830 | -596 | 135 | -112 | -46 | -166 | 779
5 | 14 | 11 | 795 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 966 | -693 | 156 | -156 | -46 | -166 | 795
5 | 14 | 12 | 784 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 954 | -685 | 151 | -151 | -46 | -165 | 792
5 | 14 | 13 | 757 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 744 | -534 | 138 | -113 | -46 | -166 | 757
5 | 14 | 14 | 737 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 538 | -370 | 137 | -90 | -46 | -166 | 737
5 | 14 | 15 | 741 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 364 | -145 | 178 | -178 | -46 | -166 | 741
5 | 14 | 16 | 763 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 169 | -19 | 138 | -127 | -46 | -165 | 763
5 | 14 | 17 | 808 | 200 | 235 | 280 | 21 | 84 | 69 | -8 | 135 | 0 | -43 | -165 | 808
5 | 14 | 18 | 835 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 2 | 0 | 167 | 0 | 18 | -165 | 835
5 | 14 | 19 | 830 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | -5 | 0 | -165 | 830
5 | 14 | 20 | 800 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | -22 | -46 | -165 | 800
5 | 14 | 21 | 756 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 242 | -88 | -46 | -165 | 756
5 | 14 | 22 | 715 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 251 | -138 | -46 | -165 | 715
5 | 14 | 23 | 696 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | -166 | -46 | -165 | 696
5 | 15 | 0 | 673 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 243 | -166 | -50 | -165 | 673
5 | 15 | 1 | 679 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | -116 | -46 | -165 | 679
5 | 15 | 2 | 711 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | -66 | -46 | -165 | 711
5 | 15 | 3 | 746 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | -21 | -46 | -165 | 746
5 | 15 | 4 | 767 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 3 | 0 | 172 | -54 | 0 | -165 | 767
5 | 15 | 5 | 768 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 52 | 0 | 159 | -43 | -46 | -165 | 768
5 | 15 | 6 | 779 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 147 | 0 | 122 | -90 | -46 | -165 | 779
5 | 15 | 7 | 833 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 236 | -3 | 100 | -100 | -46 | -165 | 833
5 | 15 | 8 | 926 | 200 | 230 | 201 | 21 | 84 | 281 | 0 | 86 | -12 | 0 | -165 | 926
5 | 15 | 9 | 995 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 404 | 0 | 73 | -14 | -46 | -165 | 995
5 | 15 | 10 | 1000 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 476 | -29 | 62 | -41 | -46 | -166 | 1000
5 | 15 | 11 | 1004 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 506 | -55 | 60 | -39 | -46 | -166 | 1004
5 | 15 | 12 | 947 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 511 | -112 | 63 | -41 | -46 | -166 | 947
5 | 15 | 13 | 990 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 453 | -13 | 57 | -37 | -46 | -167 | 990
5 | 15 | 14 | 980 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 353 | 0 | 57 | -5 | 0 | -167 | 980
5 | 15 | 15 | 965 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 256 | 0 | 57 | 0 | 46 | -134 | 965
5 | 15 | 16 | 964 | 200 | 234 | 278 | 21 | 84 | 176 | 0 | 48 | 0 | 46 | -123 | 964
5 | 15 | 17 | 952 | 200 | 233 | 278 | 21 | 84 | 97 | 0 | 51 | 0 | 46 | -58 | 952
5 | 15 | 18 | 944 | 200 | 247 | 292 | 21 | 84 | 3 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 944
5 | 15 | 19 | 925 | 200 | 230 | 291 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 1 | 925
5 | 15 | 20 | 884 | 200 | 228 | 284 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -38 | 884
5 | 15 | 21 | 833 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -70 | 833
5 | 15 | 22 | 796 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -83 | 796
5 | 15 | 23 | 763 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -114 | 763
5 | 16 | 0 | 731 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -148 | 731
5 | 16 | 1 | 736 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -143 | 736
5 | 16 | 2 | 767 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -110 | 767
5 | 16 | 3 | 800 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -73 | 800
5 | 16 | 4 | 809 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 6 | 0 | 13 | 0 | 46 | -70 | 809
5 | 16 | 5 | 812 | 200 | 236 | 278 | 21 | 84 | 126 | -8 | 20 | 0 | 20 | -165 | 812
5 | 16 | 6 | 814 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 342 | -178 | 15 | -10 | 0 | -166 | 814
5 | 16 | 7 | 835 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 605 | -374 | 12 | -8 | -46 | -165 | 835
5 | 16 | 8 | 928 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 837 | -490 | 10 | 0 | 0 | -166 | 928
5 | 16 | 9 | 1003 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1078 | -618 | 11 | 0 | -46 | -166 | 1003
5 | 16 | 10 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1217 | -749 | 23 | -15 | -46 | -165 | 1009
5 | 16 | 11 | 1031 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1347 | -899 | 29 | -28 | 0 | -165 | 1031
5 | 16 | 12 | 976 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1336 | -891 | 32 | -32 | -50 | -160 | 976
5 | 16 | 13 | 1007 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1231 | -816 | 41 | -27 | 0 | -166 | 1007
5 | 16 | 14 | 993 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1022 | -581 | 61 | -40 | -46 | -166 | 993
5 | 16 | 15 | 961 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 676 | -264 | 60 | -40 | -46 | -165 | 961
5 | 16 | 16 | 962 | 200 | 234 | 278 | 21 | 84 | 390 | -44 | 35 | -23 | -46 | -167 | 962
5 | 16 | 17 | 939 | 200 | 242 | 278 | 21 | 84 | 183 | -11 | 32 | 0 | 46 | -136 | 939
5 | 16 | 18 | 920 | 200 | 236 | 292 | 21 | 84 | 7 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 920
5 | 16 | 19 | 911 | 200 | 229 | 290 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -5 | 911
5 | 16 | 20 | 874 | 200 | 228 | 284 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -40 | 874
5 | 16 | 21 | 830 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -84 | 830
5 | 16 | 22 | 786 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -150 | 786
5 | 16 | 23 | 751 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 22 | -166 | 751
5 | 17 | 0 | 723 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | -13 | -165 | 723
5 | 17 | 1 | 719 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | -36 | -165 | 719
5 | 17 | 2 | 748 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | -17 | 0 | -165 | 748
5 | 17 | 3 | 780 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 11 | -165 | 780
5 | 17 | 4 | 794 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 9 | -1 | 153 | -14 | 0 | -166 | 794
5 | 17 | 5 | 794 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 149 | -16 | 186 | -127 | -46 | -165 | 794
5 | 17 | 6 | 790 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 399 | -210 | 190 | -190 | -46 | -166 | 790
5 | 17 | 7 | 812 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 732 | -521 | 181 | -178 | -50 | -165 | 812
5 | 17 | 8 | 925 | 200 | 230 | 201 | 21 | 84 | 1111 | -790 | 254 | -219 | 0 | -167 | 925
5 | 17 | 9 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1374 | -977 | 234 | -200 | 0 | -166 | 1009
5 | 17 | 10 | 1039 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1485 | -1057 | 223 | -148 | -46 | -165 | 1039
5 | 17 | 11 | 1051 | 200 | 243 | 201 | 21 | 84 | 1517 | -1080 | 282 | -206 | -46 | -165 | 1051
5 | 17 | 12 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1491 | -1061 | 299 | -299 | 0 | -165 | 1009
5 | 17 | 13 | 1055 | 200 | 243 | 201 | 21 | 84 | 1386 | -968 | 296 | -195 | -46 | -167 | 1055
5 | 17 | 14 | 1048 | 200 | 242 | 201 | 21 | 84 | 1170 | -758 | 294 | -194 | -46 | -166 | 1048
5 | 17 | 15 | 1026 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 838 | -440 | 274 | -181 | -46 | -165 | 1026
5 | 17 | 16 | 1023 | 200 | 240 | 280 | 21 | 84 | 493 | -130 | 296 | -296 | 0 | -165 | 1023
5 | 17 | 17 | 978 | 200 | 235 | 280 | 21 | 84 | 198 | -21 | 292 | -101 | -46 | -164 | 978
5 | 17 | 18 | 939 | 200 | 232 | 280 | 21 | 84 | 10 | -1 | 253 | 0 | 25 | -165 | 939
5 | 17 | 19 | 928 | 200 | 231 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 46 | -126 | 928
5 | 17 | 20 | 881 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 50 | -168 | 881
5 | 17 | 21 | 829 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | 0 | 19 | -169 | 829
5 | 17 | 22 | 783 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | -12 | 0 | -165 | 783
5 | 17 | 23 | 745 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | -32 | 0 | -166 | 745
5 | 18 | 0 | 714 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | -22 | -46 | -167 | 714
5 | 18 | 1 | 712 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | -48 | -46 | -166 | 712
5 | 18 | 2 | 739 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | -57 | -46 | -166 | 739
5 | 18 | 3 | 772 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | -9 | -46 | -168 | 772
5 | 18 | 4 | 783 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 8 | 0 | 144 | -13 | 0 | -168 | 783
5 | 18 | 5 | 783 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 152 | -8 | 149 | -109 | -46 | -167 | 783
5 | 18 | 6 | 792 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 435 | -288 | 136 | -136 | 0 | -167 | 792
5 | 18 | 7 | 828 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 807 | -534 | 125 | -125 | -50 | -165 | 870
5 | 18 | 8 | 958 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 1137 | -752 | 102 | -102 | 0 | -167 | 958
5 | 18 | 9 | 1056 | 200 | 243 | 201 | 21 | 84 | 1365 | -903 | 130 | -119 | 0 | -166 | 1056
5 | 18 | 10 | 1098 | 200 | 247 | 201 | 21 | 84 | 1474 | -975 | 135 | -124 | 0 | -165 | 1098
5 | 18 | 11 | 1118 | 200 | 249 | 201 | 21 | 84 | 1514 | -989 | 146 | -96 | -46 | -166 | 1118
5 | 18 | 12 | 1081 | 200 | 245 | 201 | 21 | 84 | 1482 | -981 | 189 | -149 | -46 | -165 | 1081
5 | 18 | 13 | 1128 | 200 | 250 | 201 | 21 | 84 | 1342 | -828 | 207 | -136 | -46 | -167 | 1128
5 | 18 | 14 | 1117 | 200 | 249 | 201 | 21 | 84 | 1095 | -593 | 211 | -139 | -46 | -166 | 1117
5 | 18 | 15 | 1087 | 200 | 246 | 201 | 21 | 84 | 779 | -289 | 163 | -108 | -46 | -164 | 1087
5 | 18 | 16 | 1068 | 200 | 244 | 279 | 21 | 84 | 444 | -31 | 112 | -74 | -46 | -165 | 1068
5 | 18 | 17 | 1002 | 200 | 245 | 279 | 21 | 84 | 139 | -8 | 111 | 0 | 46 | -115 | 1002
5 | 18 | 18 | 974 | 200 | 235 | 286 | 21 | 84 | 7 | 0 | 118 | 0 | 46 | -23 | 974
5 | 18 | 19 | 950 | 200 | 233 | 289 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -7 | 950
5 | 18 | 20 | 896 | 200 | 228 | 287 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -19 | 896
5 | 18 | 21 | 844 | 200 | 228 | 283 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -52 | 844
5 | 18 | 22 | 799 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -97 | 799
5 | 18 | 23 | 765 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -129 | 765
5 | 19 | 0 | 735 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | -150 | 735
5 | 19 | 1 | 732 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -157 | 732
5 | 19 | 2 | 749 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -147 | 749
5 | 19 | 3 | 776 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -121 | 776
5 | 19 | 4 | 781 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 5 | 0 | 24 | 0 | 46 | -98 | 781
5 | 19 | 5 | 769 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 72 | 0 | 32 | 0 | 46 | -185 | 769
5 | 19 | 6 | 779 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 148 | 0 | 20 | 0 | -26 | -167 | 779
5 | 19 | 7 | 831 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 212 | -27 | 22 | -14 | 0 | -166 | 831
5 | 19 | 8 | 932 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 313 | 0 | 27 | 0 | 20 | -165 | 932
5 | 19 | 9 | 1000 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 480 | -20 | 23 | -15 | -46 | -166 | 1000
5 | 19 | 10 | 1020 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 589 | -106 | 20 | -13 | -50 | -165 | 1020
5 | 19 | 11 | 1012 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 483 | -8 | 11 | -7 | -46 | -166 | 1012
5 | 19 | 12 | 950 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 448 | -28 | 10 | -7 | -46 | -166 | 950
5 | 19 | 13 | 1007 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 283 | 0 | 10 | 0 | 46 | -76 | 1007
5 | 19 | 14 | 1010 | 200 | 255 | 212 | 21 | 84 | 177 | 0 | 9 | 0 | 46 | 6 | 1010
5 | 19 | 15 | 991 | 200 | 254 | 271 | 21 | 84 | 101 | 0 | 12 | 0 | 46 | 2 | 991
5 | 19 | 16 | 985 | 200 | 256 | 292 | 21 | 84 | 66 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 985
5 | 19 | 17 | 945 | 200 | 232 | 287 | 21 | 84 | 40 | 0 | 38 | 0 | 46 | -3 | 945
5 | 19 | 18 | 927 | 200 | 230 | 290 | 21 | 84 | 2 | 0 | 52 | 0 | 48 | 0 | 927
5 | 19 | 19 | 906 | 200 | 228 | 284 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -19 | 906
5 | 19 | 20 | 866 | 200 | 228 | 274 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -56 | 866
5 | 19 | 21 | 812 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -121 | 812
5 | 19 | 22 | 774 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -171 | 774
5 | 19 | 23 | 746 | 200 | 228 | 271 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 23 | -179 | 746
5 | 20 | 0 | 715 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | -19 | 0 | -166 | 715
5 | 20 | 1 | 710 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | -25 | -166 | 710
5 | 20 | 2 | 731 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | -18 | -166 | 731
5 | 20 | 3 | 759 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | -4 | 0 | -170 | 759
5 | 20 | 4 | 767 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 3 | 0 | 130 | -14 | 0 | -165 | 767
5 | 20 | 5 | 756 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 57 | -1 | 131 | -79 | 0 | -165 | 756
5 | 20 | 6 | 731 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 156 | -27 | 176 | -176 | -46 | -165 | 731
5 | 20 | 7 | 738 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 292 | -154 | 190 | -190 | -47 | -166 | 738
5 | 20 | 8 | 799 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 471 | -297 | 179 | -123 | 0 | -165 | 799
5 | 20 | 9 | 819 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 539 | -339 | 173 | -122 | 0 | -166 | 819
5 | 20 | 10 | 831 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 670 | -413 | 152 | -100 | -46 | -166 | 831
5 | 20 | 11 | 838 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 830 | -523 | 148 | -139 | -46 | -166 | 838
5 | 20 | 12 | 818 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 816 | -514 | 142 | -142 | -46 | -165 | 825
5 | 20 | 13 | 829 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 789 | -497 | 131 | -116 | -46 | -166 | 829
5 | 20 | 14 | 825 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 693 | -436 | 139 | -139 | 0 | -166 | 825
5 | 20 | 15 | 806 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 510 | -321 | 164 | -116 | 0 | -165 | 806
5 | 20 | 16 | 803 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 298 | -143 | 154 | -154 | 0 | -165 | 803
5 | 20 | 17 | 814 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 132 | -3 | 156 | -72 | -46 | -166 | 814
5 | 20 | 18 | 817 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 4 | 0 | 167 | 0 | -2 | -165 | 817
5 | 20 | 19 | 817 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | -22 | 0 | -165 | 817
5 | 20 | 20 | 778 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | -78 | 0 | -166 | 778
5 | 20 | 21 | 731 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | -61 | -46 | -165 | 731
5 | 20 | 22 | 703 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | -125 | 0 | -165 | 703
5 | 20 | 23 | 681 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 211 | -132 | -46 | -165 | 681
5 | 21 | 0 | 646 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | -191 | -8 | -163 | 646
5 | 21 | 1 | 646 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | -182 | -8 | -162 | 646
5 | 21 | 2 | 668 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | -137 | 0 | -165 | 668
5 | 21 | 3 | 698 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | -64 | 0 | -165 | 698
5 | 21 | 4 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 6 | -1 | 114 | -11 | -46 | -166 | 709
5 | 21 | 5 | 690 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 98 | -56 | 99 | -99 | 0 | -165 | 690
5 | 21 | 6 | 668 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 308 | -254 | 102 | -89 | -46 | -166 | 668
5 | 21 | 7 | 691 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 647 | -533 | 119 | -119 | -47 | -165 | 715
5 | 21 | 8 | 727 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 900 | -742 | 125 | -125 | 0 | -165 | 727
5 | 21 | 9 | 782 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1120 | -923 | 131 | -114 | 0 | -166 | 782
5 | 21 | 10 | 800 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1238 | -1020 | 162 | -148 | 0 | -166 | 800
5 | 21 | 11 | 803 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1249 | -1029 | 164 | -149 | 0 | -166 | 803
5 | 21 | 12 | 813 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1195 | -985 | 161 | -127 | 0 | -165 | 813
5 | 21 | 13 | 802 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1019 | -839 | 233 | -179 | 0 | -166 | 802
5 | 21 | 14 | 785 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 791 | -652 | 232 | -154 | 0 | -166 | 785
5 | 21 | 15 | 775 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 552 | -420 | 222 | -146 | 0 | -167 | 775
5 | 21 | 16 | 772 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 292 | -168 | 169 | -169 | 0 | -165 | 772
5 | 21 | 17 | 807 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 137 | -30 | 155 | -102 | 0 | -166 | 807
5 | 21 | 18 | 834 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 8 | -2 | 167 | 0 | 12 | -164 | 834
5 | 21 | 19 | 822 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 4 | -165 | 822
5 | 21 | 20 | 795 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | -31 | 0 | -166 | 795
5 | 21 | 21 | 747 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | -21 | -46 | -165 | 747
5 | 21 | 22 | 708 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | -33 | -46 | -166 | 708
5 | 21 | 23 | 687 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | -103 | 0 | -165 | 687
5 | 22 | 0 | 664 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | -88 | -46 | -164 | 664
5 | 22 | 1 | 665 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | -89 | -46 | -164 | 665
5 | 22 | 2 | 689 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | -117 | 0 | -165 | 689
5 | 22 | 3 | 719 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | -99 | 0 | -165 | 719
5 | 22 | 4 | 735 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 6 | 0 | 168 | -87 | 0 | -165 | 735
5 | 22 | 5 | 741 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 110 | -17 | 163 | -163 | 0 | -165 | 741
5 | 22 | 6 | 753 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 307 | -202 | 178 | -178 | 0 | -165 | 753
5 | 22 | 7 | 797 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 587 | -392 | 205 | -205 | -46 | -165 | 797
5 | 22 | 8 | 907 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 899 | -600 | 211 | -172 | 0 | -165 | 907
5 | 22 | 9 | 1003 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1127 | -752 | 198 | -148 | 0 | -166 | 1003
5 | 22 | 10 | 1020 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1166 | -778 | 206 | -206 | -50 | 2 | 1086
5 | 22 | 11 | 1032 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1155 | -771 | 223 | -214 | -46 | -62 | 1032
5 | 22 | 12 | 981 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 1139 | -760 | 252 | -225 | 0 | -167 | 981
5 | 22 | 13 | 1020 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 928 | -535 | 272 | -180 | -46 | -165 | 1020
5 | 22 | 14 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 576 | -146 | 286 | -286 | 0 | -165 | 1009
5 | 22 | 15 | 986 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 314 | -19 | 266 | -152 | 0 | -165 | 986
5 | 22 | 16 | 969 | 200 | 235 | 280 | 21 | 84 | 159 | -10 | 237 | -72 | 0 | -165 | 969
5 | 22 | 17 | 940 | 200 | 232 | 280 | 21 | 84 | 61 | -4 | 214 | 0 | 14 | -162 | 940
5 | 22 | 18 | 924 | 200 | 230 | 280 | 21 | 84 | 2 | 0 | 162 | 0 | 50 | -105 | 924
5 | 22 | 19 | 903 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -74 | 903
5 | 22 | 20 | 857 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | -99 | 857
5 | 22 | 21 | 814 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -115 | 814
5 | 22 | 22 | 778 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -138 | 778
5 | 22 | 23 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -151 | 744
5 | 23 | 0 | 710 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -169 | 710
5 | 23 | 1 | 713 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -160 | 713
5 | 23 | 2 | 736 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -132 | 736
5 | 23 | 3 | 772 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -95 | 772
5 | 23 | 4 | 788 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 4 | 0 | 6 | 0 | 46 | -82 | 788
5 | 23 | 5 | 786 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 72 | 0 | 6 | 0 | 46 | -151 | 786
5 | 23 | 6 | 788 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 170 | -30 | 4 | -3 | 0 | -166 | 788
5 | 23 | 7 | 834 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 293 | -64 | 4 | 0 | -46 | -166 | 834
5 | 23 | 8 | 935 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 409 | -48 | 7 | -5 | 0 | -165 | 935
5 | 23 | 9 | 997 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 578 | -164 | 15 | -10 | 0 | -165 | 997
5 | 23 | 10 | 996 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 603 | -147 | 27 | -18 | -46 | -166 | 996
5 | 23 | 11 | 999 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 595 | -145 | 53 | -35 | -46 | -166 | 999
5 | 23 | 12 | 932 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 568 | -185 | 81 | -53 | -50 | -166 | 932
5 | 23 | 13 | 985 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 461 | -85 | 95 | -63 | 0 | -165 | 985
5 | 23 | 14 | 988 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 381 | 0 | 121 | -45 | -46 | -165 | 988
5 | 23 | 15 | 972 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 296 | 0 | 138 | 0 | -37 | -166 | 972
5 | 23 | 16 | 967 | 200 | 234 | 280 | 21 | 84 | 192 | 0 | 137 | -5 | 0 | -176 | 967
5 | 23 | 17 | 935 | 200 | 231 | 280 | 21 | 84 | 87 | 0 | 103 | 0 | 46 | -117 | 935
5 | 23 | 18 | 933 | 200 | 231 | 287 | 21 | 84 | 5 | 0 | 80 | 0 | 50 | -25 | 933
5 | 23 | 19 | 921 | 200 | 230 | 285 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -34 | 921
5 | 23 | 20 | 880 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -81 | 880
5 | 23 | 21 | 828 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -129 | 828
5 | 23 | 22 | 782 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | -178 | 782
5 | 23 | 23 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11 | -180 | 744
5 | 24 | 0 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | -27 | -175 | 709
5 | 24 | 1 | 712 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | -31 | -178 | 712
5 | 24 | 2 | 738 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | -1 | -189 | 738
5 | 24 | 3 | 777 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 50 | -187 | 777
5 | 24 | 4 | 792 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 6 | 0 | 89 | 0 | 46 | -162 | 792
5 | 24 | 5 | 791 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 117 | 0 | 66 | 0 | -40 | -165 | 791
5 | 24 | 6 | 789 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 294 | -125 | 54 | -36 | -46 | -165 | 789
5 | 24 | 7 | 830 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 544 | -329 | 56 | -43 | -46 | -165 | 830
5 | 24 | 8 | 937 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 793 | -406 | 69 | -46 | -46 | -164 | 937
5 | 24 | 9 | 973 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 881 | -475 | 112 | -74 | -46 | -166 | 973
5 | 24 | 10 | 978 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 974 | -582 | 164 | -108 | -46 | -165 | 978
5 | 24 | 11 | 988 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 1003 | -607 | 191 | -130 | -46 | -165 | 988
5 | 24 | 12 | 948 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 1099 | -665 | 211 | -211 | -50 | -165 | 958
5 | 24 | 13 | 994 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1126 | -682 | 240 | -222 | -46 | -165 | 994
5 | 24 | 14 | 987 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 1063 | -644 | 234 | -197 | -46 | -165 | 987
5 | 24 | 15 | 961 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 848 | -493 | 228 | -151 | -46 | -165 | 961
5 | 24 | 16 | 966 | 200 | 234 | 280 | 21 | 84 | 570 | -287 | 220 | -145 | -46 | -165 | 966
5 | 24 | 17 | 939 | 200 | 232 | 280 | 21 | 84 | 233 | 0 | 195 | -125 | 0 | -181 | 939
5 | 24 | 18 | 904 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 10 | 0 | 170 | 0 | 50 | -139 | 904
5 | 24 | 19 | 913 | 200 | 229 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | 46 | -110 | 913
5 | 24 | 20 | 874 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | -144 | 874
5 | 24 | 21 | 829 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 26 | -166 | 829
5 | 24 | 22 | 788 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | -21 | -165 | 788
5 | 24 | 23 | 756 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | -43 | -165 | 756
5 | 25 | 0 | 719 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | -40 | -46 | -165 | 719
5 | 25 | 1 | 721 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | -47 | -46 | -165 | 721
5 | 25 | 2 | 745 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | -40 | -165 | 745
5 | 25 | 3 | 784 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 27 | -166 | 784
5 | 25 | 4 | 797 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 15 | -1 | 99 | 0 | 37 | -164 | 797
5 | 25 | 5 | 811 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 206 | -40 | 98 | -98 | 0 | -166 | 811
5 | 25 | 6 | 805 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 530 | -355 | 90 | -60 | -46 | -165 | 805
5 | 25 | 7 | 832 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 876 | -616 | 66 | -66 | -50 | -165 | 856
5 | 25 | 8 | 938 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 1201 | -806 | 49 | -32 | -46 | -165 | 938
5 | 25 | 9 | 1007 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1305 | -842 | 35 | -23 | -46 | -166 | 1007
5 | 25 | 10 | 1025 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1341 | -862 | 36 | -24 | -46 | -166 | 1025
5 | 25 | 11 | 1035 | 200 | 241 | 201 | 21 | 84 | 1386 | -946 | 41 | -27 | 0 | -166 | 1035
5 | 25 | 12 | 980 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 1359 | -955 | 43 | -43 | 0 | -166 | 980
5 | 25 | 13 | 1022 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1267 | -840 | 46 | -30 | 0 | -167 | 1022
5 | 25 | 14 | 1008 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1060 | -598 | 41 | -27 | -46 | -166 | 1008
5 | 25 | 15 | 979 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 745 | -307 | 35 | -23 | -46 | -167 | 979
5 | 25 | 16 | 966 | 200 | 234 | 278 | 21 | 84 | 442 | -136 | 23 | -15 | 0 | -165 | 966
5 | 25 | 17 | 931 | 200 | 250 | 278 | 21 | 84 | 199 | -19 | 17 | 0 | 46 | -145 | 931
5 | 25 | 18 | 913 | 200 | 229 | 291 | 21 | 84 | 14 | -1 | 24 | 0 | 46 | 5 | 913
5 | 25 | 19 | 906 | 200 | 228 | 292 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 2 | 906
5 | 25 | 20 | 864 | 200 | 228 | 286 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -34 | 864
5 | 25 | 21 | 814 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -86 | 814
5 | 25 | 22 | 780 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -134 | 780
5 | 25 | 23 | 748 | 200 | 228 | 278 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 16 | -165 | 748
5 | 26 | 0 | 710 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | -49 | -164 | 710
5 | 26 | 1 | 711 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | -38 | -165 | 711
5 | 26 | 2 | 738 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | -17 | 0 | -165 | 738
5 | 26 | 3 | 770 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15 | -166 | 770
5 | 26 | 4 | 783 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 15 | 0 | 127 | -6 | 0 | -165 | 783
5 | 26 | 5 | 796 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 201 | -52 | 122 | -122 | 0 | -165 | 796
5 | 26 | 6 | 787 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 489 | -296 | 88 | -88 | -46 | -165 | 794
5 | 26 | 7 | 824 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 746 | -452 | 54 | -54 | -50 | -165 | 891
5 | 26 | 8 | 929 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 846 | -502 | 39 | -26 | 0 | -165 | 929
5 | 26 | 9 | 992 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 850 | -448 | 39 | -26 | 0 | -166 | 992
5 | 26 | 10 | 1003 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 802 | -392 | 42 | -27 | 0 | -166 | 1003
5 | 26 | 11 | 989 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 716 | -282 | 72 | -47 | -46 | -166 | 989
5 | 26 | 12 | 935 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 561 | -246 | 142 | -94 | 0 | -165 | 935
5 | 26 | 13 | 981 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 532 | -163 | 105 | -69 | 0 | -166 | 981
5 | 26 | 14 | 989 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 395 | 0 | 104 | -53 | -34 | -165 | 989
5 | 26 | 15 | 974 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 262 | 0 | 106 | 0 | 31 | -166 | 974
5 | 26 | 16 | 962 | 200 | 234 | 279 | 21 | 84 | 118 | 0 | 86 | 0 | 46 | -106 | 962
5 | 26 | 17 | 936 | 200 | 231 | 281 | 21 | 84 | 61 | 0 | 64 | 0 | 46 | -52 | 936
5 | 26 | 18 | 919 | 200 | 230 | 288 | 21 | 84 | 4 | 0 | 59 | 0 | 48 | -15 | 919
5 | 26 | 19 | 896 | 200 | 228 | 286 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -27 | 896
5 | 26 | 20 | 862 | 200 | 228 | 282 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -58 | 862
5 | 26 | 21 | 811 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -123 | 811
5 | 26 | 22 | 775 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 42 | -165 | 775
5 | 26 | 23 | 743 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -161 | 743
5 | 27 | 0 | 714 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | -89 | -46 | -53 | 714
5 | 27 | 1 | 707 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | -72 | -46 | -60 | 707
5 | 27 | 2 | 727 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | -65 | 0 | -86 | 727
5 | 27 | 3 | 754 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -127 | 754
5 | 27 | 4 | 761 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 10 | -3 | 71 | 0 | 33 | -163 | 761
5 | 27 | 5 | 739 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 121 | -106 | 74 | -74 | 0 | -89 | 739
5 | 27 | 6 | 710 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 365 | -321 | 78 | -78 | -50 | -97 | 710
5 | 27 | 7 | 735 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 764 | -673 | 68 | -68 | -46 | -123 | 735
5 | 27 | 8 | 804 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1102 | -971 | 99 | -99 | -46 | -15 | 804
5 | 27 | 9 | 852 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1257 | -1107 | 108 | -93 | -46 | -1 | 852
5 | 27 | 10 | 876 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1337 | -1178 | 103 | -74 | -46 | 0 | 876
5 | 27 | 11 | 890 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1371 | -1208 | 115 | -76 | -46 | 0 | 890
5 | 27 | 12 | 887 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1352 | -1191 | 148 | -109 | -46 | -1 | 887
5 | 27 | 13 | 871 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1210 | -1066 | 160 | -121 | -46 | 0 | 871
5 | 27 | 14 | 867 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 1052 | -922 | 146 | -96 | -46 | -1 | 867
5 | 27 | 15 | 845 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 744 | -629 | 125 | -82 | -46 | -1 | 845
5 | 27 | 16 | 827 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 395 | -348 | 112 | -112 | 0 | -33 | 827
5 | 27 | 17 | 828 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 189 | -116 | 74 | -49 | 0 | -83 | 828
5 | 27 | 18 | 822 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 12 | -3 | 35 | -35 | 0 | 0 | 822
5 | 27 | 19 | 827 | 200 | 228 | 285 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -9 | 827
5 | 27 | 20 | 790 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | -24 | 790
5 | 27 | 21 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | -69 | 744
5 | 27 | 22 | 713 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -130 | 713
5 | 27 | 23 | 693 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | -120 | 693
5 | 28 | 0 | 662 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | -27 | 0 | -165 | 662
5 | 28 | 1 | 658 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | -56 | -46 | -109 | 658
5 | 28 | 2 | 682 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | -65 | -46 | -85 | 682
5 | 28 | 3 | 709 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | -68 | 0 | -104 | 709
5 | 28 | 4 | 718 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 5 | -1 | 64 | 0 | 0 | -163 | 718
5 | 28 | 5 | 702 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 77 | -68 | 73 | -73 | -4 | -116 | 702
5 | 28 | 6 | 677 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 196 | -173 | 67 | -67 | -46 | -113 | 677
5 | 28 | 7 | 698 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 349 | -307 | 48 | -48 | -46 | -111 | 698
5 | 28 | 8 | 739 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 492 | -434 | 26 | -26 | -50 | -3 | 739
5 | 28 | 9 | 767 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 476 | -405 | 26 | -17 | -46 | -1 | 767
5 | 28 | 10 | 778 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 471 | -415 | 26 | -26 | -12 | 0 | 778
5 | 28 | 11 | 777 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 460 | -391 | 62 | -41 | -46 | -1 | 777
5 | 28 | 12 | 786 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 428 | -366 | 106 | -70 | -46 | 0 | 786
5 | 28 | 13 | 766 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 335 | -295 | 128 | -90 | -46 | 0 | 766
5 | 28 | 14 | 760 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 280 | -207 | 193 | -193 | -46 | -1 | 760
5 | 28 | 15 | 759 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 217 | -146 | 270 | -270 | -46 | 0 | 759
5 | 28 | 16 | 773 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 88 | -24 | 320 | -213 | -46 | -165 | 773
5 | 28 | 17 | 813 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 35 | -10 | 305 | -119 | -46 | -165 | 813
5 | 28 | 18 | 829 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 1 | 0 | 325 | -99 | -46 | -165 | 829
5 | 28 | 19 | 814 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 369 | -156 | -46 | -166 | 814
5 | 28 | 20 | 786 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 367 | -166 | -46 | -182 | 786
5 | 28 | 21 | 744 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 393 | -237 | -46 | -179 | 744
5 | 28 | 22 | 703 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | -282 | -46 | -171 | 703
5 | 28 | 23 | 681 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 381 | -301 | -46 | -166 | 681
5 | 29 | 0 | 658 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | -278 | -46 | -166 | 658
5 | 29 | 1 | 658 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 250 | -184 | -46 | -174 | 658
5 | 29 | 2 | 686 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | -135 | 0 | -189 | 686
5 | 29 | 3 | 719 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | -46 | 0 | -204 | 719
5 | 29 | 4 | 738 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 6 | 0 | 133 | -19 | 0 | -194 | 738
5 | 29 | 5 | 736 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 60 | 0 | 114 | -78 | 0 | -172 | 736
5 | 29 | 6 | 751 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 166 | -61 | 77 | -77 | 0 | -166 | 751
5 | 29 | 7 | 806 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 292 | -149 | 48 | -31 | 0 | -166 | 806
5 | 29 | 8 | 905 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 363 | -40 | 41 | -27 | 0 | -166 | 905
5 | 29 | 9 | 977 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 462 | -29 | 41 | -27 | -46 | -165 | 977
5 | 29 | 10 | 994 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 563 | -161 | 44 | -29 | 0 | -166 | 994
5 | 29 | 11 | 982 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 584 | -150 | 51 | -33 | -46 | -166 | 982
5 | 29 | 12 | 949 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 644 | -242 | 59 | -39 | -46 | -166 | 949
5 | 29 | 13 | 993 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 616 | -174 | 56 | -37 | -46 | -165 | 993
5 | 29 | 14 | 988 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 532 | -139 | 53 | -35 | 0 | -165 | 988
5 | 29 | 15 | 984 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 342 | 0 | 58 | 0 | 7 | -165 | 984
5 | 29 | 16 | 975 | 200 | 235 | 279 | 21 | 84 | 161 | 0 | 67 | 0 | 46 | -118 | 975
5 | 29 | 17 | 947 | 200 | 232 | 279 | 21 | 84 | 78 | 0 | 85 | 0 | 46 | -78 | 947
5 | 29 | 18 | 933 | 200 | 231 | 286 | 21 | 84 | 5 | 0 | 86 | 0 | 50 | -30 | 933
5 | 29 | 19 | 910 | 200 | 229 | 288 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -17 | 910
5 | 29 | 20 | 871 | 200 | 228 | 286 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -32 | 871
5 | 29 | 21 | 821 | 200 | 228 | 281 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -71 | 821
5 | 29 | 22 | 775 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -135 | 775
5 | 29 | 23 | 755 | 200 | 228 | 279 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -150 | 755
5 | 30 | 0 | 729 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | -164 | 729
5 | 30 | 1 | 721 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | -164 | 721
5 | 30 | 2 | 739 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 24 | -166 | 739
5 | 30 | 3 | 770 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -162 | 770
5 | 30 | 4 | 790 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 16 | 0 | 78 | 0 | 46 | -163 | 790
5 | 30 | 5 | 783 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 153 | -18 | 83 | -83 | 0 | -165 | 783
5 | 30 | 6 | 780 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 346 | -210 | 104 | -96 | -12 | -165 | 780
5 | 30 | 7 | 827 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 596 | -361 | 104 | -104 | -50 | -165 | 833
5 | 30 | 8 | 933 | 200 | 231 | 201 | 21 | 84 | 831 | -495 | 75 | -49 | 0 | -166 | 933
5 | 30 | 9 | 1009 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 998 | -546 | 72 | -47 | -46 | -166 | 1009
5 | 30 | 10 | 1018 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 1067 | -614 | 91 | -60 | -46 | -165 | 1018
5 | 30 | 11 | 1022 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1123 | -674 | 112 | -74 | -46 | -165 | 1022
5 | 30 | 12 | 976 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 1123 | -680 | 189 | -186 | -46 | -165 | 976
5 | 30 | 13 | 1002 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1049 | -635 | 223 | -166 | -46 | -167 | 1002
5 | 30 | 14 | 1019 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 978 | -571 | 229 | -151 | -46 | -165 | 1019
5 | 30 | 15 | 972 | 200 | 235 | 201 | 21 | 84 | 687 | -334 | 264 | -174 | -46 | -166 | 972
5 | 30 | 16 | 971 | 200 | 235 | 280 | 21 | 84 | 447 | -84 | 293 | -293 | -46 | -166 | 971
5 | 30 | 17 | 934 | 200 | 231 | 280 | 21 | 84 | 222 | 0 | 250 | -189 | 0 | -165 | 934
5 | 30 | 18 | 904 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 18 | 0 | 233 | 0 | 7 | -167 | 904
5 | 30 | 19 | 902 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 33 | -176 | 902
5 | 30 | 20 | 860 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 211 | 0 | 5 | -169 | 860
5 | 30 | 21 | 811 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | -5 | 0 | -165 | 811
5 | 30 | 22 | 767 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | -19 | -4 | -166 | 767
5 | 30 | 23 | 735 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | -20 | -165 | 735
5 | 31 | 0 | 699 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | -28 | 0 | -165 | 699
5 | 31 | 1 | 699 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | -23 | 0 | -165 | 699
5 | 31 | 2 | 722 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 12 | -165 | 722
5 | 31 | 3 | 755 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -152 | 755
5 | 31 | 4 | 771 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 18 | -1 | 44 | 0 | 50 | -153 | 771
5 | 31 | 5 | 789 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 202 | -31 | 46 | -30 | -46 | -165 | 789
5 | 31 | 6 | 776 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 532 | -360 | 53 | -50 | -46 | -166 | 776
5 | 31 | 7 | 806 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 900 | -609 | 98 | -98 | -50 | -165 | 889
5 | 31 | 8 | 921 | 200 | 230 | 201 | 21 | 84 | 1227 | -830 | 144 | -144 | -46 | -166 | 921
5 | 31 | 9 | 997 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1368 | -925 | 168 | -146 | -46 | -165 | 997
5 | 31 | 10 | 1008 | 200 | 238 | 201 | 21 | 84 | 1322 | -894 | 188 | -140 | -46 | -166 | 1008
5 | 31 | 11 | 1021 | 200 | 240 | 201 | 21 | 84 | 1323 | -895 | 197 | -138 | -46 | -166 | 1021
5 | 31 | 12 | 965 | 200 | 234 | 201 | 21 | 84 | 1258 | -851 | 220 | -190 | -46 | -166 | 965
5 | 31 | 13 | 1012 | 200 | 239 | 201 | 21 | 84 | 1187 | -786 | 232 | -153 | -46 | -167 | 1012
5 | 31 | 14 | 991 | 200 | 237 | 201 | 21 | 84 | 1033 | -655 | 242 | -160 | -46 | -166 | 991
5 | 31 | 15 | 948 | 200 | 232 | 201 | 21 | 84 | 764 | -415 | 214 | -141 | -46 | -166 | 948
5 | 31 | 16 | 954 | 200 | 233 | 280 | 21 | 84 | 532 | -254 | 203 | -134 | -46 | -165 | 954
5 | 31 | 17 | 922 | 200 | 230 | 280 | 21 | 84 | 243 | -17 | 168 | -76 | -46 | -165 | 922
5 | 31 | 18 | 878 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 14 | -1 | 156 | 0 | 0 | -104 | 878
5 | 31 | 19 | 876 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 46 | -133 | 876
5 | 31 | 20 | 844 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -86 | 844
5 | 31 | 21 | 792 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -140 | 792
5 | 31 | 22 | 762 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -151 | 762
5 | 31 | 23 | 726 | 200 | 228 | 280 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 24 | -163 | 726
6 | 1 | 0 | 788 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -83 | 788
6 | 1 | 1 | 788 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 50 | -88 | 788
6 | 1 | 2 | 806 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -66 | 806
6 | 1 | 3 | 829 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -61 | 829
6 | 1 | 4 | 838 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 24 | 0 | 86 | 0 | 46 | -66 | 838
6 | 1 | 5 | 848 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 222 | -2 | 60 | 0 | -18 | -162 | 848
6 | 1 | 6 | 842 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 525 | -233 | 41 | -27 | -46 | -166 | 842
6 | 1 | 7 | 856 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 824 | -505 | 35 | -35 | -46 | -165 | 856
6 | 1 | 8 | 938 | 200 | 231 | 144 | 21 | 84 | 1156 | -702 | 41 | -27 | -46 | -164 | 938
6 | 1 | 9 | 998 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 1273 | -767 | 49 | -32 | -46 | -165 | 998
6 | 1 | 10 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 1346 | -825 | 50 | -36 | -46 | -165 | 1012
6 | 1 | 11 | 1031 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1428 | -875 | 65 | -65 | -46 | -166 | 1031
6 | 1 | 12 | 993 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 1349 | -827 | 108 | -107 | -50 | -166 | 993
6 | 1 | 13 | 1022 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 1189 | -699 | 160 | -106 | -46 | -165 | 1022
6 | 1 | 14 | 1014 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 934 | -447 | 150 | -99 | -46 | -166 | 1014
6 | 1 | 15 | 996 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 675 | -194 | 119 | -79 | -46 | -165 | 996
6 | 1 | 16 | 992 | 200 | 237 | 215 | 21 | 84 | 445 | -40 | 123 | -81 | -46 | -166 | 992
6 | 1 | 17 | 953 | 200 | 233 | 215 | 21 | 84 | 198 | -1 | 117 | 0 | 0 | -114 | 953
6 | 1 | 18 | 937 | 200 | 231 | 220 | 21 | 84 | 15 | 0 | 125 | 0 | 46 | -5 | 937
6 | 1 | 19 | 935 | 200 | 239 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 49 | 5 | 935
6 | 1 | 20 | 905 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -7 | 905
6 | 1 | 21 | 870 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 38 | -14 | 870
6 | 1 | 22 | 844 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -45 | 844
6 | 1 | 23 | 828 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -73 | 828
6 | 2 | 0 | 806 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -99 | 806
6 | 2 | 1 | 802 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -102 | 802
6 | 2 | 2 | 814 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | -77 | 814
6 | 2 | 3 | 833 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -51 | 833
6 | 2 | 4 | 841 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 5 | 0 | 102 | 0 | 46 | -51 | 841
6 | 2 | 5 | 840 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 41 | 0 | 113 | 0 | 46 | -99 | 840
6 | 2 | 6 | 844 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 99 | 0 | 97 | 0 | 46 | -137 | 844
6 | 2 | 7 | 872 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 135 | 0 | 98 | 0 | 46 | -146 | 872
6 | 2 | 8 | 956 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 162 | 0 | 96 | 0 | 46 | -30 | 956
6 | 2 | 9 | 1010 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 178 | 0 | 93 | 0 | 47 | 4 | 1010
6 | 2 | 10 | 1019 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 188 | 0 | 110 | 0 | 46 | -13 | 1019
6 | 2 | 11 | 1020 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 215 | 0 | 107 | 0 | 46 | -37 | 1020
6 | 2 | 12 | 975 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 215 | 0 | 104 | 0 | 46 | -74 | 975
6 | 2 | 13 | 1009 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 178 | 0 | 89 | 0 | 46 | 5 | 1009
6 | 2 | 14 | 1009 | 200 | 264 | 176 | 21 | 84 | 137 | 0 | 76 | 0 | 46 | 5 | 1009
6 | 2 | 15 | 1000 | 200 | 270 | 206 | 21 | 84 | 88 | 0 | 86 | 0 | 46 | -1 | 1000
6 | 2 | 16 | 999 | 200 | 276 | 226 | 21 | 84 | 52 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 999
6 | 2 | 17 | 965 | 200 | 266 | 226 | 21 | 84 | 31 | 0 | 90 | 0 | 46 | 1 | 965
6 | 2 | 18 | 950 | 200 | 255 | 223 | 21 | 84 | 2 | 0 | 119 | 0 | 46 | 0 | 950
6 | 2 | 19 | 930 | 200 | 251 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | 0 | 930
6 | 2 | 20 | 898 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 46 | -54 | 898
6 | 2 | 21 | 860 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -154 | 860
6 | 2 | 22 | 840 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | 0 | -46 | -165 | 840
6 | 2 | 23 | 822 | 200 | 228 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | -48 | -48 | -167 | 822
6 | 3 | 0 | 799 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | -164 | -46 | -165 | 799
6 | 3 | 1 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 435 | -178 | -46 | -166 | 794
6 | 3 | 2 | 806 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 468 | -245 | 0 | -166 | 806
6 | 3 | 3 | 816 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | -173 | -46 | -166 | 816
6 | 3 | 4 | 823 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 6 | 0 | 414 | -181 | 0 | -165 | 823
6 | 3 | 5 | 812 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 64 | 0 | 374 | -210 | 0 | -165 | 812
6 | 3 | 6 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 131 | 0 | 406 | -281 | -46 | -165 | 794
6 | 3 | 7 | 813 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 297 | -21 | 372 | -372 | -46 | -166 | 813
6 | 3 | 8 | 840 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 505 | -130 | 371 | -371 | -46 | -166 | 840
6 | 3 | 9 | 866 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 736 | -336 | 367 | -367 | -46 | -165 | 866
6 | 3 | 10 | 880 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 912 | -498 | 441 | -441 | -46 | -165 | 880
6 | 3 | 11 | 874 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 958 | -549 | 464 | -464 | -46 | -166 | 874
6 | 3 | 12 | 857 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 939 | -546 | 475 | -475 | -47 | -166 | 857
6 | 3 | 13 | 857 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 939 | -546 | 478 | -478 | -47 | -166 | 857
6 | 3 | 14 | 857 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 975 | -584 | 418 | -418 | -46 | -165 | 857
6 | 3 | 15 | 839 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 722 | -349 | 370 | -370 | -46 | -165 | 839
6 | 3 | 16 | 852 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 516 | -248 | 344 | -344 | 0 | -165 | 852
6 | 3 | 17 | 854 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 236 | 0 | 308 | -228 | -46 | -165 | 854
6 | 3 | 18 | 840 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 14 | 0 | 319 | -63 | 0 | -179 | 840
6 | 3 | 19 | 847 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 288 | 0 | -2 | -188 | 847
6 | 3 | 20 | 831 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 9 | -183 | 831
6 | 3 | 21 | 802 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 13 | -179 | 802
6 | 3 | 22 | 788 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | -10 | -177 | 788
6 | 3 | 23 | 772 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | -12 | -46 | -179 | 772
6 | 4 | 0 | 743 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 351 | -136 | -46 | -175 | 743
6 | 4 | 1 | 743 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | -191 | 0 | -172 | 743
6 | 4 | 2 | 762 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 345 | -159 | 0 | -173 | 762
6 | 4 | 3 | 791 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 366 | -148 | 0 | -176 | 791
6 | 4 | 4 | 796 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 19 | -4 | 378 | -180 | 0 | -166 | 796
6 | 4 | 5 | 789 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 143 | -33 | 411 | -316 | 0 | -165 | 789
6 | 4 | 6 | 772 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 432 | -243 | 406 | -406 | 0 | -166 | 772
6 | 4 | 7 | 786 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 714 | -512 | 379 | -379 | 0 | -165 | 786
6 | 4 | 8 | 797 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1037 | -752 | 432 | -432 | 0 | -165 | 797
6 | 4 | 9 | 824 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1178 | -985 | 451 | -451 | -46 | 0 | 824
6 | 4 | 10 | 840 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1308 | -1094 | 482 | -482 | -46 | 0 | 845
6 | 4 | 11 | 847 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1307 | -1093 | 480 | -477 | -46 | -1 | 847
6 | 4 | 12 | 850 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1269 | -1061 | 498 | -487 | -46 | 0 | 850
6 | 4 | 13 | 832 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1128 | -808 | 476 | -476 | 0 | -165 | 832
6 | 4 | 14 | 832 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1007 | -687 | 485 | -485 | 0 | -165 | 832
6 | 4 | 15 | 821 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 765 | -456 | 504 | -504 | 0 | -165 | 821
6 | 4 | 16 | 832 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 403 | -155 | 433 | -433 | 0 | -165 | 832
6 | 4 | 17 | 840 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 171 | -39 | 430 | -304 | 0 | -167 | 840
6 | 4 | 18 | 852 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 32 | -7 | 393 | -102 | -46 | -167 | 852
6 | 4 | 19 | 853 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | -34 | -46 | -165 | 853
6 | 4 | 20 | 840 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | -41 | 0 | -166 | 840
6 | 4 | 21 | 814 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 277 | -46 | 0 | -166 | 814
6 | 4 | 22 | 790 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 288 | -35 | -46 | -166 | 790
6 | 4 | 23 | 771 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | -47 | -46 | -165 | 771
6 | 5 | 0 | 750 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 287 | -73 | -46 | -165 | 750
6 | 5 | 1 | 750 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | -107 | -46 | -165 | 750
6 | 5 | 2 | 769 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | -154 | 0 | -165 | 769
6 | 5 | 3 | 799 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | -93 | -46 | -166 | 799
6 | 5 | 4 | 814 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 20 | -3 | 332 | -70 | -46 | -166 | 814
6 | 5 | 5 | 832 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 202 | -35 | 269 | -139 | -46 | -166 | 832
6 | 5 | 6 | 823 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 463 | -222 | 211 | -211 | 0 | -165 | 823
6 | 5 | 7 | 853 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 827 | -615 | 186 | -123 | -4 | -165 | 853
6 | 5 | 8 | 944 | 200 | 232 | 144 | 21 | 84 | 1151 | -736 | 174 | -115 | -46 | -165 | 944
6 | 5 | 9 | 1017 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 1318 | -884 | 179 | -118 | 0 | -166 | 1017
6 | 5 | 10 | 1038 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1409 | -920 | 207 | -136 | -46 | -166 | 1038
6 | 5 | 11 | 1050 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1434 | -947 | 241 | -159 | -46 | -164 | 1050
6 | 5 | 12 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 1416 | -969 | 258 | -170 | -46 | -165 | 1012
6 | 5 | 13 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1331 | -1036 | 284 | -284 | -50 | 192 | 1128
6 | 5 | 14 | 1036 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1166 | -750 | 278 | -183 | -46 | -119 | 1036
6 | 5 | 15 | 1020 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 895 | -440 | 255 | -168 | -46 | -164 | 1020
6 | 5 | 16 | 1027 | 200 | 240 | 214 | 21 | 84 | 599 | -190 | 205 | -135 | -46 | -165 | 1027
6 | 5 | 17 | 997 | 200 | 282 | 214 | 21 | 84 | 266 | -46 | 159 | 0 | -13 | -170 | 997
6 | 5 | 18 | 950 | 200 | 241 | 222 | 21 | 84 | 13 | -2 | 122 | 0 | 46 | 3 | 950
6 | 5 | 19 | 942 | 200 | 268 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 50 | 0 | 942
6 | 5 | 20 | 901 | 200 | 246 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -1 | 901
6 | 5 | 21 | 867 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -18 | 867
6 | 5 | 22 | 844 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -58 | 844
6 | 5 | 23 | 827 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -87 | 827
6 | 6 | 0 | 804 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -119 | 804
6 | 6 | 1 | 801 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -121 | 801
6 | 6 | 2 | 815 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -98 | 815
6 | 6 | 3 | 833 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | -70 | 833
6 | 6 | 4 | 841 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 24 | 0 | 107 | 0 | 46 | -82 | 841
6 | 6 | 5 | 853 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 204 | 0 | 100 | 0 | -32 | -165 | 853
6 | 6 | 6 | 843 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 427 | -145 | 78 | -51 | -46 | -166 | 843
6 | 6 | 7 | 878 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 752 | -431 | 68 | -45 | -46 | -166 | 878
6 | 6 | 8 | 964 | 200 | 234 | 144 | 21 | 84 | 1045 | -576 | 69 | -46 | -46 | -165 | 964
6 | 6 | 9 | 1032 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1235 | -709 | 81 | -53 | -46 | -166 | 1032
6 | 6 | 10 | 1054 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 1333 | -783 | 73 | -48 | -48 | -165 | 1054
6 | 6 | 11 | 1070 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1368 | -801 | 62 | -41 | -46 | -165 | 1070
6 | 6 | 12 | 1025 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 1292 | -759 | 47 | -31 | -49 | -164 | 1025
6 | 6 | 13 | 1063 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1080 | -513 | 43 | -28 | -46 | -166 | 1063
6 | 6 | 14 | 1054 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 832 | -273 | 41 | -27 | -46 | -165 | 1054
6 | 6 | 15 | 1040 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 641 | -93 | 37 | -25 | -46 | -164 | 1040
6 | 6 | 16 | 1027 | 200 | 240 | 213 | 21 | 84 | 356 | 0 | 41 | 0 | 36 | -164 | 1027
6 | 6 | 17 | 999 | 200 | 237 | 213 | 21 | 84 | 203 | 0 | 32 | 0 | 46 | -37 | 999
6 | 6 | 18 | 966 | 200 | 318 | 226 | 21 | 84 | 18 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 | 966
6 | 6 | 19 | 961 | 200 | 321 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 961
6 | 6 | 20 | 923 | 200 | 304 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 923
6 | 6 | 21 | 879 | 200 | 255 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 879
6 | 6 | 22 | 854 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -5 | 854
6 | 6 | 23 | 839 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -6 | 839
6 | 7 | 0 | 812 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -25 | 812
6 | 7 | 1 | 807 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 35 | -32 | 807
6 | 7 | 2 | 819 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -29 | 819
6 | 7 | 3 | 839 | 200 | 230 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 839
6 | 7 | 4 | 844 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 9 | 0 | 50 | 0 | 46 | -7 | 844
6 | 7 | 5 | 843 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 112 | 0 | 50 | 0 | 46 | -110 | 843
6 | 7 | 6 | 844 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 342 | -51 | 58 | -38 | -46 | -166 | 844
6 | 7 | 7 | 875 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 665 | -342 | 57 | -37 | -46 | -167 | 875
6 | 7 | 8 | 973 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 964 | -498 | 100 | -66 | -46 | -165 | 973
6 | 7 | 9 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1159 | -620 | 96 | -63 | -46 | -175 | 1042
6 | 7 | 10 | 1069 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1258 | -685 | 51 | -34 | -50 | -164 | 1069
6 | 7 | 11 | 1085 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1263 | -684 | 80 | -53 | -46 | -170 | 1085
6 | 7 | 12 | 1030 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1139 | -613 | 76 | -50 | -46 | -166 | 1030
6 | 7 | 13 | 1070 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1115 | -535 | 82 | -54 | -46 | -185 | 1070
6 | 7 | 14 | 1063 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 922 | -444 | 100 | -66 | -46 | -96 | 1063
6 | 7 | 15 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 710 | -144 | 91 | -60 | -46 | -196 | 1046
6 | 7 | 16 | 1048 | 200 | 242 | 212 | 21 | 84 | 492 | 0 | 80 | -37 | -46 | -200 | 1048
6 | 7 | 17 | 1006 | 200 | 238 | 212 | 21 | 84 | 224 | 0 | 83 | 0 | 46 | -102 | 1006
6 | 7 | 18 | 967 | 200 | 296 | 226 | 21 | 84 | 18 | 0 | 72 | 0 | 50 | 0 | 967
6 | 7 | 19 | 960 | 200 | 306 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 960
6 | 7 | 20 | 922 | 200 | 278 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 1 | 922
6 | 7 | 21 | 884 | 200 | 261 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 884
6 | 7 | 22 | 856 | 200 | 244 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 1 | 856
6 | 7 | 23 | 837 | 200 | 230 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 837
6 | 8 | 0 | 813 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -26 | 813
6 | 8 | 1 | 810 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -29 | 810
6 | 8 | 2 | 818 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -14 | 818
6 | 8 | 3 | 835 | 200 | 236 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 835
6 | 8 | 4 | 844 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 25 | -2 | 32 | 0 | 46 | -6 | 844
6 | 8 | 5 | 848 | 200 | 247 | 214 | 21 | 84 | 187 | -18 | 32 | 0 | 46 | -165 | 848
6 | 8 | 6 | 844 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 412 | -112 | 23 | -15 | -46 | -165 | 844
6 | 8 | 7 | 880 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 740 | -402 | 18 | -12 | -46 | -165 | 880
6 | 8 | 8 | 976 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 1023 | -533 | 14 | 0 | -46 | -166 | 976
6 | 8 | 9 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1204 | -844 | 12 | -12 | -46 | 37 | 1042
6 | 8 | 10 | 1065 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1280 | -897 | 17 | -17 | -50 | 115 | 1141
6 | 8 | 11 | 1084 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1283 | -855 | 23 | -15 | -46 | -1 | 1084
6 | 8 | 12 | 1031 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1098 | -557 | 34 | -22 | -46 | -166 | 1031
6 | 8 | 13 | 1062 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 818 | -251 | 41 | -27 | -46 | -166 | 1062
6 | 8 | 14 | 1055 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 635 | -83 | 66 | -43 | -46 | -166 | 1055
6 | 8 | 15 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 539 | -51 | 89 | -15 | -46 | -165 | 1042
6 | 8 | 16 | 1031 | 200 | 266 | 214 | 21 | 84 | 263 | -25 | 101 | 0 | 46 | -139 | 1031
6 | 8 | 17 | 1002 | 200 | 249 | 217 | 21 | 84 | 113 | -11 | 104 | 0 | 46 | -21 | 1002
6 | 8 | 18 | 978 | 200 | 278 | 226 | 21 | 84 | 7 | -1 | 115 | 0 | 48 | 0 | 978
6 | 8 | 19 | 964 | 200 | 234 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 48 | -1 | 964
6 | 8 | 20 | 925 | 200 | 230 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | -60 | 925
6 | 8 | 21 | 883 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 46 | -111 | 883
6 | 8 | 22 | 857 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | -142 | 857
6 | 8 | 23 | 839 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 46 | -155 | 839
6 | 9 | 0 | 814 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 32 | -164 | 814
6 | 9 | 1 | 807 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 27 | -165 | 807
6 | 9 | 2 | 814 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 30 | -165 | 814
6 | 9 | 3 | 832 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 17 | -164 | 832
6 | 9 | 4 | 843 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 263 | 0 | -5 | -164 | 843
6 | 9 | 5 | 843 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 13 | 0 | 249 | 0 | -3 | -165 | 843
6 | 9 | 6 | 848 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 35 | 0 | 259 | 0 | -31 | -164 | 848
6 | 9 | 7 | 881 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 71 | 0 | 308 | -35 | -46 | -166 | 881
6 | 9 | 8 | 956 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 133 | 0 | 332 | 0 | -32 | -159 | 956
6 | 9 | 9 | 1006 | 200 | 238 | 144 | 21 | 84 | 262 | 0 | 348 | -80 | -46 | -165 | 1006
6 | 9 | 10 | 1016 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 382 | 0 | 368 | -211 | -46 | -165 | 1016
6 | 9 | 11 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 402 | 0 | 385 | -252 | -46 | -165 | 1012
6 | 9 | 12 | 970 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 453 | 0 | 373 | -325 | -50 | -165 | 970
6 | 9 | 13 | 1005 | 200 | 238 | 144 | 21 | 84 | 413 | 0 | 356 | -239 | -46 | -166 | 1005
6 | 9 | 14 | 1008 | 200 | 238 | 144 | 21 | 84 | 406 | 0 | 304 | -179 | -46 | -164 | 1008
6 | 9 | 15 | 990 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 317 | 0 | 248 | -49 | -46 | -166 | 990
6 | 9 | 16 | 979 | 200 | 236 | 216 | 21 | 84 | 163 | 0 | 218 | 0 | 0 | -159 | 979
6 | 9 | 17 | 955 | 200 | 233 | 216 | 21 | 84 | 83 | 0 | 197 | 0 | 46 | -125 | 955
6 | 9 | 18 | 936 | 200 | 231 | 216 | 21 | 84 | 9 | 0 | 190 | 0 | 46 | -61 | 936
6 | 9 | 19 | 930 | 200 | 231 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | 0 | 46 | -61 | 930
6 | 9 | 20 | 896 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | -87 | 896
6 | 9 | 21 | 858 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 48 | -86 | 858
6 | 9 | 22 | 839 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -88 | 839
6 | 9 | 23 | 818 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -92 | 818
6 | 10 | 0 | 796 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -63 | 796
6 | 10 | 1 | 788 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -61 | 788
6 | 10 | 2 | 798 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -42 | 798
6 | 10 | 3 | 814 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -11 | 814
6 | 10 | 4 | 819 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 14 | 0 | 68 | 0 | 2 | -12 | 819
6 | 10 | 5 | 807 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 115 | -1 | 54 | 0 | 0 | -108 | 807
6 | 10 | 6 | 803 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 373 | -116 | 33 | -22 | -46 | -166 | 803
6 | 10 | 7 | 812 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 608 | -339 | 23 | -15 | -46 | -166 | 812
6 | 10 | 8 | 847 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 906 | -534 | 30 | -20 | -46 | -166 | 847
6 | 10 | 9 | 882 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1085 | -668 | 22 | -22 | -46 | -166 | 882
6 | 10 | 10 | 901 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1165 | -718 | 20 | -20 | -50 | -165 | 909
6 | 10 | 11 | 910 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 1128 | -692 | 22 | -15 | -46 | -165 | 910
6 | 10 | 12 | 903 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1063 | -639 | 38 | -25 | -46 | -165 | 903
6 | 10 | 13 | 896 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 924 | -508 | 44 | -29 | -46 | -166 | 896
6 | 10 | 14 | 883 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 715 | -314 | 48 | -32 | -46 | -165 | 883
6 | 10 | 15 | 875 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 537 | -140 | 34 | -22 | -46 | -165 | 875
6 | 10 | 16 | 872 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 328 | -3 | 23 | -11 | -46 | -166 | 872
6 | 10 | 17 | 878 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 181 | -2 | 13 | 0 | 0 | -61 | 878
6 | 10 | 18 | 871 | 200 | 262 | 226 | 21 | 84 | 15 | 0 | 11 | 0 | 50 | 2 | 871
6 | 10 | 19 | 877 | 200 | 284 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 877
6 | 10 | 20 | 850 | 200 | 253 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 850
6 | 10 | 21 | 822 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 | 4 | 822
6 | 10 | 22 | 806 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 806
6 | 10 | 23 | 791 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 791
6 | 11 | 0 | 761 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -43 | 761
6 | 11 | 1 | 755 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -59 | 755
6 | 11 | 2 | 768 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -54 | 768
6 | 11 | 3 | 790 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -47 | 790
6 | 11 | 4 | 795 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 10 | 0 | 89 | 0 | 0 | -53 | 795
6 | 11 | 5 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 73 | 0 | 97 | 0 | 0 | -125 | 794
6 | 11 | 6 | 777 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 129 | 0 | 97 | 0 | -32 | -166 | 777
6 | 11 | 7 | 795 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 180 | 0 | 101 | -22 | -46 | -167 | 795
6 | 11 | 8 | 818 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 229 | 0 | 92 | 0 | -20 | -160 | 818
6 | 11 | 9 | 838 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 280 | 0 | 94 | -1 | -46 | -166 | 838
6 | 11 | 10 | 843 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 335 | 0 | 114 | -72 | -46 | -165 | 843
6 | 11 | 11 | 847 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 410 | -78 | 143 | -94 | -46 | -165 | 847
6 | 11 | 12 | 848 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 439 | -100 | 142 | -94 | -50 | -166 | 848
6 | 11 | 13 | 846 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 365 | -25 | 117 | -77 | -46 | -165 | 846
6 | 11 | 14 | 842 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 289 | 0 | 130 | -42 | -46 | -166 | 842
6 | 11 | 15 | 840 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 173 | 0 | 108 | 0 | 0 | -118 | 840
6 | 11 | 16 | 852 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 133 | 0 | 84 | 0 | 0 | -114 | 852
6 | 11 | 17 | 870 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 88 | 0 | 85 | 0 | 0 | -52 | 870
6 | 11 | 18 | 871 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 5 | 0 | 82 | 0 | 29 | 4 | 871
6 | 11 | 19 | 872 | 200 | 236 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 872
6 | 11 | 20 | 847 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 32 | 2 | 847
6 | 11 | 21 | 822 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 822
6 | 11 | 22 | 801 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -20 | 801
6 | 11 | 23 | 783 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -37 | 783
6 | 12 | 0 | 763 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -48 | 763
6 | 12 | 1 | 759 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -52 | 759
6 | 12 | 2 | 775 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -28 | 775
6 | 12 | 3 | 800 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 800
6 | 12 | 4 | 815 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 6 | 0 | 53 | 0 | 12 | 1 | 815
6 | 12 | 5 | 823 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 93 | 0 | 54 | 0 | 0 | -67 | 823
6 | 12 | 6 | 828 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 182 | 0 | 63 | 0 | 0 | -160 | 828
6 | 12 | 7 | 857 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 306 | -1 | 62 | -41 | -46 | -166 | 857
6 | 12 | 8 | 948 | 200 | 232 | 144 | 21 | 84 | 426 | 0 | 55 | -3 | -46 | -165 | 948
6 | 12 | 9 | 1014 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 470 | 0 | 50 | 0 | -30 | -164 | 1014
6 | 12 | 10 | 1023 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 513 | 0 | 32 | -1 | -46 | -164 | 1023
6 | 12 | 11 | 1031 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 580 | -40 | 37 | -25 | -46 | -165 | 1031
6 | 12 | 12 | 997 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 625 | -114 | 43 | -28 | -50 | -165 | 997
6 | 12 | 13 | 1041 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 600 | -55 | 48 | -32 | -46 | -165 | 1041
6 | 12 | 14 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 425 | 0 | 60 | 0 | 0 | -141 | 1034
6 | 12 | 15 | 1027 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 268 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1027
6 | 12 | 16 | 1028 | 200 | 240 | 217 | 21 | 84 | 165 | 0 | 67 | 0 | 32 | 2 | 1028
6 | 12 | 17 | 1002 | 200 | 264 | 224 | 21 | 84 | 104 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 1002
6 | 12 | 18 | 978 | 200 | 328 | 226 | 21 | 84 | 10 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 978
6 | 12 | 19 | 965 | 200 | 330 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 1 | 965
6 | 12 | 20 | 924 | 200 | 288 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 924
6 | 12 | 21 | 884 | 200 | 253 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 2 | 884
6 | 12 | 22 | 855 | 200 | 238 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 1 | 855
6 | 12 | 23 | 841 | 200 | 234 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 841
6 | 13 | 0 | 817 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 817
6 | 13 | 1 | 812 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | 1 | 812
6 | 13 | 2 | 821 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 821
6 | 13 | 3 | 841 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 841
6 | 13 | 4 | 849 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 4 | 0 | 53 | 0 | 45 | 1 | 849
6 | 13 | 5 | 845 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 38 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 845
6 | 13 | 6 | 848 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 103 | 0 | 51 | 0 | 0 | -48 | 848
6 | 13 | 7 | 881 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 226 | 0 | 28 | 0 | 0 | -115 | 881
6 | 13 | 8 | 976 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 451 | 0 | 27 | 0 | -22 | -164 | 976
6 | 13 | 9 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 734 | -237 | 26 | -17 | -46 | -116 | 1034
6 | 13 | 10 | 1069 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 994 | -557 | 31 | -20 | -46 | -26 | 1069
6 | 13 | 11 | 1092 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 1135 | -633 | 33 | -22 | -46 | -71 | 1092
6 | 13 | 12 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1098 | -665 | 48 | -48 | -50 | 0 | 1074
6 | 13 | 13 | 1099 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 918 | -319 | 47 | -31 | -46 | -166 | 1099
6 | 13 | 14 | 1097 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 712 | -103 | 49 | -32 | -46 | -179 | 1097
6 | 13 | 15 | 1067 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 571 | 0 | 33 | 0 | -44 | -186 | 1067
6 | 13 | 16 | 1064 | 200 | 244 | 209 | 21 | 84 | 369 | 0 | 32 | 0 | 0 | -95 | 1064
6 | 13 | 17 | 1027 | 200 | 286 | 219 | 21 | 84 | 195 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1027
6 | 13 | 18 | 993 | 200 | 381 | 226 | 21 | 84 | 18 | 0 | 14 | 0 | 50 | -1 | 993
6 | 13 | 19 | 982 | 200 | 393 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 982
6 | 13 | 20 | 942 | 200 | 350 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 942
6 | 13 | 21 | 897 | 200 | 308 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 897
6 | 13 | 22 | 868 | 200 | 285 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 868
6 | 13 | 23 | 844 | 200 | 311 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 844
6 | 14 | 0 | 818 | 200 | 294 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 818
6 | 14 | 1 | 812 | 200 | 292 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 812
6 | 14 | 2 | 819 | 200 | 298 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 819
6 | 14 | 3 | 837 | 200 | 310 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 837
6 | 14 | 4 | 844 | 200 | 306 | 219 | 21 | 84 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 844
6 | 14 | 5 | 847 | 200 | 272 | 206 | 21 | 84 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 847
6 | 14 | 6 | 855 | 200 | 228 | 204 | 21 | 84 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 855
6 | 14 | 7 | 887 | 200 | 228 | 204 | 21 | 84 | 252 | 0 | 2 | 0 | 0 | -104 | 887
6 | 14 | 8 | 986 | 200 | 236 | 144 | 21 | 84 | 378 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 986
6 | 14 | 9 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 526 | 0 | 3 | 0 | -14 | -160 | 1046
6 | 14 | 10 | 1063 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 610 | -35 | 6 | 0 | -46 | -165 | 1063
6 | 14 | 11 | 1081 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 632 | -38 | 12 | -8 | -46 | -166 | 1081
6 | 14 | 12 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 664 | -113 | 25 | -16 | -50 | -166 | 1034
6 | 14 | 13 | 1068 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 600 | -31 | 50 | -33 | -46 | -165 | 1068
6 | 14 | 14 | 1069 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 519 | 0 | 69 | 0 | -46 | -166 | 1069
6 | 14 | 15 | 1051 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 364 | 0 | 74 | 0 | 0 | -79 | 1051
6 | 14 | 16 | 1046 | 200 | 245 | 204 | 21 | 84 | 233 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1046
6 | 14 | 17 | 1010 | 200 | 305 | 222 | 21 | 84 | 132 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1010
6 | 14 | 18 | 986 | 200 | 404 | 226 | 21 | 84 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 986
6 | 14 | 19 | 973 | 200 | 370 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 973
6 | 14 | 20 | 939 | 200 | 377 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 939
6 | 14 | 21 | 897 | 200 | 334 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 897
6 | 14 | 22 | 862 | 200 | 310 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -1 | 862
6 | 14 | 23 | 842 | 200 | 251 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | 0 | 842
6 | 15 | 0 | 822 | 200 | 244 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 822
6 | 15 | 1 | 813 | 200 | 238 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 2 | 813
6 | 15 | 2 | 820 | 200 | 242 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 820
6 | 15 | 3 | 837 | 200 | 251 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 837
6 | 15 | 4 | 846 | 200 | 255 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 1 | 846
6 | 15 | 5 | 844 | 200 | 236 | 197 | 21 | 84 | 29 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 844
6 | 15 | 6 | 847 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 93 | 0 | 34 | 0 | 0 | -6 | 847
6 | 15 | 7 | 879 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 165 | 0 | 37 | 0 | 0 | -49 | 879
6 | 15 | 8 | 972 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 248 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 972
6 | 15 | 9 | 1032 | 200 | 274 | 144 | 21 | 84 | 289 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1032
6 | 15 | 10 | 1043 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 404 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 1043
6 | 15 | 11 | 1048 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 472 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 1048
6 | 15 | 12 | 1002 | 200 | 238 | 144 | 21 | 84 | 410 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 1002
6 | 15 | 13 | 1046 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 345 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1046
6 | 15 | 14 | 1043 | 200 | 303 | 161 | 21 | 84 | 256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1043
6 | 15 | 15 | 1030 | 200 | 310 | 208 | 21 | 84 | 188 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1030
6 | 15 | 16 | 1028 | 200 | 326 | 226 | 21 | 84 | 157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1028
6 | 15 | 17 | 989 | 200 | 346 | 226 | 21 | 84 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 989
6 | 15 | 18 | 969 | 200 | 408 | 226 | 21 | 84 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 969
6 | 15 | 19 | 957 | 200 | 408 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 957
6 | 15 | 20 | 923 | 200 | 370 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 923
6 | 15 | 21 | 883 | 200 | 322 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 883
6 | 15 | 22 | 852 | 200 | 310 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 852
6 | 15 | 23 | 838 | 200 | 309 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 838
6 | 16 | 0 | 815 | 200 | 280 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 815
6 | 16 | 1 | 807 | 200 | 268 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 807
6 | 16 | 2 | 815 | 200 | 277 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 815
6 | 16 | 3 | 833 | 200 | 286 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 833
6 | 16 | 4 | 841 | 200 | 281 | 219 | 21 | 84 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 841
6 | 16 | 5 | 840 | 200 | 262 | 216 | 21 | 84 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 840
6 | 16 | 6 | 846 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 57 | 0 | 51 | 0 | 0 | -10 | 846
6 | 16 | 7 | 882 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 146 | 0 | 59 | 0 | -50 | -21 | 882
6 | 16 | 8 | 970 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 224 | 0 | 69 | 0 | -12 | 5 | 970
6 | 16 | 9 | 1023 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 206 | 0 | 78 | 0 | 0 | 50 | 1023
6 | 16 | 10 | 1024 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 198 | 0 | 83 | 0 | 4 | 50 | 1024
6 | 16 | 11 | 1027 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 209 | 0 | 102 | 0 | 0 | 27 | 1027
6 | 16 | 12 | 979 | 200 | 236 | 144 | 21 | 84 | 267 | 0 | 120 | -46 | -46 | -1 | 979
6 | 16 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 395 | 0 | 142 | -1 | -46 | -164 | 1014
6 | 16 | 14 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 490 | -5 | 159 | -105 | -50 | -165 | 1012
6 | 16 | 15 | 995 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 465 | 0 | 125 | -70 | -46 | -165 | 995
6 | 16 | 16 | 985 | 200 | 236 | 215 | 21 | 84 | 325 | 0 | 96 | 0 | -13 | -179 | 985
6 | 16 | 17 | 961 | 200 | 234 | 215 | 21 | 84 | 188 | 0 | 113 | 0 | 0 | -94 | 961
6 | 16 | 18 | 935 | 200 | 231 | 215 | 21 | 84 | 17 | 0 | 166 | 0 | 4 | -3 | 935
6 | 16 | 19 | 932 | 200 | 231 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -33 | 932
6 | 16 | 20 | 900 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -99 | 900
6 | 16 | 21 | 862 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | -191 | 862
6 | 16 | 22 | 838 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | -43 | -177 | 838
6 | 16 | 23 | 819 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 324 | -31 | -48 | -174 | 819
6 | 17 | 0 | 795 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 388 | -131 | -46 | -165 | 795
6 | 17 | 1 | 786 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | -166 | -46 | -165 | 786
6 | 17 | 2 | 797 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | -176 | -46 | -166 | 797
6 | 17 | 3 | 814 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 411 | -135 | -46 | -165 | 814
6 | 17 | 4 | 818 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 17 | -2 | 393 | -128 | -46 | -165 | 818
6 | 17 | 5 | 818 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 176 | -15 | 391 | -317 | 0 | -166 | 818
6 | 17 | 6 | 801 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 375 | -158 | 396 | -396 | 0 | -165 | 801
6 | 17 | 7 | 821 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 733 | -450 | 416 | -416 | -46 | -165 | 821
6 | 17 | 8 | 863 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1046 | -690 | 440 | -440 | -4 | -166 | 863
6 | 17 | 9 | 916 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 1307 | -906 | 428 | -380 | -46 | -165 | 916
6 | 17 | 10 | 949 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 1473 | -1021 | 436 | -411 | -46 | -164 | 949
6 | 17 | 11 | 965 | 200 | 234 | 144 | 21 | 84 | 1523 | -1056 | 449 | -449 | -46 | -139 | 965
6 | 17 | 12 | 956 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 1503 | -1042 | 429 | -406 | -46 | -164 | 956
6 | 17 | 13 | 949 | 200 | 233 | 144 | 21 | 84 | 1348 | -935 | 414 | -349 | -46 | -165 | 949
6 | 17 | 14 | 941 | 200 | 232 | 144 | 21 | 84 | 1144 | -793 | 432 | -312 | -46 | -165 | 941
6 | 17 | 15 | 923 | 200 | 230 | 144 | 21 | 84 | 865 | -410 | 440 | -440 | -46 | -165 | 923
6 | 17 | 16 | 912 | 200 | 229 | 216 | 21 | 84 | 524 | -151 | 430 | -430 | -46 | -165 | 912
6 | 17 | 17 | 896 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 206 | -18 | 399 | -229 | -46 | -165 | 896
6 | 17 | 18 | 884 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 42 | -4 | 376 | -68 | -46 | -165 | 884
6 | 17 | 19 | 884 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | -34 | 0 | -165 | 884
6 | 17 | 20 | 858 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | -54 | -46 | -165 | 858
6 | 17 | 21 | 831 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 408 | -114 | -46 | -166 | 831
6 | 17 | 22 | 810 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 396 | -124 | -46 | -165 | 810
6 | 17 | 23 | 793 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 435 | -180 | -46 | -165 | 793
6 | 18 | 0 | 767 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 482 | -254 | -46 | -164 | 767
6 | 18 | 1 | 758 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 529 | -309 | -46 | -165 | 758
6 | 18 | 2 | 769 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 505 | -274 | -46 | -165 | 769
6 | 18 | 3 | 786 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 441 | -193 | -46 | -165 | 786
6 | 18 | 4 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 16 | -1 | 380 | -139 | -46 | -165 | 794
6 | 18 | 5 | 794 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 164 | -8 | 310 | -210 | -46 | -165 | 794
6 | 18 | 6 | 790 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 388 | -135 | 284 | -284 | -46 | -166 | 790
6 | 18 | 7 | 807 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 709 | -464 | 235 | -211 | -46 | -165 | 807
6 | 18 | 8 | 839 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1004 | -657 | 222 | -196 | -46 | -165 | 839
6 | 18 | 9 | 878 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1192 | -780 | 228 | -228 | -46 | -165 | 878
6 | 18 | 10 | 899 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1291 | -845 | 221 | -221 | -48 | -165 | 910
6 | 18 | 11 | 916 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 1281 | -838 | 213 | -208 | -46 | -164 | 916
6 | 18 | 12 | 913 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 1210 | -791 | 207 | -180 | -46 | -165 | 913
6 | 18 | 13 | 905 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1063 | -696 | 214 | -143 | -46 | -164 | 905
6 | 18 | 14 | 900 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 875 | -509 | 199 | -131 | -46 | -165 | 900
6 | 18 | 15 | 886 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 664 | -306 | 181 | -119 | -46 | -165 | 886
6 | 18 | 16 | 895 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 424 | -67 | 177 | -177 | -46 | -165 | 895
6 | 18 | 17 | 895 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 200 | -10 | 167 | -46 | 0 | -165 | 895
6 | 18 | 18 | 880 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 22 | -1 | 161 | 0 | 46 | -97 | 880
6 | 18 | 19 | 884 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | -64 | 884
6 | 18 | 20 | 862 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -75 | 862
6 | 18 | 21 | 833 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -66 | 833
6 | 18 | 22 | 807 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -74 | 807
6 | 18 | 23 | 789 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -27 | 789
6 | 19 | 0 | 765 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -76 | 765
6 | 19 | 1 | 753 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 | -66 | 753
6 | 19 | 2 | 769 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -65 | 769
6 | 19 | 3 | 795 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -36 | 795
6 | 19 | 4 | 810 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 20 | 0 | 44 | 0 | 50 | -51 | 810
6 | 19 | 5 | 832 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 183 | 0 | 50 | 0 | 0 | -148 | 832
6 | 19 | 6 | 826 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 396 | -114 | 23 | -15 | -46 | -165 | 826
6 | 19 | 7 | 857 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 727 | -414 | 25 | -16 | -46 | -166 | 857
6 | 19 | 8 | 959 | 200 | 234 | 144 | 21 | 84 | 1070 | -590 | 24 | -16 | -46 | -166 | 959
6 | 19 | 9 | 1030 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 1287 | -744 | 24 | -16 | -46 | -165 | 1030
6 | 19 | 10 | 1051 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 1400 | -848 | 63 | -45 | -46 | -165 | 1051
6 | 19 | 11 | 1066 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1426 | -863 | 106 | -84 | -46 | -166 | 1066
6 | 19 | 12 | 1026 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 1368 | -828 | 153 | -141 | -50 | -165 | 1026
6 | 19 | 13 | 1065 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1315 | -793 | 178 | -117 | -46 | -165 | 1065
6 | 19 | 14 | 1056 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 1143 | -636 | 199 | -131 | -46 | -165 | 1056
6 | 19 | 15 | 1038 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 847 | -354 | 194 | -128 | -46 | -165 | 1038
6 | 19 | 16 | 1040 | 200 | 241 | 214 | 21 | 84 | 575 | -151 | 193 | -127 | -46 | -164 | 1040
6 | 19 | 17 | 1005 | 200 | 238 | 214 | 21 | 84 | 274 | 0 | 185 | 0 | -37 | -174 | 1005
6 | 19 | 18 | 948 | 200 | 232 | 215 | 21 | 84 | 24 | 0 | 157 | 0 | 46 | -31 | 948
6 | 19 | 19 | 936 | 200 | 240 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | 0 | 936
6 | 19 | 20 | 904 | 200 | 234 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -1 | 904
6 | 19 | 21 | 869 | 200 | 231 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 1 | 869
6 | 19 | 22 | 841 | 200 | 235 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 841
6 | 19 | 23 | 828 | 200 | 245 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 828
6 | 20 | 0 | 805 | 200 | 231 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 805
6 | 20 | 1 | 794 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -4 | 794
6 | 20 | 2 | 806 | 200 | 232 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 806
6 | 20 | 3 | 828 | 200 | 246 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 1 | 828
6 | 20 | 4 | 839 | 200 | 239 | 216 | 21 | 84 | 20 | 0 | 12 | 0 | 46 | 1 | 839
6 | 20 | 5 | 855 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 204 | -1 | 13 | 0 | 0 | -106 | 855
6 | 20 | 6 | 842 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 472 | -170 | 7 | 0 | -46 | -166 | 842
6 | 20 | 7 | 876 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 832 | -492 | 3 | 0 | -46 | -166 | 876
6 | 20 | 8 | 971 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 1120 | -624 | 3 | 0 | -46 | -166 | 971
6 | 20 | 9 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1339 | -779 | 3 | 0 | -46 | -166 | 1042
6 | 20 | 10 | 1068 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1453 | -873 | 6 | 0 | -46 | -165 | 1068
6 | 20 | 11 | 1083 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1464 | -876 | 11 | 0 | -46 | -165 | 1083
6 | 20 | 12 | 1042 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1445 | -879 | 19 | -19 | -50 | -165 | 1042
6 | 20 | 13 | 1081 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1374 | -786 | 30 | -20 | -46 | -166 | 1081
6 | 20 | 14 | 1076 | 200 | 245 | 144 | 21 | 84 | 1179 | -597 | 35 | -23 | -46 | -166 | 1076
6 | 20 | 15 | 1057 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 907 | -345 | 43 | -28 | -46 | -166 | 1057
6 | 20 | 16 | 1065 | 200 | 244 | 212 | 21 | 84 | 634 | -138 | 58 | -38 | -46 | -166 | 1065
6 | 20 | 17 | 1027 | 200 | 240 | 212 | 21 | 84 | 290 | -1 | 63 | 0 | 0 | -82 | 1027
6 | 20 | 18 | 967 | 200 | 302 | 226 | 21 | 84 | 24 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 967
6 | 20 | 19 | 956 | 200 | 322 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 956
6 | 20 | 20 | 918 | 200 | 286 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -1 | 918
6 | 20 | 21 | 874 | 200 | 244 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 | 1 | 874
6 | 20 | 22 | 845 | 200 | 231 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -1 | 845
6 | 20 | 23 | 828 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -7 | 828
6 | 21 | 0 | 801 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -48 | 801
6 | 21 | 1 | 790 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -67 | 790
6 | 21 | 2 | 800 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -67 | 800
6 | 21 | 3 | 817 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -43 | 817
6 | 21 | 4 | 830 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 18 | 0 | 77 | 0 | 46 | -59 | 830
6 | 21 | 5 | 833 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 137 | 0 | 74 | 0 | 37 | -163 | 833
6 | 21 | 6 | 834 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 335 | -64 | 79 | -52 | -46 | -166 | 834
6 | 21 | 7 | 870 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 682 | -375 | 77 | -51 | -46 | -165 | 870
6 | 21 | 8 | 969 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 961 | -485 | 61 | -40 | -46 | -166 | 969
6 | 21 | 9 | 1048 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 1184 | -633 | 50 | -33 | -46 | -165 | 1048
6 | 21 | 10 | 1069 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1306 | -735 | 48 | -32 | -46 | -165 | 1069
6 | 21 | 11 | 1097 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 1350 | -757 | 55 | -36 | -46 | -165 | 1097
6 | 21 | 12 | 1056 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 1321 | -764 | 66 | -43 | -50 | -166 | 1056
6 | 21 | 13 | 1091 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 1138 | -557 | 76 | -50 | -46 | -165 | 1091
6 | 21 | 14 | 1080 | 200 | 245 | 144 | 21 | 84 | 860 | -292 | 86 | -56 | -46 | -166 | 1080
6 | 21 | 15 | 1053 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 652 | -114 | 98 | -65 | -46 | -164 | 1053
6 | 21 | 16 | 1044 | 200 | 242 | 215 | 21 | 84 | 401 | 0 | 111 | -18 | -46 | -166 | 1044
6 | 21 | 17 | 1004 | 200 | 238 | 215 | 21 | 84 | 193 | 0 | 123 | 0 | 0 | -70 | 1004
6 | 21 | 18 | 973 | 200 | 235 | 222 | 21 | 84 | 20 | 0 | 147 | 0 | 50 | -6 | 973
6 | 21 | 19 | 964 | 200 | 234 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -1 | 964
6 | 21 | 20 | 927 | 200 | 230 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46 | -32 | 927
6 | 21 | 21 | 885 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -12 | 885
6 | 21 | 22 | 854 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -67 | 854
6 | 21 | 23 | 840 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 46 | -95 | 840
6 | 22 | 0 | 812 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 174 | 0 | 46 | -157 | 812
6 | 22 | 1 | 805 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -138 | 805
6 | 22 | 2 | 812 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -147 | 812
6 | 22 | 3 | 830 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -104 | 830
6 | 22 | 4 | 841 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 11 | 0 | 196 | 0 | 46 | -161 | 841
6 | 22 | 5 | 841 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 87 | 0 | 186 | 0 | -17 | -164 | 841
6 | 22 | 6 | 845 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 198 | 0 | 173 | -63 | -46 | -166 | 845
6 | 22 | 7 | 884 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 337 | 0 | 157 | -143 | -50 | -166 | 884
6 | 22 | 8 | 977 | 200 | 235 | 144 | 21 | 84 | 390 | 0 | 151 | -38 | -46 | -164 | 977
6 | 22 | 9 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 355 | 0 | 148 | 0 | 0 | -159 | 1034
6 | 22 | 10 | 1037 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 347 | 0 | 130 | 0 | 30 | -160 | 1037
6 | 22 | 11 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 364 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 1034
6 | 22 | 12 | 986 | 200 | 236 | 144 | 21 | 84 | 376 | 0 | 108 | 0 | -23 | -160 | 986
6 | 22 | 13 | 1028 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 357 | 0 | 97 | 0 | 0 | -115 | 1028
6 | 22 | 14 | 1028 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 274 | 0 | 106 | 0 | 0 | -41 | 1028
6 | 22 | 15 | 1012 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 197 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 1012
6 | 22 | 16 | 1010 | 200 | 239 | 216 | 21 | 84 | 138 | 0 | 122 | 0 | 0 | -10 | 1010
6 | 22 | 17 | 983 | 200 | 236 | 216 | 21 | 84 | 94 | 0 | 136 | 0 | 0 | -4 | 983
6 | 22 | 18 | 960 | 200 | 234 | 219 | 21 | 84 | 12 | 0 | 164 | 0 | 46 | -20 | 960
6 | 22 | 19 | 944 | 200 | 232 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | -42 | 944
6 | 22 | 20 | 910 | 200 | 229 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 46 | -88 | 910
6 | 22 | 21 | 870 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | -94 | 870
6 | 22 | 22 | 845 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | -135 | 845
6 | 22 | 23 | 831 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -83 | 831
6 | 23 | 0 | 803 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 46 | -138 | 803
6 | 23 | 1 | 795 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -76 | 795
6 | 23 | 2 | 809 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -64 | 809
6 | 23 | 3 | 826 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -36 | 826
6 | 23 | 4 | 839 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 6 | 0 | 84 | 0 | 50 | -49 | 839
6 | 23 | 5 | 839 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 51 | 0 | 76 | 0 | 46 | -82 | 839
6 | 23 | 6 | 840 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 108 | 0 | 74 | 0 | 46 | -136 | 840
6 | 23 | 7 | 871 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 214 | 0 | 58 | 0 | 0 | -149 | 871
6 | 23 | 8 | 959 | 200 | 234 | 144 | 21 | 84 | 293 | 0 | 53 | 0 | 0 | -70 | 959
6 | 23 | 9 | 1014 | 200 | 239 | 144 | 21 | 84 | 391 | 0 | 52 | 0 | 0 | -117 | 1014
6 | 23 | 10 | 1028 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 503 | 0 | 48 | -1 | -46 | -165 | 1028
6 | 23 | 11 | 1034 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 538 | 0 | 38 | -17 | -50 | -165 | 1034
6 | 23 | 12 | 991 | 200 | 237 | 144 | 21 | 84 | 482 | 0 | 39 | -5 | -46 | -165 | 991
6 | 23 | 13 | 1030 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 472 | 0 | 49 | 0 | -20 | -161 | 1030
6 | 23 | 14 | 1035 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 447 | 0 | 88 | 0 | -29 | -161 | 1035
6 | 23 | 15 | 1021 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 319 | 0 | 120 | 0 | 0 | -107 | 1021
6 | 23 | 16 | 1016 | 200 | 239 | 215 | 21 | 84 | 182 | 0 | 128 | 0 | 0 | -53 | 1016
6 | 23 | 17 | 986 | 200 | 236 | 215 | 21 | 84 | 108 | 0 | 146 | 0 | 0 | -24 | 986
6 | 23 | 18 | 961 | 200 | 234 | 221 | 21 | 84 | 10 | 0 | 146 | 0 | 46 | -1 | 961
6 | 23 | 19 | 948 | 200 | 233 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | 0 | 948
6 | 23 | 20 | 911 | 200 | 229 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -17 | 911
6 | 23 | 21 | 873 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -29 | 873
6 | 23 | 22 | 848 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -38 | 848
6 | 23 | 23 | 833 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 48 | -49 | 833
6 | 24 | 0 | 808 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -20 | 808
6 | 24 | 1 | 795 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -25 | 795
6 | 24 | 2 | 801 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -19 | 801
6 | 24 | 3 | 816 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -7 | 816
6 | 24 | 4 | 821 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | -4 | 821
6 | 24 | 5 | 816 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 100 | 0 | 73 | 0 | 2 | -105 | 816
6 | 24 | 6 | 805 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 261 | -17 | 77 | -51 | -46 | -165 | 805
6 | 24 | 7 | 818 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 430 | -178 | 91 | -60 | -46 | -165 | 818
6 | 24 | 8 | 848 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 580 | -230 | 98 | -65 | -46 | -166 | 848
6 | 24 | 9 | 880 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 770 | -383 | 83 | -54 | -46 | -167 | 880
6 | 24 | 10 | 899 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 837 | -429 | 75 | -50 | -46 | -165 | 899
6 | 24 | 11 | 919 | 200 | 230 | 144 | 21 | 84 | 908 | -478 | 79 | -52 | -50 | -167 | 919
6 | 24 | 12 | 909 | 200 | 229 | 144 | 21 | 84 | 873 | -457 | 77 | -51 | -46 | -165 | 909
6 | 24 | 13 | 904 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 784 | -370 | 71 | -47 | -46 | -165 | 904
6 | 24 | 14 | 900 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 672 | -263 | 74 | -49 | -46 | -165 | 900
6 | 24 | 15 | 885 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 468 | -67 | 54 | -36 | -46 | -165 | 885
6 | 24 | 16 | 889 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 328 | 0 | 40 | -14 | -46 | -165 | 889
6 | 24 | 17 | 889 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 889
6 | 24 | 18 | 879 | 200 | 267 | 225 | 21 | 84 | 21 | 0 | 14 | 0 | 46 | 1 | 879
6 | 24 | 19 | 883 | 200 | 291 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 1 | 883
6 | 24 | 20 | 858 | 200 | 270 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 858
6 | 24 | 21 | 830 | 200 | 252 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -1 | 830
6 | 24 | 22 | 810 | 200 | 237 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 810
6 | 24 | 23 | 794 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 794
6 | 25 | 0 | 765 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | -1 | 765
6 | 25 | 1 | 756 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 756
6 | 25 | 2 | 767 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 767
6 | 25 | 3 | 790 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 790
6 | 25 | 4 | 797 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 12 | 0 | 10 | 0 | 28 | 1 | 797
6 | 25 | 5 | 793 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 125 | 0 | 9 | 0 | 0 | -87 | 793
6 | 25 | 6 | 775 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 294 | -56 | 7 | -5 | -46 | -165 | 775
6 | 25 | 7 | 792 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 581 | -327 | 4 | 0 | -46 | -166 | 792
6 | 25 | 8 | 833 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 808 | -446 | 5 | 0 | -46 | -165 | 833
6 | 25 | 9 | 862 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 901 | -510 | 5 | 0 | -46 | -165 | 862
6 | 25 | 10 | 872 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 922 | -522 | 6 | 0 | -46 | -165 | 872
6 | 25 | 11 | 885 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1014 | -601 | 8 | 0 | -48 | -165 | 885
6 | 25 | 12 | 886 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1016 | -604 | 11 | 0 | -49 | -165 | 886
6 | 25 | 13 | 895 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 1011 | -596 | 14 | 0 | -46 | -165 | 895
6 | 25 | 14 | 887 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 889 | -480 | 12 | 0 | -46 | -165 | 887
6 | 25 | 15 | 878 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 662 | -258 | 7 | 0 | -46 | -164 | 878
6 | 25 | 16 | 896 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 450 | -93 | 5 | 0 | -46 | -166 | 896
6 | 25 | 17 | 906 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 215 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 906
6 | 25 | 18 | 888 | 200 | 288 | 226 | 21 | 84 | 21 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 888
6 | 25 | 19 | 893 | 200 | 313 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 893
6 | 25 | 20 | 873 | 200 | 294 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 873
6 | 25 | 21 | 841 | 200 | 265 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | -1 | 841
6 | 25 | 22 | 812 | 200 | 241 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 1 | 812
6 | 25 | 23 | 794 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 1 | 794
6 | 26 | 0 | 770 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 770
6 | 26 | 1 | 760 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 760
6 | 26 | 2 | 775 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 775
6 | 26 | 3 | 799 | 200 | 235 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1 | 799
6 | 26 | 4 | 815 | 200 | 234 | 211 | 21 | 84 | 13 | 0 | 5 | 0 | 46 | 1 | 815
6 | 26 | 5 | 824 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 824
6 | 26 | 6 | 837 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 303 | 0 | 5 | -1 | -46 | -166 | 837
6 | 26 | 7 | 873 | 200 | 228 | 209 | 21 | 84 | 548 | -209 | 4 | 0 | -46 | -166 | 873
6 | 26 | 8 | 988 | 200 | 236 | 144 | 21 | 84 | 796 | -288 | 6 | 0 | -46 | -165 | 988
6 | 26 | 9 | 1068 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 1003 | -425 | 8 | 0 | -46 | -165 | 1068
6 | 26 | 10 | 1111 | 200 | 248 | 144 | 21 | 84 | 1171 | -558 | 12 | 0 | -46 | -165 | 1111
6 | 26 | 11 | 1140 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 1270 | -626 | 21 | -14 | -46 | -165 | 1140
6 | 26 | 12 | 1098 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 1249 | -644 | 35 | -23 | -50 | -165 | 1098
6 | 26 | 13 | 1150 | 200 | 252 | 144 | 21 | 84 | 1184 | -535 | 34 | -22 | -46 | -166 | 1150
6 | 26 | 14 | 1149 | 200 | 252 | 144 | 21 | 84 | 1016 | -368 | 30 | -20 | -46 | -164 | 1149
6 | 26 | 15 | 1122 | 200 | 250 | 144 | 21 | 84 | 699 | -72 | 23 | -15 | -46 | -166 | 1122
6 | 26 | 16 | 1114 | 200 | 249 | 209 | 21 | 84 | 430 | 0 | 22 | 0 | 0 | -101 | 1114
6 | 26 | 17 | 1055 | 200 | 262 | 226 | 21 | 84 | 196 | 0 | 18 | 0 | 46 | 2 | 1055
6 | 26 | 18 | 1019 | 200 | 396 | 226 | 21 | 84 | 22 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 1019
6 | 26 | 19 | 1005 | 200 | 402 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1005
6 | 26 | 20 | 968 | 200 | 361 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 2 | 968
6 | 26 | 21 | 916 | 200 | 316 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 3 | 916
6 | 26 | 22 | 879 | 200 | 264 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 879
6 | 26 | 23 | 862 | 200 | 249 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 1 | 862
6 | 27 | 0 | 833 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 44 | 1 | 833
6 | 27 | 1 | 823 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 32 | 2 | 823
6 | 27 | 2 | 830 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 38 | 1 | 830
6 | 27 | 3 | 843 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 42 | 0 | 843
6 | 27 | 4 | 851 | 200 | 262 | 212 | 21 | 84 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 851
6 | 27 | 5 | 853 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 118 | 0 | 64 | 0 | 0 | -72 | 853
6 | 27 | 6 | 862 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 281 | 0 | 43 | 0 | -41 | -164 | 862
6 | 27 | 7 | 910 | 200 | 229 | 210 | 21 | 84 | 523 | -154 | 26 | -17 | -46 | -166 | 910
6 | 27 | 8 | 1028 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 725 | -183 | 22 | -15 | -46 | -164 | 1028
6 | 27 | 9 | 1104 | 200 | 248 | 144 | 21 | 84 | 908 | -297 | 23 | -15 | -46 | -166 | 1104
6 | 27 | 10 | 1133 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 1018 | -387 | 43 | -28 | -46 | -167 | 1133
6 | 27 | 11 | 1156 | 200 | 253 | 144 | 21 | 84 | 1036 | -394 | 79 | -52 | -50 | -165 | 1156
6 | 27 | 12 | 1094 | 200 | 247 | 144 | 21 | 84 | 858 | -276 | 80 | -53 | -46 | -165 | 1094
6 | 27 | 13 | 1141 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 680 | -57 | 86 | -56 | -46 | -166 | 1141
6 | 27 | 14 | 1153 | 200 | 253 | 144 | 21 | 84 | 604 | 0 | 67 | -8 | -46 | -166 | 1153
6 | 27 | 15 | 1130 | 200 | 250 | 144 | 21 | 84 | 401 | 0 | 56 | 0 | 0 | -26 | 1130
6 | 27 | 16 | 1103 | 200 | 296 | 226 | 21 | 84 | 180 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 1103
6 | 27 | 17 | 1067 | 200 | 350 | 226 | 21 | 84 | 99 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 1067
6 | 27 | 18 | 1047 | 200 | 408 | 226 | 21 | 84 | 12 | 0 | 49 | 0 | 46 | 1 | 1047
6 | 27 | 19 | 1031 | 200 | 404 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 26 | 1 | 1031
6 | 27 | 20 | 992 | 200 | 303 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 992
6 | 27 | 21 | 940 | 200 | 232 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 47 | -1 | 940
6 | 27 | 22 | 899 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 16 | 1 | 899
6 | 27 | 23 | 873 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -20 | 873
6 | 28 | 0 | 844 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -52 | 844
6 | 28 | 1 | 835 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -84 | 835
6 | 28 | 2 | 840 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -91 | 840
6 | 28 | 3 | 850 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -83 | 850
6 | 28 | 4 | 857 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 6 | 0 | 160 | 0 | 0 | -50 | 857
6 | 28 | 5 | 857 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 60 | 0 | 142 | 0 | 0 | -86 | 857
6 | 28 | 6 | 870 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 172 | 0 | 172 | -2 | -46 | -167 | 870
6 | 28 | 7 | 930 | 200 | 231 | 208 | 21 | 84 | 431 | -92 | 171 | -113 | -46 | -165 | 930
6 | 28 | 8 | 1044 | 200 | 242 | 144 | 21 | 84 | 638 | -134 | 178 | -117 | -46 | -166 | 1044
6 | 28 | 9 | 1130 | 200 | 250 | 144 | 21 | 84 | 783 | -204 | 186 | -122 | -46 | -166 | 1130
6 | 28 | 10 | 1160 | 200 | 253 | 144 | 21 | 84 | 830 | -237 | 222 | -146 | -46 | -165 | 1160
6 | 28 | 11 | 1175 | 200 | 255 | 144 | 21 | 84 | 892 | -277 | 229 | -151 | -46 | -176 | 1175
6 | 28 | 12 | 1140 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 878 | -291 | 201 | -132 | -50 | -166 | 1140
6 | 28 | 13 | 1192 | 200 | 256 | 144 | 21 | 84 | 872 | -236 | 181 | -119 | -46 | -165 | 1192
6 | 28 | 14 | 1186 | 200 | 256 | 144 | 21 | 84 | 748 | -113 | 168 | -111 | -46 | -165 | 1186
6 | 28 | 15 | 1175 | 200 | 255 | 144 | 21 | 84 | 477 | 0 | 170 | 0 | -15 | -161 | 1175
6 | 28 | 16 | 1147 | 200 | 272 | 226 | 21 | 84 | 189 | 0 | 104 | 0 | 50 | 1 | 1147
6 | 28 | 17 | 1083 | 200 | 411 | 226 | 21 | 84 | 35 | 0 | 59 | 0 | 46 | 1 | 1083
6 | 28 | 18 | 1063 | 200 | 424 | 226 | 21 | 84 | 4 | 0 | 57 | 0 | 46 | 1 | 1063
6 | 28 | 19 | 1031 | 200 | 389 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 1 | 1031
6 | 28 | 20 | 991 | 200 | 334 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 1 | 991
6 | 28 | 21 | 944 | 200 | 287 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 944
6 | 28 | 22 | 901 | 200 | 255 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 901
6 | 28 | 23 | 872 | 200 | 237 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 1 | 872
6 | 29 | 0 | 842 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 31 | 0 | 842
6 | 29 | 1 | 832 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 18 | 0 | 832
6 | 29 | 2 | 834 | 200 | 239 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 834
6 | 29 | 3 | 845 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -8 | 845
6 | 29 | 4 | 857 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 7 | 0 | 128 | 0 | 0 | -23 | 857
6 | 29 | 5 | 863 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 101 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 863
6 | 29 | 6 | 867 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 244 | 0 | 152 | -45 | -46 | -183 | 867
6 | 29 | 7 | 916 | 200 | 229 | 212 | 21 | 84 | 476 | -115 | 106 | -70 | -46 | -181 | 916
6 | 29 | 8 | 1027 | 200 | 240 | 144 | 21 | 84 | 640 | -99 | 113 | -74 | -46 | -196 | 1027
6 | 29 | 9 | 1111 | 200 | 248 | 144 | 21 | 84 | 768 | -149 | 115 | -76 | -46 | -198 | 1111
6 | 29 | 10 | 1148 | 200 | 252 | 144 | 21 | 84 | 830 | -194 | 137 | -91 | -46 | -189 | 1148
6 | 29 | 11 | 1171 | 200 | 254 | 144 | 21 | 84 | 944 | -299 | 145 | -95 | -49 | -178 | 1171
6 | 29 | 12 | 1132 | 200 | 250 | 144 | 21 | 84 | 887 | -285 | 123 | -81 | -47 | -164 | 1132
6 | 29 | 13 | 1167 | 200 | 254 | 144 | 21 | 84 | 785 | -143 | 98 | -65 | -46 | -165 | 1167
6 | 29 | 14 | 1163 | 200 | 253 | 144 | 21 | 84 | 722 | -85 | 101 | -67 | -46 | -164 | 1163
6 | 29 | 15 | 1141 | 200 | 251 | 144 | 21 | 84 | 596 | 0 | 118 | -38 | -46 | -189 | 1141
6 | 29 | 16 | 1152 | 200 | 252 | 212 | 21 | 84 | 447 | 0 | 141 | 0 | 0 | -205 | 1152
6 | 29 | 17 | 1092 | 200 | 247 | 212 | 21 | 84 | 214 | 0 | 128 | 0 | 0 | -14 | 1092
6 | 29 | 18 | 1050 | 200 | 324 | 226 | 21 | 84 | 20 | 0 | 128 | 0 | 46 | 1 | 1050
6 | 29 | 19 | 1028 | 200 | 340 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | 0 | 1028
6 | 29 | 20 | 998 | 200 | 331 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 998
6 | 29 | 21 | 946 | 200 | 256 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | 0 | 946
6 | 29 | 22 | 898 | 200 | 232 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 898
6 | 29 | 23 | 869 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 36 | -1 | 869
6 | 30 | 0 | 835 | 200 | 232 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 835
6 | 30 | 1 | 819 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -5 | 819
6 | 30 | 2 | 821 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -11 | 821
6 | 30 | 3 | 836 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 836
6 | 30 | 4 | 843 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 14 | 0 | 67 | 0 | 13 | 0 | 843
6 | 30 | 5 | 844 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 130 | 0 | 66 | 0 | 0 | -101 | 844
6 | 30 | 6 | 857 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 300 | 0 | 59 | -38 | -46 | -167 | 857
6 | 30 | 7 | 922 | 200 | 230 | 216 | 21 | 84 | 462 | -98 | 65 | -43 | -50 | -165 | 922
6 | 30 | 8 | 1035 | 200 | 241 | 144 | 21 | 84 | 450 | 0 | 83 | 0 | -28 | -160 | 1035
6 | 30 | 9 | 1113 | 200 | 249 | 144 | 21 | 84 | 308 | 0 | 95 | 0 | 7 | 5 | 1113
6 | 30 | 10 | 1118 | 200 | 249 | 144 | 21 | 84 | 282 | 0 | 109 | 0 | 24 | 5 | 1118
6 | 30 | 11 | 1118 | 200 | 249 | 144 | 21 | 84 | 374 | 0 | 138 | 0 | 0 | -92 | 1118
6 | 30 | 12 | 1068 | 200 | 244 | 144 | 21 | 84 | 406 | 0 | 201 | -17 | -50 | -165 | 1068
6 | 30 | 13 | 1106 | 200 | 248 | 144 | 21 | 84 | 460 | 0 | 220 | -61 | -46 | -164 | 1106
6 | 30 | 14 | 1113 | 200 | 249 | 144 | 21 | 84 | 396 | 0 | 260 | -29 | -46 | -166 | 1113
6 | 30 | 15 | 1090 | 200 | 246 | 144 | 21 | 84 | 193 | 0 | 300 | 0 | 4 | -102 | 1090
6 | 30 | 16 | 1071 | 200 | 244 | 216 | 21 | 84 | 123 | 0 | 342 | 0 | 0 | -159 | 1071
6 | 30 | 17 | 1041 | 200 | 242 | 216 | 21 | 84 | 60 | 0 | 370 | 0 | 0 | -152 | 1041
6 | 30 | 18 | 1026 | 200 | 240 | 216 | 21 | 84 | 9 | 0 | 405 | 0 | 0 | -149 | 1026
6 | 30 | 19 | 1006 | 200 | 238 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | 0 | -8 | -161 | 1006
6 | 30 | 20 | 969 | 200 | 235 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | -41 | -161 | 969
6 | 30 | 21 | 923 | 200 | 230 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | -45 | -46 | -166 | 923
6 | 30 | 22 | 886 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | -100 | -46 | -165 | 886
6 | 30 | 23 | 857 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 450 | -128 | -48 | -166 | 857
7 | 1 | 0 | 785 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | -205 | -46 | -166 | 785
7 | 1 | 1 | 768 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | -241 | -46 | -165 | 768
7 | 1 | 2 | 772 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 465 | -238 | -46 | -165 | 772
7 | 1 | 3 | 785 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | -187 | -46 | -165 | 785
7 | 1 | 4 | 789 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 8 | 0 | 364 | -128 | -46 | -165 | 789
7 | 1 | 5 | 777 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 75 | 0 | 299 | -141 | -46 | -166 | 777
7 | 1 | 6 | 766 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 182 | 0 | 228 | -188 | -46 | -166 | 766
7 | 1 | 7 | 800 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 328 | -73 | 214 | -214 | -46 | -165 | 800
7 | 1 | 8 | 857 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 546 | -203 | 176 | -116 | -46 | -165 | 857
7 | 1 | 9 | 901 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 694 | -304 | 167 | -110 | -46 | -165 | 901
7 | 1 | 10 | 920 | 200 | 230 | 132 | 21 | 84 | 828 | -418 | 160 | -106 | -46 | -165 | 920
7 | 1 | 11 | 923 | 200 | 230 | 132 | 21 | 84 | 776 | -364 | 163 | -108 | -46 | -165 | 923
7 | 1 | 12 | 910 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 798 | -406 | 192 | -126 | -48 | -166 | 910
7 | 1 | 13 | 908 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 673 | -291 | 210 | -138 | -46 | -166 | 908
7 | 1 | 14 | 900 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 578 | -205 | 215 | -142 | -46 | -165 | 900
7 | 1 | 15 | 890 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 471 | -99 | 190 | -126 | -46 | -165 | 890
7 | 1 | 16 | 890 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 288 | 0 | 168 | -111 | -46 | -165 | 890
7 | 1 | 17 | 890 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 128 | 0 | 138 | 0 | 25 | -157 | 890
7 | 1 | 18 | 887 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 15 | 0 | 125 | 0 | 46 | -59 | 887
7 | 1 | 19 | 880 | 200 | 228 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -51 | 880
7 | 1 | 20 | 845 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -86 | 845
7 | 1 | 21 | 809 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | -136 | 809
7 | 1 | 22 | 783 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 50 | -156 | 783
7 | 1 | 23 | 763 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 33 | -170 | 763
7 | 2 | 0 | 731 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | -46 | -134 | 731
7 | 2 | 1 | 713 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | -40 | -155 | 713
7 | 2 | 2 | 719 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | -46 | -127 | 719
7 | 2 | 3 | 740 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -141 | 740
7 | 2 | 4 | 750 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 7 | -1 | 90 | 0 | 0 | -100 | 750
7 | 2 | 5 | 740 | 200 | 249 | 221 | 21 | 84 | 110 | -22 | 78 | 0 | -46 | -155 | 740
7 | 2 | 6 | 721 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 311 | -147 | 46 | -30 | -46 | -167 | 721
7 | 2 | 7 | 739 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 578 | -393 | 36 | -23 | -46 | -167 | 739
7 | 2 | 8 | 796 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 967 | -776 | 30 | -30 | -46 | -14 | 796
7 | 2 | 9 | 841 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1205 | -967 | 23 | -23 | -46 | -16 | 841
7 | 2 | 10 | 867 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1271 | -1019 | 47 | -46 | -50 | -1 | 867
7 | 2 | 11 | 887 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1324 | -1026 | 49 | -32 | -46 | -47 | 887
7 | 2 | 12 | 899 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1277 | -851 | 54 | -36 | -46 | -164 | 899
7 | 2 | 13 | 889 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 1143 | -723 | 46 | -30 | -46 | -166 | 889
7 | 2 | 14 | 876 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 916 | -505 | 33 | -21 | -46 | -166 | 876
7 | 2 | 15 | 859 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 608 | -210 | 21 | -14 | -46 | -165 | 859
7 | 2 | 16 | 876 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 404 | -79 | 16 | -6 | -46 | -167 | 876
7 | 2 | 17 | 887 | 200 | 266 | 221 | 21 | 84 | 197 | -39 | 20 | 0 | 46 | -129 | 887
7 | 2 | 18 | 879 | 200 | 250 | 237 | 21 | 84 | 18 | -4 | 27 | 0 | 46 | 0 | 879
7 | 2 | 19 | 880 | 200 | 256 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 880
7 | 2 | 20 | 851 | 200 | 228 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -8 | 851
7 | 2 | 21 | 813 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -51 | 813
7 | 2 | 22 | 777 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | -111 | 777
7 | 2 | 23 | 758 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -140 | 758
7 | 3 | 0 | 728 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -130 | 728
7 | 3 | 1 | 711 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 8 | -189 | 711
7 | 3 | 2 | 723 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -159 | 723
7 | 3 | 3 | 748 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -106 | 748
7 | 3 | 4 | 764 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 7 | 0 | 94 | 0 | 0 | -85 | 764
7 | 3 | 5 | 772 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 84 | 0 | 89 | 0 | 35 | -184 | 772
7 | 3 | 6 | 786 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 220 | 0 | 51 | -10 | -46 | -177 | 786
7 | 3 | 7 | 838 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 446 | -159 | 44 | -29 | -46 | -166 | 838
7 | 3 | 8 | 956 | 200 | 233 | 132 | 21 | 84 | 676 | -198 | 58 | -38 | -46 | -166 | 956
7 | 3 | 9 | 1041 | 200 | 242 | 132 | 21 | 84 | 804 | -250 | 57 | -38 | -46 | -165 | 1041
7 | 3 | 10 | 1069 | 200 | 244 | 132 | 21 | 84 | 939 | -359 | 57 | -38 | -46 | -165 | 1069
7 | 3 | 11 | 1085 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 962 | -367 | 54 | -36 | -46 | -165 | 1085
7 | 3 | 12 | 1049 | 200 | 242 | 132 | 21 | 84 | 930 | -362 | 50 | -33 | -50 | -165 | 1049
7 | 3 | 13 | 1090 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 904 | -301 | 44 | -29 | -46 | -165 | 1090
7 | 3 | 14 | 1085 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 788 | -186 | 34 | -22 | -46 | -166 | 1085
7 | 3 | 15 | 1086 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 609 | -4 | 27 | -18 | -46 | -165 | 1086
7 | 3 | 16 | 1086 | 200 | 246 | 215 | 21 | 84 | 436 | 0 | 36 | 0 | 32 | -184 | 1086
7 | 3 | 17 | 1039 | 200 | 241 | 231 | 21 | 84 | 211 | 0 | 35 | 0 | 46 | -30 | 1039
7 | 3 | 18 | 990 | 200 | 342 | 237 | 21 | 84 | 23 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 990
7 | 3 | 19 | 973 | 200 | 355 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 973
7 | 3 | 20 | 929 | 200 | 310 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 929
7 | 3 | 21 | 886 | 200 | 271 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 886
7 | 3 | 22 | 843 | 200 | 228 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 843
7 | 3 | 23 | 815 | 200 | 228 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -21 | 815
7 | 4 | 0 | 781 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -38 | 781
7 | 4 | 1 | 764 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -45 | 764
7 | 4 | 2 | 769 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -2 | 769
7 | 4 | 3 | 789 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | -19 | 789
7 | 4 | 4 | 802 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 12 | 0 | 2 | 0 | 46 | -18 | 802
7 | 4 | 5 | 810 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | -94 | 810
7 | 4 | 6 | 820 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 416 | -131 | 4 | 0 | -46 | -167 | 820
7 | 4 | 7 | 864 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 710 | -380 | 6 | 0 | -50 | -166 | 864
7 | 4 | 8 | 980 | 200 | 236 | 132 | 21 | 84 | 927 | -414 | 6 | 0 | -46 | -166 | 980
7 | 4 | 9 | 1070 | 200 | 244 | 132 | 21 | 84 | 1063 | -472 | 9 | 0 | -46 | -165 | 1070
7 | 4 | 10 | 1086 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 1077 | -469 | 18 | -12 | -46 | -165 | 1086
7 | 4 | 11 | 1092 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 1120 | -516 | 44 | -29 | -46 | -165 | 1092
7 | 4 | 12 | 1056 | 200 | 243 | 132 | 21 | 84 | 1174 | -603 | 50 | -33 | -46 | -166 | 1056
7 | 4 | 13 | 1103 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 1133 | -524 | 58 | -38 | -46 | -165 | 1103
7 | 4 | 14 | 1103 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 998 | -395 | 78 | -52 | -46 | -165 | 1103
7 | 4 | 15 | 1085 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 781 | -196 | 85 | -56 | -46 | -166 | 1085
7 | 4 | 16 | 1104 | 200 | 248 | 211 | 21 | 84 | 567 | -25 | 81 | -53 | -46 | -184 | 1104
7 | 4 | 17 | 1061 | 200 | 244 | 214 | 21 | 84 | 268 | 0 | 64 | 0 | 46 | -80 | 1061
7 | 4 | 18 | 992 | 200 | 339 | 237 | 21 | 84 | 24 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 992
7 | 4 | 19 | 976 | 200 | 362 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 976
7 | 4 | 20 | 927 | 200 | 315 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 1 | 927
7 | 4 | 21 | 882 | 200 | 275 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 882
7 | 4 | 22 | 836 | 200 | 233 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 836
7 | 4 | 23 | 806 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -21 | 806
7 | 5 | 0 | 772 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -50 | 772
7 | 5 | 1 | 759 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -71 | 759
7 | 5 | 2 | 760 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -32 | 760
7 | 5 | 3 | 783 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -53 | 783
7 | 5 | 4 | 799 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | -11 | 799
7 | 5 | 5 | 801 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 94 | 0 | 53 | 0 | 0 | -98 | 801
7 | 5 | 6 | 810 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 225 | 0 | 46 | 0 | -46 | -167 | 810
7 | 5 | 7 | 864 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 396 | -86 | 37 | -24 | -46 | -165 | 864
7 | 5 | 8 | 970 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 611 | -110 | 28 | -19 | -46 | -166 | 970
7 | 5 | 9 | 1053 | 200 | 243 | 132 | 21 | 84 | 851 | -279 | 35 | -23 | -46 | -165 | 1053
7 | 5 | 10 | 1094 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 1038 | -436 | 56 | -37 | -46 | -165 | 1094
7 | 5 | 11 | 1091 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 978 | -388 | 86 | -57 | -46 | -165 | 1091
7 | 5 | 12 | 1056 | 200 | 243 | 132 | 21 | 84 | 938 | -384 | 109 | -72 | -50 | -165 | 1056
7 | 5 | 13 | 1076 | 200 | 245 | 132 | 21 | 84 | 680 | -116 | 119 | -79 | -46 | -164 | 1076
7 | 5 | 14 | 1081 | 200 | 245 | 132 | 21 | 84 | 501 | 0 | 127 | -19 | -46 | -164 | 1081
7 | 5 | 15 | 1067 | 200 | 244 | 132 | 21 | 84 | 282 | 0 | 148 | 0 | 46 | -90 | 1067
7 | 5 | 16 | 1057 | 200 | 243 | 231 | 21 | 84 | 133 | 0 | 136 | 0 | 46 | -37 | 1057
7 | 5 | 17 | 1018 | 200 | 239 | 236 | 21 | 84 | 65 | 0 | 135 | 0 | 46 | -8 | 1018
7 | 5 | 18 | 997 | 200 | 275 | 237 | 21 | 84 | 6 | 0 | 124 | 0 | 50 | 0 | 997
7 | 5 | 19 | 982 | 200 | 236 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | 0 | 982
7 | 5 | 20 | 932 | 200 | 231 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 46 | -84 | 932
7 | 5 | 21 | 887 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 46 | -139 | 887
7 | 5 | 22 | 853 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 33 | -165 | 853
7 | 5 | 23 | 823 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 5 | -164 | 823
7 | 6 | 0 | 791 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | -11 | -164 | 791
7 | 6 | 1 | 777 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | -1 | -46 | -166 | 777
7 | 6 | 2 | 781 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 249 | -12 | -46 | -166 | 781
7 | 6 | 3 | 801 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | -45 | -46 | -166 | 801
7 | 6 | 4 | 813 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 6 | 0 | 320 | -58 | -46 | -165 | 813
7 | 6 | 5 | 814 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 70 | 0 | 289 | -90 | -46 | -165 | 814
7 | 6 | 6 | 822 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 218 | 0 | 315 | -255 | -46 | -166 | 822
7 | 6 | 7 | 887 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 507 | -165 | 333 | -333 | -46 | -165 | 887
7 | 6 | 8 | 1016 | 200 | 239 | 132 | 21 | 84 | 957 | -518 | 342 | -225 | -46 | -170 | 1016
7 | 6 | 9 | 1133 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 1213 | -670 | 357 | -235 | -46 | -174 | 1133
7 | 6 | 10 | 1170 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 1288 | -729 | 397 | -262 | -50 | -165 | 1170
7 | 6 | 11 | 1184 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 1265 | -707 | 425 | -280 | -46 | -166 | 1184
7 | 6 | 12 | 1158 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 1206 | -681 | 454 | -299 | -46 | -166 | 1158
7 | 6 | 13 | 1191 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 1150 | -587 | 430 | -283 | -46 | -166 | 1191
7 | 6 | 14 | 1195 | 200 | 257 | 132 | 21 | 84 | 1014 | -301 | 439 | -439 | -46 | -166 | 1195
7 | 6 | 15 | 1183 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 819 | -117 | 445 | -445 | -46 | -165 | 1183
7 | 6 | 16 | 1194 | 200 | 257 | 223 | 21 | 84 | 578 | 0 | 418 | -375 | -46 | -166 | 1194
7 | 6 | 17 | 1144 | 200 | 252 | 223 | 21 | 84 | 276 | 0 | 368 | -68 | -46 | -166 | 1144
7 | 6 | 18 | 1077 | 200 | 245 | 227 | 21 | 84 | 26 | 0 | 311 | 0 | 46 | -83 | 1077
7 | 6 | 19 | 1048 | 200 | 242 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 46 | -55 | 1048
7 | 6 | 20 | 996 | 200 | 237 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 262 | 0 | 46 | -80 | 996
7 | 6 | 21 | 932 | 200 | 231 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | 0 | 46 | -111 | 932
7 | 6 | 22 | 892 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | -118 | 892
7 | 6 | 23 | 852 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | -123 | 852
7 | 7 | 0 | 810 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 50 | -122 | 810
7 | 7 | 1 | 789 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -123 | 789
7 | 7 | 2 | 792 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -80 | 792
7 | 7 | 3 | 806 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 42 | -106 | 806
7 | 7 | 4 | 819 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 11 | 0 | 129 | 0 | 0 | -67 | 819
7 | 7 | 5 | 819 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 129 | 0 | 123 | 0 | 0 | -179 | 819
7 | 7 | 6 | 831 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 341 | -82 | 108 | -71 | -46 | -165 | 831
7 | 7 | 7 | 894 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 559 | -236 | 112 | -74 | -47 | -166 | 894
7 | 7 | 8 | 1027 | 200 | 240 | 132 | 21 | 84 | 879 | -346 | 82 | -54 | -46 | -165 | 1027
7 | 7 | 9 | 1131 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 1128 | -497 | 69 | -45 | -46 | -165 | 1131
7 | 7 | 10 | 1181 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1225 | -544 | 64 | -42 | -49 | -165 | 1181
7 | 7 | 11 | 1208 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 1220 | -516 | 60 | -40 | -46 | -165 | 1208
7 | 7 | 12 | 1182 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1110 | -428 | 53 | -35 | -46 | -164 | 1182
7 | 7 | 13 | 1215 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 1055 | -349 | 72 | -47 | -46 | -166 | 1215
7 | 7 | 14 | 1225 | 200 | 260 | 132 | 21 | 84 | 772 | -58 | 75 | -49 | -46 | -166 | 1225
7 | 7 | 15 | 1197 | 200 | 257 | 132 | 21 | 84 | 559 | 0 | 64 | 0 | 39 | -159 | 1197
7 | 7 | 16 | 1186 | 200 | 256 | 224 | 21 | 84 | 379 | 0 | 51 | 0 | 46 | -75 | 1186
7 | 7 | 17 | 1133 | 200 | 319 | 237 | 21 | 84 | 161 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 1133
7 | 7 | 18 | 1088 | 200 | 399 | 237 | 21 | 84 | 17 | 0 | 84 | 0 | 46 | 0 | 1088
7 | 7 | 19 | 1061 | 200 | 389 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 0 | 1061
7 | 7 | 20 | 1006 | 200 | 364 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1006
7 | 7 | 21 | 946 | 200 | 307 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 | 0 | 946
7 | 7 | 22 | 905 | 200 | 261 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 905
7 | 7 | 23 | 861 | 200 | 228 | 233 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -9 | 861
7 | 8 | 0 | 815 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | -1 | 815
7 | 8 | 1 | 796 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -13 | 796
7 | 8 | 2 | 792 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | -4 | -4 | 792
7 | 8 | 3 | 800 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 800
7 | 8 | 4 | 808 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 4 | 0 | 29 | 0 | 17 | -1 | 808
7 | 8 | 5 | 799 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 39 | 0 | 26 | 0 | -11 | -4 | 799
7 | 8 | 6 | 789 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 109 | 0 | 14 | 0 | -50 | -31 | 789
7 | 8 | 7 | 814 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 189 | 0 | 26 | 0 | 0 | -148 | 814
7 | 8 | 8 | 868 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 231 | 0 | 29 | 0 | 50 | -107 | 868
7 | 8 | 9 | 904 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 362 | 0 | 41 | 0 | -6 | -158 | 904
7 | 8 | 10 | 907 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 592 | -152 | 38 | -25 | -46 | -166 | 907
7 | 8 | 11 | 914 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 621 | -180 | 56 | -37 | -46 | -166 | 914
7 | 8 | 12 | 902 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 644 | -203 | 33 | -22 | -50 | -165 | 902
7 | 8 | 13 | 899 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 604 | -167 | 25 | -17 | -46 | -165 | 899
7 | 8 | 14 | 897 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 540 | -108 | 34 | -22 | -46 | -166 | 897
7 | 8 | 15 | 889 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 439 | -14 | 33 | -21 | -46 | -167 | 889
7 | 8 | 16 | 884 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 237 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 884
7 | 8 | 17 | 887 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 108 | 0 | 17 | 0 | 6 | -1 | 887
7 | 8 | 18 | 893 | 200 | 273 | 237 | 21 | 84 | 14 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 893
7 | 8 | 19 | 887 | 200 | 290 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 887
7 | 8 | 20 | 857 | 200 | 259 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 857
7 | 8 | 21 | 814 | 200 | 228 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -8 | 814
7 | 8 | 22 | 792 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -23 | 792
7 | 8 | 23 | 771 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 771
7 | 9 | 0 | 740 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -37 | 740
7 | 9 | 1 | 722 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | -46 | -22 | 722
7 | 9 | 2 | 729 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -25 | 729
7 | 9 | 3 | 747 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -24 | 747
7 | 9 | 4 | 758 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 5 | 0 | 73 | 0 | -46 | -28 | 758
7 | 9 | 5 | 750 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 78 | 0 | 63 | 0 | -46 | -99 | 750
7 | 9 | 6 | 744 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 276 | -89 | 44 | -29 | -46 | -166 | 744
7 | 9 | 7 | 772 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 559 | -333 | 23 | -15 | -50 | -166 | 772
7 | 9 | 8 | 824 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 714 | -352 | 25 | -17 | -46 | -165 | 824
7 | 9 | 9 | 865 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 682 | -282 | 34 | -22 | -46 | -166 | 865
7 | 9 | 10 | 880 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 743 | -332 | 48 | -32 | -46 | -166 | 880
7 | 9 | 11 | 902 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 856 | -431 | 66 | -43 | -46 | -165 | 902
7 | 9 | 12 | 908 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 809 | -393 | 111 | -73 | -46 | -166 | 908
7 | 9 | 13 | 916 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 721 | -313 | 156 | -103 | -46 | -165 | 916
7 | 9 | 14 | 905 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 544 | -139 | 136 | -89 | -46 | -166 | 905
7 | 9 | 15 | 900 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 415 | -12 | 130 | -86 | -46 | -166 | 900
7 | 9 | 16 | 896 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 193 | 0 | 149 | 0 | -39 | -161 | 896
7 | 9 | 17 | 924 | 200 | 230 | 221 | 21 | 84 | 105 | 0 | 138 | 0 | 0 | -75 | 924
7 | 9 | 18 | 924 | 200 | 230 | 234 | 21 | 84 | 14 | 0 | 110 | 0 | 46 | -15 | 924
7 | 9 | 19 | 923 | 200 | 235 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 50 | 0 | 923
7 | 9 | 20 | 891 | 200 | 228 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | -12 | 891
7 | 9 | 21 | 850 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -55 | 850
7 | 9 | 22 | 811 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -103 | 811
7 | 9 | 23 | 788 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -126 | 788
7 | 10 | 0 | 757 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -93 | 757
7 | 10 | 1 | 741 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | -46 | -62 | 741
7 | 10 | 2 | 745 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | -46 | -67 | 745
7 | 10 | 3 | 767 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | -46 | -43 | 767
7 | 10 | 4 | 783 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 5 | 0 | 100 | 0 | -46 | -22 | 783
7 | 10 | 5 | 788 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 64 | 0 | 110 | 0 | -46 | -86 | 788
7 | 10 | 6 | 810 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 264 | -24 | 105 | -69 | -46 | -166 | 810
7 | 10 | 7 | 886 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 482 | -158 | 80 | -53 | -46 | -165 | 886
7 | 10 | 8 | 1025 | 200 | 240 | 132 | 21 | 84 | 610 | -76 | 73 | -48 | -46 | -165 | 1025
7 | 10 | 9 | 1108 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 645 | -39 | 82 | -54 | -46 | -165 | 1108
7 | 10 | 10 | 1146 | 200 | 252 | 132 | 21 | 84 | 864 | -230 | 102 | -67 | -46 | -166 | 1146
7 | 10 | 11 | 1176 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 960 | -310 | 132 | -87 | -46 | -165 | 1176
7 | 10 | 12 | 1140 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 960 | -345 | 153 | -101 | -50 | -165 | 1140
7 | 10 | 13 | 1201 | 200 | 257 | 132 | 21 | 84 | 967 | -293 | 128 | -85 | -46 | -164 | 1201
7 | 10 | 14 | 1211 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 788 | -100 | 115 | -76 | -46 | -165 | 1211
7 | 10 | 15 | 1190 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 533 | 0 | 103 | 0 | 22 | -161 | 1190
7 | 10 | 16 | 1167 | 200 | 254 | 237 | 21 | 84 | 240 | 0 | 92 | 0 | 46 | -7 | 1167
7 | 10 | 17 | 1127 | 200 | 325 | 237 | 21 | 84 | 140 | 0 | 74 | 0 | 46 | 0 | 1127
7 | 10 | 18 | 1097 | 200 | 415 | 237 | 21 | 84 | 16 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 1097
7 | 10 | 19 | 1064 | 200 | 390 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | 0 | 1064
7 | 10 | 20 | 1016 | 200 | 351 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 1016
7 | 10 | 21 | 962 | 200 | 286 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | 0 | 962
7 | 10 | 22 | 912 | 200 | 229 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -6 | 912
7 | 10 | 23 | 870 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -47 | 870
7 | 11 | 0 | 826 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -112 | 826
7 | 11 | 1 | 808 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -128 | 808
7 | 11 | 2 | 807 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -129 | 807
7 | 11 | 3 | 819 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -133 | 819
7 | 11 | 4 | 828 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | -116 | 828
7 | 11 | 5 | 835 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 133 | 0 | 175 | 0 | -27 | -196 | 835
7 | 11 | 6 | 861 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 349 | -2 | 193 | -193 | -46 | -190 | 861
7 | 11 | 7 | 948 | 200 | 233 | 217 | 21 | 84 | 623 | -274 | 188 | -124 | -50 | -170 | 948
7 | 11 | 8 | 1096 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 774 | -212 | 179 | -118 | -46 | -165 | 1096
7 | 11 | 9 | 1182 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 823 | -203 | 240 | -158 | -46 | -166 | 1182
7 | 11 | 10 | 1207 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 886 | -260 | 287 | -189 | -46 | -166 | 1207
7 | 11 | 11 | 1220 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 879 | -249 | 312 | -206 | -46 | -166 | 1220
7 | 11 | 12 | 1174 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 782 | -68 | 325 | -325 | -46 | -186 | 1174
7 | 11 | 13 | 1216 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 713 | 0 | 306 | -249 | -46 | -204 | 1216
7 | 11 | 14 | 1216 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 656 | 0 | 234 | -120 | -46 | -204 | 1216
7 | 11 | 15 | 1208 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 656 | 0 | 204 | -97 | -46 | -204 | 1208
7 | 11 | 16 | 1204 | 200 | 258 | 217 | 21 | 84 | 407 | 0 | 192 | 0 | 46 | -221 | 1204
7 | 11 | 17 | 1163 | 200 | 253 | 235 | 21 | 84 | 196 | 0 | 156 | 0 | 46 | -28 | 1163
7 | 11 | 18 | 1111 | 200 | 359 | 237 | 21 | 84 | 21 | 0 | 143 | 0 | 46 | 0 | 1111
7 | 11 | 19 | 1094 | 200 | 365 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 46 | 0 | 1094
7 | 11 | 20 | 1038 | 200 | 323 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 128 | 0 | 46 | -1 | 1038
7 | 11 | 21 | 974 | 200 | 235 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 50 | 0 | 974
7 | 11 | 22 | 919 | 200 | 230 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -38 | 919
7 | 11 | 23 | 881 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | -79 | 881
7 | 12 | 0 | 839 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -118 | 839
7 | 12 | 1 | 816 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | -138 | 816
7 | 12 | 2 | 813 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -114 | 813
7 | 12 | 3 | 827 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 35 | -153 | 827
7 | 12 | 4 | 836 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 4 | 0 | 177 | 0 | 0 | -100 | 836
7 | 12 | 5 | 837 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 72 | 0 | 163 | 0 | 0 | -153 | 837
7 | 12 | 6 | 864 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 305 | -20 | 114 | -75 | -46 | -169 | 864
7 | 12 | 7 | 939 | 200 | 232 | 222 | 21 | 84 | 564 | -204 | 129 | -85 | -50 | -174 | 939
7 | 12 | 8 | 1088 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 757 | -174 | 112 | -74 | -46 | -170 | 1088
7 | 12 | 9 | 1175 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 740 | -59 | 82 | -54 | -46 | -180 | 1175
7 | 12 | 10 | 1187 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 572 | 0 | 114 | 0 | 0 | -192 | 1187
7 | 12 | 11 | 1176 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 594 | 0 | 209 | -59 | -46 | -214 | 1176
7 | 12 | 12 | 1118 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 513 | 0 | 259 | -78 | -46 | -216 | 1118
7 | 12 | 13 | 1135 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 272 | 0 | 274 | 0 | 50 | -149 | 1135
7 | 12 | 14 | 1124 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 284 | 0 | 344 | 0 | 38 | -229 | 1124
7 | 12 | 15 | 1117 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 311 | 0 | 318 | 0 | 31 | -229 | 1117
7 | 12 | 16 | 1103 | 200 | 248 | 222 | 21 | 84 | 186 | 0 | 233 | 0 | 46 | -137 | 1103
7 | 12 | 17 | 1063 | 200 | 244 | 222 | 21 | 84 | 100 | 0 | 246 | 0 | 46 | -100 | 1063
7 | 12 | 18 | 1039 | 200 | 241 | 232 | 21 | 84 | 11 | 0 | 246 | 0 | 4 | 0 | 1039
7 | 12 | 19 | 1020 | 200 | 240 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 46 | -24 | 1020
7 | 12 | 20 | 972 | 200 | 235 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 213 | 0 | 46 | -55 | 972
7 | 12 | 21 | 924 | 200 | 230 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -80 | 924
7 | 12 | 22 | 878 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | -111 | 878
7 | 12 | 23 | 844 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 46 | -204 | 844
7 | 13 | 0 | 806 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | -15 | -46 | -201 | 806
7 | 13 | 1 | 790 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | -69 | -46 | -192 | 790
7 | 13 | 2 | 795 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | -72 | -46 | -173 | 795
7 | 13 | 3 | 811 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | -46 | -46 | -178 | 811
7 | 13 | 4 | 820 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 6 | 0 | 309 | -23 | -46 | -181 | 820
7 | 13 | 5 | 822 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 88 | 0 | 282 | -92 | -46 | -165 | 822
7 | 13 | 6 | 831 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 290 | -2 | 239 | -239 | -46 | -166 | 831
7 | 13 | 7 | 904 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 661 | -296 | 279 | -279 | -50 | -166 | 904
7 | 13 | 8 | 1039 | 200 | 241 | 132 | 21 | 84 | 908 | -443 | 315 | -208 | -46 | -165 | 1039
7 | 13 | 9 | 1139 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 1127 | -577 | 328 | -216 | -46 | -165 | 1139
7 | 13 | 10 | 1163 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 1194 | -633 | 364 | -240 | -46 | -167 | 1163
7 | 13 | 11 | 1180 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1227 | -645 | 342 | -225 | -46 | -165 | 1180
7 | 13 | 12 | 1142 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 1201 | -647 | 327 | -216 | -46 | -165 | 1142
7 | 13 | 13 | 1173 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 1097 | -515 | 325 | -214 | -46 | -165 | 1173
7 | 13 | 14 | 1173 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 970 | -386 | 318 | -210 | -46 | -164 | 1173
7 | 13 | 15 | 1148 | 200 | 252 | 132 | 21 | 84 | 730 | -59 | 300 | -300 | -46 | -166 | 1148
7 | 13 | 16 | 1134 | 200 | 251 | 222 | 21 | 84 | 418 | 0 | 286 | -136 | -46 | -166 | 1134
7 | 13 | 17 | 1077 | 200 | 245 | 222 | 21 | 84 | 192 | 0 | 272 | 0 | 9 | -168 | 1077
7 | 13 | 18 | 1037 | 200 | 241 | 233 | 21 | 84 | 18 | 0 | 226 | 0 | 46 | -32 | 1037
7 | 13 | 19 | 1013 | 200 | 239 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | 46 | -22 | 1013
7 | 13 | 20 | 962 | 200 | 234 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 10 | 0 | 962
7 | 13 | 21 | 903 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -29 | 903
7 | 13 | 22 | 860 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -76 | 860
7 | 13 | 23 | 830 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -126 | 830
7 | 14 | 0 | 789 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 11 | -170 | 789
7 | 14 | 1 | 772 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -157 | 772
7 | 14 | 2 | 772 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | -1 | -137 | 772
7 | 14 | 3 | 791 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | -88 | 791
7 | 14 | 4 | 806 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | -76 | 806
7 | 14 | 5 | 815 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 150 | 0 | 101 | 0 | -14 | -167 | 815
7 | 14 | 6 | 819 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 355 | -98 | 86 | -56 | -46 | -167 | 819
7 | 14 | 7 | 876 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 574 | -255 | 83 | -55 | -50 | -166 | 876
7 | 14 | 8 | 1002 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 771 | -259 | 77 | -51 | -46 | -165 | 1002
7 | 14 | 9 | 1084 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 930 | -339 | 62 | -41 | -46 | -165 | 1084
7 | 14 | 10 | 1117 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 909 | -285 | 55 | -36 | -46 | -166 | 1117
7 | 14 | 11 | 1121 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 801 | -171 | 47 | -31 | -46 | -165 | 1121
7 | 14 | 12 | 1081 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 663 | -68 | 46 | -30 | -46 | -167 | 1081
7 | 14 | 13 | 1110 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 565 | 0 | 41 | 0 | -23 | -158 | 1110
7 | 14 | 14 | 1101 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 396 | 0 | 35 | 0 | 46 | -60 | 1101
7 | 14 | 15 | 1090 | 200 | 246 | 154 | 21 | 84 | 301 | 0 | 54 | 0 | 46 | -16 | 1090
7 | 14 | 16 | 1078 | 200 | 278 | 237 | 21 | 84 | 149 | 0 | 62 | 0 | 48 | -1 | 1078
7 | 14 | 17 | 1037 | 200 | 282 | 237 | 21 | 84 | 93 | 0 | 73 | 0 | 46 | 1 | 1037
7 | 14 | 18 | 1014 | 200 | 343 | 237 | 21 | 84 | 10 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 1014
7 | 14 | 19 | 998 | 200 | 346 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 998
7 | 14 | 20 | 954 | 200 | 305 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 954
7 | 14 | 21 | 902 | 200 | 246 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 902
7 | 14 | 22 | 860 | 200 | 228 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -26 | 860
7 | 14 | 23 | 831 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -47 | 831
7 | 15 | 0 | 793 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 48 | -110 | 793
7 | 15 | 1 | 772 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -115 | 772
7 | 15 | 2 | 771 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | -36 | -160 | 771
7 | 15 | 3 | 784 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 284 | -45 | -46 | -166 | 784
7 | 15 | 4 | 792 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | -8 | -46 | -165 | 792
7 | 15 | 5 | 785 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 22 | 0 | 271 | -54 | -46 | -165 | 785
7 | 15 | 6 | 781 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 61 | 0 | 272 | -98 | -46 | -165 | 781
7 | 15 | 7 | 808 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 96 | 0 | 257 | -89 | -46 | -167 | 808
7 | 15 | 8 | 861 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 121 | 0 | 300 | -14 | -46 | -165 | 861
7 | 15 | 9 | 899 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 152 | 0 | 312 | -18 | -46 | -166 | 899
7 | 15 | 10 | 909 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 196 | 0 | 322 | -63 | -46 | -166 | 909
7 | 15 | 11 | 912 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 246 | 0 | 338 | -126 | -46 | -166 | 912
7 | 15 | 12 | 901 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 338 | 0 | 374 | -264 | -46 | -166 | 901
7 | 15 | 13 | 909 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 319 | 0 | 408 | -273 | -46 | -165 | 909
7 | 15 | 14 | 909 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 255 | 0 | 425 | -226 | -46 | -165 | 909
7 | 15 | 15 | 906 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 219 | 0 | 428 | -195 | -46 | -165 | 906
7 | 15 | 16 | 903 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 124 | 0 | 434 | -201 | -46 | -165 | 903
7 | 15 | 17 | 911 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 66 | 0 | 450 | -152 | -46 | -165 | 911
7 | 15 | 18 | 916 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 7 | 0 | 439 | -77 | -46 | -165 | 916
7 | 15 | 19 | 909 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | -56 | -46 | -166 | 909
7 | 15 | 20 | 875 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 355 | -25 | -46 | -166 | 875
7 | 15 | 21 | 834 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 290 | -1 | -46 | -166 | 834
7 | 15 | 22 | 809 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 217 | 0 | -1 | -164 | 809
7 | 15 | 23 | 782 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | -25 | -164 | 782
7 | 16 | 0 | 751 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | -45 | -46 | -166 | 751
7 | 16 | 1 | 731 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | -89 | -46 | -166 | 731
7 | 16 | 2 | 737 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 294 | -99 | -46 | -166 | 737
7 | 16 | 3 | 756 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | -25 | -46 | -166 | 756
7 | 16 | 4 | 765 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 3 | 0 | 205 | 0 | -46 | -151 | 765
7 | 16 | 5 | 759 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 59 | 0 | 178 | -21 | -46 | -165 | 759
7 | 16 | 6 | 757 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 213 | 0 | 159 | -157 | -46 | -166 | 757
7 | 16 | 7 | 786 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 443 | -236 | 122 | -80 | -50 | -167 | 786
7 | 16 | 8 | 839 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 624 | -276 | 108 | -72 | -46 | -164 | 839
7 | 16 | 9 | 908 | 200 | 229 | 132 | 21 | 84 | 784 | -369 | 114 | -76 | -46 | -165 | 908
7 | 16 | 10 | 939 | 200 | 232 | 132 | 21 | 84 | 870 | -435 | 137 | -90 | -46 | -166 | 939
7 | 16 | 11 | 970 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 920 | -463 | 154 | -101 | -46 | -166 | 970
7 | 16 | 12 | 985 | 200 | 236 | 132 | 21 | 84 | 906 | -437 | 157 | -104 | -46 | -164 | 985
7 | 16 | 13 | 985 | 200 | 236 | 132 | 21 | 84 | 820 | -364 | 198 | -130 | -46 | -166 | 985
7 | 16 | 14 | 972 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 678 | -238 | 210 | -138 | -46 | -166 | 972
7 | 16 | 15 | 963 | 200 | 234 | 132 | 21 | 84 | 473 | 0 | 248 | -217 | -46 | -166 | 963
7 | 16 | 16 | 949 | 200 | 233 | 221 | 21 | 84 | 205 | 0 | 248 | -51 | -46 | -166 | 949
7 | 16 | 17 | 965 | 200 | 234 | 221 | 21 | 84 | 96 | 0 | 244 | 0 | 23 | -158 | 965
7 | 16 | 18 | 972 | 200 | 235 | 227 | 21 | 84 | 13 | 0 | 209 | 0 | 50 | -67 | 972
7 | 16 | 19 | 960 | 200 | 234 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | -12 | 960
7 | 16 | 20 | 918 | 200 | 230 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -9 | 918
7 | 16 | 21 | 879 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | -36 | 879
7 | 16 | 22 | 833 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | -59 | 833
7 | 16 | 23 | 808 | 200 | 228 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 46 | -85 | 808
7 | 17 | 0 | 766 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -146 | 766
7 | 17 | 1 | 744 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 7 | -137 | 744
7 | 17 | 2 | 744 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -121 | 744
7 | 17 | 3 | 759 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -129 | 759
7 | 17 | 4 | 769 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | -109 | 769
7 | 17 | 5 | 773 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 114 | 0 | 123 | 0 | -46 | -170 | 773
7 | 17 | 6 | 788 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 342 | -134 | 113 | -74 | -46 | -165 | 788
7 | 17 | 7 | 835 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 635 | -377 | 117 | -77 | -50 | -165 | 835
7 | 17 | 8 | 938 | 200 | 232 | 132 | 21 | 84 | 934 | -492 | 113 | -75 | -46 | -165 | 938
7 | 17 | 9 | 1026 | 200 | 240 | 132 | 21 | 84 | 1086 | -580 | 160 | -106 | -46 | -165 | 1026
7 | 17 | 10 | 1052 | 200 | 243 | 132 | 21 | 84 | 1041 | -530 | 214 | -141 | -46 | -166 | 1052
7 | 17 | 11 | 1080 | 200 | 245 | 132 | 21 | 84 | 1003 | -475 | 236 | -155 | -46 | -165 | 1080
7 | 17 | 12 | 1101 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 1026 | -483 | 247 | -163 | -46 | -164 | 1101
7 | 17 | 13 | 1101 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 969 | -420 | 233 | -154 | -46 | -165 | 1101
7 | 17 | 14 | 1100 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 874 | -319 | 212 | -140 | -46 | -165 | 1100
7 | 17 | 15 | 1096 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 647 | -94 | 208 | -137 | -46 | -166 | 1096
7 | 17 | 16 | 1104 | 200 | 248 | 219 | 21 | 84 | 415 | 0 | 191 | -44 | -46 | -184 | 1104
7 | 17 | 17 | 1100 | 200 | 247 | 219 | 21 | 84 | 208 | 0 | 194 | 0 | 46 | -119 | 1100
7 | 17 | 18 | 1063 | 200 | 288 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 174 | 0 | 46 | 0 | 1063
7 | 17 | 19 | 1044 | 200 | 305 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 50 | 1 | 1044
7 | 17 | 20 | 999 | 200 | 284 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | 0 | 999
7 | 17 | 21 | 942 | 200 | 232 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -9 | 942
7 | 17 | 22 | 887 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -10 | 887
7 | 17 | 23 | 845 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -54 | 845
7 | 18 | 0 | 804 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -101 | 804
7 | 18 | 1 | 781 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -137 | 781
7 | 18 | 2 | 780 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 25 | -174 | 780
7 | 18 | 3 | 795 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -146 | 795
7 | 18 | 4 | 806 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 6 | 0 | 191 | 0 | 0 | -132 | 806
7 | 18 | 5 | 814 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 82 | 0 | 187 | 0 | -9 | -187 | 814
7 | 18 | 6 | 844 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 248 | 0 | 164 | -78 | -46 | -185 | 844
7 | 18 | 7 | 937 | 200 | 231 | 208 | 21 | 84 | 448 | -79 | 138 | -91 | -50 | -173 | 937
7 | 18 | 8 | 1088 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 568 | 0 | 135 | -86 | -46 | -166 | 1088
7 | 18 | 9 | 1173 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 671 | -19 | 120 | -79 | -46 | -165 | 1173
7 | 18 | 10 | 1206 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 769 | -90 | 127 | -84 | -46 | -165 | 1206
7 | 18 | 11 | 1212 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 755 | -74 | 137 | -90 | -46 | -165 | 1212
7 | 18 | 12 | 1168 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 631 | 0 | 132 | -74 | -46 | -166 | 1168
7 | 18 | 13 | 1209 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 592 | 0 | 131 | 0 | -37 | -172 | 1209
7 | 18 | 14 | 1200 | 200 | 257 | 132 | 21 | 84 | 387 | 0 | 138 | 0 | 0 | -19 | 1200
7 | 18 | 15 | 1179 | 200 | 255 | 162 | 21 | 84 | 308 | 0 | 127 | 0 | 22 | 0 | 1179
7 | 18 | 16 | 1155 | 200 | 269 | 237 | 21 | 84 | 186 | 0 | 113 | 0 | 46 | -1 | 1155
7 | 18 | 17 | 1116 | 200 | 329 | 237 | 21 | 84 | 100 | 0 | 100 | 0 | 46 | -1 | 1116
7 | 18 | 18 | 1091 | 200 | 416 | 237 | 21 | 84 | 9 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 1091
7 | 18 | 19 | 1061 | 200 | 403 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 1061
7 | 18 | 20 | 1010 | 200 | 353 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 1 | 1010
7 | 18 | 21 | 955 | 200 | 298 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 955
7 | 18 | 22 | 901 | 200 | 249 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 901
7 | 18 | 23 | 863 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 29 | -1 | 863
7 | 19 | 0 | 824 | 200 | 240 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 824
7 | 19 | 1 | 802 | 200 | 240 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -1 | 802
7 | 19 | 2 | 805 | 200 | 239 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 805
7 | 19 | 3 | 816 | 200 | 238 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 816
7 | 19 | 4 | 828 | 200 | 254 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | -1 | 828
7 | 19 | 5 | 834 | 200 | 238 | 187 | 21 | 84 | 30 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 834
7 | 19 | 6 | 856 | 200 | 285 | 152 | 21 | 84 | 89 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 856
7 | 19 | 7 | 920 | 200 | 283 | 149 | 21 | 84 | 164 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 920
7 | 19 | 8 | 1039 | 200 | 279 | 163 | 21 | 84 | 269 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1039
7 | 19 | 9 | 1119 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 411 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1119
7 | 19 | 10 | 1126 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 529 | 0 | 16 | 0 | 0 | -106 | 1126
7 | 19 | 11 | 1129 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 586 | 0 | 14 | 0 | 0 | -158 | 1129
7 | 19 | 12 | 1089 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 441 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 1089
7 | 19 | 13 | 1123 | 200 | 250 | 237 | 21 | 84 | 271 | 0 | 26 | 0 | 35 | -1 | 1123
7 | 19 | 14 | 1112 | 200 | 293 | 237 | 21 | 84 | 199 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 1112
7 | 19 | 15 | 1099 | 200 | 327 | 237 | 21 | 84 | 146 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1099
7 | 19 | 16 | 1086 | 200 | 366 | 237 | 21 | 84 | 76 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 1086
7 | 19 | 17 | 1046 | 200 | 378 | 237 | 21 | 84 | 32 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 1046
7 | 19 | 18 | 1012 | 200 | 370 | 237 | 21 | 84 | 10 | 0 | 45 | 0 | 46 | -1 | 1012
7 | 19 | 19 | 982 | 200 | 345 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -1 | 982
7 | 19 | 20 | 936 | 200 | 295 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 936
7 | 19 | 21 | 889 | 200 | 248 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 889
7 | 19 | 22 | 858 | 200 | 235 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 858
7 | 19 | 23 | 828 | 200 | 237 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 828
7 | 20 | 0 | 796 | 200 | 239 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 796
7 | 20 | 1 | 778 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -4 | 778
7 | 20 | 2 | 781 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 781
7 | 20 | 3 | 798 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 798
7 | 20 | 4 | 813 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 4 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 813
7 | 20 | 5 | 819 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 83 | 0 | 48 | 0 | 0 | -53 | 819
7 | 20 | 6 | 831 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 291 | 0 | 36 | 0 | -39 | -198 | 831
7 | 20 | 7 | 875 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 510 | -174 | 38 | -25 | -46 | -169 | 875
7 | 20 | 8 | 1006 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 756 | -225 | 34 | -23 | -46 | -165 | 1006
7 | 20 | 9 | 1095 | 200 | 247 | 132 | 21 | 84 | 884 | -271 | 32 | -21 | -46 | -167 | 1095
7 | 20 | 10 | 1135 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 975 | -332 | 44 | -29 | -46 | -165 | 1135
7 | 20 | 11 | 1161 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 1061 | -396 | 51 | -34 | -46 | -165 | 1161
7 | 20 | 12 | 1115 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 1022 | -398 | 60 | -40 | -50 | -165 | 1115
7 | 20 | 13 | 1137 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 869 | -230 | 64 | -42 | -46 | -166 | 1137
7 | 20 | 14 | 1152 | 200 | 252 | 132 | 21 | 84 | 766 | -114 | 65 | -43 | -46 | -165 | 1152
7 | 20 | 15 | 1125 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 507 | 0 | 60 | 0 | 0 | -129 | 1125
7 | 20 | 16 | 1114 | 200 | 249 | 220 | 21 | 84 | 302 | 0 | 57 | 0 | 0 | -19 | 1114
7 | 20 | 17 | 1067 | 200 | 278 | 237 | 21 | 84 | 154 | 0 | 48 | 0 | 46 | -1 | 1067
7 | 20 | 18 | 1023 | 200 | 387 | 237 | 21 | 84 | 11 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 1023
7 | 20 | 19 | 999 | 200 | 377 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 999
7 | 20 | 20 | 948 | 200 | 321 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 948
7 | 20 | 21 | 897 | 200 | 277 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 897
7 | 20 | 22 | 860 | 200 | 243 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 860
7 | 20 | 23 | 828 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 36 | 0 | 828
7 | 21 | 0 | 789 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | -1 | 789
7 | 21 | 1 | 772 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 772
7 | 21 | 2 | 776 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | -1 | 776
7 | 21 | 3 | 793 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 793
7 | 21 | 4 | 807 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 4 | 0 | 27 | 0 | 20 | -1 | 807
7 | 21 | 5 | 811 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 79 | 0 | 27 | 0 | 0 | -38 | 811
7 | 21 | 6 | 821 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 228 | 0 | 24 | 0 | -10 | -164 | 821
7 | 21 | 7 | 877 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 376 | -39 | 26 | -17 | -46 | -166 | 877
7 | 21 | 8 | 1003 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 485 | 0 | 26 | 0 | -26 | -157 | 1003
7 | 21 | 9 | 1083 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 590 | 0 | 21 | 0 | -46 | -165 | 1083
7 | 21 | 10 | 1112 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 685 | -54 | 20 | -13 | -46 | -166 | 1112
7 | 21 | 11 | 1136 | 200 | 251 | 132 | 21 | 84 | 786 | -134 | 23 | -15 | -46 | -166 | 1136
7 | 21 | 12 | 1089 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 780 | -169 | 28 | -18 | -50 | -165 | 1089
7 | 21 | 13 | 1114 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 721 | -94 | 37 | -25 | -46 | -165 | 1114
7 | 21 | 14 | 1125 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 698 | -62 | 38 | -25 | -46 | -165 | 1125
7 | 21 | 15 | 1107 | 200 | 248 | 132 | 21 | 84 | 567 | 0 | 40 | 0 | -28 | -157 | 1107
7 | 21 | 16 | 1107 | 200 | 248 | 210 | 21 | 84 | 404 | 0 | 39 | 0 | 0 | -99 | 1107
7 | 21 | 17 | 1068 | 200 | 292 | 237 | 21 | 84 | 196 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1068
7 | 21 | 18 | 1009 | 200 | 373 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 1009
7 | 21 | 19 | 996 | 200 | 370 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 | 0 | 996
7 | 21 | 20 | 944 | 200 | 323 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 944
7 | 21 | 21 | 896 | 200 | 271 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 896
7 | 21 | 22 | 858 | 200 | 233 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 1 | 858
7 | 21 | 23 | 825 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 23 | 2 | 825
7 | 22 | 0 | 790 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | -5 | 790
7 | 22 | 1 | 765 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -29 | 765
7 | 22 | 2 | 762 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | -33 | 3 | 762
7 | 22 | 3 | 774 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | -19 | 3 | 774
7 | 22 | 4 | 779 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 4 | 0 | 32 | 0 | -13 | 3 | 779
7 | 22 | 5 | 779 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 115 | 0 | 33 | 0 | -46 | -72 | 779
7 | 22 | 6 | 772 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 327 | -101 | 25 | -16 | -46 | -166 | 772
7 | 22 | 7 | 793 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 573 | -319 | 14 | -9 | -50 | -165 | 793
7 | 22 | 8 | 873 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 851 | -440 | 8 | 0 | -46 | -165 | 873
7 | 22 | 9 | 938 | 200 | 232 | 132 | 21 | 84 | 1018 | -543 | 6 | 0 | -46 | -166 | 938
7 | 22 | 10 | 977 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 1113 | -607 | 10 | 0 | -46 | -165 | 977
7 | 22 | 11 | 1006 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 1198 | -672 | 16 | 0 | -46 | -165 | 1006
7 | 22 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 132 | 21 | 84 | 1195 | -657 | 23 | -15 | -46 | -166 | 1010
7 | 22 | 13 | 1023 | 200 | 240 | 132 | 21 | 84 | 1162 | -615 | 30 | -20 | -46 | -165 | 1023
7 | 22 | 14 | 1011 | 200 | 239 | 132 | 21 | 84 | 1002 | -469 | 38 | -25 | -46 | -165 | 1011
7 | 22 | 15 | 1000 | 200 | 238 | 132 | 21 | 84 | 737 | -213 | 37 | -24 | -46 | -166 | 1000
7 | 22 | 16 | 1011 | 200 | 239 | 216 | 21 | 84 | 481 | -30 | 34 | -22 | -46 | -166 | 1011
7 | 22 | 17 | 996 | 200 | 237 | 224 | 21 | 84 | 201 | 0 | 34 | 0 | 0 | -5 | 996
7 | 22 | 18 | 955 | 200 | 326 | 237 | 21 | 84 | 11 | 0 | 31 | 0 | 46 | -1 | 955
7 | 22 | 19 | 942 | 200 | 324 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 942
7 | 22 | 20 | 905 | 200 | 278 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 1 | 905
7 | 22 | 21 | 857 | 200 | 233 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 857
7 | 22 | 22 | 825 | 200 | 228 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 19 | -1 | 825
7 | 22 | 23 | 794 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | -1 | 794
7 | 23 | 0 | 759 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 759
7 | 23 | 1 | 734 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | -11 | 734
7 | 23 | 2 | 738 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | -42 | 3 | 738
7 | 23 | 3 | 752 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | -23 | 3 | 752
7 | 23 | 4 | 761 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 4 | 0 | 21 | 0 | -15 | 0 | 761
7 | 23 | 5 | 760 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 74 | 0 | 24 | 0 | -46 | -41 | 760
7 | 23 | 6 | 755 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 229 | -20 | 23 | -15 | -46 | -165 | 755
7 | 23 | 7 | 779 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 454 | -219 | 20 | -13 | -46 | -166 | 779
7 | 23 | 8 | 836 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 730 | -353 | 17 | -11 | -46 | -166 | 836
7 | 23 | 9 | 895 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 983 | -547 | 17 | -11 | -46 | -166 | 895
7 | 23 | 10 | 925 | 200 | 230 | 132 | 21 | 84 | 1128 | -675 | 16 | 0 | -46 | -165 | 925
7 | 23 | 11 | 972 | 200 | 235 | 132 | 21 | 84 | 1269 | -768 | 16 | -1 | -50 | -166 | 972
7 | 23 | 12 | 991 | 200 | 237 | 132 | 21 | 84 | 1291 | -780 | 18 | 0 | -46 | -166 | 991
7 | 23 | 13 | 993 | 200 | 237 | 132 | 21 | 84 | 1212 | -689 | 21 | -14 | -46 | -165 | 993
7 | 23 | 14 | 992 | 200 | 237 | 132 | 21 | 84 | 1060 | -538 | 21 | -14 | -46 | -165 | 992
7 | 23 | 15 | 990 | 200 | 237 | 132 | 21 | 84 | 772 | -249 | 13 | -9 | -46 | -165 | 990
7 | 23 | 16 | 1009 | 200 | 238 | 216 | 21 | 84 | 501 | -44 | 10 | -7 | -46 | -164 | 1009
7 | 23 | 17 | 1012 | 200 | 239 | 231 | 21 | 84 | 214 | 0 | 6 | 0 | 46 | -29 | 1012
7 | 23 | 18 | 983 | 200 | 377 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 983
7 | 23 | 19 | 973 | 200 | 377 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 973
7 | 23 | 20 | 930 | 200 | 336 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 930
7 | 23 | 21 | 879 | 200 | 276 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 1 | 879
7 | 23 | 22 | 834 | 200 | 228 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | -1 | 834
7 | 23 | 23 | 798 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -45 | 798
7 | 24 | 0 | 759 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -40 | 759
7 | 24 | 1 | 743 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | -46 | -14 | 743
7 | 24 | 2 | 747 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -15 | 747
7 | 24 | 3 | 764 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | -38 | 1 | 764
7 | 24 | 4 | 782 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 4 | 0 | 46 | 0 | -15 | 0 | 782
7 | 24 | 5 | 802 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 108 | 0 | 42 | 0 | -46 | -47 | 802
7 | 24 | 6 | 831 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 308 | -20 | 32 | -21 | -46 | -167 | 831
7 | 24 | 7 | 909 | 200 | 229 | 212 | 21 | 84 | 598 | -231 | 19 | -12 | -46 | -165 | 909
7 | 24 | 8 | 1082 | 200 | 246 | 132 | 21 | 84 | 894 | -291 | 8 | 0 | -46 | -166 | 1082
7 | 24 | 9 | 1187 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 1122 | -424 | 7 | 0 | -46 | -165 | 1187
7 | 24 | 10 | 1245 | 200 | 262 | 132 | 21 | 84 | 1312 | -561 | 11 | 0 | -50 | -166 | 1245
7 | 24 | 11 | 1282 | 200 | 265 | 132 | 21 | 84 | 1351 | -574 | 14 | 0 | -46 | -165 | 1282
7 | 24 | 12 | 1254 | 200 | 262 | 132 | 21 | 84 | 1275 | -518 | 25 | -16 | -46 | -165 | 1254
7 | 24 | 13 | 1314 | 200 | 268 | 132 | 21 | 84 | 1222 | -413 | 35 | -23 | -46 | -166 | 1314
7 | 24 | 14 | 1311 | 200 | 268 | 132 | 21 | 84 | 1013 | -215 | 56 | -37 | -46 | -165 | 1311
7 | 24 | 15 | 1303 | 200 | 267 | 132 | 21 | 84 | 762 | 0 | 73 | -25 | -46 | -165 | 1303
7 | 24 | 16 | 1304 | 200 | 267 | 222 | 21 | 84 | 497 | 0 | 53 | 0 | 0 | -40 | 1304
7 | 24 | 17 | 1241 | 200 | 385 | 237 | 21 | 84 | 220 | 0 | 44 | 0 | 50 | 0 | 1241
7 | 24 | 18 | 1168 | 200 | 534 | 237 | 21 | 84 | 17 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 1168
7 | 24 | 19 | 1134 | 200 | 526 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1134
7 | 24 | 20 | 1066 | 200 | 454 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 1066
7 | 24 | 21 | 1000 | 200 | 373 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 1000
7 | 24 | 22 | 941 | 200 | 304 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -1 | 941
7 | 24 | 23 | 895 | 200 | 254 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 3 | 895
7 | 25 | 0 | 844 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -15 | 844
7 | 25 | 1 | 820 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12 | 4 | 820
7 | 25 | 2 | 815 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 9 | 3 | 815
7 | 25 | 3 | 824 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 18 | 3 | 824
7 | 25 | 4 | 836 | 200 | 228 | 219 | 21 | 84 | 4 | 0 | 61 | 0 | 20 | -1 | 836
7 | 25 | 5 | 852 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 104 | 0 | 63 | 0 | 0 | -48 | 852
7 | 25 | 6 | 885 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 334 | 0 | 51 | -20 | -46 | -167 | 885
7 | 25 | 7 | 973 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 690 | -262 | 50 | -33 | -46 | -166 | 973
7 | 25 | 8 | 1156 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 1057 | -401 | 63 | -41 | -46 | -166 | 1156
7 | 25 | 9 | 1289 | 200 | 266 | 132 | 21 | 84 | 1296 | -524 | 74 | -49 | -46 | -165 | 1289
7 | 25 | 10 | 1349 | 200 | 272 | 132 | 21 | 84 | 1412 | -583 | 80 | -52 | -50 | -167 | 1349
7 | 25 | 11 | 1377 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 1399 | -553 | 94 | -62 | -46 | -166 | 1377
7 | 25 | 12 | 1356 | 200 | 272 | 132 | 21 | 84 | 1345 | -531 | 126 | -83 | -46 | -164 | 1356
7 | 25 | 13 | 1397 | 200 | 276 | 132 | 21 | 84 | 1217 | -361 | 122 | -81 | -46 | -167 | 1397
7 | 25 | 14 | 1389 | 200 | 276 | 132 | 21 | 84 | 989 | -124 | 107 | -71 | -46 | -179 | 1389
7 | 25 | 15 | 1363 | 200 | 273 | 132 | 21 | 84 | 724 | 0 | 85 | 0 | 0 | -156 | 1363
7 | 25 | 16 | 1350 | 200 | 272 | 232 | 21 | 84 | 468 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1350
7 | 25 | 17 | 1277 | 200 | 434 | 237 | 21 | 84 | 200 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 1277
7 | 25 | 18 | 1210 | 200 | 566 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1210
7 | 25 | 19 | 1174 | 200 | 547 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1174
7 | 25 | 20 | 1105 | 200 | 464 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 1105
7 | 25 | 21 | 1036 | 200 | 393 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 1036
7 | 25 | 22 | 970 | 200 | 302 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 50 | 0 | 970
7 | 25 | 23 | 916 | 200 | 229 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | 0 | 916
7 | 26 | 0 | 862 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 862
7 | 26 | 1 | 831 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -28 | 831
7 | 26 | 2 | 824 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -37 | 824
7 | 26 | 3 | 831 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -40 | 831
7 | 26 | 4 | 838 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 4 | 0 | 142 | 0 | 0 | -53 | 838
7 | 26 | 5 | 858 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 117 | 0 | 148 | 0 | 0 | -152 | 858
7 | 26 | 6 | 899 | 200 | 228 | 212 | 21 | 84 | 369 | -4 | 157 | -157 | -46 | -165 | 899
7 | 26 | 7 | 985 | 200 | 236 | 212 | 21 | 84 | 675 | -281 | 154 | -102 | -50 | -164 | 985
7 | 26 | 8 | 1174 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1000 | -359 | 156 | -103 | -46 | -166 | 1174
7 | 26 | 9 | 1298 | 200 | 267 | 132 | 21 | 84 | 1220 | -471 | 167 | -110 | -46 | -166 | 1298
7 | 26 | 10 | 1343 | 200 | 271 | 132 | 21 | 84 | 1286 | -500 | 177 | -117 | -46 | -165 | 1343
7 | 26 | 11 | 1365 | 200 | 273 | 132 | 21 | 84 | 1277 | -477 | 197 | -130 | -46 | -166 | 1365
7 | 26 | 12 | 1327 | 200 | 270 | 132 | 21 | 84 | 1211 | -448 | 203 | -134 | -46 | -166 | 1327
7 | 26 | 13 | 1375 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 1134 | -324 | 192 | -127 | -46 | -165 | 1375
7 | 26 | 14 | 1380 | 200 | 275 | 132 | 21 | 84 | 1008 | -182 | 157 | -104 | -46 | -165 | 1380
7 | 26 | 15 | 1355 | 200 | 272 | 132 | 21 | 84 | 738 | 0 | 147 | -28 | -46 | -165 | 1355
7 | 26 | 16 | 1349 | 200 | 272 | 214 | 21 | 84 | 489 | 0 | 138 | 0 | 0 | -69 | 1349
7 | 26 | 17 | 1286 | 200 | 366 | 237 | 21 | 84 | 216 | 0 | 115 | 0 | 46 | 1 | 1286
7 | 26 | 18 | 1209 | 200 | 519 | 237 | 21 | 84 | 11 | 0 | 92 | 0 | 46 | -1 | 1209
7 | 26 | 19 | 1176 | 200 | 497 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | 0 | 1176
7 | 26 | 20 | 1107 | 200 | 444 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 1 | 1107
7 | 26 | 21 | 1040 | 200 | 378 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 0 | 1040
7 | 26 | 22 | 972 | 200 | 306 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 972
7 | 26 | 23 | 916 | 200 | 247 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 50 | 0 | 916
7 | 27 | 0 | 863 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -18 | 863
7 | 27 | 1 | 831 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 10 | -1 | 831
7 | 27 | 2 | 825 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -32 | 825
7 | 27 | 3 | 833 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 13 | 0 | 833
7 | 27 | 4 | 843 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 4 | 0 | 82 | 0 | 8 | -1 | 843
7 | 27 | 5 | 865 | 200 | 228 | 204 | 21 | 84 | 126 | 0 | 86 | 0 | 0 | -84 | 865
7 | 27 | 6 | 903 | 200 | 228 | 204 | 21 | 84 | 382 | -32 | 80 | -53 | -46 | -165 | 903
7 | 27 | 7 | 997 | 200 | 237 | 204 | 21 | 84 | 711 | -270 | 73 | -48 | -50 | -165 | 997
7 | 27 | 8 | 1180 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1022 | -353 | 88 | -58 | -46 | -165 | 1180
7 | 27 | 9 | 1298 | 200 | 267 | 132 | 21 | 84 | 1181 | -408 | 97 | -64 | -46 | -166 | 1298
7 | 27 | 10 | 1347 | 200 | 271 | 132 | 21 | 84 | 1257 | -445 | 112 | -74 | -46 | -165 | 1347
7 | 27 | 11 | 1381 | 200 | 275 | 132 | 21 | 84 | 1279 | -439 | 119 | -79 | -46 | -165 | 1381
7 | 27 | 12 | 1352 | 200 | 272 | 132 | 21 | 84 | 1206 | -400 | 142 | -93 | -46 | -166 | 1352
7 | 27 | 13 | 1403 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 1140 | -296 | 165 | -109 | -46 | -165 | 1403
7 | 27 | 14 | 1398 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 944 | -102 | 162 | -107 | -46 | -167 | 1398
7 | 27 | 15 | 1372 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 689 | 0 | 145 | 0 | 0 | -173 | 1372
7 | 27 | 16 | 1369 | 200 | 274 | 214 | 21 | 84 | 500 | 0 | 123 | 0 | 0 | -47 | 1369
7 | 27 | 17 | 1301 | 200 | 389 | 237 | 21 | 84 | 213 | 0 | 111 | 0 | 46 | 0 | 1301
7 | 27 | 18 | 1223 | 200 | 518 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 103 | 0 | 46 | 1 | 1223
7 | 27 | 19 | 1189 | 200 | 499 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | -1 | 1189
7 | 27 | 20 | 1124 | 200 | 447 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | -1 | 1124
7 | 27 | 21 | 1046 | 200 | 364 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 1046
7 | 27 | 22 | 986 | 200 | 306 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 0 | 986
7 | 27 | 23 | 926 | 200 | 243 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 50 | 0 | 926
7 | 28 | 0 | 872 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -17 | 872
7 | 28 | 1 | 840 | 200 | 228 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -26 | 840
7 | 28 | 2 | 830 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 40 | -22 | 830
7 | 28 | 3 | 839 | 200 | 228 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -16 | 839
7 | 28 | 4 | 851 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 4 | 0 | 43 | 0 | 41 | 0 | 851
7 | 28 | 5 | 869 | 200 | 228 | 198 | 21 | 84 | 117 | 0 | 37 | 0 | 0 | -16 | 869
7 | 28 | 6 | 910 | 200 | 229 | 198 | 21 | 84 | 388 | -8 | 32 | -21 | -46 | -167 | 910
7 | 28 | 7 | 1007 | 200 | 238 | 198 | 21 | 84 | 723 | -255 | 31 | -21 | -46 | -166 | 1007
7 | 28 | 8 | 1186 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 1047 | -360 | 50 | -33 | -46 | -165 | 1186
7 | 28 | 9 | 1315 | 200 | 268 | 132 | 21 | 84 | 1262 | -467 | 77 | -51 | -46 | -165 | 1315
7 | 28 | 10 | 1372 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 1383 | -542 | 104 | -69 | -50 | -165 | 1372
7 | 28 | 11 | 1401 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 1394 | -537 | 122 | -81 | -46 | -165 | 1401
7 | 28 | 12 | 1367 | 200 | 273 | 132 | 21 | 84 | 1320 | -500 | 142 | -94 | -46 | -165 | 1367
7 | 28 | 13 | 1407 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 1191 | -338 | 150 | -99 | -46 | -165 | 1407
7 | 28 | 14 | 1406 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 965 | -113 | 151 | -99 | -46 | -166 | 1406
7 | 28 | 15 | 1381 | 200 | 275 | 132 | 21 | 84 | 717 | 0 | 177 | -13 | -46 | -166 | 1381
7 | 28 | 16 | 1377 | 200 | 274 | 220 | 21 | 84 | 456 | 0 | 141 | 0 | 0 | -19 | 1377
7 | 28 | 17 | 1295 | 200 | 393 | 237 | 21 | 84 | 207 | 0 | 105 | 0 | 48 | 0 | 1295
7 | 28 | 18 | 1209 | 200 | 537 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 72 | 0 | 46 | -1 | 1209
7 | 28 | 19 | 1176 | 200 | 523 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -1 | 1176
7 | 28 | 20 | 1111 | 200 | 477 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1111
7 | 28 | 21 | 1038 | 200 | 402 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 1038
7 | 28 | 22 | 979 | 200 | 340 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 979
7 | 28 | 23 | 923 | 200 | 290 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 923
7 | 29 | 0 | 869 | 200 | 231 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 2 | 869
7 | 29 | 1 | 834 | 200 | 258 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 834
7 | 29 | 2 | 821 | 200 | 228 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 23 | 2 | 821
7 | 29 | 3 | 826 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 | 1 | 826
7 | 29 | 4 | 829 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 3 | 0 | 39 | 0 | 29 | 1 | 829
7 | 29 | 5 | 836 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 100 | 0 | 35 | 0 | 0 | -31 | 836
7 | 29 | 6 | 854 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 373 | -50 | 33 | -22 | -46 | -166 | 854
7 | 29 | 7 | 913 | 200 | 229 | 199 | 21 | 84 | 729 | -348 | 28 | -19 | -46 | -164 | 913
7 | 29 | 8 | 1032 | 200 | 241 | 132 | 21 | 84 | 1072 | -519 | 36 | -24 | -46 | -165 | 1032
7 | 29 | 9 | 1129 | 200 | 250 | 132 | 21 | 84 | 1321 | -687 | 59 | -39 | -46 | -166 | 1129
7 | 29 | 10 | 1180 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1458 | -783 | 82 | -54 | -50 | -165 | 1180
7 | 29 | 11 | 1214 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 1499 | -803 | 98 | -64 | -46 | -165 | 1214
7 | 29 | 12 | 1218 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 1460 | -768 | 122 | -81 | -46 | -165 | 1218
7 | 29 | 13 | 1221 | 200 | 259 | 132 | 21 | 84 | 1342 | -655 | 146 | -96 | -46 | -166 | 1221
7 | 29 | 14 | 1210 | 200 | 258 | 132 | 21 | 84 | 1118 | -445 | 156 | -103 | -46 | -165 | 1210
7 | 29 | 15 | 1191 | 200 | 256 | 132 | 21 | 84 | 778 | -114 | 131 | -86 | -46 | -165 | 1191
7 | 29 | 16 | 1191 | 200 | 256 | 199 | 21 | 84 | 452 | 0 | 89 | 0 | 0 | -110 | 1191
7 | 29 | 17 | 1160 | 200 | 320 | 237 | 21 | 84 | 182 | 0 | 70 | 0 | 47 | -1 | 1160
7 | 29 | 18 | 1107 | 200 | 437 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 1107
7 | 29 | 19 | 1086 | 200 | 447 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1086
7 | 29 | 20 | 1028 | 200 | 397 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1028
7 | 29 | 21 | 965 | 200 | 335 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 965
7 | 29 | 22 | 918 | 200 | 290 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 918
7 | 29 | 23 | 869 | 200 | 228 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 | 2 | 869
7 | 30 | 0 | 824 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 9 | 1 | 824
7 | 30 | 1 | 793 | 200 | 228 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -10 | 793
7 | 30 | 2 | 785 | 200 | 228 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -15 | 785
7 | 30 | 3 | 791 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -15 | 791
7 | 30 | 4 | 798 | 200 | 228 | 215 | 21 | 84 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | -15 | 798
7 | 30 | 5 | 797 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 90 | 0 | 70 | 0 | -46 | -63 | 797
7 | 30 | 6 | 815 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 344 | -85 | 63 | -42 | -46 | -165 | 815
7 | 30 | 7 | 865 | 200 | 228 | 213 | 21 | 84 | 671 | -361 | 63 | -41 | -46 | -167 | 865
7 | 30 | 8 | 962 | 200 | 234 | 132 | 21 | 84 | 1022 | -547 | 80 | -53 | -46 | -165 | 962
7 | 30 | 9 | 1063 | 200 | 244 | 132 | 21 | 84 | 1291 | -742 | 96 | -64 | -50 | -149 | 1063
7 | 30 | 10 | 1114 | 200 | 249 | 132 | 21 | 84 | 1405 | -803 | 109 | -72 | -46 | -165 | 1114
7 | 30 | 11 | 1154 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 1444 | -809 | 123 | -81 | -46 | -167 | 1154
7 | 30 | 12 | 1176 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 1418 | -770 | 140 | -92 | -46 | -166 | 1176
7 | 30 | 13 | 1171 | 200 | 254 | 132 | 21 | 84 | 1300 | -648 | 114 | -75 | -46 | -165 | 1171
7 | 30 | 14 | 1153 | 200 | 253 | 132 | 21 | 84 | 1057 | -423 | 120 | -79 | -46 | -166 | 1153
7 | 30 | 15 | 1145 | 200 | 252 | 132 | 21 | 84 | 735 | -101 | 99 | -65 | -46 | -166 | 1145
7 | 30 | 16 | 1153 | 200 | 253 | 213 | 21 | 84 | 435 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 1153
7 | 30 | 17 | 1142 | 200 | 312 | 237 | 21 | 84 | 172 | 0 | 62 | 0 | 46 | 8 | 1142
7 | 30 | 18 | 1112 | 200 | 432 | 237 | 21 | 84 | 13 | 0 | 72 | 0 | 46 | 7 | 1112
7 | 30 | 19 | 1095 | 200 | 420 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | -1 | 1095
7 | 30 | 20 | 1043 | 200 | 360 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 8 | 1043
7 | 30 | 21 | 984 | 200 | 292 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 8 | 984
7 | 30 | 22 | 924 | 200 | 230 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 2 | 924
7 | 30 | 23 | 876 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 4 | 1 | 876
7 | 31 | 0 | 829 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -56 | 829
7 | 31 | 1 | 803 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -89 | 803
7 | 31 | 2 | 799 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -100 | 799
7 | 31 | 3 | 808 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -126 | 808
7 | 31 | 4 | 820 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 3 | 0 | 198 | 0 | 0 | -125 | 820
7 | 31 | 5 | 836 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 76 | 0 | 206 | 0 | -26 | -164 | 836
7 | 31 | 6 | 881 | 200 | 228 | 211 | 21 | 84 | 265 | 0 | 226 | -143 | -46 | -165 | 881
7 | 31 | 7 | 999 | 200 | 237 | 211 | 21 | 84 | 532 | -71 | 218 | -218 | -50 | -165 | 999
7 | 31 | 8 | 1182 | 200 | 255 | 132 | 21 | 84 | 830 | -182 | 219 | -144 | -46 | -187 | 1182
7 | 31 | 9 | 1297 | 200 | 267 | 132 | 21 | 84 | 1039 | -287 | 212 | -140 | -46 | -185 | 1297
7 | 31 | 10 | 1341 | 200 | 271 | 132 | 21 | 84 | 1123 | -324 | 224 | -148 | -46 | -196 | 1341
7 | 31 | 11 | 1369 | 200 | 274 | 132 | 21 | 84 | 1070 | -224 | 212 | -140 | -46 | -214 | 1369
7 | 31 | 12 | 1336 | 200 | 270 | 132 | 21 | 84 | 987 | -188 | 218 | -144 | -46 | -198 | 1336
7 | 31 | 13 | 1379 | 200 | 275 | 132 | 21 | 84 | 882 | -45 | 253 | -167 | -46 | -210 | 1379
7 | 31 | 14 | 1362 | 200 | 273 | 132 | 21 | 84 | 744 | 0 | 234 | -70 | -46 | -210 | 1362
7 | 31 | 15 | 1328 | 200 | 270 | 132 | 21 | 84 | 469 | 0 | 217 | 0 | 0 | -65 | 1328
7 | 31 | 16 | 1296 | 200 | 283 | 237 | 21 | 84 | 257 | 0 | 168 | 0 | 46 | 0 | 1296
7 | 31 | 17 | 1231 | 200 | 397 | 237 | 21 | 84 | 119 | 0 | 122 | 0 | 50 | 1 | 1231
7 | 31 | 18 | 1196 | 200 | 497 | 237 | 21 | 84 | 4 | 0 | 107 | 0 | 46 | 0 | 1196
7 | 31 | 19 | 1158 | 200 | 485 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 1158
7 | 31 | 20 | 1094 | 200 | 444 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 1094
7 | 31 | 21 | 1028 | 200 | 385 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 1028
7 | 31 | 22 | 966 | 200 | 357 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 966
7 | 31 | 23 | 911 | 200 | 246 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 911
8 | 1 | 0 | 736 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -83 | 736
8 | 1 | 1 | 706 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -109 | 706
8 | 1 | 2 | 696 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -108 | 696
8 | 1 | 3 | 707 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -100 | 707
8 | 1 | 4 | 719 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | -86 | 719
8 | 1 | 5 | 735 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 34 | 0 | 57 | 0 | 0 | -79 | 735
8 | 1 | 6 | 766 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 126 | 0 | 35 | 0 | 0 | -94 | 766
8 | 1 | 7 | 853 | 200 | 228 | 149 | 21 | 84 | 260 | 0 | 22 | 0 | 0 | -111 | 853
8 | 1 | 8 | 1009 | 200 | 238 | 103 | 21 | 84 | 438 | 0 | 25 | 0 | 0 | -100 | 1009
8 | 1 | 9 | 1120 | 200 | 249 | 103 | 21 | 84 | 698 | -36 | 36 | -24 | -46 | -165 | 1120
8 | 1 | 10 | 1165 | 200 | 254 | 103 | 21 | 84 | 883 | -190 | 64 | -42 | -46 | -166 | 1165
8 | 1 | 11 | 1195 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 1015 | -300 | 79 | -52 | -46 | -166 | 1195
8 | 1 | 12 | 1181 | 200 | 255 | 103 | 21 | 84 | 1083 | -384 | 101 | -66 | -50 | -166 | 1181
8 | 1 | 13 | 1235 | 200 | 261 | 103 | 21 | 84 | 1095 | -358 | 119 | -79 | -46 | -165 | 1235
8 | 1 | 14 | 1249 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 989 | -236 | 110 | -73 | -46 | -165 | 1249
8 | 1 | 15 | 1234 | 200 | 260 | 103 | 21 | 84 | 764 | -22 | 103 | -68 | -46 | -165 | 1234
8 | 1 | 16 | 1235 | 200 | 261 | 182 | 21 | 84 | 481 | 0 | 70 | 0 | 0 | -64 | 1235
8 | 1 | 17 | 1159 | 200 | 376 | 196 | 21 | 84 | 182 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1159
8 | 1 | 18 | 1100 | 200 | 480 | 196 | 21 | 84 | 10 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 1100
8 | 1 | 19 | 1062 | 200 | 464 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -1 | 1062
8 | 1 | 20 | 986 | 200 | 385 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 50 | -1 | 986
8 | 1 | 21 | 904 | 200 | 300 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 904
8 | 1 | 22 | 843 | 200 | 238 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 2 | 843
8 | 1 | 23 | 780 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 780
8 | 2 | 0 | 712 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -75 | 712
8 | 2 | 1 | 681 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | -32 | -68 | 681
8 | 2 | 2 | 671 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | -46 | -55 | 671
8 | 2 | 3 | 680 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | -46 | -48 | 680
8 | 2 | 4 | 692 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 2 | 0 | 67 | 0 | -46 | -48 | 692
8 | 2 | 5 | 710 | 200 | 228 | 151 | 21 | 84 | 95 | 0 | 73 | 0 | -46 | -96 | 710
8 | 2 | 6 | 760 | 200 | 228 | 151 | 21 | 84 | 357 | -88 | 56 | -37 | -46 | -166 | 760
8 | 2 | 7 | 866 | 200 | 228 | 151 | 21 | 84 | 687 | -304 | 45 | -30 | -50 | -166 | 866
8 | 2 | 8 | 1060 | 200 | 243 | 103 | 21 | 84 | 1020 | -416 | 49 | -32 | -46 | -166 | 1060
8 | 2 | 9 | 1195 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 1232 | -520 | 90 | -59 | -46 | -167 | 1195
8 | 2 | 10 | 1255 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1323 | -563 | 107 | -71 | -46 | -166 | 1255
8 | 2 | 11 | 1293 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 1294 | -507 | 126 | -83 | -46 | -165 | 1293
8 | 2 | 12 | 1265 | 200 | 264 | 103 | 21 | 84 | 1261 | -499 | 126 | -83 | -46 | -166 | 1265
8 | 2 | 13 | 1315 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1176 | -369 | 126 | -83 | -46 | -165 | 1315
8 | 2 | 14 | 1308 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 972 | -179 | 150 | -99 | -46 | -166 | 1308
8 | 2 | 15 | 1282 | 200 | 265 | 103 | 21 | 84 | 653 | 0 | 137 | 0 | -23 | -158 | 1282
8 | 2 | 16 | 1262 | 200 | 263 | 196 | 21 | 84 | 399 | 0 | 92 | 0 | 2 | 5 | 1262
8 | 2 | 17 | 1181 | 200 | 452 | 196 | 21 | 84 | 169 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1181
8 | 2 | 18 | 1126 | 200 | 520 | 196 | 21 | 84 | 12 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1126
8 | 2 | 19 | 1086 | 200 | 502 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 1086
8 | 2 | 20 | 1008 | 200 | 422 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1008
8 | 2 | 21 | 931 | 200 | 335 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 931
8 | 2 | 22 | 865 | 200 | 254 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -1 | 865
8 | 2 | 23 | 798 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -11 | 798
8 | 3 | 0 | 733 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -69 | 733
8 | 3 | 1 | 699 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -91 | 699
8 | 3 | 2 | 691 | 200 | 228 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -97 | 691
8 | 3 | 3 | 701 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -92 | 701
8 | 3 | 4 | 724 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | -86 | 724
8 | 3 | 5 | 742 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 79 | 0 | 87 | 0 | 0 | -109 | 742
8 | 3 | 6 | 786 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 313 | -21 | 71 | -47 | -46 | -165 | 786
8 | 3 | 7 | 903 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 666 | -250 | 54 | -35 | -46 | -167 | 903
8 | 3 | 8 | 1103 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 957 | -314 | 50 | -33 | -46 | -167 | 1103
8 | 3 | 9 | 1252 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 1227 | -454 | 62 | -41 | -46 | -166 | 1252
8 | 3 | 10 | 1302 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1309 | -499 | 94 | -62 | -50 | -165 | 1302
8 | 3 | 11 | 1348 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 1263 | -424 | 122 | -81 | -46 | -166 | 1348
8 | 3 | 12 | 1317 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1135 | -333 | 148 | -97 | -46 | -167 | 1317
8 | 3 | 13 | 1362 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1051 | -198 | 137 | -91 | -46 | -172 | 1362
8 | 3 | 14 | 1358 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 893 | -24 | 126 | -83 | -46 | -189 | 1358
8 | 3 | 15 | 1328 | 200 | 270 | 107 | 21 | 84 | 604 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 1328
8 | 3 | 16 | 1311 | 200 | 331 | 196 | 21 | 84 | 352 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 1311
8 | 3 | 17 | 1224 | 200 | 462 | 196 | 21 | 84 | 152 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 1224
8 | 3 | 18 | 1168 | 200 | 573 | 196 | 21 | 84 | 10 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1168
8 | 3 | 19 | 1119 | 200 | 532 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1119
8 | 3 | 20 | 1042 | 200 | 450 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1042
8 | 3 | 21 | 966 | 200 | 371 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 966
8 | 3 | 22 | 892 | 200 | 290 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 892
8 | 3 | 23 | 827 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 34 | -1 | 827
8 | 4 | 0 | 764 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -38 | 764
8 | 4 | 1 | 721 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -83 | 721
8 | 4 | 2 | 708 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -89 | 708
8 | 4 | 3 | 714 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -97 | 714
8 | 4 | 4 | 732 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | -88 | 732
8 | 4 | 5 | 760 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 76 | 0 | 104 | 0 | 0 | -105 | 760
8 | 4 | 6 | 807 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 314 | -6 | 90 | -59 | -46 | -167 | 807
8 | 4 | 7 | 927 | 200 | 230 | 148 | 21 | 84 | 658 | -226 | 71 | -47 | -46 | -166 | 927
8 | 4 | 8 | 1141 | 200 | 251 | 103 | 21 | 84 | 1022 | -356 | 78 | -52 | -46 | -164 | 1141
8 | 4 | 9 | 1293 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 1248 | -455 | 121 | -80 | -50 | -165 | 1293
8 | 4 | 10 | 1345 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1269 | -448 | 168 | -111 | -46 | -166 | 1345
8 | 4 | 11 | 1383 | 200 | 275 | 103 | 21 | 84 | 1275 | -429 | 192 | -127 | -46 | -165 | 1383
8 | 4 | 12 | 1348 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 1194 | -378 | 187 | -124 | -46 | -165 | 1348
8 | 4 | 13 | 1390 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 988 | -127 | 166 | -110 | -46 | -165 | 1390
8 | 4 | 14 | 1379 | 200 | 275 | 103 | 21 | 84 | 803 | 0 | 173 | -66 | -46 | -168 | 1379
8 | 4 | 15 | 1361 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 622 | 0 | 174 | 0 | 0 | -116 | 1361
8 | 4 | 16 | 1335 | 200 | 297 | 196 | 21 | 84 | 389 | 0 | 138 | 0 | 10 | 0 | 1335
8 | 4 | 17 | 1252 | 200 | 452 | 196 | 21 | 84 | 168 | 0 | 86 | 0 | 46 | -1 | 1252
8 | 4 | 18 | 1183 | 200 | 557 | 196 | 21 | 84 | 10 | 0 | 68 | 0 | 46 | 1 | 1183
8 | 4 | 19 | 1136 | 200 | 513 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 1136
8 | 4 | 20 | 1055 | 200 | 438 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 1055
8 | 4 | 21 | 970 | 200 | 360 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 970
8 | 4 | 22 | 906 | 200 | 291 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 48 | -1 | 906
8 | 4 | 23 | 839 | 200 | 236 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 839
8 | 5 | 0 | 769 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -19 | 769
8 | 5 | 1 | 728 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -101 | 728
8 | 5 | 2 | 707 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | -118 | 707
8 | 5 | 3 | 709 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -65 | 709
8 | 5 | 4 | 711 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 44 | 0 | 46 | -109 | 711
8 | 5 | 5 | 720 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 80 | 0 | 43 | 0 | 0 | -92 | 720
8 | 5 | 6 | 758 | 200 | 228 | 134 | 21 | 84 | 338 | -49 | 39 | -26 | -46 | -165 | 758
8 | 5 | 7 | 843 | 200 | 228 | 134 | 21 | 84 | 679 | -303 | 34 | -22 | -46 | -166 | 843
8 | 5 | 8 | 985 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 1034 | -490 | 25 | -17 | -46 | -165 | 985
8 | 5 | 9 | 1108 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 1265 | -611 | 28 | -18 | -46 | -166 | 1108
8 | 5 | 10 | 1164 | 200 | 254 | 103 | 21 | 84 | 1369 | -666 | 45 | -30 | -50 | -166 | 1164
8 | 5 | 11 | 1198 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 1382 | -659 | 65 | -43 | -46 | -166 | 1198
8 | 5 | 12 | 1186 | 200 | 256 | 103 | 21 | 84 | 1244 | -535 | 76 | -50 | -46 | -167 | 1186
8 | 5 | 13 | 1200 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 1146 | -430 | 90 | -59 | -46 | -166 | 1200
8 | 5 | 14 | 1178 | 200 | 255 | 103 | 21 | 84 | 980 | -284 | 88 | -58 | -46 | -165 | 1178
8 | 5 | 15 | 1149 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 670 | 0 | 78 | -48 | -46 | -165 | 1149
8 | 5 | 16 | 1144 | 200 | 252 | 172 | 21 | 84 | 427 | 0 | 48 | 0 | 0 | -60 | 1144
8 | 5 | 17 | 1098 | 200 | 336 | 196 | 21 | 84 | 166 | 0 | 46 | 0 | 50 | -1 | 1098
8 | 5 | 18 | 1045 | 200 | 451 | 196 | 21 | 84 | 7 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1045
8 | 5 | 19 | 1014 | 200 | 435 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 1014
8 | 5 | 20 | 949 | 200 | 378 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 949
8 | 5 | 21 | 884 | 200 | 312 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 884
8 | 5 | 22 | 830 | 200 | 253 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 830
8 | 5 | 23 | 773 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 1 | 773
8 | 6 | 0 | 709 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -104 | 709
8 | 6 | 1 | 669 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -88 | 669
8 | 6 | 2 | 652 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -98 | 652
8 | 6 | 3 | 657 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -95 | 657
8 | 6 | 4 | 668 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 1 | 0 | 32 | 0 | -29 | -60 | 668
8 | 6 | 5 | 671 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 73 | 0 | 34 | 0 | -46 | -75 | 671
8 | 6 | 6 | 698 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 305 | -86 | 27 | -18 | -46 | -165 | 698
8 | 6 | 7 | 777 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 608 | -305 | 12 | -8 | -46 | -165 | 777
8 | 6 | 8 | 889 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 924 | -469 | 10 | 0 | -46 | -166 | 889
8 | 6 | 9 | 982 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 1145 | -604 | 9 | 0 | -46 | -166 | 982
8 | 6 | 10 | 1033 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 1262 | -673 | 10 | 0 | -49 | -166 | 1033
8 | 6 | 11 | 1070 | 200 | 244 | 103 | 21 | 84 | 1324 | -710 | 16 | 0 | -47 | -165 | 1070
8 | 6 | 12 | 1092 | 200 | 247 | 103 | 21 | 84 | 1284 | -643 | 24 | -16 | -46 | -166 | 1092
8 | 6 | 13 | 1089 | 200 | 246 | 103 | 21 | 84 | 1159 | -523 | 30 | -20 | -46 | -165 | 1089
8 | 6 | 14 | 1076 | 200 | 245 | 103 | 21 | 84 | 923 | -298 | 28 | -19 | -46 | -165 | 1076
8 | 6 | 15 | 1050 | 200 | 242 | 103 | 21 | 84 | 607 | -5 | 28 | -19 | -46 | -165 | 1050
8 | 6 | 16 | 1050 | 200 | 242 | 176 | 21 | 84 | 354 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 1050
8 | 6 | 17 | 1038 | 200 | 313 | 196 | 21 | 84 | 128 | 0 | 46 | 0 | 50 | 0 | 1038
8 | 6 | 18 | 1014 | 200 | 409 | 196 | 21 | 84 | 6 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 1014
8 | 6 | 19 | 991 | 200 | 376 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -1 | 991
8 | 6 | 20 | 940 | 200 | 330 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 940
8 | 6 | 21 | 876 | 200 | 259 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 876
8 | 6 | 22 | 813 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 8 | 0 | 813
8 | 6 | 23 | 757 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -45 | 757
8 | 7 | 0 | 698 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -139 | 698
8 | 7 | 1 | 667 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -103 | 667
8 | 7 | 2 | 664 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -56 | 664
8 | 7 | 3 | 673 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | -50 | -49 | 673
8 | 7 | 4 | 694 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | -42 | -51 | 694
8 | 7 | 5 | 727 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 62 | 0 | 84 | 0 | 4 | -104 | 727
8 | 7 | 6 | 794 | 200 | 228 | 138 | 21 | 84 | 247 | 0 | 74 | -17 | 0 | -181 | 794
8 | 7 | 7 | 916 | 200 | 229 | 138 | 21 | 84 | 468 | -37 | 73 | -48 | -46 | -166 | 916
8 | 7 | 8 | 1127 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 727 | -68 | 66 | -43 | -46 | -167 | 1127
8 | 7 | 9 | 1259 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 881 | -103 | 63 | -41 | -46 | -166 | 1259
8 | 7 | 10 | 1302 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 985 | -165 | 58 | -38 | -46 | -167 | 1302
8 | 7 | 11 | 1331 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 998 | -152 | 55 | -36 | -46 | -166 | 1331
8 | 7 | 12 | 1311 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1022 | -198 | 77 | -51 | -50 | -165 | 1311
8 | 7 | 13 | 1353 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 975 | -120 | 87 | -58 | -46 | -165 | 1353
8 | 7 | 14 | 1342 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 798 | 0 | 103 | -27 | -46 | -165 | 1342
8 | 7 | 15 | 1298 | 200 | 267 | 196 | 21 | 84 | 452 | 0 | 108 | 0 | 0 | -30 | 1298
8 | 7 | 16 | 1248 | 200 | 370 | 196 | 21 | 84 | 189 | 0 | 138 | 0 | 50 | 0 | 1248
8 | 7 | 17 | 1177 | 200 | 407 | 196 | 21 | 84 | 84 | 0 | 135 | 0 | 46 | 4 | 1177
8 | 7 | 18 | 1134 | 200 | 448 | 196 | 21 | 84 | 3 | 0 | 132 | 0 | 46 | 4 | 1134
8 | 7 | 19 | 1084 | 200 | 383 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 46 | 4 | 1084
8 | 7 | 20 | 1010 | 200 | 304 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | 4 | 1010
8 | 7 | 21 | 941 | 200 | 232 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | -6 | 941
8 | 7 | 22 | 875 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -10 | 875
8 | 7 | 23 | 818 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 46 | -104 | 818
8 | 8 | 0 | 762 | 200 | 228 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | -164 | 762
8 | 8 | 1 | 725 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -159 | 725
8 | 8 | 2 | 722 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | -3 | -164 | 722
8 | 8 | 3 | 732 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -167 | 732
8 | 8 | 4 | 743 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 2 | -161 | 743
8 | 8 | 5 | 763 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 49 | 0 | 203 | 0 | -30 | -164 | 763
8 | 8 | 6 | 808 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 211 | 0 | 208 | -104 | -46 | -166 | 808
8 | 8 | 7 | 930 | 200 | 231 | 172 | 21 | 84 | 461 | -28 | 204 | -204 | -46 | -165 | 930
8 | 8 | 8 | 1116 | 200 | 249 | 103 | 21 | 84 | 689 | -84 | 191 | -126 | -46 | -165 | 1116
8 | 8 | 9 | 1235 | 200 | 261 | 103 | 21 | 84 | 879 | -165 | 190 | -125 | -46 | -167 | 1235
8 | 8 | 10 | 1301 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1093 | -314 | 183 | -120 | -46 | -170 | 1301
8 | 8 | 11 | 1336 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 1135 | -322 | 181 | -120 | -46 | -170 | 1336
8 | 8 | 12 | 1303 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1114 | -336 | 195 | -129 | -50 | -166 | 1303
8 | 8 | 13 | 1333 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 943 | -126 | 174 | -115 | -46 | -175 | 1333
8 | 8 | 14 | 1336 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 800 | 0 | 170 | -84 | -46 | -182 | 1336
8 | 8 | 15 | 1328 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 596 | 0 | 173 | 0 | 46 | -165 | 1328
8 | 8 | 16 | 1306 | 200 | 267 | 196 | 21 | 84 | 367 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 1306
8 | 8 | 17 | 1237 | 200 | 391 | 196 | 21 | 84 | 138 | 0 | 162 | 0 | 46 | -1 | 1237
8 | 8 | 18 | 1180 | 200 | 448 | 196 | 21 | 84 | 4 | 0 | 181 | 0 | 46 | 0 | 1180
8 | 8 | 19 | 1132 | 200 | 393 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 46 | 0 | 1132
8 | 8 | 20 | 1057 | 200 | 326 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | 1 | 1057
8 | 8 | 21 | 980 | 200 | 279 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 50 | 3 | 980
8 | 8 | 22 | 902 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 20 | 1 | 902
8 | 8 | 23 | 839 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -46 | 839
8 | 9 | 0 | 779 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 46 | -131 | 779
8 | 9 | 1 | 741 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -145 | 741
8 | 9 | 2 | 730 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | -156 | 730
8 | 9 | 3 | 736 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | -150 | 736
8 | 9 | 4 | 748 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 46 | -144 | 748
8 | 9 | 5 | 768 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 51 | 0 | 135 | 0 | 46 | -155 | 768
8 | 9 | 6 | 829 | 200 | 228 | 153 | 21 | 84 | 229 | 0 | 123 | 0 | -30 | -179 | 829
8 | 9 | 7 | 955 | 200 | 233 | 153 | 21 | 84 | 465 | -10 | 104 | -69 | -46 | -180 | 955
8 | 9 | 8 | 1153 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 693 | -6 | 88 | -58 | -46 | -178 | 1153
8 | 9 | 9 | 1289 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 908 | -104 | 84 | -55 | -46 | -172 | 1289
8 | 9 | 10 | 1325 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 954 | -121 | 81 | -53 | -46 | -167 | 1325
8 | 9 | 11 | 1360 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1023 | -156 | 81 | -53 | -50 | -166 | 1360
8 | 9 | 12 | 1326 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 968 | -138 | 88 | -58 | -46 | -165 | 1326
8 | 9 | 13 | 1363 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 869 | 0 | 95 | -62 | -46 | -174 | 1363
8 | 9 | 14 | 1361 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 740 | 0 | 112 | 0 | 0 | -172 | 1361
8 | 9 | 15 | 1330 | 200 | 270 | 155 | 21 | 84 | 516 | 0 | 135 | 0 | 0 | -51 | 1330
8 | 9 | 16 | 1314 | 200 | 290 | 196 | 21 | 84 | 321 | 0 | 153 | 0 | 50 | -1 | 1314
8 | 9 | 17 | 1235 | 200 | 400 | 196 | 21 | 84 | 131 | 0 | 156 | 0 | 46 | 1 | 1235
8 | 9 | 18 | 1173 | 200 | 462 | 196 | 21 | 84 | 3 | 0 | 161 | 0 | 46 | 0 | 1173
8 | 9 | 19 | 1139 | 200 | 431 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46 | -1 | 1139
8 | 9 | 20 | 1064 | 200 | 329 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | 0 | 1064
8 | 9 | 21 | 985 | 200 | 242 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 46 | -1 | 985
8 | 9 | 22 | 915 | 200 | 229 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | -42 | 915
8 | 9 | 23 | 856 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 11 | -69 | 856
8 | 10 | 0 | 788 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 189 | 0 | 46 | -163 | 788
8 | 10 | 1 | 749 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -148 | 749
8 | 10 | 2 | 733 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | -6 | -147 | 733
8 | 10 | 3 | 740 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | -22 | -134 | 740
8 | 10 | 4 | 752 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | -18 | -141 | 752
8 | 10 | 5 | 772 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 56 | 0 | 206 | 0 | -44 | -156 | 772
8 | 10 | 6 | 834 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 293 | 0 | 188 | -145 | -46 | -166 | 834
8 | 10 | 7 | 948 | 200 | 233 | 177 | 21 | 84 | 588 | -208 | 192 | -127 | -46 | -166 | 948
8 | 10 | 8 | 1137 | 200 | 251 | 103 | 21 | 84 | 909 | -285 | 190 | -126 | -46 | -164 | 1137
8 | 10 | 9 | 1270 | 200 | 264 | 103 | 21 | 84 | 1194 | -451 | 196 | -129 | -46 | -166 | 1270
8 | 10 | 10 | 1300 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1286 | -517 | 198 | -130 | -46 | -166 | 1300
8 | 10 | 11 | 1343 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1376 | -572 | 213 | -140 | -46 | -167 | 1343
8 | 10 | 12 | 1306 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1350 | -582 | 229 | -151 | -50 | -166 | 1306
8 | 10 | 13 | 1342 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1274 | -477 | 225 | -148 | -46 | -165 | 1342
8 | 10 | 14 | 1315 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1077 | -301 | 217 | -143 | -46 | -165 | 1315
8 | 10 | 15 | 1289 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 788 | -34 | 216 | -142 | -46 | -167 | 1289
8 | 10 | 16 | 1279 | 200 | 265 | 177 | 21 | 84 | 468 | 0 | 197 | 0 | 0 | -133 | 1279
8 | 10 | 17 | 1186 | 200 | 292 | 196 | 21 | 84 | 154 | 0 | 193 | 0 | 46 | 0 | 1186
8 | 10 | 18 | 1113 | 200 | 364 | 196 | 21 | 84 | 4 | 0 | 198 | 0 | 46 | 0 | 1113
8 | 10 | 19 | 1072 | 200 | 300 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 50 | -1 | 1072
8 | 10 | 20 | 998 | 200 | 237 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 46 | -46 | 998
8 | 10 | 21 | 918 | 200 | 230 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -54 | 918
8 | 10 | 22 | 854 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -90 | 854
8 | 10 | 23 | 797 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -122 | 797
8 | 11 | 0 | 734 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | -8 | -163 | 734
8 | 11 | 1 | 683 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | -46 | -165 | 683
8 | 11 | 2 | 673 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | -46 | -158 | 673
8 | 11 | 3 | 675 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | -46 | -151 | 675
8 | 11 | 4 | 681 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | -46 | -119 | 681
8 | 11 | 5 | 690 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 59 | 0 | 126 | 0 | -46 | -158 | 690
8 | 11 | 6 | 725 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 296 | -105 | 105 | -69 | -46 | -165 | 725
8 | 11 | 7 | 802 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 579 | -299 | 84 | -56 | -50 | -165 | 802
8 | 11 | 8 | 931 | 200 | 231 | 103 | 21 | 84 | 881 | -401 | 69 | -46 | -46 | -165 | 931
8 | 11 | 9 | 1040 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 1137 | -551 | 48 | -32 | -46 | -165 | 1040
8 | 11 | 10 | 1080 | 200 | 245 | 103 | 21 | 84 | 1284 | -657 | 32 | -21 | -46 | -165 | 1080
8 | 11 | 11 | 1118 | 200 | 249 | 103 | 21 | 84 | 1350 | -685 | 24 | -16 | -46 | -166 | 1118
8 | 11 | 12 | 1125 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 1344 | -676 | 30 | -20 | -46 | -165 | 1125
8 | 11 | 13 | 1136 | 200 | 251 | 103 | 21 | 84 | 1285 | -611 | 43 | -28 | -46 | -166 | 1136
8 | 11 | 14 | 1129 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 1103 | -440 | 56 | -37 | -46 | -165 | 1129
8 | 11 | 15 | 1108 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 808 | -168 | 70 | -46 | -46 | -166 | 1108
8 | 11 | 16 | 1095 | 200 | 247 | 176 | 21 | 84 | 459 | 0 | 80 | 0 | -14 | -158 | 1095
8 | 11 | 17 | 1059 | 200 | 273 | 196 | 21 | 84 | 170 | 0 | 67 | 0 | 48 | 0 | 1059
8 | 11 | 18 | 1015 | 200 | 391 | 196 | 21 | 84 | 7 | 0 | 71 | 0 | 46 | -1 | 1015
8 | 11 | 19 | 986 | 200 | 350 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 986
8 | 11 | 20 | 926 | 200 | 273 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 0 | 926
8 | 11 | 21 | 861 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -26 | 861
8 | 11 | 22 | 786 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -39 | 786
8 | 11 | 23 | 721 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -112 | 721
8 | 12 | 0 | 658 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | -165 | 658
8 | 12 | 1 | 624 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | -19 | -166 | 624
8 | 12 | 2 | 615 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | -44 | 0 | -165 | 615
8 | 12 | 3 | 621 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | -27 | 0 | -165 | 621
8 | 12 | 4 | 636 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | -50 | 0 | -165 | 636
8 | 12 | 5 | 642 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 22 | 0 | 183 | -114 | 0 | -166 | 642
8 | 12 | 6 | 649 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 106 | 0 | 193 | -156 | -46 | -165 | 649
8 | 12 | 7 | 689 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 228 | -41 | 188 | -188 | -50 | -165 | 689
8 | 12 | 8 | 759 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 358 | -70 | 189 | -189 | 0 | -165 | 759
8 | 12 | 9 | 810 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 460 | -119 | 202 | -202 | 0 | -167 | 810
8 | 12 | 10 | 833 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 589 | -270 | 228 | -150 | -46 | -154 | 833
8 | 12 | 11 | 863 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 643 | -204 | 270 | -270 | -46 | -166 | 863
8 | 12 | 12 | 875 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 665 | -228 | 283 | -283 | -32 | -166 | 875
8 | 12 | 13 | 874 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 619 | -169 | 271 | -271 | -46 | -166 | 874
8 | 12 | 14 | 866 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 494 | -98 | 284 | -284 | 0 | -166 | 866
8 | 12 | 15 | 859 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 360 | 0 | 318 | -290 | 0 | -165 | 859
8 | 12 | 16 | 848 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 158 | 0 | 326 | -188 | 0 | -165 | 848
8 | 12 | 17 | 854 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 56 | 0 | 285 | -39 | 0 | -165 | 854
8 | 12 | 18 | 855 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 2 | 0 | 276 | 0 | 26 | -166 | 855
8 | 12 | 19 | 828 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | -2 | 0 | -165 | 828
8 | 12 | 20 | 786 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 249 | -14 | 0 | -166 | 786
8 | 12 | 21 | 726 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 231 | -56 | 0 | -166 | 726
8 | 12 | 22 | 677 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | -75 | 0 | -166 | 677
8 | 12 | 23 | 639 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | -115 | 0 | -166 | 639
8 | 13 | 0 | 595 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 189 | -142 | 0 | -166 | 595
8 | 13 | 1 | 566 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | -122 | -46 | -167 | 566
8 | 13 | 2 | 565 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | -122 | -46 | -165 | 565
8 | 13 | 3 | 576 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | -105 | -46 | -165 | 576
8 | 13 | 4 | 592 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | -112 | 0 | -166 | 592
8 | 13 | 5 | 594 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 36 | 0 | 134 | -78 | -46 | -166 | 594
8 | 13 | 6 | 604 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 188 | -86 | 106 | -106 | -46 | -166 | 604
8 | 13 | 7 | 649 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 394 | -238 | 107 | -107 | -50 | -165 | 655
8 | 13 | 8 | 731 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 639 | -387 | 106 | -97 | 0 | -166 | 731
8 | 13 | 9 | 831 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 872 | -528 | 111 | -94 | 0 | -166 | 831
8 | 13 | 10 | 869 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 917 | -510 | 110 | -72 | -46 | -166 | 869
8 | 13 | 11 | 895 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 923 | -538 | 117 | -77 | 0 | -166 | 895
8 | 13 | 12 | 948 | 200 | 232 | 103 | 21 | 84 | 997 | -562 | 110 | -73 | 0 | -164 | 948
8 | 13 | 13 | 923 | 200 | 230 | 103 | 21 | 84 | 808 | -391 | 98 | -64 | 0 | -166 | 923
8 | 13 | 14 | 920 | 200 | 230 | 103 | 21 | 84 | 637 | -224 | 104 | -69 | 0 | -166 | 920
8 | 13 | 15 | 923 | 200 | 230 | 103 | 21 | 84 | 469 | -59 | 118 | -78 | 0 | -165 | 923
8 | 13 | 16 | 927 | 200 | 230 | 181 | 21 | 84 | 271 | 0 | 125 | -20 | 0 | -165 | 927
8 | 13 | 17 | 907 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 85 | 0 | 136 | 0 | 50 | -93 | 907
8 | 13 | 18 | 896 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 3 | 0 | 160 | 0 | 46 | -42 | 896
8 | 13 | 19 | 883 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | -77 | 883
8 | 13 | 20 | 841 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | -132 | 841
8 | 13 | 21 | 790 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 227 | 0 | 15 | -166 | 790
8 | 13 | 22 | 722 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 217 | -43 | 0 | -166 | 722
8 | 13 | 23 | 673 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | -78 | 0 | -166 | 673
8 | 14 | 0 | 616 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | -136 | 0 | -165 | 616
8 | 14 | 1 | 591 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 211 | -126 | -46 | -165 | 591
8 | 14 | 2 | 584 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | -146 | -46 | -166 | 584
8 | 14 | 3 | 594 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 242 | -153 | -46 | -166 | 594
8 | 14 | 4 | 607 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 227 | -126 | -46 | -165 | 607
8 | 14 | 5 | 619 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 50 | 0 | 223 | -159 | -46 | -166 | 619
8 | 14 | 6 | 658 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 205 | -52 | 230 | -230 | -46 | -166 | 658
8 | 14 | 7 | 738 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 407 | -175 | 230 | -230 | -46 | -165 | 738
8 | 14 | 8 | 832 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 589 | -227 | 254 | -254 | 0 | -166 | 832
8 | 14 | 9 | 902 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 679 | -339 | 268 | -177 | 0 | -165 | 902
8 | 14 | 10 | 938 | 200 | 231 | 103 | 21 | 84 | 766 | -391 | 262 | -173 | 0 | -165 | 938
8 | 14 | 11 | 989 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 891 | -475 | 278 | -183 | 0 | -167 | 989
8 | 14 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 103 | 21 | 84 | 888 | -460 | 296 | -195 | 0 | -166 | 1010
8 | 14 | 13 | 988 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 731 | -222 | 301 | -301 | 0 | -165 | 988
8 | 14 | 14 | 973 | 200 | 235 | 103 | 21 | 84 | 585 | -89 | 315 | -315 | 0 | -166 | 973
8 | 14 | 15 | 947 | 200 | 232 | 103 | 21 | 84 | 389 | 0 | 332 | -249 | 0 | -165 | 947
8 | 14 | 16 | 952 | 200 | 233 | 184 | 21 | 84 | 246 | 0 | 344 | -195 | 0 | -165 | 952
8 | 14 | 17 | 935 | 200 | 231 | 184 | 21 | 84 | 82 | 0 | 348 | -4 | -46 | -165 | 935
8 | 14 | 18 | 917 | 200 | 229 | 184 | 21 | 84 | 3 | 0 | 364 | 0 | 0 | -168 | 917
8 | 14 | 19 | 892 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | -15 | 0 | -166 | 892
8 | 14 | 20 | 841 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | -68 | 0 | -165 | 841
8 | 14 | 21 | 783 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | -116 | 0 | -166 | 783
8 | 14 | 22 | 723 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | -189 | 0 | -165 | 723
8 | 14 | 23 | 679 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | -230 | 0 | -166 | 679
8 | 15 | 0 | 623 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | -238 | -46 | -166 | 623
8 | 15 | 1 | 596 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | -279 | -46 | -166 | 596
8 | 15 | 2 | 590 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 362 | -276 | -48 | -165 | 590
8 | 15 | 3 | 600 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | -268 | -46 | -166 | 600
8 | 15 | 4 | 616 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 367 | -257 | -46 | -165 | 616
8 | 15 | 5 | 630 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 46 | 0 | 374 | -296 | -46 | -165 | 630
8 | 15 | 6 | 669 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 215 | -51 | 387 | -387 | -46 | -166 | 669
8 | 15 | 7 | 737 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 391 | -160 | 395 | -395 | -46 | -165 | 737
8 | 15 | 8 | 838 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 540 | -173 | 393 | -393 | 0 | -165 | 838
8 | 15 | 9 | 904 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 652 | -218 | 402 | -402 | 0 | -166 | 904
8 | 15 | 10 | 957 | 200 | 233 | 103 | 21 | 84 | 802 | -321 | 431 | -431 | 0 | -165 | 957
8 | 15 | 11 | 992 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 874 | -361 | 425 | -425 | 0 | -166 | 992
8 | 15 | 12 | 1009 | 200 | 238 | 103 | 21 | 84 | 827 | -299 | 392 | -392 | 0 | -165 | 1009
8 | 15 | 13 | 997 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 760 | -242 | 386 | -386 | 0 | -166 | 997
8 | 15 | 14 | 983 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 658 | -154 | 376 | -376 | 0 | -165 | 983
8 | 15 | 15 | 965 | 200 | 234 | 103 | 21 | 84 | 461 | 0 | 380 | -353 | 0 | -165 | 965
8 | 15 | 16 | 961 | 200 | 234 | 184 | 21 | 84 | 265 | 0 | 390 | -252 | 0 | -165 | 961
8 | 15 | 17 | 946 | 200 | 232 | 184 | 21 | 84 | 70 | 0 | 380 | -57 | -3 | -165 | 946
8 | 15 | 18 | 939 | 200 | 232 | 184 | 21 | 84 | 1 | 0 | 386 | 0 | 0 | -169 | 939
8 | 15 | 19 | 908 | 200 | 229 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | -28 | 0 | -166 | 908
8 | 15 | 20 | 851 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 375 | -76 | 0 | -165 | 851
8 | 15 | 21 | 796 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | -123 | 0 | -166 | 796
8 | 15 | 22 | 729 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 355 | -177 | 0 | -166 | 729
8 | 15 | 23 | 686 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | -222 | 0 | -165 | 686
8 | 16 | 0 | 631 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 339 | -210 | -46 | -166 | 631
8 | 16 | 1 | 601 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 320 | -223 | -47 | -163 | 601
8 | 16 | 2 | 596 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 303 | -210 | -46 | -165 | 596
8 | 16 | 3 | 604 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | -225 | -46 | -165 | 604
8 | 16 | 4 | 621 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 339 | -220 | -46 | -166 | 621
8 | 16 | 5 | 634 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 45 | 0 | 320 | -232 | -46 | -167 | 634
8 | 16 | 6 | 674 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 202 | -29 | 312 | -312 | -47 | -166 | 674
8 | 16 | 7 | 768 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 441 | -175 | 296 | -296 | -46 | -166 | 768
8 | 16 | 8 | 893 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 743 | -320 | 301 | -301 | 0 | -166 | 893
8 | 16 | 9 | 990 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 937 | -533 | 316 | -209 | 0 | -166 | 990
8 | 16 | 10 | 1039 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 1063 | -621 | 332 | -219 | 0 | -165 | 1039
8 | 16 | 11 | 1069 | 200 | 244 | 103 | 21 | 84 | 1111 | -641 | 330 | -218 | 0 | -165 | 1069
8 | 16 | 12 | 1063 | 200 | 244 | 103 | 21 | 84 | 1006 | -532 | 303 | -200 | 0 | -166 | 1063
8 | 16 | 13 | 1048 | 200 | 242 | 103 | 21 | 84 | 819 | -354 | 287 | -189 | 0 | -165 | 1048
8 | 16 | 14 | 1039 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 652 | -97 | 283 | -283 | 0 | -165 | 1039
8 | 16 | 15 | 1003 | 200 | 238 | 103 | 21 | 84 | 377 | 0 | 263 | -118 | 0 | -165 | 1003
8 | 16 | 16 | 993 | 200 | 237 | 181 | 21 | 84 | 166 | 0 | 252 | 0 | 18 | -166 | 993
8 | 16 | 17 | 979 | 200 | 236 | 190 | 21 | 84 | 53 | 0 | 276 | 0 | 46 | -127 | 979
8 | 16 | 18 | 969 | 200 | 235 | 196 | 21 | 84 | 2 | 0 | 251 | 0 | 46 | -66 | 969
8 | 16 | 19 | 932 | 200 | 231 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 50 | -73 | 932
8 | 16 | 20 | 871 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 46 | -118 | 871
8 | 16 | 21 | 810 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | -163 | 810
8 | 16 | 22 | 751 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -166 | 751
8 | 16 | 23 | 702 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | -66 | 0 | -166 | 702
8 | 17 | 0 | 646 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | -114 | 0 | -166 | 646
8 | 17 | 1 | 608 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | -70 | -46 | -166 | 608
8 | 17 | 2 | 605 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | -62 | -46 | -166 | 605
8 | 17 | 3 | 616 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | -46 | -46 | -165 | 616
8 | 17 | 4 | 636 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | -87 | 0 | -167 | 636
8 | 17 | 5 | 655 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 44 | 0 | 159 | -88 | 0 | -166 | 655
8 | 17 | 6 | 698 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 226 | -23 | 128 | -128 | -46 | -165 | 698
8 | 17 | 7 | 836 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 510 | -213 | 144 | -95 | -50 | -166 | 836
8 | 17 | 8 | 1026 | 200 | 240 | 103 | 21 | 84 | 804 | -305 | 129 | -85 | 0 | -165 | 1026
8 | 17 | 9 | 1161 | 200 | 253 | 103 | 21 | 84 | 1056 | -399 | 158 | -104 | -46 | -165 | 1161
8 | 17 | 10 | 1215 | 200 | 259 | 103 | 21 | 84 | 1204 | -526 | 165 | -109 | -19 | -167 | 1215
8 | 17 | 11 | 1255 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1235 | -484 | 132 | -87 | -46 | -166 | 1255
8 | 17 | 12 | 1223 | 200 | 259 | 103 | 21 | 84 | 1142 | -458 | 110 | -73 | 0 | -165 | 1223
8 | 17 | 13 | 1245 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 1009 | -248 | 78 | -52 | -46 | -166 | 1245
8 | 17 | 14 | 1247 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 856 | -89 | 62 | -41 | -46 | -165 | 1247
8 | 17 | 15 | 1225 | 200 | 260 | 103 | 21 | 84 | 578 | 0 | 45 | 0 | 46 | -112 | 1225
8 | 17 | 16 | 1192 | 200 | 320 | 196 | 21 | 84 | 284 | 0 | 34 | 0 | 46 | 7 | 1192
8 | 17 | 17 | 1114 | 200 | 458 | 196 | 21 | 84 | 75 | 0 | 27 | 0 | 46 | 7 | 1114
8 | 17 | 18 | 1071 | 200 | 502 | 196 | 21 | 84 | 2 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1071
8 | 17 | 19 | 1024 | 200 | 465 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 1024
8 | 17 | 20 | 951 | 200 | 392 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 951
8 | 17 | 21 | 872 | 200 | 315 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 872
8 | 17 | 22 | 810 | 200 | 250 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 | 810
8 | 17 | 23 | 749 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -34 | 749
8 | 18 | 0 | 685 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -95 | 685
8 | 18 | 1 | 651 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -128 | 651
8 | 18 | 2 | 644 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -132 | 644
8 | 18 | 3 | 653 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -126 | 653
8 | 18 | 4 | 673 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | -103 | 673
8 | 18 | 5 | 689 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 45 | 0 | 3 | 0 | 46 | -123 | 689
8 | 18 | 6 | 731 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 194 | 0 | 4 | 0 | 46 | -149 | 731
8 | 18 | 7 | 855 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 433 | -52 | 4 | 0 | 0 | -166 | 855
8 | 18 | 8 | 1044 | 200 | 242 | 103 | 21 | 84 | 744 | -187 | 3 | 0 | 0 | -166 | 1044
8 | 18 | 9 | 1174 | 200 | 255 | 103 | 21 | 84 | 984 | -310 | 3 | 0 | 0 | -166 | 1174
8 | 18 | 10 | 1238 | 200 | 261 | 103 | 21 | 84 | 1172 | -393 | 3 | 0 | -47 | -166 | 1238
8 | 18 | 11 | 1281 | 200 | 265 | 103 | 21 | 84 | 1231 | -413 | 5 | 0 | -49 | -166 | 1281
8 | 18 | 12 | 1260 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1172 | -395 | 8 | 0 | -30 | -166 | 1260
8 | 18 | 13 | 1293 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 1038 | -220 | 16 | -2 | -46 | -167 | 1293
8 | 18 | 14 | 1289 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 822 | -7 | 22 | -15 | 0 | -207 | 1289
8 | 18 | 15 | 1261 | 200 | 263 | 144 | 21 | 84 | 568 | 0 | 31 | 0 | 46 | -96 | 1261
8 | 18 | 16 | 1242 | 200 | 363 | 194 | 21 | 84 | 301 | 0 | 31 | 0 | 48 | 0 | 1242
8 | 18 | 17 | 1144 | 200 | 506 | 194 | 21 | 84 | 71 | 0 | 23 | 0 | 46 | -1 | 1144
8 | 18 | 18 | 1093 | 200 | 525 | 194 | 21 | 84 | 2 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1093
8 | 18 | 19 | 1034 | 200 | 470 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 1034
8 | 18 | 20 | 960 | 200 | 392 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 960
8 | 18 | 21 | 880 | 200 | 311 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 880
8 | 18 | 22 | 815 | 200 | 249 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 815
8 | 18 | 23 | 759 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -39 | 759
8 | 19 | 0 | 691 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -64 | 691
8 | 19 | 1 | 656 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | -88 | 656
8 | 19 | 2 | 646 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -87 | 646
8 | 19 | 3 | 653 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -87 | 653
8 | 19 | 4 | 668 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -84 | 668
8 | 19 | 5 | 677 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | -80 | 677
8 | 19 | 6 | 709 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 233 | 0 | 13 | 0 | -46 | -127 | 709
8 | 19 | 7 | 790 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 476 | -116 | 7 | 0 | -46 | -167 | 790
8 | 19 | 8 | 937 | 200 | 231 | 103 | 21 | 84 | 769 | -264 | 4 | 0 | -46 | -165 | 937
8 | 19 | 9 | 1054 | 200 | 243 | 103 | 21 | 84 | 999 | -387 | 3 | 0 | -46 | -166 | 1054
8 | 19 | 10 | 1102 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 1133 | -477 | 6 | 0 | -50 | -166 | 1102
8 | 19 | 11 | 1146 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 1161 | -474 | 10 | 0 | -46 | -165 | 1146
8 | 19 | 12 | 1149 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 1124 | -430 | 20 | -13 | -46 | -166 | 1149
8 | 19 | 13 | 1146 | 200 | 252 | 103 | 21 | 84 | 876 | -184 | 16 | -10 | -46 | -166 | 1146
8 | 19 | 14 | 1128 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 594 | 0 | 21 | 0 | 0 | -145 | 1128
8 | 19 | 15 | 1097 | 200 | 247 | 196 | 21 | 84 | 365 | 0 | 26 | 0 | 0 | -42 | 1097
8 | 19 | 16 | 1061 | 200 | 313 | 196 | 21 | 84 | 188 | 0 | 14 | 0 | 46 | -1 | 1061
8 | 19 | 17 | 1018 | 200 | 377 | 196 | 21 | 84 | 84 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1018
8 | 19 | 18 | 998 | 200 | 442 | 196 | 21 | 84 | 4 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 998
8 | 19 | 19 | 959 | 200 | 408 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 959
8 | 19 | 20 | 896 | 200 | 344 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 896
8 | 19 | 21 | 832 | 200 | 276 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | -1 | 832
8 | 19 | 22 | 778 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 778
8 | 19 | 23 | 725 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 725
8 | 20 | 0 | 667 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -69 | 667
8 | 20 | 1 | 630 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -96 | 630
8 | 20 | 2 | 623 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | -18 | -80 | 623
8 | 20 | 3 | 627 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | -46 | -51 | 627
8 | 20 | 4 | 639 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | -46 | -46 | 639
8 | 20 | 5 | 643 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 38 | 0 | 10 | 0 | -46 | -57 | 643
8 | 20 | 6 | 661 | 200 | 228 | 139 | 21 | 84 | 229 | 0 | 12 | -4 | -46 | -202 | 661
8 | 20 | 7 | 725 | 200 | 228 | 139 | 21 | 84 | 514 | -221 | 10 | -6 | -46 | -198 | 725
8 | 20 | 8 | 846 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 836 | -398 | 9 | 0 | -46 | -191 | 846
8 | 20 | 9 | 956 | 200 | 233 | 103 | 21 | 84 | 1142 | -605 | 12 | 0 | -50 | -184 | 956
8 | 20 | 10 | 999 | 200 | 238 | 103 | 21 | 84 | 1188 | -625 | 13 | 0 | -46 | -177 | 999
8 | 20 | 11 | 1038 | 200 | 241 | 103 | 21 | 84 | 1157 | -559 | 24 | -16 | -46 | -171 | 1038
8 | 20 | 12 | 1051 | 200 | 243 | 103 | 21 | 84 | 1062 | -460 | 29 | -19 | -46 | -166 | 1051
8 | 20 | 13 | 1053 | 200 | 243 | 103 | 21 | 84 | 894 | -291 | 33 | -21 | -46 | -167 | 1053
8 | 20 | 14 | 1040 | 200 | 242 | 103 | 21 | 84 | 642 | -50 | 28 | -18 | -46 | -166 | 1040
8 | 20 | 15 | 1007 | 200 | 238 | 103 | 21 | 84 | 413 | 0 | 21 | 0 | 0 | -73 | 1007
8 | 20 | 16 | 1003 | 200 | 238 | 195 | 21 | 84 | 287 | 0 | 22 | 0 | 0 | -44 | 1003
8 | 20 | 17 | 997 | 200 | 324 | 196 | 21 | 84 | 107 | 0 | 20 | 0 | 46 | -1 | 997
8 | 20 | 18 | 988 | 200 | 421 | 196 | 21 | 84 | 2 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 988
8 | 20 | 19 | 963 | 200 | 406 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -1 | 963
8 | 20 | 20 | 905 | 200 | 353 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -1 | 905
8 | 20 | 21 | 840 | 200 | 289 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 840
8 | 20 | 22 | 774 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 774
8 | 20 | 23 | 724 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 724
8 | 21 | 0 | 668 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 668
8 | 21 | 1 | 632 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -87 | 632
8 | 21 | 2 | 628 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4 | -83 | 628
8 | 21 | 3 | 639 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -86 | 639
8 | 21 | 4 | 663 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -70 | 663
8 | 21 | 5 | 688 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | -76 | 688
8 | 21 | 6 | 752 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 260 | 0 | 4 | 0 | 4 | -152 | 752
8 | 21 | 7 | 887 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 559 | -91 | 2 | 0 | -46 | -173 | 887
8 | 21 | 8 | 1109 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 903 | -240 | 2 | 0 | -46 | -166 | 1109
8 | 21 | 9 | 1252 | 200 | 262 | 103 | 21 | 84 | 1133 | -340 | 1 | 0 | -46 | -166 | 1252
8 | 21 | 10 | 1319 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1278 | -422 | 2 | 0 | -50 | -166 | 1319
8 | 21 | 11 | 1364 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1314 | -425 | 5 | 0 | -46 | -165 | 1364
8 | 21 | 12 | 1322 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1216 | -372 | 13 | 0 | -46 | -166 | 1322
8 | 21 | 13 | 1367 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1086 | -197 | 22 | -15 | -46 | -164 | 1367
8 | 21 | 14 | 1356 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 830 | 0 | 31 | 0 | 0 | -185 | 1356
8 | 21 | 15 | 1318 | 200 | 269 | 193 | 21 | 84 | 524 | 0 | 32 | 0 | 0 | -5 | 1318
8 | 21 | 16 | 1294 | 200 | 449 | 193 | 21 | 84 | 269 | 0 | 33 | 0 | 46 | -1 | 1294
8 | 21 | 17 | 1199 | 200 | 559 | 193 | 21 | 84 | 65 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 1199
8 | 21 | 18 | 1156 | 200 | 586 | 193 | 21 | 84 | 2 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 1156
8 | 21 | 19 | 1098 | 200 | 533 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1098
8 | 21 | 20 | 1024 | 200 | 456 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 1 | 1024
8 | 21 | 21 | 942 | 200 | 365 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 942
8 | 21 | 22 | 880 | 200 | 280 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 880
8 | 21 | 23 | 822 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 32 | 1 | 822
8 | 22 | 0 | 757 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -42 | 757
8 | 22 | 1 | 718 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -80 | 718
8 | 22 | 2 | 708 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -82 | 708
8 | 22 | 3 | 713 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -82 | 713
8 | 22 | 4 | 731 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -77 | 731
8 | 22 | 5 | 754 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 50 | 0 | 84 | 0 | 0 | -73 | 754
8 | 22 | 6 | 821 | 200 | 228 | 116 | 21 | 84 | 287 | 0 | 59 | 0 | 0 | -174 | 821
8 | 22 | 7 | 954 | 200 | 233 | 116 | 21 | 84 | 599 | -78 | 50 | -33 | -46 | -192 | 954
8 | 22 | 8 | 1172 | 200 | 254 | 103 | 21 | 84 | 914 | -167 | 43 | -28 | -46 | -206 | 1172
8 | 22 | 9 | 1308 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1104 | -234 | 30 | -20 | -46 | -202 | 1308
8 | 22 | 10 | 1357 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1210 | -304 | 23 | -15 | -46 | -192 | 1357
8 | 22 | 11 | 1390 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 1235 | -314 | 19 | -13 | -46 | -175 | 1390
8 | 22 | 12 | 1372 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 1237 | -330 | 21 | -14 | -50 | -174 | 1372
8 | 22 | 13 | 1424 | 200 | 279 | 103 | 21 | 84 | 1167 | -189 | 26 | -17 | -46 | -204 | 1424
8 | 22 | 14 | 1414 | 200 | 278 | 103 | 21 | 84 | 939 | 0 | 24 | 0 | -39 | -196 | 1414
8 | 22 | 15 | 1387 | 200 | 275 | 152 | 21 | 84 | 686 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 1387
8 | 22 | 16 | 1377 | 200 | 414 | 196 | 21 | 84 | 387 | 0 | 26 | 0 | 50 | -1 | 1377
8 | 22 | 17 | 1284 | 200 | 623 | 196 | 21 | 84 | 94 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1284
8 | 22 | 18 | 1229 | 200 | 655 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1229
8 | 22 | 19 | 1162 | 200 | 579 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -1 | 1162
8 | 22 | 20 | 1083 | 200 | 489 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1083
8 | 22 | 21 | 994 | 200 | 381 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -1 | 994
8 | 22 | 22 | 923 | 200 | 284 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 0 | 923
8 | 22 | 23 | 861 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 24 | 0 | 861
8 | 23 | 0 | 794 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -43 | 794
8 | 23 | 1 | 756 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -72 | 756
8 | 23 | 2 | 743 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -74 | 743
8 | 23 | 3 | 747 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -73 | 747
8 | 23 | 4 | 764 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -70 | 764
8 | 23 | 5 | 788 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 48 | 0 | 100 | 0 | 0 | -64 | 788
8 | 23 | 6 | 861 | 200 | 228 | 108 | 21 | 84 | 288 | 0 | 88 | 0 | 0 | -156 | 861
8 | 23 | 7 | 992 | 200 | 237 | 108 | 21 | 84 | 566 | -36 | 72 | -47 | -46 | -167 | 992
8 | 23 | 8 | 1198 | 200 | 257 | 103 | 21 | 84 | 831 | -110 | 70 | -46 | -46 | -166 | 1198
8 | 23 | 9 | 1328 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 1023 | -180 | 55 | -36 | -46 | -166 | 1328
8 | 23 | 10 | 1370 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 1110 | -225 | 43 | -29 | -46 | -165 | 1370
8 | 23 | 11 | 1407 | 200 | 277 | 103 | 21 | 84 | 1155 | -234 | 37 | -25 | -46 | -165 | 1407
8 | 23 | 12 | 1391 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 1171 | -260 | 36 | -24 | -50 | -166 | 1391
8 | 23 | 13 | 1431 | 200 | 280 | 103 | 21 | 84 | 1087 | -147 | 43 | -28 | -46 | -166 | 1431
8 | 23 | 14 | 1434 | 200 | 280 | 103 | 21 | 84 | 965 | -3 | 46 | -30 | -46 | -186 | 1434
8 | 23 | 15 | 1411 | 200 | 278 | 162 | 21 | 84 | 672 | 0 | 49 | 0 | 0 | -55 | 1411
8 | 23 | 16 | 1382 | 200 | 458 | 196 | 21 | 84 | 328 | 0 | 46 | 0 | 50 | -1 | 1382
8 | 23 | 17 | 1277 | 200 | 596 | 196 | 21 | 84 | 76 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 1277
8 | 23 | 18 | 1225 | 200 | 602 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 1225
8 | 23 | 19 | 1164 | 200 | 541 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -1 | 1164
8 | 23 | 20 | 1084 | 200 | 439 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 1084
8 | 23 | 21 | 1000 | 200 | 334 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | 0 | 1000
8 | 23 | 22 | 929 | 200 | 297 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 929
8 | 23 | 23 | 864 | 200 | 249 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 864
8 | 24 | 0 | 794 | 200 | 228 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -33 | 794
8 | 24 | 1 | 755 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -70 | 755
8 | 24 | 2 | 741 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -74 | 741
8 | 24 | 3 | 741 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -73 | 741
8 | 24 | 4 | 757 | 200 | 228 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -63 | 757
8 | 24 | 5 | 785 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 47 | 0 | 89 | 0 | 0 | -62 | 785
8 | 24 | 6 | 851 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 281 | 0 | 71 | 0 | 0 | -137 | 851
8 | 24 | 7 | 995 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 582 | -14 | 59 | -39 | -46 | -192 | 995
8 | 24 | 8 | 1208 | 200 | 258 | 103 | 21 | 84 | 885 | -118 | 40 | -26 | -46 | -193 | 1208
8 | 24 | 9 | 1338 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1074 | -188 | 28 | -19 | -46 | -190 | 1338
8 | 24 | 10 | 1383 | 200 | 275 | 103 | 21 | 84 | 1202 | -275 | 28 | -19 | -46 | -190 | 1383
8 | 24 | 11 | 1414 | 200 | 278 | 103 | 21 | 84 | 1256 | -318 | 41 | -27 | -46 | -178 | 1414
8 | 24 | 12 | 1377 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 1239 | -346 | 49 | -32 | -50 | -165 | 1377
8 | 24 | 13 | 1429 | 200 | 279 | 103 | 21 | 84 | 1182 | -205 | 42 | -27 | -46 | -204 | 1429
8 | 24 | 14 | 1418 | 200 | 278 | 103 | 21 | 84 | 978 | 0 | 36 | -19 | -46 | -217 | 1418
8 | 24 | 15 | 1399 | 200 | 277 | 152 | 21 | 84 | 684 | 0 | 34 | 0 | 0 | -53 | 1399
8 | 24 | 16 | 1387 | 200 | 468 | 195 | 21 | 84 | 385 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1387
8 | 24 | 17 | 1290 | 200 | 682 | 195 | 21 | 84 | 88 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1290
8 | 24 | 18 | 1231 | 200 | 716 | 195 | 21 | 84 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1231
8 | 24 | 19 | 1175 | 200 | 663 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1175
8 | 24 | 20 | 1088 | 200 | 568 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1088
8 | 24 | 21 | 1000 | 200 | 452 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 1000
8 | 24 | 22 | 926 | 200 | 400 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 926
8 | 24 | 23 | 860 | 200 | 291 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | 0 | 860
8 | 25 | 0 | 792 | 200 | 275 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 792
8 | 25 | 1 | 751 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 751
8 | 25 | 2 | 735 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -14 | 735
8 | 25 | 3 | 737 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -25 | 737
8 | 25 | 4 | 754 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -10 | 754
8 | 25 | 5 | 775 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | -34 | 775
8 | 25 | 6 | 842 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 283 | 0 | 26 | 0 | 0 | -103 | 842
8 | 25 | 7 | 975 | 200 | 235 | 103 | 21 | 84 | 611 | -39 | 17 | -11 | -46 | -200 | 975
8 | 25 | 8 | 1183 | 200 | 255 | 103 | 21 | 84 | 929 | -179 | 9 | 0 | -46 | -193 | 1183
8 | 25 | 9 | 1324 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1168 | -301 | 9 | 0 | -46 | -183 | 1324
8 | 25 | 10 | 1367 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1324 | -440 | 13 | 0 | -46 | -165 | 1367
8 | 25 | 11 | 1401 | 200 | 277 | 103 | 21 | 84 | 1404 | -494 | 18 | 0 | -46 | -166 | 1401
8 | 25 | 12 | 1368 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 1361 | -467 | 25 | -16 | -50 | -167 | 1368
8 | 25 | 13 | 1406 | 200 | 277 | 103 | 21 | 84 | 1275 | -337 | 22 | -15 | -46 | -178 | 1406
8 | 25 | 14 | 1416 | 200 | 278 | 103 | 21 | 84 | 1053 | -87 | 21 | -14 | -46 | -197 | 1416
8 | 25 | 15 | 1386 | 200 | 275 | 146 | 21 | 84 | 695 | 0 | 18 | 0 | 0 | -53 | 1386
8 | 25 | 16 | 1371 | 200 | 404 | 193 | 21 | 84 | 407 | 0 | 17 | 0 | 46 | -1 | 1371
8 | 25 | 17 | 1262 | 200 | 611 | 193 | 21 | 84 | 95 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 1262
8 | 25 | 18 | 1206 | 200 | 694 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1206
8 | 25 | 19 | 1139 | 200 | 575 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1139
8 | 25 | 20 | 1056 | 200 | 492 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1056
8 | 25 | 21 | 979 | 200 | 456 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 979
8 | 25 | 22 | 912 | 200 | 333 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 912
8 | 25 | 23 | 846 | 200 | 262 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | -1 | 846
8 | 26 | 0 | 777 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 777
8 | 26 | 1 | 735 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | -52 | 735
8 | 26 | 2 | 716 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -64 | 716
8 | 26 | 3 | 715 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -62 | 715
8 | 26 | 4 | 719 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -46 | 719
8 | 26 | 5 | 728 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 728
8 | 26 | 6 | 760 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 258 | 0 | 9 | 0 | -46 | -97 | 760
8 | 26 | 7 | 841 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 543 | -131 | 4 | 0 | -46 | -165 | 841
8 | 26 | 8 | 964 | 200 | 234 | 103 | 21 | 84 | 848 | -318 | 3 | 0 | -46 | -165 | 964
8 | 26 | 9 | 1072 | 200 | 245 | 103 | 21 | 84 | 1096 | -470 | 4 | 0 | -46 | -165 | 1072
8 | 26 | 10 | 1129 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 1241 | -563 | 9 | 0 | -50 | -166 | 1129
8 | 26 | 11 | 1160 | 200 | 253 | 103 | 21 | 84 | 1258 | -554 | 19 | -12 | -46 | -166 | 1160
8 | 26 | 12 | 1164 | 200 | 254 | 103 | 21 | 84 | 1235 | -528 | 19 | -12 | -46 | -166 | 1164
8 | 26 | 13 | 1154 | 200 | 253 | 103 | 21 | 84 | 1129 | -434 | 27 | -18 | -46 | -165 | 1154
8 | 26 | 14 | 1138 | 200 | 251 | 103 | 21 | 84 | 930 | -250 | 32 | -21 | -46 | -166 | 1138
8 | 26 | 15 | 1104 | 200 | 248 | 103 | 21 | 84 | 614 | 0 | 44 | 0 | -46 | -164 | 1104
8 | 26 | 16 | 1085 | 200 | 246 | 196 | 21 | 84 | 302 | 0 | 60 | 0 | 0 | -24 | 1085
8 | 26 | 17 | 1037 | 200 | 360 | 196 | 21 | 84 | 61 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 1037
8 | 26 | 18 | 1015 | 200 | 405 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 1015
8 | 26 | 19 | 974 | 200 | 378 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 974
8 | 26 | 20 | 910 | 200 | 317 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | -1 | 910
8 | 26 | 21 | 849 | 200 | 255 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 849
8 | 26 | 22 | 797 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 797
8 | 26 | 23 | 744 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -49 | 744
8 | 27 | 0 | 685 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -101 | 685
8 | 27 | 1 | 649 | 200 | 228 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | -29 | -95 | 649
8 | 27 | 2 | 635 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | -46 | -90 | 635
8 | 27 | 3 | 642 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -81 | 642
8 | 27 | 4 | 647 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | -46 | -70 | 647
8 | 27 | 5 | 654 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 25 | 0 | 54 | 0 | -46 | -83 | 654
8 | 27 | 6 | 669 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 173 | 0 | 46 | 0 | -46 | -200 | 669
8 | 27 | 7 | 720 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 392 | -144 | 34 | -22 | -46 | -190 | 720
8 | 27 | 8 | 821 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 650 | -248 | 26 | -17 | -46 | -180 | 821
8 | 27 | 9 | 916 | 200 | 229 | 103 | 21 | 84 | 887 | -405 | 23 | -15 | -46 | -165 | 916
8 | 27 | 10 | 955 | 200 | 233 | 103 | 21 | 84 | 1003 | -484 | 17 | -11 | -46 | -165 | 955
8 | 27 | 11 | 993 | 200 | 237 | 103 | 21 | 84 | 1107 | -551 | 23 | -15 | -50 | -166 | 993
8 | 27 | 12 | 1018 | 200 | 239 | 103 | 21 | 84 | 1037 | -467 | 38 | -25 | -46 | -166 | 1018
8 | 27 | 13 | 1010 | 200 | 239 | 103 | 21 | 84 | 992 | -437 | 56 | -37 | -46 | -165 | 1010
8 | 27 | 14 | 988 | 200 | 236 | 103 | 21 | 84 | 768 | -229 | 47 | -31 | -46 | -165 | 988
8 | 27 | 15 | 959 | 200 | 234 | 103 | 21 | 84 | 506 | 0 | 29 | 0 | -39 | -179 | 959
8 | 27 | 16 | 946 | 200 | 232 | 192 | 21 | 84 | 238 | 0 | 32 | 0 | 0 | -53 | 946
8 | 27 | 17 | 952 | 200 | 314 | 196 | 21 | 84 | 53 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 952
8 | 27 | 18 | 957 | 200 | 376 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 957
8 | 27 | 19 | 928 | 200 | 351 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 928
8 | 27 | 20 | 875 | 200 | 295 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 875
8 | 27 | 21 | 818 | 200 | 240 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -1 | 818
8 | 27 | 22 | 757 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -15 | 757
8 | 27 | 23 | 706 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -61 | 706
8 | 28 | 0 | 651 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -100 | 651
8 | 28 | 1 | 625 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | -46 | -75 | 625
8 | 28 | 2 | 623 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | -46 | -92 | 623
8 | 28 | 3 | 640 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | -46 | -81 | 640
8 | 28 | 4 | 666 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -65 | 666
8 | 28 | 5 | 693 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 29 | 0 | 79 | 0 | -46 | -74 | 693
8 | 28 | 6 | 739 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 165 | 0 | 85 | 0 | -31 | -174 | 739
8 | 28 | 7 | 879 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 521 | -147 | 67 | -44 | -46 | -166 | 879
8 | 28 | 8 | 1081 | 200 | 246 | 103 | 21 | 84 | 827 | -211 | 68 | -45 | -46 | -166 | 1081
8 | 28 | 9 | 1217 | 200 | 259 | 103 | 21 | 84 | 1095 | -356 | 66 | -43 | -46 | -166 | 1217
8 | 28 | 10 | 1258 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1155 | -381 | 85 | -56 | -50 | -166 | 1258
8 | 28 | 11 | 1302 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1198 | -393 | 98 | -65 | -46 | -165 | 1302
8 | 28 | 12 | 1265 | 200 | 264 | 103 | 21 | 84 | 1148 | -375 | 98 | -65 | -46 | -167 | 1265
8 | 28 | 13 | 1309 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1096 | -274 | 84 | -55 | -46 | -172 | 1309
8 | 28 | 14 | 1319 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 939 | -100 | 77 | -51 | -46 | -177 | 1319
8 | 28 | 15 | 1295 | 200 | 266 | 103 | 21 | 84 | 656 | 0 | 86 | 0 | 0 | -121 | 1295
8 | 28 | 16 | 1269 | 200 | 320 | 196 | 21 | 84 | 322 | 0 | 81 | 0 | 46 | -1 | 1269
8 | 28 | 17 | 1182 | 200 | 479 | 196 | 21 | 84 | 79 | 0 | 78 | 0 | 46 | -1 | 1182
8 | 28 | 18 | 1138 | 200 | 522 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 1138
8 | 28 | 19 | 1081 | 200 | 483 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1081
8 | 28 | 20 | 1005 | 200 | 427 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | 0 | 1005
8 | 28 | 21 | 925 | 200 | 362 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 925
8 | 28 | 22 | 859 | 200 | 301 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 859
8 | 28 | 23 | 809 | 200 | 258 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 809
8 | 29 | 0 | 746 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 746
8 | 29 | 1 | 712 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 712
8 | 29 | 2 | 703 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 703
8 | 29 | 3 | 708 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -40 | 708
8 | 29 | 4 | 723 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 723
8 | 29 | 5 | 745 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | -32 | 745
8 | 29 | 6 | 792 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 243 | 0 | 22 | 0 | 0 | -109 | 792
8 | 29 | 7 | 914 | 200 | 229 | 103 | 21 | 84 | 544 | -62 | 19 | -13 | -46 | -165 | 914
8 | 29 | 8 | 1117 | 200 | 249 | 103 | 21 | 84 | 818 | -154 | 20 | -13 | -46 | -165 | 1117
8 | 29 | 9 | 1257 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 1037 | -245 | 17 | -11 | -46 | -166 | 1257
8 | 29 | 10 | 1300 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1115 | -284 | 17 | -11 | -46 | -166 | 1300
8 | 29 | 11 | 1338 | 200 | 271 | 103 | 21 | 84 | 1176 | -311 | 18 | -12 | -46 | -166 | 1338
8 | 29 | 12 | 1309 | 200 | 268 | 103 | 21 | 84 | 1158 | -318 | 24 | -16 | -50 | -165 | 1309
8 | 29 | 13 | 1364 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1089 | -206 | 36 | -23 | -46 | -167 | 1364
8 | 29 | 14 | 1369 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 917 | -21 | 44 | -29 | -46 | -178 | 1369
8 | 29 | 15 | 1338 | 200 | 271 | 158 | 21 | 84 | 609 | 0 | 46 | 0 | 0 | -51 | 1338
8 | 29 | 16 | 1304 | 200 | 419 | 192 | 21 | 84 | 291 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 1304
8 | 29 | 17 | 1211 | 200 | 567 | 192 | 21 | 84 | 44 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 1211
8 | 29 | 18 | 1174 | 200 | 561 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 1174
8 | 29 | 19 | 1114 | 200 | 483 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 1114
8 | 29 | 20 | 1034 | 200 | 429 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 3 | 1034
8 | 29 | 21 | 955 | 200 | 301 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | 4 | 955
8 | 29 | 22 | 888 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 38 | 2 | 888
8 | 29 | 23 | 835 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -14 | 835
8 | 30 | 0 | 770 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -71 | 770
8 | 30 | 1 | 729 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -81 | 729
8 | 30 | 2 | 716 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -84 | 716
8 | 30 | 3 | 722 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | -4 | -81 | 722
8 | 30 | 4 | 746 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -75 | 746
8 | 30 | 5 | 765 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 25 | 0 | 97 | 0 | 4 | -75 | 765
8 | 30 | 6 | 813 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 205 | 0 | 93 | 0 | 0 | -136 | 813
8 | 30 | 7 | 921 | 200 | 230 | 118 | 21 | 84 | 422 | 0 | 82 | -24 | -46 | -166 | 921
8 | 30 | 8 | 1131 | 200 | 250 | 103 | 21 | 84 | 760 | -100 | 72 | -47 | -46 | -166 | 1131
8 | 30 | 9 | 1263 | 200 | 263 | 103 | 21 | 84 | 995 | -210 | 53 | -35 | -46 | -165 | 1263
8 | 30 | 10 | 1320 | 200 | 269 | 103 | 21 | 84 | 1115 | -279 | 54 | -35 | -46 | -166 | 1320
8 | 30 | 11 | 1362 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1200 | -328 | 61 | -40 | -46 | -166 | 1362
8 | 30 | 12 | 1330 | 200 | 270 | 103 | 21 | 84 | 1184 | -338 | 64 | -42 | -50 | -166 | 1330
8 | 30 | 13 | 1381 | 200 | 275 | 103 | 21 | 84 | 1127 | -240 | 67 | -44 | -46 | -166 | 1381
8 | 30 | 14 | 1364 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 880 | -10 | 71 | -47 | -46 | -165 | 1364
8 | 30 | 15 | 1334 | 200 | 270 | 196 | 21 | 84 | 543 | 0 | 68 | 0 | 0 | -48 | 1334
8 | 30 | 16 | 1279 | 200 | 449 | 196 | 21 | 84 | 218 | 0 | 58 | 0 | 46 | 7 | 1279
8 | 30 | 17 | 1195 | 200 | 539 | 196 | 21 | 84 | 42 | 0 | 56 | 0 | 50 | 7 | 1195
8 | 30 | 18 | 1173 | 200 | 566 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 7 | 1173
8 | 30 | 19 | 1113 | 200 | 499 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 7 | 1113
8 | 30 | 20 | 1036 | 200 | 419 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 6 | 1036
8 | 30 | 21 | 958 | 200 | 339 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 7 | 958
8 | 30 | 22 | 895 | 200 | 279 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 2 | 895
8 | 30 | 23 | 840 | 200 | 266 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 840
8 | 31 | 0 | 780 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -31 | 780
8 | 31 | 1 | 745 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -73 | 745
8 | 31 | 2 | 732 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -76 | 732
8 | 31 | 3 | 738 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | -4 | -72 | 738
8 | 31 | 4 | 754 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -72 | 754
8 | 31 | 5 | 765 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 28 | 0 | 101 | 0 | 0 | -70 | 765
8 | 31 | 6 | 812 | 200 | 228 | 110 | 21 | 84 | 214 | 0 | 98 | 0 | 4 | -147 | 812
8 | 31 | 7 | 950 | 200 | 233 | 110 | 21 | 84 | 569 | -84 | 86 | -57 | -46 | -166 | 950
8 | 31 | 8 | 1156 | 200 | 253 | 103 | 21 | 84 | 939 | -258 | 77 | -51 | -46 | -166 | 1156
8 | 31 | 9 | 1300 | 200 | 267 | 103 | 21 | 84 | 1209 | -394 | 62 | -41 | -46 | -165 | 1300
8 | 31 | 10 | 1365 | 200 | 273 | 103 | 21 | 84 | 1348 | -471 | 58 | -38 | -46 | -167 | 1365
8 | 31 | 11 | 1397 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 1399 | -499 | 71 | -47 | -46 | -165 | 1397
8 | 31 | 12 | 1347 | 200 | 272 | 103 | 21 | 84 | 1349 | -488 | 65 | -43 | -50 | -166 | 1347
8 | 31 | 13 | 1390 | 200 | 276 | 103 | 21 | 84 | 1254 | -363 | 77 | -51 | -46 | -165 | 1390
8 | 31 | 14 | 1377 | 200 | 274 | 103 | 21 | 84 | 995 | -118 | 85 | -56 | -46 | -165 | 1377
8 | 31 | 15 | 1341 | 200 | 271 | 145 | 21 | 84 | 619 | 0 | 58 | 0 | 0 | -57 | 1341
8 | 31 | 16 | 1303 | 200 | 455 | 196 | 21 | 84 | 269 | 0 | 33 | 0 | 46 | -1 | 1303
8 | 31 | 17 | 1207 | 200 | 592 | 196 | 21 | 84 | 44 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 1207
8 | 31 | 18 | 1182 | 200 | 605 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -1 | 1182
8 | 31 | 19 | 1109 | 200 | 528 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -1 | 1109
8 | 31 | 20 | 1029 | 200 | 446 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -1 | 1029
8 | 31 | 21 | 945 | 200 | 363 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -1 | 945
8 | 31 | 22 | 885 | 200 | 280 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 885
8 | 31 | 23 | 825 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 27 | 1 | 825
9 | 1 | 0 | 853 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 853
9 | 1 | 1 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 31 | 0 | 829
9 | 1 | 2 | 821 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 34 | 0 | 821
9 | 1 | 3 | 823 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 33 | 1 | 823
9 | 1 | 4 | 832 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 30 | 1 | 832
9 | 1 | 5 | 841 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 30 | 0 | 68 | 0 | 24 | -1 | 841
9 | 1 | 6 | 874 | 200 | 228 | 110 | 21 | 84 | 254 | 0 | 68 | 0 | 0 | -91 | 874
9 | 1 | 7 | 968 | 200 | 234 | 110 | 21 | 84 | 603 | -83 | 52 | -34 | -46 | -173 | 968
9 | 1 | 8 | 1103 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 940 | -261 | 42 | -27 | -46 | -194 | 1103
9 | 1 | 9 | 1212 | 200 | 258 | 96 | 21 | 84 | 1200 | -425 | 57 | -38 | -46 | -195 | 1212
9 | 1 | 10 | 1252 | 200 | 262 | 96 | 21 | 84 | 1287 | -465 | 80 | -53 | -46 | -214 | 1252
9 | 1 | 11 | 1304 | 200 | 267 | 96 | 21 | 84 | 1356 | -489 | 94 | -62 | -50 | -213 | 1304
9 | 1 | 12 | 1275 | 200 | 264 | 96 | 21 | 84 | 1261 | -445 | 128 | -85 | -47 | -202 | 1275
9 | 1 | 13 | 1318 | 200 | 269 | 96 | 21 | 84 | 1169 | -313 | 185 | -122 | -46 | -225 | 1318
9 | 1 | 14 | 1314 | 200 | 268 | 96 | 21 | 84 | 944 | -76 | 164 | -108 | -46 | -233 | 1314
9 | 1 | 15 | 1282 | 200 | 265 | 96 | 21 | 84 | 660 | 0 | 138 | 0 | 0 | -182 | 1282
9 | 1 | 16 | 1247 | 200 | 262 | 200 | 21 | 84 | 297 | 0 | 198 | 0 | 0 | -15 | 1247
9 | 1 | 17 | 1158 | 200 | 362 | 200 | 21 | 84 | 32 | 0 | 212 | 0 | 48 | -1 | 1158
9 | 1 | 18 | 1124 | 200 | 349 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 46 | 0 | 1124
9 | 1 | 19 | 1069 | 200 | 338 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | -1 | 1069
9 | 1 | 20 | 1010 | 200 | 320 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 46 | 0 | 1010
9 | 1 | 21 | 961 | 200 | 276 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | -1 | 961
9 | 1 | 22 | 920 | 200 | 289 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 920
9 | 1 | 23 | 875 | 200 | 304 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 2 | 0 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 0 | 829
9 | 2 | 1 | 809 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 16 | 1 | 809
9 | 2 | 2 | 802 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2 | 802
9 | 2 | 3 | 803 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -9 | 803
9 | 2 | 4 | 809 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -7 | 809
9 | 2 | 5 | 809 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 25 | 0 | 92 | 0 | 0 | -9 | 809
9 | 2 | 6 | 815 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 176 | 0 | 86 | 0 | 0 | -143 | 815
9 | 2 | 7 | 852 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 453 | -100 | 41 | -27 | -46 | -165 | 852
9 | 2 | 8 | 924 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 726 | -234 | 36 | -24 | -46 | -165 | 924
9 | 2 | 9 | 988 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 929 | -375 | 33 | -22 | -49 | -165 | 988
9 | 2 | 10 | 1010 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 951 | -382 | 42 | -28 | -47 | -166 | 1010
9 | 2 | 11 | 1025 | 200 | 240 | 96 | 21 | 84 | 930 | -351 | 46 | -30 | -46 | -165 | 1025
9 | 2 | 12 | 1012 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 818 | -248 | 39 | -26 | -46 | -165 | 1012
9 | 2 | 13 | 1011 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 671 | -105 | 49 | -32 | -46 | -166 | 1011
9 | 2 | 14 | 1002 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 516 | 0 | 46 | 0 | -39 | -160 | 1002
9 | 2 | 15 | 984 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 329 | 0 | 36 | 0 | 0 | -18 | 984
9 | 2 | 16 | 975 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 184 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 975
9 | 2 | 17 | 964 | 200 | 336 | 200 | 21 | 84 | 38 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 964
9 | 2 | 18 | 970 | 200 | 378 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -1 | 970
9 | 2 | 19 | 944 | 200 | 360 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 944
9 | 2 | 20 | 906 | 200 | 338 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -1 | 906
9 | 2 | 21 | 863 | 200 | 341 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 863
9 | 2 | 22 | 835 | 200 | 316 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 835
9 | 2 | 23 | 813 | 200 | 295 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 3 | 0 | 787 | 200 | 230 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 787
9 | 3 | 1 | 769 | 200 | 267 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 769
9 | 3 | 2 | 766 | 200 | 265 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 766
9 | 3 | 3 | 772 | 200 | 268 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 772
9 | 3 | 4 | 781 | 200 | 271 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 781
9 | 3 | 5 | 779 | 200 | 252 | 175 | 21 | 84 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 779
9 | 3 | 6 | 781 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 161 | 0 | 19 | 0 | 0 | -92 | 781
9 | 3 | 7 | 809 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 412 | -89 | 13 | -9 | -46 | -165 | 809
9 | 3 | 8 | 868 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 724 | -282 | 9 | 0 | -46 | -166 | 868
9 | 3 | 9 | 922 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 888 | -394 | 8 | 0 | -46 | -165 | 922
9 | 3 | 10 | 963 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 1053 | -523 | 10 | 0 | -46 | -166 | 963
9 | 3 | 11 | 988 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 1093 | -545 | 14 | 0 | -46 | -165 | 988
9 | 3 | 12 | 1006 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 1110 | -540 | 26 | -17 | -46 | -166 | 1006
9 | 3 | 13 | 1022 | 200 | 240 | 96 | 21 | 84 | 1150 | -563 | 29 | -19 | -50 | -166 | 1022
9 | 3 | 14 | 1010 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 924 | -354 | 37 | -25 | -46 | -166 | 1010
9 | 3 | 15 | 1007 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 654 | -86 | 33 | -22 | -46 | -165 | 1007
9 | 3 | 16 | 995 | 200 | 237 | 176 | 21 | 84 | 296 | 0 | 42 | 0 | 0 | -61 | 995
9 | 3 | 17 | 985 | 200 | 349 | 200 | 21 | 84 | 38 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 985
9 | 3 | 18 | 989 | 200 | 431 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 989
9 | 3 | 19 | 966 | 200 | 365 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 966
9 | 3 | 20 | 929 | 200 | 363 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 929
9 | 3 | 21 | 887 | 200 | 304 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 887
9 | 3 | 22 | 843 | 200 | 267 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 843
9 | 3 | 23 | 816 | 200 | 253 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 816
9 | 4 | 0 | 792 | 200 | 267 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 792
9 | 4 | 1 | 778 | 200 | 270 | 130 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 778
9 | 4 | 2 | 776 | 200 | 268 | 123 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 776
9 | 4 | 3 | 786 | 200 | 228 | 131 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 37 | 0 | 786
9 | 4 | 4 | 799 | 200 | 261 | 134 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 799
9 | 4 | 5 | 812 | 200 | 252 | 138 | 21 | 84 | 13 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 812
9 | 4 | 6 | 838 | 200 | 228 | 122 | 21 | 84 | 120 | 0 | 98 | 0 | 0 | -35 | 838
9 | 4 | 7 | 914 | 200 | 229 | 122 | 21 | 84 | 233 | 0 | 86 | 0 | 0 | -61 | 914
9 | 4 | 8 | 1036 | 200 | 241 | 96 | 21 | 84 | 360 | 0 | 83 | 0 | 0 | -49 | 1036
9 | 4 | 9 | 1123 | 200 | 250 | 96 | 21 | 84 | 469 | 0 | 92 | 0 | 0 | -89 | 1123
9 | 4 | 10 | 1148 | 200 | 252 | 96 | 21 | 84 | 503 | 0 | 100 | 0 | 0 | -108 | 1148
9 | 4 | 11 | 1166 | 200 | 254 | 96 | 21 | 84 | 481 | 0 | 109 | 0 | 0 | -79 | 1166
9 | 4 | 12 | 1137 | 200 | 251 | 127 | 21 | 84 | 414 | 0 | 100 | 0 | 0 | -60 | 1137
9 | 4 | 13 | 1173 | 200 | 254 | 200 | 21 | 84 | 312 | 0 | 106 | 0 | 0 | -4 | 1173
9 | 4 | 14 | 1162 | 200 | 273 | 200 | 21 | 84 | 250 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1162
9 | 4 | 15 | 1149 | 200 | 264 | 200 | 21 | 84 | 181 | 0 | 153 | 0 | 46 | 0 | 1149
9 | 4 | 16 | 1136 | 200 | 347 | 200 | 21 | 84 | 92 | 0 | 146 | 0 | 46 | 0 | 1136
9 | 4 | 17 | 1083 | 200 | 391 | 200 | 21 | 84 | 15 | 0 | 127 | 0 | 46 | -1 | 1083
9 | 4 | 18 | 1069 | 200 | 394 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | 0 | 1069
9 | 4 | 19 | 1023 | 200 | 337 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 50 | 0 | 1023
9 | 4 | 20 | 978 | 200 | 348 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 978
9 | 4 | 21 | 935 | 200 | 316 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 935
9 | 4 | 22 | 899 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | 0 | 899
9 | 4 | 23 | 867 | 200 | 262 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 867
9 | 5 | 0 | 831 | 200 | 257 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -1 | 831
9 | 5 | 1 | 815 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 39 | 1 | 815
9 | 5 | 2 | 812 | 200 | 270 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 812
9 | 5 | 3 | 816 | 200 | 265 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 816
9 | 5 | 4 | 824 | 200 | 262 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 824
9 | 5 | 5 | 833 | 200 | 259 | 200 | 21 | 84 | 13 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 833
9 | 5 | 6 | 858 | 200 | 228 | 125 | 21 | 84 | 131 | 0 | 45 | 0 | 24 | 0 | 858
9 | 5 | 7 | 939 | 200 | 232 | 100 | 21 | 84 | 360 | 0 | 46 | 0 | 0 | -104 | 939
9 | 5 | 8 | 1069 | 200 | 244 | 96 | 21 | 84 | 669 | 0 | 36 | -3 | -46 | -232 | 1069
9 | 5 | 9 | 1164 | 200 | 254 | 96 | 21 | 84 | 836 | -60 | 49 | -32 | -50 | -234 | 1164
9 | 5 | 10 | 1195 | 200 | 257 | 96 | 21 | 84 | 833 | -36 | 53 | -35 | -46 | -232 | 1195
9 | 5 | 11 | 1220 | 200 | 259 | 96 | 21 | 84 | 860 | -43 | 62 | -41 | -46 | -232 | 1220
9 | 5 | 12 | 1189 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 804 | -24 | 69 | -46 | -46 | -225 | 1189
9 | 5 | 13 | 1236 | 200 | 261 | 96 | 21 | 84 | 738 | 0 | 80 | 0 | -14 | -230 | 1236
9 | 5 | 14 | 1224 | 200 | 259 | 145 | 21 | 84 | 510 | 0 | 80 | 0 | 0 | -75 | 1224
9 | 5 | 15 | 1201 | 200 | 262 | 200 | 21 | 84 | 322 | 0 | 65 | 0 | 46 | 1 | 1201
9 | 5 | 16 | 1167 | 200 | 441 | 200 | 21 | 84 | 157 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 1167
9 | 5 | 17 | 1113 | 200 | 553 | 200 | 21 | 84 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1113
9 | 5 | 18 | 1094 | 200 | 554 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1094
9 | 5 | 19 | 1041 | 200 | 437 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -1 | 1041
9 | 5 | 20 | 993 | 200 | 448 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 993
9 | 5 | 21 | 946 | 200 | 402 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 946
9 | 5 | 22 | 910 | 200 | 370 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 910
9 | 5 | 23 | 869 | 200 | 292 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -1 | 869
9 | 6 | 0 | 831 | 200 | 331 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 831
9 | 6 | 1 | 812 | 200 | 313 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 812
9 | 6 | 2 | 811 | 200 | 319 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 811
9 | 6 | 3 | 815 | 200 | 328 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 815
9 | 6 | 4 | 821 | 200 | 338 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 821
9 | 6 | 5 | 834 | 200 | 344 | 164 | 21 | 84 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 834
9 | 6 | 6 | 858 | 200 | 296 | 164 | 21 | 84 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 858
9 | 6 | 7 | 923 | 200 | 263 | 134 | 21 | 84 | 215 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 923
9 | 6 | 8 | 1030 | 200 | 241 | 141 | 21 | 84 | 346 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 1030
9 | 6 | 9 | 1093 | 200 | 254 | 164 | 21 | 84 | 363 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1093
9 | 6 | 10 | 1094 | 200 | 314 | 164 | 21 | 84 | 305 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1094
9 | 6 | 11 | 1094 | 200 | 378 | 164 | 21 | 84 | 241 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1094
9 | 6 | 12 | 1034 | 200 | 350 | 164 | 21 | 84 | 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1034
9 | 6 | 13 | 1068 | 200 | 413 | 164 | 21 | 84 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1068
9 | 6 | 14 | 1071 | 200 | 410 | 164 | 21 | 84 | 127 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 1071
9 | 6 | 15 | 1054 | 200 | 371 | 164 | 21 | 84 | 146 | 0 | 21 | 0 | 46 | 1 | 1054
9 | 6 | 16 | 1040 | 200 | 412 | 164 | 21 | 84 | 79 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 1040
9 | 6 | 17 | 999 | 200 | 409 | 164 | 21 | 84 | 8 | 0 | 68 | 0 | 46 | -1 | 999
9 | 6 | 18 | 988 | 200 | 361 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 988
9 | 6 | 19 | 957 | 200 | 356 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 957
9 | 6 | 20 | 914 | 200 | 297 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 914
9 | 6 | 21 | 873 | 200 | 267 | 137 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 873
9 | 6 | 22 | 845 | 200 | 262 | 114 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 845
9 | 6 | 23 | 820 | 200 | 228 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 43 | 0 | 820
9 | 7 | 0 | 798 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -13 | 798
9 | 7 | 1 | 782 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -16 | 782
9 | 7 | 2 | 782 | 200 | 232 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 782
9 | 7 | 3 | 788 | 200 | 244 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 788
9 | 7 | 4 | 802 | 200 | 254 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 7 | 5 | 810 | 200 | 237 | 185 | 21 | 84 | 24 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 7 | 6 | 819 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 255 | 0 | 50 | 0 | -24 | -164 | 819
9 | 7 | 7 | 868 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 616 | -257 | 53 | -35 | -46 | -165 | 868
9 | 7 | 8 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 936 | -400 | 60 | -39 | -46 | -166 | 982
9 | 7 | 9 | 1071 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 1105 | -490 | 64 | -42 | -46 | -166 | 1071
9 | 7 | 10 | 1105 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 1198 | -550 | 66 | -43 | -49 | -166 | 1105
9 | 7 | 11 | 1117 | 200 | 249 | 96 | 21 | 84 | 1200 | -549 | 79 | -52 | -46 | -165 | 1117
9 | 7 | 12 | 1077 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 1132 | -517 | 82 | -54 | -47 | -165 | 1077
9 | 7 | 13 | 1101 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 983 | -348 | 87 | -57 | -46 | -166 | 1101
9 | 7 | 14 | 1110 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 803 | -159 | 84 | -55 | -46 | -166 | 1110
9 | 7 | 15 | 1096 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 554 | 0 | 70 | 0 | -16 | -160 | 1096
9 | 7 | 16 | 1071 | 200 | 279 | 200 | 21 | 84 | 216 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 1071
9 | 7 | 17 | 1010 | 200 | 417 | 200 | 21 | 84 | 18 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1010
9 | 7 | 18 | 996 | 200 | 397 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | 0 | 996
9 | 7 | 19 | 957 | 200 | 415 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 957
9 | 7 | 20 | 916 | 200 | 351 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 916
9 | 7 | 21 | 870 | 200 | 286 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 870
9 | 7 | 22 | 838 | 200 | 237 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 838
9 | 7 | 23 | 817 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -2 | 817
9 | 8 | 0 | 790 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -24 | 790
9 | 8 | 1 | 778 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -46 | 778
9 | 8 | 2 | 778 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -57 | 778
9 | 8 | 3 | 787 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -54 | 787
9 | 8 | 4 | 802 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -50 | 802
9 | 8 | 5 | 809 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 12 | 0 | 152 | 0 | 0 | -69 | 809
9 | 8 | 6 | 813 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 110 | 0 | 164 | 0 | -10 | -165 | 813
9 | 8 | 7 | 847 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 242 | 0 | 162 | -59 | -46 | -166 | 847
9 | 8 | 8 | 939 | 200 | 232 | 96 | 21 | 84 | 354 | 0 | 167 | -4 | -46 | -165 | 939
9 | 8 | 9 | 994 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 443 | 0 | 173 | -48 | -46 | -166 | 994
9 | 8 | 10 | 1007 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 471 | 0 | 195 | -87 | -46 | -165 | 1007
9 | 8 | 11 | 1017 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 529 | -12 | 208 | -137 | -46 | -165 | 1017
9 | 8 | 12 | 981 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 520 | 0 | 213 | -173 | -50 | -166 | 981
9 | 8 | 13 | 1010 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 427 | 0 | 187 | -32 | -46 | -166 | 1010
9 | 8 | 14 | 1015 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 304 | 0 | 181 | 0 | 0 | -110 | 1015
9 | 8 | 15 | 1008 | 200 | 238 | 108 | 21 | 84 | 190 | 0 | 191 | 0 | 0 | -24 | 1008
9 | 8 | 16 | 1004 | 200 | 238 | 198 | 21 | 84 | 94 | 0 | 194 | 0 | 0 | -25 | 1004
9 | 8 | 17 | 973 | 200 | 269 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | -1 | 973
9 | 8 | 18 | 961 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 27 | -1 | 961
9 | 8 | 19 | 930 | 200 | 231 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -17 | 930
9 | 8 | 20 | 891 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -48 | 891
9 | 8 | 21 | 853 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -105 | 853
9 | 8 | 22 | 826 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -96 | 826
9 | 8 | 23 | 813 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -95 | 813
9 | 9 | 0 | 782 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | 0 | 2 | -136 | 782
9 | 9 | 1 | 773 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -146 | 773
9 | 9 | 2 | 770 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -124 | 770
9 | 9 | 3 | 780 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -93 | 780
9 | 9 | 4 | 789 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -66 | 789
9 | 9 | 5 | 790 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 6 | 0 | 121 | 0 | 0 | -44 | 790
9 | 9 | 6 | 785 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 91 | 0 | 102 | 0 | 0 | -115 | 785
9 | 9 | 7 | 809 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 215 | 0 | 69 | 0 | -46 | -136 | 809
9 | 9 | 8 | 849 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 357 | 0 | 60 | 0 | -46 | -151 | 849
9 | 9 | 9 | 900 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 519 | -54 | 54 | -35 | -46 | -167 | 900
9 | 9 | 10 | 927 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 677 | -186 | 49 | -32 | -46 | -166 | 927
9 | 9 | 11 | 953 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 763 | -252 | 58 | -38 | -46 | -166 | 953
9 | 9 | 12 | 958 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 865 | -345 | 54 | -36 | -50 | -164 | 958
9 | 9 | 13 | 975 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 840 | -279 | 35 | -23 | -46 | -188 | 975
9 | 9 | 14 | 971 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 652 | -72 | 26 | -17 | -46 | -208 | 971
9 | 9 | 15 | 969 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 434 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 969
9 | 9 | 16 | 963 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 172 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 963
9 | 9 | 17 | 955 | 200 | 372 | 200 | 21 | 84 | 15 | 0 | 18 | 0 | 46 | -1 | 955
9 | 9 | 18 | 962 | 200 | 389 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -1 | 962
9 | 9 | 19 | 934 | 200 | 362 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 934
9 | 9 | 20 | 890 | 200 | 314 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 890
9 | 9 | 21 | 858 | 200 | 338 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 858
9 | 9 | 22 | 829 | 200 | 264 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -1 | 829
9 | 9 | 23 | 811 | 200 | 240 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 811
9 | 10 | 0 | 782 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | 1 | 782
9 | 10 | 1 | 767 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 | 1 | 767
9 | 10 | 2 | 762 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 762
9 | 10 | 3 | 772 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 772
9 | 10 | 4 | 780 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 780
9 | 10 | 5 | 780 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 14 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 780
9 | 10 | 6 | 778 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 169 | 0 | 9 | 0 | -23 | -67 | 778
9 | 10 | 7 | 802 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 426 | -108 | 5 | 0 | -46 | -165 | 802
9 | 10 | 8 | 857 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 739 | -301 | 1 | 0 | -46 | -165 | 857
9 | 10 | 9 | 924 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 954 | -450 | 0 | 0 | -46 | -165 | 924
9 | 10 | 10 | 965 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 1087 | -542 | 1 | 0 | -50 | -166 | 965
9 | 10 | 11 | 989 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 1121 | -561 | 3 | 0 | -47 | -165 | 989
9 | 10 | 12 | 1005 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 1077 | -506 | 7 | 0 | -46 | -166 | 1005
9 | 10 | 13 | 990 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 917 | -360 | 19 | -12 | -46 | -166 | 990
9 | 10 | 14 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 713 | -165 | 25 | -17 | -46 | -165 | 982
9 | 10 | 15 | 974 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 403 | 0 | 26 | 0 | 0 | -91 | 974
9 | 10 | 16 | 970 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 154 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 970
9 | 10 | 17 | 971 | 200 | 429 | 200 | 21 | 84 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 971
9 | 10 | 18 | 979 | 200 | 405 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 979
9 | 10 | 19 | 951 | 200 | 378 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -1 | 951
9 | 10 | 20 | 912 | 200 | 329 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | -1 | 912
9 | 10 | 21 | 874 | 200 | 333 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 874
9 | 10 | 22 | 838 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -1 | 838
9 | 10 | 23 | 812 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 34 | -1 | 812
9 | 11 | 0 | 787 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 18 | -1 | 787
9 | 11 | 1 | 769 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 12 | 1 | 769
9 | 11 | 2 | 769 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 6 | -1 | 769
9 | 11 | 3 | 778 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 7 | 0 | 778
9 | 11 | 4 | 792 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11 | 0 | 792
9 | 11 | 5 | 809 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 14 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 809
9 | 11 | 6 | 831 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 120 | 0 | 85 | 0 | 0 | -70 | 831
9 | 11 | 7 | 902 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 363 | 0 | 82 | -15 | -46 | -178 | 902
9 | 11 | 8 | 1030 | 200 | 241 | 96 | 21 | 84 | 615 | -18 | 75 | -49 | -46 | -189 | 1030
9 | 11 | 9 | 1126 | 200 | 250 | 96 | 21 | 84 | 845 | -139 | 72 | -48 | -46 | -209 | 1126
9 | 11 | 10 | 1170 | 200 | 254 | 96 | 21 | 84 | 969 | -220 | 70 | -46 | -46 | -212 | 1170
9 | 11 | 11 | 1196 | 200 | 257 | 96 | 21 | 84 | 1052 | -276 | 62 | -41 | -46 | -213 | 1196
9 | 11 | 12 | 1193 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 1087 | -314 | 61 | -40 | -50 | -208 | 1193
9 | 11 | 13 | 1220 | 200 | 259 | 96 | 21 | 84 | 970 | -152 | 60 | -40 | -46 | -232 | 1220
9 | 11 | 14 | 1233 | 200 | 260 | 96 | 21 | 84 | 826 | 0 | 52 | -28 | -46 | -232 | 1233
9 | 11 | 15 | 1217 | 200 | 259 | 133 | 21 | 84 | 556 | 0 | 43 | 0 | 0 | -79 | 1217
9 | 11 | 16 | 1187 | 200 | 381 | 200 | 21 | 84 | 210 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1187
9 | 11 | 17 | 1123 | 200 | 513 | 200 | 21 | 84 | 15 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 1123
9 | 11 | 18 | 1112 | 200 | 519 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1112
9 | 11 | 19 | 1052 | 200 | 461 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1052
9 | 11 | 20 | 993 | 200 | 397 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -1 | 993
9 | 11 | 21 | 947 | 200 | 333 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -1 | 947
9 | 11 | 22 | 904 | 200 | 277 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -1 | 904
9 | 11 | 23 | 866 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 1 | 866
9 | 12 | 0 | 831 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 23 | 1 | 831
9 | 12 | 1 | 813 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 28 | 1 | 813
9 | 12 | 2 | 810 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 26 | 2 | 810
9 | 12 | 3 | 814 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 27 | 3 | 814
9 | 12 | 4 | 823 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 29 | 0 | 823
9 | 12 | 5 | 831 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 14 | 0 | 89 | 0 | 21 | -1 | 831
9 | 12 | 6 | 859 | 200 | 228 | 125 | 21 | 84 | 192 | 0 | 80 | 0 | 0 | -71 | 859
9 | 12 | 7 | 938 | 200 | 232 | 125 | 21 | 84 | 529 | -11 | 58 | -38 | -46 | -216 | 938
9 | 12 | 8 | 1075 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 845 | -160 | 57 | -38 | -46 | -229 | 1075
9 | 12 | 9 | 1175 | 200 | 255 | 96 | 21 | 84 | 1047 | -277 | 82 | -54 | -46 | -233 | 1175
9 | 12 | 10 | 1215 | 200 | 259 | 96 | 21 | 84 | 1180 | -364 | 64 | -42 | -50 | -233 | 1215
9 | 12 | 11 | 1236 | 200 | 261 | 96 | 21 | 84 | 1189 | -354 | 53 | -35 | -46 | -233 | 1236
9 | 12 | 12 | 1210 | 200 | 258 | 96 | 21 | 84 | 1169 | -353 | 42 | -28 | -46 | -233 | 1210
9 | 12 | 13 | 1239 | 200 | 261 | 96 | 21 | 84 | 1018 | -170 | 23 | -15 | -46 | -233 | 1239
9 | 12 | 14 | 1216 | 200 | 259 | 96 | 21 | 84 | 686 | 0 | 22 | 0 | 0 | -152 | 1216
9 | 12 | 15 | 1187 | 200 | 256 | 200 | 21 | 84 | 418 | 0 | 30 | 0 | 0 | -22 | 1187
9 | 12 | 16 | 1152 | 200 | 484 | 200 | 21 | 84 | 143 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1152
9 | 12 | 17 | 1102 | 200 | 577 | 200 | 21 | 84 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1102
9 | 12 | 18 | 1082 | 200 | 560 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1082
9 | 12 | 19 | 1026 | 200 | 453 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 1026
9 | 12 | 20 | 975 | 200 | 442 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 975
9 | 12 | 21 | 929 | 200 | 368 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 929
9 | 12 | 22 | 891 | 200 | 334 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 891
9 | 12 | 23 | 853 | 200 | 300 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 13 | 0 | 821 | 200 | 277 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 821
9 | 13 | 1 | 804 | 200 | 274 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 804
9 | 13 | 2 | 801 | 200 | 279 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 13 | 3 | 805 | 200 | 274 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 805
9 | 13 | 4 | 815 | 200 | 268 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 815
9 | 13 | 5 | 823 | 200 | 282 | 200 | 21 | 84 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 823
9 | 13 | 6 | 831 | 200 | 258 | 118 | 21 | 84 | 136 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 831
9 | 13 | 7 | 903 | 200 | 228 | 103 | 21 | 84 | 464 | 0 | 11 | 0 | -9 | -199 | 903
9 | 13 | 8 | 1015 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 790 | -185 | 7 | 0 | -46 | -191 | 1015
9 | 13 | 9 | 1118 | 200 | 249 | 96 | 21 | 84 | 1018 | -323 | 2 | 0 | -46 | -183 | 1118
9 | 13 | 10 | 1155 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 1133 | -403 | 1 | 0 | -48 | -182 | 1155
9 | 13 | 11 | 1185 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 1158 | -412 | 2 | 0 | -48 | -172 | 1185
9 | 13 | 12 | 1159 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 1046 | -336 | 7 | 0 | -46 | -166 | 1159
9 | 13 | 13 | 1196 | 200 | 257 | 96 | 21 | 84 | 906 | -146 | 14 | -9 | -46 | -181 | 1196
9 | 13 | 14 | 1193 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 721 | 0 | 13 | 0 | 0 | -198 | 1193
9 | 13 | 15 | 1179 | 200 | 255 | 145 | 21 | 84 | 522 | 0 | 19 | 0 | 0 | -67 | 1179
9 | 13 | 16 | 1155 | 200 | 416 | 200 | 21 | 84 | 213 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1155
9 | 13 | 17 | 1088 | 200 | 499 | 200 | 21 | 84 | 14 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 1088
9 | 13 | 18 | 1074 | 200 | 546 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1074
9 | 13 | 19 | 1021 | 200 | 496 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1021
9 | 13 | 20 | 975 | 200 | 455 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 975
9 | 13 | 21 | 928 | 200 | 403 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 928
9 | 13 | 22 | 888 | 200 | 358 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 888
9 | 13 | 23 | 858 | 200 | 322 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 858
9 | 14 | 0 | 823 | 200 | 268 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 823
9 | 14 | 1 | 809 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 40 | -1 | 809
9 | 14 | 2 | 806 | 200 | 267 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 806
9 | 14 | 3 | 810 | 200 | 261 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 14 | 4 | 819 | 200 | 258 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 819
9 | 14 | 5 | 826 | 200 | 254 | 172 | 21 | 84 | 16 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 826
9 | 14 | 6 | 838 | 200 | 228 | 120 | 21 | 84 | 183 | 0 | 68 | 0 | 0 | -66 | 838
9 | 14 | 7 | 905 | 200 | 228 | 120 | 21 | 84 | 427 | 0 | 51 | 0 | 0 | -226 | 905
9 | 14 | 8 | 1019 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 624 | 0 | 48 | -13 | -46 | -234 | 1019
9 | 14 | 9 | 1123 | 200 | 250 | 96 | 21 | 84 | 820 | -82 | 41 | -27 | -46 | -234 | 1123
9 | 14 | 10 | 1167 | 200 | 254 | 96 | 21 | 84 | 1002 | -222 | 33 | -22 | -46 | -233 | 1167
9 | 14 | 11 | 1190 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 1031 | -235 | 49 | -33 | -46 | -233 | 1190
9 | 14 | 12 | 1159 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 972 | -222 | 113 | -75 | -50 | -233 | 1159
9 | 14 | 13 | 1205 | 200 | 258 | 96 | 21 | 84 | 801 | -30 | 166 | -109 | -46 | -236 | 1205
9 | 14 | 14 | 1187 | 200 | 256 | 96 | 21 | 84 | 579 | 0 | 173 | 0 | 0 | -222 | 1187
9 | 14 | 15 | 1163 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 308 | 0 | 144 | 0 | 0 | -47 | 1163
9 | 14 | 16 | 1143 | 200 | 382 | 200 | 21 | 84 | 118 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1143
9 | 14 | 17 | 1107 | 200 | 483 | 200 | 21 | 84 | 9 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 1107
9 | 14 | 18 | 1088 | 200 | 466 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 1088
9 | 14 | 19 | 1035 | 200 | 440 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1035
9 | 14 | 20 | 981 | 200 | 350 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 50 | -1 | 981
9 | 14 | 21 | 943 | 200 | 348 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 943
9 | 14 | 22 | 902 | 200 | 308 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 902
9 | 14 | 23 | 866 | 200 | 282 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 866
9 | 15 | 0 | 829 | 200 | 261 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 829
9 | 15 | 1 | 813 | 200 | 272 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 813
9 | 15 | 2 | 809 | 200 | 275 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 15 | 3 | 816 | 200 | 269 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 816
9 | 15 | 4 | 825 | 200 | 264 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 825
9 | 15 | 5 | 833 | 200 | 263 | 197 | 21 | 84 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 833
9 | 15 | 6 | 843 | 200 | 259 | 104 | 21 | 84 | 135 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 843
9 | 15 | 7 | 906 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 395 | 0 | 18 | 0 | 0 | -136 | 906
9 | 15 | 8 | 1013 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 662 | -86 | 8 | 0 | -46 | -165 | 1013
9 | 15 | 9 | 1096 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 808 | -157 | 9 | 0 | -46 | -166 | 1096
9 | 15 | 10 | 1122 | 200 | 250 | 96 | 21 | 84 | 884 | -208 | 8 | 0 | -46 | -167 | 1122
9 | 15 | 11 | 1146 | 200 | 252 | 96 | 21 | 84 | 959 | -264 | 14 | 0 | -50 | -166 | 1146
9 | 15 | 12 | 1111 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 875 | -210 | 22 | -15 | -46 | -164 | 1111
9 | 15 | 13 | 1133 | 200 | 251 | 96 | 21 | 84 | 661 | 0 | 31 | 0 | -46 | -165 | 1133
9 | 15 | 14 | 1123 | 200 | 250 | 164 | 21 | 84 | 427 | 0 | 31 | 0 | 0 | -54 | 1123
9 | 15 | 15 | 1094 | 200 | 352 | 197 | 21 | 84 | 213 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1094
9 | 15 | 16 | 1076 | 200 | 451 | 197 | 21 | 84 | 95 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1076
9 | 15 | 17 | 1030 | 200 | 491 | 197 | 21 | 84 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1030
9 | 15 | 18 | 1010 | 200 | 479 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1010
9 | 15 | 19 | 973 | 200 | 441 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 973
9 | 15 | 20 | 933 | 200 | 345 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 48 | 0 | 933
9 | 15 | 21 | 890 | 200 | 335 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 890
9 | 15 | 22 | 856 | 200 | 301 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 856
9 | 15 | 23 | 831 | 200 | 270 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 831
9 | 16 | 0 | 802 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 29 | 1 | 802
9 | 16 | 1 | 787 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 28 | 1 | 787
9 | 16 | 2 | 783 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27 | 1 | 783
9 | 16 | 3 | 792 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | 1 | 792
9 | 16 | 4 | 801 | 200 | 269 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 801
9 | 16 | 5 | 803 | 200 | 228 | 195 | 21 | 84 | 5 | 0 | 24 | 0 | 44 | 2 | 803
9 | 16 | 6 | 798 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 82 | 0 | 21 | 0 | 8 | 2 | 798
9 | 16 | 7 | 815 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 245 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 815
9 | 16 | 8 | 867 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 513 | -68 | 16 | -10 | -46 | -167 | 867
9 | 16 | 9 | 930 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 779 | -276 | 21 | -14 | -46 | -166 | 930
9 | 16 | 10 | 951 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 880 | -359 | 21 | -14 | -46 | -165 | 951
9 | 16 | 11 | 974 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 937 | -393 | 21 | -14 | -48 | -165 | 974
9 | 16 | 12 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 930 | -391 | 19 | -13 | -49 | -163 | 968
9 | 16 | 13 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 817 | -269 | 25 | -16 | -46 | -166 | 982
9 | 16 | 14 | 978 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 565 | -21 | 27 | -18 | -46 | -165 | 978
9 | 16 | 15 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 357 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 968
9 | 16 | 16 | 954 | 200 | 273 | 200 | 21 | 84 | 149 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 954
9 | 16 | 17 | 947 | 200 | 362 | 200 | 21 | 84 | 9 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 947
9 | 16 | 18 | 951 | 200 | 373 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 951
9 | 16 | 19 | 921 | 200 | 370 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | -1 | 921
9 | 16 | 20 | 885 | 200 | 370 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 885
9 | 16 | 21 | 838 | 200 | 327 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 838
9 | 16 | 22 | 821 | 200 | 310 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 821
9 | 16 | 23 | 802 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | -1 | 802
9 | 17 | 0 | 778 | 200 | 232 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 778
9 | 17 | 1 | 763 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 763
9 | 17 | 2 | 760 | 200 | 264 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 760
9 | 17 | 3 | 771 | 200 | 265 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 771
9 | 17 | 4 | 780 | 200 | 268 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 780
9 | 17 | 5 | 781 | 200 | 260 | 180 | 21 | 84 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 781
9 | 17 | 6 | 779 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 100 | 0 | 33 | 0 | 0 | -46 | 779
9 | 17 | 7 | 797 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 264 | 0 | 31 | 0 | -26 | -164 | 797
9 | 17 | 8 | 836 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 486 | -77 | 29 | -19 | -46 | -166 | 836
9 | 17 | 9 | 890 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 634 | -171 | 28 | -18 | -46 | -166 | 890
9 | 17 | 10 | 930 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 776 | -276 | 29 | -19 | -46 | -166 | 930
9 | 17 | 11 | 959 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 830 | -299 | 30 | -20 | -50 | -167 | 959
9 | 17 | 12 | 975 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 826 | -287 | 34 | -22 | -46 | -166 | 975
9 | 17 | 13 | 969 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 705 | -171 | 33 | -22 | -46 | -166 | 969
9 | 17 | 14 | 963 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 545 | -16 | 30 | -20 | -46 | -165 | 963
9 | 17 | 15 | 964 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 360 | 0 | 29 | 0 | 0 | -60 | 964
9 | 17 | 16 | 965 | 200 | 295 | 200 | 21 | 84 | 132 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 965
9 | 17 | 17 | 970 | 200 | 376 | 200 | 21 | 84 | 5 | 0 | 34 | 0 | 50 | 0 | 970
9 | 17 | 18 | 978 | 200 | 385 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 978
9 | 17 | 19 | 952 | 200 | 345 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 952
9 | 17 | 20 | 921 | 200 | 356 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 921
9 | 17 | 21 | 875 | 200 | 289 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 17 | 22 | 836 | 200 | 244 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 17 | 23 | 817 | 200 | 242 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 18 | 0 | 791 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 791
9 | 18 | 1 | 777 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -17 | 777
9 | 18 | 2 | 775 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -35 | 775
9 | 18 | 3 | 782 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -34 | 782
9 | 18 | 4 | 797 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -28 | 797
9 | 18 | 5 | 801 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 10 | 0 | 141 | 0 | 0 | -58 | 801
9 | 18 | 6 | 809 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 171 | 0 | 154 | -13 | -46 | -165 | 809
9 | 18 | 7 | 850 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 482 | -192 | 183 | -121 | -46 | -164 | 850
9 | 18 | 8 | 934 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 820 | -400 | 272 | -179 | -46 | -165 | 934
9 | 18 | 9 | 1008 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 1031 | -551 | 305 | -201 | -50 | -165 | 1008
9 | 18 | 10 | 1046 | 200 | 242 | 96 | 21 | 84 | 1078 | -563 | 292 | -193 | -46 | -165 | 1046
9 | 18 | 11 | 1076 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 1044 | -507 | 305 | -201 | -46 | -165 | 1076
9 | 18 | 12 | 1069 | 200 | 244 | 96 | 21 | 84 | 1014 | -484 | 310 | -204 | -46 | -166 | 1069
9 | 18 | 13 | 1085 | 200 | 246 | 96 | 21 | 84 | 952 | -399 | 283 | -187 | -46 | -165 | 1085
9 | 18 | 14 | 1069 | 200 | 244 | 96 | 21 | 84 | 726 | -180 | 261 | -172 | -46 | -165 | 1069
9 | 18 | 15 | 1051 | 200 | 243 | 96 | 21 | 84 | 468 | 0 | 243 | -92 | -46 | -166 | 1051
9 | 18 | 16 | 1041 | 200 | 242 | 180 | 21 | 84 | 202 | 0 | 211 | 0 | 0 | -99 | 1041
9 | 18 | 17 | 1025 | 200 | 323 | 200 | 21 | 84 | 10 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 1025
9 | 18 | 18 | 1025 | 200 | 314 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | 46 | -1 | 1025
9 | 18 | 19 | 991 | 200 | 306 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | -1 | 991
9 | 18 | 20 | 959 | 200 | 341 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 959
9 | 18 | 21 | 911 | 200 | 256 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -1 | 911
9 | 18 | 22 | 863 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 863
9 | 18 | 23 | 838 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 43 | -1 | 838
9 | 19 | 0 | 809 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 38 | 2 | 809
9 | 19 | 1 | 796 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2 | 796
9 | 19 | 2 | 794 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | -1 | 794
9 | 19 | 3 | 802 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 | 0 | 802
9 | 19 | 4 | 812 | 200 | 233 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -1 | 812
9 | 19 | 5 | 822 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 11 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 822
9 | 19 | 6 | 837 | 200 | 228 | 148 | 21 | 84 | 128 | 0 | 33 | 0 | 0 | -5 | 837
9 | 19 | 7 | 907 | 200 | 228 | 140 | 21 | 84 | 382 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 907
9 | 19 | 8 | 1010 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 657 | -74 | 48 | -32 | -46 | -183 | 1010
9 | 19 | 9 | 1109 | 200 | 248 | 96 | 21 | 84 | 912 | -243 | 53 | -35 | -46 | -181 | 1109
9 | 19 | 10 | 1143 | 200 | 252 | 96 | 21 | 84 | 805 | -125 | 117 | -77 | -46 | -184 | 1143
9 | 19 | 11 | 1149 | 200 | 252 | 96 | 21 | 84 | 787 | -127 | 235 | -155 | -46 | -198 | 1149
9 | 19 | 12 | 1135 | 200 | 251 | 96 | 21 | 84 | 902 | -257 | 229 | -151 | -50 | -190 | 1135
9 | 19 | 13 | 1162 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 586 | 0 | 168 | 0 | -43 | -203 | 1162
9 | 19 | 14 | 1155 | 200 | 253 | 96 | 21 | 84 | 474 | 0 | 94 | 0 | 0 | -67 | 1155
9 | 19 | 15 | 1125 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 310 | 0 | 87 | 0 | 0 | -27 | 1125
9 | 19 | 16 | 1112 | 200 | 331 | 200 | 21 | 84 | 149 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 1112
9 | 19 | 17 | 1066 | 200 | 418 | 200 | 21 | 84 | 9 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 1066
9 | 19 | 18 | 1038 | 200 | 391 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | -1 | 1038
9 | 19 | 19 | 992 | 200 | 317 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | 2 | 992
9 | 19 | 20 | 954 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 50 | 3 | 954
9 | 19 | 21 | 911 | 200 | 229 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -18 | 911
9 | 19 | 22 | 875 | 200 | 228 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -68 | 875
9 | 19 | 23 | 849 | 200 | 228 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -122 | 849
9 | 20 | 0 | 818 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | -114 | 818
9 | 20 | 1 | 803 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -70 | 803
9 | 20 | 2 | 802 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -26 | 802
9 | 20 | 3 | 809 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -6 | 809
9 | 20 | 4 | 817 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -1 | 817
9 | 20 | 5 | 826 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 | -5 | 826
9 | 20 | 6 | 829 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 90 | 0 | 129 | 0 | 0 | -79 | 829
9 | 20 | 7 | 885 | 200 | 228 | 156 | 21 | 84 | 277 | 0 | 150 | -18 | -46 | -167 | 885
9 | 20 | 8 | 992 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 456 | 0 | 166 | -57 | -46 | -165 | 992
9 | 20 | 9 | 1060 | 200 | 243 | 96 | 21 | 84 | 614 | -56 | 202 | -133 | -46 | -165 | 1060
9 | 20 | 10 | 1094 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 682 | -114 | 274 | -181 | -50 | -165 | 1094
9 | 20 | 11 | 1094 | 200 | 247 | 96 | 21 | 84 | 559 | 0 | 312 | -213 | -46 | -166 | 1094
9 | 20 | 12 | 1039 | 200 | 241 | 96 | 21 | 84 | 485 | 0 | 262 | -139 | -46 | -165 | 1039
9 | 20 | 13 | 1077 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 464 | 0 | 209 | -30 | -46 | -166 | 1077
9 | 20 | 14 | 1075 | 200 | 245 | 96 | 21 | 84 | 419 | 0 | 134 | 0 | 0 | -124 | 1075
9 | 20 | 15 | 1048 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 221 | 0 | 94 | 0 | 0 | -14 | 1048
9 | 20 | 16 | 1041 | 200 | 364 | 200 | 21 | 84 | 81 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 1041
9 | 20 | 17 | 1015 | 200 | 415 | 200 | 21 | 84 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1015
9 | 20 | 18 | 991 | 200 | 415 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 991
9 | 20 | 19 | 960 | 200 | 360 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 | -1 | 960
9 | 20 | 20 | 917 | 200 | 381 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 917
9 | 20 | 21 | 875 | 200 | 351 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 875
9 | 20 | 22 | 842 | 200 | 320 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 842
9 | 20 | 23 | 825 | 200 | 303 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 825
9 | 21 | 0 | 802 | 200 | 318 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 21 | 1 | 785 | 200 | 312 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 785
9 | 21 | 2 | 785 | 200 | 309 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 785
9 | 21 | 3 | 800 | 200 | 307 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 800
9 | 21 | 4 | 812 | 200 | 301 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 812
9 | 21 | 5 | 819 | 200 | 299 | 170 | 21 | 84 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 819
9 | 21 | 6 | 829 | 200 | 284 | 152 | 21 | 84 | 36 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 829
9 | 21 | 7 | 870 | 200 | 274 | 154 | 21 | 84 | 82 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 21 | 8 | 948 | 200 | 256 | 158 | 21 | 84 | 150 | 0 | 73 | 0 | 0 | 6 | 948
9 | 21 | 9 | 1004 | 200 | 285 | 170 | 21 | 84 | 146 | 0 | 92 | 0 | 0 | 6 | 1004
9 | 21 | 10 | 1012 | 200 | 297 | 170 | 21 | 84 | 140 | 0 | 94 | 0 | 0 | 6 | 1012
9 | 21 | 11 | 1011 | 200 | 288 | 170 | 21 | 84 | 144 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 1011
9 | 21 | 12 | 976 | 200 | 243 | 144 | 21 | 84 | 162 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 976
9 | 21 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 146 | 21 | 84 | 149 | 0 | 182 | 0 | 0 | -7 | 1014
9 | 21 | 14 | 1023 | 200 | 240 | 141 | 21 | 84 | 130 | 0 | 220 | 0 | 0 | -13 | 1023
9 | 21 | 15 | 1017 | 200 | 239 | 163 | 21 | 84 | 87 | 0 | 228 | 0 | 0 | -5 | 1017
9 | 21 | 16 | 1020 | 200 | 246 | 170 | 21 | 84 | 48 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1020
9 | 21 | 17 | 999 | 200 | 238 | 156 | 21 | 84 | 2 | 0 | 302 | 0 | 0 | -4 | 999
9 | 21 | 18 | 982 | 200 | 236 | 131 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -7 | 982
9 | 21 | 19 | 953 | 200 | 246 | 138 | 21 | 84 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 953
9 | 21 | 20 | 912 | 200 | 265 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 912
9 | 21 | 21 | 869 | 200 | 268 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 869
9 | 21 | 22 | 842 | 200 | 280 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 842
9 | 21 | 23 | 823 | 200 | 281 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 823
9 | 22 | 0 | 802 | 200 | 236 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 22 | 1 | 787 | 200 | 232 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 22 | 2 | 787 | 200 | 242 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 22 | 3 | 794 | 200 | 249 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 794
9 | 22 | 4 | 803 | 200 | 258 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 22 | 5 | 814 | 200 | 276 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 814
9 | 22 | 6 | 826 | 200 | 262 | 198 | 21 | 84 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 826
9 | 22 | 7 | 853 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 132 | 0 | 20 | 0 | 0 | -3 | 853
9 | 22 | 8 | 935 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 309 | 0 | 21 | 0 | 0 | -27 | 935
9 | 22 | 9 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 457 | 0 | 33 | 0 | 0 | -145 | 982
9 | 22 | 10 | 992 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 594 | -43 | 46 | -30 | -46 | -167 | 992
9 | 22 | 11 | 1001 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 727 | -171 | 52 | -34 | -46 | -166 | 1001
9 | 22 | 12 | 973 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 819 | -289 | 61 | -40 | -48 | -166 | 973
9 | 22 | 13 | 1011 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 874 | -309 | 63 | -42 | -49 | -166 | 1011
9 | 22 | 14 | 1014 | 200 | 239 | 96 | 21 | 84 | 647 | -82 | 62 | -41 | -46 | -166 | 1014
9 | 22 | 15 | 993 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 344 | 0 | 63 | 0 | 0 | -52 | 993
9 | 22 | 16 | 988 | 200 | 313 | 200 | 21 | 84 | 119 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 988
9 | 22 | 17 | 961 | 200 | 404 | 200 | 21 | 84 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 961
9 | 22 | 18 | 948 | 200 | 399 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 948
9 | 22 | 19 | 912 | 200 | 370 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 912
9 | 22 | 20 | 873 | 200 | 340 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 873
9 | 22 | 21 | 840 | 200 | 306 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 840
9 | 22 | 22 | 819 | 200 | 245 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | -1 | 819
9 | 22 | 23 | 803 | 200 | 277 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 23 | 0 | 780 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 1 | 780
9 | 23 | 1 | 765 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 7 | 765
9 | 23 | 2 | 762 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | -1 | 762
9 | 23 | 3 | 777 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 777
9 | 23 | 4 | 783 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | -1 | 783
9 | 23 | 5 | 783 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 5 | 0 | 57 | 0 | 5 | -1 | 783
9 | 23 | 6 | 773 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 110 | 0 | 49 | 0 | 0 | -96 | 773
9 | 23 | 7 | 780 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 348 | -75 | 25 | -17 | -46 | -165 | 780
9 | 23 | 8 | 799 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 605 | -227 | 10 | -7 | -46 | -165 | 799
9 | 23 | 9 | 822 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 806 | -411 | 9 | 0 | -46 | -165 | 822
9 | 23 | 10 | 830 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 963 | -559 | 26 | -17 | -46 | -166 | 830
9 | 23 | 11 | 846 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1054 | -637 | 32 | -21 | -46 | -165 | 846
9 | 23 | 12 | 841 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1067 | -646 | 60 | -54 | -50 | -165 | 841
9 | 23 | 13 | 845 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 936 | -540 | 94 | -62 | -46 | -166 | 845
9 | 23 | 14 | 827 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 633 | -237 | 42 | -27 | -46 | -167 | 827
9 | 23 | 15 | 826 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 404 | -7 | 34 | -22 | -46 | -166 | 826
9 | 23 | 16 | 826 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 148 | 0 | 35 | 0 | 0 | -67 | 826
9 | 23 | 17 | 834 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 834
9 | 23 | 18 | 843 | 200 | 255 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -1 | 843
9 | 23 | 19 | 823 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 823
9 | 23 | 20 | 807 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 39 | 0 | 807
9 | 23 | 21 | 781 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 0 | 781
9 | 23 | 22 | 754 | 200 | 228 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | -1 | 754
9 | 23 | 23 | 738 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -19 | 738
9 | 24 | 0 | 710 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | -46 | -9 | 710
9 | 24 | 1 | 696 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | -50 | -8 | 696
9 | 24 | 2 | 703 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | -39 | -1 | 703
9 | 24 | 3 | 725 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | -16 | 0 | 725
9 | 24 | 4 | 745 | 200 | 228 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 | 745
9 | 24 | 5 | 743 | 200 | 228 | 185 | 21 | 84 | 8 | -2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 743
9 | 24 | 6 | 727 | 200 | 274 | 183 | 21 | 84 | 206 | -46 | 16 | 0 | -46 | -165 | 727
9 | 24 | 7 | 731 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 601 | -380 | 13 | -9 | -46 | -164 | 731
9 | 24 | 8 | 769 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1009 | -665 | 8 | 0 | -46 | -166 | 769
9 | 24 | 9 | 792 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1258 | -975 | 3 | 0 | -46 | -77 | 792
9 | 24 | 10 | 803 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1328 | -1099 | 2 | -2 | -50 | 0 | 808
9 | 24 | 11 | 812 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1332 | -1103 | 5 | -5 | -46 | 0 | 812
9 | 24 | 12 | 815 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1298 | -1074 | 9 | 0 | -46 | -1 | 815
9 | 24 | 13 | 814 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 1176 | -880 | 19 | -12 | -46 | -72 | 814
9 | 24 | 14 | 812 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 940 | -556 | 32 | -21 | -46 | -166 | 812
9 | 24 | 15 | 809 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 588 | -208 | 36 | -24 | -46 | -166 | 809
9 | 24 | 16 | 809 | 200 | 271 | 183 | 21 | 84 | 195 | -43 | 32 | 0 | 0 | -134 | 809
9 | 24 | 17 | 823 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 6 | -1 | 33 | 0 | 50 | 0 | 823
9 | 24 | 18 | 834 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 834
9 | 24 | 19 | 816 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 44 | 0 | 816
9 | 24 | 20 | 800 | 200 | 228 | 189 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 800
9 | 24 | 21 | 778 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -36 | 778
9 | 24 | 22 | 755 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -65 | 755
9 | 24 | 23 | 735 | 200 | 228 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -81 | 735
9 | 25 | 0 | 704 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | -46 | -78 | 704
9 | 25 | 1 | 693 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | -46 | -100 | 693
9 | 25 | 2 | 704 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | -46 | -68 | 704
9 | 25 | 3 | 731 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | -46 | -16 | 731
9 | 25 | 4 | 762 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | -46 | -8 | 762
9 | 25 | 5 | 773 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 13 | 0 | 120 | 0 | -42 | -31 | 773
9 | 25 | 6 | 779 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 208 | 0 | 112 | -42 | -46 | -166 | 779
9 | 25 | 7 | 802 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 534 | -265 | 94 | -62 | -46 | -166 | 802
9 | 25 | 8 | 858 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 781 | -364 | 69 | -45 | -46 | -166 | 858
9 | 25 | 9 | 919 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 954 | -474 | 56 | -37 | -46 | -165 | 919
9 | 25 | 10 | 944 | 200 | 232 | 96 | 21 | 84 | 1076 | -568 | 54 | -35 | -50 | -166 | 944
9 | 25 | 11 | 954 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 1010 | -495 | 48 | -31 | -46 | -166 | 954
9 | 25 | 12 | 924 | 200 | 230 | 96 | 21 | 84 | 913 | -425 | 48 | -31 | -46 | -166 | 924
9 | 25 | 13 | 966 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 672 | -143 | 39 | -26 | -46 | -165 | 966
9 | 25 | 14 | 962 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 470 | 0 | 53 | 0 | -5 | -191 | 962
9 | 25 | 15 | 949 | 200 | 236 | 101 | 21 | 84 | 206 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 949
9 | 25 | 16 | 949 | 200 | 233 | 200 | 21 | 84 | 69 | 0 | 116 | 0 | 26 | 0 | 949
9 | 25 | 17 | 939 | 200 | 271 | 200 | 21 | 84 | 2 | 0 | 111 | 0 | 50 | 0 | 939
9 | 25 | 18 | 925 | 200 | 254 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -1 | 925
9 | 25 | 19 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 21 | 0 | 889
9 | 25 | 20 | 855 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -8 | 855
9 | 25 | 21 | 826 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -18 | 826
9 | 25 | 22 | 809 | 200 | 228 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -27 | 809
9 | 25 | 23 | 792 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -38 | 792
9 | 26 | 0 | 769 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -36 | 769
9 | 26 | 1 | 759 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | -4 | -42 | 759
9 | 26 | 2 | 761 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -22 | 761
9 | 26 | 3 | 777 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3 | -1 | 777
9 | 26 | 4 | 790 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 790
9 | 26 | 5 | 802 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 6 | 0 | 81 | 0 | 11 | -1 | 802
9 | 26 | 6 | 803 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 69 | 0 | 67 | 0 | 0 | -24 | 803
9 | 26 | 7 | 826 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 149 | 0 | 67 | 0 | -46 | -35 | 826
9 | 26 | 8 | 898 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 236 | 0 | 47 | 0 | 0 | -14 | 898
9 | 26 | 9 | 951 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 512 | 0 | 30 | -4 | -46 | -175 | 951
9 | 26 | 10 | 962 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 572 | -18 | 23 | -15 | -46 | -189 | 962
9 | 26 | 11 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 587 | -31 | 15 | -10 | -46 | -182 | 968
9 | 26 | 12 | 936 | 200 | 231 | 96 | 21 | 84 | 572 | -54 | 18 | -12 | -50 | -170 | 936
9 | 26 | 13 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 493 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 968
9 | 26 | 14 | 967 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 375 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 967
9 | 26 | 15 | 965 | 200 | 234 | 199 | 21 | 84 | 218 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 965
9 | 26 | 16 | 966 | 200 | 368 | 200 | 21 | 84 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 966
9 | 26 | 17 | 958 | 200 | 392 | 200 | 21 | 84 | 2 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 958
9 | 26 | 18 | 944 | 200 | 381 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 944
9 | 26 | 19 | 905 | 200 | 331 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | 0 | 905
9 | 26 | 20 | 868 | 200 | 301 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 868
9 | 26 | 21 | 835 | 200 | 272 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -1 | 835
9 | 26 | 22 | 817 | 200 | 256 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 817
9 | 26 | 23 | 803 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 803
9 | 27 | 0 | 780 | 200 | 247 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 780
9 | 27 | 1 | 772 | 200 | 252 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 772
9 | 27 | 2 | 774 | 200 | 251 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 774
9 | 27 | 3 | 787 | 200 | 243 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 787
9 | 27 | 4 | 802 | 200 | 242 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 802
9 | 27 | 5 | 809 | 200 | 247 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 1 | 809
9 | 27 | 6 | 812 | 200 | 233 | 196 | 21 | 84 | 18 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 812
9 | 27 | 7 | 834 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 67 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 834
9 | 27 | 8 | 913 | 200 | 229 | 196 | 21 | 84 | 154 | 0 | 10 | 0 | 13 | 6 | 913
9 | 27 | 9 | 957 | 200 | 233 | 139 | 21 | 84 | 270 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 957
9 | 27 | 10 | 967 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 367 | 0 | 12 | 0 | 0 | -47 | 967
9 | 27 | 11 | 976 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 488 | 0 | 11 | 0 | 0 | -159 | 976
9 | 27 | 12 | 948 | 200 | 232 | 96 | 21 | 84 | 575 | -51 | 17 | -11 | -50 | -165 | 948
9 | 27 | 13 | 969 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 574 | -36 | 21 | -14 | -46 | -166 | 969
9 | 27 | 14 | 978 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 452 | 0 | 35 | 0 | 0 | -145 | 978
9 | 27 | 15 | 968 | 200 | 234 | 126 | 21 | 84 | 266 | 0 | 43 | 0 | 0 | -6 | 968
9 | 27 | 16 | 959 | 200 | 291 | 196 | 21 | 84 | 74 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 959
9 | 27 | 17 | 944 | 200 | 340 | 196 | 21 | 84 | 1 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 944
9 | 27 | 18 | 928 | 200 | 321 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 928
9 | 27 | 19 | 894 | 200 | 279 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 42 | 0 | 894
9 | 27 | 20 | 859 | 200 | 253 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 859
9 | 27 | 21 | 831 | 200 | 259 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 831
9 | 27 | 22 | 815 | 200 | 269 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 815
9 | 27 | 23 | 802 | 200 | 229 | 108 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50 | 1 | 802
9 | 28 | 0 | 782 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -42 | 782
9 | 28 | 1 | 769 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -55 | 769
9 | 28 | 2 | 775 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -64 | 775
9 | 28 | 3 | 787 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -69 | 787
9 | 28 | 4 | 802 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -69 | 802
9 | 28 | 5 | 809 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -65 | 809
9 | 28 | 6 | 816 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 23 | 0 | 146 | 0 | 0 | -66 | 816
9 | 28 | 7 | 843 | 200 | 228 | 180 | 21 | 84 | 71 | 0 | 126 | 0 | 0 | -67 | 843
9 | 28 | 8 | 917 | 200 | 229 | 96 | 21 | 84 | 150 | 0 | 146 | 0 | 0 | -9 | 917
9 | 28 | 9 | 965 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 246 | 0 | 130 | 0 | 0 | -46 | 965
9 | 28 | 10 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 399 | 0 | 153 | 0 | 0 | -207 | 982
9 | 28 | 11 | 985 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 522 | 0 | 150 | -44 | -46 | -234 | 985
9 | 28 | 12 | 955 | 200 | 233 | 96 | 21 | 84 | 578 | -31 | 155 | -102 | -46 | -233 | 955
9 | 28 | 13 | 986 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 594 | -25 | 186 | -123 | -50 | -233 | 986
9 | 28 | 14 | 986 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 428 | 0 | 157 | 0 | -4 | -232 | 986
9 | 28 | 15 | 980 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 243 | 0 | 202 | 0 | 0 | -102 | 980
9 | 28 | 16 | 978 | 200 | 235 | 184 | 21 | 84 | 46 | 0 | 289 | 0 | 0 | -81 | 978
9 | 28 | 17 | 959 | 200 | 234 | 192 | 21 | 84 | 1 | 0 | 263 | 0 | 0 | -36 | 959
9 | 28 | 18 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | 0 | 10 | -1 | 939
9 | 28 | 19 | 900 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 10 | -1 | 900
9 | 28 | 20 | 865 | 200 | 264 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 865
9 | 28 | 21 | 831 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 30 | -1 | 831
9 | 28 | 22 | 814 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | 0 | 814
9 | 28 | 23 | 799 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -24 | 799
9 | 29 | 0 | 774 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -104 | 774
9 | 29 | 1 | 763 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -145 | 763
9 | 29 | 2 | 767 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -140 | 767
9 | 29 | 3 | 780 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -71 | 780
9 | 29 | 4 | 789 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -74 | 789
9 | 29 | 5 | 799 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | -64 | 799
9 | 29 | 6 | 802 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 171 | 0 | 127 | 0 | -42 | -165 | 802
9 | 29 | 7 | 826 | 200 | 228 | 178 | 21 | 84 | 569 | -288 | 135 | -89 | -46 | -166 | 826
9 | 29 | 8 | 904 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 911 | -486 | 182 | -120 | -46 | -166 | 904
9 | 29 | 9 | 970 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 1141 | -669 | 218 | -143 | -46 | -167 | 970
9 | 29 | 10 | 990 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 1232 | -746 | 250 | -168 | -50 | -166 | 990
9 | 29 | 11 | 1005 | 200 | 238 | 96 | 21 | 84 | 1224 | -738 | 270 | -178 | -46 | -166 | 1005
9 | 29 | 12 | 974 | 200 | 235 | 96 | 21 | 84 | 1138 | -683 | 278 | -183 | -46 | -166 | 974
9 | 29 | 13 | 996 | 200 | 237 | 96 | 21 | 84 | 1024 | -549 | 276 | -182 | -46 | -165 | 996
9 | 29 | 14 | 982 | 200 | 236 | 96 | 21 | 84 | 774 | -307 | 265 | -175 | -46 | -166 | 982
9 | 29 | 15 | 968 | 200 | 234 | 96 | 21 | 84 | 472 | 0 | 207 | -135 | -46 | -165 | 968
9 | 29 | 16 | 946 | 200 | 232 | 185 | 21 | 84 | 118 | 0 | 160 | 0 | 0 | -54 | 946
9 | 29 | 17 | 930 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 3 | 0 | 128 | 0 | 48 | -1 | 930
9 | 29 | 18 | 912 | 200 | 319 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 912
9 | 29 | 19 | 876 | 200 | 265 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -1 | 876
9 | 29 | 20 | 841 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -1 | 841
9 | 29 | 21 | 816 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 4 | 816
9 | 29 | 22 | 800 | 200 | 228 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 1 | 800
9 | 29 | 23 | 783 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | 1 | 783
9 | 30 | 0 | 763 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -60 | 763
9 | 30 | 1 | 740 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | -54 | 740
9 | 30 | 2 | 742 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -62 | 742
9 | 30 | 3 | 757 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -46 | 757
9 | 30 | 4 | 772 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 48 | -80 | 772
9 | 30 | 5 | 774 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 2 | 0 | 104 | 0 | 46 | -95 | 774
9 | 30 | 6 | 762 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 76 | 0 | 108 | 0 | 0 | -139 | 762
9 | 30 | 7 | 774 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 199 | 0 | 103 | -33 | -46 | -166 | 774
9 | 30 | 8 | 799 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 331 | 0 | 67 | -16 | -46 | -166 | 799
9 | 30 | 9 | 820 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 474 | -92 | 63 | -41 | -46 | -167 | 820
9 | 30 | 10 | 826 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 651 | -261 | 68 | -45 | -50 | -166 | 826
9 | 30 | 11 | 838 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 601 | -202 | 63 | -42 | -46 | -165 | 838
9 | 30 | 12 | 823 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 392 | -3 | 50 | -33 | -46 | -166 | 823
9 | 30 | 13 | 827 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 273 | 0 | 48 | 0 | 0 | -123 | 827
9 | 30 | 14 | 825 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 172 | 0 | 70 | 0 | 46 | -92 | 825
9 | 30 | 15 | 826 | 200 | 228 | 96 | 21 | 84 | 83 | 0 | 94 | 0 | 46 | -26 | 826
9 | 30 | 16 | 832 | 200 | 228 | 193 | 21 | 84 | 21 | 0 | 93 | 0 | 46 | -54 | 832
9 | 30 | 17 | 840 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -36 | 840
9 | 30 | 18 | 834 | 200 | 228 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -40 | 834
9 | 30 | 19 | 816 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -47 | 816
9 | 30 | 20 | 802 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -63 | 802
9 | 30 | 21 | 778 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | -108 | 778
9 | 30 | 22 | 763 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -117 | 763
9 | 30 | 23 | 745 | 200 | 228 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 50 | -126 | 745
10 | 1 | 0 | 647 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | -6 | -162 | 647
10 | 1 | 1 | 628 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | -22 | -162 | 628
10 | 1 | 2 | 637 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | -10 | -162 | 637
10 | 1 | 3 | 668 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 39 | -166 | 668
10 | 1 | 4 | 698 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -126 | 698
10 | 1 | 5 | 693 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 1 | 0 | 88 | 0 | 50 | -144 | 693
10 | 1 | 6 | 671 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 52 | 0 | 89 | 0 | -6 | -162 | 671
10 | 1 | 7 | 689 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 167 | 0 | 66 | -31 | -46 | -165 | 689
10 | 1 | 8 | 739 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 354 | -37 | 49 | -33 | -46 | -165 | 739
10 | 1 | 9 | 783 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 511 | -156 | 65 | -43 | -46 | -165 | 783
10 | 1 | 10 | 799 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 716 | -358 | 104 | -69 | -46 | -165 | 799
10 | 1 | 11 | 815 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 807 | -455 | 183 | -121 | -50 | -166 | 815
10 | 1 | 12 | 832 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 696 | -327 | 170 | -112 | -46 | -166 | 832
10 | 1 | 13 | 833 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 710 | -322 | 117 | -77 | -46 | -166 | 833
10 | 1 | 14 | 807 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 463 | -109 | 144 | -95 | -46 | -167 | 807
10 | 1 | 15 | 813 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 241 | 0 | 151 | 0 | -38 | -158 | 813
10 | 1 | 16 | 834 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 47 | 0 | 129 | 0 | 46 | -86 | 834
10 | 1 | 17 | 899 | 200 | 241 | 172 | 21 | 84 | 1 | 0 | 134 | 0 | 46 | 0 | 899
10 | 1 | 18 | 903 | 200 | 243 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -1 | 903
10 | 1 | 19 | 863 | 200 | 235 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 863
10 | 1 | 20 | 811 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | -40 | 811
10 | 1 | 21 | 755 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 273 | -5 | -46 | -165 | 755
10 | 1 | 22 | 703 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 311 | -94 | -46 | -166 | 703
10 | 1 | 23 | 667 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 337 | -158 | -46 | -164 | 667
10 | 2 | 0 | 637 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | -221 | -46 | -166 | 637
10 | 2 | 1 | 622 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | -250 | -46 | -166 | 622
10 | 2 | 2 | 634 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | -218 | -46 | -165 | 634
10 | 2 | 3 | 668 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | -167 | -46 | -166 | 668
10 | 2 | 4 | 712 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 333 | -109 | -46 | -166 | 712
10 | 2 | 5 | 740 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 6 | 0 | 312 | -66 | -46 | -166 | 740
10 | 2 | 6 | 756 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 176 | 0 | 319 | -227 | -46 | -166 | 756
10 | 2 | 7 | 810 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 572 | -247 | 298 | -298 | -50 | -165 | 810
10 | 2 | 8 | 939 | 200 | 232 | 84 | 21 | 84 | 895 | -469 | 303 | -200 | -46 | -165 | 939
10 | 2 | 9 | 1069 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1142 | -625 | 381 | -252 | -46 | -164 | 1069
10 | 2 | 10 | 1098 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 1159 | -637 | 442 | -292 | -46 | -164 | 1098
10 | 2 | 11 | 1096 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 1093 | -421 | 465 | -465 | -46 | -166 | 1096
10 | 2 | 12 | 1040 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1134 | -513 | 471 | -471 | -46 | -166 | 1040
10 | 2 | 13 | 1099 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 1012 | -338 | 450 | -450 | -46 | -165 | 1099
10 | 2 | 14 | 1110 | 200 | 248 | 84 | 21 | 84 | 821 | -137 | 424 | -424 | -46 | -165 | 1110
10 | 2 | 15 | 1089 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 478 | 0 | 398 | -212 | -46 | -164 | 1089
10 | 2 | 16 | 1063 | 200 | 244 | 167 | 21 | 84 | 98 | 0 | 422 | 0 | -10 | -163 | 1063
10 | 2 | 17 | 1051 | 200 | 243 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 347 | 0 | 50 | -62 | 1051
10 | 2 | 18 | 1022 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 46 | -40 | 1022
10 | 2 | 19 | 956 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 46 | -87 | 956
10 | 2 | 20 | 905 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | 0 | 46 | -79 | 905
10 | 2 | 21 | 848 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | 0 | 27 | -164 | 848
10 | 2 | 22 | 805 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | -41 | -46 | -165 | 805
10 | 2 | 23 | 769 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | -119 | -46 | -166 | 769
10 | 3 | 0 | 732 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 424 | -169 | -46 | -167 | 732
10 | 3 | 1 | 702 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 386 | -161 | -46 | -167 | 702
10 | 3 | 2 | 722 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 386 | -142 | -46 | -166 | 722
10 | 3 | 3 | 763 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 386 | -101 | -46 | -166 | 763
10 | 3 | 4 | 800 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | -20 | -46 | -166 | 800
10 | 3 | 5 | 821 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 6 | 0 | 384 | -47 | -46 | -166 | 821
10 | 3 | 6 | 817 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 182 | 0 | 422 | -265 | -46 | -166 | 817
10 | 3 | 7 | 855 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 590 | -213 | 391 | -391 | -46 | -166 | 855
10 | 3 | 8 | 980 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 977 | -542 | 386 | -255 | -46 | -165 | 980
10 | 3 | 9 | 1092 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 1236 | -703 | 396 | -261 | -46 | -166 | 1092
10 | 3 | 10 | 1120 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 1342 | -786 | 361 | -238 | -50 | -147 | 1120
10 | 3 | 11 | 1119 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 1307 | -733 | 331 | -218 | -46 | -160 | 1119
10 | 3 | 12 | 1063 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1263 | -723 | 299 | -197 | -46 | -166 | 1063
10 | 3 | 13 | 1112 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 1066 | -472 | 272 | -179 | -46 | -167 | 1112
10 | 3 | 14 | 1130 | 200 | 250 | 84 | 21 | 84 | 804 | -184 | 242 | -160 | -46 | -165 | 1130
10 | 3 | 15 | 1106 | 200 | 248 | 84 | 21 | 84 | 420 | 0 | 190 | 0 | 22 | -163 | 1106
10 | 3 | 16 | 1078 | 200 | 313 | 169 | 21 | 84 | 80 | 0 | 162 | 0 | 50 | -1 | 1078
10 | 3 | 17 | 1080 | 200 | 392 | 179 | 21 | 84 | 1 | 0 | 158 | 0 | 46 | -1 | 1080
10 | 3 | 18 | 1049 | 200 | 369 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | -1 | 1049
10 | 3 | 19 | 980 | 200 | 333 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -1 | 980
10 | 3 | 20 | 921 | 200 | 323 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 921
10 | 3 | 21 | 859 | 200 | 301 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -1 | 859
10 | 3 | 22 | 809 | 200 | 254 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -1 | 809
10 | 3 | 23 | 774 | 200 | 228 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -6 | 774
10 | 4 | 0 | 721 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -43 | 721
10 | 4 | 1 | 702 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -64 | 702
10 | 4 | 2 | 709 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -61 | 709
10 | 4 | 3 | 746 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -37 | 746
10 | 4 | 4 | 790 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -2 | 790
10 | 4 | 5 | 811 | 200 | 243 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 811
10 | 4 | 6 | 824 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 45 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 | 824
10 | 4 | 7 | 868 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 155 | 0 | 33 | 0 | 46 | -49 | 868
10 | 4 | 8 | 981 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 332 | 0 | 23 | 0 | 46 | -45 | 981
10 | 4 | 9 | 1065 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 532 | 0 | 9 | 0 | 46 | -155 | 1065
10 | 4 | 10 | 1084 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 722 | -69 | 8 | 0 | -46 | -166 | 1084
10 | 4 | 11 | 1098 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 863 | -197 | 8 | 0 | -46 | -166 | 1098
10 | 4 | 12 | 1013 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 854 | -261 | 8 | 0 | -50 | -166 | 1013
10 | 4 | 13 | 1094 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 771 | -107 | 6 | 0 | -46 | -166 | 1094
10 | 4 | 14 | 1118 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 574 | 0 | 8 | 0 | 46 | -148 | 1118
10 | 4 | 15 | 1099 | 200 | 359 | 96 | 21 | 84 | 281 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 1099
10 | 4 | 16 | 1086 | 200 | 471 | 179 | 21 | 84 | 58 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 1086
10 | 4 | 17 | 1076 | 200 | 489 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 1076
10 | 4 | 18 | 1031 | 200 | 422 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -1 | 1031
10 | 4 | 19 | 981 | 200 | 357 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 981
10 | 4 | 20 | 924 | 200 | 272 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 50 | 1 | 924
10 | 4 | 21 | 865 | 200 | 228 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -15 | 865
10 | 4 | 22 | 806 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -83 | 806
10 | 4 | 23 | 776 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | -122 | 776
10 | 5 | 0 | 720 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 34 | -163 | 720
10 | 5 | 1 | 701 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 14 | -163 | 701
10 | 5 | 2 | 718 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | -174 | 718
10 | 5 | 3 | 758 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -136 | 758
10 | 5 | 4 | 795 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -82 | 795
10 | 5 | 5 | 813 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | -82 | 813
10 | 5 | 6 | 830 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 43 | 0 | 156 | 0 | 46 | -115 | 830
10 | 5 | 7 | 875 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 170 | 0 | 113 | 0 | 46 | -154 | 875
10 | 5 | 8 | 997 | 200 | 237 | 84 | 21 | 84 | 304 | 0 | 113 | 0 | 46 | -92 | 997
10 | 5 | 9 | 1096 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 472 | 0 | 181 | 0 | 0 | -193 | 1096
10 | 5 | 10 | 1120 | 200 | 249 | 84 | 21 | 84 | 431 | 0 | 232 | 0 | 46 | -227 | 1120
10 | 5 | 11 | 1111 | 200 | 248 | 84 | 21 | 84 | 471 | 0 | 305 | -22 | -46 | -234 | 1111
10 | 5 | 12 | 1017 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 579 | 0 | 294 | -226 | -46 | -212 | 1017
10 | 5 | 13 | 1071 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 615 | 0 | 346 | -244 | -46 | -233 | 1071
10 | 5 | 14 | 1100 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 622 | 0 | 428 | -308 | -46 | -232 | 1100
10 | 5 | 15 | 1086 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 364 | 0 | 511 | -152 | -46 | -226 | 1086
10 | 5 | 16 | 1078 | 200 | 245 | 167 | 21 | 84 | 63 | 0 | 564 | 0 | -31 | -235 | 1078
10 | 5 | 17 | 1073 | 200 | 245 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -220 | 1073
10 | 5 | 18 | 1033 | 200 | 241 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 545 | 0 | -7 | -218 | 1033
10 | 5 | 19 | 967 | 200 | 234 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 478 | 0 | -21 | -196 | 967
10 | 5 | 20 | 924 | 200 | 230 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 542 | -109 | -46 | -165 | 924
10 | 5 | 21 | 860 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 570 | -199 | -46 | -165 | 860
10 | 5 | 22 | 803 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 575 | -261 | -46 | -165 | 803
10 | 5 | 23 | 774 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 565 | -277 | -48 | -166 | 774
10 | 6 | 0 | 711 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 568 | -346 | -46 | -165 | 711
10 | 6 | 1 | 690 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 564 | -363 | -46 | -165 | 690
10 | 6 | 2 | 711 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 574 | -351 | -46 | -166 | 711
10 | 6 | 3 | 751 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 564 | -301 | -46 | -166 | 751
10 | 6 | 4 | 797 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 558 | -249 | -46 | -166 | 797
10 | 6 | 5 | 821 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 4 | 0 | 552 | -223 | -46 | -166 | 821
10 | 6 | 6 | 822 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 138 | 0 | 556 | -359 | -46 | -167 | 822
10 | 6 | 7 | 862 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 482 | -108 | 544 | -544 | -46 | -166 | 862
10 | 6 | 8 | 962 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 797 | -246 | 552 | -552 | -46 | -166 | 962
10 | 6 | 9 | 1046 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1014 | -387 | 552 | -552 | -46 | -166 | 1046
10 | 6 | 10 | 1050 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1072 | -442 | 530 | -530 | -46 | -165 | 1050
10 | 6 | 11 | 1052 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1058 | -425 | 530 | -530 | -46 | -167 | 1052
10 | 6 | 12 | 984 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 1025 | -455 | 520 | -520 | -46 | -165 | 984
10 | 6 | 13 | 1020 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 899 | -295 | 522 | -522 | -46 | -167 | 1020
10 | 6 | 14 | 1026 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 659 | -50 | 512 | -512 | -46 | -166 | 1026
10 | 6 | 15 | 1020 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 350 | 0 | 525 | -273 | -46 | -164 | 1020
10 | 6 | 16 | 1022 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 68 | 0 | 534 | -69 | -46 | -177 | 1022
10 | 6 | 17 | 1030 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 540 | 0 | -38 | -184 | 1030
10 | 6 | 18 | 1009 | 200 | 238 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 550 | -29 | -46 | -176 | 1009
10 | 6 | 19 | 957 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 560 | -81 | -46 | -181 | 957
10 | 6 | 20 | 901 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 532 | -109 | -46 | -176 | 901
10 | 6 | 21 | 837 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | -161 | -46 | -166 | 837
10 | 6 | 22 | 784 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 502 | -206 | -46 | -166 | 784
10 | 6 | 23 | 738 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 465 | -218 | -46 | -163 | 738
10 | 7 | 0 | 683 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | -220 | -46 | -165 | 683
10 | 7 | 1 | 662 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | -204 | -46 | -166 | 662
10 | 7 | 2 | 674 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | -182 | -46 | -165 | 674
10 | 7 | 3 | 717 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 343 | -114 | -46 | -165 | 717
10 | 7 | 4 | 743 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | -76 | -46 | -165 | 743
10 | 7 | 5 | 740 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 3 | 0 | 285 | -35 | -46 | -166 | 740
10 | 7 | 6 | 709 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 111 | -8 | 235 | -117 | -46 | -165 | 709
10 | 7 | 7 | 711 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 387 | -163 | 209 | -209 | -46 | -166 | 711
10 | 7 | 8 | 766 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 689 | -395 | 194 | -128 | -46 | -165 | 766
10 | 7 | 9 | 811 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 891 | -556 | 206 | -136 | -46 | -165 | 811
10 | 7 | 10 | 833 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1015 | -685 | 213 | -172 | -46 | -109 | 833
10 | 7 | 11 | 839 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 990 | -669 | 242 | -242 | -48 | -17 | 873
10 | 7 | 12 | 816 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 990 | -668 | 284 | -284 | -46 | -77 | 816
10 | 7 | 13 | 814 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 928 | -622 | 301 | -199 | -46 | -165 | 814
10 | 7 | 14 | 803 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 653 | -256 | 280 | -280 | -46 | -165 | 803
10 | 7 | 15 | 814 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 390 | -27 | 270 | -225 | -46 | -165 | 814
10 | 7 | 16 | 805 | 200 | 232 | 166 | 21 | 84 | 71 | -5 | 234 | 0 | 0 | -198 | 805
10 | 7 | 17 | 873 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -20 | 873
10 | 7 | 18 | 874 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 24 | 1 | 874
10 | 7 | 19 | 831 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 16 | 0 | 831
10 | 7 | 20 | 782 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -9 | 782
10 | 7 | 21 | 729 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -42 | 729
10 | 7 | 22 | 682 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -70 | 682
10 | 7 | 23 | 653 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -92 | 653
10 | 8 | 0 | 619 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -128 | 619
10 | 8 | 1 | 604 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | -2 | -133 | 604
10 | 8 | 2 | 623 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | -3 | -105 | 623
10 | 8 | 3 | 664 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -65 | 664
10 | 8 | 4 | 698 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | -39 | 698
10 | 8 | 5 | 697 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 4 | -1 | 37 | 0 | 0 | -43 | 697
10 | 8 | 6 | 667 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 168 | -21 | 31 | 0 | -46 | -162 | 667
10 | 8 | 7 | 659 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 582 | -413 | 16 | -11 | -46 | -166 | 659
10 | 8 | 8 | 683 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 938 | -672 | 11 | 0 | -46 | -165 | 683
10 | 8 | 9 | 725 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1184 | -862 | 8 | -8 | -48 | -166 | 725
10 | 8 | 10 | 731 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1206 | -878 | 6 | -6 | -48 | -166 | 731
10 | 8 | 11 | 727 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1177 | -857 | 6 | -6 | -46 | -164 | 727
10 | 8 | 12 | 730 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1050 | -731 | 6 | 0 | -46 | -166 | 730
10 | 8 | 13 | 704 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 787 | -497 | 9 | 0 | -46 | -166 | 704
10 | 8 | 14 | 705 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 519 | -224 | 14 | -9 | -46 | -166 | 705
10 | 8 | 15 | 713 | 200 | 260 | 84 | 21 | 84 | 260 | -32 | 14 | 0 | -20 | -158 | 713
10 | 8 | 16 | 738 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 42 | -5 | 19 | 0 | 0 | -23 | 738
10 | 8 | 17 | 831 | 200 | 270 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 831
10 | 8 | 18 | 837 | 200 | 253 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 837
10 | 8 | 19 | 802 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 802
10 | 8 | 20 | 763 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -25 | 763
10 | 8 | 21 | 716 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -91 | 716
10 | 8 | 22 | 675 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 675
10 | 8 | 23 | 644 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -150 | 644
10 | 9 | 0 | 615 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | -32 | -164 | 615
10 | 9 | 1 | 604 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | -46 | -163 | 604
10 | 9 | 2 | 626 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | -10 | -164 | 626
10 | 9 | 3 | 669 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -131 | 669
10 | 9 | 4 | 707 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -90 | 707
10 | 9 | 5 | 722 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -79 | 722
10 | 9 | 6 | 706 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 48 | 0 | 119 | 0 | 4 | -159 | 706
10 | 9 | 7 | 748 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 189 | 0 | 122 | -41 | -50 | -166 | 748
10 | 9 | 8 | 835 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 321 | 0 | 106 | 0 | -46 | -163 | 835
10 | 9 | 9 | 897 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 390 | 0 | 114 | -12 | -46 | -166 | 897
10 | 9 | 10 | 910 | 200 | 229 | 84 | 21 | 84 | 382 | 0 | 123 | -2 | -46 | -165 | 910
10 | 9 | 11 | 911 | 200 | 229 | 84 | 21 | 84 | 374 | 0 | 145 | -15 | -46 | -165 | 911
10 | 9 | 12 | 883 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 382 | 0 | 134 | -37 | -46 | -167 | 883
10 | 9 | 13 | 880 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 293 | 0 | 123 | 0 | 0 | -153 | 880
10 | 9 | 14 | 884 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 205 | 0 | 125 | 0 | 0 | -63 | 884
10 | 9 | 15 | 883 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 75 | 0 | 128 | 0 | 46 | 2 | 883
10 | 9 | 16 | 916 | 200 | 259 | 171 | 21 | 84 | 11 | 0 | 123 | 0 | 46 | 1 | 916
10 | 9 | 17 | 951 | 200 | 310 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -1 | 951
10 | 9 | 18 | 939 | 200 | 297 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 939
10 | 9 | 19 | 903 | 200 | 282 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 0 | 903
10 | 9 | 20 | 858 | 200 | 256 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -1 | 858
10 | 9 | 21 | 800 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 24 | 0 | 800
10 | 9 | 22 | 744 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -9 | 744
10 | 9 | 23 | 703 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -38 | 703
10 | 10 | 0 | 662 | 200 | 228 | 131 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 662
10 | 10 | 1 | 655 | 200 | 228 | 131 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -37 | 655
10 | 10 | 2 | 679 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -19 | 679
10 | 10 | 3 | 729 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 729
10 | 10 | 4 | 766 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 37 | -1 | 766
10 | 10 | 5 | 785 | 200 | 235 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 | 0 | 785
10 | 10 | 6 | 801 | 200 | 231 | 160 | 21 | 84 | 46 | 0 | 12 | 0 | 46 | 1 | 801
10 | 10 | 7 | 852 | 200 | 228 | 129 | 21 | 84 | 153 | 0 | 21 | 0 | 29 | -13 | 852
10 | 10 | 8 | 968 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 323 | 0 | 28 | 0 | 0 | -6 | 968
10 | 10 | 9 | 1061 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 531 | 0 | 28 | 0 | 0 | -131 | 1061
10 | 10 | 10 | 1075 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 671 | 0 | 31 | -9 | -46 | -206 | 1075
10 | 10 | 11 | 1082 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 696 | -13 | 43 | -29 | -50 | -200 | 1082
10 | 10 | 12 | 1003 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 588 | 0 | 56 | -23 | -46 | -199 | 1003
10 | 10 | 13 | 1074 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 429 | 0 | 82 | 0 | 0 | -71 | 1074
10 | 10 | 14 | 1050 | 200 | 339 | 89 | 21 | 84 | 199 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 1050
10 | 10 | 15 | 1048 | 200 | 363 | 179 | 21 | 84 | 84 | 0 | 73 | 0 | 46 | -2 | 1048
10 | 10 | 16 | 1075 | 200 | 456 | 179 | 21 | 84 | 21 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 1075
10 | 10 | 17 | 1067 | 200 | 447 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | -1 | 1067
10 | 10 | 18 | 1016 | 200 | 411 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 1016
10 | 10 | 19 | 960 | 200 | 367 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 960
10 | 10 | 20 | 915 | 200 | 320 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -1 | 915
10 | 10 | 21 | 853 | 200 | 264 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -1 | 853
10 | 10 | 22 | 800 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 44 | 0 | 800
10 | 10 | 23 | 757 | 200 | 228 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 757
10 | 11 | 0 | 706 | 200 | 228 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -46 | 706
10 | 11 | 1 | 689 | 200 | 228 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -70 | 689
10 | 11 | 2 | 717 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -38 | 717
10 | 11 | 3 | 763 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -44 | 763
10 | 11 | 4 | 798 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 32 | 1 | 798
10 | 11 | 5 | 820 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 2 | 0 | 71 | 0 | 46 | -1 | 820
10 | 11 | 6 | 814 | 200 | 228 | 153 | 21 | 84 | 127 | 0 | 60 | 0 | 0 | -59 | 814
10 | 11 | 7 | 848 | 200 | 228 | 153 | 21 | 84 | 518 | -156 | 35 | -23 | -46 | -166 | 848
10 | 11 | 8 | 950 | 200 | 233 | 84 | 21 | 84 | 896 | -368 | 27 | -18 | -46 | -163 | 950
10 | 11 | 9 | 1041 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1163 | -549 | 23 | -15 | -46 | -166 | 1041
10 | 11 | 10 | 1057 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1226 | -598 | 24 | -16 | -46 | -165 | 1057
10 | 11 | 11 | 1069 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1229 | -598 | 49 | -32 | -46 | -166 | 1069
10 | 11 | 12 | 973 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 1142 | -602 | 72 | -47 | -50 | -166 | 973
10 | 11 | 13 | 1047 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1060 | -467 | 104 | -68 | -46 | -167 | 1047
10 | 11 | 14 | 1043 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 791 | -201 | 112 | -74 | -46 | -170 | 1043
10 | 11 | 15 | 1034 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 452 | 0 | 95 | 0 | 0 | -143 | 1034
10 | 11 | 16 | 1014 | 200 | 328 | 179 | 21 | 84 | 64 | 0 | 92 | 0 | 46 | 0 | 1014
10 | 11 | 17 | 1041 | 200 | 406 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 50 | -1 | 1041
10 | 11 | 18 | 1014 | 200 | 391 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -1 | 1014
10 | 11 | 19 | 957 | 200 | 349 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 957
10 | 11 | 20 | 912 | 200 | 316 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 912
10 | 11 | 21 | 847 | 200 | 266 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -1 | 847
10 | 11 | 22 | 793 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 36 | 0 | 793
10 | 11 | 23 | 746 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -15 | 746
10 | 12 | 0 | 693 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -84 | 693
10 | 12 | 1 | 682 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -102 | 682
10 | 12 | 2 | 710 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -67 | 710
10 | 12 | 3 | 763 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -11 | 763
10 | 12 | 4 | 809 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 24 | 0 | 809
10 | 12 | 5 | 842 | 200 | 230 | 170 | 21 | 84 | 3 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 842
10 | 12 | 6 | 849 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 147 | 0 | 86 | 0 | 0 | -76 | 849
10 | 12 | 7 | 866 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 553 | -188 | 59 | -39 | -46 | -165 | 866
10 | 12 | 8 | 963 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 954 | -418 | 46 | -30 | -46 | -166 | 963
10 | 12 | 9 | 1038 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1196 | -593 | 46 | -31 | -46 | -164 | 1038
10 | 12 | 10 | 1053 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1307 | -699 | 74 | -49 | -46 | -166 | 1053
10 | 12 | 11 | 1064 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1315 | -715 | 125 | -83 | -46 | -165 | 1064
10 | 12 | 12 | 977 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 1186 | -669 | 150 | -99 | -50 | -165 | 977
10 | 12 | 13 | 1048 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1012 | -438 | 160 | -106 | -46 | -165 | 1048
10 | 12 | 14 | 1060 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 773 | -197 | 185 | -122 | -46 | -165 | 1060
10 | 12 | 15 | 1052 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 421 | 0 | 165 | 0 | -7 | -159 | 1052
10 | 12 | 16 | 1032 | 200 | 289 | 168 | 21 | 84 | 55 | 0 | 168 | 0 | 46 | 1 | 1032
10 | 12 | 17 | 1053 | 200 | 379 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | 0 | 1053
10 | 12 | 18 | 1019 | 200 | 373 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -1 | 1019
10 | 12 | 19 | 959 | 200 | 332 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -1 | 959
10 | 12 | 20 | 912 | 200 | 276 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 50 | 0 | 912
10 | 12 | 21 | 852 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 39 | 7 | 852
10 | 12 | 22 | 801 | 200 | 228 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 3 | 801
10 | 12 | 23 | 753 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -31 | 753
10 | 13 | 0 | 701 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -114 | 701
10 | 13 | 1 | 688 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -144 | 688
10 | 13 | 2 | 723 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -143 | 723
10 | 13 | 3 | 774 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -111 | 774
10 | 13 | 4 | 818 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -85 | 818
10 | 13 | 5 | 846 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | -74 | 846
10 | 13 | 6 | 849 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 143 | 0 | 214 | 0 | -44 | -163 | 849
10 | 13 | 7 | 872 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 554 | -233 | 187 | -123 | -46 | -166 | 872
10 | 13 | 8 | 953 | 200 | 233 | 84 | 21 | 84 | 936 | -460 | 194 | -128 | -46 | -165 | 953
10 | 13 | 9 | 1035 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1213 | -669 | 214 | -141 | -46 | -166 | 1035
10 | 13 | 10 | 1057 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1332 | -780 | 250 | -165 | -46 | -166 | 1057
10 | 13 | 11 | 1057 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1338 | -805 | 302 | -199 | -46 | -165 | 1057
10 | 13 | 12 | 982 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 1272 | -770 | 300 | -229 | -50 | -166 | 982
10 | 13 | 13 | 1035 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1105 | -585 | 284 | -188 | -46 | -165 | 1035
10 | 13 | 14 | 1060 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 838 | -287 | 258 | -170 | -46 | -165 | 1060
10 | 13 | 15 | 1036 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 395 | 0 | 236 | -14 | -46 | -165 | 1036
10 | 13 | 16 | 1011 | 200 | 239 | 166 | 21 | 84 | 46 | 0 | 242 | 0 | 46 | -33 | 1011
10 | 13 | 17 | 1032 | 200 | 263 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 46 | 1 | 1032
10 | 13 | 18 | 997 | 200 | 242 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 50 | -1 | 997
10 | 13 | 19 | 949 | 200 | 233 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 36 | -1 | 949
10 | 13 | 20 | 900 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -7 | 900
10 | 13 | 21 | 841 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -63 | 841
10 | 13 | 22 | 781 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -122 | 781
10 | 13 | 23 | 740 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | -6 | -163 | 740
10 | 14 | 0 | 691 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | 0 | -48 | -166 | 691
10 | 14 | 1 | 672 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 211 | -24 | -46 | -165 | 672
10 | 14 | 2 | 696 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | 0 | -44 | -165 | 696
10 | 14 | 3 | 742 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 4 | -146 | 742
10 | 14 | 4 | 773 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -84 | 773
10 | 14 | 5 | 775 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 3 | 0 | 145 | 0 | 0 | -69 | 775
10 | 14 | 6 | 739 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 152 | -11 | 146 | -32 | -46 | -166 | 739
10 | 14 | 7 | 749 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 524 | -305 | 133 | -88 | -46 | -165 | 749
10 | 14 | 8 | 794 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 903 | -560 | 134 | -88 | -46 | -166 | 794
10 | 14 | 9 | 838 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1190 | -806 | 154 | -105 | -46 | -166 | 838
10 | 14 | 10 | 852 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1331 | -901 | 185 | -168 | -46 | -166 | 852
10 | 14 | 11 | 856 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1372 | -929 | 191 | -183 | -46 | -166 | 856
10 | 14 | 12 | 832 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1332 | -902 | 190 | -190 | -50 | -165 | 832
10 | 14 | 13 | 831 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1156 | -782 | 177 | -125 | -46 | -166 | 831
10 | 14 | 14 | 826 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 875 | -506 | 152 | -100 | -46 | -166 | 826
10 | 14 | 15 | 821 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 468 | -96 | 126 | -83 | -46 | -165 | 821
10 | 14 | 16 | 812 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 44 | -3 | 110 | 0 | 46 | -81 | 812
10 | 14 | 17 | 884 | 200 | 255 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 1 | 884
10 | 14 | 18 | 876 | 200 | 255 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 1 | 876
10 | 14 | 19 | 836 | 200 | 244 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 1 | 836
10 | 14 | 20 | 784 | 200 | 228 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -15 | 784
10 | 14 | 21 | 735 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -50 | 735
10 | 14 | 22 | 684 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -106 | 684
10 | 14 | 23 | 660 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -95 | 660
10 | 15 | 0 | 617 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -181 | 617
10 | 15 | 1 | 610 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | -4 | -130 | 610
10 | 15 | 2 | 634 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -111 | 634
10 | 15 | 3 | 676 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | -76 | 676
10 | 15 | 4 | 703 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -48 | 703
10 | 15 | 5 | 696 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -65 | 696
10 | 15 | 6 | 677 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 29 | 0 | 68 | 0 | 0 | -112 | 677
10 | 15 | 7 | 699 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 110 | 0 | 70 | 0 | -10 | -163 | 699
10 | 15 | 8 | 743 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 158 | 0 | 56 | 0 | 47 | -135 | 743
10 | 15 | 9 | 779 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 164 | 0 | 54 | 0 | 46 | -102 | 779
10 | 15 | 10 | 781 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 158 | 0 | 47 | 0 | 46 | -87 | 781
10 | 15 | 11 | 793 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 195 | 0 | 46 | 0 | 46 | -111 | 793
10 | 15 | 12 | 787 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 182 | 0 | 56 | 0 | 0 | -68 | 787
10 | 15 | 13 | 767 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 111 | 0 | 49 | 0 | -4 | -6 | 767
10 | 15 | 14 | 778 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 83 | 0 | 38 | 0 | 34 | 6 | 778
10 | 15 | 15 | 785 | 200 | 235 | 106 | 21 | 84 | 56 | 0 | 30 | 0 | 46 | 7 | 785
10 | 15 | 16 | 826 | 200 | 253 | 178 | 21 | 84 | 12 | 0 | 33 | 0 | 46 | -1 | 826
10 | 15 | 17 | 896 | 200 | 330 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 | -1 | 896
10 | 15 | 18 | 893 | 200 | 324 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -1 | 893
10 | 15 | 19 | 857 | 200 | 281 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 857
10 | 15 | 20 | 807 | 200 | 232 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 807
10 | 15 | 21 | 758 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -51 | 758
10 | 15 | 22 | 692 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -116 | 692
10 | 15 | 23 | 656 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -166 | 656
10 | 16 | 0 | 624 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | -2 | -187 | 624
10 | 16 | 1 | 621 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | -46 | -163 | 621
10 | 16 | 2 | 648 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | -28 | -167 | 648
10 | 16 | 3 | 697 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | -2 | -179 | 697
10 | 16 | 4 | 740 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 237 | 0 | -21 | -176 | 740
10 | 16 | 5 | 766 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 284 | -7 | -46 | -166 | 766
10 | 16 | 6 | 773 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 103 | 0 | 279 | -97 | -46 | -166 | 773
10 | 16 | 7 | 816 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 466 | -138 | 252 | -252 | -46 | -166 | 816
10 | 16 | 8 | 921 | 200 | 230 | 84 | 21 | 84 | 769 | -359 | 304 | -201 | -46 | -165 | 921
10 | 16 | 9 | 1009 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 1026 | -566 | 391 | -258 | -46 | -166 | 1009
10 | 16 | 10 | 1021 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 1036 | -432 | 434 | -434 | -46 | -166 | 1021
10 | 16 | 11 | 1027 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 1010 | -401 | 454 | -454 | -46 | -165 | 1027
10 | 16 | 12 | 988 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 1025 | -447 | 424 | -424 | -50 | -165 | 988
10 | 16 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 828 | -234 | 408 | -408 | -46 | -162 | 1014
10 | 16 | 14 | 1005 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 560 | 0 | 416 | -387 | -46 | -165 | 1005
10 | 16 | 15 | 1008 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 266 | 0 | 398 | -72 | -46 | -165 | 1008
10 | 16 | 16 | 1025 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 22 | 0 | 381 | 0 | 50 | -140 | 1025
10 | 16 | 17 | 1042 | 200 | 242 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 46 | -94 | 1042
10 | 16 | 18 | 1000 | 200 | 238 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | 0 | 46 | -148 | 1000
10 | 16 | 19 | 952 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 32 | -186 | 952
10 | 16 | 20 | 906 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | 0 | -36 | -181 | 906
10 | 16 | 21 | 844 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | -118 | -46 | -178 | 844
10 | 16 | 22 | 791 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | -156 | -46 | -181 | 791
10 | 16 | 23 | 749 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 479 | -211 | -46 | -173 | 749
10 | 17 | 0 | 701 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 506 | -293 | -46 | -166 | 701
10 | 17 | 1 | 693 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 503 | -298 | -46 | -166 | 693
10 | 17 | 2 | 720 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 488 | -258 | -46 | -164 | 720
10 | 17 | 3 | 767 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 475 | -196 | -46 | -166 | 767
10 | 17 | 4 | 805 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 488 | -171 | -46 | -166 | 805
10 | 17 | 5 | 835 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 482 | -136 | -46 | -166 | 835
10 | 17 | 6 | 836 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 114 | 0 | 496 | -262 | -46 | -166 | 836
10 | 17 | 7 | 864 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 447 | -71 | 512 | -512 | -46 | -166 | 864
10 | 17 | 8 | 964 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 795 | -243 | 500 | -500 | -46 | -165 | 964
10 | 17 | 9 | 1050 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1014 | -383 | 542 | -542 | -46 | -167 | 1050
10 | 17 | 10 | 1046 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1020 | -394 | 574 | -574 | -46 | -165 | 1046
10 | 17 | 11 | 1045 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1029 | -404 | 580 | -580 | -46 | -165 | 1045
10 | 17 | 12 | 983 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 1033 | -460 | 581 | -581 | -50 | -165 | 983
10 | 17 | 13 | 1042 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 918 | -307 | 581 | -581 | -46 | -154 | 1042
10 | 17 | 14 | 1030 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 703 | -91 | 560 | -560 | -46 | -166 | 1030
10 | 17 | 15 | 1025 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 355 | 0 | 514 | -261 | -46 | -166 | 1025
10 | 17 | 16 | 1036 | 200 | 241 | 167 | 21 | 84 | 28 | 0 | 466 | 0 | 4 | -175 | 1036
10 | 17 | 17 | 1060 | 200 | 243 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 50 | -150 | 1060
10 | 17 | 18 | 1024 | 200 | 240 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 40 | -173 | 1024
10 | 17 | 19 | 975 | 200 | 235 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | 0 | 4 | -176 | 975
10 | 17 | 20 | 927 | 200 | 230 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | 0 | -25 | -166 | 927
10 | 17 | 21 | 866 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | 0 | -48 | -166 | 866
10 | 17 | 22 | 811 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 337 | -14 | -46 | -166 | 811
10 | 17 | 23 | 761 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | -56 | -49 | -166 | 761
10 | 18 | 0 | 707 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | -71 | -46 | -166 | 707
10 | 18 | 1 | 697 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 285 | -70 | -46 | -166 | 697
10 | 18 | 2 | 734 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 287 | -35 | -46 | -166 | 734
10 | 18 | 3 | 780 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -161 | 780
10 | 18 | 4 | 824 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 50 | -148 | 824
10 | 18 | 5 | 852 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 1 | 0 | 227 | 0 | 46 | -116 | 852
10 | 18 | 6 | 858 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 124 | 0 | 190 | 0 | 30 | -180 | 858
10 | 18 | 7 | 875 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 534 | -196 | 159 | -105 | -46 | -165 | 875
10 | 18 | 8 | 955 | 200 | 233 | 84 | 21 | 84 | 917 | -418 | 132 | -87 | -46 | -165 | 955
10 | 18 | 9 | 1031 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1180 | -617 | 146 | -96 | -46 | -166 | 1031
10 | 18 | 10 | 1051 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 1286 | -705 | 147 | -97 | -46 | -166 | 1051
10 | 18 | 11 | 1066 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1335 | -739 | 147 | -97 | -46 | -167 | 1066
10 | 18 | 12 | 980 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 1226 | -701 | 135 | -89 | -50 | -166 | 980
10 | 18 | 13 | 1029 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 1035 | -467 | 127 | -84 | -46 | -165 | 1029
10 | 18 | 14 | 1043 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 750 | -162 | 103 | -68 | -46 | -165 | 1043
10 | 18 | 15 | 1033 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 346 | 0 | 87 | 0 | 46 | -76 | 1033
10 | 18 | 16 | 1032 | 200 | 398 | 179 | 21 | 84 | 27 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 1032
10 | 18 | 17 | 1058 | 200 | 472 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 1058
10 | 18 | 18 | 1012 | 200 | 424 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 1012
10 | 18 | 19 | 966 | 200 | 372 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -1 | 966
10 | 18 | 20 | 910 | 200 | 301 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -1 | 910
10 | 18 | 21 | 850 | 200 | 228 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | -2 | 850
10 | 18 | 22 | 798 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -62 | 798
10 | 18 | 23 | 755 | 200 | 228 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -129 | 755
10 | 19 | 0 | 701 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -143 | 701
10 | 19 | 1 | 694 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | 0 | -2 | -163 | 694
10 | 19 | 2 | 726 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 166 | 0 | 30 | -163 | 726
10 | 19 | 3 | 776 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -103 | 776
10 | 19 | 4 | 817 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -89 | 817
10 | 19 | 5 | 841 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -91 | 841
10 | 19 | 6 | 843 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 93 | 0 | 258 | 0 | -38 | -163 | 843
10 | 19 | 7 | 878 | 200 | 228 | 160 | 21 | 84 | 419 | -22 | 216 | -216 | -46 | -166 | 878
10 | 19 | 8 | 975 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 728 | -234 | 201 | -133 | -46 | -165 | 975
10 | 19 | 9 | 1065 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 970 | -405 | 250 | -165 | -46 | -172 | 1065
10 | 19 | 10 | 1083 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 1071 | -513 | 327 | -215 | -46 | -176 | 1083
10 | 19 | 11 | 1092 | 200 | 247 | 84 | 21 | 84 | 1050 | -470 | 356 | -235 | -46 | -199 | 1092
10 | 19 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 991 | -502 | 391 | -258 | -50 | -190 | 1010
10 | 19 | 13 | 1080 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 798 | -85 | 373 | -373 | -46 | -221 | 1080
10 | 19 | 14 | 1066 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 482 | 0 | 340 | -138 | -46 | -205 | 1066
10 | 19 | 15 | 1056 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 260 | 0 | 266 | 0 | 0 | -102 | 1056
10 | 19 | 16 | 1081 | 200 | 305 | 170 | 21 | 84 | 21 | 0 | 230 | 0 | 50 | 0 | 1081
10 | 19 | 17 | 1087 | 200 | 354 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | 0 | 1087
10 | 19 | 18 | 1044 | 200 | 321 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 46 | 0 | 1044
10 | 19 | 19 | 974 | 200 | 355 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | -1 | 974
10 | 19 | 20 | 916 | 200 | 319 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 0 | 916
10 | 19 | 21 | 854 | 200 | 261 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 1 | 854
10 | 19 | 22 | 799 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -26 | 799
10 | 19 | 23 | 762 | 200 | 228 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -68 | 762
10 | 20 | 0 | 709 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -106 | 709
10 | 20 | 1 | 698 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -114 | 698
10 | 20 | 2 | 727 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -103 | 727
10 | 20 | 3 | 776 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -94 | 776
10 | 20 | 4 | 806 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | -98 | 806
10 | 20 | 5 | 827 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 1 | 0 | 159 | 0 | 46 | -78 | 827
10 | 20 | 6 | 820 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 81 | 0 | 168 | 0 | 0 | -128 | 820
10 | 20 | 7 | 862 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 307 | 0 | 166 | -28 | -50 | -232 | 862
10 | 20 | 8 | 981 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 453 | 0 | 153 | 0 | -16 | -234 | 981
10 | 20 | 9 | 1071 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 562 | 0 | 150 | 0 | -40 | -235 | 1071
10 | 20 | 10 | 1085 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 487 | 0 | 166 | 0 | 0 | -203 | 1085
10 | 20 | 11 | 1076 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 498 | 0 | 173 | 0 | 4 | -233 | 1076
10 | 20 | 12 | 1006 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 617 | 0 | 136 | -90 | -50 | -234 | 1006
10 | 20 | 13 | 1068 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 472 | 0 | 226 | 0 | -29 | -234 | 1068
10 | 20 | 14 | 1051 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 219 | 0 | 288 | 0 | 0 | -88 | 1051
10 | 20 | 15 | 1070 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 100 | 0 | 354 | 0 | 46 | -63 | 1070
10 | 20 | 16 | 1091 | 200 | 250 | 166 | 21 | 84 | 12 | 0 | 312 | 0 | 46 | 0 | 1091
10 | 20 | 17 | 1076 | 200 | 292 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 258 | 0 | 50 | 0 | 1076
10 | 20 | 18 | 1020 | 200 | 240 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 378 | 0 | 46 | -115 | 1020
10 | 20 | 19 | 972 | 200 | 235 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -187 | 972
10 | 20 | 20 | 919 | 200 | 230 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 457 | 0 | -20 | -219 | 919
10 | 20 | 21 | 857 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | -59 | -46 | -213 | 857
10 | 20 | 22 | 803 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | -123 | -46 | -201 | 803
10 | 20 | 23 | 755 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 466 | -186 | -48 | -176 | 755
10 | 21 | 0 | 702 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 424 | -206 | -48 | -168 | 702
10 | 21 | 1 | 686 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | -221 | -46 | -166 | 686
10 | 21 | 2 | 708 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | -209 | -46 | -166 | 708
10 | 21 | 3 | 749 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 288 | -17 | -46 | -176 | 749
10 | 21 | 4 | 770 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 45 | -179 | 770
10 | 21 | 5 | 765 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -102 | 765
10 | 21 | 6 | 747 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 73 | 0 | 81 | 0 | 50 | -157 | 747
10 | 21 | 7 | 760 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 323 | -74 | 67 | -44 | -46 | -166 | 760
10 | 21 | 8 | 819 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 576 | -188 | 74 | -49 | -46 | -165 | 819
10 | 21 | 9 | 860 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 750 | -327 | 97 | -64 | -46 | -167 | 860
10 | 21 | 10 | 881 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 867 | -422 | 91 | -60 | -46 | -166 | 881
10 | 21 | 11 | 879 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 794 | -378 | 172 | -113 | -46 | -167 | 879
10 | 21 | 12 | 853 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 660 | -208 | 285 | -285 | -50 | -166 | 853
10 | 21 | 13 | 866 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 451 | 0 | 356 | -347 | -46 | -165 | 866
10 | 21 | 14 | 832 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 203 | 0 | 432 | -208 | -46 | -166 | 832
10 | 21 | 15 | 860 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 108 | 0 | 413 | -58 | -46 | -174 | 860
10 | 21 | 16 | 908 | 200 | 229 | 167 | 21 | 84 | 14 | 0 | 419 | -19 | 0 | -207 | 908
10 | 21 | 17 | 964 | 200 | 234 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 465 | 0 | 20 | -227 | 964
10 | 21 | 18 | 956 | 200 | 233 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | -24 | 0 | -211 | 956
10 | 21 | 19 | 924 | 200 | 230 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 475 | -44 | 0 | -209 | 924
10 | 21 | 20 | 882 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | -59 | -46 | -207 | 882
10 | 21 | 21 | 827 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 489 | -134 | -46 | -182 | 827
10 | 21 | 22 | 761 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 481 | -192 | -46 | -182 | 761
10 | 21 | 23 | 721 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 457 | -224 | -46 | -166 | 721
10 | 22 | 0 | 666 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | -253 | -46 | -166 | 666
10 | 22 | 1 | 654 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | -234 | -46 | -166 | 654
10 | 22 | 2 | 680 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 393 | -201 | -46 | -166 | 680
10 | 22 | 3 | 734 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | -123 | -46 | -165 | 734
10 | 22 | 4 | 767 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | -97 | -46 | -166 | 767
10 | 22 | 5 | 777 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | -79 | -46 | -166 | 777
10 | 22 | 6 | 756 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 100 | -17 | 357 | -171 | -46 | -167 | 756
10 | 22 | 7 | 753 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 432 | -166 | 355 | -355 | -46 | -167 | 753
10 | 22 | 8 | 763 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 697 | -339 | 392 | -392 | -46 | -166 | 763
10 | 22 | 9 | 789 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 881 | -663 | 408 | -408 | -46 | 0 | 789
10 | 22 | 10 | 789 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 968 | -750 | 405 | -405 | -46 | 0 | 789
10 | 22 | 11 | 795 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1021 | -791 | 431 | -431 | -50 | -2 | 795
10 | 22 | 12 | 775 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1013 | -772 | 455 | -455 | -46 | -37 | 775
10 | 22 | 13 | 750 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 872 | -527 | 429 | -429 | -46 | -166 | 750
10 | 22 | 14 | 742 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 655 | -319 | 389 | -389 | -46 | -165 | 742
10 | 22 | 15 | 759 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 317 | -54 | 385 | -295 | -46 | -165 | 759
10 | 22 | 16 | 808 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 18 | -3 | 347 | -88 | 0 | -166 | 808
10 | 22 | 17 | 914 | 200 | 229 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | 0 | 41 | -186 | 914
10 | 22 | 18 | 923 | 200 | 230 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 46 | -157 | 923
10 | 22 | 19 | 902 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 333 | 0 | 50 | -181 | 902
10 | 22 | 20 | 862 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | -19 | 0 | -182 | 862
10 | 22 | 21 | 808 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 411 | -89 | -46 | -168 | 808
10 | 22 | 22 | 742 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | -165 | -46 | -166 | 742
10 | 22 | 23 | 696 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | -215 | -46 | -166 | 696
10 | 23 | 0 | 658 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 470 | -292 | -46 | -166 | 658
10 | 23 | 1 | 653 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 411 | -237 | -46 | -167 | 653
10 | 23 | 2 | 688 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | -179 | -50 | -166 | 688
10 | 23 | 3 | 752 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 355 | -129 | 0 | -166 | 752
10 | 23 | 4 | 794 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | -49 | 0 | -166 | 794
10 | 23 | 5 | 840 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 22 | -166 | 840
10 | 23 | 6 | 859 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 90 | 0 | 272 | -30 | 0 | -165 | 859
10 | 23 | 7 | 893 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 403 | -12 | 238 | -238 | -24 | -166 | 893
10 | 23 | 8 | 970 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 775 | -291 | 215 | -142 | -46 | -165 | 970
10 | 23 | 9 | 1044 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1063 | -507 | 205 | -135 | -46 | -167 | 1044
10 | 23 | 10 | 1049 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1167 | -607 | 205 | -135 | -46 | -166 | 1049
10 | 23 | 11 | 1039 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1113 | -575 | 241 | -159 | -46 | -165 | 1039
10 | 23 | 12 | 971 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 1076 | -603 | 264 | -174 | -50 | -166 | 971
10 | 23 | 13 | 1025 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 906 | -388 | 264 | -174 | -46 | -166 | 1025
10 | 23 | 14 | 1015 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 635 | -121 | 246 | -163 | -46 | -164 | 1015
10 | 23 | 15 | 1006 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 297 | 0 | 234 | 0 | 0 | -152 | 1006
10 | 23 | 16 | 1019 | 200 | 312 | 165 | 21 | 84 | 20 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1019
10 | 23 | 17 | 1055 | 200 | 389 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -1 | 1055
10 | 23 | 18 | 1029 | 200 | 389 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -1 | 1029
10 | 23 | 19 | 981 | 200 | 374 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 981
10 | 23 | 20 | 935 | 200 | 372 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 935
10 | 23 | 21 | 870 | 200 | 275 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 50 | -1 | 870
10 | 23 | 22 | 807 | 200 | 228 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 44 | -1 | 807
10 | 23 | 23 | 766 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 11 | -1 | 766
10 | 24 | 0 | 715 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -31 | 715
10 | 24 | 1 | 708 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -43 | 708
10 | 24 | 2 | 750 | 200 | 228 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -7 | 750
10 | 24 | 3 | 805 | 200 | 228 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 36 | 0 | 805
10 | 24 | 4 | 847 | 200 | 251 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | 1 | 847
10 | 24 | 5 | 878 | 200 | 282 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 878
10 | 24 | 6 | 898 | 200 | 230 | 153 | 21 | 84 | 96 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 898
10 | 24 | 7 | 917 | 200 | 229 | 149 | 21 | 84 | 460 | -35 | 58 | -38 | -46 | -165 | 917
10 | 24 | 8 | 1002 | 200 | 238 | 84 | 21 | 84 | 827 | -253 | 34 | -22 | -46 | -165 | 1002
10 | 24 | 9 | 1071 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 1132 | -496 | 14 | 0 | -46 | -167 | 1071
10 | 24 | 10 | 1068 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1262 | -623 | 8 | 0 | -46 | -166 | 1068
10 | 24 | 11 | 1064 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1287 | -650 | 6 | 0 | -46 | -166 | 1064
10 | 24 | 12 | 973 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 1184 | -625 | 5 | 0 | -50 | -165 | 973
10 | 24 | 13 | 1022 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 992 | -391 | 4 | 0 | -46 | -166 | 1022
10 | 24 | 14 | 1047 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 740 | -117 | 3 | 0 | -46 | -164 | 1047
10 | 24 | 15 | 1035 | 200 | 303 | 84 | 21 | 84 | 340 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1035
10 | 24 | 16 | 1043 | 200 | 483 | 179 | 21 | 84 | 19 | 0 | 8 | 0 | 50 | -1 | 1043
10 | 24 | 17 | 1067 | 200 | 514 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 1067
10 | 24 | 18 | 1041 | 200 | 485 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -1 | 1041
10 | 24 | 19 | 983 | 200 | 462 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 983
10 | 24 | 20 | 928 | 200 | 383 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 10 | -1 | 928
10 | 24 | 21 | 868 | 200 | 269 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 1 | 868
10 | 24 | 22 | 802 | 200 | 256 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 802
10 | 24 | 23 | 756 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -9 | 756
10 | 25 | 0 | 704 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -47 | 704
10 | 25 | 1 | 699 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -42 | 699
10 | 25 | 2 | 730 | 200 | 228 | 138 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -10 | 730
10 | 25 | 3 | 777 | 200 | 249 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 | 777
10 | 25 | 4 | 817 | 200 | 252 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 817
10 | 25 | 5 | 844 | 200 | 282 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -1 | 844
10 | 25 | 6 | 862 | 200 | 244 | 149 | 21 | 84 | 69 | 0 | 50 | 0 | 46 | -1 | 862
10 | 25 | 7 | 896 | 200 | 228 | 132 | 21 | 84 | 379 | 0 | 54 | 0 | -40 | -162 | 896
10 | 25 | 8 | 979 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 695 | -140 | 32 | -21 | -46 | -166 | 979
10 | 25 | 9 | 1055 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 913 | -288 | 26 | -17 | -46 | -165 | 1055
10 | 25 | 10 | 1044 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 993 | -375 | 30 | -20 | -50 | -165 | 1044
10 | 25 | 11 | 1038 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 930 | -320 | 25 | -16 | -46 | -165 | 1038
10 | 25 | 12 | 965 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 755 | -211 | 9 | 0 | -46 | -165 | 965
10 | 25 | 13 | 1030 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 624 | -18 | 6 | 0 | -46 | -165 | 1030
10 | 25 | 14 | 1026 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 439 | 0 | 5 | 0 | 0 | -47 | 1026
10 | 25 | 15 | 1025 | 200 | 329 | 137 | 21 | 84 | 203 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 1025
10 | 25 | 16 | 1056 | 200 | 509 | 179 | 21 | 84 | 14 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 1056
10 | 25 | 17 | 1067 | 200 | 535 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1067
10 | 25 | 18 | 1023 | 200 | 489 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 1023
10 | 25 | 19 | 975 | 200 | 439 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 975
10 | 25 | 20 | 928 | 200 | 389 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 928
10 | 25 | 21 | 869 | 200 | 323 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | -1 | 869
10 | 25 | 22 | 815 | 200 | 267 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 815
10 | 25 | 23 | 777 | 200 | 231 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 1 | 777
10 | 26 | 0 | 716 | 200 | 228 | 149 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | -1 | 716
10 | 26 | 1 | 714 | 200 | 228 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | -1 | 714
10 | 26 | 2 | 745 | 200 | 248 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 745
10 | 26 | 3 | 795 | 200 | 238 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 795
10 | 26 | 4 | 834 | 200 | 268 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 834
10 | 26 | 5 | 865 | 200 | 298 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -1 | 865
10 | 26 | 6 | 889 | 200 | 314 | 154 | 21 | 84 | 76 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 889
10 | 26 | 7 | 902 | 200 | 228 | 121 | 21 | 84 | 433 | 0 | 30 | 0 | 0 | -215 | 902
10 | 26 | 8 | 989 | 200 | 237 | 84 | 21 | 84 | 823 | -196 | 16 | -10 | -46 | -224 | 989
10 | 26 | 9 | 1046 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1087 | -421 | 9 | 0 | -46 | -214 | 1046
10 | 26 | 10 | 1041 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 1209 | -560 | 7 | 0 | -46 | -200 | 1041
10 | 26 | 11 | 1032 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1184 | -574 | 9 | 0 | -46 | -171 | 1032
10 | 26 | 12 | 963 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 1114 | -573 | 14 | 0 | -50 | -165 | 963
10 | 26 | 13 | 1017 | 200 | 239 | 84 | 21 | 84 | 908 | -315 | 18 | -12 | -46 | -164 | 1017
10 | 26 | 14 | 1040 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 627 | 0 | 22 | 0 | -34 | -205 | 1040
10 | 26 | 15 | 1036 | 200 | 344 | 84 | 21 | 84 | 282 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1036
10 | 26 | 16 | 1054 | 200 | 491 | 179 | 21 | 84 | 14 | 0 | 20 | 0 | 46 | -1 | 1054
10 | 26 | 17 | 1070 | 200 | 517 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | -1 | 1070
10 | 26 | 18 | 1030 | 200 | 476 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 1030
10 | 26 | 19 | 978 | 200 | 430 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -1 | 978
10 | 26 | 20 | 932 | 200 | 387 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 932
10 | 26 | 21 | 867 | 200 | 318 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 867
10 | 26 | 22 | 820 | 200 | 316 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 820
10 | 26 | 23 | 778 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -1 | 778
10 | 27 | 0 | 715 | 200 | 228 | 130 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | -1 | 715
10 | 27 | 1 | 710 | 200 | 228 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 710
10 | 27 | 2 | 740 | 200 | 228 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 18 | -1 | 740
10 | 27 | 3 | 790 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 43 | -1 | 790
10 | 27 | 4 | 829 | 200 | 252 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 829
10 | 27 | 5 | 861 | 200 | 302 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 861
10 | 27 | 6 | 875 | 200 | 267 | 150 | 21 | 84 | 78 | 0 | 30 | 0 | 46 | -1 | 875
10 | 27 | 7 | 885 | 200 | 228 | 112 | 21 | 84 | 287 | 0 | 32 | 0 | 0 | -79 | 885
10 | 27 | 8 | 986 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 529 | 0 | 27 | 0 | 0 | -195 | 986
10 | 27 | 9 | 1072 | 200 | 245 | 84 | 21 | 84 | 728 | -15 | 19 | -12 | -46 | -236 | 1072
10 | 27 | 10 | 1039 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 726 | -40 | 11 | -7 | -46 | -235 | 1039
10 | 27 | 11 | 1050 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 735 | -45 | 9 | 0 | -46 | -234 | 1050
10 | 27 | 12 | 987 | 200 | 236 | 84 | 21 | 84 | 742 | -100 | 4 | 0 | -50 | -234 | 987
10 | 27 | 13 | 1043 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 590 | 0 | 9 | 0 | 0 | -187 | 1043
10 | 27 | 14 | 1031 | 200 | 292 | 84 | 21 | 84 | 335 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1031
10 | 27 | 15 | 1027 | 200 | 394 | 179 | 21 | 84 | 139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1027
10 | 27 | 16 | 1056 | 200 | 510 | 179 | 21 | 84 | 8 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 1056
10 | 27 | 17 | 1058 | 200 | 522 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | -1 | 1058
10 | 27 | 18 | 1010 | 200 | 479 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | -1 | 1010
10 | 27 | 19 | 968 | 200 | 437 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | -1 | 968
10 | 27 | 20 | 923 | 200 | 389 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -1 | 923
10 | 27 | 21 | 863 | 200 | 327 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 863
10 | 27 | 22 | 809 | 200 | 318 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 27 | 23 | 765 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 765
10 | 28 | 0 | 710 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3 | 710
10 | 28 | 1 | 691 | 200 | 228 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -22 | 691
10 | 28 | 2 | 724 | 200 | 228 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | -1 | 724
10 | 28 | 3 | 771 | 200 | 228 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | -1 | 771
10 | 28 | 4 | 787 | 200 | 242 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -1 | 787
10 | 28 | 5 | 789 | 200 | 240 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | -1 | 789
10 | 28 | 6 | 774 | 200 | 233 | 157 | 21 | 84 | 58 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 774
10 | 28 | 7 | 772 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 276 | 0 | 20 | 0 | -13 | -194 | 772
10 | 28 | 8 | 797 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 515 | -70 | 17 | -11 | -46 | -225 | 797
10 | 28 | 9 | 823 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 796 | -328 | 5 | 0 | -46 | -221 | 823
10 | 28 | 10 | 839 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 1007 | -531 | 2 | 0 | -46 | -210 | 839
10 | 28 | 11 | 832 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 987 | -523 | 5 | 0 | -50 | -204 | 832
10 | 28 | 12 | 802 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 852 | -440 | 9 | 0 | -46 | -190 | 802
10 | 28 | 13 | 798 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 592 | -182 | 21 | -14 | -46 | -190 | 798
10 | 28 | 14 | 786 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 279 | 0 | 59 | 0 | -46 | -123 | 786
10 | 28 | 15 | 803 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 97 | 0 | 98 | 0 | 0 | -9 | 803
10 | 28 | 16 | 867 | 200 | 248 | 168 | 21 | 84 | 6 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 867
10 | 28 | 17 | 908 | 200 | 304 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 908
10 | 28 | 18 | 891 | 200 | 318 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -1 | 891
10 | 28 | 19 | 858 | 200 | 284 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -1 | 858
10 | 28 | 20 | 813 | 200 | 235 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 813
10 | 28 | 21 | 747 | 200 | 228 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -19 | 747
10 | 28 | 22 | 700 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -63 | 700
10 | 28 | 23 | 671 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -79 | 671
10 | 29 | 0 | 631 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -132 | 631
10 | 29 | 1 | 627 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | -4 | -144 | 627
10 | 29 | 2 | 648 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -146 | 648
10 | 29 | 3 | 690 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -112 | 690
10 | 29 | 4 | 722 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -76 | 722
10 | 29 | 5 | 717 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | -59 | 717
10 | 29 | 6 | 696 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 30 | 0 | 81 | 0 | 0 | -111 | 696
10 | 29 | 7 | 716 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 209 | 0 | 84 | -33 | -46 | -194 | 716
10 | 29 | 8 | 755 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 454 | -131 | 76 | -50 | -46 | -165 | 755
10 | 29 | 9 | 788 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 697 | -343 | 83 | -54 | -46 | -166 | 788
10 | 29 | 10 | 781 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 737 | -387 | 87 | -57 | -50 | -166 | 781
10 | 29 | 11 | 775 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 702 | -360 | 80 | -53 | -46 | -165 | 775
10 | 29 | 12 | 778 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 680 | -335 | 82 | -54 | -46 | -166 | 778
10 | 29 | 13 | 758 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 555 | -232 | 88 | -58 | -46 | -166 | 758
10 | 29 | 14 | 748 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 348 | -29 | 87 | -57 | -46 | -172 | 748
10 | 29 | 15 | 768 | 200 | 228 | 84 | 21 | 84 | 177 | 0 | 74 | 0 | 0 | -100 | 768
10 | 29 | 16 | 824 | 200 | 228 | 169 | 21 | 84 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 | 0 | 824
10 | 29 | 17 | 907 | 200 | 333 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 907
10 | 29 | 18 | 902 | 200 | 313 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 12 | 0 | 902
10 | 29 | 19 | 878 | 200 | 308 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 878
10 | 29 | 20 | 839 | 200 | 229 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 | -1 | 839
10 | 29 | 21 | 782 | 200 | 228 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -4 | 782
10 | 29 | 22 | 719 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -53 | 719
10 | 29 | 23 | 677 | 200 | 228 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -84 | 677
10 | 30 | 0 | 636 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -108 | 636
10 | 30 | 1 | 637 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | -4 | -104 | 637
10 | 30 | 2 | 672 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -59 | 672
10 | 30 | 3 | 731 | 200 | 228 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -7 | 731
10 | 30 | 4 | 776 | 200 | 260 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 776
10 | 30 | 5 | 825 | 200 | 258 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | -1 | 825
10 | 30 | 6 | 864 | 200 | 308 | 172 | 21 | 84 | 51 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 864
10 | 30 | 7 | 897 | 200 | 228 | 144 | 21 | 84 | 385 | 0 | 21 | 0 | 0 | -186 | 897
10 | 30 | 8 | 995 | 200 | 237 | 84 | 21 | 84 | 755 | -142 | 12 | -8 | -46 | -202 | 995
10 | 30 | 9 | 1034 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 996 | -378 | 6 | 0 | -46 | -174 | 1034
10 | 30 | 10 | 1023 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 1096 | -494 | 3 | 0 | -46 | -165 | 1023
10 | 30 | 11 | 1038 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 1144 | -529 | 4 | 0 | -46 | -165 | 1038
10 | 30 | 12 | 964 | 200 | 234 | 84 | 21 | 84 | 1066 | -524 | 15 | 0 | -50 | -166 | 964
10 | 30 | 13 | 1042 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 938 | -323 | 24 | -16 | -46 | -166 | 1042
10 | 30 | 14 | 1040 | 200 | 241 | 84 | 21 | 84 | 630 | 0 | 23 | 0 | -40 | -203 | 1040
10 | 30 | 15 | 1011 | 200 | 355 | 84 | 21 | 84 | 244 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1011
10 | 30 | 16 | 1042 | 200 | 524 | 179 | 21 | 84 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1042
10 | 30 | 17 | 1065 | 200 | 506 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | -1 | 1065
10 | 30 | 18 | 1019 | 200 | 465 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 1019
10 | 30 | 19 | 969 | 200 | 404 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -1 | 969
10 | 30 | 20 | 932 | 200 | 373 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -1 | 932
10 | 30 | 21 | 876 | 200 | 319 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 876
10 | 30 | 22 | 825 | 200 | 257 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 825
10 | 30 | 23 | 781 | 200 | 228 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 2 | 781
10 | 31 | 0 | 728 | 200 | 228 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 1 | 728
10 | 31 | 1 | 719 | 200 | 228 | 146 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -4 | 719
10 | 31 | 2 | 759 | 200 | 228 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 2 | 759
10 | 31 | 3 | 816 | 200 | 243 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 1 | 816
10 | 31 | 4 | 854 | 200 | 272 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -1 | 854
10 | 31 | 5 | 882 | 200 | 295 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 882
10 | 31 | 6 | 908 | 200 | 323 | 165 | 21 | 84 | 55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 908
10 | 31 | 7 | 939 | 200 | 232 | 128 | 21 | 84 | 404 | 0 | 44 | 0 | -9 | -165 | 939
10 | 31 | 8 | 1028 | 200 | 240 | 84 | 21 | 84 | 782 | -179 | 22 | -14 | -46 | -166 | 1028
10 | 31 | 9 | 1085 | 200 | 246 | 84 | 21 | 84 | 1081 | -425 | 19 | -12 | -46 | -167 | 1085
10 | 31 | 10 | 1070 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1249 | -610 | 24 | -16 | -46 | -164 | 1070
10 | 31 | 11 | 1062 | 200 | 244 | 84 | 21 | 84 | 1256 | -627 | 33 | -21 | -46 | -166 | 1062
10 | 31 | 12 | 978 | 200 | 235 | 84 | 21 | 84 | 1133 | -577 | 36 | -24 | -50 | -164 | 978
10 | 31 | 13 | 1045 | 200 | 242 | 84 | 21 | 84 | 977 | -363 | 34 | -22 | -46 | -166 | 1045
10 | 31 | 14 | 1058 | 200 | 243 | 84 | 21 | 84 | 658 | -31 | 33 | -22 | -46 | -166 | 1058
10 | 31 | 15 | 1018 | 200 | 341 | 84 | 21 | 84 | 258 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1018
10 | 31 | 16 | 1048 | 200 | 480 | 179 | 21 | 84 | 11 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 1048
10 | 31 | 17 | 1071 | 200 | 510 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 | -1 | 1071
10 | 31 | 18 | 1034 | 200 | 474 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1034
10 | 31 | 19 | 980 | 200 | 417 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 980
10 | 31 | 20 | 939 | 200 | 414 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 939
10 | 31 | 21 | 881 | 200 | 299 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -1 | 881
10 | 31 | 22 | 819 | 200 | 241 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 2 | 819
10 | 31 | 23 | 768 | 200 | 228 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 25 | 1 | 768
11 | 1 | 0 | 813 | 200 | 229 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 6 | 813
11 | 1 | 1 | 810 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 810
11 | 1 | 2 | 831 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 14 | 5 | 831
11 | 1 | 3 | 862 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 29 | 4 | 862
11 | 1 | 4 | 879 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30 | 5 | 879
11 | 1 | 5 | 896 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 35 | 5 | 896
11 | 1 | 6 | 908 | 200 | 229 | 199 | 21 | 84 | 56 | 0 | 141 | 0 | 0 | -22 | 908
11 | 1 | 7 | 929 | 200 | 231 | 199 | 21 | 84 | 398 | -35 | 146 | -97 | -46 | -172 | 929
11 | 1 | 8 | 975 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 763 | -272 | 135 | -89 | -46 | -165 | 975
11 | 1 | 9 | 1009 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 1047 | -514 | 101 | -67 | -46 | -164 | 1009
11 | 1 | 10 | 1009 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 1192 | -678 | 158 | -104 | -46 | -165 | 1009
11 | 1 | 11 | 1009 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 1214 | -714 | 224 | -148 | -49 | -170 | 1009
11 | 1 | 12 | 966 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 1137 | -669 | 247 | -163 | -47 | -187 | 966
11 | 1 | 13 | 1007 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 964 | -495 | 286 | -189 | -46 | -165 | 1007
11 | 1 | 14 | 1019 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 683 | -182 | 269 | -178 | -46 | -180 | 1019
11 | 1 | 15 | 1004 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 252 | 0 | 258 | 0 | 0 | -158 | 1004
11 | 1 | 16 | 1014 | 200 | 239 | 199 | 21 | 84 | 9 | 0 | 286 | 0 | 0 | -24 | 1014
11 | 1 | 17 | 1014 | 200 | 239 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -8 | 1014
11 | 1 | 18 | 993 | 200 | 237 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -22 | 993
11 | 1 | 19 | 961 | 200 | 234 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -57 | 961
11 | 1 | 20 | 932 | 200 | 231 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | -105 | 932
11 | 1 | 21 | 904 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -107 | 904
11 | 1 | 22 | 869 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -39 | 869
11 | 1 | 23 | 845 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -48 | 845
11 | 2 | 0 | 814 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -59 | 814
11 | 2 | 1 | 811 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -128 | 811
11 | 2 | 2 | 831 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -95 | 831
11 | 2 | 3 | 857 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -17 | 857
11 | 2 | 4 | 875 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 14 | 0 | 875
11 | 2 | 5 | 882 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 22 | -1 | 882
11 | 2 | 6 | 891 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 40 | 0 | 157 | 0 | 0 | -31 | 891
11 | 2 | 7 | 912 | 200 | 229 | 192 | 21 | 84 | 228 | 0 | 151 | 0 | 0 | -193 | 912
11 | 2 | 8 | 972 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 493 | 0 | 150 | -38 | -46 | -236 | 972
11 | 2 | 9 | 1012 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 724 | -171 | 150 | -99 | -46 | -199 | 1012
11 | 2 | 10 | 1019 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 908 | -309 | 139 | -92 | -46 | -234 | 1019
11 | 2 | 11 | 1023 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 982 | -371 | 122 | -81 | -50 | -233 | 1023
11 | 2 | 12 | 975 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 860 | -310 | 82 | -54 | -46 | -206 | 975
11 | 2 | 13 | 1014 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 690 | -118 | 61 | -40 | -46 | -186 | 1014
11 | 2 | 14 | 1015 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 501 | 0 | 44 | 0 | 0 | -183 | 1015
11 | 2 | 15 | 1002 | 200 | 340 | 123 | 21 | 84 | 201 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1002
11 | 2 | 16 | 1015 | 200 | 406 | 212 | 21 | 84 | 9 | 0 | 36 | 0 | 46 | 1 | 1015
11 | 2 | 17 | 1013 | 200 | 416 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 1013
11 | 2 | 18 | 994 | 200 | 399 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 994
11 | 2 | 19 | 962 | 200 | 356 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 50 | 1 | 962
11 | 2 | 20 | 934 | 200 | 351 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 934
11 | 2 | 21 | 903 | 200 | 255 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 903
11 | 2 | 22 | 874 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 26 | 0 | 874
11 | 2 | 23 | 847 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -23 | 847
11 | 3 | 0 | 819 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -63 | 819
11 | 3 | 1 | 811 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -81 | 811
11 | 3 | 2 | 829 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -77 | 829
11 | 3 | 3 | 853 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -64 | 853
11 | 3 | 4 | 867 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -55 | 867
11 | 3 | 5 | 867 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -63 | 867
11 | 3 | 6 | 857 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 41 | 0 | 226 | 0 | 0 | -143 | 857
11 | 3 | 7 | 872 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 342 | 0 | 191 | -181 | -46 | -167 | 872
11 | 3 | 8 | 889 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 708 | -306 | 165 | -109 | -46 | -165 | 889
11 | 3 | 9 | 910 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 1004 | -596 | 207 | -137 | -46 | -165 | 910
11 | 3 | 10 | 911 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 1168 | -707 | 233 | -214 | -46 | -166 | 911
11 | 3 | 11 | 911 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 1212 | -734 | 306 | -301 | -50 | -165 | 911
11 | 3 | 12 | 902 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 1142 | -692 | 352 | -331 | -46 | -165 | 902
11 | 3 | 13 | 912 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 958 | -580 | 367 | -265 | -46 | -165 | 912
11 | 3 | 14 | 915 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 652 | -169 | 356 | -356 | -46 | -165 | 915
11 | 3 | 15 | 903 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 230 | 0 | 332 | -90 | -46 | -165 | 903
11 | 3 | 16 | 921 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 300 | 0 | 0 | -122 | 921
11 | 3 | 17 | 945 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -75 | 945
11 | 3 | 18 | 931 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -84 | 931
11 | 3 | 19 | 915 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -79 | 915
11 | 3 | 20 | 892 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -64 | 892
11 | 3 | 21 | 859 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 2 | -98 | 859
11 | 3 | 22 | 822 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -133 | 822
11 | 3 | 23 | 800 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -116 | 800
11 | 4 | 0 | 769 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2 | -122 | 769
11 | 4 | 1 | 765 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -108 | 765
11 | 4 | 2 | 785 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | -4 | -73 | 785
11 | 4 | 3 | 814 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -62 | 814
11 | 4 | 4 | 830 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 4 | -71 | 830
11 | 4 | 5 | 832 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -90 | 832
11 | 4 | 6 | 827 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 34 | 0 | 201 | 0 | 0 | -140 | 827
11 | 4 | 7 | 832 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 251 | 0 | 148 | -83 | -50 | -166 | 832
11 | 4 | 8 | 866 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 472 | -57 | 62 | -41 | -46 | -166 | 866
11 | 4 | 9 | 883 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 450 | -35 | 109 | -72 | -46 | -165 | 883
11 | 4 | 10 | 886 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 385 | 0 | 164 | -94 | -46 | -165 | 886
11 | 4 | 11 | 889 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 350 | 0 | 150 | -42 | -46 | -165 | 889
11 | 4 | 12 | 874 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 303 | 0 | 125 | 0 | -46 | -150 | 874
11 | 4 | 13 | 879 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 270 | 0 | 105 | 0 | -46 | -92 | 879
11 | 4 | 14 | 875 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 198 | 0 | 125 | 0 | 0 | -90 | 875
11 | 4 | 15 | 875 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 72 | 0 | 125 | 0 | 46 | -10 | 875
11 | 4 | 16 | 905 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 3 | 0 | 135 | 0 | 46 | -12 | 905
11 | 4 | 17 | 929 | 200 | 240 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 48 | 0 | 929
11 | 4 | 18 | 919 | 200 | 230 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | -11 | 919
11 | 4 | 19 | 897 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | -32 | 897
11 | 4 | 20 | 867 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -13 | 867
11 | 4 | 21 | 834 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 48 | 0 | 834
11 | 4 | 22 | 807 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -3 | 807
11 | 4 | 23 | 784 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 784
11 | 5 | 0 | 757 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 757
11 | 5 | 1 | 751 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | -4 | -2 | 751
11 | 5 | 2 | 773 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | -1 | 773
11 | 5 | 3 | 806 | 200 | 228 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 | -1 | 806
11 | 5 | 4 | 821 | 200 | 234 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 1 | 821
11 | 5 | 5 | 823 | 200 | 236 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 823
11 | 5 | 6 | 817 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 18 | 0 | 44 | 0 | 46 | -23 | 817
11 | 5 | 7 | 822 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 171 | 0 | 41 | 0 | -46 | -76 | 822
11 | 5 | 8 | 829 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 338 | 0 | 32 | 0 | -46 | -137 | 829
11 | 5 | 9 | 843 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 556 | -153 | 25 | -17 | -46 | -164 | 843
11 | 5 | 10 | 836 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 602 | -205 | 26 | -17 | -46 | -166 | 836
11 | 5 | 11 | 834 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 604 | -206 | 30 | -20 | -50 | -166 | 834
11 | 5 | 12 | 835 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 497 | -103 | 29 | -19 | -46 | -165 | 835
11 | 5 | 13 | 834 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 390 | -1 | 41 | -27 | -46 | -165 | 834
11 | 5 | 14 | 835 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 250 | 0 | 58 | 0 | -2 | -113 | 835
11 | 5 | 15 | 840 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 81 | 0 | 76 | 0 | 46 | -5 | 840
11 | 5 | 16 | 878 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 3 | 0 | 109 | 0 | 46 | -12 | 878
11 | 5 | 17 | 923 | 200 | 230 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | -38 | 923
11 | 5 | 18 | 918 | 200 | 230 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 13 | -37 | 918
11 | 5 | 19 | 905 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 50 | -85 | 905
11 | 5 | 20 | 879 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -72 | 879
11 | 5 | 21 | 850 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -111 | 850
11 | 5 | 22 | 815 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -165 | 815
11 | 5 | 23 | 791 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 268 | 0 | -43 | -166 | 791
11 | 6 | 0 | 764 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | -46 | -195 | 764
11 | 6 | 1 | 765 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 276 | 0 | -50 | -194 | 765
11 | 6 | 2 | 794 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | -19 | -173 | 794
11 | 6 | 3 | 824 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -161 | 824
11 | 6 | 4 | 844 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -129 | 844
11 | 6 | 5 | 857 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 50 | -179 | 857
11 | 6 | 6 | 870 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 27 | 0 | 253 | 0 | 0 | -143 | 870
11 | 6 | 7 | 896 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 178 | 0 | 245 | 0 | -46 | -214 | 896
11 | 6 | 8 | 963 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 282 | 0 | 244 | 0 | 0 | -211 | 963
11 | 6 | 9 | 1007 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 459 | 0 | 241 | -66 | -46 | -233 | 1007
11 | 6 | 10 | 1013 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 603 | -42 | 240 | -158 | -50 | -233 | 1013
11 | 6 | 11 | 1019 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 605 | -38 | 233 | -154 | -46 | -234 | 1019
11 | 6 | 12 | 972 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 444 | 0 | 234 | -76 | -46 | -233 | 972
11 | 6 | 13 | 1015 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 321 | 0 | 240 | 0 | 0 | -199 | 1015
11 | 6 | 14 | 1015 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 194 | 0 | 251 | 0 | 0 | -83 | 1015
11 | 6 | 15 | 1018 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 72 | 0 | 294 | 0 | 0 | -1 | 1018
11 | 6 | 16 | 1042 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 2 | 0 | 328 | 0 | 0 | -35 | 1042
11 | 6 | 17 | 1033 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | 0 | 4 | -76 | 1033
11 | 6 | 18 | 1012 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -82 | 1012
11 | 6 | 19 | 977 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -145 | 977
11 | 6 | 20 | 947 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -161 | 947
11 | 6 | 21 | 911 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -160 | 911
11 | 6 | 22 | 879 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | -32 | -170 | 879
11 | 6 | 23 | 857 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | -35 | -168 | 857
11 | 7 | 0 | 825 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -173 | 825
11 | 7 | 1 | 823 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 237 | 0 | 48 | -195 | 823
11 | 7 | 2 | 841 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -164 | 841
11 | 7 | 3 | 864 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | -5 | -224 | 864
11 | 7 | 4 | 879 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | -180 | 879
11 | 7 | 5 | 882 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -183 | 882
11 | 7 | 6 | 898 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 341 | 0 | 4 | -181 | 898
11 | 7 | 7 | 931 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 21 | 0 | 330 | 0 | 0 | -156 | 931
11 | 7 | 8 | 1008 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 75 | 0 | 419 | 0 | 0 | -138 | 1008
11 | 7 | 9 | 1047 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 217 | 0 | 493 | -39 | -46 | -234 | 1047
11 | 7 | 10 | 1042 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 424 | 0 | 508 | -267 | -46 | -233 | 1042
11 | 7 | 11 | 1032 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 535 | 0 | 533 | -408 | -50 | -233 | 1032
11 | 7 | 12 | 980 | 200 | 236 | 109 | 21 | 84 | 434 | 0 | 540 | -365 | -46 | -233 | 980
11 | 7 | 13 | 1023 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 342 | 0 | 537 | -256 | -46 | -208 | 1023
11 | 7 | 14 | 1018 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 286 | 0 | 557 | -252 | -46 | -180 | 1018
11 | 7 | 15 | 1015 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 97 | 0 | 560 | -42 | -46 | -207 | 1015
11 | 7 | 16 | 1044 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 3 | 0 | 573 | 0 | -46 | -233 | 1044
11 | 7 | 17 | 1036 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 585 | -16 | -46 | -233 | 1036
11 | 7 | 18 | 1009 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 564 | -19 | -46 | -233 | 1009
11 | 7 | 19 | 982 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 567 | -86 | -46 | -194 | 982
11 | 7 | 20 | 951 | 200 | 233 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 577 | -139 | -46 | -179 | 951
11 | 7 | 21 | 910 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 576 | -181 | -46 | -173 | 910
11 | 7 | 22 | 882 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 581 | -219 | -46 | -167 | 882
11 | 7 | 23 | 854 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 576 | -234 | -46 | -175 | 854
11 | 8 | 0 | 818 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 571 | -242 | -46 | -186 | 818
11 | 8 | 1 | 816 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 582 | -276 | -46 | -165 | 816
11 | 8 | 2 | 832 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 550 | -162 | -46 | -231 | 832
11 | 8 | 3 | 862 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 508 | -115 | -46 | -206 | 862
11 | 8 | 4 | 882 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 471 | -30 | -46 | -234 | 882
11 | 8 | 5 | 897 | 200 | 228 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 395 | 0 | -46 | -173 | 897
11 | 8 | 6 | 912 | 200 | 229 | 188 | 21 | 84 | 26 | 0 | 334 | 0 | 0 | -170 | 912
11 | 8 | 7 | 929 | 200 | 231 | 188 | 21 | 84 | 261 | 0 | 280 | -65 | -46 | -225 | 929
11 | 8 | 8 | 984 | 200 | 236 | 109 | 21 | 84 | 532 | 0 | 234 | -187 | -46 | -199 | 984
11 | 8 | 9 | 1031 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 800 | -211 | 202 | -133 | -46 | -236 | 1031
11 | 8 | 10 | 1031 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 959 | -419 | 190 | -125 | -46 | -183 | 1031
11 | 8 | 11 | 1022 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 1027 | -443 | 192 | -126 | -46 | -236 | 1022
11 | 8 | 12 | 967 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 974 | -433 | 173 | -114 | -46 | -235 | 967
11 | 8 | 13 | 1003 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 876 | -328 | 136 | -89 | -46 | -198 | 1003
11 | 8 | 14 | 1012 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 624 | -26 | 125 | -82 | -46 | -236 | 1012
11 | 8 | 15 | 998 | 200 | 237 | 109 | 21 | 84 | 191 | 0 | 111 | 0 | 46 | -1 | 998
11 | 8 | 16 | 1032 | 200 | 383 | 212 | 21 | 84 | 5 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 1032
11 | 8 | 17 | 1036 | 200 | 393 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 1036
11 | 8 | 18 | 1022 | 200 | 417 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1022
11 | 8 | 19 | 997 | 200 | 412 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 997
11 | 8 | 20 | 966 | 200 | 384 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 966
11 | 8 | 21 | 931 | 200 | 349 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 931
11 | 8 | 22 | 901 | 200 | 311 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 901
11 | 8 | 23 | 875 | 200 | 272 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 875
11 | 9 | 0 | 841 | 200 | 243 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 841
11 | 9 | 1 | 844 | 200 | 253 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 844
11 | 9 | 2 | 866 | 200 | 268 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -1 | 866
11 | 9 | 3 | 896 | 200 | 284 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -1 | 896
11 | 9 | 4 | 913 | 200 | 281 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 0 | 913
11 | 9 | 5 | 931 | 200 | 293 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 931
11 | 9 | 6 | 956 | 200 | 274 | 207 | 21 | 84 | 27 | 0 | 93 | 0 | 50 | 0 | 956
11 | 9 | 7 | 966 | 200 | 234 | 187 | 21 | 84 | 299 | 0 | 98 | 0 | 0 | -157 | 966
11 | 9 | 8 | 1011 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 684 | -70 | 74 | -49 | -46 | -235 | 1011
11 | 9 | 9 | 1032 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 1020 | -379 | 54 | -36 | -46 | -236 | 1032
11 | 9 | 10 | 1022 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 1168 | -540 | 61 | -40 | -46 | -235 | 1022
11 | 9 | 11 | 1014 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 1216 | -589 | 54 | -36 | -49 | -235 | 1014
11 | 9 | 12 | 966 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 1136 | -551 | 46 | -31 | -48 | -234 | 966
11 | 9 | 13 | 1002 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 972 | -355 | 44 | -29 | -46 | -236 | 1002
11 | 9 | 14 | 1011 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 652 | -32 | 59 | -39 | -46 | -236 | 1011
11 | 9 | 15 | 994 | 200 | 270 | 109 | 21 | 84 | 189 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 994
11 | 9 | 16 | 1023 | 200 | 358 | 212 | 21 | 84 | 5 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 1023
11 | 9 | 17 | 1032 | 200 | 331 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | 1 | 1032
11 | 9 | 18 | 1014 | 200 | 287 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 50 | 0 | 1014
11 | 9 | 19 | 988 | 200 | 248 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | 0 | 988
11 | 9 | 20 | 960 | 200 | 234 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 46 | -30 | 960
11 | 9 | 21 | 923 | 200 | 230 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -28 | 923
11 | 9 | 22 | 894 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -50 | 894
11 | 9 | 23 | 866 | 200 | 228 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -76 | 866
11 | 10 | 0 | 834 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -125 | 834
11 | 10 | 1 | 830 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -133 | 830
11 | 10 | 2 | 853 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -112 | 853
11 | 10 | 3 | 881 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -75 | 881
11 | 10 | 4 | 898 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -51 | 898
11 | 10 | 5 | 909 | 200 | 229 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -49 | 909
11 | 10 | 6 | 927 | 200 | 230 | 191 | 21 | 84 | 26 | 0 | 231 | 0 | 0 | -56 | 927
11 | 10 | 7 | 943 | 200 | 232 | 191 | 21 | 84 | 198 | 0 | 228 | 0 | -24 | -187 | 943
11 | 10 | 8 | 1009 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 409 | 0 | 198 | 0 | -45 | -205 | 1009
11 | 10 | 9 | 1038 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 441 | 0 | 195 | 0 | -39 | -214 | 1038
11 | 10 | 10 | 1040 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 363 | 0 | 176 | 0 | 0 | -154 | 1040
11 | 10 | 11 | 1039 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 330 | 0 | 260 | 0 | 0 | -206 | 1039
11 | 10 | 12 | 1006 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 195 | 0 | 308 | 0 | 0 | -149 | 1006
11 | 10 | 13 | 1042 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 121 | 0 | 290 | 0 | 46 | -71 | 1042
11 | 10 | 14 | 1050 | 200 | 287 | 134 | 21 | 84 | 54 | 0 | 225 | 0 | 46 | -1 | 1050
11 | 10 | 15 | 1050 | 200 | 284 | 192 | 21 | 84 | 17 | 0 | 202 | 0 | 50 | 0 | 1050
11 | 10 | 16 | 1073 | 200 | 294 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 46 | 0 | 1073
11 | 10 | 17 | 1047 | 200 | 242 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | 0 | 46 | -27 | 1047
11 | 10 | 18 | 1022 | 200 | 240 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -76 | 1022
11 | 10 | 19 | 996 | 200 | 237 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -128 | 996
11 | 10 | 20 | 963 | 200 | 234 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 433 | 0 | -44 | -156 | 963
11 | 10 | 21 | 923 | 200 | 230 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 475 | -67 | -46 | -165 | 923
11 | 10 | 22 | 891 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 509 | -131 | -46 | -165 | 891
11 | 10 | 23 | 864 | 200 | 228 | 191 | 21 | 84 | 0 | 0 | 534 | -171 | -48 | -175 | 864
11 | 11 | 0 | 831 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 586 | -276 | -46 | -166 | 831
11 | 11 | 1 | 827 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 586 | -280 | -46 | -166 | 827
11 | 11 | 2 | 841 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 598 | -278 | -46 | -166 | 841
11 | 11 | 3 | 867 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 610 | -263 | -46 | -167 | 867
11 | 11 | 4 | 882 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 593 | -232 | -46 | -166 | 882
11 | 11 | 5 | 890 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 583 | -214 | -46 | -166 | 890
11 | 11 | 6 | 892 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 15 | 0 | 590 | -234 | -46 | -166 | 892
11 | 11 | 7 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 132 | 0 | 554 | -319 | -46 | -165 | 889
11 | 11 | 8 | 929 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 384 | 0 | 548 | -438 | -46 | -164 | 929
11 | 11 | 9 | 935 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 562 | -62 | 550 | -550 | -46 | -164 | 935
11 | 11 | 10 | 929 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 704 | -208 | 534 | -534 | -46 | -166 | 929
11 | 11 | 11 | 924 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 767 | -273 | 537 | -537 | -48 | -166 | 924
11 | 11 | 12 | 910 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 704 | -226 | 527 | -527 | -46 | -165 | 910
11 | 11 | 13 | 913 | 200 | 229 | 109 | 21 | 84 | 568 | -87 | 522 | -522 | -46 | -165 | 913
11 | 11 | 14 | 921 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 388 | 0 | 511 | -411 | -46 | -165 | 921
11 | 11 | 15 | 923 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 117 | 0 | 483 | -108 | -46 | -167 | 923
11 | 11 | 16 | 973 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 3 | 0 | 453 | 0 | -7 | -216 | 973
11 | 11 | 17 | 1004 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -151 | 1004
11 | 11 | 18 | 993 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -111 | 993
11 | 11 | 19 | 977 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | -94 | 977
11 | 11 | 20 | 950 | 200 | 233 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -100 | 950
11 | 11 | 21 | 917 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -133 | 917
11 | 11 | 22 | 884 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -171 | 884
11 | 11 | 23 | 860 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -151 | 860
11 | 12 | 0 | 831 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -165 | 831
11 | 12 | 1 | 832 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -136 | 832
11 | 12 | 2 | 854 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -112 | 854
11 | 12 | 3 | 881 | 200 | 228 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -37 | 881
11 | 12 | 4 | 893 | 200 | 252 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 893
11 | 12 | 5 | 898 | 200 | 286 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 898
11 | 12 | 6 | 903 | 200 | 288 | 186 | 21 | 84 | 10 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 903
11 | 12 | 7 | 908 | 200 | 229 | 181 | 21 | 84 | 111 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 908
11 | 12 | 8 | 927 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 275 | 0 | 55 | 0 | 0 | -47 | 927
11 | 12 | 9 | 934 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 346 | 0 | 56 | 0 | 0 | -113 | 934
11 | 12 | 10 | 932 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 358 | 0 | 55 | 0 | 0 | -126 | 932
11 | 12 | 11 | 929 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 310 | 0 | 64 | 0 | 0 | -90 | 929
11 | 12 | 12 | 939 | 200 | 232 | 109 | 21 | 84 | 234 | 0 | 72 | 0 | 0 | -13 | 939
11 | 12 | 13 | 930 | 200 | 283 | 109 | 21 | 84 | 162 | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 930
11 | 12 | 14 | 936 | 200 | 332 | 109 | 21 | 84 | 113 | 0 | 68 | 0 | 0 | 9 | 936
11 | 12 | 15 | 950 | 200 | 337 | 181 | 21 | 84 | 42 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 950
11 | 12 | 16 | 996 | 200 | 395 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 996
11 | 12 | 17 | 1032 | 200 | 418 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1032
11 | 12 | 18 | 1024 | 200 | 379 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 1024
11 | 12 | 19 | 1014 | 200 | 419 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1014
11 | 12 | 20 | 988 | 200 | 395 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 988
11 | 12 | 21 | 949 | 200 | 304 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 50 | 0 | 949
11 | 12 | 22 | 901 | 200 | 319 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 901
11 | 12 | 23 | 875 | 200 | 294 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 875
11 | 13 | 0 | 844 | 200 | 255 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 844
11 | 13 | 1 | 849 | 200 | 271 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 849
11 | 13 | 2 | 874 | 200 | 281 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 874
11 | 13 | 3 | 900 | 200 | 297 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 900
11 | 13 | 4 | 920 | 200 | 308 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 920
11 | 13 | 5 | 958 | 200 | 313 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 958
11 | 13 | 6 | 1007 | 200 | 335 | 212 | 21 | 84 | 12 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1007
11 | 13 | 7 | 1031 | 200 | 241 | 197 | 21 | 84 | 158 | 0 | 148 | 0 | 0 | -18 | 1031
11 | 13 | 8 | 1096 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 395 | 0 | 147 | 0 | 0 | -107 | 1096
11 | 13 | 9 | 1124 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 597 | 0 | 176 | -76 | -46 | -191 | 1124
11 | 13 | 10 | 1121 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 636 | 0 | 254 | -166 | -46 | -220 | 1121
11 | 13 | 11 | 1114 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 686 | 0 | 326 | -290 | -46 | -225 | 1114
11 | 13 | 12 | 1066 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 701 | -16 | 339 | -339 | -50 | -227 | 1066
11 | 13 | 13 | 1105 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 645 | 0 | 332 | -255 | -46 | -233 | 1105
11 | 13 | 14 | 1118 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 458 | 0 | 337 | -64 | -46 | -230 | 1118
11 | 13 | 15 | 1119 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 115 | 0 | 366 | 0 | 0 | -25 | 1119
11 | 13 | 16 | 1174 | 200 | 255 | 197 | 21 | 84 | 2 | 0 | 461 | 0 | 0 | -46 | 1174
11 | 13 | 17 | 1177 | 200 | 255 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -28 | 1177
11 | 13 | 18 | 1161 | 200 | 253 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -33 | 1161
11 | 13 | 19 | 1120 | 200 | 249 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 496 | 0 | 4 | -131 | 1120
11 | 13 | 20 | 1077 | 200 | 245 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -191 | 1077
11 | 13 | 21 | 1026 | 200 | 240 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 525 | 0 | -7 | -234 | 1026
11 | 13 | 22 | 980 | 200 | 236 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 508 | 0 | -33 | -233 | 980
11 | 13 | 23 | 945 | 200 | 232 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 477 | 0 | -35 | -231 | 945
11 | 14 | 0 | 909 | 200 | 229 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | -25 | -46 | -233 | 909
11 | 14 | 1 | 914 | 200 | 229 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | -14 | -46 | -233 | 914
11 | 14 | 2 | 931 | 200 | 231 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 484 | -3 | -46 | -233 | 931
11 | 14 | 3 | 955 | 200 | 233 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 485 | 0 | -28 | -233 | 955
11 | 14 | 4 | 973 | 200 | 235 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 517 | 0 | -44 | -233 | 973
11 | 14 | 5 | 996 | 200 | 237 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 530 | 0 | -36 | -233 | 996
11 | 14 | 6 | 1033 | 200 | 241 | 193 | 21 | 84 | 15 | 0 | 528 | 0 | -16 | -233 | 1033
11 | 14 | 7 | 1052 | 200 | 243 | 193 | 21 | 84 | 194 | 0 | 516 | -119 | -46 | -234 | 1052
11 | 14 | 8 | 1116 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 448 | 0 | 489 | -204 | -46 | -234 | 1116
11 | 14 | 9 | 1153 | 200 | 253 | 109 | 21 | 84 | 664 | 0 | 470 | -368 | -46 | -234 | 1153
11 | 14 | 10 | 1134 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 669 | 0 | 482 | -402 | -46 | -234 | 1134
11 | 14 | 11 | 1119 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 678 | 0 | 435 | -395 | -47 | -215 | 1119
11 | 14 | 12 | 1067 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 651 | 0 | 422 | -381 | -50 | -233 | 1067
11 | 14 | 13 | 1107 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 508 | 0 | 425 | -208 | -46 | -234 | 1107
11 | 14 | 14 | 1102 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 301 | 0 | 417 | 0 | -44 | -234 | 1102
11 | 14 | 15 | 1106 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 93 | 0 | 364 | 0 | 0 | -13 | 1106
11 | 14 | 16 | 1152 | 200 | 258 | 207 | 21 | 84 | 2 | 0 | 334 | 0 | 46 | 0 | 1152
11 | 14 | 17 | 1149 | 200 | 257 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | 0 | 50 | -1 | 1149
11 | 14 | 18 | 1129 | 200 | 271 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | 0 | 46 | 0 | 1129
11 | 14 | 19 | 1097 | 200 | 269 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 268 | 0 | 46 | 0 | 1097
11 | 14 | 20 | 1061 | 200 | 301 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1061
11 | 14 | 21 | 1012 | 200 | 302 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1012
11 | 14 | 22 | 967 | 200 | 283 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -1 | 967
11 | 14 | 23 | 935 | 200 | 301 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 935
11 | 15 | 0 | 904 | 200 | 352 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 904
11 | 15 | 1 | 912 | 200 | 351 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 912
11 | 15 | 2 | 934 | 200 | 356 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 934
11 | 15 | 3 | 962 | 200 | 345 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 962
11 | 15 | 4 | 983 | 200 | 371 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 983
11 | 15 | 5 | 1011 | 200 | 398 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 1011
11 | 15 | 6 | 1051 | 200 | 468 | 203 | 21 | 84 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 1051
11 | 15 | 7 | 1071 | 200 | 338 | 149 | 21 | 84 | 230 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 1071
11 | 15 | 8 | 1126 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 526 | 0 | 40 | 0 | 0 | -104 | 1126
11 | 15 | 9 | 1129 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 815 | -78 | 28 | -19 | -46 | -235 | 1129
11 | 15 | 10 | 1099 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 965 | -249 | 22 | -14 | -50 | -236 | 1099
11 | 15 | 11 | 1082 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 943 | -244 | 16 | -10 | -46 | -237 | 1082
11 | 15 | 12 | 1019 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 814 | -174 | 19 | -12 | -46 | -235 | 1019
11 | 15 | 13 | 1053 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 684 | -14 | 24 | -16 | -46 | -236 | 1053
11 | 15 | 14 | 1063 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 463 | 0 | 21 | 0 | 0 | -79 | 1063
11 | 15 | 15 | 1056 | 200 | 348 | 203 | 21 | 84 | 136 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 1056
11 | 15 | 16 | 1106 | 200 | 540 | 203 | 21 | 84 | 3 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 1106
11 | 15 | 17 | 1114 | 200 | 553 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 1114
11 | 15 | 18 | 1106 | 200 | 542 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1106
11 | 15 | 19 | 1080 | 200 | 514 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -1 | 1080
11 | 15 | 20 | 1049 | 200 | 479 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 1049
11 | 15 | 21 | 1009 | 200 | 434 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1009
11 | 15 | 22 | 967 | 200 | 379 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 967
11 | 15 | 23 | 935 | 200 | 386 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 935
11 | 16 | 0 | 905 | 200 | 353 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 905
11 | 16 | 1 | 912 | 200 | 352 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 912
11 | 16 | 2 | 932 | 200 | 323 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 932
11 | 16 | 3 | 960 | 200 | 349 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 1 | 960
11 | 16 | 4 | 981 | 200 | 359 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 981
11 | 16 | 5 | 1011 | 200 | 392 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 29 | 0 | 1011
11 | 16 | 6 | 1050 | 200 | 432 | 212 | 21 | 84 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1050
11 | 16 | 7 | 1062 | 200 | 244 | 158 | 21 | 84 | 298 | 0 | 66 | 0 | 0 | -9 | 1062
11 | 16 | 8 | 1105 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 685 | 0 | 52 | -12 | -46 | -236 | 1105
11 | 16 | 9 | 1115 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 973 | -279 | 41 | -27 | -46 | -210 | 1115
11 | 16 | 10 | 1088 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 1161 | -529 | 24 | -16 | -46 | -166 | 1088
11 | 16 | 11 | 1063 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 1207 | -561 | 16 | 0 | -46 | -211 | 1063
11 | 16 | 12 | 1011 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 1124 | -512 | 20 | -13 | -50 | -211 | 1011
11 | 16 | 13 | 1035 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 890 | -243 | 43 | -28 | -46 | -236 | 1035
11 | 16 | 14 | 1049 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 516 | 0 | 54 | 0 | 0 | -177 | 1049
11 | 16 | 15 | 1043 | 200 | 361 | 212 | 21 | 84 | 106 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1043
11 | 16 | 16 | 1091 | 200 | 410 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 113 | 0 | 50 | 0 | 1091
11 | 16 | 17 | 1094 | 200 | 327 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | 0 | 1094
11 | 16 | 18 | 1078 | 200 | 281 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 46 | 0 | 1078
11 | 16 | 19 | 1047 | 200 | 251 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 46 | 0 | 1047
11 | 16 | 20 | 1013 | 200 | 239 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -17 | 1013
11 | 16 | 21 | 973 | 200 | 235 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | -56 | 973
11 | 16 | 22 | 933 | 200 | 231 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -77 | 933
11 | 16 | 23 | 905 | 200 | 228 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -126 | 905
11 | 17 | 0 | 869 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -120 | 869
11 | 17 | 1 | 870 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -117 | 870
11 | 17 | 2 | 892 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -113 | 892
11 | 17 | 3 | 916 | 200 | 229 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -104 | 916
11 | 17 | 4 | 935 | 200 | 231 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | -75 | 935
11 | 17 | 5 | 953 | 200 | 233 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -50 | 953
11 | 17 | 6 | 977 | 200 | 235 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -9 | 977
11 | 17 | 7 | 1011 | 200 | 298 | 153 | 21 | 84 | 14 | 0 | 242 | 0 | 0 | -1 | 1011
11 | 17 | 8 | 1093 | 200 | 288 | 171 | 21 | 84 | 40 | 0 | 244 | 0 | 46 | -1 | 1093
11 | 17 | 9 | 1144 | 200 | 317 | 212 | 21 | 84 | 49 | 0 | 214 | 0 | 46 | 1 | 1144
11 | 17 | 10 | 1140 | 200 | 299 | 212 | 21 | 84 | 65 | 0 | 212 | 0 | 46 | 1 | 1140
11 | 17 | 11 | 1131 | 200 | 286 | 171 | 21 | 84 | 95 | 0 | 227 | 0 | 46 | 1 | 1131
11 | 17 | 12 | 1082 | 200 | 287 | 178 | 21 | 84 | 58 | 0 | 208 | 0 | 46 | 0 | 1082
11 | 17 | 13 | 1119 | 200 | 285 | 186 | 21 | 84 | 50 | 0 | 247 | 0 | 46 | 0 | 1119
11 | 17 | 14 | 1115 | 200 | 286 | 200 | 21 | 84 | 68 | 0 | 209 | 0 | 46 | 1 | 1115
11 | 17 | 15 | 1099 | 200 | 352 | 212 | 21 | 84 | 42 | 0 | 142 | 0 | 46 | 0 | 1099
11 | 17 | 16 | 1123 | 200 | 420 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 138 | 0 | 46 | 1 | 1123
11 | 17 | 17 | 1107 | 200 | 278 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 271 | 0 | 46 | 0 | 1107
11 | 17 | 18 | 1073 | 200 | 245 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 6 | -1 | 1073
11 | 17 | 19 | 1038 | 200 | 241 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -63 | 1038
11 | 17 | 20 | 1008 | 200 | 238 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -158 | 1008
11 | 17 | 21 | 964 | 200 | 234 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 467 | 0 | -26 | -166 | 964
11 | 17 | 22 | 924 | 200 | 230 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | -11 | -164 | 924
11 | 17 | 23 | 896 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | -22 | -166 | 896
11 | 18 | 0 | 860 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 478 | -138 | -46 | -166 | 860
11 | 18 | 1 | 859 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | -125 | -46 | -166 | 859
11 | 18 | 2 | 876 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 459 | -101 | -48 | -166 | 876
11 | 18 | 3 | 903 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | -160 | 903
11 | 18 | 4 | 915 | 200 | 229 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 46 | -124 | 915
11 | 18 | 5 | 923 | 200 | 230 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 46 | -90 | 923
11 | 18 | 6 | 924 | 200 | 230 | 199 | 21 | 84 | 17 | 0 | 202 | 0 | 50 | -79 | 924
11 | 18 | 7 | 929 | 200 | 231 | 199 | 21 | 84 | 255 | 0 | 191 | -40 | -46 | -166 | 929
11 | 18 | 8 | 945 | 200 | 232 | 109 | 21 | 84 | 602 | -158 | 191 | -126 | -46 | -164 | 945
11 | 18 | 9 | 956 | 200 | 233 | 109 | 21 | 84 | 841 | -386 | 192 | -126 | -46 | -166 | 956
11 | 18 | 10 | 962 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 882 | -426 | 215 | -142 | -50 | -165 | 962
11 | 18 | 11 | 953 | 200 | 233 | 109 | 21 | 84 | 807 | -371 | 236 | -156 | -46 | -164 | 953
11 | 18 | 12 | 926 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 670 | -247 | 205 | -135 | -46 | -165 | 926
11 | 18 | 13 | 940 | 200 | 232 | 109 | 21 | 84 | 531 | -26 | 262 | -262 | -46 | -165 | 940
11 | 18 | 14 | 950 | 200 | 233 | 109 | 21 | 84 | 361 | 0 | 241 | -88 | -46 | -165 | 950
11 | 18 | 15 | 960 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 68 | 0 | 202 | 0 | 46 | -4 | 960
11 | 18 | 16 | 1014 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 255 | 0 | 46 | -32 | 1014
11 | 18 | 17 | 1031 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 46 | -40 | 1031
11 | 18 | 18 | 1020 | 200 | 240 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | 0 | 46 | -13 | 1020
11 | 18 | 19 | 1002 | 200 | 238 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 305 | 0 | 46 | -91 | 1002
11 | 18 | 20 | 979 | 200 | 235 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 337 | 0 | 50 | -147 | 979
11 | 18 | 21 | 945 | 200 | 232 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -142 | 945
11 | 18 | 22 | 908 | 200 | 229 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 405 | 0 | -25 | -205 | 908
11 | 18 | 23 | 889 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 450 | -51 | -46 | -196 | 889
11 | 19 | 0 | 856 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 488 | -150 | -46 | -169 | 856
11 | 19 | 1 | 854 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 520 | -188 | -46 | -165 | 854
11 | 19 | 2 | 874 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 572 | -203 | -46 | -182 | 874
11 | 19 | 3 | 891 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 574 | -204 | -46 | -166 | 891
11 | 19 | 4 | 900 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 573 | -194 | -46 | -166 | 900
11 | 19 | 5 | 900 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 566 | -188 | -46 | -165 | 900
11 | 19 | 6 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 10 | 0 | 560 | -202 | -46 | -166 | 889
11 | 19 | 7 | 889 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 180 | 0 | 554 | -366 | -46 | -166 | 889
11 | 19 | 8 | 897 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 427 | 0 | 560 | -521 | -46 | -165 | 897
11 | 19 | 9 | 902 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 601 | -130 | 564 | -564 | -46 | -165 | 902
11 | 19 | 10 | 898 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 659 | -191 | 571 | -571 | -46 | -166 | 898
11 | 19 | 11 | 900 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 679 | -205 | 574 | -574 | -50 | -166 | 900
11 | 19 | 12 | 893 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 634 | -172 | 570 | -570 | -46 | -165 | 893
11 | 19 | 13 | 882 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 519 | -68 | 535 | -535 | -46 | -165 | 882
11 | 19 | 14 | 874 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 272 | 0 | 471 | -299 | -46 | -166 | 874
11 | 19 | 15 | 885 | 200 | 228 | 109 | 21 | 84 | 74 | 0 | 434 | -53 | -46 | -166 | 885
11 | 19 | 16 | 941 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 333 | 0 | 46 | -176 | 941
11 | 19 | 17 | 979 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 46 | -135 | 979
11 | 19 | 18 | 977 | 200 | 235 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -50 | 977
11 | 19 | 19 | 963 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 307 | 0 | 50 | -133 | 963
11 | 19 | 20 | 940 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 333 | 0 | 46 | -176 | 940
11 | 19 | 21 | 908 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | 22 | -208 | 908
11 | 19 | 22 | 862 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | -15 | -46 | -189 | 862
11 | 19 | 23 | 841 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 390 | -70 | -46 | -166 | 841
11 | 20 | 0 | 813 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 451 | -159 | -46 | -166 | 813
11 | 20 | 1 | 821 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 458 | -158 | -46 | -166 | 821
11 | 20 | 2 | 850 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | -125 | -46 | -166 | 850
11 | 20 | 3 | 879 | 200 | 228 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 477 | -115 | -46 | -170 | 879
11 | 20 | 4 | 908 | 200 | 229 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 504 | -118 | -46 | -166 | 908
11 | 20 | 5 | 934 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 491 | -81 | -46 | -166 | 934
11 | 20 | 6 | 968 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 8 | 0 | 491 | -59 | -46 | -165 | 968
11 | 20 | 7 | 998 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 98 | 0 | 477 | -107 | -46 | -166 | 998
11 | 20 | 8 | 1084 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 368 | 0 | 495 | -228 | -46 | -165 | 1084
11 | 20 | 9 | 1127 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 605 | 0 | 484 | -415 | -46 | -165 | 1127
11 | 20 | 10 | 1124 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 795 | -124 | 514 | -514 | -46 | -165 | 1124
11 | 20 | 11 | 1107 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 800 | -145 | 531 | -531 | -50 | -160 | 1107
11 | 20 | 12 | 1057 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 734 | -107 | 544 | -544 | -46 | -181 | 1057
11 | 20 | 13 | 1103 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 521 | 0 | 567 | -416 | -46 | -185 | 1103
11 | 20 | 14 | 1116 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 334 | 0 | 556 | -172 | -46 | -219 | 1116
11 | 20 | 15 | 1126 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 84 | 0 | 549 | 0 | 46 | -217 | 1126
11 | 20 | 16 | 1170 | 200 | 254 | 200 | 21 | 84 | 1 | 0 | 583 | 0 | 46 | -219 | 1170
11 | 20 | 17 | 1162 | 200 | 253 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 593 | 0 | 44 | -233 | 1162
11 | 20 | 18 | 1139 | 200 | 251 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 588 | 0 | 29 | -234 | 1139
11 | 20 | 19 | 1100 | 200 | 247 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 588 | 0 | -6 | -234 | 1100
11 | 20 | 20 | 1061 | 200 | 244 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 566 | 0 | -20 | -234 | 1061
11 | 20 | 21 | 1011 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 550 | -2 | -46 | -235 | 1011
11 | 20 | 22 | 965 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 539 | -37 | -46 | -230 | 965
11 | 20 | 23 | 932 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 524 | -66 | -46 | -216 | 932
11 | 21 | 0 | 896 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | -54 | -46 | -207 | 896
11 | 21 | 1 | 903 | 200 | 228 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | -64 | -46 | -166 | 903
11 | 21 | 2 | 927 | 200 | 230 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 417 | -1 | -50 | -168 | 927
11 | 21 | 3 | 953 | 200 | 233 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | -15 | -161 | 953
11 | 21 | 4 | 976 | 200 | 235 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -149 | 976
11 | 21 | 5 | 1000 | 200 | 238 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 404 | 0 | 20 | -161 | 1000
11 | 21 | 6 | 1040 | 200 | 241 | 194 | 21 | 84 | 15 | 0 | 394 | 0 | 50 | -159 | 1040
11 | 21 | 7 | 1055 | 200 | 243 | 194 | 21 | 84 | 245 | 0 | 378 | -98 | -46 | -166 | 1055
11 | 21 | 8 | 1099 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 596 | 0 | 374 | -321 | -46 | -165 | 1099
11 | 21 | 9 | 1108 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 900 | -366 | 362 | -239 | -46 | -165 | 1108
11 | 21 | 10 | 1093 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 1082 | -554 | 341 | -225 | -46 | -166 | 1093
11 | 21 | 11 | 1073 | 200 | 245 | 109 | 21 | 84 | 1146 | -632 | 327 | -216 | -46 | -165 | 1073
11 | 21 | 12 | 1022 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 1082 | -601 | 301 | -199 | -50 | -165 | 1022
11 | 21 | 13 | 1049 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 894 | -382 | 271 | -178 | -46 | -166 | 1049
11 | 21 | 14 | 1055 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 565 | 0 | 244 | -199 | -46 | -166 | 1055
11 | 21 | 15 | 1051 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 135 | 0 | 213 | 0 | 46 | 0 | 1051
11 | 21 | 16 | 1100 | 200 | 325 | 212 | 21 | 84 | 2 | 0 | 209 | 0 | 46 | 1 | 1100
11 | 21 | 17 | 1104 | 200 | 301 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 50 | 0 | 1104
11 | 21 | 18 | 1089 | 200 | 297 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 46 | 0 | 1089
11 | 21 | 19 | 1065 | 200 | 281 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 46 | -1 | 1065
11 | 21 | 20 | 1038 | 200 | 268 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 211 | 0 | 46 | 0 | 1038
11 | 21 | 21 | 997 | 200 | 237 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 46 | -23 | 997
11 | 21 | 22 | 955 | 200 | 233 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 46 | -71 | 955
11 | 21 | 23 | 926 | 200 | 230 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 284 | 0 | 46 | -133 | 926
11 | 22 | 0 | 902 | 200 | 228 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 12 | -161 | 902
11 | 22 | 1 | 910 | 200 | 229 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -148 | 910
11 | 22 | 2 | 931 | 200 | 231 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 337 | 0 | 35 | -167 | 931
11 | 22 | 3 | 957 | 200 | 233 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 46 | -149 | 957
11 | 22 | 4 | 976 | 200 | 235 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 314 | 0 | 46 | -114 | 976
11 | 22 | 5 | 1004 | 200 | 238 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 46 | -57 | 1004
11 | 22 | 6 | 1042 | 200 | 242 | 195 | 21 | 84 | 15 | 0 | 259 | 0 | 46 | -20 | 1042
11 | 22 | 7 | 1058 | 200 | 243 | 190 | 21 | 84 | 269 | 0 | 215 | 0 | 46 | -210 | 1058
11 | 22 | 8 | 1103 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 652 | -5 | 172 | -114 | -46 | -218 | 1103
11 | 22 | 9 | 1108 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 932 | -309 | 141 | -93 | -46 | -179 | 1108
11 | 22 | 10 | 1084 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 1077 | -439 | 148 | -98 | -46 | -218 | 1084
11 | 22 | 11 | 1063 | 200 | 244 | 109 | 21 | 84 | 1099 | -491 | 172 | -113 | -46 | -216 | 1063
11 | 22 | 12 | 1017 | 200 | 239 | 109 | 21 | 84 | 1038 | -475 | 186 | -123 | -50 | -212 | 1017
11 | 22 | 13 | 1046 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 860 | -249 | 176 | -116 | -46 | -235 | 1046
11 | 22 | 14 | 1055 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 539 | 0 | 149 | -9 | -46 | -235 | 1055
11 | 22 | 15 | 1038 | 200 | 287 | 121 | 21 | 84 | 136 | 0 | 144 | 0 | 46 | -1 | 1038
11 | 22 | 16 | 1082 | 200 | 402 | 212 | 21 | 84 | 2 | 0 | 115 | 0 | 46 | 0 | 1082
11 | 22 | 17 | 1085 | 200 | 424 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 1085
11 | 22 | 18 | 1067 | 200 | 397 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 1 | 1067
11 | 22 | 19 | 1040 | 200 | 343 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 50 | 0 | 1040
11 | 22 | 20 | 1014 | 200 | 326 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | 1 | 1014
11 | 22 | 21 | 977 | 200 | 275 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | 1 | 977
11 | 22 | 22 | 941 | 200 | 241 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | 0 | 941
11 | 22 | 23 | 921 | 200 | 230 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -28 | 921
11 | 23 | 0 | 893 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | -71 | 893
11 | 23 | 1 | 897 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -27 | 897
11 | 23 | 2 | 917 | 200 | 229 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | -53 | 917
11 | 23 | 3 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 46 | -28 | 939
11 | 23 | 4 | 956 | 200 | 233 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 40 | -10 | 956
11 | 23 | 5 | 964 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 205 | 0 | 46 | -26 | 964
11 | 23 | 6 | 974 | 200 | 235 | 199 | 21 | 84 | 9 | 0 | 237 | 0 | 0 | -11 | 974
11 | 23 | 7 | 988 | 200 | 236 | 199 | 21 | 84 | 123 | 0 | 239 | 0 | 46 | -160 | 988
11 | 23 | 8 | 1022 | 200 | 240 | 109 | 21 | 84 | 339 | 0 | 206 | 0 | 0 | -177 | 1022
11 | 23 | 9 | 1033 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 612 | -25 | 209 | -138 | -46 | -234 | 1033
11 | 23 | 10 | 1006 | 200 | 238 | 109 | 21 | 84 | 784 | -247 | 203 | -134 | -46 | -206 | 1006
11 | 23 | 11 | 993 | 200 | 237 | 109 | 21 | 84 | 844 | -311 | 207 | -137 | -50 | -211 | 993
11 | 23 | 12 | 970 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 724 | -251 | 259 | -171 | -46 | -194 | 970
11 | 23 | 13 | 968 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 534 | 0 | 304 | -288 | -46 | -184 | 968
11 | 23 | 14 | 960 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 316 | 0 | 295 | -81 | -46 | -172 | 960
11 | 23 | 15 | 963 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 103 | 0 | 290 | 0 | 48 | -126 | 963
11 | 23 | 16 | 1013 | 200 | 239 | 199 | 21 | 84 | 2 | 0 | 305 | 0 | 0 | -37 | 1013
11 | 23 | 17 | 1040 | 200 | 241 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 46 | -78 | 1040
11 | 23 | 18 | 1031 | 200 | 241 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -68 | 1031
11 | 23 | 19 | 1014 | 200 | 239 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -154 | 1014
11 | 23 | 20 | 986 | 200 | 236 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | 0 | -2 | -174 | 986
11 | 23 | 21 | 950 | 200 | 233 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 371 | 0 | 11 | -169 | 950
11 | 23 | 22 | 900 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -116 | 900
11 | 23 | 23 | 879 | 200 | 228 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 257 | 0 | 43 | -153 | 879
11 | 24 | 0 | 848 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -94 | 848
11 | 24 | 1 | 854 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -46 | 854
11 | 24 | 2 | 879 | 200 | 228 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | -51 | 879
11 | 24 | 3 | 905 | 200 | 253 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 905
11 | 24 | 4 | 924 | 200 | 295 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -1 | 924
11 | 24 | 5 | 939 | 200 | 298 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 50 | 1 | 939
11 | 24 | 6 | 964 | 200 | 254 | 205 | 21 | 84 | 8 | 0 | 145 | 0 | 46 | 1 | 964
11 | 24 | 7 | 981 | 200 | 236 | 197 | 21 | 84 | 87 | 0 | 334 | 0 | 34 | -212 | 981
11 | 24 | 8 | 1061 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 185 | 0 | 386 | 0 | 0 | -167 | 1061
11 | 24 | 9 | 1112 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 404 | 0 | 373 | -46 | -46 | -236 | 1112
11 | 24 | 10 | 1098 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 574 | 0 | 393 | -249 | -46 | -235 | 1098
11 | 24 | 11 | 1089 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 588 | 0 | 393 | -267 | -50 | -235 | 1089
11 | 24 | 12 | 1038 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 497 | 0 | 418 | -251 | -46 | -235 | 1038
11 | 24 | 13 | 1079 | 200 | 245 | 109 | 21 | 84 | 380 | 0 | 519 | -198 | -46 | -235 | 1079
11 | 24 | 14 | 1092 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 208 | 0 | 544 | -39 | -46 | -236 | 1092
11 | 24 | 15 | 1097 | 200 | 247 | 109 | 21 | 84 | 53 | 0 | 547 | 0 | 46 | -210 | 1097
11 | 24 | 16 | 1136 | 200 | 251 | 197 | 21 | 84 | 1 | 0 | 548 | 0 | 30 | -196 | 1136
11 | 24 | 17 | 1130 | 200 | 250 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -186 | 1130
11 | 24 | 18 | 1107 | 200 | 248 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -229 | 1107
11 | 24 | 19 | 1085 | 200 | 246 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 597 | 0 | -24 | -236 | 1085
11 | 24 | 20 | 1053 | 200 | 243 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 593 | -1 | -48 | -236 | 1053
11 | 24 | 21 | 1011 | 200 | 239 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 584 | -32 | -46 | -236 | 1011
11 | 24 | 22 | 974 | 200 | 235 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 572 | -55 | -46 | -234 | 974
11 | 24 | 23 | 958 | 200 | 233 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 554 | -52 | -46 | -233 | 958
11 | 25 | 0 | 933 | 200 | 231 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 549 | -132 | -46 | -174 | 933
11 | 25 | 1 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 529 | -115 | -46 | -166 | 939
11 | 25 | 2 | 961 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 540 | -95 | -46 | -177 | 961
11 | 25 | 3 | 980 | 200 | 236 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 542 | -75 | -46 | -182 | 980
11 | 25 | 4 | 992 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 535 | -47 | -46 | -192 | 992
11 | 25 | 5 | 999 | 200 | 237 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 546 | -78 | -46 | -165 | 999
11 | 25 | 6 | 1014 | 200 | 239 | 200 | 21 | 84 | 7 | 0 | 546 | -37 | -46 | -200 | 1014
11 | 25 | 7 | 1038 | 200 | 241 | 200 | 21 | 84 | 139 | 0 | 524 | -145 | -46 | -180 | 1038
11 | 25 | 8 | 1072 | 200 | 245 | 109 | 21 | 84 | 308 | 0 | 537 | -218 | -46 | -168 | 1072
11 | 25 | 9 | 1089 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 427 | 0 | 541 | -328 | -46 | -165 | 1089
11 | 25 | 10 | 1077 | 200 | 245 | 109 | 21 | 84 | 529 | 0 | 544 | -444 | -46 | -165 | 1077
11 | 25 | 11 | 1060 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 534 | 0 | 577 | -498 | -46 | -164 | 1060
11 | 25 | 12 | 1039 | 200 | 241 | 109 | 21 | 84 | 521 | 0 | 573 | -497 | -48 | -165 | 1039
11 | 25 | 13 | 1042 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 398 | 0 | 554 | -354 | -46 | -166 | 1042
11 | 25 | 14 | 1047 | 200 | 242 | 109 | 21 | 84 | 247 | 0 | 543 | -188 | -46 | -165 | 1047
11 | 25 | 15 | 1057 | 200 | 243 | 109 | 21 | 84 | 62 | 0 | 555 | 0 | -23 | -194 | 1057
11 | 25 | 16 | 1110 | 200 | 248 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -210 | 1110
11 | 25 | 17 | 1126 | 200 | 250 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -189 | 1126
11 | 25 | 18 | 1112 | 200 | 249 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -183 | 1112
11 | 25 | 19 | 1082 | 200 | 246 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 502 | 0 | 4 | -175 | 1082
11 | 25 | 20 | 1047 | 200 | 242 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -176 | 1047
11 | 25 | 21 | 1006 | 200 | 238 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -210 | 1006
11 | 25 | 22 | 960 | 200 | 234 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | 0 | -16 | -211 | 960
11 | 25 | 23 | 939 | 200 | 232 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 426 | 0 | -21 | -203 | 939
11 | 26 | 0 | 909 | 200 | 229 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 441 | 0 | -46 | -208 | 909
11 | 26 | 1 | 913 | 200 | 229 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 449 | 0 | -46 | -212 | 913
11 | 26 | 2 | 931 | 200 | 231 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | 0 | -50 | -196 | 931
11 | 26 | 3 | 947 | 200 | 232 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | 0 | -22 | -185 | 947
11 | 26 | 4 | 958 | 200 | 233 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -178 | 958
11 | 26 | 5 | 956 | 200 | 233 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | 0 | 4 | -156 | 956
11 | 26 | 6 | 961 | 200 | 234 | 188 | 21 | 84 | 8 | 0 | 359 | 0 | 0 | -133 | 961
11 | 26 | 7 | 967 | 200 | 234 | 188 | 21 | 84 | 152 | 0 | 288 | 0 | -5 | -195 | 967
11 | 26 | 8 | 974 | 200 | 235 | 109 | 21 | 84 | 434 | 0 | 248 | -140 | -46 | -171 | 974
11 | 26 | 9 | 968 | 200 | 234 | 109 | 21 | 84 | 642 | -191 | 235 | -155 | -46 | -165 | 968
11 | 26 | 10 | 947 | 200 | 232 | 109 | 21 | 84 | 728 | -282 | 196 | -129 | -46 | -166 | 947
11 | 26 | 11 | 931 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 741 | -302 | 183 | -121 | -50 | -165 | 931
11 | 26 | 12 | 929 | 200 | 231 | 109 | 21 | 84 | 672 | -239 | 182 | -120 | -46 | -165 | 929
11 | 26 | 13 | 925 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 479 | -42 | 160 | -106 | -46 | -164 | 925
11 | 26 | 14 | 923 | 200 | 230 | 109 | 21 | 84 | 286 | 0 | 131 | 0 | 0 | -138 | 923
11 | 26 | 15 | 933 | 200 | 290 | 109 | 21 | 84 | 78 | 0 | 105 | 0 | 46 | 0 | 933
11 | 26 | 16 | 999 | 200 | 354 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 80 | 0 | 46 | 1 | 999
11 | 26 | 17 | 1039 | 200 | 422 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1039
11 | 26 | 18 | 1042 | 200 | 429 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 1042
11 | 26 | 19 | 1028 | 200 | 411 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 1 | 1028
11 | 26 | 20 | 1004 | 200 | 385 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 1004
11 | 26 | 21 | 963 | 200 | 380 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 963
11 | 26 | 22 | 913 | 200 | 280 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 913
11 | 26 | 23 | 894 | 200 | 270 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 894
11 | 27 | 0 | 871 | 200 | 295 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | 1 | 871
11 | 27 | 1 | 880 | 200 | 298 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -1 | 880
11 | 27 | 2 | 904 | 200 | 299 | 204 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 904
11 | 27 | 3 | 931 | 200 | 328 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 931
11 | 27 | 4 | 957 | 200 | 355 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 957
11 | 27 | 5 | 990 | 200 | 395 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 990
11 | 27 | 6 | 1042 | 200 | 449 | 212 | 21 | 84 | 6 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 1042
11 | 27 | 7 | 1057 | 200 | 361 | 212 | 21 | 84 | 103 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1057
11 | 27 | 8 | 1145 | 200 | 284 | 161 | 21 | 84 | 309 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1145
11 | 27 | 9 | 1179 | 200 | 255 | 109 | 21 | 84 | 499 | 0 | 44 | 0 | 0 | -33 | 1179
11 | 27 | 10 | 1163 | 200 | 253 | 109 | 21 | 84 | 624 | 0 | 43 | 0 | 0 | -171 | 1163
11 | 27 | 11 | 1143 | 200 | 252 | 109 | 21 | 84 | 606 | 0 | 58 | 0 | 0 | -187 | 1143
11 | 27 | 12 | 1082 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 555 | 0 | 62 | 0 | -7 | -188 | 1082
11 | 27 | 13 | 1108 | 200 | 248 | 109 | 21 | 84 | 478 | 0 | 66 | 0 | 0 | -98 | 1108
11 | 27 | 14 | 1113 | 200 | 249 | 109 | 21 | 84 | 348 | 0 | 55 | 0 | 46 | 1 | 1113
11 | 27 | 15 | 1105 | 200 | 380 | 212 | 21 | 84 | 95 | 0 | 67 | 0 | 46 | 0 | 1105
11 | 27 | 16 | 1150 | 200 | 503 | 212 | 21 | 84 | 1 | 0 | 83 | 0 | 46 | 0 | 1150
11 | 27 | 17 | 1147 | 200 | 488 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 1147
11 | 27 | 18 | 1129 | 200 | 454 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 1129
11 | 27 | 19 | 1099 | 200 | 384 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | 1 | 1099
11 | 27 | 20 | 1061 | 200 | 285 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 213 | 0 | 46 | 0 | 1061
11 | 27 | 21 | 1013 | 200 | 277 | 132 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 46 | 0 | 1013
11 | 27 | 22 | 967 | 200 | 234 | 121 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -14 | 967
11 | 27 | 23 | 942 | 200 | 232 | 121 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -33 | 942
11 | 28 | 0 | 908 | 200 | 229 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -57 | 908
11 | 28 | 1 | 917 | 200 | 229 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -42 | 917
11 | 28 | 2 | 940 | 200 | 232 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -29 | 940
11 | 28 | 3 | 962 | 200 | 243 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 962
11 | 28 | 4 | 982 | 200 | 267 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 982
11 | 28 | 5 | 1003 | 200 | 250 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 46 | 0 | 1003
11 | 28 | 6 | 1036 | 200 | 250 | 207 | 21 | 84 | 6 | 0 | 222 | 0 | 46 | 0 | 1036
11 | 28 | 7 | 1057 | 200 | 243 | 198 | 21 | 84 | 123 | 0 | 245 | 0 | 0 | -57 | 1057
11 | 28 | 8 | 1129 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 379 | 0 | 170 | 0 | 0 | -84 | 1129
11 | 28 | 9 | 1156 | 200 | 253 | 109 | 21 | 84 | 544 | 0 | 126 | 0 | 0 | -181 | 1156
11 | 28 | 10 | 1139 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 659 | 0 | 238 | -144 | -46 | -233 | 1139
11 | 28 | 11 | 1135 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 652 | 0 | 400 | -298 | -50 | -234 | 1135
11 | 28 | 12 | 1086 | 200 | 246 | 109 | 21 | 84 | 482 | 0 | 408 | -184 | -46 | -234 | 1086
11 | 28 | 13 | 1130 | 200 | 250 | 109 | 21 | 84 | 262 | 0 | 493 | -10 | -46 | -233 | 1130
11 | 28 | 14 | 1138 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 136 | 0 | 507 | 0 | 4 | -174 | 1138
11 | 28 | 15 | 1138 | 200 | 251 | 109 | 21 | 84 | 46 | 0 | 502 | 0 | 0 | -75 | 1138
11 | 28 | 16 | 1180 | 200 | 255 | 198 | 21 | 84 | 1 | 0 | 552 | 0 | 0 | -131 | 1180
11 | 28 | 17 | 1174 | 200 | 255 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -158 | 1174
11 | 28 | 18 | 1149 | 200 | 252 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | -194 | 1149
11 | 28 | 19 | 1122 | 200 | 249 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -207 | 1122
11 | 28 | 20 | 1089 | 200 | 246 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 582 | 0 | -27 | -215 | 1089
11 | 28 | 21 | 1042 | 200 | 242 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 563 | 0 | -42 | -224 | 1042
11 | 28 | 22 | 1001 | 200 | 238 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 575 | -36 | -46 | -233 | 1001
11 | 28 | 23 | 968 | 200 | 234 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 579 | -69 | -46 | -233 | 968
11 | 29 | 0 | 942 | 200 | 232 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 563 | -72 | -50 | -234 | 942
11 | 29 | 1 | 950 | 200 | 233 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 554 | -60 | -46 | -234 | 950
11 | 29 | 2 | 972 | 200 | 235 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 555 | -41 | -46 | -234 | 972
11 | 29 | 3 | 993 | 200 | 237 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 550 | -16 | -46 | -235 | 993
11 | 29 | 4 | 1017 | 200 | 239 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 532 | 0 | -46 | -211 | 1017
11 | 29 | 5 | 1040 | 200 | 241 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -196 | 1040
11 | 29 | 6 | 1085 | 200 | 246 | 198 | 21 | 84 | 4 | 0 | 498 | 0 | 4 | -170 | 1085
11 | 29 | 7 | 1115 | 200 | 249 | 198 | 21 | 84 | 84 | 0 | 466 | 0 | -18 | -169 | 1115
11 | 29 | 8 | 1211 | 200 | 258 | 109 | 21 | 84 | 211 | 0 | 457 | 0 | 0 | -129 | 1211
11 | 29 | 9 | 1258 | 200 | 263 | 109 | 21 | 84 | 364 | 0 | 444 | 0 | -50 | -177 | 1258
11 | 29 | 10 | 1247 | 200 | 262 | 109 | 21 | 84 | 440 | 0 | 431 | -79 | -46 | -175 | 1247
11 | 29 | 11 | 1235 | 200 | 261 | 109 | 21 | 84 | 425 | 0 | 433 | -65 | -46 | -187 | 1235
11 | 29 | 12 | 1180 | 200 | 255 | 109 | 21 | 84 | 320 | 0 | 426 | -14 | -46 | -175 | 1180
11 | 29 | 13 | 1221 | 200 | 259 | 109 | 21 | 84 | 270 | 0 | 428 | 0 | 0 | -150 | 1221
11 | 29 | 14 | 1224 | 200 | 259 | 109 | 21 | 84 | 161 | 0 | 453 | 0 | 0 | -63 | 1224
11 | 29 | 15 | 1233 | 200 | 336 | 117 | 21 | 84 | 42 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1233
11 | 29 | 16 | 1275 | 200 | 303 | 206 | 21 | 84 | 1 | 0 | 459 | 0 | 0 | 1 | 1275
11 | 29 | 17 | 1256 | 200 | 279 | 203 | 21 | 84 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1 | 1256
11 | 29 | 18 | 1230 | 200 | 270 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1230
11 | 29 | 19 | 1187 | 200 | 256 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -12 | 1187
11 | 29 | 20 | 1150 | 200 | 252 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -24 | 1150
11 | 29 | 21 | 1097 | 200 | 247 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -42 | 1097
11 | 29 | 22 | 1046 | 200 | 242 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -55 | 1046
11 | 29 | 23 | 1011 | 200 | 239 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -87 | 1011
11 | 30 | 0 | 978 | 200 | 235 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -60 | 978
11 | 30 | 1 | 991 | 200 | 237 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -4 | 991
11 | 30 | 2 | 1010 | 200 | 264 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1010
11 | 30 | 3 | 1030 | 200 | 261 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | 0 | 1030
11 | 30 | 4 | 1047 | 200 | 304 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1047
11 | 30 | 5 | 1084 | 200 | 337 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1084
11 | 30 | 6 | 1134 | 200 | 357 | 212 | 21 | 84 | 3 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1134
11 | 30 | 7 | 1162 | 200 | 253 | 204 | 21 | 84 | 73 | 0 | 284 | 0 | 44 | -1 | 1162
11 | 30 | 8 | 1270 | 200 | 295 | 126 | 21 | 84 | 166 | 0 | 333 | 0 | 46 | -1 | 1270
11 | 30 | 9 | 1318 | 200 | 269 | 109 | 21 | 84 | 298 | 0 | 406 | 0 | 0 | -69 | 1318
11 | 30 | 10 | 1289 | 200 | 266 | 109 | 21 | 84 | 420 | 0 | 446 | 0 | -46 | -211 | 1289
11 | 30 | 11 | 1264 | 200 | 263 | 109 | 21 | 84 | 438 | 0 | 492 | -62 | -46 | -235 | 1264
11 | 30 | 12 | 1207 | 200 | 258 | 109 | 21 | 84 | 374 | 0 | 536 | -90 | -50 | -235 | 1207
11 | 30 | 13 | 1248 | 200 | 262 | 109 | 21 | 84 | 270 | 0 | 545 | 0 | -9 | -234 | 1248
11 | 30 | 14 | 1259 | 200 | 263 | 109 | 21 | 84 | 169 | 0 | 548 | 0 | 0 | -135 | 1259
11 | 30 | 15 | 1281 | 200 | 265 | 109 | 21 | 84 | 41 | 0 | 548 | 0 | 13 | 0 | 1281
11 | 30 | 16 | 1331 | 200 | 270 | 201 | 21 | 84 | 0 | 0 | 522 | 0 | 32 | 1 | 1331
11 | 30 | 17 | 1327 | 200 | 270 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 529 | 0 | 23 | 0 | 1327
11 | 30 | 18 | 1309 | 200 | 279 | 198 | 21 | 84 | 0 | 0 | 523 | 0 | 4 | 0 | 1309
11 | 30 | 19 | 1266 | 200 | 264 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -24 | 1266
11 | 30 | 20 | 1214 | 200 | 259 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -43 | 1214
11 | 30 | 21 | 1156 | 200 | 253 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -79 | 1156
11 | 30 | 22 | 1101 | 200 | 247 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -135 | 1101
11 | 30 | 23 | 1062 | 200 | 244 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -172 | 1062
12 | 1 | 0 | 1111 | 200 | 248 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -125 | 1111
12 | 1 | 1 | 1113 | 200 | 249 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -119 | 1113
12 | 1 | 2 | 1126 | 200 | 250 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -81 | 1126
12 | 1 | 3 | 1136 | 200 | 251 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -15 | 1136
12 | 1 | 4 | 1149 | 200 | 297 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1149
12 | 1 | 5 | 1175 | 200 | 294 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1175
12 | 1 | 6 | 1208 | 200 | 313 | 201 | 21 | 84 | 5 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1208
12 | 1 | 7 | 1213 | 200 | 258 | 186 | 21 | 84 | 108 | 0 | 385 | 0 | 0 | -29 | 1213
12 | 1 | 8 | 1263 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 312 | 0 | 386 | 0 | 0 | -113 | 1263
12 | 1 | 9 | 1286 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 542 | 0 | 366 | -19 | -46 | -238 | 1286
12 | 1 | 10 | 1263 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 685 | 0 | 383 | -199 | -46 | -238 | 1263
12 | 1 | 11 | 1251 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 686 | 0 | 399 | -225 | -49 | -237 | 1251
12 | 1 | 12 | 1213 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 637 | 0 | 404 | -216 | -47 | -238 | 1213
12 | 1 | 13 | 1235 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 512 | 0 | 422 | -94 | -46 | -235 | 1235
12 | 1 | 14 | 1236 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 289 | 0 | 418 | 0 | 0 | -147 | 1236
12 | 1 | 15 | 1240 | 200 | 300 | 198 | 21 | 84 | 63 | 0 | 328 | 0 | 46 | 0 | 1240
12 | 1 | 16 | 1281 | 200 | 381 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 46 | 0 | 1281
12 | 1 | 17 | 1274 | 200 | 391 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 46 | 0 | 1274
12 | 1 | 18 | 1253 | 200 | 413 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -1 | 1253
12 | 1 | 19 | 1227 | 200 | 430 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 17 | 0 | 1227
12 | 1 | 20 | 1206 | 200 | 429 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1206
12 | 1 | 21 | 1170 | 200 | 362 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 46 | 0 | 1170
12 | 1 | 22 | 1134 | 200 | 393 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 1134
12 | 1 | 23 | 1117 | 200 | 444 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 2 | 0 | 1093 | 200 | 449 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 1093
12 | 2 | 1 | 1096 | 200 | 441 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1096
12 | 2 | 2 | 1108 | 200 | 442 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1108
12 | 2 | 3 | 1117 | 200 | 470 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 1117
12 | 2 | 4 | 1120 | 200 | 472 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -1 | 1120
12 | 2 | 5 | 1124 | 200 | 500 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 1124
12 | 2 | 6 | 1135 | 200 | 506 | 228 | 21 | 84 | 5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1135
12 | 2 | 7 | 1139 | 200 | 411 | 228 | 21 | 84 | 126 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 1139
12 | 2 | 8 | 1159 | 200 | 334 | 110 | 21 | 84 | 360 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1159
12 | 2 | 9 | 1159 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 553 | 0 | 40 | 0 | 0 | -102 | 1159
12 | 2 | 10 | 1140 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 677 | 0 | 57 | 0 | -46 | -214 | 1140
12 | 2 | 11 | 1137 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 684 | 0 | 67 | 0 | -50 | -230 | 1137
12 | 2 | 12 | 1118 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 584 | 0 | 113 | 0 | -46 | -197 | 1118
12 | 2 | 13 | 1118 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 476 | 0 | 124 | 0 | 0 | -146 | 1118
12 | 2 | 14 | 1117 | 200 | 290 | 110 | 21 | 84 | 294 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 2 | 15 | 1123 | 200 | 413 | 178 | 21 | 84 | 71 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 2 | 16 | 1161 | 200 | 464 | 228 | 21 | 84 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 1161
12 | 2 | 17 | 1179 | 200 | 458 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 2 | 18 | 1170 | 200 | 440 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 2 | 19 | 1157 | 200 | 412 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1157
12 | 2 | 20 | 1138 | 200 | 348 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 50 | 0 | 1138
12 | 2 | 21 | 1109 | 200 | 406 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1109
12 | 2 | 22 | 1085 | 200 | 420 | 123 | 21 | 84 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -1 | 1085
12 | 2 | 23 | 1074 | 200 | 429 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -1 | 1074
12 | 3 | 0 | 1055 | 200 | 447 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1055
12 | 3 | 1 | 1058 | 200 | 447 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1058
12 | 3 | 2 | 1075 | 200 | 441 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1075
12 | 3 | 3 | 1089 | 200 | 467 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 3 | 4 | 1093 | 200 | 471 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 3 | 5 | 1096 | 200 | 460 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 3 | 6 | 1095 | 200 | 485 | 223 | 21 | 84 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 1095
12 | 3 | 7 | 1093 | 200 | 432 | 138 | 21 | 84 | 135 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1093
12 | 3 | 8 | 1108 | 200 | 248 | 110 | 21 | 84 | 379 | 0 | 106 | 0 | 0 | -40 | 1108
12 | 3 | 9 | 1115 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 565 | 0 | 98 | 0 | 0 | -212 | 1115
12 | 3 | 10 | 1099 | 200 | 247 | 110 | 21 | 84 | 597 | 0 | 114 | 0 | -46 | -228 | 1099
12 | 3 | 11 | 1093 | 200 | 247 | 110 | 21 | 84 | 652 | 0 | 110 | -43 | -50 | -238 | 1093
12 | 3 | 12 | 1086 | 200 | 246 | 110 | 21 | 84 | 597 | 0 | 99 | 0 | -46 | -225 | 1086
12 | 3 | 13 | 1075 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 513 | 0 | 100 | 0 | -46 | -152 | 1075
12 | 3 | 14 | 1078 | 200 | 299 | 110 | 21 | 84 | 248 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 1078
12 | 3 | 15 | 1089 | 200 | 395 | 221 | 21 | 84 | 45 | 0 | 78 | 0 | 46 | -1 | 1089
12 | 3 | 16 | 1124 | 200 | 468 | 223 | 21 | 84 | 1 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 1124
12 | 3 | 17 | 1144 | 200 | 556 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1144
12 | 3 | 18 | 1144 | 200 | 552 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1144
12 | 3 | 19 | 1137 | 200 | 508 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1137
12 | 3 | 20 | 1118 | 200 | 487 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 3 | 21 | 1094 | 200 | 437 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -1 | 1094
12 | 3 | 22 | 1061 | 200 | 404 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | -1 | 1061
12 | 3 | 23 | 1047 | 200 | 405 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | 1 | 1047
12 | 4 | 0 | 1026 | 200 | 419 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1026
12 | 4 | 1 | 1043 | 200 | 427 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -1 | 1043
12 | 4 | 2 | 1065 | 200 | 457 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | -1 | 1065
12 | 4 | 3 | 1083 | 200 | 473 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -1 | 1083
12 | 4 | 4 | 1097 | 200 | 494 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1097
12 | 4 | 5 | 1123 | 200 | 518 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 1123
12 | 4 | 6 | 1162 | 200 | 547 | 210 | 21 | 84 | 4 | 0 | 51 | 0 | 46 | -1 | 1162
12 | 4 | 7 | 1179 | 200 | 453 | 210 | 21 | 84 | 156 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 1179
12 | 4 | 8 | 1221 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 498 | 0 | 61 | 0 | 0 | -12 | 1221
12 | 4 | 9 | 1240 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 818 | 0 | 56 | -29 | -46 | -235 | 1240
12 | 4 | 10 | 1215 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 984 | -178 | 52 | -34 | -46 | -237 | 1215
12 | 4 | 11 | 1206 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 1061 | -256 | 42 | -28 | -50 | -236 | 1206
12 | 4 | 12 | 1159 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 954 | -197 | 47 | -31 | -46 | -236 | 1159
12 | 4 | 13 | 1179 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 781 | -8 | 53 | -35 | -46 | -236 | 1179
12 | 4 | 14 | 1179 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 458 | 0 | 54 | 0 | 0 | -3 | 1179
12 | 4 | 15 | 1185 | 200 | 480 | 210 | 21 | 84 | 94 | 0 | 64 | 0 | 33 | -1 | 1185
12 | 4 | 16 | 1227 | 200 | 627 | 210 | 21 | 84 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1227
12 | 4 | 17 | 1232 | 200 | 622 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1232
12 | 4 | 18 | 1224 | 200 | 609 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1224
12 | 4 | 19 | 1207 | 200 | 590 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 1207
12 | 4 | 20 | 1184 | 200 | 556 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1184
12 | 4 | 21 | 1153 | 200 | 516 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1153
12 | 4 | 22 | 1119 | 200 | 468 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1119
12 | 4 | 23 | 1103 | 200 | 433 | 188 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1103
12 | 5 | 0 | 1088 | 200 | 441 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 5 | 1 | 1093 | 200 | 433 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1093
12 | 5 | 2 | 1109 | 200 | 425 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1109
12 | 5 | 3 | 1123 | 200 | 421 | 187 | 21 | 84 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1123
12 | 5 | 4 | 1135 | 200 | 423 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1135
12 | 5 | 5 | 1158 | 200 | 449 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1158
12 | 5 | 6 | 1197 | 200 | 464 | 211 | 21 | 84 | 2 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1197
12 | 5 | 7 | 1210 | 200 | 392 | 211 | 21 | 84 | 97 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 1210
12 | 5 | 8 | 1263 | 200 | 317 | 110 | 21 | 84 | 343 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1263
12 | 5 | 9 | 1281 | 200 | 265 | 110 | 21 | 84 | 504 | 0 | 123 | 0 | 0 | -26 | 1281
12 | 5 | 10 | 1248 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 621 | 0 | 82 | 0 | 0 | -132 | 1248
12 | 5 | 11 | 1227 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 844 | -27 | 64 | -42 | -50 | -237 | 1227
12 | 5 | 12 | 1181 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 695 | 0 | 51 | 0 | -26 | -209 | 1181
12 | 5 | 13 | 1202 | 200 | 290 | 110 | 21 | 84 | 444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1202
12 | 5 | 14 | 1207 | 200 | 459 | 211 | 21 | 84 | 197 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 5 | 15 | 1209 | 200 | 609 | 211 | 21 | 84 | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 1209
12 | 5 | 16 | 1243 | 200 | 676 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1243
12 | 5 | 17 | 1238 | 200 | 680 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1238
12 | 5 | 18 | 1226 | 200 | 668 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1226
12 | 5 | 19 | 1206 | 200 | 641 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1206
12 | 5 | 20 | 1179 | 200 | 608 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1179
12 | 5 | 21 | 1141 | 200 | 574 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1141
12 | 5 | 22 | 1105 | 200 | 530 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1105
12 | 5 | 23 | 1088 | 200 | 522 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 1088
12 | 6 | 0 | 1063 | 200 | 502 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1063
12 | 6 | 1 | 1068 | 200 | 513 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1068
12 | 6 | 2 | 1086 | 200 | 531 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 1086
12 | 6 | 3 | 1097 | 200 | 544 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1097
12 | 6 | 4 | 1111 | 200 | 569 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1111
12 | 6 | 5 | 1127 | 200 | 585 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1127
12 | 6 | 6 | 1160 | 200 | 625 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1160
12 | 6 | 7 | 1179 | 200 | 622 | 195 | 21 | 84 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 6 | 8 | 1234 | 200 | 556 | 195 | 21 | 84 | 141 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1234
12 | 6 | 9 | 1254 | 200 | 452 | 195 | 21 | 84 | 279 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1254
12 | 6 | 10 | 1240 | 200 | 365 | 168 | 21 | 84 | 387 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 6 | 11 | 1220 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 553 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 1220
12 | 6 | 12 | 1171 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 672 | 0 | 11 | 0 | 0 | -181 | 1171
12 | 6 | 13 | 1177 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 651 | 0 | 16 | 0 | 0 | -160 | 1177
12 | 6 | 14 | 1170 | 200 | 284 | 110 | 21 | 84 | 450 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1170
12 | 6 | 15 | 1170 | 200 | 541 | 195 | 21 | 84 | 106 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 6 | 16 | 1207 | 200 | 670 | 195 | 21 | 84 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 6 | 17 | 1209 | 200 | 660 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1209
12 | 6 | 18 | 1201 | 200 | 641 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1201
12 | 6 | 19 | 1181 | 200 | 605 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1181
12 | 6 | 20 | 1158 | 200 | 521 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 6 | 21 | 1128 | 200 | 461 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | 1 | 1128
12 | 6 | 22 | 1099 | 200 | 427 | 195 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 50 | 0 | 1099
12 | 6 | 23 | 1083 | 200 | 460 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1083
12 | 7 | 0 | 1059 | 200 | 380 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 7 | 1 | 1065 | 200 | 369 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 7 | 2 | 1083 | 200 | 375 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 7 | 3 | 1097 | 200 | 382 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -1 | 1097
12 | 7 | 4 | 1111 | 200 | 362 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1111
12 | 7 | 5 | 1128 | 200 | 364 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 7 | 6 | 1154 | 200 | 376 | 224 | 21 | 84 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 1 | 1154
12 | 7 | 7 | 1169 | 200 | 318 | 214 | 21 | 84 | 74 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1169
12 | 7 | 8 | 1211 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 372 | 0 | 262 | 0 | 0 | -96 | 1211
12 | 7 | 9 | 1224 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 631 | 0 | 314 | -112 | -46 | -237 | 1224
12 | 7 | 10 | 1207 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 726 | 0 | 365 | -271 | -46 | -240 | 1207
12 | 7 | 11 | 1206 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 780 | 0 | 362 | -321 | -50 | -238 | 1206
12 | 7 | 12 | 1164 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 519 | 0 | 419 | -159 | -46 | -238 | 1164
12 | 7 | 13 | 1206 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 272 | 0 | 475 | 0 | 0 | -214 | 1206
12 | 7 | 14 | 1211 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 111 | 0 | 535 | 0 | 0 | -108 | 1211
12 | 7 | 15 | 1210 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 56 | 0 | 564 | 0 | 0 | -83 | 1210
12 | 7 | 16 | 1240 | 200 | 261 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 590 | 0 | 4 | -129 | 1240
12 | 7 | 17 | 1233 | 200 | 260 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | -139 | 1233
12 | 7 | 18 | 1220 | 200 | 259 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | -144 | 1220
12 | 7 | 19 | 1199 | 200 | 257 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -149 | 1199
12 | 7 | 20 | 1176 | 200 | 255 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -146 | 1176
12 | 7 | 21 | 1141 | 200 | 251 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 564 | 0 | -3 | -185 | 1141
12 | 7 | 22 | 1108 | 200 | 248 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 542 | 0 | -14 | -182 | 1108
12 | 7 | 23 | 1089 | 200 | 246 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 517 | 0 | -11 | -177 | 1089
12 | 8 | 0 | 1065 | 200 | 244 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 512 | 0 | -4 | -189 | 1065
12 | 8 | 1 | 1069 | 200 | 244 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 534 | 0 | -26 | -185 | 1069
12 | 8 | 2 | 1085 | 200 | 246 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 540 | 0 | -16 | -187 | 1085
12 | 8 | 3 | 1097 | 200 | 247 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -183 | 1097
12 | 8 | 4 | 1109 | 200 | 248 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -167 | 1109
12 | 8 | 5 | 1124 | 200 | 250 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 527 | 0 | 4 | -159 | 1124
12 | 8 | 6 | 1150 | 200 | 252 | 197 | 21 | 84 | 1 | 0 | 516 | 0 | 0 | -121 | 1150
12 | 8 | 7 | 1158 | 200 | 253 | 197 | 21 | 84 | 125 | 0 | 491 | 0 | -6 | -207 | 1158
12 | 8 | 8 | 1199 | 200 | 257 | 110 | 21 | 84 | 439 | 0 | 459 | -122 | -46 | -203 | 1199
12 | 8 | 9 | 1210 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 692 | 0 | 422 | -335 | -46 | -196 | 1210
12 | 8 | 10 | 1198 | 200 | 257 | 110 | 21 | 84 | 848 | -98 | 353 | -353 | -46 | -178 | 1198
12 | 8 | 11 | 1189 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 882 | -247 | 327 | -215 | -50 | -179 | 1189
12 | 8 | 12 | 1157 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 769 | -175 | 311 | -205 | -46 | -165 | 1157
12 | 8 | 13 | 1175 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 610 | 0 | 285 | -178 | -46 | -166 | 1175
12 | 8 | 14 | 1175 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 386 | 0 | 248 | 0 | 0 | -129 | 1175
12 | 8 | 15 | 1170 | 200 | 387 | 181 | 21 | 84 | 87 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 8 | 16 | 1203 | 200 | 464 | 228 | 21 | 84 | 1 | 0 | 156 | 0 | 48 | 1 | 1203
12 | 8 | 17 | 1198 | 200 | 519 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 1198
12 | 8 | 18 | 1179 | 200 | 518 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -1 | 1179
12 | 8 | 19 | 1161 | 200 | 483 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1161
12 | 8 | 20 | 1139 | 200 | 437 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 8 | 21 | 1113 | 200 | 398 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1113
12 | 8 | 22 | 1089 | 200 | 366 | 205 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -1 | 1089
12 | 8 | 23 | 1069 | 200 | 342 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1069
12 | 9 | 0 | 1043 | 200 | 256 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 46 | 0 | 1043
12 | 9 | 1 | 1052 | 200 | 312 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1052
12 | 9 | 2 | 1068 | 200 | 325 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1068
12 | 9 | 3 | 1082 | 200 | 332 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1082
12 | 9 | 4 | 1091 | 200 | 323 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -1 | 1091
12 | 9 | 5 | 1098 | 200 | 315 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 262 | 0 | 2 | 1 | 1098
12 | 9 | 6 | 1099 | 200 | 289 | 213 | 21 | 84 | 4 | 0 | 287 | 0 | 0 | 1 | 1099
12 | 9 | 7 | 1099 | 200 | 247 | 213 | 21 | 84 | 140 | 0 | 304 | 0 | 0 | -110 | 1099
12 | 9 | 8 | 1112 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 472 | 0 | 285 | -34 | -46 | -229 | 1112
12 | 9 | 9 | 1105 | 200 | 248 | 110 | 21 | 84 | 791 | -192 | 290 | -191 | -46 | -210 | 1105
12 | 9 | 10 | 1089 | 200 | 246 | 110 | 21 | 84 | 970 | -379 | 306 | -202 | -46 | -221 | 1089
12 | 9 | 11 | 1069 | 200 | 244 | 110 | 21 | 84 | 1028 | -443 | 319 | -211 | -46 | -237 | 1069
12 | 9 | 12 | 1051 | 200 | 243 | 110 | 21 | 84 | 941 | -264 | 383 | -383 | -50 | -234 | 1051
12 | 9 | 13 | 1040 | 200 | 242 | 110 | 21 | 84 | 696 | -28 | 425 | -425 | -46 | -239 | 1040
12 | 9 | 14 | 1037 | 200 | 241 | 110 | 21 | 84 | 389 | 0 | 428 | -194 | -46 | -196 | 1037
12 | 9 | 15 | 1038 | 200 | 241 | 110 | 21 | 84 | 86 | 0 | 443 | 0 | 0 | -147 | 1038
12 | 9 | 16 | 1083 | 200 | 246 | 213 | 21 | 84 | 1 | 0 | 453 | 0 | 0 | -135 | 1083
12 | 9 | 17 | 1099 | 200 | 247 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -64 | 1099
12 | 9 | 18 | 1093 | 200 | 247 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 325 | 0 | 3 | 0 | 1093
12 | 9 | 19 | 1083 | 200 | 246 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 28 | 0 | 1083
12 | 9 | 20 | 1065 | 200 | 244 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 263 | 0 | 40 | 0 | 1065
12 | 9 | 21 | 1033 | 200 | 260 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 249 | 0 | 1 | 5 | 1033
12 | 9 | 22 | 1009 | 200 | 238 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -2 | 1009
12 | 9 | 23 | 991 | 200 | 237 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -24 | 991
12 | 10 | 0 | 955 | 200 | 233 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -18 | 955
12 | 10 | 1 | 965 | 200 | 234 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 179 | 0 | 33 | 1 | 965
12 | 10 | 2 | 990 | 200 | 253 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | 0 | 990
12 | 10 | 3 | 1013 | 200 | 274 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 46 | 0 | 1013
12 | 10 | 4 | 1025 | 200 | 268 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | 0 | 46 | 0 | 1025
12 | 10 | 5 | 1023 | 200 | 240 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 42 | 0 | 1023
12 | 10 | 6 | 1013 | 200 | 239 | 213 | 21 | 84 | 2 | 0 | 260 | 0 | 0 | -6 | 1013
12 | 10 | 7 | 1006 | 200 | 238 | 213 | 21 | 84 | 85 | 0 | 250 | 0 | 0 | -85 | 1006
12 | 10 | 8 | 1024 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 288 | 0 | 232 | 0 | 0 | -151 | 1024
12 | 10 | 9 | 1031 | 200 | 241 | 110 | 21 | 84 | 486 | 0 | 223 | -124 | -46 | -164 | 1031
12 | 10 | 10 | 1024 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 584 | -4 | 245 | -245 | -46 | -165 | 1024
12 | 10 | 11 | 1021 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 605 | -27 | 284 | -284 | -46 | -166 | 1021
12 | 10 | 12 | 1017 | 200 | 239 | 110 | 21 | 84 | 572 | 0 | 326 | -320 | -50 | -165 | 1017
12 | 10 | 13 | 1011 | 200 | 239 | 110 | 21 | 84 | 429 | 0 | 355 | -215 | -46 | -166 | 1011
12 | 10 | 14 | 1011 | 200 | 239 | 110 | 21 | 84 | 230 | 0 | 391 | -53 | -46 | -165 | 1011
12 | 10 | 15 | 1023 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 55 | 0 | 400 | 0 | 0 | -87 | 1023
12 | 10 | 16 | 1072 | 200 | 245 | 213 | 21 | 84 | 1 | 0 | 382 | 0 | 0 | -74 | 1072
12 | 10 | 17 | 1094 | 200 | 247 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -63 | 1094
12 | 10 | 18 | 1096 | 200 | 247 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -68 | 1096
12 | 10 | 19 | 1089 | 200 | 246 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -81 | 1089
12 | 10 | 20 | 1072 | 200 | 245 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -101 | 1072
12 | 10 | 21 | 1040 | 200 | 242 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -154 | 1040
12 | 10 | 22 | 1006 | 200 | 238 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -183 | 1006
12 | 10 | 23 | 986 | 200 | 236 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | -186 | 986
12 | 11 | 0 | 961 | 200 | 234 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -177 | 961
12 | 11 | 1 | 980 | 200 | 236 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -164 | 980
12 | 11 | 2 | 1009 | 200 | 238 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -138 | 1009
12 | 11 | 3 | 1039 | 200 | 241 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -103 | 1039
12 | 11 | 4 | 1065 | 200 | 244 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -74 | 1065
12 | 11 | 5 | 1091 | 200 | 246 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -28 | 1091
12 | 11 | 6 | 1117 | 200 | 249 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 11 | 0 | 1117
12 | 11 | 7 | 1134 | 200 | 251 | 184 | 21 | 84 | 62 | 0 | 329 | 0 | 4 | -1 | 1134
12 | 11 | 8 | 1185 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 324 | 0 | 307 | 0 | 0 | -117 | 1185
12 | 11 | 9 | 1208 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 574 | 0 | 293 | -57 | -46 | -229 | 1208
12 | 11 | 10 | 1198 | 200 | 257 | 110 | 21 | 84 | 727 | -67 | 227 | -150 | -46 | -165 | 1198
12 | 11 | 11 | 1185 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 781 | -70 | 199 | -131 | -46 | -219 | 1185
12 | 11 | 12 | 1154 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 796 | -117 | 196 | -129 | -50 | -210 | 1154
12 | 11 | 13 | 1168 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 616 | 0 | 172 | -7 | -46 | -236 | 1168
12 | 11 | 14 | 1170 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 342 | 0 | 144 | 0 | 15 | 0 | 1170
12 | 11 | 15 | 1175 | 200 | 465 | 228 | 21 | 84 | 69 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1175
12 | 11 | 16 | 1213 | 200 | 562 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | 0 | 1213
12 | 11 | 17 | 1211 | 200 | 590 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 28 | 0 | 1211
12 | 11 | 18 | 1197 | 200 | 612 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 1197
12 | 11 | 19 | 1171 | 200 | 579 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1171
12 | 11 | 20 | 1146 | 200 | 551 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1146
12 | 11 | 21 | 1117 | 200 | 510 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 11 | 22 | 1089 | 200 | 470 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 11 | 23 | 1067 | 200 | 446 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1067
12 | 12 | 0 | 1038 | 200 | 418 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 1 | 1038
12 | 12 | 1 | 1048 | 200 | 465 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1048
12 | 12 | 2 | 1074 | 200 | 478 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1074
12 | 12 | 3 | 1094 | 200 | 492 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 12 | 4 | 1111 | 200 | 490 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1111
12 | 12 | 5 | 1128 | 200 | 460 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | 1 | 1128
12 | 12 | 6 | 1151 | 200 | 534 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1151
12 | 12 | 7 | 1170 | 200 | 562 | 206 | 21 | 84 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 12 | 8 | 1227 | 200 | 600 | 206 | 21 | 84 | 38 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1227
12 | 12 | 9 | 1262 | 200 | 556 | 206 | 21 | 84 | 133 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1262
12 | 12 | 10 | 1240 | 200 | 453 | 206 | 21 | 84 | 221 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 12 | 11 | 1234 | 200 | 365 | 191 | 21 | 84 | 299 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1234
12 | 12 | 12 | 1198 | 200 | 325 | 119 | 21 | 84 | 316 | 0 | 87 | 0 | 46 | 0 | 1198
12 | 12 | 13 | 1210 | 200 | 366 | 144 | 21 | 84 | 306 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1210
12 | 12 | 14 | 1214 | 200 | 443 | 206 | 21 | 84 | 174 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 12 | 15 | 1215 | 200 | 515 | 206 | 21 | 84 | 41 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1215
12 | 12 | 16 | 1243 | 200 | 430 | 206 | 21 | 84 | 1 | 0 | 255 | 0 | 46 | 0 | 1243
12 | 12 | 17 | 1236 | 200 | 404 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1236
12 | 12 | 18 | 1215 | 200 | 372 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1215
12 | 12 | 19 | 1198 | 200 | 376 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 12 | 20 | 1170 | 200 | 344 | 135 | 21 | 84 | 0 | 0 | 340 | 0 | 46 | 0 | 1170
12 | 12 | 21 | 1136 | 200 | 400 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 12 | 22 | 1101 | 200 | 388 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1 | 1101
12 | 12 | 23 | 1082 | 200 | 372 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1082
12 | 13 | 0 | 1058 | 200 | 244 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1058
12 | 13 | 1 | 1065 | 200 | 261 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 13 | 2 | 1083 | 200 | 299 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 13 | 3 | 1097 | 200 | 272 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 1 | 1097
12 | 13 | 4 | 1112 | 200 | 249 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -13 | 1112
12 | 13 | 5 | 1133 | 200 | 256 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 13 | 6 | 1161 | 200 | 253 | 213 | 21 | 84 | 2 | 0 | 391 | 0 | 0 | -3 | 1161
12 | 13 | 7 | 1176 | 200 | 255 | 213 | 21 | 84 | 85 | 0 | 420 | 0 | 0 | -102 | 1176
12 | 13 | 8 | 1229 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 278 | 0 | 443 | 0 | 0 | -167 | 1229
12 | 13 | 9 | 1245 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 447 | 0 | 443 | -38 | -46 | -238 | 1245
12 | 13 | 10 | 1220 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 601 | 0 | 451 | -228 | -46 | -232 | 1220
12 | 13 | 11 | 1209 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 738 | 0 | 464 | -381 | -46 | -239 | 1209
12 | 13 | 12 | 1181 | 200 | 255 | 110 | 21 | 84 | 761 | 0 | 497 | -464 | -50 | -233 | 1181
12 | 13 | 13 | 1205 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 614 | 0 | 491 | -289 | -46 | -238 | 1205
12 | 13 | 14 | 1206 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 356 | 0 | 490 | -29 | -46 | -238 | 1206
12 | 13 | 15 | 1213 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 79 | 0 | 503 | 0 | 0 | -42 | 1213
12 | 13 | 16 | 1248 | 200 | 262 | 213 | 21 | 84 | 1 | 0 | 494 | 0 | 0 | -27 | 1248
12 | 13 | 17 | 1243 | 200 | 261 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -44 | 1243
12 | 13 | 18 | 1233 | 200 | 260 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -87 | 1233
12 | 13 | 19 | 1208 | 200 | 258 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -108 | 1208
12 | 13 | 20 | 1178 | 200 | 255 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -125 | 1178
12 | 13 | 21 | 1150 | 200 | 252 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -124 | 1150
12 | 13 | 22 | 1108 | 200 | 248 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -152 | 1108
12 | 13 | 23 | 1091 | 200 | 246 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -159 | 1091
12 | 14 | 0 | 1065 | 200 | 244 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -151 | 1065
12 | 14 | 1 | 1072 | 200 | 245 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -148 | 1072
12 | 14 | 2 | 1089 | 200 | 246 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -125 | 1089
12 | 14 | 3 | 1103 | 200 | 248 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -111 | 1103
12 | 14 | 4 | 1117 | 200 | 249 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -79 | 1117
12 | 14 | 5 | 1137 | 200 | 251 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -43 | 1137
12 | 14 | 6 | 1167 | 200 | 254 | 199 | 21 | 84 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | -2 | 1167
12 | 14 | 7 | 1182 | 200 | 255 | 199 | 21 | 84 | 80 | 0 | 385 | 0 | 4 | -46 | 1182
12 | 14 | 8 | 1230 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 344 | 0 | 363 | 0 | 0 | -152 | 1230
12 | 14 | 9 | 1244 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 584 | 0 | 346 | -79 | -46 | -237 | 1244
12 | 14 | 10 | 1227 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 736 | 0 | 313 | -244 | -46 | -207 | 1227
12 | 14 | 11 | 1212 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 802 | -85 | 308 | -203 | -46 | -237 | 1212
12 | 14 | 12 | 1170 | 200 | 254 | 110 | 21 | 84 | 773 | -28 | 314 | -277 | -50 | -231 | 1170
12 | 14 | 13 | 1187 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 628 | 0 | 297 | -124 | -46 | -239 | 1187
12 | 14 | 14 | 1189 | 200 | 256 | 110 | 21 | 84 | 386 | 0 | 295 | 0 | 0 | -163 | 1189
12 | 14 | 15 | 1198 | 200 | 325 | 139 | 21 | 84 | 76 | 0 | 307 | 0 | 46 | 0 | 1198
12 | 14 | 16 | 1236 | 200 | 387 | 228 | 21 | 84 | 1 | 0 | 316 | 0 | 0 | -1 | 1236
12 | 14 | 17 | 1237 | 200 | 386 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1237
12 | 14 | 18 | 1227 | 200 | 331 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 46 | 0 | 1227
12 | 14 | 19 | 1207 | 200 | 329 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | 0 | 46 | 0 | 1207
12 | 14 | 20 | 1183 | 200 | 373 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1183
12 | 14 | 21 | 1154 | 200 | 371 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1154
12 | 14 | 22 | 1118 | 200 | 378 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 14 | 23 | 1103 | 200 | 383 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1103
12 | 15 | 0 | 1085 | 200 | 462 | 149 | 21 | 84 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1085
12 | 15 | 1 | 1090 | 200 | 465 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1090
12 | 15 | 2 | 1103 | 200 | 472 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1103
12 | 15 | 3 | 1117 | 200 | 456 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -1 | 1117
12 | 15 | 4 | 1124 | 200 | 536 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 15 | 5 | 1144 | 200 | 563 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1144
12 | 15 | 6 | 1176 | 200 | 588 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 15 | 7 | 1206 | 200 | 637 | 181 | 21 | 84 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1206
12 | 15 | 8 | 1274 | 200 | 690 | 181 | 21 | 84 | 38 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1274
12 | 15 | 9 | 1312 | 200 | 628 | 181 | 21 | 84 | 92 | 0 | 61 | 0 | 46 | -1 | 1312
12 | 15 | 10 | 1298 | 200 | 635 | 181 | 21 | 84 | 112 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1298
12 | 15 | 11 | 1294 | 200 | 637 | 181 | 21 | 84 | 90 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 1294
12 | 15 | 12 | 1246 | 200 | 627 | 181 | 21 | 84 | 68 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1246
12 | 15 | 13 | 1282 | 200 | 677 | 181 | 21 | 84 | 47 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 1282
12 | 15 | 14 | 1278 | 200 | 652 | 181 | 21 | 84 | 39 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1278
12 | 15 | 15 | 1278 | 200 | 661 | 181 | 21 | 84 | 13 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 1278
12 | 15 | 16 | 1300 | 200 | 662 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 1300
12 | 15 | 17 | 1275 | 200 | 595 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 48 | 0 | 1275
12 | 15 | 18 | 1242 | 200 | 613 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1242
12 | 15 | 19 | 1214 | 200 | 575 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 15 | 20 | 1184 | 200 | 528 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1184
12 | 15 | 21 | 1151 | 200 | 506 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1151
12 | 15 | 22 | 1117 | 200 | 468 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1117
12 | 15 | 23 | 1091 | 200 | 478 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1091
12 | 16 | 0 | 1066 | 200 | 416 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1066
12 | 16 | 1 | 1064 | 200 | 426 | 211 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 1064
12 | 16 | 2 | 1075 | 200 | 432 | 223 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 1 | 1075
12 | 16 | 3 | 1089 | 200 | 447 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 1089
12 | 16 | 4 | 1094 | 200 | 463 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 1094
12 | 16 | 5 | 1095 | 200 | 474 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1095
12 | 16 | 6 | 1094 | 200 | 485 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 16 | 7 | 1101 | 200 | 462 | 228 | 21 | 84 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 1101
12 | 16 | 8 | 1131 | 200 | 434 | 228 | 21 | 84 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1131
12 | 16 | 9 | 1144 | 200 | 350 | 124 | 21 | 84 | 234 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 1144
12 | 16 | 10 | 1130 | 200 | 280 | 110 | 21 | 84 | 312 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 16 | 11 | 1117 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 353 | 0 | 132 | 0 | 0 | -32 | 1117
12 | 16 | 12 | 1102 | 200 | 248 | 110 | 21 | 84 | 389 | 0 | 145 | 0 | 0 | -95 | 1102
12 | 16 | 13 | 1097 | 200 | 247 | 110 | 21 | 84 | 263 | 0 | 175 | 0 | 0 | -3 | 1097
12 | 16 | 14 | 1096 | 200 | 327 | 110 | 21 | 84 | 125 | 0 | 183 | 0 | 46 | 0 | 1096
12 | 16 | 15 | 1097 | 200 | 423 | 167 | 21 | 84 | 36 | 0 | 167 | 0 | 0 | -1 | 1097
12 | 16 | 16 | 1120 | 200 | 437 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1120
12 | 16 | 17 | 1124 | 200 | 379 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 16 | 18 | 1117 | 200 | 332 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 16 | 19 | 1103 | 200 | 248 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -5 | 1103
12 | 16 | 20 | 1085 | 200 | 246 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -72 | 1085
12 | 16 | 21 | 1053 | 200 | 243 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -86 | 1053
12 | 16 | 22 | 1026 | 200 | 240 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -118 | 1026
12 | 16 | 23 | 1011 | 200 | 239 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -205 | 1011
12 | 17 | 0 | 986 | 200 | 236 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 514 | 0 | -46 | -236 | 986
12 | 17 | 1 | 997 | 200 | 237 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 514 | 0 | -35 | -237 | 997
12 | 17 | 2 | 1024 | 200 | 240 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -226 | 1024
12 | 17 | 3 | 1053 | 200 | 243 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -205 | 1053
12 | 17 | 4 | 1074 | 200 | 245 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -210 | 1074
12 | 17 | 5 | 1079 | 200 | 245 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -195 | 1079
12 | 17 | 6 | 1079 | 200 | 245 | 213 | 21 | 84 | 1 | 0 | 501 | 0 | 0 | -186 | 1079
12 | 17 | 7 | 1083 | 200 | 246 | 213 | 21 | 84 | 60 | 0 | 478 | 0 | 0 | -219 | 1083
12 | 17 | 8 | 1106 | 200 | 248 | 110 | 21 | 84 | 179 | 0 | 457 | 0 | 4 | -197 | 1106
12 | 17 | 9 | 1119 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 273 | 0 | 462 | 0 | -46 | -234 | 1119
12 | 17 | 10 | 1126 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 378 | 0 | 465 | -98 | -46 | -238 | 1126
12 | 17 | 11 | 1130 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 448 | 0 | 487 | -182 | -50 | -238 | 1130
12 | 17 | 12 | 1133 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 435 | 0 | 497 | -180 | -46 | -239 | 1133
12 | 17 | 13 | 1131 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 261 | 0 | 503 | -14 | -46 | -238 | 1131
12 | 17 | 14 | 1133 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 132 | 0 | 501 | 0 | 0 | -166 | 1133
12 | 17 | 15 | 1158 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 29 | 0 | 493 | 0 | 0 | -32 | 1158
12 | 17 | 16 | 1193 | 200 | 256 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -105 | 1193
12 | 17 | 17 | 1233 | 200 | 260 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -73 | 1233
12 | 17 | 18 | 1240 | 200 | 261 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -64 | 1240
12 | 17 | 19 | 1231 | 200 | 260 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -63 | 1231
12 | 17 | 20 | 1213 | 200 | 258 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -67 | 1213
12 | 17 | 21 | 1189 | 200 | 256 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -95 | 1189
12 | 17 | 22 | 1151 | 200 | 252 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -140 | 1151
12 | 17 | 23 | 1141 | 200 | 251 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -147 | 1141
12 | 18 | 0 | 1125 | 200 | 250 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -138 | 1125
12 | 18 | 1 | 1131 | 200 | 250 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -131 | 1131
12 | 18 | 2 | 1145 | 200 | 252 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -107 | 1145
12 | 18 | 3 | 1158 | 200 | 253 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -99 | 1158
12 | 18 | 4 | 1176 | 200 | 255 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -77 | 1176
12 | 18 | 5 | 1209 | 200 | 258 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -56 | 1209
12 | 18 | 6 | 1257 | 200 | 263 | 206 | 21 | 84 | 1 | 0 | 504 | 0 | 0 | -22 | 1257
12 | 18 | 7 | 1285 | 200 | 265 | 206 | 21 | 84 | 21 | 0 | 501 | 0 | 0 | -13 | 1285
12 | 18 | 8 | 1369 | 200 | 337 | 112 | 21 | 84 | 104 | 0 | 508 | 0 | 3 | 0 | 1369
12 | 18 | 9 | 1409 | 200 | 278 | 110 | 21 | 84 | 194 | 0 | 520 | 0 | 1 | 1 | 1409
12 | 18 | 10 | 1391 | 200 | 276 | 110 | 21 | 84 | 280 | 0 | 542 | 0 | 0 | -122 | 1391
12 | 18 | 11 | 1371 | 200 | 274 | 110 | 21 | 84 | 302 | 0 | 558 | 0 | 0 | -178 | 1371
12 | 18 | 12 | 1316 | 200 | 268 | 110 | 21 | 84 | 298 | 0 | 557 | 0 | -28 | -194 | 1316
12 | 18 | 13 | 1358 | 200 | 273 | 110 | 21 | 84 | 280 | 0 | 554 | 0 | 0 | -164 | 1358
12 | 18 | 14 | 1351 | 200 | 272 | 110 | 21 | 84 | 174 | 0 | 551 | 0 | 0 | -61 | 1351
12 | 18 | 15 | 1375 | 200 | 341 | 166 | 21 | 84 | 37 | 0 | 527 | 0 | 0 | -1 | 1375
12 | 18 | 16 | 1408 | 200 | 331 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1408
12 | 18 | 17 | 1400 | 200 | 320 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1400
12 | 18 | 18 | 1373 | 200 | 307 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1373
12 | 18 | 19 | 1329 | 200 | 280 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 18 | 20 | 1283 | 200 | 265 | 209 | 21 | 84 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -4 | 1283
12 | 18 | 21 | 1240 | 200 | 261 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -25 | 1240
12 | 18 | 22 | 1198 | 200 | 257 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | -51 | 1198
12 | 18 | 23 | 1176 | 200 | 255 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -47 | 1176
12 | 19 | 0 | 1150 | 200 | 295 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1150
12 | 19 | 1 | 1158 | 200 | 334 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 19 | 2 | 1170 | 200 | 347 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1170
12 | 19 | 3 | 1177 | 200 | 369 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1177
12 | 19 | 4 | 1186 | 200 | 376 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1186
12 | 19 | 5 | 1211 | 200 | 383 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 1 | 1211
12 | 19 | 6 | 1251 | 200 | 387 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1251
12 | 19 | 7 | 1274 | 200 | 436 | 206 | 21 | 84 | 27 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1274
12 | 19 | 8 | 1353 | 200 | 487 | 206 | 21 | 84 | 120 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1353
12 | 19 | 9 | 1375 | 200 | 459 | 206 | 21 | 84 | 227 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1375
12 | 19 | 10 | 1341 | 200 | 368 | 206 | 21 | 84 | 298 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 19 | 11 | 1320 | 200 | 359 | 196 | 21 | 84 | 322 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1320
12 | 19 | 12 | 1261 | 200 | 345 | 110 | 21 | 84 | 398 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1261
12 | 19 | 13 | 1275 | 200 | 361 | 179 | 21 | 84 | 354 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1275
12 | 19 | 14 | 1281 | 200 | 470 | 206 | 21 | 84 | 239 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1281
12 | 19 | 15 | 1291 | 200 | 675 | 206 | 21 | 84 | 53 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1291
12 | 19 | 16 | 1345 | 200 | 783 | 206 | 21 | 84 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1345
12 | 19 | 17 | 1341 | 200 | 774 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1341
12 | 19 | 18 | 1327 | 200 | 753 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 1327
12 | 19 | 19 | 1294 | 200 | 727 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1294
12 | 19 | 20 | 1258 | 200 | 696 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1258
12 | 19 | 21 | 1220 | 200 | 648 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1220
12 | 19 | 22 | 1179 | 200 | 593 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 1179
12 | 19 | 23 | 1160 | 200 | 555 | 206 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1160
12 | 20 | 0 | 1141 | 200 | 527 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1141
12 | 20 | 1 | 1145 | 200 | 534 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -1 | 1145
12 | 20 | 2 | 1158 | 200 | 524 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 20 | 3 | 1170 | 200 | 523 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 20 | 4 | 1179 | 200 | 552 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 1179
12 | 20 | 5 | 1206 | 200 | 560 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 1206
12 | 20 | 6 | 1239 | 200 | 609 | 197 | 21 | 84 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | -1 | 1239
12 | 20 | 7 | 1257 | 200 | 612 | 197 | 21 | 84 | 33 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1257
12 | 20 | 8 | 1322 | 200 | 554 | 197 | 21 | 84 | 170 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1322
12 | 20 | 9 | 1338 | 200 | 375 | 197 | 21 | 84 | 347 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1338
12 | 20 | 10 | 1317 | 200 | 339 | 113 | 21 | 84 | 400 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1317
12 | 20 | 11 | 1307 | 200 | 268 | 110 | 21 | 84 | 468 | 0 | 203 | 0 | 0 | -47 | 1307
12 | 20 | 12 | 1256 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 527 | 0 | 212 | 0 | 0 | -161 | 1256
12 | 20 | 13 | 1281 | 200 | 265 | 110 | 21 | 84 | 450 | 0 | 241 | 0 | 0 | -90 | 1281
12 | 20 | 14 | 1281 | 200 | 345 | 114 | 21 | 84 | 294 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1281
12 | 20 | 15 | 1293 | 200 | 517 | 197 | 21 | 84 | 70 | 0 | 205 | 0 | 0 | -1 | 1293
12 | 20 | 16 | 1347 | 200 | 659 | 197 | 21 | 84 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1347
12 | 20 | 17 | 1343 | 200 | 689 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 1343
12 | 20 | 18 | 1329 | 200 | 669 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 20 | 19 | 1300 | 200 | 614 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 1300
12 | 20 | 20 | 1271 | 200 | 589 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -1 | 1271
12 | 20 | 21 | 1236 | 200 | 567 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1236
12 | 20 | 22 | 1198 | 200 | 564 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 1198
12 | 20 | 23 | 1179 | 200 | 577 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 21 | 0 | 1157 | 200 | 542 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1157
12 | 21 | 1 | 1161 | 200 | 496 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1161
12 | 21 | 2 | 1178 | 200 | 536 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1178
12 | 21 | 3 | 1194 | 200 | 593 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1194
12 | 21 | 4 | 1207 | 200 | 621 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1207
12 | 21 | 5 | 1236 | 200 | 638 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1236
12 | 21 | 6 | 1282 | 200 | 688 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1282
12 | 21 | 7 | 1300 | 200 | 609 | 199 | 21 | 84 | 62 | 0 | 80 | 0 | 44 | 1 | 1300
12 | 21 | 8 | 1363 | 200 | 476 | 199 | 21 | 84 | 267 | 0 | 66 | 0 | 50 | 0 | 1363
12 | 21 | 9 | 1383 | 200 | 344 | 139 | 21 | 84 | 506 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1383
12 | 21 | 10 | 1343 | 200 | 271 | 110 | 21 | 84 | 651 | 0 | 130 | 0 | 0 | -124 | 1343
12 | 21 | 11 | 1319 | 200 | 269 | 110 | 21 | 84 | 753 | 0 | 187 | -20 | -46 | -239 | 1319
12 | 21 | 12 | 1263 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 685 | 0 | 223 | -35 | -50 | -238 | 1263
12 | 21 | 13 | 1300 | 200 | 267 | 110 | 21 | 84 | 487 | 0 | 241 | 0 | 0 | -110 | 1300
12 | 21 | 14 | 1304 | 200 | 345 | 125 | 21 | 84 | 263 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1304
12 | 21 | 15 | 1340 | 200 | 494 | 199 | 21 | 84 | 59 | 0 | 282 | 0 | 0 | 1 | 1340
12 | 21 | 16 | 1384 | 200 | 590 | 199 | 21 | 84 | 1 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1384
12 | 21 | 17 | 1405 | 200 | 609 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1405
12 | 21 | 18 | 1391 | 200 | 604 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 1 | 1391
12 | 21 | 19 | 1360 | 200 | 555 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1360
12 | 21 | 20 | 1320 | 200 | 513 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 1 | 1320
12 | 21 | 21 | 1279 | 200 | 471 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1279
12 | 21 | 22 | 1232 | 200 | 375 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 307 | 0 | 46 | 0 | 1232
12 | 21 | 23 | 1215 | 200 | 418 | 199 | 21 | 84 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1215
12 | 22 | 0 | 1192 | 200 | 388 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1192
12 | 22 | 1 | 1198 | 200 | 383 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 22 | 2 | 1209 | 200 | 375 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1209
12 | 22 | 3 | 1212 | 200 | 374 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1212
12 | 22 | 4 | 1226 | 200 | 371 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -1 | 1226
12 | 22 | 5 | 1259 | 200 | 469 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1259
12 | 22 | 6 | 1307 | 200 | 602 | 219 | 21 | 84 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1307
12 | 22 | 7 | 1316 | 200 | 566 | 219 | 21 | 84 | 76 | 0 | 151 | 0 | 0 | -1 | 1316
12 | 22 | 8 | 1384 | 200 | 357 | 219 | 21 | 84 | 312 | 0 | 142 | 0 | 50 | -1 | 1384
12 | 22 | 9 | 1400 | 200 | 284 | 110 | 21 | 84 | 570 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1400
12 | 22 | 10 | 1360 | 200 | 273 | 110 | 21 | 84 | 755 | 0 | 117 | 0 | 0 | -200 | 1360
12 | 22 | 11 | 1336 | 200 | 270 | 110 | 21 | 84 | 802 | 0 | 127 | 0 | -40 | -238 | 1336
12 | 22 | 12 | 1292 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 680 | 0 | 105 | 0 | 0 | -174 | 1292
12 | 22 | 13 | 1325 | 200 | 340 | 141 | 21 | 84 | 419 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1325
12 | 22 | 14 | 1329 | 200 | 442 | 219 | 21 | 84 | 212 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1329
12 | 22 | 15 | 1375 | 200 | 624 | 219 | 21 | 84 | 63 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 1375
12 | 22 | 16 | 1408 | 200 | 695 | 219 | 21 | 84 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1408
12 | 22 | 17 | 1423 | 200 | 626 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 48 | -1 | 1423
12 | 22 | 18 | 1397 | 200 | 599 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1397
12 | 22 | 19 | 1356 | 200 | 465 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -1 | 1356
12 | 22 | 20 | 1312 | 200 | 418 | 219 | 21 | 84 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -1 | 1312
12 | 22 | 21 | 1275 | 200 | 354 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 1 | 1275
12 | 22 | 22 | 1233 | 200 | 360 | 122 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1233
12 | 22 | 23 | 1220 | 200 | 312 | 110 | 21 | 84 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 1 | 1220
12 | 23 | 0 | 1198 | 200 | 257 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -91 | 1198
12 | 23 | 1 | 1199 | 200 | 257 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -67 | 1199
12 | 23 | 2 | 1206 | 200 | 258 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -53 | 1206
12 | 23 | 3 | 1207 | 200 | 258 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -42 | 1207
12 | 23 | 4 | 1209 | 200 | 258 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -15 | 1209
12 | 23 | 5 | 1220 | 200 | 268 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | 0 | 2 | 0 | 1220
12 | 23 | 6 | 1233 | 200 | 270 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1233
12 | 23 | 7 | 1241 | 200 | 261 | 213 | 21 | 84 | 31 | 0 | 460 | 0 | 0 | -29 | 1241
12 | 23 | 8 | 1278 | 200 | 265 | 110 | 21 | 84 | 139 | 0 | 480 | 0 | 0 | -21 | 1278
12 | 23 | 9 | 1287 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 303 | 0 | 481 | 0 | -1 | -177 | 1287
12 | 23 | 10 | 1257 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 387 | 0 | 510 | -35 | -46 | -237 | 1257
12 | 23 | 11 | 1240 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 403 | 0 | 535 | -90 | -46 | -238 | 1240
12 | 23 | 12 | 1216 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 427 | 0 | 554 | -152 | -50 | -237 | 1216
12 | 23 | 13 | 1209 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 357 | 0 | 572 | -108 | -46 | -239 | 1209
12 | 23 | 14 | 1207 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 226 | 0 | 580 | 0 | -46 | -226 | 1207
12 | 23 | 15 | 1227 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 53 | 0 | 564 | 0 | 0 | -65 | 1227
12 | 23 | 16 | 1258 | 200 | 263 | 213 | 21 | 84 | 1 | 0 | 546 | 0 | 0 | -70 | 1258
12 | 23 | 17 | 1291 | 200 | 266 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | -12 | 1291
12 | 23 | 18 | 1284 | 200 | 265 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -28 | 1284
12 | 23 | 19 | 1258 | 200 | 263 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -61 | 1258
12 | 23 | 20 | 1233 | 200 | 260 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -93 | 1233
12 | 23 | 21 | 1208 | 200 | 258 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -91 | 1208
12 | 23 | 22 | 1170 | 200 | 254 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -76 | 1170
12 | 23 | 23 | 1158 | 200 | 253 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -89 | 1158
12 | 24 | 0 | 1135 | 200 | 253 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 450 | 0 | 4 | -1 | 1135
12 | 24 | 1 | 1133 | 200 | 297 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -1 | 1133
12 | 24 | 2 | 1142 | 200 | 344 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -1 | 1142
12 | 24 | 3 | 1150 | 200 | 348 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 309 | 0 | 46 | 0 | 1150
12 | 24 | 4 | 1154 | 200 | 397 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1154
12 | 24 | 5 | 1154 | 200 | 363 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | 0 | 1154
12 | 24 | 6 | 1158 | 200 | 444 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -1 | 1158
12 | 24 | 7 | 1158 | 200 | 464 | 228 | 21 | 84 | 32 | 0 | 84 | 0 | 46 | -1 | 1158
12 | 24 | 8 | 1169 | 200 | 353 | 225 | 21 | 84 | 178 | 0 | 63 | 0 | 46 | -1 | 1169
12 | 24 | 9 | 1161 | 200 | 269 | 110 | 21 | 84 | 385 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1161
12 | 24 | 10 | 1140 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 450 | 0 | 40 | 0 | 0 | -16 | 1140
12 | 24 | 11 | 1128 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 436 | 0 | 35 | 0 | 0 | -8 | 1128
12 | 24 | 12 | 1123 | 200 | 250 | 110 | 21 | 84 | 431 | 0 | 30 | 0 | 0 | -3 | 1123
12 | 24 | 13 | 1109 | 200 | 275 | 110 | 21 | 84 | 394 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1109
12 | 24 | 14 | 1108 | 200 | 352 | 110 | 21 | 84 | 257 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1108
12 | 24 | 15 | 1123 | 200 | 440 | 228 | 21 | 84 | 62 | 0 | 41 | 0 | 46 | 1 | 1123
12 | 24 | 16 | 1170 | 200 | 605 | 228 | 21 | 84 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 1170
12 | 24 | 17 | 1207 | 200 | 595 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 1207
12 | 24 | 18 | 1208 | 200 | 636 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 1208
12 | 24 | 19 | 1199 | 200 | 610 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1199
12 | 24 | 20 | 1180 | 200 | 520 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 1180
12 | 24 | 21 | 1158 | 200 | 543 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 24 | 22 | 1124 | 200 | 500 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 24 | 23 | 1117 | 200 | 462 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 1117
12 | 25 | 0 | 1101 | 200 | 533 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1101
12 | 25 | 1 | 1108 | 200 | 546 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 25 | 2 | 1125 | 200 | 519 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 1125
12 | 25 | 3 | 1139 | 200 | 598 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 25 | 4 | 1153 | 200 | 619 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1153
12 | 25 | 5 | 1185 | 200 | 598 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1185
12 | 25 | 6 | 1223 | 200 | 687 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1223
12 | 25 | 7 | 1240 | 200 | 628 | 197 | 21 | 84 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 25 | 8 | 1301 | 200 | 379 | 197 | 21 | 84 | 328 | 0 | 47 | 0 | 46 | -1 | 1301
12 | 25 | 9 | 1324 | 200 | 276 | 110 | 21 | 84 | 598 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1324
12 | 25 | 10 | 1289 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 803 | 0 | 33 | 0 | 0 | -228 | 1289
12 | 25 | 11 | 1266 | 200 | 264 | 110 | 21 | 84 | 841 | 0 | 32 | -2 | -46 | -238 | 1266
12 | 25 | 12 | 1226 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 837 | -7 | 21 | -14 | -50 | -236 | 1226
12 | 25 | 13 | 1240 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 634 | 0 | 16 | 0 | 0 | -86 | 1240
12 | 25 | 14 | 1240 | 200 | 432 | 197 | 21 | 84 | 287 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1240
12 | 25 | 15 | 1254 | 200 | 662 | 197 | 21 | 84 | 68 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1254
12 | 25 | 16 | 1298 | 200 | 766 | 197 | 21 | 84 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1298
12 | 25 | 17 | 1293 | 200 | 767 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1293
12 | 25 | 18 | 1278 | 200 | 749 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1278
12 | 25 | 19 | 1250 | 200 | 713 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1250
12 | 25 | 20 | 1223 | 200 | 684 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1223
12 | 25 | 21 | 1196 | 200 | 641 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 1196
12 | 25 | 22 | 1153 | 200 | 592 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1153
12 | 25 | 23 | 1139 | 200 | 563 | 197 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 26 | 0 | 1118 | 200 | 491 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 26 | 1 | 1126 | 200 | 474 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1126
12 | 26 | 2 | 1139 | 200 | 451 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 26 | 3 | 1151 | 200 | 371 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1151
12 | 26 | 4 | 1160 | 200 | 279 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1160
12 | 26 | 5 | 1186 | 200 | 265 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1186
12 | 26 | 6 | 1213 | 200 | 305 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1213
12 | 26 | 7 | 1232 | 200 | 296 | 214 | 21 | 84 | 77 | 0 | 337 | 0 | 4 | -1 | 1232
12 | 26 | 8 | 1288 | 200 | 266 | 110 | 21 | 84 | 340 | 0 | 313 | 0 | 0 | -46 | 1288
12 | 26 | 9 | 1305 | 200 | 267 | 110 | 21 | 84 | 595 | 0 | 251 | 0 | 0 | -223 | 1305
12 | 26 | 10 | 1278 | 200 | 265 | 110 | 21 | 84 | 703 | 0 | 196 | -14 | -50 | -237 | 1278
12 | 26 | 11 | 1257 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 687 | 0 | 163 | 0 | -35 | -236 | 1257
12 | 26 | 12 | 1220 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 657 | 0 | 161 | 0 | -37 | -235 | 1220
12 | 26 | 13 | 1235 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 504 | 0 | 185 | 0 | 0 | -130 | 1235
12 | 26 | 14 | 1230 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 288 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1230
12 | 26 | 15 | 1236 | 200 | 343 | 144 | 21 | 84 | 84 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1236
12 | 26 | 16 | 1274 | 200 | 299 | 218 | 21 | 84 | 2 | 0 | 451 | 0 | 0 | -1 | 1274
12 | 26 | 17 | 1261 | 200 | 265 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 477 | 0 | 4 | 0 | 1261
12 | 26 | 18 | 1241 | 200 | 261 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -46 | 1241
12 | 26 | 19 | 1218 | 200 | 259 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -77 | 1218
12 | 26 | 20 | 1189 | 200 | 256 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -153 | 1189
12 | 26 | 21 | 1158 | 200 | 253 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -196 | 1158
12 | 26 | 22 | 1126 | 200 | 250 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -225 | 1126
12 | 26 | 23 | 1108 | 200 | 248 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 605 | 0 | -14 | -238 | 1108
12 | 27 | 0 | 1093 | 200 | 247 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 590 | 0 | -25 | -237 | 1093
12 | 27 | 1 | 1097 | 200 | 247 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 578 | 0 | -8 | -238 | 1097
12 | 27 | 2 | 1117 | 200 | 249 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -218 | 1117
12 | 27 | 3 | 1128 | 200 | 250 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -210 | 1128
12 | 27 | 4 | 1138 | 200 | 251 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -205 | 1138
12 | 27 | 5 | 1158 | 200 | 253 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 576 | 0 | 4 | -193 | 1158
12 | 27 | 6 | 1182 | 200 | 255 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -166 | 1182
12 | 27 | 7 | 1207 | 200 | 258 | 213 | 21 | 84 | 46 | 0 | 533 | 0 | 0 | -148 | 1207
12 | 27 | 8 | 1258 | 200 | 263 | 110 | 21 | 84 | 246 | 0 | 525 | 0 | 0 | -191 | 1258
12 | 27 | 9 | 1279 | 200 | 265 | 110 | 21 | 84 | 539 | 0 | 514 | -169 | -46 | -239 | 1279
12 | 27 | 10 | 1253 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 732 | 0 | 536 | -407 | -46 | -239 | 1253
12 | 27 | 11 | 1241 | 200 | 261 | 110 | 21 | 84 | 785 | 0 | 539 | -475 | -46 | -238 | 1241
12 | 27 | 12 | 1207 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 728 | 0 | 565 | -471 | -50 | -238 | 1207
12 | 27 | 13 | 1220 | 200 | 259 | 110 | 21 | 84 | 604 | 0 | 552 | -327 | -46 | -237 | 1220
12 | 27 | 14 | 1226 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 368 | 0 | 562 | -94 | -46 | -239 | 1226
12 | 27 | 15 | 1233 | 200 | 260 | 110 | 21 | 84 | 102 | 0 | 536 | 0 | 0 | -80 | 1233
12 | 27 | 16 | 1272 | 200 | 264 | 213 | 21 | 84 | 2 | 0 | 518 | 0 | 0 | -30 | 1272
12 | 27 | 17 | 1271 | 200 | 264 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -18 | 1271
12 | 27 | 18 | 1257 | 200 | 263 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -24 | 1257
12 | 27 | 19 | 1234 | 200 | 260 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -27 | 1234
12 | 27 | 20 | 1210 | 200 | 258 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -17 | 1210
12 | 27 | 21 | 1179 | 200 | 255 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -4 | 1179
12 | 27 | 22 | 1144 | 200 | 270 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1144
12 | 27 | 23 | 1130 | 200 | 289 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1130
12 | 28 | 0 | 1111 | 200 | 416 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1111
12 | 28 | 1 | 1117 | 200 | 416 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 28 | 2 | 1130 | 200 | 405 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 28 | 3 | 1139 | 200 | 349 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 227 | 0 | 50 | 0 | 1139
12 | 28 | 4 | 1150 | 200 | 404 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1150
12 | 28 | 5 | 1169 | 200 | 426 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1169
12 | 28 | 6 | 1200 | 200 | 383 | 226 | 21 | 84 | 1 | 0 | 239 | 0 | 46 | 0 | 1200
12 | 28 | 7 | 1214 | 200 | 361 | 211 | 21 | 84 | 86 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 28 | 8 | 1252 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 368 | 0 | 279 | 0 | 0 | -72 | 1252
12 | 28 | 9 | 1246 | 200 | 262 | 110 | 21 | 84 | 691 | 0 | 256 | -93 | -46 | -239 | 1246
12 | 28 | 10 | 1208 | 200 | 258 | 110 | 21 | 84 | 911 | -187 | 280 | -185 | -46 | -238 | 1208
12 | 28 | 11 | 1195 | 200 | 257 | 110 | 21 | 84 | 1070 | -355 | 283 | -187 | -50 | -238 | 1195
12 | 28 | 12 | 1152 | 200 | 252 | 110 | 21 | 84 | 1019 | -337 | 254 | -168 | -46 | -237 | 1152
12 | 28 | 13 | 1154 | 200 | 253 | 110 | 21 | 84 | 896 | -210 | 246 | -162 | -46 | -238 | 1154
12 | 28 | 14 | 1139 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 520 | 0 | 216 | 0 | -25 | -238 | 1139
12 | 28 | 15 | 1145 | 200 | 347 | 129 | 21 | 84 | 128 | 0 | 186 | 0 | 50 | 0 | 1145
12 | 28 | 16 | 1185 | 200 | 495 | 226 | 21 | 84 | 3 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1185
12 | 28 | 17 | 1202 | 200 | 540 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 1202
12 | 28 | 18 | 1195 | 200 | 545 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1195
12 | 28 | 19 | 1176 | 200 | 555 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 28 | 20 | 1154 | 200 | 527 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 11 | 0 | 1154
12 | 28 | 21 | 1125 | 200 | 515 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 28 | 22 | 1093 | 200 | 478 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 1093
12 | 28 | 23 | 1083 | 200 | 479 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1083
12 | 29 | 0 | 1065 | 200 | 470 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 29 | 1 | 1068 | 200 | 486 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1068
12 | 29 | 2 | 1082 | 200 | 504 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 1082
12 | 29 | 3 | 1091 | 200 | 511 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1091
12 | 29 | 4 | 1097 | 200 | 521 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1097
12 | 29 | 5 | 1103 | 200 | 533 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1103
12 | 29 | 6 | 1114 | 200 | 541 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 1114
12 | 29 | 7 | 1120 | 200 | 506 | 228 | 21 | 84 | 44 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1120
12 | 29 | 8 | 1147 | 200 | 397 | 177 | 21 | 84 | 239 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1147
12 | 29 | 9 | 1141 | 200 | 251 | 110 | 21 | 84 | 568 | 0 | 27 | 0 | 0 | -120 | 1141
12 | 29 | 10 | 1117 | 200 | 249 | 110 | 21 | 84 | 686 | 0 | 47 | 0 | -46 | -234 | 1117
12 | 29 | 11 | 1097 | 200 | 247 | 110 | 21 | 84 | 749 | -76 | 127 | -84 | -46 | -235 | 1097
12 | 29 | 12 | 1083 | 200 | 246 | 110 | 21 | 84 | 731 | -85 | 186 | -122 | -50 | -238 | 1083
12 | 29 | 13 | 1076 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 558 | 0 | 218 | -77 | -46 | -237 | 1076
12 | 29 | 14 | 1079 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 312 | 0 | 228 | 0 | 0 | -121 | 1079
12 | 29 | 15 | 1083 | 200 | 352 | 110 | 21 | 84 | 80 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1083
12 | 29 | 16 | 1117 | 200 | 379 | 195 | 21 | 84 | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 29 | 17 | 1133 | 200 | 394 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 29 | 18 | 1131 | 200 | 385 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1131
12 | 29 | 19 | 1120 | 200 | 381 | 200 | 21 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1120
12 | 29 | 20 | 1104 | 200 | 332 | 190 | 21 | 84 | 0 | 0 | 229 | 0 | 48 | 0 | 1104
12 | 29 | 21 | 1081 | 200 | 364 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 29 | 22 | 1044 | 200 | 311 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -1 | 1044
12 | 29 | 23 | 1029 | 200 | 262 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1029
12 | 30 | 0 | 1011 | 200 | 239 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -46 | 1011
12 | 30 | 1 | 1022 | 200 | 240 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | -58 | 1022
12 | 30 | 2 | 1040 | 200 | 241 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -49 | 1040
12 | 30 | 3 | 1056 | 200 | 243 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -35 | 1056
12 | 30 | 4 | 1065 | 200 | 244 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -43 | 1065
12 | 30 | 5 | 1070 | 200 | 244 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -30 | 1070
12 | 30 | 6 | 1069 | 200 | 244 | 202 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | 0 | 2 | 0 | 1069
12 | 30 | 7 | 1068 | 200 | 244 | 202 | 21 | 84 | 72 | 0 | 252 | 0 | 0 | -7 | 1068
12 | 30 | 8 | 1079 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 296 | 0 | 192 | 0 | 0 | -69 | 1079
12 | 30 | 9 | 1073 | 200 | 245 | 110 | 21 | 84 | 524 | 0 | 152 | 0 | -46 | -217 | 1073
12 | 30 | 10 | 1046 | 200 | 242 | 110 | 21 | 84 | 716 | -113 | 143 | -94 | -46 | -217 | 1046
12 | 30 | 11 | 1034 | 200 | 241 | 110 | 21 | 84 | 794 | -188 | 136 | -90 | -50 | -224 | 1034
12 | 30 | 12 | 1010 | 200 | 239 | 110 | 21 | 84 | 755 | -159 | 128 | -84 | -46 | -238 | 1010
12 | 30 | 13 | 998 | 200 | 237 | 110 | 21 | 84 | 640 | -47 | 101 | -67 | -46 | -235 | 998
12 | 30 | 14 | 993 | 200 | 237 | 110 | 21 | 84 | 393 | 0 | 69 | 0 | 0 | -121 | 993
12 | 30 | 15 | 1005 | 200 | 401 | 110 | 21 | 84 | 106 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 1005
12 | 30 | 16 | 1059 | 200 | 449 | 228 | 21 | 84 | 3 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1059
12 | 30 | 17 | 1096 | 200 | 482 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 1096
12 | 30 | 18 | 1099 | 200 | 480 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1099
12 | 30 | 19 | 1094 | 200 | 472 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1094
12 | 30 | 20 | 1081 | 200 | 495 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 30 | 21 | 1056 | 200 | 399 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | 1056
12 | 30 | 22 | 1024 | 200 | 401 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1024
12 | 30 | 23 | 1014 | 200 | 398 | 213 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1014
12 | 31 | 0 | 991 | 200 | 373 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 991
12 | 31 | 1 | 1002 | 200 | 359 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -1 | 1002
12 | 31 | 2 | 1022 | 200 | 378 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1022
12 | 31 | 3 | 1038 | 200 | 346 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 1038
12 | 31 | 4 | 1051 | 200 | 388 | 215 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1051
12 | 31 | 5 | 1047 | 200 | 382 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -1 | 1047
12 | 31 | 6 | 1038 | 200 | 389 | 214 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1038
12 | 31 | 7 | 1036 | 200 | 365 | 209 | 21 | 84 | 10 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 1036
12 | 31 | 8 | 1055 | 200 | 397 | 110 | 21 | 84 | 83 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1055
12 | 31 | 9 | 1065 | 200 | 244 | 110 | 21 | 84 | 274 | 0 | 152 | 0 | 0 | -20 | 1065
12 | 31 | 10 | 1040 | 200 | 242 | 110 | 21 | 84 | 349 | 0 | 149 | 0 | 0 | -115 | 1040
12 | 31 | 11 | 1026 | 200 | 240 | 110 | 21 | 84 | 440 | 0 | 138 | 0 | -46 | -161 | 1026
12 | 31 | 12 | 1007 | 200 | 238 | 110 | 21 | 84 | 559 | 0 | 85 | -4 | -50 | -236 | 1007
12 | 31 | 13 | 993 | 200 | 237 | 110 | 21 | 84 | 484 | 0 | 66 | 0 | -46 | -163 | 993
12 | 31 | 14 | 990 | 200 | 322 | 110 | 21 | 84 | 186 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 990
12 | 31 | 15 | 1013 | 200 | 456 | 155 | 21 | 84 | 36 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1013
12 | 31 | 16 | 1065 | 200 | 409 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1065
12 | 31 | 17 | 1081 | 200 | 368 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1081
12 | 31 | 18 | 1070 | 200 | 339 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1070
12 | 31 | 19 | 1053 | 200 | 331 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -1 | 1053
12 | 31 | 20 | 1031 | 200 | 335 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 1031
12 | 31 | 21 | 1013 | 200 | 277 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1013
12 | 31 | 22 | 1000 | 200 | 247 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1000
12 | 31 | 23 | 1013 | 200 | 301 | 207 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -1 | 1013
1 | 1 | 0 | 946 | 200 | 266 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -1 | 946
1 | 1 | 1 | 951 | 200 | 265 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 951
1 | 1 | 2 | 964 | 200 | 234 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 235 | 0 | 31 | 0 | 964
1 | 1 | 3 | 982 | 200 | 261 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -1 | 982
1 | 1 | 4 | 993 | 200 | 237 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | -35 | 993
1 | 1 | 5 | 992 | 200 | 237 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -75 | 992
1 | 1 | 6 | 976 | 200 | 235 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -35 | 976
1 | 1 | 7 | 964 | 200 | 234 | 159 | 21 | 84 | 53 | 0 | 226 | 0 | 0 | -13 | 964
1 | 1 | 8 | 969 | 200 | 235 | 77 | 21 | 84 | 243 | 0 | 154 | 0 | 0 | -45 | 969
1 | 1 | 9 | 961 | 200 | 234 | 77 | 21 | 84 | 493 | 0 | 112 | 0 | -46 | -214 | 961
1 | 1 | 10 | 945 | 200 | 232 | 77 | 21 | 84 | 725 | -153 | 120 | -79 | -46 | -236 | 945
1 | 1 | 11 | 930 | 200 | 231 | 77 | 21 | 84 | 848 | -391 | 121 | -80 | -46 | -135 | 930
1 | 1 | 12 | 916 | 200 | 229 | 77 | 21 | 84 | 842 | -404 | 144 | -95 | -50 | -132 | 916
1 | 1 | 13 | 898 | 200 | 228 | 77 | 21 | 84 | 644 | -126 | 156 | -103 | -46 | -237 | 898
1 | 1 | 14 | 900 | 200 | 228 | 77 | 21 | 84 | 418 | 0 | 166 | -11 | -46 | -237 | 900
1 | 1 | 15 | 924 | 200 | 283 | 77 | 21 | 84 | 109 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 924
1 | 1 | 16 | 975 | 200 | 313 | 166 | 21 | 84 | 3 | 0 | 142 | 0 | 46 | 0 | 975
1 | 1 | 17 | 1033 | 200 | 424 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1033
1 | 1 | 18 | 1034 | 200 | 447 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 1 | 19 | 1033 | 200 | 457 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1033
1 | 1 | 20 | 1027 | 200 | 400 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | -1 | 1027
1 | 1 | 21 | 1013 | 200 | 448 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 1013
1 | 1 | 22 | 985 | 200 | 408 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 985
1 | 1 | 23 | 990 | 200 | 416 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 990
1 | 2 | 0 | 972 | 200 | 391 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 2 | 1 | 984 | 200 | 406 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 984
1 | 2 | 2 | 1006 | 200 | 406 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1006
1 | 2 | 3 | 1020 | 200 | 400 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1020
1 | 2 | 4 | 1030 | 200 | 399 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1030
1 | 2 | 5 | 1034 | 200 | 396 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -1 | 1034
1 | 2 | 6 | 1035 | 200 | 397 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1035
1 | 2 | 7 | 1039 | 200 | 338 | 164 | 21 | 84 | 70 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1039
1 | 2 | 8 | 1056 | 200 | 243 | 77 | 21 | 84 | 296 | 0 | 142 | 0 | 0 | -7 | 1056
1 | 2 | 9 | 1044 | 200 | 242 | 77 | 21 | 84 | 495 | 0 | 156 | 0 | 0 | -231 | 1044
1 | 2 | 10 | 1009 | 200 | 238 | 77 | 21 | 84 | 708 | -97 | 179 | -118 | -46 | -237 | 1009
1 | 2 | 11 | 984 | 200 | 236 | 77 | 21 | 84 | 677 | -92 | 196 | -129 | -50 | -236 | 984
1 | 2 | 12 | 967 | 200 | 234 | 77 | 21 | 84 | 559 | 0 | 180 | -106 | -46 | -236 | 967
1 | 2 | 13 | 955 | 200 | 233 | 77 | 21 | 84 | 416 | 0 | 156 | 0 | -14 | -218 | 955
1 | 2 | 14 | 945 | 200 | 232 | 77 | 21 | 84 | 255 | 0 | 175 | 0 | 0 | -99 | 945
1 | 2 | 15 | 954 | 200 | 325 | 77 | 21 | 84 | 64 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 954
1 | 2 | 16 | 1014 | 200 | 307 | 161 | 21 | 84 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1014
1 | 2 | 17 | 1057 | 200 | 296 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1057
1 | 2 | 18 | 1058 | 200 | 245 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1058
1 | 2 | 19 | 1056 | 200 | 243 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -63 | 1056
1 | 2 | 20 | 1044 | 200 | 242 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -91 | 1044
1 | 2 | 21 | 1019 | 200 | 239 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -80 | 1019
1 | 2 | 22 | 985 | 200 | 236 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -80 | 985
1 | 2 | 23 | 977 | 200 | 235 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -70 | 977
1 | 3 | 0 | 946 | 200 | 232 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -28 | 946
1 | 3 | 1 | 954 | 200 | 233 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -18 | 954
1 | 3 | 2 | 973 | 200 | 283 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 973
1 | 3 | 3 | 987 | 200 | 288 | 124 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 46 | 0 | 987
1 | 3 | 4 | 996 | 200 | 386 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 3 | 5 | 993 | 200 | 400 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 993
1 | 3 | 6 | 985 | 200 | 358 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | 1 | 985
1 | 3 | 7 | 990 | 200 | 403 | 166 | 21 | 84 | 33 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 990
1 | 3 | 8 | 1018 | 200 | 407 | 77 | 21 | 84 | 177 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1018
1 | 3 | 9 | 1028 | 200 | 284 | 77 | 21 | 84 | 339 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1028
1 | 3 | 10 | 1002 | 200 | 238 | 77 | 21 | 84 | 454 | 0 | 9 | 0 | 0 | -81 | 1002
1 | 3 | 11 | 985 | 200 | 236 | 77 | 21 | 84 | 496 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 985
1 | 3 | 12 | 980 | 200 | 236 | 77 | 21 | 84 | 368 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 980
1 | 3 | 13 | 972 | 200 | 320 | 77 | 21 | 84 | 267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 972
1 | 3 | 14 | 965 | 200 | 420 | 96 | 21 | 84 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 965
1 | 3 | 15 | 978 | 200 | 438 | 183 | 21 | 84 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 978
1 | 3 | 16 | 1028 | 200 | 516 | 183 | 21 | 84 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1028
1 | 3 | 17 | 1066 | 200 | 492 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 1066
1 | 3 | 18 | 1063 | 200 | 549 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1063
1 | 3 | 19 | 1051 | 200 | 533 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1051
1 | 3 | 20 | 1034 | 200 | 509 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 3 | 21 | 1007 | 200 | 478 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1007
1 | 3 | 22 | 964 | 200 | 369 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -1 | 964
1 | 3 | 23 | 952 | 200 | 397 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 952
1 | 4 | 0 | 923 | 200 | 422 | 106 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 923
1 | 4 | 1 | 939 | 200 | 424 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 939
1 | 4 | 2 | 964 | 200 | 381 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -1 | 964
1 | 4 | 3 | 984 | 200 | 436 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 984
1 | 4 | 4 | 1003 | 200 | 448 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1003
1 | 4 | 5 | 1016 | 200 | 438 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1016
1 | 4 | 6 | 1034 | 200 | 440 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 1034
1 | 4 | 7 | 1057 | 200 | 452 | 172 | 21 | 84 | 26 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 1057
1 | 4 | 8 | 1102 | 200 | 401 | 116 | 21 | 84 | 188 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1102
1 | 4 | 9 | 1101 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 465 | 0 | 80 | 0 | 0 | -73 | 1101
1 | 4 | 10 | 1081 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 795 | -83 | 79 | -52 | -46 | -239 | 1081
1 | 4 | 11 | 1063 | 200 | 244 | 77 | 21 | 84 | 916 | -221 | 79 | -52 | -46 | -239 | 1063
1 | 4 | 12 | 1037 | 200 | 241 | 77 | 21 | 84 | 895 | -218 | 78 | -52 | -50 | -239 | 1037
1 | 4 | 13 | 1032 | 200 | 241 | 77 | 21 | 84 | 777 | -108 | 79 | -52 | -46 | -241 | 1032
1 | 4 | 14 | 1026 | 200 | 240 | 77 | 21 | 84 | 513 | 0 | 73 | 0 | 0 | -182 | 1026
1 | 4 | 15 | 1034 | 200 | 415 | 101 | 21 | 84 | 148 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 1034
1 | 4 | 16 | 1093 | 200 | 544 | 172 | 21 | 84 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1093
1 | 4 | 17 | 1126 | 200 | 516 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | -1 | 1126
1 | 4 | 18 | 1127 | 200 | 581 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1127
1 | 4 | 19 | 1117 | 200 | 559 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 4 | 20 | 1100 | 200 | 475 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 50 | 0 | 1100
1 | 4 | 21 | 1066 | 200 | 507 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 1066
1 | 4 | 22 | 1020 | 200 | 466 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 1020
1 | 4 | 23 | 1012 | 200 | 416 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 24 | 0 | 1012
1 | 5 | 0 | 992 | 200 | 395 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 992
1 | 5 | 1 | 1008 | 200 | 410 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1008
1 | 5 | 2 | 1030 | 200 | 441 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 1030
1 | 5 | 3 | 1049 | 200 | 463 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1049
1 | 5 | 4 | 1065 | 200 | 456 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 1065
1 | 5 | 5 | 1093 | 200 | 448 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -1 | 1093
1 | 5 | 6 | 1126 | 200 | 472 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1126
1 | 5 | 7 | 1142 | 200 | 363 | 178 | 21 | 84 | 80 | 0 | 217 | 0 | 0 | -1 | 1142
1 | 5 | 8 | 1186 | 200 | 256 | 77 | 21 | 84 | 387 | 0 | 290 | 0 | 0 | -129 | 1186
1 | 5 | 9 | 1185 | 200 | 256 | 77 | 21 | 84 | 742 | 0 | 312 | -221 | -46 | -240 | 1185
1 | 5 | 10 | 1151 | 200 | 252 | 77 | 21 | 84 | 937 | -245 | 325 | -214 | -46 | -240 | 1151
1 | 5 | 11 | 1132 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 999 | -330 | 352 | -232 | -50 | -239 | 1132
1 | 5 | 12 | 1100 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 894 | -138 | 401 | -401 | -46 | -239 | 1100
1 | 5 | 13 | 1109 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 721 | 0 | 466 | -423 | -46 | -239 | 1109
1 | 5 | 14 | 1107 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 452 | 0 | 504 | -194 | -46 | -239 | 1107
1 | 5 | 15 | 1113 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 123 | 0 | 477 | 0 | 0 | -118 | 1113
1 | 5 | 16 | 1149 | 200 | 252 | 151 | 21 | 84 | 4 | 0 | 481 | 0 | 0 | -44 | 1149
1 | 5 | 17 | 1153 | 200 | 270 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1153
1 | 5 | 18 | 1141 | 200 | 319 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1141
1 | 5 | 19 | 1119 | 200 | 330 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 262 | 0 | 46 | -1 | 1119
1 | 5 | 20 | 1091 | 200 | 328 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 237 | 0 | 48 | -1 | 1091
1 | 5 | 21 | 1054 | 200 | 319 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -1 | 1054
1 | 5 | 22 | 1016 | 200 | 239 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -45 | 1016
1 | 5 | 23 | 995 | 200 | 237 | 151 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -39 | 995
1 | 6 | 0 | 964 | 200 | 234 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -98 | 964
1 | 6 | 1 | 974 | 200 | 235 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -76 | 974
1 | 6 | 2 | 995 | 200 | 237 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -94 | 995
1 | 6 | 3 | 1016 | 200 | 239 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -47 | 1016
1 | 6 | 4 | 1028 | 200 | 240 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | -37 | 1028
1 | 6 | 5 | 1037 | 200 | 241 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -21 | 1037
1 | 6 | 6 | 1037 | 200 | 246 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 291 | 0 | 48 | 0 | 1037
1 | 6 | 7 | 1052 | 200 | 292 | 147 | 21 | 84 | 55 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1052
1 | 6 | 8 | 1102 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 230 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1102
1 | 6 | 9 | 1118 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 391 | 0 | 245 | 0 | 0 | -149 | 1118
1 | 6 | 10 | 1107 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 483 | 0 | 250 | 0 | -17 | -239 | 1107
1 | 6 | 11 | 1109 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 537 | 0 | 243 | -12 | -50 | -239 | 1109
1 | 6 | 12 | 1091 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 484 | 0 | 219 | 0 | -46 | -194 | 1091
1 | 6 | 13 | 1086 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 426 | 0 | 201 | 0 | 0 | -169 | 1086
1 | 6 | 14 | 1087 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 254 | 0 | 185 | 0 | 20 | 0 | 1087
1 | 6 | 15 | 1090 | 200 | 401 | 161 | 21 | 84 | 80 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 1090
1 | 6 | 16 | 1124 | 200 | 515 | 183 | 21 | 84 | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 6 | 17 | 1132 | 200 | 500 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 50 | 0 | 1132
1 | 6 | 18 | 1126 | 200 | 558 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 6 | 19 | 1110 | 200 | 543 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1110
1 | 6 | 20 | 1088 | 200 | 503 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1088
1 | 6 | 21 | 1059 | 200 | 451 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1059
1 | 6 | 22 | 1022 | 200 | 405 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 1022
1 | 6 | 23 | 1013 | 200 | 404 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1013
1 | 7 | 0 | 995 | 200 | 396 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 995
1 | 7 | 1 | 1010 | 200 | 373 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 1010
1 | 7 | 2 | 1037 | 200 | 305 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | 1 | 1037
1 | 7 | 3 | 1054 | 200 | 247 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 46 | -1 | 1054
1 | 7 | 4 | 1068 | 200 | 244 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 21 | 1 | 1068
1 | 7 | 5 | 1082 | 200 | 246 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -45 | 1082
1 | 7 | 6 | 1075 | 200 | 245 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -86 | 1075
1 | 7 | 7 | 1075 | 200 | 245 | 161 | 21 | 84 | 59 | 0 | 471 | 0 | 0 | -166 | 1075
1 | 7 | 8 | 1088 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 229 | 0 | 495 | 0 | -30 | -234 | 1088
1 | 7 | 9 | 1103 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 479 | 0 | 526 | -246 | -46 | -240 | 1103
1 | 7 | 10 | 1081 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 645 | 0 | 503 | -409 | -46 | -239 | 1081
1 | 7 | 11 | 1074 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 765 | -32 | 504 | -504 | -46 | -240 | 1074
1 | 7 | 12 | 1068 | 200 | 244 | 77 | 21 | 84 | 779 | -48 | 490 | -490 | -50 | -239 | 1068
1 | 7 | 13 | 1056 | 200 | 243 | 77 | 21 | 84 | 635 | 0 | 462 | -381 | -46 | -239 | 1056
1 | 7 | 14 | 1052 | 200 | 243 | 77 | 21 | 84 | 408 | 0 | 404 | -99 | -46 | -240 | 1052
1 | 7 | 15 | 1085 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 119 | 0 | 369 | 0 | 0 | -31 | 1085
1 | 7 | 16 | 1131 | 200 | 277 | 168 | 21 | 84 | 3 | 0 | 332 | 0 | 46 | 0 | 1131
1 | 7 | 17 | 1188 | 200 | 337 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | 0 | 46 | 1 | 1188
1 | 7 | 18 | 1200 | 200 | 364 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 46 | 0 | 1200
1 | 7 | 19 | 1186 | 200 | 335 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 46 | 0 | 1186
1 | 7 | 20 | 1170 | 200 | 361 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 7 | 21 | 1136 | 200 | 268 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | 0 | 50 | -1 | 1136
1 | 7 | 22 | 1109 | 200 | 248 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -7 | 1109
1 | 7 | 23 | 1112 | 200 | 249 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -30 | 1112
1 | 8 | 0 | 1099 | 200 | 247 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -92 | 1099
1 | 8 | 1 | 1109 | 200 | 248 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -107 | 1109
1 | 8 | 2 | 1118 | 200 | 249 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -113 | 1118
1 | 8 | 3 | 1126 | 200 | 250 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -87 | 1126
1 | 8 | 4 | 1136 | 200 | 251 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -72 | 1136
1 | 8 | 5 | 1153 | 200 | 253 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -57 | 1153
1 | 8 | 6 | 1170 | 200 | 254 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -23 | 1170
1 | 8 | 7 | 1179 | 200 | 255 | 163 | 21 | 84 | 28 | 0 | 462 | 0 | 0 | -34 | 1179
1 | 8 | 8 | 1210 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 160 | 0 | 478 | 0 | 0 | -68 | 1210
1 | 8 | 9 | 1230 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 312 | 0 | 488 | 0 | 0 | -212 | 1230
1 | 8 | 10 | 1214 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 433 | 0 | 519 | -95 | -46 | -237 | 1214
1 | 8 | 11 | 1201 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 492 | 0 | 509 | -157 | -46 | -236 | 1201
1 | 8 | 12 | 1177 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 474 | 0 | 524 | -171 | -50 | -237 | 1177
1 | 8 | 13 | 1175 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 434 | 0 | 520 | -133 | -46 | -237 | 1175
1 | 8 | 14 | 1170 | 200 | 254 | 77 | 21 | 84 | 282 | 0 | 492 | 0 | -4 | -236 | 1170
1 | 8 | 15 | 1196 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 85 | 0 | 471 | 0 | 0 | 1 | 1196
1 | 8 | 16 | 1236 | 200 | 277 | 179 | 21 | 84 | 3 | 0 | 426 | 0 | 46 | 0 | 1236
1 | 8 | 17 | 1278 | 200 | 354 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 390 | 0 | 46 | 0 | 1278
1 | 8 | 18 | 1282 | 200 | 356 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | 0 | 46 | 0 | 1282
1 | 8 | 19 | 1257 | 200 | 387 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 8 | 20 | 1229 | 200 | 296 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | 0 | 46 | -1 | 1229
1 | 8 | 21 | 1194 | 200 | 267 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 403 | 0 | 46 | -1 | 1194
1 | 8 | 22 | 1140 | 200 | 251 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 43 | 1 | 1140
1 | 8 | 23 | 1124 | 200 | 300 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 9 | 0 | 1105 | 200 | 315 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1105
1 | 9 | 1 | 1113 | 200 | 348 | 139 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1113
1 | 9 | 2 | 1127 | 200 | 359 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1127
1 | 9 | 3 | 1139 | 200 | 360 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 9 | 4 | 1156 | 200 | 402 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -1 | 1156
1 | 9 | 5 | 1188 | 200 | 511 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1188
1 | 9 | 6 | 1235 | 200 | 643 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 1235
1 | 9 | 7 | 1253 | 200 | 558 | 183 | 21 | 84 | 48 | 0 | 110 | 0 | 50 | -1 | 1253
1 | 9 | 8 | 1308 | 200 | 433 | 183 | 21 | 84 | 240 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 1308
1 | 9 | 9 | 1315 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 523 | 0 | 183 | 0 | 0 | -41 | 1315
1 | 9 | 10 | 1271 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 738 | 0 | 219 | -50 | -46 | -236 | 1271
1 | 9 | 11 | 1252 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 790 | 0 | 262 | -157 | -50 | -237 | 1252
1 | 9 | 12 | 1210 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 632 | 0 | 336 | -116 | -46 | -236 | 1210
1 | 9 | 13 | 1233 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 532 | 0 | 358 | -17 | -46 | -236 | 1233
1 | 9 | 14 | 1240 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 348 | 0 | 361 | 0 | 0 | -112 | 1240
1 | 9 | 15 | 1247 | 200 | 346 | 125 | 21 | 84 | 112 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1247
1 | 9 | 16 | 1275 | 200 | 413 | 183 | 21 | 84 | 4 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1275
1 | 9 | 17 | 1270 | 200 | 405 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 1 | 1270
1 | 9 | 18 | 1260 | 200 | 372 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -1 | 1260
1 | 9 | 19 | 1226 | 200 | 334 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1226
1 | 9 | 20 | 1199 | 200 | 308 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -1 | 1199
1 | 9 | 21 | 1164 | 200 | 285 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1164
1 | 9 | 22 | 1123 | 200 | 260 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1123
1 | 9 | 23 | 1105 | 200 | 259 | 129 | 21 | 84 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -1 | 1105
1 | 10 | 0 | 1086 | 200 | 246 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -10 | 1086
1 | 10 | 1 | 1094 | 200 | 247 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -13 | 1094
1 | 10 | 2 | 1117 | 200 | 258 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 10 | 3 | 1131 | 200 | 250 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -3 | 1131
1 | 10 | 4 | 1145 | 200 | 252 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -3 | 1145
1 | 10 | 5 | 1172 | 200 | 254 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -3 | 1172
1 | 10 | 6 | 1212 | 200 | 258 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | 0 | 6 | 1 | 1212
1 | 10 | 7 | 1236 | 200 | 261 | 156 | 21 | 84 | 68 | 0 | 510 | 0 | 0 | -64 | 1236
1 | 10 | 8 | 1303 | 200 | 267 | 77 | 21 | 84 | 278 | 0 | 528 | 0 | 0 | -152 | 1303
1 | 10 | 9 | 1315 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 489 | 0 | 511 | -52 | -46 | -237 | 1315
1 | 10 | 10 | 1303 | 200 | 267 | 77 | 21 | 84 | 672 | 0 | 519 | -253 | -46 | -238 | 1303
1 | 10 | 11 | 1286 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 722 | 0 | 522 | -319 | -50 | -237 | 1286
1 | 10 | 12 | 1242 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 659 | 0 | 525 | -303 | -46 | -236 | 1242
1 | 10 | 13 | 1263 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 514 | 0 | 493 | -106 | -46 | -237 | 1263
1 | 10 | 14 | 1265 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 345 | 0 | 487 | 0 | 0 | -212 | 1265
1 | 10 | 15 | 1279 | 200 | 318 | 77 | 21 | 84 | 120 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1279
1 | 10 | 16 | 1327 | 200 | 387 | 183 | 21 | 84 | 5 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1327
1 | 10 | 17 | 1336 | 200 | 425 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 1 | 1336
1 | 10 | 18 | 1321 | 200 | 474 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1321
1 | 10 | 19 | 1284 | 200 | 453 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1284
1 | 10 | 20 | 1253 | 200 | 473 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1253
1 | 10 | 21 | 1217 | 200 | 493 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1217
1 | 10 | 22 | 1170 | 200 | 500 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1170
1 | 10 | 23 | 1155 | 200 | 541 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 11 | 0 | 1138 | 200 | 566 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1138
1 | 11 | 1 | 1145 | 200 | 576 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 1145
1 | 11 | 2 | 1162 | 200 | 594 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 1162
1 | 11 | 3 | 1170 | 200 | 603 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 11 | 4 | 1186 | 200 | 635 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 1186
1 | 11 | 5 | 1217 | 200 | 689 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 1217
1 | 11 | 6 | 1270 | 200 | 744 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1270
1 | 11 | 7 | 1293 | 200 | 704 | 156 | 21 | 84 | 64 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 1293
1 | 11 | 8 | 1352 | 200 | 578 | 156 | 21 | 84 | 253 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 1352
1 | 11 | 9 | 1372 | 200 | 346 | 156 | 21 | 84 | 481 | 0 | 35 | 0 | 50 | -1 | 1372
1 | 11 | 10 | 1318 | 200 | 269 | 77 | 21 | 84 | 687 | 0 | 17 | 0 | 0 | -37 | 1318
1 | 11 | 11 | 1289 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 854 | 0 | 13 | 0 | 0 | -226 | 1289
1 | 11 | 12 | 1229 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 936 | -70 | 11 | 0 | -50 | -240 | 1229
1 | 11 | 13 | 1240 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 866 | 0 | 8 | 0 | -37 | -240 | 1240
1 | 11 | 14 | 1224 | 200 | 259 | 77 | 21 | 84 | 602 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 1224
1 | 11 | 15 | 1231 | 200 | 541 | 156 | 21 | 84 | 214 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1231
1 | 11 | 16 | 1284 | 200 | 786 | 156 | 21 | 84 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1284
1 | 11 | 17 | 1323 | 200 | 816 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 1323
1 | 11 | 18 | 1327 | 200 | 785 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1327
1 | 11 | 19 | 1294 | 200 | 702 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1294
1 | 11 | 20 | 1267 | 200 | 623 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1267
1 | 11 | 21 | 1228 | 200 | 528 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1228
1 | 11 | 22 | 1179 | 200 | 446 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1179
1 | 11 | 23 | 1166 | 200 | 398 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1166
1 | 12 | 0 | 1143 | 200 | 337 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 1143
1 | 12 | 1 | 1146 | 200 | 330 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 344 | 0 | 4 | -1 | 1146
1 | 12 | 2 | 1159 | 200 | 358 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -1 | 1159
1 | 12 | 3 | 1167 | 200 | 378 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 12 | 4 | 1179 | 200 | 427 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -1 | 1179
1 | 12 | 5 | 1208 | 200 | 450 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1 | 1208
1 | 12 | 6 | 1252 | 200 | 408 | 183 | 21 | 84 | 1 | 0 | 356 | 0 | 0 | -1 | 1252
1 | 12 | 7 | 1270 | 200 | 354 | 183 | 21 | 84 | 67 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1270
1 | 12 | 8 | 1337 | 200 | 312 | 77 | 21 | 84 | 251 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1337
1 | 12 | 9 | 1367 | 200 | 273 | 77 | 21 | 84 | 428 | 0 | 334 | 0 | 0 | -50 | 1367
1 | 12 | 10 | 1324 | 200 | 269 | 77 | 21 | 84 | 544 | 0 | 355 | 0 | 0 | -226 | 1324
1 | 12 | 11 | 1308 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 630 | 0 | 407 | -89 | -50 | -240 | 1308
1 | 12 | 12 | 1255 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 561 | 0 | 421 | -85 | -47 | -240 | 1255
1 | 12 | 13 | 1273 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 464 | 0 | 451 | -8 | -46 | -234 | 1273
1 | 12 | 14 | 1275 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 286 | 0 | 437 | 0 | 0 | -94 | 1275
1 | 12 | 15 | 1280 | 200 | 338 | 78 | 21 | 84 | 92 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1280
1 | 12 | 16 | 1319 | 200 | 325 | 182 | 21 | 84 | 4 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1319
1 | 12 | 17 | 1319 | 200 | 269 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 524 | 0 | 45 | 0 | 1319
1 | 12 | 18 | 1311 | 200 | 307 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -1 | 1311
1 | 12 | 19 | 1272 | 200 | 270 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1272
1 | 12 | 20 | 1245 | 200 | 272 | 153 | 21 | 84 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -1 | 1245
1 | 12 | 21 | 1209 | 200 | 258 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -9 | 1209
1 | 12 | 22 | 1171 | 200 | 254 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -20 | 1171
1 | 12 | 23 | 1154 | 200 | 253 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | -37 | 1154
1 | 13 | 0 | 1138 | 200 | 251 | 104 | 21 | 84 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -34 | 1138
1 | 13 | 1 | 1139 | 200 | 251 | 104 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -31 | 1139
1 | 13 | 2 | 1146 | 200 | 257 | 104 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1146
1 | 13 | 3 | 1153 | 200 | 331 | 104 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -1 | 1153
1 | 13 | 4 | 1159 | 200 | 352 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 13 | 5 | 1169 | 200 | 354 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 13 | 6 | 1180 | 200 | 356 | 181 | 21 | 84 | 1 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1180
1 | 13 | 7 | 1193 | 200 | 379 | 183 | 21 | 84 | 54 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1193
1 | 13 | 8 | 1230 | 200 | 339 | 134 | 21 | 84 | 249 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 13 | 9 | 1237 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 383 | 0 | 232 | 0 | 0 | -21 | 1237
1 | 13 | 10 | 1224 | 200 | 259 | 77 | 21 | 84 | 456 | 0 | 243 | 0 | 0 | -116 | 1224
1 | 13 | 11 | 1207 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 532 | 0 | 222 | 0 | 0 | -187 | 1207
1 | 13 | 12 | 1180 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 566 | 0 | 168 | 0 | 0 | -191 | 1180
1 | 13 | 13 | 1175 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 451 | 0 | 138 | 0 | 0 | -51 | 1175
1 | 13 | 14 | 1173 | 200 | 364 | 124 | 21 | 84 | 259 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 13 | 15 | 1200 | 200 | 462 | 183 | 21 | 84 | 89 | 0 | 115 | 0 | 46 | 0 | 1200
1 | 13 | 16 | 1230 | 200 | 549 | 183 | 21 | 84 | 5 | 0 | 142 | 0 | 46 | 0 | 1230
1 | 13 | 17 | 1275 | 200 | 553 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | 0 | 1275
1 | 13 | 18 | 1270 | 200 | 565 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 46 | 0 | 1270
1 | 13 | 19 | 1248 | 200 | 553 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | 46 | 0 | 1248
1 | 13 | 20 | 1224 | 200 | 503 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | 0 | 1224
1 | 13 | 21 | 1187 | 200 | 461 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | 0 | 32 | 0 | 1187
1 | 13 | 22 | 1149 | 200 | 427 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -1 | 1149
1 | 13 | 23 | 1136 | 200 | 365 | 149 | 21 | 84 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -1 | 1136
1 | 14 | 0 | 1119 | 200 | 277 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1119
1 | 14 | 1 | 1124 | 200 | 250 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -34 | 1124
1 | 14 | 2 | 1129 | 200 | 250 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -50 | 1129
1 | 14 | 3 | 1131 | 200 | 250 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -35 | 1131
1 | 14 | 4 | 1130 | 200 | 250 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -37 | 1130
1 | 14 | 5 | 1129 | 200 | 252 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -1 | 1129
1 | 14 | 6 | 1131 | 200 | 318 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1131
1 | 14 | 7 | 1136 | 200 | 321 | 173 | 21 | 84 | 63 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 1136
1 | 14 | 8 | 1138 | 200 | 251 | 77 | 21 | 84 | 314 | 0 | 288 | 0 | 0 | -97 | 1138
1 | 14 | 9 | 1134 | 200 | 251 | 77 | 21 | 84 | 539 | 0 | 331 | -84 | -46 | -239 | 1134
1 | 14 | 10 | 1113 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 695 | 0 | 326 | -253 | -46 | -240 | 1113
1 | 14 | 11 | 1097 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 800 | -156 | 320 | -211 | -46 | -239 | 1097
1 | 14 | 12 | 1081 | 200 | 246 | 77 | 21 | 84 | 811 | -171 | 302 | -199 | -50 | -240 | 1081
1 | 14 | 13 | 1064 | 200 | 244 | 77 | 21 | 84 | 747 | -120 | 283 | -187 | -46 | -239 | 1064
1 | 14 | 14 | 1055 | 200 | 243 | 77 | 21 | 84 | 506 | 0 | 298 | -88 | -46 | -240 | 1055
1 | 14 | 15 | 1072 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 193 | 0 | 268 | 0 | 0 | -16 | 1072
1 | 14 | 16 | 1119 | 200 | 302 | 176 | 21 | 84 | 10 | 0 | 281 | 0 | 46 | -1 | 1119
1 | 14 | 17 | 1175 | 200 | 344 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 342 | 0 | 4 | 0 | 1175
1 | 14 | 18 | 1186 | 200 | 267 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 392 | 0 | 46 | 0 | 1186
1 | 14 | 19 | 1179 | 200 | 255 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -27 | 1179
1 | 14 | 20 | 1162 | 200 | 253 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -25 | 1162
1 | 14 | 21 | 1132 | 200 | 250 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -36 | 1132
1 | 14 | 22 | 1086 | 200 | 246 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -133 | 1086
1 | 14 | 23 | 1075 | 200 | 245 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -158 | 1075
1 | 15 | 0 | 1059 | 200 | 243 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -161 | 1059
1 | 15 | 1 | 1072 | 200 | 245 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -200 | 1072
1 | 15 | 2 | 1092 | 200 | 247 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -171 | 1092
1 | 15 | 3 | 1112 | 200 | 249 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -169 | 1112
1 | 15 | 4 | 1137 | 200 | 251 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -158 | 1137
1 | 15 | 5 | 1185 | 200 | 256 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | -131 | 1185
1 | 15 | 6 | 1233 | 200 | 260 | 162 | 21 | 84 | 1 | 0 | 599 | 0 | 0 | -94 | 1233
1 | 15 | 7 | 1266 | 200 | 264 | 162 | 21 | 84 | 60 | 0 | 606 | 0 | 0 | -131 | 1266
1 | 15 | 8 | 1356 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 311 | 0 | 599 | 0 | 0 | -208 | 1356
1 | 15 | 9 | 1388 | 200 | 275 | 77 | 21 | 84 | 556 | 0 | 602 | -146 | -46 | -235 | 1388
1 | 15 | 10 | 1365 | 200 | 273 | 77 | 21 | 84 | 687 | 0 | 608 | -303 | -46 | -236 | 1365
1 | 15 | 11 | 1356 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 751 | 0 | 605 | -372 | -46 | -236 | 1356
1 | 15 | 12 | 1314 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 724 | 0 | 604 | -377 | -50 | -237 | 1314
1 | 15 | 13 | 1340 | 200 | 271 | 77 | 21 | 84 | 591 | 0 | 602 | -222 | -46 | -238 | 1340
1 | 15 | 14 | 1342 | 200 | 271 | 77 | 21 | 84 | 388 | 0 | 606 | -22 | -46 | -237 | 1342
1 | 15 | 15 | 1374 | 200 | 274 | 77 | 21 | 84 | 130 | 0 | 604 | 0 | 0 | -16 | 1374
1 | 15 | 16 | 1415 | 200 | 279 | 182 | 21 | 84 | 5 | 0 | 599 | 0 | 46 | -1 | 1415
1 | 15 | 17 | 1443 | 200 | 374 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 1443
1 | 15 | 18 | 1432 | 200 | 329 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 569 | 0 | 46 | 0 | 1432
1 | 15 | 19 | 1392 | 200 | 298 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 560 | 0 | 46 | 0 | 1392
1 | 15 | 20 | 1347 | 200 | 319 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1347
1 | 15 | 21 | 1296 | 200 | 288 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1296
1 | 15 | 22 | 1236 | 200 | 274 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 1 | 1236
1 | 15 | 23 | 1223 | 200 | 285 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1223
1 | 16 | 0 | 1194 | 200 | 361 | 79 | 21 | 84 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -1 | 1194
1 | 16 | 1 | 1204 | 200 | 356 | 125 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1204
1 | 16 | 2 | 1217 | 200 | 353 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -1 | 1217
1 | 16 | 3 | 1226 | 200 | 349 | 147 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1226
1 | 16 | 4 | 1246 | 200 | 341 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 1 | 1246
1 | 16 | 5 | 1288 | 200 | 382 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1288
1 | 16 | 6 | 1355 | 200 | 427 | 183 | 21 | 84 | 1 | 0 | 440 | 0 | 0 | -1 | 1355
1 | 16 | 7 | 1382 | 200 | 421 | 183 | 21 | 84 | 20 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1382
1 | 16 | 8 | 1453 | 200 | 421 | 183 | 21 | 84 | 94 | 0 | 447 | 0 | 4 | -1 | 1453
1 | 16 | 9 | 1508 | 200 | 339 | 183 | 21 | 84 | 189 | 0 | 446 | 0 | 46 | 0 | 1508
1 | 16 | 10 | 1474 | 200 | 329 | 104 | 21 | 84 | 288 | 0 | 447 | 0 | 0 | 1 | 1474
1 | 16 | 11 | 1451 | 200 | 282 | 77 | 21 | 84 | 330 | 0 | 496 | 0 | 0 | -39 | 1451
1 | 16 | 12 | 1384 | 200 | 275 | 77 | 21 | 84 | 312 | 0 | 527 | 0 | 0 | -112 | 1384
1 | 16 | 13 | 1416 | 200 | 278 | 77 | 21 | 84 | 280 | 0 | 522 | 0 | 0 | -46 | 1416
1 | 16 | 14 | 1416 | 200 | 327 | 77 | 21 | 84 | 182 | 0 | 526 | 0 | 0 | -1 | 1416
1 | 16 | 15 | 1436 | 200 | 353 | 183 | 21 | 84 | 66 | 0 | 530 | 0 | 0 | -1 | 1436
1 | 16 | 16 | 1449 | 200 | 450 | 183 | 21 | 84 | 3 | 0 | 509 | 0 | 0 | -1 | 1449
1 | 16 | 17 | 1458 | 200 | 445 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1458
1 | 16 | 18 | 1432 | 200 | 425 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1432
1 | 16 | 19 | 1388 | 200 | 399 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -1 | 1388
1 | 16 | 20 | 1325 | 200 | 328 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | -1 | 1325
1 | 16 | 21 | 1270 | 200 | 329 | 79 | 21 | 84 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 1270
1 | 16 | 22 | 1205 | 200 | 258 | 79 | 21 | 84 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -17 | 1205
1 | 16 | 23 | 1179 | 200 | 255 | 79 | 21 | 84 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -35 | 1179
1 | 17 | 0 | 1145 | 200 | 252 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -157 | 1145
1 | 17 | 1 | 1146 | 200 | 252 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -155 | 1146
1 | 17 | 2 | 1156 | 200 | 253 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -145 | 1156
1 | 17 | 3 | 1163 | 200 | 254 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -127 | 1163
1 | 17 | 4 | 1170 | 200 | 254 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | -101 | 1170
1 | 17 | 5 | 1200 | 200 | 257 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -51 | 1200
1 | 17 | 6 | 1242 | 200 | 261 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -10 | 1242
1 | 17 | 7 | 1259 | 200 | 263 | 165 | 21 | 84 | 41 | 0 | 517 | 0 | 0 | -32 | 1259
1 | 17 | 8 | 1309 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 198 | 0 | 512 | 0 | 0 | -51 | 1309
1 | 17 | 9 | 1309 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 470 | 0 | 510 | -36 | -46 | -239 | 1309
1 | 17 | 10 | 1269 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 754 | 0 | 516 | -360 | -46 | -241 | 1269
1 | 17 | 11 | 1246 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 906 | -18 | 494 | -494 | -46 | -240 | 1246
1 | 17 | 12 | 1196 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 936 | -89 | 502 | -502 | -50 | -240 | 1196
1 | 17 | 13 | 1212 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 889 | -32 | 515 | -515 | -46 | -239 | 1212
1 | 17 | 14 | 1204 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 630 | 0 | 509 | -289 | -46 | -239 | 1204
1 | 17 | 15 | 1204 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 259 | 0 | 515 | 0 | 0 | -209 | 1204
1 | 17 | 16 | 1242 | 200 | 261 | 165 | 21 | 84 | 13 | 0 | 505 | 0 | 0 | -7 | 1242
1 | 17 | 17 | 1269 | 200 | 334 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 1269
1 | 17 | 18 | 1265 | 200 | 377 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1265
1 | 17 | 19 | 1247 | 200 | 364 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1247
1 | 17 | 20 | 1224 | 200 | 338 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1224
1 | 17 | 21 | 1186 | 200 | 310 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -1 | 1186
1 | 17 | 22 | 1142 | 200 | 279 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -1 | 1142
1 | 17 | 23 | 1130 | 200 | 269 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 18 | 0 | 1112 | 200 | 329 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1112
1 | 18 | 1 | 1113 | 200 | 395 | 77 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1113
1 | 18 | 2 | 1126 | 200 | 396 | 104 | 21 | 84 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -1 | 1126
1 | 18 | 3 | 1137 | 200 | 389 | 94 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1137
1 | 18 | 4 | 1144 | 200 | 387 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1144
1 | 18 | 5 | 1170 | 200 | 405 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 1 | 1170
1 | 18 | 6 | 1205 | 200 | 485 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1205
1 | 18 | 7 | 1230 | 200 | 469 | 173 | 21 | 84 | 35 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 18 | 8 | 1303 | 200 | 486 | 173 | 21 | 84 | 152 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1303
1 | 18 | 9 | 1323 | 200 | 386 | 173 | 21 | 84 | 325 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1323
1 | 18 | 10 | 1286 | 200 | 265 | 77 | 21 | 84 | 553 | 0 | 108 | 0 | 0 | -22 | 1286
1 | 18 | 11 | 1262 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 695 | 0 | 109 | 0 | 0 | -187 | 1262
1 | 18 | 12 | 1215 | 200 | 259 | 77 | 21 | 84 | 642 | 0 | 126 | 0 | 0 | -194 | 1215
1 | 18 | 13 | 1231 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 504 | 0 | 142 | 0 | 0 | -57 | 1231
1 | 18 | 14 | 1224 | 200 | 358 | 108 | 21 | 84 | 283 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1224
1 | 18 | 15 | 1228 | 200 | 428 | 173 | 21 | 84 | 115 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1228
1 | 18 | 16 | 1253 | 200 | 567 | 173 | 21 | 84 | 6 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 1253
1 | 18 | 17 | 1257 | 200 | 572 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 18 | 18 | 1245 | 200 | 543 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 18 | 19 | 1218 | 200 | 516 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1218
1 | 18 | 20 | 1187 | 200 | 494 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 18 | 21 | 1149 | 200 | 470 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1149
1 | 18 | 22 | 1110 | 200 | 431 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -1 | 1110
1 | 18 | 23 | 1092 | 200 | 426 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1092
1 | 19 | 0 | 1067 | 200 | 435 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1067
1 | 19 | 1 | 1075 | 200 | 464 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 19 | 2 | 1099 | 200 | 510 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 1099
1 | 19 | 3 | 1116 | 200 | 522 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -1 | 1116
1 | 19 | 4 | 1130 | 200 | 545 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 19 | 5 | 1154 | 200 | 579 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 1154
1 | 19 | 6 | 1187 | 200 | 596 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 19 | 7 | 1209 | 200 | 565 | 160 | 21 | 84 | 78 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 1209
1 | 19 | 8 | 1267 | 200 | 314 | 160 | 21 | 84 | 369 | 0 | 69 | 0 | 50 | 0 | 1267
1 | 19 | 9 | 1286 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 682 | 0 | 45 | 0 | 0 | -89 | 1286
1 | 19 | 10 | 1260 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 869 | 0 | 42 | -11 | -46 | -239 | 1260
1 | 19 | 11 | 1245 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 930 | -53 | 42 | -27 | -50 | -241 | 1245
1 | 19 | 12 | 1204 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 891 | -53 | 36 | -24 | -46 | -240 | 1204
1 | 19 | 13 | 1219 | 200 | 259 | 77 | 21 | 84 | 735 | 0 | 56 | 0 | 0 | -213 | 1219
1 | 19 | 14 | 1218 | 200 | 289 | 77 | 21 | 84 | 493 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 1218
1 | 19 | 15 | 1222 | 200 | 501 | 160 | 21 | 84 | 201 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 1222
1 | 19 | 16 | 1253 | 200 | 707 | 160 | 21 | 84 | 11 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 1253
1 | 19 | 17 | 1264 | 200 | 720 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1264
1 | 19 | 18 | 1252 | 200 | 702 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 1252
1 | 19 | 19 | 1229 | 200 | 686 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 1229
1 | 19 | 20 | 1203 | 200 | 676 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 1203
1 | 19 | 21 | 1169 | 200 | 646 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 19 | 22 | 1134 | 200 | 566 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 | 0 | 1134
1 | 19 | 23 | 1124 | 200 | 595 | 160 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 20 | 0 | 1100 | 200 | 517 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | -1 | 1100
1 | 20 | 1 | 1107 | 200 | 510 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 48 | 0 | 1107
1 | 20 | 2 | 1120 | 200 | 556 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1120
1 | 20 | 3 | 1126 | 200 | 569 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 1126
1 | 20 | 4 | 1131 | 200 | 576 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 1131
1 | 20 | 5 | 1137 | 200 | 599 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1137
1 | 20 | 6 | 1146 | 200 | 629 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1146
1 | 20 | 7 | 1156 | 200 | 523 | 161 | 21 | 84 | 82 | 0 | 40 | 0 | 46 | -1 | 1156
1 | 20 | 8 | 1182 | 200 | 374 | 144 | 21 | 84 | 334 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1182
1 | 20 | 9 | 1179 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 653 | 0 | 27 | 0 | 0 | -138 | 1179
1 | 20 | 10 | 1151 | 200 | 252 | 77 | 21 | 84 | 866 | -70 | 18 | -12 | -46 | -239 | 1151
1 | 20 | 11 | 1130 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 937 | -162 | 12 | 0 | -50 | -239 | 1130
1 | 20 | 12 | 1102 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 845 | -98 | 12 | 0 | -46 | -241 | 1102
1 | 20 | 13 | 1098 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 740 | 0 | 15 | 0 | -46 | -240 | 1098
1 | 20 | 14 | 1093 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 476 | 0 | 19 | 0 | 0 | -31 | 1093
1 | 20 | 15 | 1100 | 200 | 370 | 150 | 21 | 84 | 206 | 0 | 24 | 0 | 46 | -1 | 1100
1 | 20 | 16 | 1136 | 200 | 577 | 161 | 21 | 84 | 9 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1136
1 | 20 | 17 | 1174 | 200 | 601 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -1 | 1174
1 | 20 | 18 | 1174 | 200 | 590 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 1174
1 | 20 | 19 | 1156 | 200 | 564 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 1156
1 | 20 | 20 | 1137 | 200 | 520 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | 0 | 1137
1 | 20 | 21 | 1110 | 200 | 457 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | 1 | 1110
1 | 20 | 22 | 1075 | 200 | 417 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 22 | 0 | 1075
1 | 20 | 23 | 1068 | 200 | 378 | 161 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | 0 | 1068
1 | 21 | 0 | 1046 | 200 | 308 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | 0 | 1046
1 | 21 | 1 | 1054 | 200 | 247 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 287 | 0 | 46 | 0 | 1054
1 | 21 | 2 | 1073 | 200 | 273 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1073
1 | 21 | 3 | 1082 | 200 | 246 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -17 | 1082
1 | 21 | 4 | 1086 | 200 | 246 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -34 | 1086
1 | 21 | 5 | 1083 | 200 | 246 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -73 | 1083
1 | 21 | 6 | 1075 | 200 | 245 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -120 | 1075
1 | 21 | 7 | 1086 | 200 | 246 | 169 | 21 | 84 | 1 | 0 | 482 | 0 | 0 | -117 | 1086
1 | 21 | 8 | 1123 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 9 | 0 | 495 | 0 | 0 | -13 | 1123
1 | 21 | 9 | 1146 | 200 | 252 | 77 | 21 | 84 | 21 | 0 | 500 | 0 | 0 | -9 | 1146
1 | 21 | 10 | 1142 | 200 | 251 | 77 | 21 | 84 | 31 | 0 | 496 | 0 | 0 | -18 | 1142
1 | 21 | 11 | 1134 | 200 | 251 | 77 | 21 | 84 | 44 | 0 | 487 | 0 | 0 | -30 | 1134
1 | 21 | 12 | 1126 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 54 | 0 | 477 | 0 | 0 | -37 | 1126
1 | 21 | 13 | 1116 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 43 | 0 | 459 | 0 | 0 | -17 | 1116
1 | 21 | 14 | 1107 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 25 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1107
1 | 21 | 15 | 1110 | 200 | 271 | 77 | 21 | 84 | 15 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1110
1 | 21 | 16 | 1134 | 200 | 251 | 169 | 21 | 84 | 2 | 0 | 438 | 0 | 0 | -31 | 1134
1 | 21 | 17 | 1162 | 200 | 278 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -1 | 1162
1 | 21 | 18 | 1165 | 200 | 304 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -1 | 1165
1 | 21 | 19 | 1143 | 200 | 283 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1143
1 | 21 | 20 | 1121 | 200 | 273 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1121
1 | 21 | 21 | 1085 | 200 | 246 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | -2 | 1085
1 | 21 | 22 | 1035 | 200 | 241 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -27 | 1035
1 | 21 | 23 | 1016 | 200 | 239 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -51 | 1016
1 | 22 | 0 | 999 | 200 | 243 | 102 | 21 | 84 | 0 | 0 | 344 | 0 | 4 | 1 | 999
1 | 22 | 1 | 1015 | 200 | 259 | 102 | 21 | 84 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1015
1 | 22 | 2 | 1037 | 200 | 304 | 102 | 21 | 84 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1037
1 | 22 | 3 | 1061 | 200 | 356 | 102 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1061
1 | 22 | 4 | 1082 | 200 | 363 | 102 | 21 | 84 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1082
1 | 22 | 5 | 1110 | 200 | 378 | 136 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -1 | 1110
1 | 22 | 6 | 1138 | 200 | 368 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 1138
1 | 22 | 7 | 1161 | 200 | 358 | 151 | 21 | 84 | 35 | 0 | 313 | 0 | 0 | -1 | 1161
1 | 22 | 8 | 1227 | 200 | 343 | 140 | 21 | 84 | 148 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 1227
1 | 22 | 9 | 1252 | 200 | 314 | 77 | 21 | 84 | 306 | 0 | 251 | 0 | 0 | -1 | 1252
1 | 22 | 10 | 1229 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 349 | 0 | 253 | 0 | 0 | -15 | 1229
1 | 22 | 11 | 1220 | 200 | 259 | 77 | 21 | 84 | 374 | 0 | 236 | 0 | 0 | -31 | 1220
1 | 22 | 12 | 1182 | 200 | 271 | 77 | 21 | 84 | 304 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1182
1 | 22 | 13 | 1209 | 200 | 347 | 108 | 21 | 84 | 256 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1209
1 | 22 | 14 | 1211 | 200 | 404 | 183 | 21 | 84 | 141 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1211
1 | 22 | 15 | 1216 | 200 | 502 | 183 | 21 | 84 | 51 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1216
1 | 22 | 16 | 1236 | 200 | 571 | 183 | 21 | 84 | 3 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 22 | 17 | 1230 | 200 | 566 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -1 | 1230
1 | 22 | 18 | 1218 | 200 | 553 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -1 | 1218
1 | 22 | 19 | 1187 | 200 | 543 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 22 | 20 | 1156 | 200 | 516 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 1156
1 | 22 | 21 | 1119 | 200 | 455 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1119
1 | 22 | 22 | 1075 | 200 | 414 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 22 | 23 | 1051 | 200 | 400 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1051
1 | 23 | 0 | 1021 | 200 | 259 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 23 | 1 | 1035 | 200 | 241 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -45 | 1035
1 | 23 | 2 | 1062 | 200 | 244 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | -28 | 1062
1 | 23 | 3 | 1086 | 200 | 246 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -38 | 1086
1 | 23 | 4 | 1107 | 200 | 248 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -37 | 1107
1 | 23 | 5 | 1134 | 200 | 251 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -40 | 1134
1 | 23 | 6 | 1166 | 200 | 254 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -46 | 1166
1 | 23 | 7 | 1181 | 200 | 255 | 164 | 21 | 84 | 70 | 0 | 490 | 0 | 0 | -103 | 1181
1 | 23 | 8 | 1240 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 283 | 0 | 489 | 0 | 0 | -175 | 1240
1 | 23 | 9 | 1261 | 200 | 263 | 77 | 21 | 84 | 444 | 0 | 495 | -42 | -46 | -235 | 1261
1 | 23 | 10 | 1242 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 616 | 0 | 538 | -273 | -46 | -236 | 1242
1 | 23 | 11 | 1231 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 749 | 0 | 530 | -408 | -46 | -236 | 1231
1 | 23 | 12 | 1203 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 791 | 0 | 533 | -474 | -50 | -236 | 1203
1 | 23 | 13 | 1228 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 679 | 0 | 540 | -351 | -46 | -236 | 1228
1 | 23 | 14 | 1234 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 507 | 0 | 548 | -180 | -46 | -237 | 1234
1 | 23 | 15 | 1247 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 196 | 0 | 519 | 0 | 0 | -112 | 1247
1 | 23 | 16 | 1274 | 200 | 296 | 177 | 21 | 84 | 12 | 0 | 485 | 0 | 0 | -1 | 1274
1 | 23 | 17 | 1300 | 200 | 268 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | 0 | 50 | 0 | 1300
1 | 23 | 18 | 1296 | 200 | 358 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1296
1 | 23 | 19 | 1269 | 200 | 323 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -1 | 1269
1 | 23 | 20 | 1246 | 200 | 298 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -1 | 1246
1 | 23 | 21 | 1213 | 200 | 294 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1213
1 | 23 | 22 | 1181 | 200 | 255 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 1 | 1181
1 | 23 | 23 | 1169 | 200 | 270 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 24 | 0 | 1146 | 200 | 252 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -48 | 1146
1 | 24 | 1 | 1153 | 200 | 253 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -84 | 1153
1 | 24 | 2 | 1172 | 200 | 254 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -81 | 1172
1 | 24 | 3 | 1181 | 200 | 255 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -106 | 1181
1 | 24 | 4 | 1195 | 200 | 257 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -80 | 1195
1 | 24 | 5 | 1227 | 200 | 260 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -16 | 1227
1 | 24 | 6 | 1269 | 200 | 273 | 170 | 21 | 84 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1269
1 | 24 | 7 | 1286 | 200 | 266 | 166 | 21 | 84 | 74 | 0 | 490 | 0 | 0 | -15 | 1286
1 | 24 | 8 | 1365 | 200 | 273 | 77 | 21 | 84 | 265 | 0 | 502 | 0 | 0 | -57 | 1365
1 | 24 | 9 | 1405 | 200 | 277 | 77 | 21 | 84 | 385 | 0 | 509 | 0 | 0 | -148 | 1405
1 | 24 | 10 | 1392 | 200 | 276 | 77 | 21 | 84 | 485 | 0 | 522 | 0 | -42 | -231 | 1392
1 | 24 | 11 | 1369 | 200 | 274 | 77 | 21 | 84 | 500 | 0 | 525 | -22 | -50 | -240 | 1369
1 | 24 | 12 | 1319 | 200 | 269 | 77 | 21 | 84 | 440 | 0 | 529 | -15 | -46 | -240 | 1319
1 | 24 | 13 | 1348 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 439 | 0 | 504 | 0 | -23 | -226 | 1348
1 | 24 | 14 | 1334 | 200 | 270 | 77 | 21 | 84 | 362 | 0 | 520 | 0 | 0 | -200 | 1334
1 | 24 | 15 | 1353 | 200 | 318 | 78 | 21 | 84 | 158 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1353
1 | 24 | 16 | 1370 | 200 | 388 | 183 | 21 | 84 | 6 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1370
1 | 24 | 17 | 1392 | 200 | 407 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1392
1 | 24 | 18 | 1387 | 200 | 363 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 533 | 0 | 4 | -1 | 1387
1 | 24 | 19 | 1349 | 200 | 314 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -1 | 1349
1 | 24 | 20 | 1312 | 200 | 280 | 174 | 21 | 84 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1312
1 | 24 | 21 | 1266 | 200 | 264 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | -14 | 1266
1 | 24 | 22 | 1215 | 200 | 259 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -50 | 1215
1 | 24 | 23 | 1196 | 200 | 257 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -52 | 1196
1 | 25 | 0 | 1170 | 200 | 254 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -89 | 1170
1 | 25 | 1 | 1180 | 200 | 255 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -87 | 1180
1 | 25 | 2 | 1195 | 200 | 257 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -86 | 1195
1 | 25 | 3 | 1206 | 200 | 258 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -102 | 1206
1 | 25 | 4 | 1223 | 200 | 259 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -85 | 1223
1 | 25 | 5 | 1267 | 200 | 264 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -53 | 1267
1 | 25 | 6 | 1318 | 200 | 269 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -13 | 1318
1 | 25 | 7 | 1323 | 200 | 269 | 168 | 21 | 84 | 26 | 0 | 578 | 0 | 0 | -23 | 1323
1 | 25 | 8 | 1404 | 200 | 312 | 77 | 21 | 84 | 124 | 0 | 585 | 0 | 0 | 1 | 1404
1 | 25 | 9 | 1448 | 200 | 281 | 77 | 21 | 84 | 283 | 0 | 589 | 0 | 0 | -87 | 1448
1 | 25 | 10 | 1423 | 200 | 279 | 77 | 21 | 84 | 396 | 0 | 601 | 0 | 0 | -235 | 1423
1 | 25 | 11 | 1401 | 200 | 277 | 77 | 21 | 84 | 488 | 0 | 607 | -68 | -46 | -239 | 1401
1 | 25 | 12 | 1337 | 200 | 270 | 77 | 21 | 84 | 501 | 0 | 603 | -130 | -50 | -239 | 1337
1 | 25 | 13 | 1359 | 200 | 273 | 77 | 21 | 84 | 410 | 0 | 608 | -29 | -46 | -239 | 1359
1 | 25 | 14 | 1352 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 321 | 0 | 604 | 0 | 0 | -227 | 1352
1 | 25 | 15 | 1376 | 200 | 274 | 77 | 21 | 84 | 153 | 0 | 601 | 0 | 0 | -34 | 1376
1 | 25 | 16 | 1397 | 200 | 276 | 180 | 21 | 84 | 11 | 0 | 597 | 0 | 28 | 0 | 1397
1 | 25 | 17 | 1427 | 200 | 351 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1427
1 | 25 | 18 | 1411 | 200 | 324 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -1 | 1411
1 | 25 | 19 | 1364 | 200 | 277 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1364
1 | 25 | 20 | 1322 | 200 | 269 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | -34 | 1322
1 | 25 | 21 | 1271 | 200 | 264 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | -72 | 1271
1 | 25 | 22 | 1220 | 200 | 259 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | -115 | 1220
1 | 25 | 23 | 1200 | 200 | 257 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | -131 | 1200
1 | 26 | 0 | 1170 | 200 | 254 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -155 | 1170
1 | 26 | 1 | 1173 | 200 | 255 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | -144 | 1173
1 | 26 | 2 | 1181 | 200 | 255 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -132 | 1181
1 | 26 | 3 | 1189 | 200 | 256 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -114 | 1189
1 | 26 | 4 | 1199 | 200 | 257 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | -91 | 1199
1 | 26 | 5 | 1227 | 200 | 260 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -54 | 1227
1 | 26 | 6 | 1274 | 200 | 264 | 170 | 21 | 84 | 1 | 0 | 538 | 0 | 0 | -4 | 1274
1 | 26 | 7 | 1287 | 200 | 266 | 167 | 21 | 84 | 45 | 0 | 525 | 0 | 0 | -21 | 1287
1 | 26 | 8 | 1355 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 206 | 0 | 541 | 0 | 0 | -46 | 1355
1 | 26 | 9 | 1384 | 200 | 275 | 77 | 21 | 84 | 398 | 0 | 530 | 0 | 0 | -201 | 1384
1 | 26 | 10 | 1348 | 200 | 272 | 77 | 21 | 84 | 528 | 0 | 524 | -72 | -46 | -240 | 1348
1 | 26 | 11 | 1324 | 200 | 269 | 77 | 21 | 84 | 574 | 0 | 530 | -146 | -46 | -239 | 1324
1 | 26 | 12 | 1271 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 554 | 0 | 540 | -179 | -50 | -240 | 1271
1 | 26 | 13 | 1292 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 502 | 0 | 539 | -112 | -46 | -239 | 1292
1 | 26 | 14 | 1289 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 402 | 0 | 540 | -16 | -46 | -239 | 1289
1 | 26 | 15 | 1300 | 200 | 267 | 77 | 21 | 84 | 185 | 0 | 526 | 0 | 0 | -60 | 1300
1 | 26 | 16 | 1319 | 200 | 288 | 177 | 21 | 84 | 15 | 0 | 533 | 0 | 2 | -1 | 1319
1 | 26 | 17 | 1327 | 200 | 321 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -1 | 1327
1 | 26 | 18 | 1309 | 200 | 301 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1309
1 | 26 | 19 | 1273 | 200 | 285 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 1 | 1273
1 | 26 | 20 | 1243 | 200 | 279 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1243
1 | 26 | 21 | 1204 | 200 | 260 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -1 | 1204
1 | 26 | 22 | 1160 | 200 | 253 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -28 | 1160
1 | 26 | 23 | 1146 | 200 | 252 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -39 | 1146
1 | 27 | 0 | 1126 | 200 | 250 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -30 | 1126
1 | 27 | 1 | 1132 | 200 | 250 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -26 | 1132
1 | 27 | 2 | 1137 | 200 | 261 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1137
1 | 27 | 3 | 1142 | 200 | 290 | 148 | 21 | 84 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 1 | 1142
1 | 27 | 4 | 1141 | 200 | 308 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1141
1 | 27 | 5 | 1145 | 200 | 329 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 1 | 1145
1 | 27 | 6 | 1157 | 200 | 355 | 177 | 21 | 84 | 1 | 0 | 316 | 0 | 2 | 1 | 1157
1 | 27 | 7 | 1165 | 200 | 330 | 165 | 21 | 84 | 71 | 0 | 296 | 0 | 0 | -2 | 1165
1 | 27 | 8 | 1186 | 200 | 256 | 77 | 21 | 84 | 272 | 0 | 325 | 0 | 0 | -49 | 1186
1 | 27 | 9 | 1187 | 200 | 256 | 77 | 21 | 84 | 489 | 0 | 318 | 0 | -18 | -240 | 1187
1 | 27 | 10 | 1172 | 200 | 254 | 77 | 21 | 84 | 620 | 0 | 333 | -133 | -46 | -238 | 1172
1 | 27 | 11 | 1160 | 200 | 253 | 77 | 21 | 84 | 713 | 0 | 332 | -235 | -46 | -239 | 1160
1 | 27 | 12 | 1136 | 200 | 251 | 77 | 21 | 84 | 682 | 0 | 336 | -230 | -50 | -235 | 1136
1 | 27 | 13 | 1132 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 650 | 0 | 315 | -181 | -46 | -238 | 1132
1 | 27 | 14 | 1119 | 200 | 249 | 77 | 21 | 84 | 449 | 0 | 326 | -2 | -46 | -239 | 1119
1 | 27 | 15 | 1124 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 216 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 27 | 16 | 1155 | 200 | 333 | 183 | 21 | 84 | 15 | 0 | 272 | 0 | 46 | 1 | 1155
1 | 27 | 17 | 1204 | 200 | 424 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 246 | 0 | 46 | 0 | 1204
1 | 27 | 18 | 1209 | 200 | 447 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 46 | 0 | 1209
1 | 27 | 19 | 1194 | 200 | 459 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 201 | 0 | 46 | 0 | 1194
1 | 27 | 20 | 1173 | 200 | 459 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | 0 | 1173
1 | 27 | 21 | 1145 | 200 | 404 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 207 | 0 | 46 | 0 | 1145
1 | 27 | 22 | 1113 | 200 | 383 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 195 | 0 | 46 | 1 | 1113
1 | 27 | 23 | 1107 | 200 | 405 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | 0 | 1107
1 | 28 | 0 | 1091 | 200 | 491 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1091
1 | 28 | 1 | 1097 | 200 | 487 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 4 | 0 | 1097
1 | 28 | 2 | 1112 | 200 | 513 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1112
1 | 28 | 3 | 1125 | 200 | 551 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1125
1 | 28 | 4 | 1126 | 200 | 579 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1126
1 | 28 | 5 | 1127 | 200 | 592 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1127
1 | 28 | 6 | 1132 | 200 | 599 | 169 | 21 | 84 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1132
1 | 28 | 7 | 1127 | 200 | 457 | 169 | 21 | 84 | 95 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 1127
1 | 28 | 8 | 1131 | 200 | 353 | 77 | 21 | 84 | 365 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1131
1 | 28 | 9 | 1124 | 200 | 250 | 77 | 21 | 84 | 658 | 0 | 21 | 0 | 0 | -187 | 1124
1 | 28 | 10 | 1106 | 200 | 248 | 77 | 21 | 84 | 815 | -66 | 21 | -14 | -46 | -234 | 1106
1 | 28 | 11 | 1093 | 200 | 247 | 77 | 21 | 84 | 872 | -129 | 29 | -19 | -50 | -239 | 1093
1 | 28 | 12 | 1076 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 779 | -57 | 35 | -23 | -46 | -239 | 1076
1 | 28 | 13 | 1073 | 200 | 245 | 77 | 21 | 84 | 647 | 0 | 38 | 0 | -12 | -227 | 1073
1 | 28 | 14 | 1064 | 200 | 244 | 77 | 21 | 84 | 455 | 0 | 46 | 0 | 0 | -63 | 1064
1 | 28 | 15 | 1076 | 200 | 406 | 82 | 21 | 84 | 223 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1076
1 | 28 | 16 | 1117 | 200 | 570 | 169 | 21 | 84 | 17 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 28 | 17 | 1175 | 200 | 599 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 1175
1 | 28 | 18 | 1187 | 200 | 597 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 1187
1 | 28 | 19 | 1181 | 200 | 598 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 1181
1 | 28 | 20 | 1166 | 200 | 585 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 1 | 1166
1 | 28 | 21 | 1137 | 200 | 566 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1137
1 | 28 | 22 | 1093 | 200 | 513 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 1093
1 | 28 | 23 | 1085 | 200 | 553 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1085
1 | 29 | 0 | 1068 | 200 | 540 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1068
1 | 29 | 1 | 1085 | 200 | 552 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 29 | 2 | 1105 | 200 | 573 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1105
1 | 29 | 3 | 1120 | 200 | 591 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1120
1 | 29 | 4 | 1134 | 200 | 600 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 1134
1 | 29 | 5 | 1173 | 200 | 650 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 29 | 6 | 1226 | 200 | 711 | 159 | 21 | 84 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1226
1 | 29 | 7 | 1241 | 200 | 623 | 159 | 21 | 84 | 110 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 1241
1 | 29 | 8 | 1291 | 200 | 390 | 159 | 21 | 84 | 402 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1291
1 | 29 | 9 | 1309 | 200 | 268 | 77 | 21 | 84 | 728 | 0 | 24 | 0 | 0 | -93 | 1309
1 | 29 | 10 | 1272 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 948 | -47 | 23 | -15 | -46 | -237 | 1272
1 | 29 | 11 | 1250 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 1057 | -174 | 28 | -18 | -50 | -237 | 1250
1 | 29 | 12 | 1204 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 991 | -157 | 37 | -25 | -46 | -235 | 1204
1 | 29 | 13 | 1214 | 200 | 258 | 77 | 21 | 84 | 789 | 0 | 42 | 0 | -21 | -236 | 1214
1 | 29 | 14 | 1211 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 524 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1211
1 | 29 | 15 | 1214 | 200 | 457 | 159 | 21 | 84 | 259 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1214
1 | 29 | 16 | 1245 | 200 | 730 | 159 | 21 | 84 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1245
1 | 29 | 17 | 1268 | 200 | 778 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1268
1 | 29 | 18 | 1266 | 200 | 750 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 1266
1 | 29 | 19 | 1242 | 200 | 749 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1242
1 | 29 | 20 | 1215 | 200 | 660 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1215
1 | 29 | 21 | 1177 | 200 | 607 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 1177
1 | 29 | 22 | 1137 | 200 | 561 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 1 | 1137
1 | 29 | 23 | 1123 | 200 | 525 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 1123
1 | 30 | 0 | 1104 | 200 | 503 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1104
1 | 30 | 1 | 1117 | 200 | 479 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 30 | 2 | 1134 | 200 | 514 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1134
1 | 30 | 3 | 1142 | 200 | 546 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 1142
1 | 30 | 4 | 1155 | 200 | 502 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 50 | -1 | 1155
1 | 30 | 5 | 1194 | 200 | 532 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -1 | 1194
1 | 30 | 6 | 1242 | 200 | 540 | 170 | 21 | 84 | 2 | 0 | 179 | 0 | 46 | 0 | 1242
1 | 30 | 7 | 1246 | 200 | 447 | 170 | 21 | 84 | 125 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 30 | 8 | 1283 | 200 | 265 | 77 | 21 | 84 | 444 | 0 | 214 | 0 | 0 | -22 | 1283
1 | 30 | 9 | 1289 | 200 | 266 | 77 | 21 | 84 | 718 | 0 | 216 | -11 | -46 | -236 | 1289
1 | 30 | 10 | 1252 | 200 | 262 | 77 | 21 | 84 | 926 | -123 | 225 | -149 | -46 | -225 | 1252
1 | 30 | 11 | 1227 | 200 | 260 | 77 | 21 | 84 | 1056 | -267 | 231 | -152 | -46 | -237 | 1227
1 | 30 | 12 | 1183 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 1094 | -353 | 235 | -155 | -50 | -225 | 1183
1 | 30 | 13 | 1199 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 985 | -221 | 231 | -152 | -46 | -237 | 1199
1 | 30 | 14 | 1194 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 704 | 0 | 210 | -99 | -46 | -214 | 1194
1 | 30 | 15 | 1194 | 200 | 257 | 77 | 21 | 84 | 364 | 0 | 207 | 0 | 0 | -16 | 1194
1 | 30 | 16 | 1218 | 200 | 523 | 170 | 21 | 84 | 29 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1218
1 | 30 | 17 | 1252 | 200 | 606 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -1 | 1252
1 | 30 | 18 | 1253 | 200 | 642 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -1 | 1253
1 | 30 | 19 | 1236 | 200 | 658 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 1236
1 | 30 | 20 | 1213 | 200 | 643 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1213
1 | 30 | 21 | 1177 | 200 | 619 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 30 | 22 | 1137 | 200 | 571 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 1137
1 | 30 | 23 | 1129 | 200 | 572 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 1129
1 | 31 | 0 | 1113 | 200 | 560 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1113
1 | 31 | 1 | 1124 | 200 | 573 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 31 | 2 | 1138 | 200 | 597 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 1138
1 | 31 | 3 | 1146 | 200 | 604 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 1146
1 | 31 | 4 | 1163 | 200 | 610 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1163
1 | 31 | 5 | 1191 | 200 | 624 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 1191
1 | 31 | 6 | 1234 | 200 | 641 | 183 | 21 | 84 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1234
1 | 31 | 7 | 1245 | 200 | 533 | 183 | 21 | 84 | 120 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 1245
1 | 31 | 8 | 1287 | 200 | 316 | 128 | 21 | 84 | 428 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 1287
1 | 31 | 9 | 1297 | 200 | 267 | 77 | 21 | 84 | 567 | 0 | 113 | 0 | 0 | -32 | 1297
1 | 31 | 10 | 1268 | 200 | 264 | 77 | 21 | 84 | 638 | 0 | 117 | 0 | 0 | -133 | 1268
1 | 31 | 11 | 1235 | 200 | 261 | 77 | 21 | 84 | 804 | 0 | 137 | -63 | -46 | -240 | 1235
1 | 31 | 12 | 1177 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 1037 | -281 | 217 | -143 | -50 | -240 | 1177
1 | 31 | 13 | 1178 | 200 | 255 | 77 | 21 | 84 | 927 | -194 | 277 | -183 | -46 | -240 | 1178
1 | 31 | 14 | 1172 | 200 | 254 | 77 | 21 | 84 | 652 | 0 | 328 | -159 | -46 | -239 | 1172
1 | 31 | 15 | 1169 | 200 | 254 | 77 | 21 | 84 | 322 | 0 | 336 | 0 | 0 | -125 | 1169
1 | 31 | 16 | 1192 | 200 | 353 | 175 | 21 | 84 | 28 | 0 | 332 | 0 | 0 | -1 | 1192
1 | 31 | 17 | 1214 | 200 | 394 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1214
1 | 31 | 18 | 1213 | 200 | 407 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1213
1 | 31 | 19 | 1199 | 200 | 377 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -1 | 1199
1 | 31 | 20 | 1176 | 200 | 361 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1176
1 | 31 | 21 | 1138 | 200 | 316 | 118 | 21 | 84 | 0 | 0 | 348 | 0 | 50 | 1 | 1138
1 | 31 | 22 | 1100 | 200 | 297 | 88 | 21 | 84 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1100
1 | 31 | 23 | 1081 | 200 | 245 | 88 | 21 | 84 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -4 | 1081
2 | 1 | 0 | 1136 | 200 | 251 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -13 | 1136
2 | 1 | 1 | 1146 | 200 | 268 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1146
2 | 1 | 2 | 1164 | 200 | 267 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1164
2 | 1 | 3 | 1175 | 200 | 255 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -22 | 1175
2 | 1 | 4 | 1184 | 200 | 256 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -88 | 1184
2 | 1 | 5 | 1198 | 200 | 257 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -94 | 1198
2 | 1 | 6 | 1216 | 200 | 259 | 167 | 21 | 84 | 1 | 0 | 563 | 0 | 0 | -79 | 1216
2 | 1 | 7 | 1229 | 200 | 260 | 167 | 21 | 84 | 71 | 0 | 563 | 0 | 0 | -137 | 1229
2 | 1 | 8 | 1280 | 200 | 265 | 78 | 21 | 84 | 268 | 0 | 579 | 0 | 0 | -215 | 1280
2 | 1 | 9 | 1312 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 489 | 0 | 570 | -115 | -46 | -237 | 1312
2 | 1 | 10 | 1302 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 652 | 0 | 566 | -286 | -46 | -234 | 1302
2 | 1 | 11 | 1296 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 799 | 0 | 570 | -439 | -46 | -238 | 1296
2 | 1 | 12 | 1261 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 849 | 0 | 545 | -492 | -50 | -237 | 1261
2 | 1 | 13 | 1297 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 748 | 0 | 557 | -373 | -46 | -239 | 1297
2 | 1 | 14 | 1306 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 537 | 0 | 553 | -151 | -46 | -237 | 1306
2 | 1 | 15 | 1338 | 200 | 271 | 78 | 21 | 84 | 265 | 0 | 559 | 0 | 0 | -140 | 1338
2 | 1 | 16 | 1372 | 200 | 322 | 178 | 21 | 84 | 24 | 0 | 544 | 0 | 0 | -1 | 1372
2 | 1 | 17 | 1420 | 200 | 385 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1420
2 | 1 | 18 | 1419 | 200 | 404 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -1 | 1419
2 | 1 | 19 | 1377 | 200 | 383 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1377
2 | 1 | 20 | 1341 | 200 | 353 | 183 | 21 | 84 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -1 | 1341
2 | 1 | 21 | 1294 | 200 | 297 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 1 | 1294
2 | 1 | 22 | 1242 | 200 | 264 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1242
2 | 1 | 23 | 1225 | 200 | 266 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 1 | 1225
2 | 2 | 0 | 1212 | 200 | 258 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -3 | 1212
2 | 2 | 1 | 1216 | 200 | 272 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 2 | 2 | 1222 | 200 | 292 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -1 | 1222
2 | 2 | 3 | 1225 | 200 | 314 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 2 | 4 | 1229 | 200 | 326 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1229
2 | 2 | 5 | 1256 | 200 | 359 | 178 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -1 | 1256
2 | 2 | 6 | 1308 | 200 | 396 | 186 | 21 | 84 | 2 | 0 | 418 | 0 | 0 | 1 | 1308
2 | 2 | 7 | 1332 | 200 | 350 | 180 | 21 | 84 | 73 | 0 | 423 | 0 | 0 | 1 | 1332
2 | 2 | 8 | 1396 | 200 | 306 | 78 | 21 | 84 | 283 | 0 | 419 | 0 | 4 | 1 | 1396
2 | 2 | 9 | 1408 | 200 | 277 | 78 | 21 | 84 | 573 | 0 | 429 | 0 | -18 | -236 | 1408
2 | 2 | 10 | 1375 | 200 | 274 | 78 | 21 | 84 | 829 | 0 | 420 | -248 | -46 | -237 | 1375
2 | 2 | 11 | 1346 | 200 | 271 | 78 | 21 | 84 | 889 | 0 | 449 | -362 | -46 | -238 | 1346
2 | 2 | 12 | 1301 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 884 | 0 | 471 | -417 | -50 | -237 | 1301
2 | 2 | 13 | 1322 | 200 | 269 | 78 | 21 | 84 | 713 | 0 | 491 | -250 | -46 | -238 | 1322
2 | 2 | 14 | 1323 | 200 | 269 | 78 | 21 | 84 | 560 | 0 | 477 | -82 | -46 | -238 | 1323
2 | 2 | 15 | 1336 | 200 | 270 | 78 | 21 | 84 | 264 | 0 | 495 | 0 | 0 | -76 | 1336
2 | 2 | 16 | 1372 | 200 | 364 | 186 | 21 | 84 | 26 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1372
2 | 2 | 17 | 1398 | 200 | 399 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1398
2 | 2 | 18 | 1386 | 200 | 349 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 546 | 0 | 2 | 0 | 1386
2 | 2 | 19 | 1351 | 200 | 311 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1351
2 | 2 | 20 | 1318 | 200 | 280 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1318
2 | 2 | 21 | 1277 | 200 | 265 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -35 | 1277
2 | 2 | 22 | 1225 | 200 | 260 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -80 | 1225
2 | 2 | 23 | 1216 | 200 | 259 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -78 | 1216
2 | 3 | 0 | 1200 | 200 | 257 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -56 | 1200
2 | 3 | 1 | 1200 | 200 | 257 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -23 | 1200
2 | 3 | 2 | 1206 | 200 | 264 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 3 | 3 | 1208 | 200 | 279 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -1 | 1208
2 | 3 | 4 | 1209 | 200 | 322 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 3 | 5 | 1211 | 200 | 356 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 3 | 6 | 1217 | 200 | 382 | 184 | 21 | 84 | 2 | 0 | 319 | 0 | 25 | 0 | 1217
2 | 3 | 7 | 1219 | 200 | 358 | 169 | 21 | 84 | 90 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1219
2 | 3 | 8 | 1239 | 200 | 279 | 78 | 21 | 84 | 319 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 1239
2 | 3 | 9 | 1241 | 200 | 261 | 78 | 21 | 84 | 500 | 0 | 242 | 0 | 0 | -145 | 1241
2 | 3 | 10 | 1222 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 706 | 0 | 253 | -95 | -46 | -238 | 1222
2 | 3 | 11 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 794 | -25 | 251 | -166 | -48 | -236 | 1211
2 | 3 | 12 | 1195 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 779 | -22 | 250 | -165 | -49 | -238 | 1195
2 | 3 | 13 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 697 | 0 | 281 | -140 | -46 | -238 | 1193
2 | 3 | 14 | 1192 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 494 | 0 | 310 | 0 | -39 | -212 | 1192
2 | 3 | 15 | 1195 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 270 | 0 | 293 | 0 | 0 | -8 | 1195
2 | 3 | 16 | 1216 | 200 | 416 | 185 | 21 | 84 | 31 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1216
2 | 3 | 17 | 1249 | 200 | 402 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | 0 | 46 | 0 | 1249
2 | 3 | 18 | 1256 | 200 | 394 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 325 | 0 | 46 | 0 | 1256
2 | 3 | 19 | 1242 | 200 | 380 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 324 | 0 | 46 | 1 | 1242
2 | 3 | 20 | 1225 | 200 | 357 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 46 | 0 | 1225
2 | 3 | 21 | 1208 | 200 | 355 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 324 | 0 | 46 | -1 | 1208
2 | 3 | 22 | 1187 | 200 | 340 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 46 | -1 | 1187
2 | 3 | 23 | 1183 | 200 | 370 | 162 | 21 | 84 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1183
2 | 4 | 0 | 1168 | 200 | 293 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 4 | 1 | 1170 | 200 | 285 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 404 | 0 | 4 | -1 | 1170
2 | 4 | 2 | 1180 | 200 | 256 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1180
2 | 4 | 3 | 1183 | 200 | 256 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -23 | 1183
2 | 4 | 4 | 1184 | 200 | 256 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -5 | 1184
2 | 4 | 5 | 1178 | 200 | 258 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -1 | 1178
2 | 4 | 6 | 1180 | 200 | 273 | 173 | 21 | 84 | 2 | 0 | 428 | 0 | 0 | -1 | 1180
2 | 4 | 7 | 1184 | 200 | 256 | 173 | 21 | 84 | 93 | 0 | 382 | 0 | 0 | -25 | 1184
2 | 4 | 8 | 1191 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 350 | 0 | 349 | 0 | 0 | -147 | 1191
2 | 4 | 9 | 1188 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 660 | 0 | 376 | -204 | -46 | -237 | 1188
2 | 4 | 10 | 1170 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 922 | -112 | 410 | -410 | -46 | -231 | 1170
2 | 4 | 11 | 1156 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 1022 | -218 | 431 | -431 | -46 | -238 | 1156
2 | 4 | 12 | 1144 | 200 | 252 | 78 | 21 | 84 | 1020 | -222 | 422 | -422 | -50 | -239 | 1144
2 | 4 | 13 | 1126 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 916 | -138 | 436 | -436 | -46 | -239 | 1126
2 | 4 | 14 | 1123 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 657 | 0 | 458 | -340 | -46 | -239 | 1123
2 | 4 | 15 | 1142 | 200 | 252 | 78 | 21 | 84 | 284 | 0 | 501 | 0 | -39 | -239 | 1142
2 | 4 | 16 | 1184 | 200 | 256 | 173 | 21 | 84 | 33 | 0 | 472 | 0 | 0 | -55 | 1184
2 | 4 | 17 | 1217 | 200 | 288 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -1 | 1217
2 | 4 | 18 | 1225 | 200 | 301 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -1 | 1225
2 | 4 | 19 | 1220 | 200 | 259 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 30 | -1 | 1220
2 | 4 | 20 | 1210 | 200 | 317 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1210
2 | 4 | 21 | 1192 | 200 | 313 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1192
2 | 4 | 22 | 1154 | 200 | 263 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -1 | 1154
2 | 4 | 23 | 1146 | 200 | 252 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -5 | 1146
2 | 5 | 0 | 1133 | 200 | 303 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 46 | 0 | 1133
2 | 5 | 1 | 1150 | 200 | 386 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1150
2 | 5 | 2 | 1168 | 200 | 439 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 1 | 1168
2 | 5 | 3 | 1179 | 200 | 481 | 113 | 21 | 84 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -1 | 1179
2 | 5 | 4 | 1189 | 200 | 531 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1189
2 | 5 | 5 | 1206 | 200 | 602 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 5 | 6 | 1239 | 200 | 681 | 152 | 21 | 84 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1239
2 | 5 | 7 | 1276 | 200 | 720 | 152 | 21 | 84 | 47 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1276
2 | 5 | 8 | 1350 | 200 | 706 | 152 | 21 | 84 | 172 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1350
2 | 5 | 9 | 1389 | 200 | 647 | 152 | 21 | 84 | 277 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1389
2 | 5 | 10 | 1374 | 200 | 589 | 152 | 21 | 84 | 320 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 1374
2 | 5 | 11 | 1369 | 200 | 634 | 152 | 21 | 84 | 268 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1369
2 | 5 | 12 | 1340 | 200 | 630 | 152 | 21 | 84 | 190 | 0 | 16 | 0 | 46 | 1 | 1340
2 | 5 | 13 | 1372 | 200 | 692 | 152 | 21 | 84 | 195 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1372
2 | 5 | 14 | 1370 | 200 | 677 | 152 | 21 | 84 | 160 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1370
2 | 5 | 15 | 1397 | 200 | 858 | 152 | 21 | 84 | 52 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1397
2 | 5 | 16 | 1417 | 200 | 870 | 152 | 21 | 84 | 4 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1417
2 | 5 | 17 | 1449 | 200 | 928 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1449
2 | 5 | 18 | 1444 | 200 | 887 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1444
2 | 5 | 19 | 1408 | 200 | 835 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1408
2 | 5 | 20 | 1365 | 200 | 774 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 5 | 21 | 1310 | 200 | 716 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 1310
2 | 5 | 22 | 1249 | 200 | 657 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1249
2 | 5 | 23 | 1224 | 200 | 634 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 1224
2 | 6 | 0 | 1209 | 200 | 642 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1209
2 | 6 | 1 | 1211 | 200 | 646 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 6 | 2 | 1217 | 200 | 650 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1217
2 | 6 | 3 | 1225 | 200 | 660 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 6 | 4 | 1239 | 200 | 675 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -1 | 1239
2 | 6 | 5 | 1276 | 200 | 721 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1276
2 | 6 | 6 | 1328 | 200 | 768 | 141 | 21 | 84 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1328
2 | 6 | 7 | 1346 | 200 | 766 | 141 | 21 | 84 | 28 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 6 | 8 | 1433 | 200 | 798 | 141 | 21 | 84 | 119 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1433
2 | 6 | 9 | 1465 | 200 | 749 | 141 | 21 | 84 | 222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1465
2 | 6 | 10 | 1425 | 200 | 645 | 141 | 21 | 84 | 293 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1425
2 | 6 | 11 | 1397 | 200 | 583 | 141 | 21 | 84 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1397
2 | 6 | 12 | 1333 | 200 | 514 | 141 | 21 | 84 | 353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1333
2 | 6 | 13 | 1349 | 200 | 525 | 141 | 21 | 84 | 353 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1349
2 | 6 | 14 | 1344 | 200 | 613 | 141 | 21 | 84 | 251 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1344
2 | 6 | 15 | 1341 | 200 | 716 | 141 | 21 | 84 | 131 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1341
2 | 6 | 16 | 1365 | 200 | 852 | 141 | 21 | 84 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 6 | 17 | 1386 | 200 | 884 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1386
2 | 6 | 18 | 1381 | 200 | 886 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1381
2 | 6 | 19 | 1350 | 200 | 866 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1350
2 | 6 | 20 | 1320 | 200 | 829 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1320
2 | 6 | 21 | 1276 | 200 | 786 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1276
2 | 6 | 22 | 1224 | 200 | 732 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1224
2 | 6 | 23 | 1215 | 200 | 715 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1215
2 | 7 | 0 | 1203 | 200 | 695 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 1203
2 | 7 | 1 | 1209 | 200 | 698 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 7 | 2 | 1220 | 200 | 654 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -1 | 1220
2 | 7 | 3 | 1226 | 200 | 661 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1226
2 | 7 | 4 | 1241 | 200 | 715 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1241
2 | 7 | 5 | 1276 | 200 | 757 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 1276
2 | 7 | 6 | 1336 | 200 | 823 | 156 | 21 | 84 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 1336
2 | 7 | 7 | 1345 | 200 | 764 | 156 | 21 | 84 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 1345
2 | 7 | 8 | 1390 | 200 | 636 | 156 | 21 | 84 | 251 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 1390
2 | 7 | 9 | 1393 | 200 | 416 | 156 | 21 | 84 | 488 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1393
2 | 7 | 10 | 1348 | 200 | 329 | 78 | 21 | 84 | 607 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1348
2 | 7 | 11 | 1325 | 200 | 269 | 78 | 21 | 84 | 655 | 0 | 41 | 0 | 0 | -23 | 1325
2 | 7 | 12 | 1278 | 200 | 305 | 78 | 21 | 84 | 535 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1278
2 | 7 | 13 | 1292 | 200 | 337 | 78 | 21 | 84 | 498 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1292
2 | 7 | 14 | 1289 | 200 | 412 | 122 | 21 | 84 | 362 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1289
2 | 7 | 15 | 1293 | 200 | 539 | 156 | 21 | 84 | 192 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 1293
2 | 7 | 16 | 1324 | 200 | 738 | 156 | 21 | 84 | 28 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 1324
2 | 7 | 17 | 1346 | 200 | 790 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 7 | 18 | 1346 | 200 | 781 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 1346
2 | 7 | 19 | 1324 | 200 | 773 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1324
2 | 7 | 20 | 1295 | 200 | 760 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 1295
2 | 7 | 21 | 1254 | 200 | 731 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1254
2 | 7 | 22 | 1213 | 200 | 701 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 1213
2 | 7 | 23 | 1206 | 200 | 682 | 156 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 1206
2 | 8 | 0 | 1191 | 200 | 650 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1191
2 | 8 | 1 | 1197 | 200 | 625 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1197
2 | 8 | 2 | 1206 | 200 | 601 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 8 | 3 | 1212 | 200 | 596 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1212
2 | 8 | 4 | 1217 | 200 | 597 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1217
2 | 8 | 5 | 1239 | 200 | 576 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1239
2 | 8 | 6 | 1289 | 200 | 621 | 181 | 21 | 84 | 2 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1289
2 | 8 | 7 | 1297 | 200 | 559 | 181 | 21 | 84 | 90 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1297
2 | 8 | 8 | 1352 | 200 | 389 | 181 | 21 | 84 | 299 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1352
2 | 8 | 9 | 1359 | 200 | 273 | 78 | 21 | 84 | 535 | 0 | 179 | 0 | 0 | -11 | 1359
2 | 8 | 10 | 1332 | 200 | 270 | 78 | 21 | 84 | 710 | 0 | 214 | 0 | -7 | -238 | 1332
2 | 8 | 11 | 1313 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 763 | 0 | 268 | -84 | -46 | -239 | 1313
2 | 8 | 12 | 1265 | 200 | 264 | 78 | 21 | 84 | 725 | 0 | 317 | -136 | -50 | -238 | 1265
2 | 8 | 13 | 1289 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 633 | 0 | 332 | -42 | -46 | -237 | 1289
2 | 8 | 14 | 1286 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 491 | 0 | 332 | 0 | 0 | -186 | 1286
2 | 8 | 15 | 1292 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 294 | 0 | 370 | 0 | 0 | -21 | 1292
2 | 8 | 16 | 1321 | 200 | 408 | 181 | 21 | 84 | 46 | 0 | 380 | 0 | 0 | 1 | 1321
2 | 8 | 17 | 1342 | 200 | 447 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1342
2 | 8 | 18 | 1341 | 200 | 442 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 | 1341
2 | 8 | 19 | 1315 | 200 | 425 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 1 | 1315
2 | 8 | 20 | 1284 | 200 | 404 | 181 | 21 | 84 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1284
2 | 8 | 21 | 1237 | 200 | 411 | 144 | 21 | 84 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1237
2 | 8 | 22 | 1205 | 200 | 443 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1205
2 | 8 | 23 | 1195 | 200 | 438 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 9 | 0 | 1181 | 200 | 475 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1181
2 | 9 | 1 | 1187 | 200 | 475 | 137 | 21 | 84 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 9 | 2 | 1196 | 200 | 470 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -1 | 1196
2 | 9 | 3 | 1203 | 200 | 514 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -1 | 1203
2 | 9 | 4 | 1209 | 200 | 544 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 1209
2 | 9 | 5 | 1226 | 200 | 615 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 9 | 6 | 1271 | 200 | 701 | 176 | 21 | 84 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 1271
2 | 9 | 7 | 1279 | 200 | 596 | 176 | 21 | 84 | 135 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1279
2 | 9 | 8 | 1324 | 200 | 385 | 122 | 21 | 84 | 448 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 1324
2 | 9 | 9 | 1333 | 200 | 270 | 78 | 21 | 84 | 763 | 0 | 61 | 0 | 0 | -144 | 1333
2 | 9 | 10 | 1308 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 890 | 0 | 93 | -42 | -46 | -238 | 1308
2 | 9 | 11 | 1290 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 884 | 0 | 85 | -44 | -46 | -238 | 1290
2 | 9 | 12 | 1241 | 200 | 261 | 78 | 21 | 84 | 930 | -72 | 78 | -51 | -50 | -238 | 1241
2 | 9 | 13 | 1259 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 847 | 0 | 82 | -31 | -46 | -239 | 1259
2 | 9 | 14 | 1259 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 642 | 0 | 98 | 0 | 0 | -127 | 1259
2 | 9 | 15 | 1265 | 200 | 407 | 120 | 21 | 84 | 333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 9 | 16 | 1292 | 200 | 665 | 176 | 21 | 84 | 57 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1292
2 | 9 | 17 | 1311 | 200 | 779 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 1311
2 | 9 | 18 | 1306 | 200 | 791 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 1306
2 | 9 | 19 | 1284 | 200 | 784 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1284
2 | 9 | 20 | 1263 | 200 | 768 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1263
2 | 9 | 21 | 1229 | 200 | 738 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1229
2 | 9 | 22 | 1208 | 200 | 713 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1208
2 | 9 | 23 | 1204 | 200 | 704 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1204
2 | 10 | 0 | 1194 | 200 | 683 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1194
2 | 10 | 1 | 1198 | 200 | 686 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 10 | 2 | 1206 | 200 | 646 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -1 | 1206
2 | 10 | 3 | 1211 | 200 | 646 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1211
2 | 10 | 4 | 1213 | 200 | 643 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | 0 | 1213
2 | 10 | 5 | 1218 | 200 | 638 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -1 | 1218
2 | 10 | 6 | 1226 | 200 | 627 | 184 | 21 | 84 | 8 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 1226
2 | 10 | 7 | 1220 | 200 | 418 | 184 | 21 | 84 | 214 | 0 | 54 | 0 | 46 | -1 | 1220
2 | 10 | 8 | 1222 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 641 | 0 | 41 | 0 | 0 | -102 | 1222
2 | 10 | 9 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 989 | -146 | 32 | -21 | -46 | -238 | 1211
2 | 10 | 10 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 1166 | -338 | 28 | -18 | -46 | -238 | 1193
2 | 10 | 11 | 1175 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 1201 | -386 | 30 | -20 | -50 | -238 | 1175
2 | 10 | 12 | 1156 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 1112 | -318 | 28 | -18 | -46 | -238 | 1156
2 | 10 | 13 | 1156 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 862 | -71 | 40 | -26 | -46 | -239 | 1156
2 | 10 | 14 | 1154 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 602 | 0 | 64 | 0 | 0 | -148 | 1154
2 | 10 | 15 | 1168 | 200 | 427 | 78 | 21 | 84 | 274 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 10 | 16 | 1192 | 200 | 529 | 184 | 21 | 84 | 40 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 1192
2 | 10 | 17 | 1215 | 200 | 575 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -1 | 1215
2 | 10 | 18 | 1218 | 200 | 547 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1218
2 | 10 | 19 | 1211 | 200 | 523 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 10 | 20 | 1202 | 200 | 511 | 184 | 21 | 84 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 10 | 21 | 1188 | 200 | 455 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 10 | 22 | 1172 | 200 | 473 | 112 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1172
2 | 10 | 23 | 1168 | 200 | 465 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 11 | 0 | 1152 | 200 | 275 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -1 | 1152
2 | 11 | 1 | 1165 | 200 | 307 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 11 | 2 | 1178 | 200 | 283 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1178
2 | 11 | 3 | 1184 | 200 | 273 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 46 | 0 | 1184
2 | 11 | 4 | 1186 | 200 | 322 | 158 | 21 | 84 | 0 | 0 | 355 | 0 | 46 | 0 | 1186
2 | 11 | 5 | 1184 | 200 | 358 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 309 | 0 | 46 | 0 | 1184
2 | 11 | 6 | 1184 | 200 | 354 | 164 | 21 | 84 | 4 | 0 | 311 | 0 | 46 | 0 | 1184
2 | 11 | 7 | 1177 | 200 | 277 | 158 | 21 | 84 | 103 | 0 | 284 | 0 | 50 | 0 | 1177
2 | 11 | 8 | 1177 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 317 | 0 | 267 | 0 | 0 | -45 | 1177
2 | 11 | 9 | 1172 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 520 | 0 | 235 | 0 | 0 | -220 | 1172
2 | 11 | 10 | 1154 | 200 | 253 | 78 | 21 | 84 | 684 | 0 | 202 | -85 | -46 | -237 | 1154
2 | 11 | 11 | 1146 | 200 | 252 | 78 | 21 | 84 | 787 | -64 | 199 | -131 | -46 | -234 | 1146
2 | 11 | 12 | 1133 | 200 | 251 | 78 | 21 | 84 | 809 | -95 | 198 | -131 | -50 | -232 | 1133
2 | 11 | 13 | 1124 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 754 | -51 | 206 | -136 | -46 | -236 | 1124
2 | 11 | 14 | 1123 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 605 | 0 | 223 | -55 | -46 | -237 | 1123
2 | 11 | 15 | 1138 | 200 | 251 | 78 | 21 | 84 | 366 | 0 | 200 | 0 | 0 | -62 | 1138
2 | 11 | 16 | 1175 | 200 | 412 | 180 | 21 | 84 | 71 | 0 | 162 | 0 | 46 | -1 | 1175
2 | 11 | 17 | 1215 | 200 | 538 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | 0 | 1215
2 | 11 | 18 | 1224 | 200 | 554 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -1 | 1224
2 | 11 | 19 | 1222 | 200 | 631 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1222
2 | 11 | 20 | 1214 | 200 | 648 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1214
2 | 11 | 21 | 1202 | 200 | 665 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 11 | 22 | 1178 | 200 | 652 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1178
2 | 11 | 23 | 1174 | 200 | 652 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1174
2 | 12 | 0 | 1164 | 200 | 642 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1164
2 | 12 | 1 | 1171 | 200 | 645 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1171
2 | 12 | 2 | 1184 | 200 | 608 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -1 | 1184
2 | 12 | 3 | 1192 | 200 | 606 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 1192
2 | 12 | 4 | 1196 | 200 | 593 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1196
2 | 12 | 5 | 1205 | 200 | 588 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 1205
2 | 12 | 6 | 1216 | 200 | 588 | 186 | 21 | 84 | 5 | 0 | 87 | 0 | 46 | -1 | 1216
2 | 12 | 7 | 1216 | 200 | 484 | 186 | 21 | 84 | 147 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 1216
2 | 12 | 8 | 1225 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 514 | 0 | 125 | 0 | 0 | -57 | 1225
2 | 12 | 9 | 1219 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 890 | -123 | 174 | -114 | -46 | -204 | 1219
2 | 12 | 10 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 1116 | -416 | 221 | -146 | -46 | -164 | 1206
2 | 12 | 11 | 1195 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 1157 | -475 | 288 | -190 | -46 | -179 | 1195
2 | 12 | 12 | 1181 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 1134 | -491 | 356 | -235 | -50 | -171 | 1181
2 | 12 | 13 | 1179 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 1015 | -388 | 368 | -243 | -46 | -165 | 1179
2 | 12 | 14 | 1175 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 763 | -14 | 419 | -419 | -46 | -166 | 1175
2 | 12 | 15 | 1184 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 427 | 0 | 423 | -80 | -46 | -179 | 1184
2 | 12 | 16 | 1206 | 200 | 258 | 154 | 21 | 84 | 85 | 0 | 419 | 0 | 0 | -15 | 1206
2 | 12 | 17 | 1239 | 200 | 301 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 420 | 0 | 46 | 1 | 1239
2 | 12 | 18 | 1259 | 200 | 306 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | 46 | 0 | 1259
2 | 12 | 19 | 1247 | 200 | 297 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 434 | 0 | 46 | 0 | 1247
2 | 12 | 20 | 1231 | 200 | 274 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 447 | 0 | 50 | 0 | 1231
2 | 12 | 21 | 1213 | 200 | 286 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | 0 | 46 | -1 | 1213
2 | 12 | 22 | 1187 | 200 | 281 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 401 | 0 | 46 | 0 | 1187
2 | 12 | 23 | 1184 | 200 | 280 | 154 | 21 | 84 | 0 | 0 | 399 | 0 | 46 | 0 | 1184
2 | 13 | 0 | 1172 | 200 | 289 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1172
2 | 13 | 1 | 1184 | 200 | 262 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 13 | 2 | 1195 | 200 | 290 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 1 | 1195
2 | 13 | 3 | 1201 | 200 | 273 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 407 | 0 | 46 | -1 | 1201
2 | 13 | 4 | 1211 | 200 | 286 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 403 | 0 | 46 | -1 | 1211
2 | 13 | 5 | 1227 | 200 | 313 | 180 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | 0 | 46 | -1 | 1227
2 | 13 | 6 | 1271 | 200 | 336 | 185 | 21 | 84 | 11 | 0 | 388 | 0 | 46 | 0 | 1271
2 | 13 | 7 | 1271 | 200 | 264 | 171 | 21 | 84 | 246 | 0 | 397 | 0 | 0 | -112 | 1271
2 | 13 | 8 | 1308 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 680 | 0 | 388 | -129 | -46 | -236 | 1308
2 | 13 | 9 | 1299 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 1037 | -105 | 422 | -422 | -46 | -237 | 1299
2 | 13 | 10 | 1265 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 1249 | -538 | 454 | -299 | -46 | -201 | 1265
2 | 13 | 11 | 1239 | 200 | 261 | 78 | 21 | 84 | 1312 | -632 | 468 | -308 | -46 | -199 | 1239
2 | 13 | 12 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 1290 | -695 | 504 | -333 | -50 | -151 | 1206
2 | 13 | 13 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 1148 | -368 | 512 | -512 | -46 | -164 | 1211
2 | 13 | 14 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 897 | -83 | 513 | -513 | -46 | -198 | 1211
2 | 13 | 15 | 1209 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 508 | 0 | 511 | -175 | -46 | -230 | 1209
2 | 13 | 16 | 1221 | 200 | 259 | 171 | 21 | 84 | 94 | 0 | 532 | 0 | 0 | -140 | 1221
2 | 13 | 17 | 1239 | 200 | 261 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -14 | 1239
2 | 13 | 18 | 1243 | 200 | 261 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -13 | 1243
2 | 13 | 19 | 1226 | 200 | 260 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -42 | 1226
2 | 13 | 20 | 1211 | 200 | 258 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -43 | 1211
2 | 13 | 21 | 1193 | 200 | 256 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -77 | 1193
2 | 13 | 22 | 1169 | 200 | 254 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 543 | 0 | 4 | -108 | 1169
2 | 13 | 23 | 1155 | 200 | 253 | 171 | 21 | 84 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -104 | 1155
2 | 14 | 0 | 1129 | 200 | 250 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -130 | 1129
2 | 14 | 1 | 1143 | 200 | 252 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -143 | 1143
2 | 14 | 2 | 1159 | 200 | 253 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | -127 | 1159
2 | 14 | 3 | 1171 | 200 | 254 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -120 | 1171
2 | 14 | 4 | 1180 | 200 | 255 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -119 | 1180
2 | 14 | 5 | 1193 | 200 | 256 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -85 | 1193
2 | 14 | 6 | 1207 | 200 | 258 | 173 | 21 | 84 | 11 | 0 | 550 | 0 | 0 | -90 | 1207
2 | 14 | 7 | 1202 | 200 | 257 | 173 | 21 | 84 | 191 | 0 | 547 | 0 | -37 | -234 | 1202
2 | 14 | 8 | 1220 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 557 | 0 | 519 | -214 | -46 | -238 | 1220
2 | 14 | 9 | 1225 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 899 | -61 | 475 | -475 | -46 | -210 | 1225
2 | 14 | 10 | 1212 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 1074 | -237 | 483 | -483 | -46 | -220 | 1212
2 | 14 | 11 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 1133 | -302 | 489 | -489 | -50 | -216 | 1206
2 | 14 | 12 | 1183 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 1101 | -280 | 503 | -503 | -47 | -229 | 1183
2 | 14 | 13 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 973 | -167 | 488 | -488 | -46 | -206 | 1193
2 | 14 | 14 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 709 | 0 | 490 | -362 | -46 | -237 | 1193
2 | 14 | 15 | 1191 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 418 | 0 | 468 | -49 | -46 | -239 | 1191
2 | 14 | 16 | 1202 | 200 | 257 | 173 | 21 | 84 | 79 | 0 | 459 | 0 | 0 | -71 | 1202
2 | 14 | 17 | 1211 | 200 | 288 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 14 | 18 | 1210 | 200 | 282 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -1 | 1210
2 | 14 | 19 | 1198 | 200 | 267 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -1 | 1198
2 | 14 | 20 | 1183 | 200 | 262 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -1 | 1183
2 | 14 | 21 | 1156 | 200 | 253 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -13 | 1156
2 | 14 | 22 | 1120 | 200 | 253 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 14 | 23 | 1103 | 200 | 291 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -1 | 1103
2 | 15 | 0 | 1071 | 200 | 304 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1071
2 | 15 | 1 | 1090 | 200 | 299 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1090
2 | 15 | 2 | 1118 | 200 | 356 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 15 | 3 | 1139 | 200 | 357 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 15 | 4 | 1156 | 200 | 328 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1156
2 | 15 | 5 | 1176 | 200 | 377 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1176
2 | 15 | 6 | 1188 | 200 | 408 | 170 | 21 | 84 | 10 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 1188
2 | 15 | 7 | 1188 | 200 | 315 | 159 | 21 | 84 | 164 | 0 | 241 | 0 | 4 | 0 | 1188
2 | 15 | 8 | 1216 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 389 | 0 | 198 | 0 | 0 | -13 | 1216
2 | 15 | 9 | 1225 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 559 | 0 | 176 | 0 | 0 | -153 | 1225
2 | 15 | 10 | 1221 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 673 | 0 | 154 | 0 | -10 | -238 | 1221
2 | 15 | 11 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 714 | 0 | 155 | -14 | -46 | -239 | 1211
2 | 15 | 12 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 725 | 0 | 177 | -61 | -50 | -237 | 1193
2 | 15 | 13 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 573 | 0 | 195 | 0 | 0 | -203 | 1206
2 | 15 | 14 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 393 | 0 | 173 | 0 | 0 | -1 | 1206
2 | 15 | 15 | 1206 | 200 | 436 | 120 | 21 | 84 | 200 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 15 | 16 | 1211 | 200 | 537 | 186 | 21 | 84 | 59 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 15 | 17 | 1216 | 200 | 573 | 186 | 21 | 84 | 1 | 0 | 147 | 0 | 4 | 0 | 1216
2 | 15 | 18 | 1211 | 200 | 542 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 15 | 19 | 1200 | 200 | 589 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1200
2 | 15 | 20 | 1186 | 200 | 575 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 1186
2 | 15 | 21 | 1164 | 200 | 537 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 15 | 22 | 1128 | 200 | 378 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1128
2 | 15 | 23 | 1113 | 200 | 280 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1113
2 | 16 | 0 | 1094 | 200 | 247 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -19 | 1094
2 | 16 | 1 | 1120 | 200 | 249 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -5 | 1120
2 | 16 | 2 | 1157 | 200 | 270 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 16 | 3 | 1176 | 200 | 255 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -23 | 1176
2 | 16 | 4 | 1190 | 200 | 256 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -34 | 1190
2 | 16 | 5 | 1205 | 200 | 258 | 159 | 21 | 84 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -13 | 1205
2 | 16 | 6 | 1224 | 200 | 260 | 159 | 21 | 84 | 5 | 0 | 507 | 0 | 0 | -12 | 1224
2 | 16 | 7 | 1228 | 200 | 260 | 159 | 21 | 84 | 149 | 0 | 491 | 0 | 0 | -136 | 1228
2 | 16 | 8 | 1280 | 200 | 265 | 78 | 21 | 84 | 448 | 0 | 462 | 0 | -39 | -239 | 1280
2 | 16 | 9 | 1302 | 200 | 267 | 78 | 21 | 84 | 750 | 0 | 443 | -257 | -46 | -238 | 1302
2 | 16 | 10 | 1280 | 200 | 265 | 78 | 21 | 84 | 930 | -13 | 412 | -412 | -46 | -239 | 1280
2 | 16 | 11 | 1266 | 200 | 264 | 78 | 21 | 84 | 963 | -60 | 419 | -419 | -46 | -238 | 1266
2 | 16 | 12 | 1229 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 994 | -251 | 385 | -254 | -50 | -238 | 1229
2 | 16 | 13 | 1247 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 954 | -189 | 353 | -233 | -46 | -237 | 1247
2 | 16 | 14 | 1253 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 740 | 0 | 309 | -157 | -46 | -238 | 1253
2 | 16 | 15 | 1255 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 440 | 0 | 252 | 0 | 0 | -83 | 1255
2 | 16 | 16 | 1280 | 200 | 484 | 186 | 21 | 84 | 94 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1280
2 | 16 | 17 | 1305 | 200 | 673 | 186 | 21 | 84 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1305
2 | 16 | 18 | 1300 | 200 | 718 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 1300
2 | 16 | 19 | 1280 | 200 | 705 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1280
2 | 16 | 20 | 1255 | 200 | 682 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1255
2 | 16 | 21 | 1224 | 200 | 663 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 1224
2 | 16 | 22 | 1202 | 200 | 665 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1202
2 | 16 | 23 | 1196 | 200 | 662 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 17 | 0 | 1186 | 200 | 680 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1186
2 | 17 | 1 | 1189 | 200 | 685 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 17 | 2 | 1197 | 200 | 700 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1197
2 | 17 | 3 | 1202 | 200 | 711 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1202
2 | 17 | 4 | 1206 | 200 | 714 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 17 | 5 | 1211 | 200 | 715 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 17 | 6 | 1217 | 200 | 655 | 173 | 21 | 84 | 16 | 0 | 20 | 0 | 48 | 0 | 1217
2 | 17 | 7 | 1211 | 200 | 467 | 173 | 21 | 84 | 241 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 17 | 8 | 1213 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 644 | 0 | 30 | 0 | 0 | -102 | 1213
2 | 17 | 9 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 992 | -151 | 24 | -16 | -46 | -238 | 1206
2 | 17 | 10 | 1188 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 1232 | -416 | 17 | 0 | -46 | -238 | 1188
2 | 17 | 11 | 1170 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 1326 | -520 | 11 | 0 | -46 | -238 | 1170
2 | 17 | 12 | 1136 | 200 | 251 | 78 | 21 | 84 | 1321 | -540 | 9 | 0 | -50 | -238 | 1136
2 | 17 | 13 | 1127 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 1198 | -426 | 7 | 0 | -46 | -239 | 1127
2 | 17 | 14 | 1116 | 200 | 249 | 78 | 21 | 84 | 933 | -170 | 5 | 0 | -46 | -238 | 1116
2 | 17 | 15 | 1117 | 200 | 249 | 78 | 21 | 84 | 530 | 0 | 9 | 0 | 0 | -54 | 1117
2 | 17 | 16 | 1147 | 200 | 501 | 169 | 21 | 84 | 154 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1147
2 | 17 | 17 | 1188 | 200 | 676 | 173 | 21 | 84 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 17 | 18 | 1198 | 200 | 671 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 1198
2 | 17 | 19 | 1195 | 200 | 660 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 17 | 20 | 1186 | 200 | 604 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1186
2 | 17 | 21 | 1168 | 200 | 570 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 1168
2 | 17 | 22 | 1136 | 200 | 571 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1136
2 | 17 | 23 | 1132 | 200 | 558 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 18 | 0 | 1118 | 200 | 516 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 18 | 1 | 1127 | 200 | 526 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1127
2 | 18 | 2 | 1147 | 200 | 531 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 1147
2 | 18 | 3 | 1159 | 200 | 525 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1159
2 | 18 | 4 | 1167 | 200 | 542 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1167
2 | 18 | 5 | 1169 | 200 | 542 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1169
2 | 18 | 6 | 1168 | 200 | 529 | 186 | 21 | 84 | 20 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 18 | 7 | 1144 | 200 | 315 | 134 | 21 | 84 | 276 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1144
2 | 18 | 8 | 1126 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 708 | -18 | 113 | -74 | -46 | -190 | 1126
2 | 18 | 9 | 1107 | 200 | 248 | 78 | 21 | 84 | 1054 | -396 | 84 | -55 | -46 | -165 | 1107
2 | 18 | 10 | 1073 | 200 | 245 | 78 | 21 | 84 | 1269 | -634 | 61 | -40 | -46 | -165 | 1073
2 | 18 | 11 | 1048 | 200 | 242 | 78 | 21 | 84 | 1349 | -739 | 70 | -46 | -46 | -165 | 1048
2 | 18 | 12 | 1028 | 200 | 240 | 78 | 21 | 84 | 1324 | -730 | 74 | -49 | -50 | -164 | 1028
2 | 18 | 13 | 1002 | 200 | 238 | 78 | 21 | 84 | 1208 | -638 | 67 | -44 | -46 | -166 | 1002
2 | 18 | 14 | 988 | 200 | 236 | 78 | 21 | 84 | 946 | -389 | 67 | -44 | -46 | -165 | 988
2 | 18 | 15 | 988 | 200 | 236 | 78 | 21 | 84 | 570 | -12 | 62 | -41 | -46 | -164 | 988
2 | 18 | 16 | 1030 | 200 | 380 | 134 | 21 | 84 | 158 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1030
2 | 18 | 17 | 1115 | 200 | 556 | 186 | 21 | 84 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 1115
2 | 18 | 18 | 1143 | 200 | 569 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 18 | 19 | 1137 | 200 | 494 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 50 | -1 | 1137
2 | 18 | 20 | 1118 | 200 | 502 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 18 | 21 | 1080 | 200 | 466 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1080
2 | 18 | 22 | 1034 | 200 | 439 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1034
2 | 18 | 23 | 1023 | 200 | 432 | 137 | 21 | 84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 1023
2 | 19 | 0 | 1007 | 200 | 364 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -1 | 1007
2 | 19 | 1 | 1029 | 200 | 361 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1029
2 | 19 | 2 | 1064 | 200 | 382 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 19 | 3 | 1093 | 200 | 401 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1093
2 | 19 | 4 | 1118 | 200 | 425 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -1 | 1118
2 | 19 | 5 | 1151 | 200 | 444 | 176 | 21 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1151
2 | 19 | 6 | 1175 | 200 | 409 | 181 | 21 | 84 | 13 | 0 | 221 | 0 | 46 | 0 | 1175
2 | 19 | 7 | 1172 | 200 | 287 | 163 | 21 | 84 | 193 | 0 | 225 | 0 | 0 | -1 | 1172
2 | 19 | 8 | 1203 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 521 | 0 | 188 | 0 | 0 | -146 | 1203
2 | 19 | 9 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 759 | -2 | 154 | -102 | -46 | -198 | 1206
2 | 19 | 10 | 1198 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 866 | -148 | 150 | -99 | -46 | -165 | 1198
2 | 19 | 11 | 1192 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 858 | -151 | 179 | -118 | -50 | -165 | 1192
2 | 19 | 12 | 1166 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 745 | -80 | 220 | -145 | -46 | -165 | 1166
2 | 19 | 13 | 1188 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 498 | 0 | 192 | 0 | 0 | -141 | 1188
2 | 19 | 14 | 1187 | 200 | 314 | 78 | 21 | 84 | 285 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 1187
2 | 19 | 15 | 1192 | 200 | 408 | 107 | 21 | 84 | 133 | 0 | 188 | 0 | 50 | 1 | 1192
2 | 19 | 16 | 1198 | 200 | 520 | 186 | 21 | 84 | 25 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 19 | 17 | 1200 | 200 | 524 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1200
2 | 19 | 18 | 1193 | 200 | 485 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 19 | 19 | 1179 | 200 | 441 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 | 1179
2 | 19 | 20 | 1154 | 200 | 413 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1154
2 | 19 | 21 | 1117 | 200 | 356 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -1 | 1117
2 | 19 | 22 | 1077 | 200 | 287 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -1 | 1077
2 | 19 | 23 | 1057 | 200 | 243 | 163 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -14 | 1057
2 | 20 | 0 | 1027 | 200 | 240 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -102 | 1027
2 | 20 | 1 | 1046 | 200 | 242 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -107 | 1046
2 | 20 | 2 | 1073 | 200 | 245 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -121 | 1073
2 | 20 | 3 | 1099 | 200 | 247 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -163 | 1099
2 | 20 | 4 | 1115 | 200 | 249 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -133 | 1115
2 | 20 | 5 | 1124 | 200 | 250 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -85 | 1124
2 | 20 | 6 | 1143 | 200 | 252 | 168 | 21 | 84 | 2 | 0 | 517 | 0 | 0 | -101 | 1143
2 | 20 | 7 | 1161 | 200 | 253 | 168 | 21 | 84 | 52 | 0 | 512 | 0 | 0 | -129 | 1161
2 | 20 | 8 | 1206 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 158 | 0 | 476 | 0 | 0 | -69 | 1206
2 | 20 | 9 | 1222 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 352 | 0 | 458 | 0 | -39 | -191 | 1222
2 | 20 | 10 | 1222 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 530 | 0 | 461 | -166 | -46 | -199 | 1222
2 | 20 | 11 | 1216 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 589 | 0 | 459 | -263 | -46 | -165 | 1216
2 | 20 | 12 | 1198 | 200 | 257 | 78 | 21 | 84 | 750 | 0 | 450 | -427 | -50 | -165 | 1198
2 | 20 | 13 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 714 | 0 | 427 | -359 | -46 | -166 | 1211
2 | 20 | 14 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 542 | 0 | 424 | -185 | -46 | -165 | 1211
2 | 20 | 15 | 1211 | 200 | 258 | 78 | 21 | 84 | 329 | 0 | 445 | 0 | -28 | -176 | 1211
2 | 20 | 16 | 1225 | 200 | 260 | 168 | 21 | 84 | 82 | 0 | 427 | 0 | 0 | -17 | 1225
2 | 20 | 17 | 1239 | 200 | 372 | 181 | 21 | 84 | 1 | 0 | 381 | 0 | 0 | -1 | 1239
2 | 20 | 18 | 1238 | 200 | 395 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1238
2 | 20 | 19 | 1220 | 200 | 403 | 185 | 21 | 84 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1220
2 | 20 | 20 | 1206 | 200 | 427 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 20 | 21 | 1186 | 200 | 426 | 179 | 21 | 84 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1186
2 | 20 | 22 | 1156 | 200 | 403 | 170 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1156
2 | 20 | 23 | 1143 | 200 | 375 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -1 | 1143
2 | 21 | 0 | 1120 | 200 | 471 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 21 | 1 | 1143 | 200 | 515 | 128 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -1 | 1143
2 | 21 | 2 | 1156 | 200 | 524 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1156
2 | 21 | 3 | 1169 | 200 | 540 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -1 | 1169
2 | 21 | 4 | 1180 | 200 | 576 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1180
2 | 21 | 5 | 1194 | 200 | 643 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1194
2 | 21 | 6 | 1216 | 200 | 697 | 145 | 21 | 84 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 21 | 7 | 1239 | 200 | 692 | 145 | 21 | 84 | 36 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1239
2 | 21 | 8 | 1323 | 200 | 762 | 145 | 21 | 84 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1323
2 | 21 | 9 | 1370 | 200 | 722 | 145 | 21 | 84 | 118 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 1370
2 | 21 | 10 | 1365 | 200 | 732 | 145 | 21 | 84 | 134 | 0 | 36 | 0 | 0 | 13 | 1365
2 | 21 | 11 | 1365 | 200 | 744 | 145 | 21 | 84 | 124 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7 | 1365
2 | 21 | 12 | 1317 | 200 | 700 | 145 | 21 | 84 | 118 | 0 | 40 | 0 | 0 | 9 | 1317
2 | 21 | 13 | 1347 | 200 | 744 | 145 | 21 | 84 | 95 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 1347
2 | 21 | 14 | 1346 | 200 | 745 | 145 | 21 | 84 | 65 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 21 | 15 | 1347 | 200 | 776 | 145 | 21 | 84 | 26 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1347
2 | 21 | 16 | 1371 | 200 | 826 | 145 | 21 | 84 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1371
2 | 21 | 17 | 1372 | 200 | 845 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1372
2 | 21 | 18 | 1370 | 200 | 870 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1370
2 | 21 | 19 | 1339 | 200 | 834 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 1339
2 | 21 | 20 | 1308 | 200 | 780 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 1308
2 | 21 | 21 | 1265 | 200 | 720 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 21 | 22 | 1222 | 200 | 675 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 1222
2 | 21 | 23 | 1209 | 200 | 648 | 145 | 21 | 84 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 22 | 0 | 1195 | 200 | 633 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1195
2 | 22 | 1 | 1199 | 200 | 635 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1199
2 | 22 | 2 | 1207 | 200 | 651 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1207
2 | 22 | 3 | 1213 | 200 | 632 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1213
2 | 22 | 4 | 1224 | 200 | 625 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1224
2 | 22 | 5 | 1265 | 200 | 670 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 22 | 6 | 1316 | 200 | 716 | 141 | 21 | 84 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1316
2 | 22 | 7 | 1336 | 200 | 745 | 141 | 21 | 84 | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1336
2 | 22 | 8 | 1430 | 200 | 802 | 141 | 21 | 84 | 23 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1430
2 | 22 | 9 | 1469 | 200 | 755 | 141 | 21 | 84 | 31 | 0 | 191 | 0 | 46 | 0 | 1469
2 | 22 | 10 | 1436 | 200 | 704 | 141 | 21 | 84 | 70 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1436
2 | 22 | 11 | 1414 | 200 | 601 | 141 | 21 | 84 | 128 | 0 | 240 | 0 | 0 | -1 | 1414
2 | 22 | 12 | 1352 | 200 | 547 | 141 | 21 | 84 | 136 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1352
2 | 22 | 13 | 1365 | 200 | 522 | 141 | 21 | 84 | 162 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 22 | 14 | 1349 | 200 | 498 | 141 | 21 | 84 | 154 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1349
2 | 22 | 15 | 1345 | 200 | 520 | 141 | 21 | 84 | 90 | 0 | 288 | 0 | 0 | 1 | 1345
2 | 22 | 16 | 1355 | 200 | 566 | 141 | 21 | 84 | 32 | 0 | 312 | 0 | 0 | -1 | 1355
2 | 22 | 17 | 1365 | 200 | 624 | 141 | 21 | 84 | 1 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1365
2 | 22 | 18 | 1362 | 200 | 590 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 279 | 0 | 46 | 1 | 1362
2 | 22 | 19 | 1330 | 200 | 636 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 1 | 1330
2 | 22 | 20 | 1293 | 200 | 632 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -1 | 1293
2 | 22 | 21 | 1252 | 200 | 636 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1252
2 | 22 | 22 | 1216 | 200 | 618 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 22 | 23 | 1209 | 200 | 623 | 141 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1209
2 | 23 | 0 | 1194 | 200 | 626 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1194
2 | 23 | 1 | 1196 | 200 | 588 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | 1 | 1196
2 | 23 | 2 | 1202 | 200 | 653 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1202
2 | 23 | 3 | 1206 | 200 | 669 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 23 | 4 | 1206 | 200 | 696 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 23 | 5 | 1209 | 200 | 719 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1209
2 | 23 | 6 | 1217 | 200 | 690 | 142 | 21 | 84 | 1 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 1217
2 | 23 | 7 | 1226 | 200 | 725 | 142 | 21 | 84 | 14 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1 | 1226
2 | 23 | 8 | 1280 | 200 | 694 | 142 | 21 | 84 | 46 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1280
2 | 23 | 9 | 1303 | 200 | 742 | 142 | 21 | 84 | 66 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1303
2 | 23 | 10 | 1282 | 200 | 647 | 142 | 21 | 84 | 113 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1282
2 | 23 | 11 | 1265 | 200 | 592 | 142 | 21 | 84 | 122 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 23 | 12 | 1239 | 200 | 470 | 142 | 21 | 84 | 129 | 0 | 147 | 0 | 46 | 0 | 1239
2 | 23 | 13 | 1231 | 200 | 448 | 127 | 21 | 84 | 135 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1231
2 | 23 | 14 | 1226 | 200 | 455 | 132 | 21 | 84 | 113 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 23 | 15 | 1226 | 200 | 463 | 142 | 21 | 84 | 84 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 23 | 16 | 1241 | 200 | 569 | 142 | 21 | 84 | 26 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1241
2 | 23 | 17 | 1279 | 200 | 621 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 165 | 0 | 46 | 0 | 1279
2 | 23 | 18 | 1294 | 200 | 649 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | 1 | 1294
2 | 23 | 19 | 1276 | 200 | 644 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 46 | 0 | 1276
2 | 23 | 20 | 1256 | 200 | 668 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1256
2 | 23 | 21 | 1229 | 200 | 592 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 48 | 0 | 1229
2 | 23 | 22 | 1200 | 200 | 609 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1200
2 | 23 | 23 | 1193 | 200 | 610 | 142 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 24 | 0 | 1183 | 200 | 554 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1183
2 | 24 | 1 | 1184 | 200 | 490 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | 1 | 1184
2 | 24 | 2 | 1192 | 200 | 566 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1192
2 | 24 | 3 | 1194 | 200 | 595 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1194
2 | 24 | 4 | 1198 | 200 | 609 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 24 | 5 | 1203 | 200 | 562 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48 | 0 | 1203
2 | 24 | 6 | 1208 | 200 | 620 | 172 | 21 | 84 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1208
2 | 24 | 7 | 1206 | 200 | 580 | 172 | 21 | 84 | 88 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 24 | 8 | 1211 | 200 | 473 | 172 | 21 | 84 | 198 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1211
2 | 24 | 9 | 1216 | 200 | 432 | 84 | 21 | 84 | 322 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 24 | 10 | 1206 | 200 | 313 | 78 | 21 | 84 | 422 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 24 | 11 | 1193 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 524 | 0 | 84 | 0 | -46 | -8 | 1193
2 | 24 | 12 | 1178 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 618 | 0 | 113 | 0 | -50 | -141 | 1178
2 | 24 | 13 | 1169 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 620 | 0 | 148 | 0 | -46 | -190 | 1169
2 | 24 | 14 | 1163 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 561 | 0 | 197 | 0 | -14 | -218 | 1163
2 | 24 | 15 | 1164 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 377 | 0 | 215 | 0 | 0 | -65 | 1164
2 | 24 | 16 | 1189 | 200 | 459 | 78 | 21 | 84 | 126 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 24 | 17 | 1218 | 200 | 470 | 172 | 21 | 84 | 4 | 0 | 221 | 0 | 46 | 0 | 1218
2 | 24 | 18 | 1236 | 200 | 565 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 1236
2 | 24 | 19 | 1226 | 200 | 602 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 24 | 20 | 1216 | 200 | 589 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 1216
2 | 24 | 21 | 1202 | 200 | 674 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 24 | 22 | 1184 | 200 | 673 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 24 | 23 | 1180 | 200 | 675 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1180
2 | 25 | 0 | 1168 | 200 | 680 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 25 | 1 | 1172 | 200 | 687 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1172
2 | 25 | 2 | 1181 | 200 | 686 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1181
2 | 25 | 3 | 1187 | 200 | 676 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 1187
2 | 25 | 4 | 1189 | 200 | 666 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 25 | 5 | 1191 | 200 | 648 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 1191
2 | 25 | 6 | 1192 | 200 | 622 | 166 | 21 | 84 | 12 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1192
2 | 25 | 7 | 1189 | 200 | 546 | 166 | 21 | 84 | 114 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 1189
2 | 25 | 8 | 1198 | 200 | 466 | 116 | 21 | 84 | 253 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1198
2 | 25 | 9 | 1197 | 200 | 347 | 78 | 21 | 84 | 384 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1197
2 | 25 | 10 | 1187 | 200 | 256 | 78 | 21 | 84 | 454 | 0 | 96 | 0 | 0 | -2 | 1187
2 | 25 | 11 | 1174 | 200 | 255 | 78 | 21 | 84 | 468 | 0 | 106 | 0 | 0 | -38 | 1174
2 | 25 | 12 | 1165 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 424 | 0 | 107 | 0 | 0 | -3 | 1165
2 | 25 | 13 | 1156 | 200 | 344 | 78 | 21 | 84 | 316 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1156
2 | 25 | 14 | 1158 | 200 | 465 | 78 | 21 | 84 | 196 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1158
2 | 25 | 15 | 1170 | 200 | 507 | 152 | 21 | 84 | 94 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1170
2 | 25 | 16 | 1194 | 200 | 596 | 166 | 21 | 84 | 25 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1194
2 | 25 | 17 | 1224 | 200 | 640 | 166 | 21 | 84 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1224
2 | 25 | 18 | 1233 | 200 | 632 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 1233
2 | 25 | 19 | 1226 | 200 | 611 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 1226
2 | 25 | 20 | 1217 | 200 | 557 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -1 | 1217
2 | 25 | 21 | 1200 | 200 | 602 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1200
2 | 25 | 22 | 1170 | 200 | 575 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 1170
2 | 25 | 23 | 1160 | 200 | 571 | 166 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1160
2 | 26 | 0 | 1143 | 200 | 555 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1143
2 | 26 | 1 | 1150 | 200 | 579 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 1150
2 | 26 | 2 | 1167 | 200 | 592 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1167
2 | 26 | 3 | 1176 | 200 | 598 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1176
2 | 26 | 4 | 1188 | 200 | 575 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1188
2 | 26 | 5 | 1206 | 200 | 606 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1206
2 | 26 | 6 | 1238 | 200 | 608 | 175 | 21 | 84 | 3 | 0 | 121 | 0 | 25 | 1 | 1238
2 | 26 | 7 | 1251 | 200 | 596 | 175 | 21 | 84 | 45 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 1251
2 | 26 | 8 | 1312 | 200 | 505 | 175 | 21 | 84 | 181 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1312
2 | 26 | 9 | 1332 | 200 | 376 | 126 | 21 | 84 | 375 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1332
2 | 26 | 10 | 1306 | 200 | 268 | 78 | 21 | 84 | 596 | 0 | 164 | 0 | 0 | -105 | 1306
2 | 26 | 11 | 1290 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 743 | 0 | 141 | 0 | -7 | -236 | 1290
2 | 26 | 12 | 1238 | 200 | 261 | 78 | 21 | 84 | 704 | 0 | 151 | 0 | -24 | -237 | 1238
2 | 26 | 13 | 1257 | 200 | 263 | 78 | 21 | 84 | 654 | 0 | 170 | 0 | 0 | -213 | 1257
2 | 26 | 14 | 1252 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 596 | 0 | 235 | 0 | 0 | -224 | 1252
2 | 26 | 15 | 1254 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 369 | 0 | 271 | 0 | 0 | -31 | 1254
2 | 26 | 16 | 1280 | 200 | 399 | 175 | 21 | 84 | 93 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1280
2 | 26 | 17 | 1308 | 200 | 526 | 175 | 21 | 84 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1308
2 | 26 | 18 | 1317 | 200 | 554 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1317
2 | 26 | 19 | 1294 | 200 | 501 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1294
2 | 26 | 20 | 1265 | 200 | 447 | 175 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 26 | 21 | 1226 | 200 | 410 | 157 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 26 | 22 | 1202 | 200 | 389 | 98 | 21 | 84 | 0 | 0 | 360 | 0 | 50 | 0 | 1202
2 | 26 | 23 | 1193 | 200 | 449 | 85 | 21 | 84 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 27 | 0 | 1180 | 200 | 428 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 1 | 1180
2 | 27 | 1 | 1187 | 200 | 413 | 78 | 21 | 84 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 27 | 2 | 1196 | 200 | 441 | 80 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 27 | 3 | 1203 | 200 | 437 | 87 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1203
2 | 27 | 4 | 1209 | 200 | 436 | 140 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 27 | 5 | 1225 | 200 | 476 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 27 | 6 | 1260 | 200 | 426 | 169 | 21 | 84 | 16 | 0 | 299 | 0 | 46 | -1 | 1260
2 | 27 | 7 | 1272 | 200 | 403 | 150 | 21 | 84 | 116 | 0 | 299 | 0 | 0 | -1 | 1272
2 | 27 | 8 | 1340 | 200 | 387 | 166 | 21 | 84 | 270 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1340
2 | 27 | 9 | 1377 | 200 | 401 | 169 | 21 | 84 | 315 | 0 | 188 | 0 | 0 | -1 | 1377
2 | 27 | 10 | 1364 | 200 | 378 | 151 | 21 | 84 | 364 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1364
2 | 27 | 11 | 1346 | 200 | 378 | 132 | 21 | 84 | 387 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1346
2 | 27 | 12 | 1293 | 200 | 332 | 78 | 21 | 84 | 449 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1293
2 | 27 | 13 | 1305 | 200 | 379 | 89 | 21 | 84 | 412 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1305
2 | 27 | 14 | 1297 | 200 | 391 | 134 | 21 | 84 | 330 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1297
2 | 27 | 15 | 1290 | 200 | 433 | 169 | 21 | 84 | 232 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1290
2 | 27 | 16 | 1302 | 200 | 597 | 169 | 21 | 84 | 82 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 1302
2 | 27 | 17 | 1322 | 200 | 737 | 169 | 21 | 84 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1322
2 | 27 | 18 | 1324 | 200 | 752 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 1324
2 | 27 | 19 | 1297 | 200 | 717 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 1297
2 | 27 | 20 | 1265 | 200 | 673 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1265
2 | 27 | 21 | 1225 | 200 | 626 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1225
2 | 27 | 22 | 1196 | 200 | 550 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 27 | 23 | 1188 | 200 | 498 | 169 | 21 | 84 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 28 | 0 | 1172 | 200 | 453 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1172
2 | 28 | 1 | 1177 | 200 | 440 | 165 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 1 | 1177
2 | 28 | 2 | 1188 | 200 | 427 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -1 | 1188
2 | 28 | 3 | 1194 | 200 | 429 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -1 | 1194
2 | 28 | 4 | 1203 | 200 | 418 | 173 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 1 | 1203
2 | 28 | 5 | 1214 | 200 | 364 | 182 | 21 | 84 | 0 | 0 | 318 | 0 | 46 | -1 | 1214
2 | 28 | 6 | 1239 | 200 | 412 | 186 | 21 | 84 | 31 | 0 | 306 | 0 | 0 | -1 | 1239
2 | 28 | 7 | 1239 | 200 | 261 | 139 | 21 | 84 | 223 | 0 | 313 | 0 | 0 | -2 | 1239
2 | 28 | 8 | 1280 | 200 | 265 | 78 | 21 | 84 | 506 | 0 | 293 | 0 | 0 | -167 | 1280
2 | 28 | 9 | 1293 | 200 | 266 | 78 | 21 | 84 | 739 | 0 | 271 | -82 | -46 | -238 | 1293
2 | 28 | 10 | 1272 | 200 | 264 | 78 | 21 | 84 | 897 | -79 | 268 | -177 | -46 | -238 | 1272
2 | 28 | 11 | 1254 | 200 | 262 | 78 | 21 | 84 | 1081 | -290 | 297 | -196 | -46 | -237 | 1254
2 | 28 | 12 | 1218 | 200 | 259 | 78 | 21 | 84 | 1107 | -467 | 326 | -215 | -50 | -125 | 1218
2 | 28 | 13 | 1228 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 1044 | -307 | 389 | -257 | -46 | -238 | 1228
2 | 28 | 14 | 1226 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 856 | 0 | 393 | -381 | -46 | -239 | 1226
2 | 28 | 15 | 1226 | 200 | 260 | 78 | 21 | 84 | 537 | 0 | 387 | -56 | -46 | -239 | 1226
2 | 28 | 16 | 1251 | 200 | 275 | 139 | 21 | 84 | 156 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1251
2 | 28 | 17 | 1277 | 200 | 429 | 186 | 21 | 84 | 4 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1277
2 | 28 | 18 | 1290 | 200 | 483 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1290
2 | 28 | 19 | 1272 | 200 | 439 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 292 | 0 | 50 | 0 | 1272
2 | 28 | 20 | 1242 | 200 | 482 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1242
2 | 28 | 21 | 1214 | 200 | 448 | 186 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 1 | 1214
2 | 28 | 22 | 1192 | 200 | 388 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 282 | 0 | 46 | -1 | 1192
2 | 28 | 23 | 1180 | 200 | 395 | 168 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 46 | 0 | 1180
2 | 29 | 0 | 905 | 200 | 228 | 143 | 21 | 84 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -11 | 905
2 | 29 | 1 | 921 | 200 | 230 | 137 | 21 | 84 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -9 | 921
2 | 29 | 2 | 952 | 200 | 233 | 152 | 21 | 84 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -2 | 952
2 | 29 | 3 | 973 | 200 | 238 | 164 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 973
2 | 29 | 4 | 998 | 200 | 250 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 998
2 | 29 | 5 | 1050 | 200 | 345 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1050
2 | 29 | 6 | 1121 | 200 | 437 | 177 | 21 | 84 | 29 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1121
2 | 29 | 7 | 1117 | 200 | 287 | 170 | 21 | 84 | 254 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 29 | 8 | 1165 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 614 | 0 | 61 | 0 | 0 | -147 | 1165
2 | 29 | 9 | 1173 | 200 | 254 | 78 | 21 | 84 | 906 | -113 | 66 | -44 | -46 | -233 | 1173
2 | 29 | 10 | 1123 | 200 | 250 | 78 | 21 | 84 | 1092 | -340 | 56 | -37 | -46 | -235 | 1123
2 | 29 | 11 | 1089 | 200 | 246 | 78 | 21 | 84 | 1129 | -406 | 55 | -36 | -46 | -236 | 1089
2 | 29 | 12 | 1000 | 200 | 238 | 78 | 21 | 84 | 1066 | -417 | 45 | -30 | -50 | -235 | 1000
2 | 29 | 13 | 1040 | 200 | 242 | 78 | 21 | 84 | 852 | -165 | 30 | -20 | -46 | -236 | 1040
2 | 29 | 14 | 1049 | 200 | 242 | 78 | 21 | 84 | 585 | 0 | 17 | 0 | 0 | -178 | 1049
2 | 29 | 15 | 1058 | 200 | 265 | 122 | 21 | 84 | 352 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1058
2 | 29 | 16 | 1096 | 200 | 492 | 177 | 21 | 84 | 113 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1096
2 | 29 | 17 | 1131 | 200 | 637 | 177 | 21 | 84 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1131
2 | 29 | 18 | 1144 | 200 | 651 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1144
2 | 29 | 19 | 1104 | 200 | 609 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1104
2 | 29 | 20 | 1061 | 200 | 551 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1061
2 | 29 | 21 | 986 | 200 | 404 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 986
2 | 29 | 22 | 908 | 200 | 366 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 908
2 | 29 | 23 | 888 | 200 | 327 | 177 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 888
3 | 1 | 0 | 861 | 200 | 228 | 245 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -26 | 861
3 | 1 | 1 | 880 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -19 | 880
3 | 1 | 2 | 924 | 200 | 230 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 924
3 | 1 | 3 | 957 | 200 | 276 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 957
3 | 1 | 4 | 989 | 200 | 293 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 989
3 | 1 | 5 | 1053 | 200 | 366 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1053
3 | 1 | 6 | 1124 | 200 | 427 | 246 | 21 | 84 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1124
3 | 1 | 7 | 1162 | 200 | 417 | 246 | 21 | 84 | 16 | 0 | 131 | 0 | 46 | 1 | 1162
3 | 1 | 8 | 1262 | 200 | 487 | 246 | 21 | 84 | 40 | 0 | 137 | 0 | 46 | 1 | 1262
3 | 1 | 9 | 1297 | 200 | 506 | 246 | 21 | 84 | 132 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 1297
3 | 1 | 10 | 1250 | 200 | 375 | 246 | 21 | 84 | 224 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1250
3 | 1 | 11 | 1203 | 200 | 274 | 118 | 21 | 84 | 410 | 0 | 88 | 0 | 0 | 8 | 1203
3 | 1 | 12 | 1115 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 563 | 0 | 87 | 0 | -46 | -161 | 1115
3 | 1 | 13 | 1127 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 646 | 0 | 103 | -10 | -50 | -235 | 1127
3 | 1 | 14 | 1106 | 200 | 248 | 118 | 21 | 84 | 588 | 0 | 120 | 0 | -46 | -227 | 1106
3 | 1 | 15 | 1097 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 333 | 0 | 257 | 0 | 0 | -163 | 1097
3 | 1 | 16 | 1136 | 200 | 251 | 155 | 21 | 84 | 132 | 0 | 368 | 0 | 0 | -75 | 1136
3 | 1 | 17 | 1152 | 200 | 267 | 204 | 21 | 84 | 7 | 0 | 368 | 0 | 0 | 1 | 1152
3 | 1 | 18 | 1155 | 200 | 257 | 194 | 21 | 84 | 0 | 0 | 396 | 0 | 4 | -1 | 1155
3 | 1 | 19 | 1123 | 200 | 250 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -13 | 1123
3 | 1 | 20 | 1084 | 200 | 246 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -89 | 1084
3 | 1 | 21 | 1032 | 200 | 241 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -184 | 1032
3 | 1 | 22 | 977 | 200 | 235 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 557 | 0 | -41 | -234 | 977
3 | 1 | 23 | 1001 | 200 | 238 | 155 | 21 | 84 | 0 | 0 | 607 | -20 | -48 | -236 | 1001
3 | 2 | 0 | 979 | 200 | 235 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 601 | -112 | -46 | -234 | 979
3 | 2 | 1 | 1005 | 200 | 238 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 595 | -82 | -46 | -235 | 1005
3 | 2 | 2 | 1036 | 200 | 241 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 600 | -58 | -46 | -236 | 1036
3 | 2 | 3 | 1054 | 200 | 243 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 589 | -32 | -46 | -235 | 1054
3 | 2 | 4 | 1068 | 200 | 244 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 581 | -11 | -46 | -235 | 1068
3 | 2 | 5 | 1084 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 587 | -3 | -46 | -235 | 1084
3 | 2 | 6 | 1097 | 200 | 247 | 230 | 21 | 84 | 18 | 0 | 571 | 0 | -38 | -236 | 1097
3 | 2 | 7 | 1084 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 128 | 0 | 570 | -114 | -46 | -235 | 1084
3 | 2 | 8 | 1134 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 324 | 0 | 578 | -160 | -46 | -236 | 1134
3 | 2 | 9 | 1161 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 546 | 0 | 584 | -365 | -46 | -234 | 1161
3 | 2 | 10 | 1129 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 674 | 0 | 590 | -526 | -46 | -236 | 1129
3 | 2 | 11 | 1103 | 200 | 248 | 118 | 21 | 84 | 755 | -41 | 594 | -594 | -46 | -236 | 1103
3 | 2 | 12 | 1053 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 780 | -108 | 588 | -588 | -48 | -237 | 1053
3 | 2 | 13 | 1046 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 741 | -79 | 592 | -592 | -46 | -235 | 1046
3 | 2 | 14 | 1041 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 565 | 0 | 585 | -493 | -46 | -235 | 1041
3 | 2 | 15 | 1054 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 324 | 0 | 575 | -229 | -46 | -236 | 1054
3 | 2 | 16 | 1089 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 112 | 0 | 574 | -98 | -46 | -234 | 1089
3 | 2 | 17 | 1177 | 200 | 255 | 230 | 21 | 84 | 6 | 0 | 564 | 0 | 4 | -187 | 1177
3 | 2 | 18 | 1206 | 200 | 258 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -141 | 1206
3 | 2 | 19 | 1182 | 200 | 255 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -148 | 1182
3 | 2 | 20 | 1141 | 200 | 251 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -168 | 1141
3 | 2 | 21 | 1080 | 200 | 245 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -225 | 1080
3 | 2 | 22 | 1003 | 200 | 238 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 531 | -19 | -46 | -236 | 1003
3 | 2 | 23 | 991 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 514 | -9 | -50 | -236 | 991
3 | 3 | 0 | 942 | 200 | 232 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 513 | -48 | -46 | -235 | 942
3 | 3 | 1 | 963 | 200 | 234 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 428 | 0 | -4 | -221 | 963
3 | 3 | 2 | 984 | 200 | 236 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -119 | 984
3 | 3 | 3 | 997 | 200 | 237 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -38 | 997
3 | 3 | 4 | 1007 | 200 | 240 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | 0 | 1007
3 | 3 | 5 | 1015 | 200 | 312 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 0 | 1015
3 | 3 | 6 | 1028 | 200 | 328 | 246 | 21 | 84 | 24 | 0 | 74 | 0 | 50 | 1 | 1028
3 | 3 | 7 | 982 | 200 | 236 | 235 | 21 | 84 | 168 | 0 | 64 | 0 | 0 | -26 | 982
3 | 3 | 8 | 991 | 200 | 237 | 118 | 21 | 84 | 423 | 0 | 68 | 0 | 0 | -160 | 991
3 | 3 | 9 | 1004 | 200 | 238 | 118 | 21 | 84 | 635 | -59 | 93 | -61 | -46 | -219 | 1004
3 | 3 | 10 | 974 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 712 | -200 | 98 | -65 | -46 | -183 | 974
3 | 3 | 11 | 944 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 756 | -243 | 115 | -76 | -46 | -217 | 944
3 | 3 | 12 | 914 | 200 | 229 | 118 | 21 | 84 | 780 | -293 | 111 | -73 | -50 | -213 | 914
3 | 3 | 13 | 893 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 678 | -195 | 118 | -78 | -46 | -235 | 893
3 | 3 | 14 | 883 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 501 | -28 | 120 | -79 | -46 | -236 | 883
3 | 3 | 15 | 904 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 296 | 0 | 161 | 0 | -46 | -158 | 904
3 | 3 | 16 | 967 | 200 | 234 | 221 | 21 | 84 | 66 | 0 | 296 | 0 | 0 | -155 | 967
3 | 3 | 17 | 1090 | 200 | 246 | 242 | 21 | 84 | 2 | 0 | 280 | 0 | 14 | 1 | 1090
3 | 3 | 18 | 1119 | 200 | 249 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -3 | 1119
3 | 3 | 19 | 1096 | 200 | 247 | 227 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -51 | 1096
3 | 3 | 20 | 1064 | 200 | 244 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -102 | 1064
3 | 3 | 21 | 1010 | 200 | 239 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | -173 | 1010
3 | 3 | 22 | 936 | 200 | 231 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 459 | 0 | -46 | -234 | 936
3 | 3 | 23 | 918 | 200 | 230 | 221 | 21 | 84 | 0 | 0 | 474 | -27 | -50 | -235 | 918
3 | 4 | 0 | 907 | 200 | 229 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 432 | 0 | -44 | -235 | 907
3 | 4 | 1 | 941 | 200 | 232 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -232 | 941
3 | 4 | 2 | 993 | 200 | 237 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -163 | 993
3 | 4 | 3 | 1030 | 200 | 241 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -104 | 1030
3 | 4 | 4 | 1055 | 200 | 243 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -73 | 1055
3 | 4 | 5 | 1128 | 200 | 250 | 245 | 21 | 84 | 0 | 0 | 296 | 0 | 32 | 0 | 1128
3 | 4 | 6 | 1211 | 200 | 358 | 246 | 21 | 84 | 8 | 0 | 248 | 0 | 46 | 0 | 1211
3 | 4 | 7 | 1229 | 200 | 383 | 246 | 21 | 84 | 68 | 0 | 181 | 0 | 46 | 0 | 1229
3 | 4 | 8 | 1307 | 200 | 281 | 183 | 21 | 84 | 266 | 0 | 225 | 0 | 46 | 1 | 1307
3 | 4 | 9 | 1351 | 200 | 272 | 118 | 21 | 84 | 561 | 0 | 304 | 0 | 0 | -209 | 1351
3 | 4 | 10 | 1314 | 200 | 268 | 118 | 21 | 84 | 704 | 0 | 353 | -155 | -46 | -233 | 1314
3 | 4 | 11 | 1288 | 200 | 266 | 118 | 21 | 84 | 737 | 0 | 415 | -285 | -46 | -222 | 1288
3 | 4 | 12 | 1218 | 200 | 259 | 118 | 21 | 84 | 733 | 0 | 450 | -389 | -50 | -208 | 1218
3 | 4 | 13 | 1249 | 200 | 262 | 118 | 21 | 84 | 679 | 0 | 478 | -366 | -46 | -181 | 1249
3 | 4 | 14 | 1233 | 200 | 260 | 118 | 21 | 84 | 508 | 0 | 502 | -181 | -46 | -233 | 1233
3 | 4 | 15 | 1238 | 200 | 261 | 118 | 21 | 84 | 329 | 0 | 500 | 0 | -43 | -232 | 1238
3 | 4 | 16 | 1268 | 200 | 264 | 220 | 21 | 84 | 95 | 0 | 523 | 0 | 0 | -139 | 1268
3 | 4 | 17 | 1295 | 200 | 266 | 226 | 21 | 84 | 3 | 0 | 522 | 0 | 0 | -27 | 1295
3 | 4 | 18 | 1302 | 200 | 267 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -26 | 1302
3 | 4 | 19 | 1268 | 200 | 264 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -32 | 1268
3 | 4 | 20 | 1214 | 200 | 259 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -48 | 1214
3 | 4 | 21 | 1130 | 200 | 250 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -79 | 1130
3 | 4 | 22 | 1037 | 200 | 241 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -143 | 1037
3 | 4 | 23 | 1014 | 200 | 239 | 220 | 21 | 84 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -166 | 1014
3 | 5 | 0 | 969 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -78 | 969
3 | 5 | 1 | 983 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -48 | 983
3 | 5 | 2 | 1010 | 200 | 239 | 118 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | -13 | 1010
3 | 5 | 3 | 1029 | 200 | 261 | 128 | 21 | 84 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -1 | 1029
3 | 5 | 4 | 1047 | 200 | 272 | 167 | 21 | 84 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -1 | 1047
3 | 5 | 5 | 1102 | 200 | 306 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1102
3 | 5 | 6 | 1174 | 200 | 418 | 228 | 21 | 84 | 14 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1174
3 | 5 | 7 | 1186 | 200 | 393 | 228 | 21 | 84 | 110 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1186
3 | 5 | 8 | 1262 | 200 | 343 | 228 | 21 | 84 | 292 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1262
3 | 5 | 9 | 1293 | 200 | 342 | 215 | 21 | 84 | 376 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1293
3 | 5 | 10 | 1255 | 200 | 325 | 144 | 21 | 84 | 426 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 1255
3 | 5 | 11 | 1236 | 200 | 310 | 118 | 21 | 84 | 444 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1236
3 | 5 | 12 | 1170 | 200 | 265 | 118 | 21 | 84 | 388 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 1170
3 | 5 | 13 | 1228 | 200 | 329 | 189 | 21 | 84 | 277 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1228
3 | 5 | 14 | 1234 | 200 | 334 | 228 | 21 | 84 | 203 | 0 | 118 | 0 | 46 | 0 | 1234
3 | 5 | 15 | 1228 | 200 | 472 | 228 | 21 | 84 | 124 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1228
3 | 5 | 16 | 1250 | 200 | 545 | 228 | 21 | 84 | 42 | 0 | 84 | 0 | 46 | 0 | 1250
3 | 5 | 17 | 1262 | 200 | 628 | 228 | 21 | 84 | 2 | 0 | 66 | 0 | 34 | -1 | 1262
3 | 5 | 18 | 1272 | 200 | 639 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1272
3 | 5 | 19 | 1248 | 200 | 614 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 1248
3 | 5 | 20 | 1233 | 200 | 651 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1233
3 | 5 | 21 | 1170 | 200 | 606 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1170
3 | 5 | 22 | 1079 | 200 | 517 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1079
3 | 5 | 23 | 1050 | 200 | 478 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1050
3 | 6 | 0 | 1013 | 200 | 473 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1013
3 | 6 | 1 | 1024 | 200 | 482 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1024
3 | 6 | 2 | 1037 | 200 | 483 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1037
3 | 6 | 3 | 1052 | 200 | 482 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1052
3 | 6 | 4 | 1067 | 200 | 490 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 1067
3 | 6 | 5 | 1125 | 200 | 554 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 1125
3 | 6 | 6 | 1197 | 200 | 577 | 193 | 21 | 84 | 10 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1197
3 | 6 | 7 | 1230 | 200 | 576 | 193 | 21 | 84 | 48 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 1230
3 | 6 | 8 | 1329 | 200 | 634 | 193 | 21 | 84 | 106 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1329
3 | 6 | 9 | 1362 | 200 | 616 | 193 | 21 | 84 | 166 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 1362
3 | 6 | 10 | 1344 | 200 | 585 | 193 | 21 | 84 | 180 | 0 | 36 | 0 | 46 | -1 | 1344
3 | 6 | 11 | 1310 | 200 | 524 | 193 | 21 | 84 | 192 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 1310
3 | 6 | 12 | 1237 | 200 | 464 | 193 | 21 | 84 | 197 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1237
3 | 6 | 13 | 1265 | 200 | 421 | 193 | 21 | 84 | 208 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1265
3 | 6 | 14 | 1255 | 200 | 405 | 193 | 21 | 84 | 172 | 0 | 181 | 0 | 0 | -1 | 1255
3 | 6 | 15 | 1241 | 200 | 384 | 193 | 21 | 84 | 114 | 0 | 200 | 0 | 46 | -1 | 1241
3 | 6 | 16 | 1264 | 200 | 517 | 193 | 21 | 84 | 39 | 0 | 211 | 0 | 0 | -1 | 1264
3 | 6 | 17 | 1268 | 200 | 557 | 193 | 21 | 84 | 3 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1 | 1268
3 | 6 | 18 | 1269 | 200 | 525 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46 | 0 | 1269
3 | 6 | 19 | 1236 | 200 | 563 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -1 | 1236
3 | 6 | 20 | 1187 | 200 | 503 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | 0 | 1187
3 | 6 | 21 | 1103 | 200 | 439 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | 50 | -1 | 1103
3 | 6 | 22 | 1019 | 200 | 415 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1019
3 | 6 | 23 | 986 | 200 | 356 | 193 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 986
3 | 7 | 0 | 949 | 200 | 252 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 949
3 | 7 | 1 | 956 | 200 | 252 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 956
3 | 7 | 2 | 996 | 200 | 284 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -1 | 996
3 | 7 | 3 | 1012 | 200 | 313 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -1 | 1012
3 | 7 | 4 | 1032 | 200 | 358 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -1 | 1032
3 | 7 | 5 | 1093 | 200 | 455 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 1093
3 | 7 | 6 | 1152 | 200 | 491 | 231 | 21 | 84 | 42 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 1152
3 | 7 | 7 | 1154 | 200 | 340 | 231 | 21 | 84 | 210 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 1154
3 | 7 | 8 | 1229 | 200 | 303 | 118 | 21 | 84 | 440 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1229
3 | 7 | 9 | 1247 | 200 | 262 | 118 | 21 | 84 | 602 | 0 | 79 | 0 | 0 | -119 | 1247
3 | 7 | 10 | 1210 | 200 | 258 | 118 | 21 | 84 | 744 | 0 | 75 | -17 | -46 | -227 | 1210
3 | 7 | 11 | 1175 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 836 | -88 | 91 | -60 | -46 | -236 | 1175
3 | 7 | 12 | 1085 | 200 | 246 | 118 | 21 | 84 | 882 | -235 | 102 | -67 | -50 | -216 | 1085
3 | 7 | 13 | 1115 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 866 | -182 | 117 | -77 | -46 | -235 | 1115
3 | 7 | 14 | 1106 | 200 | 248 | 118 | 21 | 84 | 714 | -39 | 123 | -81 | -46 | -236 | 1106
3 | 7 | 15 | 1100 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 493 | 0 | 101 | 0 | 0 | -164 | 1100
3 | 7 | 16 | 1145 | 200 | 302 | 231 | 21 | 84 | 176 | 0 | 86 | 0 | 46 | -1 | 1145
3 | 7 | 17 | 1190 | 200 | 564 | 231 | 21 | 84 | 13 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1190
3 | 7 | 18 | 1217 | 200 | 569 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1217
3 | 7 | 19 | 1192 | 200 | 597 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1192
3 | 7 | 20 | 1151 | 200 | 529 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -1 | 1151
3 | 7 | 21 | 1083 | 200 | 469 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | -1 | 1083
3 | 7 | 22 | 1003 | 200 | 447 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1003
3 | 7 | 23 | 975 | 200 | 424 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 975
3 | 8 | 0 | 934 | 200 | 400 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 934
3 | 8 | 1 | 947 | 200 | 408 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 947
3 | 8 | 2 | 987 | 200 | 438 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 987
3 | 8 | 3 | 1018 | 200 | 470 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1018
3 | 8 | 4 | 1043 | 200 | 500 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1043
3 | 8 | 5 | 1102 | 200 | 552 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1102
3 | 8 | 6 | 1175 | 200 | 561 | 212 | 21 | 84 | 14 | 0 | 36 | 0 | 46 | 1 | 1175
3 | 8 | 7 | 1201 | 200 | 571 | 212 | 21 | 84 | 72 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1201
3 | 8 | 8 | 1293 | 200 | 586 | 212 | 21 | 84 | 158 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1293
3 | 8 | 9 | 1323 | 200 | 538 | 212 | 21 | 84 | 249 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1323
3 | 8 | 10 | 1276 | 200 | 368 | 212 | 21 | 84 | 373 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1276
3 | 8 | 11 | 1237 | 200 | 313 | 118 | 21 | 84 | 464 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1237
3 | 8 | 12 | 1154 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 508 | 0 | 50 | 0 | 0 | -80 | 1154
3 | 8 | 13 | 1164 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 535 | 0 | 75 | 0 | 0 | -123 | 1164
3 | 8 | 14 | 1143 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 477 | 0 | 93 | 0 | 0 | -102 | 1143
3 | 8 | 15 | 1116 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 347 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 1116
3 | 8 | 16 | 1154 | 200 | 387 | 212 | 21 | 84 | 145 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1154
3 | 8 | 17 | 1174 | 200 | 554 | 212 | 21 | 84 | 13 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1174
3 | 8 | 18 | 1202 | 200 | 606 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1202
3 | 8 | 19 | 1178 | 200 | 571 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1178
3 | 8 | 20 | 1141 | 200 | 490 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 1141
3 | 8 | 21 | 1076 | 200 | 421 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 0 | 1076
3 | 8 | 22 | 1001 | 200 | 382 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1001
3 | 8 | 23 | 984 | 200 | 374 | 212 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 984
3 | 9 | 0 | 950 | 200 | 264 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 950
3 | 9 | 1 | 964 | 200 | 281 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 964
3 | 9 | 2 | 996 | 200 | 303 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 0 | 996
3 | 9 | 3 | 1008 | 200 | 290 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | 0 | 1008
3 | 9 | 4 | 1017 | 200 | 290 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | 0 | 1017
3 | 9 | 5 | 1038 | 200 | 285 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | 48 | -1 | 1038
3 | 9 | 6 | 1060 | 200 | 256 | 238 | 21 | 84 | 30 | 0 | 185 | 0 | 46 | 0 | 1060
3 | 9 | 7 | 1034 | 200 | 241 | 188 | 21 | 84 | 120 | 0 | 153 | 0 | 26 | 1 | 1034
3 | 9 | 8 | 1083 | 200 | 246 | 118 | 21 | 84 | 256 | 0 | 137 | 0 | 22 | -1 | 1083
3 | 9 | 9 | 1094 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 430 | 0 | 143 | 0 | -46 | -103 | 1094
3 | 9 | 10 | 1060 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 585 | 0 | 129 | -40 | -46 | -234 | 1060
3 | 9 | 11 | 1032 | 200 | 241 | 118 | 21 | 84 | 701 | -93 | 123 | -81 | -46 | -236 | 1032
3 | 9 | 12 | 985 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 737 | -174 | 109 | -72 | -50 | -224 | 985
3 | 9 | 13 | 970 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 675 | -127 | 97 | -64 | -46 | -223 | 970
3 | 9 | 14 | 952 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 594 | -66 | 90 | -59 | -46 | -217 | 952
3 | 9 | 15 | 970 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 418 | 0 | 90 | 0 | 0 | -196 | 970
3 | 9 | 16 | 998 | 200 | 237 | 167 | 21 | 84 | 182 | 0 | 92 | 0 | 16 | -1 | 998
3 | 9 | 17 | 1087 | 200 | 348 | 238 | 21 | 84 | 17 | 0 | 133 | 0 | 46 | 0 | 1087
3 | 9 | 18 | 1137 | 200 | 400 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 144 | 0 | 50 | 0 | 1137
3 | 9 | 19 | 1125 | 200 | 405 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | 0 | 1125
3 | 9 | 20 | 1100 | 200 | 357 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | -1 | 1100
3 | 9 | 21 | 1051 | 200 | 290 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | -1 | 1051
3 | 9 | 22 | 980 | 200 | 236 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 167 | 0 | 35 | -1 | 980
3 | 9 | 23 | 981 | 200 | 236 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 196 | 0 | 6 | 0 | 981
3 | 10 | 0 | 941 | 200 | 232 | 240 | 21 | 84 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -40 | 941
3 | 10 | 1 | 954 | 200 | 233 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -26 | 954
3 | 10 | 2 | 986 | 200 | 236 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -47 | 986
3 | 10 | 3 | 994 | 200 | 237 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -49 | 994
3 | 10 | 4 | 1018 | 200 | 239 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -12 | 1018
3 | 10 | 5 | 1026 | 200 | 240 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 232 | 0 | 4 | -1 | 1026
3 | 10 | 6 | 1025 | 200 | 240 | 236 | 21 | 84 | 56 | 0 | 221 | 0 | 0 | -33 | 1025
3 | 10 | 7 | 975 | 200 | 235 | 222 | 21 | 84 | 217 | 0 | 186 | 0 | 0 | -190 | 975
3 | 10 | 8 | 978 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 432 | 0 | 220 | -59 | -46 | -227 | 978
3 | 10 | 9 | 977 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 609 | -69 | 282 | -282 | -46 | -175 | 977
3 | 10 | 10 | 938 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 751 | -255 | 307 | -307 | -46 | -167 | 938
3 | 10 | 11 | 909 | 200 | 229 | 118 | 21 | 84 | 843 | -478 | 321 | -212 | -46 | -171 | 909
3 | 10 | 12 | 876 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 909 | -550 | 367 | -339 | -50 | -112 | 876
3 | 10 | 13 | 856 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 906 | -486 | 422 | -422 | -46 | -169 | 856
3 | 10 | 14 | 844 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 802 | -397 | 432 | -432 | -46 | -166 | 844
3 | 10 | 15 | 852 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 534 | -104 | 422 | -422 | -46 | -183 | 852
3 | 10 | 16 | 915 | 200 | 229 | 222 | 21 | 84 | 205 | 0 | 409 | -183 | -46 | -226 | 915
3 | 10 | 17 | 1044 | 200 | 242 | 222 | 21 | 84 | 18 | 0 | 399 | 0 | 4 | -146 | 1044
3 | 10 | 18 | 1108 | 200 | 248 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -66 | 1108
3 | 10 | 19 | 1099 | 200 | 247 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -52 | 1099
3 | 10 | 20 | 1057 | 200 | 243 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -83 | 1057
3 | 10 | 21 | 999 | 200 | 237 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | -126 | 999
3 | 10 | 22 | 923 | 200 | 230 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -220 | 923
3 | 10 | 23 | 901 | 200 | 228 | 222 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | 0 | -2 | -236 | 901
3 | 11 | 0 | 875 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 379 | 0 | -21 | -234 | 875
3 | 11 | 1 | 892 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | 0 | -42 | -235 | 892
3 | 11 | 2 | 921 | 200 | 230 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -206 | 921
3 | 11 | 3 | 941 | 200 | 232 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -148 | 941
3 | 11 | 4 | 971 | 200 | 235 | 228 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -71 | 971
3 | 11 | 5 | 1043 | 200 | 244 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 198 | 0 | 50 | 0 | 1043
3 | 11 | 6 | 1109 | 200 | 262 | 246 | 21 | 84 | 82 | 0 | 168 | 0 | 46 | 0 | 1109
3 | 11 | 7 | 1098 | 200 | 247 | 218 | 21 | 84 | 384 | 0 | 191 | 0 | -34 | -213 | 1098
3 | 11 | 8 | 1172 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 731 | -58 | 266 | -175 | -46 | -223 | 1172
3 | 11 | 9 | 1181 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 1015 | -328 | 281 | -185 | -46 | -234 | 1181
3 | 11 | 10 | 1138 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 1184 | -547 | 312 | -206 | -46 | -233 | 1138
3 | 11 | 11 | 1101 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 1235 | -689 | 337 | -222 | -46 | -184 | 1101
3 | 11 | 12 | 1018 | 200 | 239 | 118 | 21 | 84 | 1214 | -720 | 314 | -207 | -50 | -195 | 1018
3 | 11 | 13 | 1050 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 1080 | -533 | 309 | -204 | -46 | -221 | 1050
3 | 11 | 14 | 1044 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 831 | -283 | 312 | -206 | -46 | -229 | 1044
3 | 11 | 15 | 1041 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 519 | 0 | 297 | -159 | -46 | -235 | 1041
3 | 11 | 16 | 1081 | 200 | 246 | 218 | 21 | 84 | 188 | 0 | 308 | 0 | 46 | -230 | 1081
3 | 11 | 17 | 1111 | 200 | 248 | 245 | 21 | 84 | 17 | 0 | 272 | 0 | 22 | 2 | 1111
3 | 11 | 18 | 1139 | 200 | 280 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 262 | 0 | 46 | 0 | 1139
3 | 11 | 19 | 1108 | 200 | 264 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 243 | 0 | 50 | 0 | 1108
3 | 11 | 20 | 1063 | 200 | 244 | 243 | 21 | 84 | 0 | 0 | 267 | 0 | 4 | 0 | 1063
3 | 11 | 21 | 991 | 200 | 237 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -56 | 991
3 | 11 | 22 | 916 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -96 | 916
3 | 11 | 23 | 893 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -131 | 893
3 | 12 | 0 | 863 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -60 | 863
3 | 12 | 1 | 883 | 200 | 228 | 150 | 21 | 84 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -12 | 883
3 | 12 | 2 | 917 | 200 | 244 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 0 | 917
3 | 12 | 3 | 935 | 200 | 277 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 935
3 | 12 | 4 | 962 | 200 | 311 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 962
3 | 12 | 5 | 1014 | 200 | 352 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 1 | 1014
3 | 12 | 6 | 1066 | 200 | 332 | 218 | 21 | 84 | 62 | 0 | 104 | 0 | 46 | -1 | 1066
3 | 12 | 7 | 1085 | 200 | 248 | 189 | 21 | 84 | 217 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 1085
3 | 12 | 8 | 1196 | 200 | 278 | 205 | 21 | 84 | 292 | 0 | 69 | 0 | 46 | 1 | 1196
3 | 12 | 9 | 1225 | 200 | 261 | 129 | 21 | 84 | 407 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 1225
3 | 12 | 10 | 1189 | 200 | 256 | 118 | 21 | 84 | 479 | 0 | 98 | 0 | 0 | -67 | 1189
3 | 12 | 11 | 1177 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 398 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 1177
3 | 12 | 12 | 1110 | 200 | 248 | 118 | 21 | 84 | 311 | 0 | 102 | 0 | 26 | 0 | 1110
3 | 12 | 13 | 1167 | 200 | 324 | 218 | 21 | 84 | 204 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 1167
3 | 12 | 14 | 1184 | 200 | 460 | 218 | 21 | 84 | 114 | 0 | 42 | 0 | 46 | -1 | 1184
3 | 12 | 15 | 1182 | 200 | 528 | 218 | 21 | 84 | 58 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 1182
3 | 12 | 16 | 1209 | 200 | 613 | 218 | 21 | 84 | 17 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1209
3 | 12 | 17 | 1213 | 200 | 626 | 218 | 21 | 84 | 2 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 1213
3 | 12 | 18 | 1222 | 200 | 608 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1222
3 | 12 | 19 | 1194 | 200 | 549 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 1194
3 | 12 | 20 | 1151 | 200 | 521 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 1151
3 | 12 | 21 | 1071 | 200 | 402 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | 0 | 1071
3 | 12 | 22 | 987 | 200 | 281 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | 0 | 987
3 | 12 | 23 | 945 | 200 | 232 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 184 | 0 | 15 | 1 | 945
3 | 13 | 0 | 904 | 200 | 228 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -107 | 904
3 | 13 | 1 | 911 | 200 | 229 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 256 | 0 | 46 | -157 | 911
3 | 13 | 2 | 938 | 200 | 232 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -156 | 938
3 | 13 | 3 | 956 | 200 | 233 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -191 | 956
3 | 13 | 4 | 971 | 200 | 235 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 388 | 0 | 34 | -220 | 971
3 | 13 | 5 | 1032 | 200 | 241 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -127 | 1032
3 | 13 | 6 | 1088 | 200 | 246 | 229 | 21 | 84 | 57 | 0 | 373 | 0 | 46 | -168 | 1088
3 | 13 | 7 | 1080 | 200 | 245 | 229 | 21 | 84 | 271 | 0 | 389 | -77 | -46 | -236 | 1080
3 | 13 | 8 | 1180 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 540 | 0 | 463 | -247 | -46 | -208 | 1180
3 | 13 | 9 | 1208 | 200 | 258 | 118 | 21 | 84 | 799 | -60 | 485 | -485 | -46 | -166 | 1208
3 | 13 | 10 | 1178 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 905 | -194 | 503 | -503 | -46 | -165 | 1178
3 | 13 | 11 | 1155 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 994 | -303 | 519 | -519 | -46 | -166 | 1155
3 | 13 | 12 | 1082 | 200 | 246 | 118 | 21 | 84 | 964 | -336 | 520 | -520 | -50 | -165 | 1082
3 | 13 | 13 | 1121 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 836 | -176 | 507 | -507 | -46 | -165 | 1121
3 | 13 | 14 | 1125 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 725 | -61 | 492 | -492 | -46 | -166 | 1125
3 | 13 | 15 | 1121 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 483 | 0 | 484 | -291 | -46 | -181 | 1121
3 | 13 | 16 | 1160 | 200 | 253 | 229 | 21 | 84 | 200 | 0 | 470 | -16 | -46 | -235 | 1160
3 | 13 | 17 | 1186 | 200 | 256 | 234 | 21 | 84 | 20 | 0 | 420 | 0 | 0 | -49 | 1186
3 | 13 | 18 | 1213 | 200 | 258 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -20 | 1213
3 | 13 | 19 | 1186 | 200 | 256 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -62 | 1186
3 | 13 | 20 | 1140 | 200 | 251 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 479 | 0 | 46 | -170 | 1140
3 | 13 | 21 | 1067 | 200 | 244 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -156 | 1067
3 | 13 | 22 | 982 | 200 | 236 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -202 | 982
3 | 13 | 23 | 952 | 200 | 233 | 229 | 21 | 84 | 0 | 0 | 376 | 0 | 45 | -236 | 952
3 | 14 | 0 | 912 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -216 | 912
3 | 14 | 1 | 926 | 200 | 230 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -198 | 926
3 | 14 | 2 | 960 | 200 | 234 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -132 | 960
3 | 14 | 3 | 977 | 200 | 235 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -42 | 977
3 | 14 | 4 | 1000 | 200 | 238 | 244 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -5 | 1000
3 | 14 | 5 | 1049 | 200 | 267 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 180 | 0 | 50 | 1 | 1049
3 | 14 | 6 | 1106 | 200 | 248 | 246 | 21 | 84 | 81 | 0 | 188 | 0 | 37 | 1 | 1106
3 | 14 | 7 | 1104 | 200 | 248 | 224 | 21 | 84 | 294 | 0 | 171 | 0 | 0 | -138 | 1104
3 | 14 | 8 | 1171 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 572 | 0 | 201 | -1 | -46 | -232 | 1171
3 | 14 | 9 | 1199 | 200 | 257 | 118 | 21 | 84 | 827 | -93 | 195 | -128 | -46 | -236 | 1199
3 | 14 | 10 | 1163 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 955 | -255 | 199 | -131 | -46 | -236 | 1163
3 | 14 | 11 | 1134 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 1024 | -354 | 224 | -148 | -50 | -236 | 1134
3 | 14 | 12 | 1051 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 863 | -280 | 247 | -163 | -46 | -236 | 1051
3 | 14 | 13 | 1112 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 656 | -2 | 200 | -132 | -46 | -236 | 1112
3 | 14 | 14 | 1120 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 549 | 0 | 188 | -7 | -46 | -236 | 1120
3 | 14 | 15 | 1097 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 448 | 0 | 185 | 0 | 5 | -211 | 1097
3 | 14 | 16 | 1107 | 200 | 248 | 224 | 21 | 84 | 210 | 0 | 234 | 0 | 0 | -114 | 1107
3 | 14 | 17 | 1126 | 200 | 250 | 238 | 21 | 84 | 21 | 0 | 321 | 0 | 0 | -9 | 1126
3 | 14 | 18 | 1150 | 200 | 252 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -26 | 1150
3 | 14 | 19 | 1115 | 200 | 249 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 444 | 0 | 4 | -111 | 1115
3 | 14 | 20 | 1068 | 200 | 244 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -151 | 1068
3 | 14 | 21 | 989 | 200 | 237 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 494 | 0 | -34 | -237 | 989
3 | 14 | 22 | 908 | 200 | 229 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | -48 | -46 | -236 | 908
3 | 14 | 23 | 872 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | -39 | -46 | -236 | 872
3 | 15 | 0 | 838 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 414 | -57 | -46 | -236 | 838
3 | 15 | 1 | 853 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 441 | -69 | -46 | -236 | 853
3 | 15 | 2 | 889 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 480 | -68 | -50 | -236 | 889
3 | 15 | 3 | 917 | 200 | 229 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 453 | -20 | -46 | -234 | 917
3 | 15 | 4 | 941 | 200 | 232 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 440 | 0 | -31 | -235 | 941
3 | 15 | 5 | 995 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 415 | 0 | 43 | -235 | 995
3 | 15 | 6 | 1029 | 200 | 240 | 230 | 21 | 84 | 106 | 0 | 384 | -2 | 0 | -234 | 1029
3 | 15 | 7 | 997 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 407 | 0 | 362 | -262 | -46 | -236 | 997
3 | 15 | 8 | 1054 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 777 | -108 | 370 | -370 | -46 | -235 | 1054
3 | 15 | 9 | 1073 | 200 | 245 | 118 | 21 | 84 | 1012 | -448 | 358 | -236 | -46 | -235 | 1073
3 | 15 | 10 | 1039 | 200 | 241 | 118 | 21 | 84 | 1199 | -672 | 377 | -248 | -46 | -235 | 1039
3 | 15 | 11 | 1020 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 1276 | -773 | 401 | -265 | -46 | -236 | 1020
3 | 15 | 12 | 937 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 1209 | -732 | 418 | -330 | -48 | -234 | 937
3 | 15 | 13 | 979 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 1014 | -412 | 444 | -444 | -46 | -236 | 979
3 | 15 | 14 | 981 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 786 | -182 | 454 | -454 | -46 | -236 | 981
3 | 15 | 15 | 964 | 200 | 234 | 118 | 21 | 84 | 480 | 0 | 476 | -367 | -46 | -236 | 964
3 | 15 | 16 | 987 | 200 | 236 | 230 | 21 | 84 | 180 | 0 | 484 | -168 | -46 | -234 | 987
3 | 15 | 17 | 1006 | 200 | 238 | 230 | 21 | 84 | 20 | 0 | 488 | 0 | -40 | -235 | 1006
3 | 15 | 18 | 1021 | 200 | 240 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 523 | 0 | -41 | -236 | 1021
3 | 15 | 19 | 980 | 200 | 236 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 595 | -104 | -46 | -236 | 980
3 | 15 | 20 | 932 | 200 | 231 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 592 | -145 | -46 | -235 | 932
3 | 15 | 21 | 870 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 604 | -215 | -46 | -236 | 870
3 | 15 | 22 | 822 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 579 | -239 | -46 | -235 | 822
3 | 15 | 23 | 797 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 535 | -220 | -46 | -235 | 797
3 | 16 | 0 | 767 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 468 | -175 | -48 | -235 | 767
3 | 16 | 1 | 780 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 436 | -131 | -46 | -236 | 780
3 | 16 | 2 | 811 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 431 | -95 | -46 | -236 | 811
3 | 16 | 3 | 836 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 386 | -25 | -46 | -236 | 836
3 | 16 | 4 | 856 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 309 | 0 | 25 | -235 | 856
3 | 16 | 5 | 870 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 0 | 0 | 243 | 0 | 50 | -180 | 870
3 | 16 | 6 | 842 | 200 | 259 | 224 | 21 | 84 | 113 | -31 | 214 | 0 | -7 | -235 | 842
3 | 16 | 7 | 790 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 458 | -205 | 184 | -122 | -46 | -236 | 790
3 | 16 | 8 | 818 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 870 | -489 | 199 | -131 | -46 | -236 | 818
3 | 16 | 9 | 836 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1165 | -868 | 221 | -146 | 0 | -187 | 836
3 | 16 | 10 | 818 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1328 | -1113 | 282 | -186 | -46 | -98 | 818
3 | 16 | 11 | 797 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1402 | -1231 | 303 | -239 | -46 | -43 | 797
3 | 16 | 12 | 770 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1390 | -1220 | 330 | -330 | -50 | -1 | 770
3 | 16 | 13 | 757 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1296 | -1138 | 345 | -345 | -46 | -6 | 757
3 | 16 | 14 | 742 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1098 | -911 | 341 | -225 | -46 | -166 | 742
3 | 16 | 15 | 736 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 727 | -430 | 311 | -311 | -46 | -166 | 736
3 | 16 | 16 | 760 | 200 | 228 | 224 | 21 | 84 | 293 | -80 | 278 | -234 | -46 | -208 | 760
3 | 16 | 17 | 823 | 200 | 236 | 224 | 21 | 84 | 32 | -9 | 211 | 0 | 46 | -222 | 823
3 | 16 | 18 | 874 | 200 | 228 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -118 | 874
3 | 16 | 19 | 870 | 200 | 228 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | -86 | 870
3 | 16 | 20 | 849 | 200 | 228 | 243 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -86 | 849
3 | 16 | 21 | 815 | 200 | 228 | 243 | 21 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | -94 | 815
3 | 16 | 22 | 780 | 200 | 228 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -105 | 780
3 | 16 | 23 | 779 | 200 | 228 | 241 | 21 | 84 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -111 | 779
3 | 17 | 0 | 765 | 200 | 228 | 239 | 21 | 84 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -129 | 765
3 | 17 | 1 | 784 | 200 | 228 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -128 | 784
3 | 17 | 2 | 812 | 200 | 228 | 239 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -119 | 812
3 | 17 | 3 | 831 | 200 | 228 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -127 | 831
3 | 17 | 4 | 844 | 200 | 228 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | -121 | 844
3 | 17 | 5 | 852 | 200 | 228 | 235 | 21 | 84 | 1 | 0 | 170 | 0 | 46 | -133 | 852
3 | 17 | 6 | 839 | 200 | 233 | 226 | 21 | 84 | 93 | -5 | 162 | 0 | 50 | -225 | 839
3 | 17 | 7 | 792 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 343 | -28 | 160 | -160 | -46 | -236 | 792
3 | 17 | 8 | 796 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 589 | -279 | 142 | -93 | -22 | -192 | 796
3 | 17 | 9 | 790 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 811 | -516 | 164 | -108 | -46 | -166 | 790
3 | 17 | 10 | 767 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1044 | -684 | 231 | -229 | -46 | -200 | 767
3 | 17 | 11 | 752 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1106 | -725 | 299 | -299 | -50 | -198 | 784
3 | 17 | 12 | 743 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 939 | -615 | 332 | -332 | -46 | -186 | 743
3 | 17 | 13 | 732 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 716 | -353 | 367 | -367 | -46 | -236 | 732
3 | 17 | 14 | 732 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 545 | -214 | 410 | -410 | -46 | -204 | 732
3 | 17 | 15 | 741 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 316 | -16 | 453 | -394 | -46 | -223 | 741
3 | 17 | 16 | 786 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 140 | -7 | 488 | -325 | -46 | -223 | 786
3 | 17 | 17 | 857 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 18 | -1 | 560 | -198 | -46 | -235 | 857
3 | 17 | 18 | 880 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 574 | -171 | -46 | -236 | 880
3 | 17 | 19 | 873 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 588 | -192 | -46 | -236 | 873
3 | 17 | 20 | 847 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 606 | -236 | -46 | -236 | 847
3 | 17 | 21 | 810 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 602 | -269 | -46 | -236 | 810
3 | 17 | 22 | 757 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 583 | -304 | -46 | -235 | 757
3 | 17 | 23 | 746 | 200 | 228 | 226 | 21 | 84 | 0 | 0 | 590 | -321 | -46 | -236 | 746
3 | 18 | 0 | 739 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 603 | -347 | -46 | -234 | 739
3 | 18 | 1 | 766 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 609 | -325 | -46 | -235 | 766
3 | 18 | 2 | 817 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 604 | -269 | -46 | -235 | 817
3 | 18 | 3 | 863 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 578 | -198 | -46 | -234 | 863
3 | 18 | 4 | 894 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 572 | -161 | -46 | -234 | 894
3 | 18 | 5 | 955 | 200 | 233 | 230 | 21 | 84 | 1 | 0 | 563 | -97 | -46 | -234 | 955
3 | 18 | 6 | 994 | 200 | 237 | 230 | 21 | 84 | 101 | 0 | 564 | -163 | -46 | -234 | 994
3 | 18 | 7 | 1014 | 200 | 239 | 230 | 21 | 84 | 389 | 0 | 567 | -435 | -46 | -235 | 1014
3 | 18 | 8 | 1131 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 720 | 0 | 572 | -555 | -46 | -233 | 1131
3 | 18 | 9 | 1180 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 965 | -183 | 555 | -555 | -46 | -234 | 1180
3 | 18 | 10 | 1173 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 1066 | -295 | 564 | -564 | -46 | -230 | 1173
3 | 18 | 11 | 1166 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 1089 | -320 | 568 | -568 | -46 | -234 | 1166
3 | 18 | 12 | 1099 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 1049 | -340 | 573 | -573 | -46 | -234 | 1099
3 | 18 | 13 | 1145 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 941 | -191 | 589 | -589 | -46 | -234 | 1145
3 | 18 | 14 | 1137 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 777 | -34 | 594 | -594 | -46 | -234 | 1137
3 | 18 | 15 | 1152 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 507 | 0 | 602 | -353 | -46 | -233 | 1152
3 | 18 | 16 | 1188 | 200 | 256 | 230 | 21 | 84 | 214 | 0 | 602 | -139 | -46 | -234 | 1188
3 | 18 | 17 | 1215 | 200 | 259 | 230 | 21 | 84 | 22 | 0 | 611 | 0 | 22 | -234 | 1215
3 | 18 | 18 | 1246 | 200 | 262 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 606 | 0 | 46 | -203 | 1246
3 | 18 | 19 | 1214 | 200 | 258 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 603 | 0 | 50 | -232 | 1214
3 | 18 | 20 | 1159 | 200 | 253 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 598 | 0 | 6 | -233 | 1159
3 | 18 | 21 | 1087 | 200 | 246 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 594 | -4 | -50 | -234 | 1087
3 | 18 | 22 | 1014 | 200 | 239 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 592 | -72 | -46 | -234 | 1014
3 | 18 | 23 | 972 | 200 | 235 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 578 | -95 | -46 | -235 | 972
3 | 19 | 0 | 931 | 200 | 231 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 554 | -94 | -46 | -236 | 931
3 | 19 | 1 | 949 | 200 | 233 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 524 | -49 | -46 | -235 | 949
3 | 19 | 2 | 973 | 200 | 235 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 524 | -27 | -46 | -235 | 973
3 | 19 | 3 | 982 | 200 | 236 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 532 | -28 | -46 | -234 | 982
3 | 19 | 4 | 1002 | 200 | 238 | 217 | 21 | 84 | 0 | 0 | 522 | 0 | -46 | -234 | 1002
3 | 19 | 5 | 1057 | 200 | 243 | 217 | 21 | 84 | 1 | 0 | 503 | 0 | 22 | -234 | 1057
3 | 19 | 6 | 1106 | 200 | 248 | 217 | 21 | 84 | 106 | 0 | 487 | -23 | 0 | -234 | 1106
3 | 19 | 7 | 1081 | 200 | 245 | 217 | 21 | 84 | 407 | 0 | 464 | -277 | -46 | -234 | 1081
3 | 19 | 8 | 1153 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 804 | -48 | 429 | -429 | -46 | -233 | 1153
3 | 19 | 9 | 1169 | 200 | 254 | 118 | 21 | 84 | 1110 | -472 | 390 | -257 | -46 | -233 | 1169
3 | 19 | 10 | 1127 | 200 | 250 | 118 | 21 | 84 | 1228 | -617 | 358 | -236 | -46 | -233 | 1127
3 | 19 | 11 | 1093 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 1259 | -707 | 332 | -219 | -46 | -196 | 1093
3 | 19 | 12 | 1011 | 200 | 239 | 118 | 21 | 84 | 1195 | -688 | 312 | -205 | -50 | -215 | 1011
3 | 19 | 13 | 1040 | 200 | 241 | 118 | 21 | 84 | 1121 | -573 | 272 | -179 | -46 | -219 | 1040
3 | 19 | 14 | 1026 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 973 | -417 | 234 | -155 | -46 | -226 | 1026
3 | 19 | 15 | 1024 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 590 | -41 | 199 | -131 | -46 | -210 | 1024
3 | 19 | 16 | 1071 | 200 | 244 | 226 | 21 | 84 | 190 | 0 | 151 | 0 | 0 | -45 | 1071
3 | 19 | 17 | 1092 | 200 | 359 | 246 | 21 | 84 | 20 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1092
3 | 19 | 18 | 1114 | 200 | 423 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 1114
3 | 19 | 19 | 1082 | 200 | 430 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 1082
3 | 19 | 20 | 1045 | 200 | 414 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 1045
3 | 19 | 21 | 978 | 200 | 335 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 978
3 | 19 | 22 | 912 | 200 | 253 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 | 0 | 912
3 | 19 | 23 | 885 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 77 | 0 | 29 | 0 | 885
3 | 20 | 0 | 863 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -9 | 863
3 | 20 | 1 | 882 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 30 | 0 | 882
3 | 20 | 2 | 910 | 200 | 229 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 103 | 0 | 43 | 0 | 910
3 | 20 | 3 | 937 | 200 | 243 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | 0 | 937
3 | 20 | 4 | 951 | 200 | 307 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 951
3 | 20 | 5 | 972 | 200 | 317 | 230 | 21 | 84 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 972
3 | 20 | 6 | 983 | 200 | 269 | 230 | 21 | 84 | 48 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 983
3 | 20 | 7 | 1004 | 200 | 253 | 142 | 21 | 84 | 153 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1004
3 | 20 | 8 | 1070 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 271 | 0 | 166 | 0 | 0 | -34 | 1070
3 | 20 | 9 | 1116 | 200 | 249 | 118 | 21 | 84 | 268 | 0 | 171 | 0 | -6 | 11 | 1116
3 | 20 | 10 | 1113 | 200 | 249 | 121 | 21 | 84 | 223 | 0 | 182 | 0 | -1 | 34 | 1113
3 | 20 | 11 | 1100 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 269 | 0 | 192 | 0 | 0 | -31 | 1100
3 | 20 | 12 | 1070 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 238 | 0 | 179 | 0 | 0 | -14 | 1070
3 | 20 | 13 | 1073 | 200 | 245 | 118 | 21 | 84 | 234 | 0 | 184 | 0 | 0 | -13 | 1073
3 | 20 | 14 | 1073 | 200 | 257 | 118 | 21 | 84 | 200 | 0 | 188 | 0 | 0 | 5 | 1073
3 | 20 | 15 | 1097 | 200 | 288 | 206 | 21 | 84 | 125 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1097
3 | 20 | 16 | 1144 | 200 | 347 | 230 | 21 | 84 | 52 | 0 | 164 | 0 | 46 | 0 | 1144
3 | 20 | 17 | 1196 | 200 | 492 | 230 | 21 | 84 | 8 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 1196
3 | 20 | 18 | 1218 | 200 | 472 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 161 | 0 | 50 | 0 | 1218
3 | 20 | 19 | 1190 | 200 | 461 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | 0 | 1190
3 | 20 | 20 | 1155 | 200 | 447 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 1 | 1155
3 | 20 | 21 | 1086 | 200 | 445 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1086
3 | 20 | 22 | 1013 | 200 | 334 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 1013
3 | 20 | 23 | 980 | 200 | 305 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 980
3 | 21 | 0 | 937 | 200 | 294 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 937
3 | 21 | 1 | 955 | 200 | 310 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 955
3 | 21 | 2 | 990 | 200 | 326 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 990
3 | 21 | 3 | 1009 | 200 | 334 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1009
3 | 21 | 4 | 1036 | 200 | 317 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 163 | 0 | 14 | -1 | 1036
3 | 21 | 5 | 1095 | 200 | 318 | 238 | 21 | 84 | 1 | 0 | 188 | 0 | 46 | -1 | 1095
3 | 21 | 6 | 1166 | 200 | 357 | 238 | 21 | 84 | 47 | 0 | 172 | 0 | 46 | 1 | 1166
3 | 21 | 7 | 1171 | 200 | 304 | 238 | 21 | 84 | 180 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1171
3 | 21 | 8 | 1259 | 200 | 281 | 118 | 21 | 84 | 384 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1259
3 | 21 | 9 | 1281 | 200 | 265 | 118 | 21 | 84 | 584 | 0 | 186 | 0 | 0 | -177 | 1281
3 | 21 | 10 | 1251 | 200 | 262 | 118 | 21 | 84 | 714 | 0 | 206 | -73 | -46 | -235 | 1251
3 | 21 | 11 | 1220 | 200 | 259 | 118 | 21 | 84 | 848 | -108 | 234 | -155 | -46 | -235 | 1220
3 | 21 | 12 | 1136 | 200 | 251 | 118 | 21 | 84 | 945 | -275 | 229 | -151 | -50 | -236 | 1136
3 | 21 | 13 | 1159 | 200 | 253 | 118 | 21 | 84 | 910 | -231 | 250 | -165 | -46 | -235 | 1159
3 | 21 | 14 | 1149 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 779 | -111 | 255 | -168 | -46 | -235 | 1149
3 | 21 | 15 | 1148 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 553 | 0 | 256 | -55 | -46 | -235 | 1148
3 | 21 | 16 | 1180 | 200 | 265 | 118 | 21 | 84 | 232 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1180
3 | 21 | 17 | 1207 | 200 | 360 | 238 | 21 | 84 | 35 | 0 | 224 | 0 | 46 | -1 | 1207
3 | 21 | 18 | 1257 | 200 | 438 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 231 | 0 | 46 | -1 | 1257
3 | 21 | 19 | 1222 | 200 | 374 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 46 | -1 | 1222
3 | 21 | 20 | 1179 | 200 | 318 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 272 | 0 | 46 | 0 | 1179
3 | 21 | 21 | 1123 | 200 | 268 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 266 | 0 | 46 | 0 | 1123
3 | 21 | 22 | 1049 | 200 | 242 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 36 | 0 | 1049
3 | 21 | 23 | 1009 | 200 | 238 | 236 | 21 | 84 | 0 | 0 | 217 | 0 | 12 | 1 | 1009
3 | 22 | 0 | 956 | 200 | 233 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -8 | 956
3 | 22 | 1 | 974 | 200 | 235 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 16 | 0 | 974
3 | 22 | 2 | 1004 | 200 | 248 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | 0 | 1004
3 | 22 | 3 | 1022 | 200 | 290 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | 0 | 1022
3 | 22 | 4 | 1045 | 200 | 332 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 50 | 0 | 1045
3 | 22 | 5 | 1092 | 200 | 379 | 246 | 21 | 84 | 3 | 0 | 113 | 0 | 46 | 0 | 1092
3 | 22 | 6 | 1129 | 200 | 285 | 246 | 21 | 84 | 139 | 0 | 108 | 0 | 46 | 0 | 1129
3 | 22 | 7 | 1120 | 200 | 249 | 124 | 21 | 84 | 468 | 0 | 120 | 0 | 0 | -146 | 1120
3 | 22 | 8 | 1189 | 200 | 256 | 118 | 21 | 84 | 806 | -75 | 150 | -99 | -46 | -226 | 1189
3 | 22 | 9 | 1221 | 200 | 259 | 118 | 21 | 84 | 1004 | -230 | 138 | -91 | -46 | -236 | 1221
3 | 22 | 10 | 1175 | 200 | 255 | 118 | 21 | 84 | 1101 | -423 | 176 | -116 | -46 | -195 | 1175
3 | 22 | 11 | 1143 | 200 | 252 | 118 | 21 | 84 | 1172 | -569 | 225 | -148 | -46 | -166 | 1143
3 | 22 | 12 | 1057 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 1184 | -652 | 270 | -178 | -50 | -183 | 1057
3 | 22 | 13 | 1079 | 200 | 245 | 118 | 21 | 84 | 1146 | -626 | 299 | -197 | -46 | -165 | 1079
3 | 22 | 14 | 1067 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 985 | -471 | 284 | -187 | -46 | -165 | 1067
3 | 22 | 15 | 1051 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 687 | -21 | 294 | -294 | -46 | -235 | 1051
3 | 22 | 16 | 1078 | 200 | 245 | 124 | 21 | 84 | 313 | 0 | 275 | 0 | 0 | -184 | 1078
3 | 22 | 17 | 1090 | 200 | 246 | 246 | 21 | 84 | 43 | 0 | 207 | 0 | 43 | 0 | 1090
3 | 22 | 18 | 1142 | 200 | 375 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | 0 | 1142
3 | 22 | 19 | 1122 | 200 | 391 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | 1 | 1122
3 | 22 | 20 | 1076 | 200 | 376 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -1 | 1076
3 | 22 | 21 | 1018 | 200 | 353 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 1 | 1018
3 | 22 | 22 | 951 | 200 | 308 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48 | -1 | 951
3 | 22 | 23 | 938 | 200 | 310 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 938
3 | 23 | 0 | 902 | 200 | 282 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 902
3 | 23 | 1 | 916 | 200 | 296 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 916
3 | 23 | 2 | 947 | 200 | 321 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | 0 | 947
3 | 23 | 3 | 964 | 200 | 325 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 964
3 | 23 | 4 | 976 | 200 | 310 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -1 | 976
3 | 23 | 5 | 995 | 200 | 360 | 242 | 21 | 84 | 6 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 995
3 | 23 | 6 | 979 | 200 | 236 | 201 | 21 | 84 | 152 | 0 | 80 | 0 | 7 | -2 | 979
3 | 23 | 7 | 946 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 382 | 0 | 86 | 0 | 0 | -177 | 946
3 | 23 | 8 | 995 | 200 | 237 | 118 | 21 | 84 | 538 | -19 | 81 | -54 | -46 | -165 | 995
3 | 23 | 9 | 1020 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 572 | -25 | 77 | -51 | -50 | -166 | 1020
3 | 23 | 10 | 992 | 200 | 237 | 118 | 21 | 84 | 468 | 0 | 58 | 0 | -38 | -156 | 992
3 | 23 | 11 | 973 | 200 | 235 | 118 | 21 | 84 | 424 | 0 | 53 | 0 | -7 | -155 | 973
3 | 23 | 12 | 948 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 317 | 0 | 80 | 0 | 0 | -104 | 948
3 | 23 | 13 | 958 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 259 | 0 | 96 | 0 | 0 | -53 | 958
3 | 23 | 14 | 945 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 286 | 0 | 84 | 0 | 0 | -80 | 945
3 | 23 | 15 | 947 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 243 | 0 | 62 | 0 | 0 | -13 | 947
3 | 23 | 16 | 967 | 200 | 244 | 226 | 21 | 84 | 144 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 967
3 | 23 | 17 | 1001 | 200 | 322 | 242 | 21 | 84 | 24 | 0 | 59 | 0 | 50 | -1 | 1001
3 | 23 | 18 | 1035 | 200 | 384 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1035
3 | 23 | 19 | 1011 | 200 | 367 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -1 | 1011
3 | 23 | 20 | 973 | 200 | 328 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 973
3 | 23 | 21 | 913 | 200 | 272 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 913
3 | 23 | 22 | 859 | 200 | 228 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | -1 | 859
3 | 23 | 23 | 841 | 200 | 228 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27 | -1 | 841
3 | 24 | 0 | 811 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 811
3 | 24 | 1 | 827 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 827
3 | 24 | 2 | 851 | 200 | 256 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 851
3 | 24 | 3 | 870 | 200 | 248 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 | 870
3 | 24 | 4 | 882 | 200 | 262 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 1 | 882
3 | 24 | 5 | 897 | 200 | 276 | 246 | 21 | 84 | 5 | -1 | 19 | 0 | 46 | 1 | 897
3 | 24 | 6 | 874 | 200 | 254 | 230 | 21 | 84 | 144 | -27 | 16 | 0 | 0 | -48 | 874
3 | 24 | 7 | 827 | 200 | 228 | 204 | 21 | 84 | 451 | -154 | 14 | -9 | -46 | -166 | 827
3 | 24 | 8 | 830 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 772 | -386 | 13 | -8 | -46 | -166 | 830
3 | 24 | 9 | 820 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1160 | -791 | 13 | 0 | -46 | -167 | 820
3 | 24 | 10 | 787 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1370 | -1031 | 26 | -17 | -46 | -166 | 787
3 | 24 | 11 | 756 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1431 | -1131 | 50 | -33 | -46 | -166 | 756
3 | 24 | 12 | 734 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1411 | -1121 | 85 | -81 | -46 | -165 | 734
3 | 24 | 13 | 715 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1359 | -1080 | 146 | -146 | -50 | -165 | 715
3 | 24 | 14 | 699 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1137 | -903 | 181 | -155 | -46 | -166 | 699
3 | 24 | 15 | 692 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 794 | -600 | 174 | -115 | -46 | -166 | 692
3 | 24 | 16 | 717 | 200 | 228 | 204 | 21 | 84 | 338 | -147 | 174 | -174 | -46 | -165 | 717
3 | 24 | 17 | 788 | 200 | 233 | 204 | 21 | 84 | 28 | -5 | 155 | 0 | 0 | -132 | 788
3 | 24 | 18 | 864 | 200 | 228 | 240 | 21 | 84 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -32 | 864
3 | 24 | 19 | 856 | 200 | 228 | 242 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -34 | 856
3 | 24 | 20 | 838 | 200 | 228 | 238 | 21 | 84 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -45 | 838
3 | 24 | 21 | 794 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -79 | 794
3 | 24 | 22 | 751 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -117 | 751
3 | 24 | 23 | 743 | 200 | 228 | 210 | 21 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -120 | 743
3 | 25 | 0 | 729 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -146 | 729
3 | 25 | 1 | 751 | 200 | 228 | 218 | 21 | 84 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -136 | 751
3 | 25 | 2 | 791 | 200 | 228 | 225 | 21 | 84 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -104 | 791
3 | 25 | 3 | 824 | 200 | 228 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -68 | 824
3 | 25 | 4 | 855 | 200 | 228 | 244 | 21 | 84 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -32 | 855
3 | 25 | 5 | 898 | 200 | 228 | 246 | 21 | 84 | 5 | 0 | 89 | 0 | 24 | 1 | 898
3 | 25 | 6 | 933 | 200 | 231 | 236 | 21 | 84 | 103 | 0 | 95 | 0 | 0 | -37 | 933
3 | 25 | 7 | 950 | 200 | 233 | 216 | 21 | 84 | 312 | 0 | 87 | 0 | -45 | -158 | 950
3 | 25 | 8 | 1046 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 578 | -19 | 102 | -67 | -46 | -167 | 1046
3 | 25 | 9 | 1069 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 781 | -200 | 95 | -63 | -46 | -165 | 1069
3 | 25 | 10 | 1027 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 970 | -428 | 98 | -64 | -46 | -166 | 1027
3 | 25 | 11 | 993 | 200 | 237 | 118 | 21 | 84 | 1062 | -560 | 124 | -82 | -46 | -165 | 993
3 | 25 | 12 | 920 | 200 | 230 | 118 | 21 | 84 | 1033 | -607 | 166 | -110 | -50 | -165 | 920
3 | 25 | 13 | 948 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 853 | -411 | 181 | -119 | -46 | -166 | 948
3 | 25 | 14 | 943 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 567 | -136 | 200 | -132 | -46 | -165 | 943
3 | 25 | 15 | 938 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 350 | 0 | 224 | -79 | -46 | -165 | 938
3 | 25 | 16 | 962 | 200 | 234 | 216 | 21 | 84 | 150 | 0 | 241 | 0 | 0 | -184 | 962
3 | 25 | 17 | 968 | 200 | 234 | 228 | 21 | 84 | 21 | 0 | 245 | 0 | 0 | -65 | 968
3 | 25 | 18 | 992 | 200 | 237 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -35 | 992
3 | 25 | 19 | 953 | 200 | 233 | 235 | 21 | 84 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -43 | 953
3 | 25 | 20 | 914 | 200 | 229 | 237 | 21 | 84 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -44 | 914
3 | 25 | 21 | 863 | 200 | 228 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -72 | 863
3 | 25 | 22 | 804 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -82 | 804
3 | 25 | 23 | 777 | 200 | 228 | 232 | 21 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -86 | 777
3 | 26 | 0 | 761 | 200 | 228 | 172 | 21 | 84 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -6 | 761
3 | 26 | 1 | 780 | 200 | 228 | 192 | 21 | 84 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 | -1 | 780
3 | 26 | 2 | 814 | 200 | 238 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | -1 | 814
3 | 26 | 3 | 850 | 200 | 326 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 850
3 | 26 | 4 | 873 | 200 | 336 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 26 | 5 | 909 | 200 | 363 | 196 | 21 | 84 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 909
3 | 26 | 6 | 919 | 200 | 298 | 196 | 21 | 84 | 63 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 919
3 | 26 | 7 | 957 | 200 | 275 | 176 | 21 | 84 | 144 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 957
3 | 26 | 8 | 1105 | 200 | 331 | 196 | 21 | 84 | 190 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 1105
3 | 26 | 9 | 1179 | 200 | 311 | 196 | 21 | 84 | 205 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1179
3 | 26 | 10 | 1176 | 200 | 306 | 196 | 21 | 84 | 189 | 0 | 129 | 0 | 46 | 5 | 1176
3 | 26 | 11 | 1183 | 200 | 319 | 196 | 21 | 84 | 167 | 0 | 146 | 0 | 46 | 4 | 1183
3 | 26 | 12 | 1123 | 200 | 269 | 175 | 21 | 84 | 152 | 0 | 170 | 0 | 46 | 6 | 1123
3 | 26 | 13 | 1190 | 200 | 324 | 196 | 21 | 84 | 135 | 0 | 181 | 0 | 46 | 3 | 1190
3 | 26 | 14 | 1199 | 200 | 345 | 196 | 21 | 84 | 100 | 0 | 208 | 0 | 46 | -1 | 1199
3 | 26 | 15 | 1205 | 200 | 393 | 196 | 21 | 84 | 58 | 0 | 208 | 0 | 46 | -1 | 1205
3 | 26 | 16 | 1228 | 200 | 454 | 196 | 21 | 84 | 24 | 0 | 203 | 0 | 46 | 0 | 1228
3 | 26 | 17 | 1219 | 200 | 478 | 196 | 21 | 84 | 5 | 0 | 190 | 0 | 46 | -1 | 1219
3 | 26 | 18 | 1213 | 200 | 508 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | -1 | 1213
3 | 26 | 19 | 1175 | 200 | 503 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | 0 | 1175
3 | 26 | 20 | 1124 | 200 | 464 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | 0 | 1124
3 | 26 | 21 | 1049 | 200 | 450 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 1049
3 | 26 | 22 | 955 | 200 | 366 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 955
3 | 26 | 23 | 924 | 200 | 304 | 196 | 21 | 84 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 924
3 | 27 | 0 | 888 | 200 | 229 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 1 | 888
3 | 27 | 1 | 906 | 200 | 257 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 906
3 | 27 | 2 | 942 | 200 | 296 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 942
3 | 27 | 3 | 960 | 200 | 309 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 1 | 960
3 | 27 | 4 | 970 | 200 | 323 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 970
3 | 27 | 5 | 1019 | 200 | 373 | 246 | 21 | 84 | 7 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1019
3 | 27 | 6 | 1026 | 200 | 279 | 246 | 21 | 84 | 118 | 0 | 31 | 0 | 46 | 1 | 1026
3 | 27 | 7 | 1002 | 200 | 238 | 118 | 21 | 84 | 367 | 0 | 24 | 0 | 0 | -50 | 1002
3 | 27 | 8 | 1066 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 700 | -103 | 33 | -22 | -46 | -163 | 1066
3 | 27 | 9 | 1098 | 200 | 247 | 118 | 21 | 84 | 968 | -344 | 44 | -29 | -46 | -165 | 1098
3 | 27 | 10 | 1072 | 200 | 245 | 118 | 21 | 84 | 1145 | -553 | 70 | -46 | -46 | -166 | 1072
3 | 27 | 11 | 1059 | 200 | 243 | 118 | 21 | 84 | 1276 | -709 | 107 | -70 | -46 | -165 | 1059
3 | 27 | 12 | 963 | 200 | 234 | 118 | 21 | 84 | 1326 | -803 | 144 | -144 | -50 | -167 | 963
3 | 27 | 13 | 982 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 1263 | -765 | 173 | -137 | -46 | -165 | 982
3 | 27 | 14 | 955 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 1108 | -657 | 175 | -115 | -46 | -166 | 955
3 | 27 | 15 | 935 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 794 | -362 | 176 | -116 | -46 | -165 | 935
3 | 27 | 16 | 953 | 200 | 233 | 118 | 21 | 84 | 352 | 0 | 180 | 0 | 0 | -235 | 953
3 | 27 | 17 | 972 | 200 | 235 | 246 | 21 | 84 | 52 | 0 | 136 | 0 | 0 | -2 | 972
3 | 27 | 18 | 1042 | 200 | 339 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 0 | 1042
3 | 27 | 19 | 1031 | 200 | 402 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1031
3 | 27 | 20 | 998 | 200 | 333 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 998
3 | 27 | 21 | 940 | 200 | 282 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 1 | 940
3 | 27 | 22 | 890 | 200 | 240 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 890
3 | 27 | 23 | 880 | 200 | 239 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 880
3 | 28 | 0 | 871 | 200 | 242 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 871
3 | 28 | 1 | 890 | 200 | 259 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 890
3 | 28 | 2 | 931 | 200 | 294 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 931
3 | 28 | 3 | 959 | 200 | 308 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 959
3 | 28 | 4 | 974 | 200 | 318 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 1 | 974
3 | 28 | 5 | 1027 | 200 | 394 | 246 | 21 | 84 | 13 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 1027
3 | 28 | 6 | 1026 | 200 | 240 | 223 | 21 | 84 | 229 | 0 | 69 | 0 | 0 | -40 | 1026
3 | 28 | 7 | 983 | 200 | 236 | 208 | 21 | 84 | 633 | -211 | 68 | -45 | -46 | -165 | 983
3 | 28 | 8 | 1050 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 994 | -418 | 60 | -39 | -46 | -166 | 1050
3 | 28 | 9 | 1064 | 200 | 244 | 118 | 21 | 84 | 1208 | -618 | 54 | -35 | -46 | -166 | 1064
3 | 28 | 10 | 1017 | 200 | 239 | 118 | 21 | 84 | 1302 | -765 | 84 | -55 | -46 | -165 | 1017
3 | 28 | 11 | 988 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 1264 | -764 | 118 | -78 | -46 | -165 | 988
3 | 28 | 12 | 909 | 200 | 229 | 118 | 21 | 84 | 1150 | -697 | 139 | -120 | -50 | -165 | 909
3 | 28 | 13 | 937 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 974 | -530 | 149 | -98 | -46 | -166 | 937
3 | 28 | 14 | 938 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 642 | -198 | 153 | -101 | -46 | -167 | 938
3 | 28 | 15 | 934 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 340 | 0 | 175 | 0 | -42 | -193 | 934
3 | 28 | 16 | 968 | 200 | 234 | 208 | 21 | 84 | 120 | 0 | 190 | 0 | 0 | -89 | 968
3 | 28 | 17 | 980 | 200 | 236 | 246 | 21 | 84 | 17 | 0 | 178 | 0 | 46 | -48 | 980
3 | 28 | 18 | 994 | 200 | 237 | 246 | 21 | 84 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | -46 | 994
3 | 28 | 19 | 957 | 200 | 233 | 234 | 21 | 84 | 0 | 0 | 220 | 0 | 50 | -85 | 957
3 | 28 | 20 | 914 | 200 | 229 | 216 | 21 | 84 | 0 | 0 | 251 | 0 | 46 | -133 | 914
3 | 28 | 21 | 850 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -169 | 850
3 | 28 | 22 | 802 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 299 | 0 | -34 | -204 | 802
3 | 28 | 23 | 770 | 200 | 228 | 208 | 21 | 84 | 0 | 0 | 284 | -11 | -46 | -198 | 770
3 | 29 | 0 | 733 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 310 | -111 | -46 | -183 | 733
3 | 29 | 1 | 749 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 325 | -82 | -46 | -211 | 749
3 | 29 | 2 | 780 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 335 | -37 | -46 | -235 | 780
3 | 29 | 3 | 803 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 374 | -53 | -46 | -235 | 803
3 | 29 | 4 | 815 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 404 | -113 | -46 | -193 | 815
3 | 29 | 5 | 839 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 2 | 0 | 409 | -53 | -46 | -236 | 839
3 | 29 | 6 | 850 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 16 | 0 | 431 | -114 | -50 | -196 | 850
3 | 29 | 7 | 877 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 51 | 0 | 422 | -78 | -46 | -235 | 877
3 | 29 | 8 | 985 | 200 | 236 | 118 | 21 | 84 | 78 | 0 | 437 | 0 | 11 | -200 | 985
3 | 29 | 9 | 1048 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 109 | 0 | 408 | 0 | 46 | -180 | 1048
3 | 29 | 10 | 1042 | 200 | 242 | 118 | 21 | 84 | 131 | 0 | 363 | 0 | 0 | -117 | 1042
3 | 29 | 11 | 1028 | 200 | 240 | 118 | 21 | 84 | 172 | 0 | 335 | 0 | 0 | -142 | 1028
3 | 29 | 12 | 943 | 200 | 232 | 118 | 21 | 84 | 300 | 0 | 358 | -88 | -46 | -236 | 943
3 | 29 | 13 | 936 | 200 | 231 | 118 | 21 | 84 | 745 | -181 | 344 | -344 | -46 | -236 | 936
3 | 29 | 14 | 900 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 896 | -362 | 396 | -396 | -50 | -235 | 900
3 | 29 | 15 | 882 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 635 | -122 | 481 | -481 | -46 | -236 | 882
3 | 29 | 16 | 887 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 284 | 0 | 465 | -345 | -46 | -234 | 887
3 | 29 | 17 | 888 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 43 | 0 | 372 | -9 | -46 | -235 | 888
3 | 29 | 18 | 902 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -167 | 902
3 | 29 | 19 | 884 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 269 | 0 | 25 | -173 | 884
3 | 29 | 20 | 851 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 239 | 0 | 42 | -193 | 851
3 | 29 | 21 | 801 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -180 | 801
3 | 29 | 22 | 755 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 209 | 0 | -24 | -193 | 755
3 | 29 | 23 | 734 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 254 | -35 | -46 | -202 | 734
3 | 30 | 0 | 705 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 338 | -163 | -46 | -187 | 705
3 | 30 | 1 | 714 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 412 | -220 | -46 | -195 | 714
3 | 30 | 2 | 739 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 456 | -219 | -46 | -215 | 739
3 | 30 | 3 | 757 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 454 | -205 | -46 | -209 | 757
3 | 30 | 4 | 765 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 418 | -168 | -46 | -202 | 765
3 | 30 | 5 | 764 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 9 | -2 | 417 | -182 | -46 | -195 | 764
3 | 30 | 6 | 733 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 121 | -33 | 431 | -337 | -46 | -166 | 733
3 | 30 | 7 | 723 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 323 | -151 | 469 | -469 | -46 | -166 | 723
3 | 30 | 8 | 759 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 588 | -269 | 519 | -519 | -46 | -165 | 759
3 | 30 | 9 | 778 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 879 | -554 | 520 | -520 | -46 | -152 | 778
3 | 30 | 10 | 769 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1074 | -909 | 562 | -562 | -46 | -1 | 769
3 | 30 | 11 | 755 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1158 | -1007 | 558 | -558 | -46 | -1 | 755
3 | 30 | 12 | 719 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1242 | -1094 | 553 | -553 | -50 | -30 | 719
3 | 30 | 13 | 711 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1251 | -1102 | 494 | -494 | -46 | -43 | 711
3 | 30 | 14 | 697 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 1086 | -828 | 450 | -450 | -46 | -166 | 697
3 | 30 | 15 | 691 | 200 | 228 | 118 | 21 | 84 | 728 | -476 | 442 | -442 | -46 | -166 | 691
3 | 30 | 16 | 710 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 278 | -119 | 376 | -376 | -46 | -166 | 710
3 | 30 | 17 | 759 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 53 | -15 | 316 | -147 | -46 | -165 | 759
3 | 30 | 18 | 808 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 224 | 0 | -23 | -156 | 808
3 | 30 | 19 | 798 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 172 | 0 | 17 | -155 | 798
3 | 30 | 20 | 771 | 200 | 228 | 231 | 21 | 84 | 0 | 0 | 153 | 0 | 4 | -150 | 771
3 | 30 | 21 | 729 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | -34 | -156 | 729
3 | 30 | 22 | 703 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 129 | 0 | -34 | -155 | 703
3 | 30 | 23 | 687 | 200 | 228 | 230 | 21 | 84 | 0 | 0 | 117 | 0 | -37 | -156 | 687
合計（百万kWh） |  |  | 87116.25 | 17520 | 25350.16 | 15923.71 | 1839.6 | 7358.4 | 23820.49 | -8262.59 | 16608.18 | -4542.54 | -392.05 | -8065.77 | 87157.59