## 前提条件
東北電力ネットワーク
本データは2025年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2024年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2025年度供給計画における2034年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2025年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2025年度供給計画における2034年度の年間需要電力量を満足するように2024年度の実績カーブを補正し
1年間（8,760時間）を模擬しております。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、2024年度のエリア実績カーブを2025年度供給計画における2034年度の需要電力見通しで補正。
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量。
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整。
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制。
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）。
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）。
・太陽光設備容量は1,460万kW、風力設備容量は743万kW（太陽光・風力ともに2025年度供給計画における2034年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2024年度実績を元に評価。
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用。
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮。
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2024年度ベースにおける需要＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2024年度ベースにおける需要＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした年度がうるう日を含む場合、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 806 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | -46 | -83 | 806
4 | 1 | 1 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | -48 | -68 | 822
4 | 1 | 2 | 851 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -26 | 851
4 | 1 | 3 | 877 | 200 | 250 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | -37 | 1 | 877
4 | 1 | 4 | 900 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -17 | 900
4 | 1 | 5 | 934 | 200 | 258 | 312 | 20 | 87 | 7 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 934
4 | 1 | 6 | 946 | 200 | 259 | 312 | 20 | 87 | 118 | 0 | 36 | 0 | -46 | -40 | 946
4 | 1 | 7 | 945 | 200 | 259 | 312 | 20 | 87 | 373 | 0 | 24 | 0 | -46 | -284 | 945
4 | 1 | 8 | 998 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 674 | 0 | 32 | 0 | -46 | -432 | 998
4 | 1 | 9 | 1019 | 200 | 269 | 197 | 20 | 87 | 984 | 0 | 80 | 0 | -46 | -772 | 1019
4 | 1 | 10 | 1009 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 1151 | -145 | 153 | -153 | -46 | -722 | 1009
4 | 1 | 11 | 1000 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1164 | -354 | 190 | -190 | -46 | -534 | 1000
4 | 1 | 12 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1088 | -281 | 298 | -298 | -50 | -568 | 953
4 | 1 | 13 | 977 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 981 | 0 | 356 | -308 | -46 | -773 | 977
4 | 1 | 14 | 972 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 803 | 0 | 362 | -140 | -46 | -773 | 972
4 | 1 | 15 | 966 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 572 | 0 | 366 | 0 | -46 | -692 | 966
4 | 1 | 16 | 988 | 200 | 264 | 257 | 20 | 87 | 262 | 0 | 386 | 0 | 0 | -488 | 988
4 | 1 | 17 | 1007 | 200 | 267 | 312 | 20 | 87 | 40 | 0 | 379 | 0 | 0 | -298 | 1007
4 | 1 | 18 | 1040 | 200 | 271 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 378 | 0 | 4 | -232 | 1040
4 | 1 | 19 | 1020 | 200 | 269 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -308 | 1020
4 | 1 | 20 | 992 | 200 | 265 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | -353 | 992
4 | 1 | 21 | 953 | 200 | 260 | 266 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -372 | 953
4 | 1 | 22 | 919 | 200 | 256 | 257 | 20 | 87 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -407 | 919
4 | 1 | 23 | 896 | 200 | 253 | 257 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -445 | 896
4 | 2 | 0 | 867 | 200 | 249 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -489 | 867
4 | 2 | 1 | 880 | 200 | 251 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 512 | 0 | -39 | -436 | 880
4 | 2 | 2 | 905 | 200 | 254 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | -21 | -450 | 905
4 | 2 | 3 | 927 | 200 | 257 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | -439 | 927
4 | 2 | 4 | 951 | 200 | 260 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -406 | 951
4 | 2 | 5 | 975 | 200 | 263 | 297 | 20 | 87 | 16 | 0 | 474 | 0 | 4 | -386 | 975
4 | 2 | 6 | 970 | 200 | 262 | 285 | 20 | 87 | 173 | 0 | 452 | 0 | 0 | -509 | 970
4 | 2 | 7 | 962 | 200 | 261 | 285 | 20 | 87 | 467 | 0 | 474 | -13 | -46 | -773 | 962
4 | 2 | 8 | 1020 | 200 | 269 | 197 | 20 | 87 | 791 | 0 | 522 | -246 | -46 | -774 | 1020
4 | 2 | 9 | 1055 | 200 | 273 | 197 | 20 | 87 | 1018 | 0 | 511 | -431 | -46 | -774 | 1055
4 | 2 | 10 | 1040 | 200 | 271 | 197 | 20 | 87 | 1121 | -341 | 514 | -514 | -46 | -469 | 1040
4 | 2 | 11 | 1030 | 200 | 270 | 197 | 20 | 87 | 1125 | -358 | 509 | -509 | -50 | -461 | 1030
4 | 2 | 12 | 975 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1079 | -214 | 456 | -456 | -46 | -611 | 975
4 | 2 | 13 | 1007 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 958 | 0 | 439 | -342 | -46 | -773 | 1007
4 | 2 | 14 | 1002 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 769 | 0 | 433 | -151 | -46 | -773 | 1002
4 | 2 | 15 | 993 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 507 | 0 | 398 | 0 | -46 | -635 | 993
4 | 2 | 16 | 1006 | 200 | 267 | 285 | 20 | 87 | 254 | 0 | 370 | 0 | 0 | -477 | 1006
4 | 2 | 17 | 1007 | 200 | 267 | 312 | 20 | 87 | 48 | 0 | 335 | 0 | 0 | -262 | 1007
4 | 2 | 18 | 1044 | 200 | 272 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -119 | 1044
4 | 2 | 19 | 1020 | 200 | 269 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -112 | 1020
4 | 2 | 20 | 994 | 200 | 265 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -109 | 994
4 | 2 | 21 | 956 | 200 | 260 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -112 | 956
4 | 2 | 22 | 918 | 200 | 256 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -110 | 918
4 | 2 | 23 | 900 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -131 | 900
4 | 3 | 0 | 872 | 200 | 250 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -54 | 872
4 | 3 | 1 | 887 | 200 | 252 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | -69 | 887
4 | 3 | 2 | 913 | 200 | 255 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -32 | 913
4 | 3 | 3 | 936 | 200 | 258 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -7 | 936
4 | 3 | 4 | 952 | 200 | 272 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 952
4 | 3 | 5 | 973 | 200 | 267 | 280 | 20 | 87 | 17 | 0 | 52 | 0 | 50 | 0 | 973
4 | 3 | 6 | 973 | 200 | 263 | 280 | 20 | 87 | 155 | 0 | 46 | 0 | 46 | -124 | 973
4 | 3 | 7 | 972 | 200 | 263 | 280 | 20 | 87 | 379 | 0 | 37 | 0 | 0 | -294 | 972
4 | 3 | 8 | 1038 | 200 | 271 | 217 | 20 | 87 | 564 | 0 | 27 | 0 | 46 | -394 | 1038
4 | 3 | 9 | 1068 | 200 | 275 | 207 | 20 | 87 | 613 | 0 | 19 | 0 | 0 | -353 | 1068
4 | 3 | 10 | 1054 | 200 | 273 | 197 | 20 | 87 | 670 | 0 | 23 | 0 | 46 | -462 | 1054
4 | 3 | 11 | 1044 | 200 | 272 | 197 | 20 | 87 | 642 | 0 | 24 | 0 | 0 | -398 | 1044
4 | 3 | 12 | 987 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 567 | 0 | 22 | 0 | 0 | -370 | 987
4 | 3 | 13 | 1019 | 200 | 269 | 280 | 20 | 87 | 432 | 0 | 17 | 0 | 46 | -332 | 1019
4 | 3 | 14 | 1021 | 200 | 269 | 280 | 20 | 87 | 315 | 0 | 18 | 0 | 0 | -168 | 1021
4 | 3 | 15 | 1018 | 200 | 268 | 280 | 20 | 87 | 196 | 0 | 27 | 0 | 0 | -60 | 1018
4 | 3 | 16 | 1028 | 200 | 271 | 280 | 20 | 87 | 86 | 0 | 37 | 0 | 46 | 1 | 1028
4 | 3 | 17 | 1029 | 200 | 333 | 280 | 20 | 87 | 13 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 1029
4 | 3 | 18 | 1044 | 200 | 341 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 1 | 1044
4 | 3 | 19 | 1015 | 200 | 300 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 1015
4 | 3 | 20 | 979 | 200 | 270 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 979
4 | 3 | 21 | 938 | 200 | 258 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 16 | 0 | 938
4 | 3 | 22 | 895 | 200 | 253 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -23 | 895
4 | 3 | 23 | 867 | 200 | 249 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -56 | 867
4 | 4 | 0 | 840 | 200 | 246 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -94 | 840
4 | 4 | 1 | 847 | 200 | 246 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -79 | 847
4 | 4 | 2 | 875 | 200 | 250 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -59 | 875
4 | 4 | 3 | 903 | 200 | 254 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -34 | 903
4 | 4 | 4 | 918 | 200 | 256 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -20 | 918
4 | 4 | 5 | 938 | 200 | 258 | 305 | 20 | 87 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 938
4 | 4 | 6 | 931 | 200 | 257 | 305 | 20 | 87 | 126 | 0 | 44 | 0 | 0 | -108 | 931
4 | 4 | 7 | 931 | 200 | 257 | 302 | 20 | 87 | 360 | 0 | 28 | 0 | 0 | -323 | 931
4 | 4 | 8 | 989 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 613 | 0 | 22 | 0 | 0 | -415 | 989
4 | 4 | 9 | 1018 | 200 | 268 | 197 | 20 | 87 | 822 | 0 | 56 | 0 | -46 | -586 | 1018
4 | 4 | 10 | 1007 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 906 | 0 | 123 | 0 | -46 | -747 | 1007
4 | 4 | 11 | 1006 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 991 | 0 | 153 | -89 | -46 | -774 | 1006
4 | 4 | 12 | 957 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 917 | 0 | 230 | -131 | -50 | -774 | 957
4 | 4 | 13 | 992 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 720 | 0 | 338 | -16 | -46 | -773 | 992
4 | 4 | 14 | 996 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 575 | 0 | 371 | 0 | -46 | -674 | 996
4 | 4 | 15 | 984 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 440 | 0 | 390 | 0 | 0 | -614 | 984
4 | 4 | 16 | 993 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 234 | 0 | 373 | 0 | 46 | -429 | 993
4 | 4 | 17 | 997 | 200 | 266 | 305 | 20 | 87 | 47 | 0 | 347 | 0 | 0 | -275 | 997
4 | 4 | 18 | 1026 | 200 | 269 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -148 | 1026
4 | 4 | 19 | 1009 | 200 | 267 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -103 | 1009
4 | 4 | 20 | 978 | 200 | 263 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -121 | 978
4 | 4 | 21 | 940 | 200 | 258 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -134 | 940
4 | 4 | 22 | 899 | 200 | 253 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -145 | 899
4 | 4 | 23 | 877 | 200 | 250 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -134 | 877
4 | 5 | 0 | 855 | 200 | 247 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -128 | 855
4 | 5 | 1 | 869 | 200 | 249 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -122 | 869
4 | 5 | 2 | 897 | 200 | 253 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -107 | 897
4 | 5 | 3 | 922 | 200 | 256 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -82 | 922
4 | 5 | 4 | 945 | 200 | 259 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 50 | -113 | 945
4 | 5 | 5 | 968 | 200 | 262 | 305 | 20 | 87 | 20 | 0 | 135 | 0 | 0 | -61 | 968
4 | 5 | 6 | 962 | 200 | 261 | 305 | 20 | 87 | 179 | 0 | 140 | 0 | 0 | -230 | 962
4 | 5 | 7 | 957 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 425 | 0 | 155 | 0 | 0 | -388 | 957
4 | 5 | 8 | 1010 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 714 | 0 | 179 | 0 | 0 | -654 | 1010
4 | 5 | 9 | 1034 | 200 | 270 | 197 | 20 | 87 | 958 | 0 | 174 | -54 | -46 | -772 | 1034
4 | 5 | 10 | 1018 | 200 | 268 | 197 | 20 | 87 | 1062 | 0 | 170 | -167 | -46 | -773 | 1018
4 | 5 | 11 | 1003 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1092 | -40 | 160 | -160 | -46 | -773 | 1003
4 | 5 | 12 | 955 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1084 | -70 | 143 | -143 | -50 | -773 | 955
4 | 5 | 13 | 975 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1052 | -24 | 130 | -130 | -46 | -774 | 975
4 | 5 | 14 | 970 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 879 | 0 | 118 | 0 | -46 | -747 | 970
4 | 5 | 15 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 583 | 0 | 119 | 0 | 0 | -505 | 962
4 | 5 | 16 | 964 | 200 | 261 | 305 | 20 | 87 | 287 | 0 | 100 | 0 | 0 | -296 | 964
4 | 5 | 17 | 972 | 200 | 262 | 305 | 20 | 87 | 64 | 0 | 84 | 0 | 46 | -96 | 972
4 | 5 | 18 | 1009 | 200 | 285 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 50 | 0 | 1009
4 | 5 | 19 | 998 | 200 | 289 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 998
4 | 5 | 20 | 973 | 200 | 265 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 973
4 | 5 | 21 | 937 | 200 | 258 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -27 | 937
4 | 5 | 22 | 900 | 200 | 253 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -46 | 900
4 | 5 | 23 | 880 | 200 | 251 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -62 | 880
4 | 6 | 0 | 856 | 200 | 248 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -43 | 856
4 | 6 | 1 | 864 | 200 | 249 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -42 | 864
4 | 6 | 2 | 885 | 200 | 251 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -12 | 885
4 | 6 | 3 | 900 | 200 | 253 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -39 | 900
4 | 6 | 4 | 916 | 200 | 255 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -28 | 916
4 | 6 | 5 | 923 | 200 | 256 | 299 | 20 | 87 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | -6 | 923
4 | 6 | 6 | 894 | 200 | 252 | 299 | 20 | 87 | 155 | 0 | 60 | 0 | 0 | -179 | 894
4 | 6 | 7 | 869 | 200 | 249 | 217 | 20 | 87 | 374 | 0 | 38 | 0 | 0 | -316 | 869
4 | 6 | 8 | 885 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 605 | 0 | 32 | 0 | 0 | -507 | 885
4 | 6 | 9 | 891 | 200 | 252 | 197 | 20 | 87 | 777 | 0 | 40 | 0 | -46 | -636 | 891
4 | 6 | 10 | 880 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 846 | 0 | 36 | 0 | -46 | -711 | 880
4 | 6 | 11 | 871 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 805 | 0 | 40 | 0 | -46 | -681 | 871
4 | 6 | 12 | 854 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 729 | 0 | 45 | 0 | -50 | -621 | 854
4 | 6 | 13 | 851 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 629 | 0 | 49 | 0 | -46 | -532 | 851
4 | 6 | 14 | 844 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 470 | 0 | 43 | 0 | -46 | -373 | 844
4 | 6 | 15 | 843 | 200 | 246 | 257 | 20 | 87 | 300 | 0 | 33 | 0 | 0 | -300 | 843
4 | 6 | 16 | 852 | 200 | 247 | 299 | 20 | 87 | 141 | 0 | 26 | 0 | 0 | -168 | 852
4 | 6 | 17 | 880 | 200 | 251 | 299 | 20 | 87 | 27 | 0 | 23 | 0 | 46 | -73 | 880
4 | 6 | 18 | 915 | 200 | 255 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | -23 | 915
4 | 6 | 19 | 900 | 200 | 253 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 900
4 | 6 | 20 | 875 | 200 | 250 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -26 | 875
4 | 6 | 21 | 840 | 200 | 246 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -62 | 840
4 | 6 | 22 | 814 | 200 | 242 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -139 | 814
4 | 6 | 23 | 799 | 200 | 240 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -115 | 799
4 | 7 | 0 | 777 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -137 | 777
4 | 7 | 1 | 785 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -171 | 785
4 | 7 | 2 | 807 | 200 | 241 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -90 | 807
4 | 7 | 3 | 825 | 200 | 244 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 825
4 | 7 | 4 | 834 | 200 | 245 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -101 | 834
4 | 7 | 5 | 830 | 200 | 249 | 311 | 20 | 87 | 14 | -5 | 24 | 0 | 46 | -116 | 830
4 | 7 | 6 | 801 | 200 | 289 | 311 | 20 | 87 | 139 | -48 | 22 | 0 | -46 | -173 | 801
4 | 7 | 7 | 785 | 200 | 368 | 197 | 20 | 87 | 372 | -127 | 13 | 0 | -46 | -299 | 785
4 | 7 | 8 | 788 | 200 | 463 | 197 | 20 | 87 | 649 | -222 | 13 | 0 | -46 | -573 | 788
4 | 7 | 9 | 790 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 945 | -561 | 16 | -16 | -46 | -292 | 790
4 | 7 | 10 | 787 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1110 | -947 | 23 | -23 | -46 | -74 | 787
4 | 7 | 11 | 783 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1107 | -960 | 28 | -28 | -50 | -44 | 797
4 | 7 | 12 | 778 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1039 | -901 | 29 | -29 | -46 | -33 | 803
4 | 7 | 13 | 771 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 964 | -835 | 26 | -26 | -46 | -26 | 801
4 | 7 | 14 | 761 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 816 | -638 | 28 | -28 | -46 | -115 | 761
4 | 7 | 15 | 763 | 200 | 430 | 197 | 20 | 87 | 555 | -190 | 31 | 0 | -46 | -521 | 763
4 | 7 | 16 | 783 | 200 | 337 | 220 | 20 | 87 | 283 | -97 | 30 | 0 | -46 | -251 | 783
4 | 7 | 17 | 817 | 200 | 262 | 311 | 20 | 87 | 59 | -20 | 20 | 0 | 0 | -122 | 817
4 | 7 | 18 | 863 | 200 | 248 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -69 | 863
4 | 7 | 19 | 855 | 200 | 247 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 | -60 | 855
4 | 7 | 20 | 831 | 200 | 244 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -39 | 831
4 | 7 | 21 | 802 | 200 | 241 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | -113 | 802
4 | 7 | 22 | 774 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | -142 | 774
4 | 7 | 23 | 763 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -158 | 763
4 | 8 | 0 | 742 | 200 | 240 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 48 | -179 | 742
4 | 8 | 1 | 756 | 200 | 240 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | -4 | -123 | 756
4 | 8 | 2 | 783 | 200 | 240 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -105 | 783
4 | 8 | 3 | 810 | 200 | 242 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -133 | 810
4 | 8 | 4 | 828 | 200 | 244 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 | -129 | 828
4 | 8 | 5 | 842 | 200 | 246 | 298 | 20 | 87 | 16 | 0 | 86 | 0 | 0 | -111 | 842
4 | 8 | 6 | 836 | 200 | 245 | 298 | 20 | 87 | 146 | 0 | 76 | 0 | 0 | -236 | 836
4 | 8 | 7 | 849 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 391 | 0 | 49 | 0 | 0 | -342 | 849
4 | 8 | 8 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 645 | 0 | 30 | 0 | -46 | -471 | 918
4 | 8 | 9 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 799 | 0 | 27 | 0 | -50 | -591 | 948
4 | 8 | 10 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 845 | 0 | 30 | 0 | -46 | -642 | 951
4 | 8 | 11 | 952 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 819 | 0 | 36 | 0 | -46 | -621 | 952
4 | 8 | 12 | 909 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 744 | 0 | 51 | 0 | -46 | -598 | 909
4 | 8 | 13 | 942 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 642 | 0 | 58 | 0 | 0 | -521 | 942
4 | 8 | 14 | 944 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 519 | 0 | 52 | 0 | 0 | -390 | 944
4 | 8 | 15 | 943 | 200 | 259 | 298 | 20 | 87 | 330 | 0 | 38 | 0 | 0 | -289 | 943
4 | 8 | 16 | 945 | 200 | 259 | 298 | 20 | 87 | 156 | 0 | 41 | 0 | 46 | -162 | 945
4 | 8 | 17 | 940 | 200 | 258 | 298 | 20 | 87 | 32 | 0 | 44 | 0 | 46 | -45 | 940
4 | 8 | 18 | 954 | 200 | 260 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -17 | 954
4 | 8 | 19 | 930 | 200 | 257 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -56 | 930
4 | 8 | 20 | 897 | 200 | 253 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -69 | 897
4 | 8 | 21 | 856 | 200 | 248 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -91 | 856
4 | 8 | 22 | 828 | 200 | 244 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -62 | 828
4 | 8 | 23 | 814 | 200 | 242 | 298 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -109 | 814
4 | 9 | 0 | 793 | 200 | 240 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -104 | 793
4 | 9 | 1 | 803 | 200 | 241 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | -104 | 803
4 | 9 | 2 | 823 | 200 | 243 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -96 | 823
4 | 9 | 3 | 843 | 200 | 246 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -121 | 843
4 | 9 | 4 | 855 | 200 | 247 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -79 | 855
4 | 9 | 5 | 869 | 200 | 249 | 279 | 20 | 87 | 3 | 0 | 176 | 0 | 46 | -191 | 869
4 | 9 | 6 | 880 | 200 | 251 | 279 | 20 | 87 | 19 | 0 | 227 | 0 | 46 | -249 | 880
4 | 9 | 7 | 917 | 200 | 255 | 279 | 20 | 87 | 48 | 0 | 227 | 0 | 0 | -199 | 917
4 | 9 | 8 | 998 | 200 | 266 | 279 | 20 | 87 | 78 | 0 | 249 | 0 | 0 | -181 | 998
4 | 9 | 9 | 1055 | 200 | 273 | 279 | 20 | 87 | 109 | 0 | 342 | 0 | 0 | -255 | 1055
4 | 9 | 10 | 1060 | 200 | 274 | 279 | 20 | 87 | 125 | 0 | 382 | 0 | 46 | -353 | 1060
4 | 9 | 11 | 1068 | 200 | 275 | 279 | 20 | 87 | 121 | 0 | 382 | 0 | 0 | -296 | 1068
4 | 9 | 12 | 1018 | 200 | 268 | 235 | 20 | 87 | 140 | 0 | 403 | 0 | 0 | -335 | 1018
4 | 9 | 13 | 1063 | 200 | 274 | 269 | 20 | 87 | 155 | 0 | 384 | 0 | 0 | -326 | 1063
4 | 9 | 14 | 1061 | 200 | 274 | 256 | 20 | 87 | 156 | 0 | 399 | 0 | 0 | -331 | 1061
4 | 9 | 15 | 1057 | 200 | 273 | 239 | 20 | 87 | 115 | 0 | 457 | 0 | 0 | -334 | 1057
4 | 9 | 16 | 1069 | 200 | 275 | 254 | 20 | 87 | 78 | 0 | 481 | 0 | 0 | -326 | 1069
4 | 9 | 17 | 1056 | 200 | 273 | 274 | 20 | 87 | 25 | 0 | 490 | 0 | 0 | -313 | 1056
4 | 9 | 18 | 1072 | 200 | 275 | 276 | 20 | 87 | 0 | 0 | 523 | 0 | 46 | -355 | 1072
4 | 9 | 19 | 1048 | 200 | 272 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | -324 | 1048
4 | 9 | 20 | 1012 | 200 | 268 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -328 | 1012
4 | 9 | 21 | 965 | 200 | 262 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 503 | 0 | 46 | -367 | 965
4 | 9 | 22 | 929 | 200 | 257 | 241 | 20 | 87 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -298 | 929
4 | 9 | 23 | 900 | 200 | 253 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 46 | -320 | 900
4 | 10 | 0 | 875 | 200 | 250 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -251 | 875
4 | 10 | 1 | 886 | 200 | 251 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -203 | 886
4 | 10 | 2 | 913 | 200 | 255 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -154 | 913
4 | 10 | 3 | 935 | 200 | 258 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -132 | 935
4 | 10 | 4 | 950 | 200 | 260 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 46 | -122 | 950
4 | 10 | 5 | 974 | 200 | 263 | 312 | 20 | 87 | 38 | -2 | 153 | 0 | 0 | -97 | 974
4 | 10 | 6 | 960 | 200 | 273 | 290 | 20 | 87 | 277 | -11 | 168 | 0 | 0 | -344 | 960
4 | 10 | 7 | 945 | 200 | 283 | 208 | 20 | 87 | 612 | -25 | 226 | 0 | -46 | -620 | 945
4 | 10 | 8 | 997 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 944 | -38 | 315 | -173 | -46 | -775 | 997
4 | 10 | 9 | 1023 | 200 | 269 | 197 | 20 | 87 | 1137 | -136 | 299 | -299 | -46 | -705 | 1023
4 | 10 | 10 | 1010 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 1217 | -511 | 328 | -328 | -46 | -421 | 1010
4 | 10 | 11 | 996 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1242 | -702 | 316 | -316 | -46 | -268 | 996
4 | 10 | 12 | 945 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1221 | -690 | 306 | -306 | -50 | -68 | 1176
4 | 10 | 13 | 970 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 1141 | -528 | 289 | -289 | -46 | -363 | 970
4 | 10 | 14 | 966 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 976 | -51 | 268 | -268 | -46 | -679 | 966
4 | 10 | 15 | 953 | 200 | 287 | 197 | 20 | 87 | 698 | -28 | 237 | 0 | -46 | -699 | 953
4 | 10 | 16 | 957 | 200 | 274 | 208 | 20 | 87 | 351 | -14 | 201 | 0 | 0 | -370 | 957
4 | 10 | 17 | 957 | 200 | 261 | 312 | 20 | 87 | 75 | -3 | 166 | 0 | 0 | -161 | 957
4 | 10 | 18 | 998 | 200 | 266 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | -49 | 998
4 | 10 | 19 | 993 | 200 | 265 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | -27 | 993
4 | 10 | 20 | 973 | 200 | 263 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -13 | 973
4 | 10 | 21 | 938 | 200 | 258 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 | -31 | 938
4 | 10 | 22 | 897 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -69 | 897
4 | 10 | 23 | 876 | 200 | 250 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -60 | 876
4 | 11 | 0 | 853 | 200 | 247 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -86 | 853
4 | 11 | 1 | 862 | 200 | 248 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -77 | 862
4 | 11 | 2 | 888 | 200 | 252 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -78 | 888
4 | 11 | 3 | 910 | 200 | 254 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -57 | 910
4 | 11 | 4 | 929 | 200 | 257 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -89 | 929
4 | 11 | 5 | 952 | 200 | 260 | 301 | 20 | 87 | 42 | 0 | 107 | 0 | 46 | -111 | 952
4 | 11 | 6 | 949 | 200 | 259 | 301 | 20 | 87 | 274 | 0 | 90 | 0 | 0 | -282 | 949
4 | 11 | 7 | 934 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 590 | 0 | 67 | 0 | -46 | -439 | 934
4 | 11 | 8 | 977 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 894 | 0 | 51 | 0 | -46 | -689 | 977
4 | 11 | 9 | 1002 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1068 | -17 | 44 | -44 | -46 | -773 | 1002
4 | 11 | 10 | 987 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 1134 | -143 | 44 | -44 | -50 | -722 | 987
4 | 11 | 11 | 979 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1145 | -126 | 65 | -65 | -46 | -761 | 979
4 | 11 | 12 | 933 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1084 | -93 | 75 | -75 | -46 | -774 | 933
4 | 11 | 13 | 960 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 886 | 0 | 60 | 0 | -46 | -705 | 960
4 | 11 | 14 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 654 | 0 | 47 | 0 | -46 | -458 | 962
4 | 11 | 15 | 952 | 200 | 260 | 246 | 20 | 87 | 430 | 0 | 41 | 0 | 0 | -332 | 952
4 | 11 | 16 | 957 | 200 | 261 | 301 | 20 | 87 | 235 | 0 | 32 | 0 | 0 | -179 | 957
4 | 11 | 17 | 957 | 200 | 261 | 301 | 20 | 87 | 60 | 0 | 30 | 0 | 46 | -48 | 957
4 | 11 | 18 | 987 | 200 | 295 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 48 | 1 | 987
4 | 11 | 19 | 973 | 200 | 263 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 47 | 13 | 973
4 | 11 | 20 | 946 | 200 | 259 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -15 | 946
4 | 11 | 21 | 902 | 200 | 254 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -64 | 902
4 | 11 | 22 | 863 | 200 | 249 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -101 | 863
4 | 11 | 23 | 833 | 200 | 245 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -142 | 833
4 | 12 | 0 | 807 | 200 | 241 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -125 | 807
4 | 12 | 1 | 813 | 200 | 242 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -116 | 813
4 | 12 | 2 | 834 | 200 | 245 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -104 | 834
4 | 12 | 3 | 856 | 200 | 248 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -94 | 856
4 | 12 | 4 | 876 | 200 | 250 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -74 | 876
4 | 12 | 5 | 894 | 200 | 252 | 304 | 20 | 87 | 22 | 0 | 73 | 0 | 0 | -64 | 894
4 | 12 | 6 | 890 | 200 | 252 | 304 | 20 | 87 | 154 | 0 | 62 | 0 | 0 | -189 | 890
4 | 12 | 7 | 895 | 200 | 253 | 211 | 20 | 87 | 388 | 0 | 59 | 0 | 0 | -323 | 895
4 | 12 | 8 | 950 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 686 | 0 | 44 | 0 | -50 | -494 | 950
4 | 12 | 9 | 977 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 878 | 0 | 30 | 0 | -46 | -652 | 977
4 | 12 | 10 | 971 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 919 | 0 | 18 | 0 | -46 | -686 | 971
4 | 12 | 11 | 966 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 874 | 0 | 13 | 0 | -46 | -641 | 966
4 | 12 | 12 | 926 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 881 | 0 | 18 | 0 | -46 | -688 | 926
4 | 12 | 13 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 845 | 0 | 30 | 0 | -46 | -640 | 953
4 | 12 | 14 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 767 | 0 | 27 | 0 | -46 | -561 | 951
4 | 12 | 15 | 938 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 575 | 0 | 24 | 0 | -30 | -393 | 938
4 | 12 | 16 | 941 | 200 | 259 | 304 | 20 | 87 | 309 | 0 | 20 | 0 | 0 | -258 | 941
4 | 12 | 17 | 931 | 200 | 257 | 304 | 20 | 87 | 71 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 931
4 | 12 | 18 | 952 | 200 | 260 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 49 | 0 | 952
4 | 12 | 19 | 938 | 200 | 258 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -5 | 938
4 | 12 | 20 | 910 | 200 | 255 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -33 | 910
4 | 12 | 21 | 871 | 200 | 250 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 33 | -63 | 871
4 | 12 | 22 | 842 | 200 | 246 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -95 | 842
4 | 12 | 23 | 824 | 200 | 243 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -105 | 824
4 | 13 | 0 | 799 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 47 | -134 | 799
4 | 13 | 1 | 801 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -129 | 801
4 | 13 | 2 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -111 | 822
4 | 13 | 3 | 842 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -94 | 842
4 | 13 | 4 | 850 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -87 | 850
4 | 13 | 5 | 843 | 200 | 261 | 312 | 20 | 87 | 43 | -15 | 26 | 0 | 0 | -91 | 843
4 | 13 | 6 | 814 | 200 | 242 | 296 | 20 | 87 | 257 | -174 | 18 | -18 | -46 | -68 | 814
4 | 13 | 7 | 799 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 569 | -480 | 6 | -6 | -43 | 1 | 799
4 | 13 | 8 | 816 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 880 | -763 | 3 | -3 | -18 | 0 | 845
4 | 13 | 9 | 827 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1086 | -941 | 4 | -4 | -46 | 0 | 847
4 | 13 | 10 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1169 | -1013 | 5 | -5 | -49 | 0 | 855
4 | 13 | 11 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1180 | -1022 | 7 | -7 | -47 | -3 | 856
4 | 13 | 12 | 817 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 1143 | -991 | 15 | -15 | -46 | -6 | 847
4 | 13 | 13 | 810 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 1057 | -916 | 25 | -25 | -46 | -1 | 840
4 | 13 | 14 | 804 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 901 | -781 | 41 | -41 | -31 | 0 | 834
4 | 13 | 15 | 797 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 644 | -545 | 46 | -46 | -46 | 0 | 797
4 | 13 | 16 | 803 | 200 | 241 | 205 | 20 | 87 | 328 | -233 | 33 | -33 | -46 | 1 | 803
4 | 13 | 17 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 80 | -69 | 27 | -27 | -41 | 0 | 832
4 | 13 | 18 | 854 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | -41 | 854
4 | 13 | 19 | 849 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -17 | 849
4 | 13 | 20 | 829 | 200 | 244 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | -14 | -34 | 0 | 829
4 | 13 | 21 | 799 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | -9 | -46 | -14 | 799
4 | 13 | 22 | 780 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | -9 | -46 | -33 | 780
4 | 13 | 23 | 764 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | -11 | -46 | -49 | 764
4 | 14 | 0 | 737 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | -17 | -46 | -76 | 737
4 | 14 | 1 | 745 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | -26 | -46 | -68 | 745
4 | 14 | 2 | 771 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | -28 | -36 | -52 | 771
4 | 14 | 3 | 793 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | -38 | -46 | -20 | 793
4 | 14 | 4 | 807 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 | -53 | 807
4 | 14 | 5 | 797 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 44 | -38 | 36 | -36 | -46 | -17 | 802
4 | 14 | 6 | 768 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 249 | -215 | 39 | -39 | -46 | 0 | 786
4 | 14 | 7 | 753 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 555 | -481 | 24 | -24 | -46 | -21 | 781
4 | 14 | 8 | 763 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 867 | -751 | 27 | -27 | -46 | -21 | 793
4 | 14 | 9 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1057 | -916 | 38 | -38 | -46 | -35 | 804
4 | 14 | 10 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1151 | -997 | 61 | -61 | -46 | -47 | 805
4 | 14 | 11 | 777 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1168 | -1012 | 107 | -107 | -48 | -45 | 807
4 | 14 | 12 | 776 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1132 | -981 | 154 | -154 | -46 | -44 | 805
4 | 14 | 13 | 770 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1068 | -926 | 179 | -179 | -46 | -42 | 798
4 | 14 | 14 | 766 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 912 | -790 | 167 | -167 | -46 | -25 | 795
4 | 14 | 15 | 764 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 645 | -559 | 132 | -132 | -46 | 0 | 784
4 | 14 | 16 | 777 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 318 | -270 | 117 | -117 | -46 | 1 | 777
4 | 14 | 17 | 800 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 78 | -68 | 134 | -134 | -46 | -14 | 809
4 | 14 | 18 | 836 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | -58 | -46 | -59 | 836
4 | 14 | 19 | 833 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | -114 | -31 | 0 | 833
4 | 14 | 20 | 812 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | -108 | -46 | -3 | 812
4 | 14 | 21 | 782 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | -95 | -46 | -31 | 782
4 | 14 | 22 | 753 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | -92 | -46 | -60 | 753
4 | 14 | 23 | 738 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | -85 | -46 | -75 | 738
4 | 15 | 0 | 719 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | -30 | -46 | -133 | 719
4 | 15 | 1 | 728 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | -63 | -46 | -94 | 728
4 | 15 | 2 | 762 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | -46 | -118 | 762
4 | 15 | 3 | 788 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -84 | 788
4 | 15 | 4 | 811 | 200 | 242 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | -46 | -50 | 811
4 | 15 | 5 | 814 | 200 | 253 | 309 | 20 | 87 | 50 | -11 | 56 | 0 | -46 | -104 | 814
4 | 15 | 6 | 810 | 200 | 307 | 244 | 20 | 87 | 291 | -65 | 29 | 0 | -46 | -257 | 810
4 | 15 | 7 | 822 | 200 | 386 | 197 | 20 | 87 | 637 | -142 | 23 | 0 | -46 | -540 | 822
4 | 15 | 8 | 893 | 200 | 252 | 197 | 20 | 87 | 919 | -687 | 12 | -12 | -46 | -43 | 899
4 | 15 | 9 | 943 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1122 | -369 | 6 | -6 | -46 | -527 | 943
4 | 15 | 10 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1214 | -594 | 5 | -5 | -46 | -387 | 951
4 | 15 | 11 | 954 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1247 | -655 | 8 | -8 | -46 | -356 | 954
4 | 15 | 12 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1226 | -776 | 16 | -16 | -46 | -246 | 918
4 | 15 | 13 | 955 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1139 | -567 | 34 | -34 | -46 | -335 | 955
4 | 15 | 14 | 957 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 951 | -710 | 53 | -53 | -48 | -1 | 957
4 | 15 | 15 | 945 | 200 | 370 | 197 | 20 | 87 | 657 | -146 | 60 | 0 | -46 | -454 | 945
4 | 15 | 16 | 942 | 200 | 331 | 309 | 20 | 87 | 319 | -71 | 73 | 0 | 46 | -372 | 942
4 | 15 | 17 | 921 | 200 | 274 | 309 | 20 | 87 | 74 | -17 | 77 | 0 | 46 | -149 | 921
4 | 15 | 18 | 940 | 200 | 258 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -62 | 940
4 | 15 | 19 | 918 | 200 | 256 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -102 | 918
4 | 15 | 20 | 884 | 200 | 251 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | -182 | 884
4 | 15 | 21 | 846 | 200 | 246 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | -231 | 846
4 | 15 | 22 | 817 | 200 | 243 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 50 | -295 | 817
4 | 15 | 23 | 798 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 46 | -302 | 798
4 | 16 | 0 | 774 | 200 | 240 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -276 | 774
4 | 16 | 1 | 776 | 200 | 240 | 297 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | -2 | -276 | 776
4 | 16 | 2 | 798 | 200 | 240 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -268 | 798
4 | 16 | 3 | 819 | 200 | 243 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 2 | -280 | 819
4 | 16 | 4 | 829 | 200 | 244 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -289 | 829
4 | 16 | 5 | 828 | 200 | 244 | 303 | 20 | 87 | 51 | 0 | 218 | 0 | 0 | -295 | 828
4 | 16 | 6 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 227 | 0 | 177 | 0 | 0 | -327 | 825
4 | 16 | 7 | 840 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 467 | 0 | 161 | 0 | -46 | -492 | 840
4 | 16 | 8 | 916 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 660 | 0 | 144 | 0 | -46 | -601 | 916
4 | 16 | 9 | 960 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 790 | 0 | 127 | 0 | 0 | -722 | 960
4 | 16 | 10 | 959 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 766 | 0 | 114 | 0 | -46 | -640 | 959
4 | 16 | 11 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 756 | 0 | 91 | 0 | -46 | -604 | 962
4 | 16 | 12 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 780 | -64 | 114 | -114 | -50 | -508 | 918
4 | 16 | 13 | 954 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 717 | 0 | 82 | 0 | -46 | -563 | 954
4 | 16 | 14 | 957 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 533 | 0 | 42 | 0 | -46 | -337 | 957
4 | 16 | 15 | 946 | 200 | 259 | 305 | 20 | 87 | 353 | 0 | 42 | 0 | 0 | -320 | 946
4 | 16 | 16 | 949 | 200 | 259 | 305 | 20 | 87 | 185 | 0 | 43 | 0 | 46 | -196 | 949
4 | 16 | 17 | 932 | 200 | 257 | 305 | 20 | 87 | 50 | 0 | 64 | 0 | 46 | -97 | 932
4 | 16 | 18 | 944 | 200 | 259 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -80 | 944
4 | 16 | 19 | 920 | 200 | 256 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -119 | 920
4 | 16 | 20 | 890 | 200 | 252 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -162 | 890
4 | 16 | 21 | 849 | 200 | 247 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -182 | 849
4 | 16 | 22 | 820 | 200 | 243 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -194 | 820
4 | 16 | 23 | 800 | 200 | 240 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 50 | -213 | 800
4 | 17 | 0 | 775 | 200 | 240 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -227 | 775
4 | 17 | 1 | 776 | 200 | 240 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -187 | 776
4 | 17 | 2 | 799 | 200 | 240 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -145 | 799
4 | 17 | 3 | 817 | 200 | 243 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -136 | 817
4 | 17 | 4 | 830 | 200 | 244 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -135 | 830
4 | 17 | 5 | 828 | 200 | 244 | 292 | 20 | 87 | 29 | 0 | 57 | 0 | 46 | -147 | 828
4 | 17 | 6 | 831 | 200 | 244 | 292 | 20 | 87 | 108 | 0 | 48 | 0 | 0 | -168 | 831
4 | 17 | 7 | 854 | 200 | 247 | 292 | 20 | 87 | 181 | 0 | 35 | 0 | -2 | -206 | 854
4 | 17 | 8 | 930 | 200 | 257 | 292 | 20 | 87 | 323 | 0 | 21 | 0 | 0 | -270 | 930
4 | 17 | 9 | 964 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 556 | 0 | 28 | 0 | -46 | -339 | 964
4 | 17 | 10 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 690 | 0 | 85 | 0 | 0 | -578 | 962
4 | 17 | 11 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 717 | 0 | 111 | 0 | 0 | -631 | 962
4 | 17 | 12 | 919 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 684 | 0 | 87 | 0 | -50 | -562 | 919
4 | 17 | 13 | 949 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 695 | 0 | 92 | 0 | -46 | -556 | 949
4 | 17 | 14 | 950 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 651 | 0 | 118 | 0 | -46 | -537 | 950
4 | 17 | 15 | 942 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 502 | 0 | 99 | 0 | 0 | -422 | 942
4 | 17 | 16 | 942 | 200 | 259 | 292 | 20 | 87 | 290 | 0 | 102 | 0 | 46 | -354 | 942
4 | 17 | 17 | 925 | 200 | 256 | 292 | 20 | 87 | 76 | 0 | 75 | 0 | 46 | -127 | 925
4 | 17 | 18 | 941 | 200 | 258 | 292 | 20 | 87 | 1 | 0 | 92 | 0 | 50 | -59 | 941
4 | 17 | 19 | 924 | 200 | 256 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -87 | 924
4 | 17 | 20 | 893 | 200 | 252 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -114 | 893
4 | 17 | 21 | 850 | 200 | 247 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | -130 | 850
4 | 17 | 22 | 817 | 200 | 243 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -135 | 817
4 | 17 | 23 | 799 | 200 | 240 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -150 | 799
4 | 18 | 0 | 773 | 200 | 240 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -186 | 773
4 | 18 | 1 | 776 | 200 | 240 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -177 | 776
4 | 18 | 2 | 798 | 200 | 240 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -153 | 798
4 | 18 | 3 | 822 | 200 | 243 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -141 | 822
4 | 18 | 4 | 834 | 200 | 245 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -134 | 834
4 | 18 | 5 | 835 | 200 | 245 | 301 | 20 | 87 | 54 | 0 | 71 | 0 | 46 | -189 | 835
4 | 18 | 6 | 830 | 200 | 244 | 266 | 20 | 87 | 261 | 0 | 55 | 0 | 0 | -303 | 830
4 | 18 | 7 | 841 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 548 | 0 | 33 | 0 | -46 | -444 | 841
4 | 18 | 8 | 910 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 790 | 0 | 26 | 0 | -46 | -619 | 910
4 | 18 | 9 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 986 | 0 | 23 | -5 | -46 | -773 | 948
4 | 18 | 10 | 952 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1069 | -58 | 32 | -32 | -50 | -773 | 952
4 | 18 | 11 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1040 | -33 | 39 | -39 | -46 | -774 | 951
4 | 18 | 12 | 910 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 922 | 0 | 36 | 0 | -46 | -761 | 910
4 | 18 | 13 | 946 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 714 | 0 | 39 | 0 | 0 | -570 | 946
4 | 18 | 14 | 949 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 558 | 0 | 36 | 0 | 46 | -454 | 949
4 | 18 | 15 | 942 | 200 | 259 | 282 | 20 | 87 | 380 | 0 | 38 | 0 | 46 | -370 | 942
4 | 18 | 16 | 940 | 200 | 258 | 301 | 20 | 87 | 187 | 0 | 34 | 0 | 37 | -184 | 940
4 | 18 | 17 | 928 | 200 | 257 | 301 | 20 | 87 | 46 | 0 | 24 | 0 | 46 | -53 | 928
4 | 18 | 18 | 947 | 200 | 270 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 1 | 947
4 | 18 | 19 | 927 | 200 | 257 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -2 | 927
4 | 18 | 20 | 893 | 200 | 252 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -33 | 893
4 | 18 | 21 | 855 | 200 | 247 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -66 | 855
4 | 18 | 22 | 822 | 200 | 243 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -93 | 822
4 | 18 | 23 | 802 | 200 | 241 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -117 | 802
4 | 19 | 0 | 776 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -161 | 776
4 | 19 | 1 | 777 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | -133 | 777
4 | 19 | 2 | 798 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12 | -131 | 798
4 | 19 | 3 | 819 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -166 | 819
4 | 19 | 4 | 836 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | -177 | 836
4 | 19 | 5 | 842 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 28 | 0 | 114 | 0 | 46 | -211 | 842
4 | 19 | 6 | 843 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 141 | 0 | 114 | 0 | -41 | -236 | 843
4 | 19 | 7 | 856 | 200 | 248 | 282 | 20 | 87 | 382 | 0 | 119 | 0 | -46 | -436 | 856
4 | 19 | 8 | 932 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 649 | -341 | 142 | -142 | -46 | -69 | 954
4 | 19 | 9 | 973 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 701 | -368 | 182 | -182 | -46 | -66 | 988
4 | 19 | 10 | 972 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 746 | -383 | 267 | -267 | -46 | -111 | 972
4 | 19 | 11 | 972 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 749 | -369 | 317 | -317 | -46 | -128 | 972
4 | 19 | 12 | 936 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 730 | -343 | 364 | -364 | -47 | -166 | 936
4 | 19 | 13 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 657 | -298 | 370 | -370 | -46 | -116 | 962
4 | 19 | 14 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 596 | -261 | 370 | -370 | -46 | -92 | 962
4 | 19 | 15 | 954 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 461 | -179 | 368 | -368 | -49 | -43 | 954
4 | 19 | 16 | 954 | 200 | 260 | 282 | 20 | 87 | 241 | 0 | 414 | 0 | 0 | -550 | 954
4 | 19 | 17 | 942 | 200 | 259 | 286 | 20 | 87 | 64 | 0 | 425 | 0 | 0 | -399 | 942
4 | 19 | 18 | 956 | 200 | 260 | 307 | 20 | 87 | 1 | 0 | 419 | 0 | 0 | -338 | 956
4 | 19 | 19 | 945 | 200 | 259 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -373 | 945
4 | 19 | 20 | 910 | 200 | 255 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -410 | 910
4 | 19 | 21 | 871 | 200 | 250 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -446 | 871
4 | 19 | 22 | 842 | 200 | 246 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 481 | 0 | 41 | -515 | 842
4 | 19 | 23 | 820 | 200 | 243 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -495 | 820
4 | 20 | 0 | 792 | 200 | 240 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | -46 | -46 | -428 | 792
4 | 20 | 1 | 792 | 200 | 240 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | -185 | -46 | -296 | 792
4 | 20 | 2 | 810 | 200 | 242 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 498 | -195 | -46 | -286 | 810
4 | 20 | 3 | 827 | 200 | 244 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 466 | -100 | -46 | -334 | 827
4 | 20 | 4 | 835 | 200 | 245 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | -36 | -46 | -373 | 835
4 | 20 | 5 | 824 | 200 | 244 | 290 | 20 | 87 | 48 | -16 | 456 | -146 | -46 | -313 | 824
4 | 20 | 6 | 808 | 200 | 241 | 290 | 20 | 87 | 211 | -182 | 464 | -464 | -46 | -5 | 816
4 | 20 | 7 | 809 | 200 | 242 | 290 | 20 | 87 | 463 | -400 | 493 | -493 | -46 | -37 | 819
4 | 20 | 8 | 831 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 676 | -547 | 514 | -514 | -46 | 0 | 831
4 | 20 | 9 | 845 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 868 | -727 | 488 | -488 | -46 | 0 | 845
4 | 20 | 10 | 843 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 1004 | -864 | 475 | -475 | -46 | -1 | 843
4 | 20 | 11 | 844 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 1055 | -911 | 461 | -461 | -50 | 0 | 844
4 | 20 | 12 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1040 | -899 | 440 | -440 | -46 | -18 | 825
4 | 20 | 13 | 822 | 200 | 383 | 197 | 20 | 87 | 934 | -317 | 409 | -409 | -46 | -636 | 822
4 | 20 | 14 | 814 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 750 | -636 | 389 | -389 | -46 | 0 | 814
4 | 20 | 15 | 811 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 505 | -393 | 373 | -373 | -46 | -1 | 811
4 | 20 | 16 | 817 | 200 | 243 | 290 | 20 | 87 | 235 | -80 | 337 | -167 | -46 | -302 | 817
4 | 20 | 17 | 838 | 200 | 263 | 290 | 20 | 87 | 52 | -18 | 340 | 0 | 0 | -396 | 838
4 | 20 | 18 | 869 | 200 | 249 | 312 | 20 | 87 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | -305 | 869
4 | 20 | 19 | 862 | 200 | 248 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -282 | 862
4 | 20 | 20 | 839 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -285 | 839
4 | 20 | 21 | 807 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 4 | -294 | 807
4 | 20 | 22 | 783 | 200 | 240 | 310 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -290 | 783
4 | 20 | 23 | 767 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -295 | 767
4 | 21 | 0 | 743 | 200 | 240 | 297 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | -163 | -46 | -84 | 743
4 | 21 | 1 | 743 | 200 | 240 | 303 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | -154 | -46 | -87 | 743
4 | 21 | 2 | 771 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | -139 | -46 | -67 | 771
4 | 21 | 3 | 795 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | -11 | -212 | 795
4 | 21 | 4 | 809 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -188 | 809
4 | 21 | 5 | 797 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 64 | -14 | 122 | -43 | -46 | -145 | 797
4 | 21 | 6 | 772 | 200 | 240 | 248 | 20 | 87 | 241 | -180 | 96 | -96 | -46 | -33 | 777
4 | 21 | 7 | 765 | 200 | 240 | 248 | 20 | 87 | 470 | -350 | 84 | -84 | -46 | -95 | 774
4 | 21 | 8 | 776 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 694 | -516 | 90 | -90 | -46 | -93 | 783
4 | 21 | 9 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 912 | -457 | 97 | -97 | -46 | -367 | 786
4 | 21 | 10 | 787 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1055 | -786 | 120 | -120 | -50 | -176 | 787
4 | 21 | 11 | 788 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1109 | -823 | 136 | -136 | -46 | -196 | 788
4 | 21 | 12 | 792 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1064 | -560 | 133 | -133 | -46 | -410 | 792
4 | 21 | 13 | 781 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1012 | -751 | 136 | -136 | -46 | -178 | 781
4 | 21 | 14 | 778 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 854 | -631 | 153 | -153 | -46 | -143 | 778
4 | 21 | 15 | 777 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 585 | -178 | 152 | -152 | -46 | -328 | 777
4 | 21 | 16 | 790 | 200 | 307 | 248 | 20 | 87 | 306 | -67 | 176 | 0 | 0 | -487 | 790
4 | 21 | 17 | 817 | 200 | 260 | 300 | 20 | 87 | 80 | -18 | 192 | 0 | 0 | -304 | 817
4 | 21 | 18 | 858 | 200 | 248 | 312 | 20 | 87 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | -200 | 858
4 | 21 | 19 | 855 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 2 | -165 | 855
4 | 21 | 20 | 833 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -195 | 833
4 | 21 | 21 | 805 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -143 | 805
4 | 21 | 22 | 776 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -184 | 776
4 | 21 | 23 | 755 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -137 | 755
4 | 22 | 0 | 734 | 200 | 240 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | -46 | -99 | 734
4 | 22 | 1 | 744 | 200 | 240 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | -48 | -86 | 744
4 | 22 | 2 | 772 | 200 | 240 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | -46 | -70 | 772
4 | 22 | 3 | 797 | 200 | 240 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -93 | 797
4 | 22 | 4 | 819 | 200 | 243 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 | -92 | 819
4 | 22 | 5 | 831 | 200 | 244 | 305 | 20 | 87 | 50 | 0 | 52 | 0 | 21 | -148 | 831
4 | 22 | 6 | 827 | 200 | 244 | 303 | 20 | 87 | 225 | 0 | 49 | 0 | 0 | -301 | 827
4 | 22 | 7 | 843 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 457 | 0 | 44 | 0 | 11 | -419 | 843
4 | 22 | 8 | 911 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 660 | 0 | 39 | 0 | 17 | -564 | 911
4 | 22 | 9 | 949 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 828 | 0 | 37 | 0 | 50 | -729 | 949
4 | 22 | 10 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 937 | 0 | 38 | 0 | -46 | -742 | 951
4 | 22 | 11 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 988 | 0 | 58 | -54 | -46 | -757 | 953
4 | 22 | 12 | 915 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 992 | -245 | 88 | -88 | -50 | -541 | 915
4 | 22 | 13 | 947 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 940 | -55 | 110 | -110 | -46 | -655 | 947
4 | 22 | 14 | 947 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 797 | 0 | 132 | 0 | -44 | -701 | 947
4 | 22 | 15 | 936 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 540 | 0 | 132 | 0 | 0 | -498 | 936
4 | 22 | 16 | 936 | 200 | 258 | 305 | 20 | 87 | 276 | 0 | 95 | 0 | 46 | -351 | 936
4 | 22 | 17 | 922 | 200 | 256 | 305 | 20 | 87 | 76 | 0 | 104 | 0 | 46 | -172 | 922
4 | 22 | 18 | 945 | 200 | 259 | 305 | 20 | 87 | 1 | 0 | 105 | 0 | 46 | -78 | 945
4 | 22 | 19 | 932 | 200 | 257 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -87 | 932
4 | 22 | 20 | 898 | 200 | 253 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | -129 | 898
4 | 22 | 21 | 858 | 200 | 248 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | -188 | 858
4 | 22 | 22 | 827 | 200 | 244 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | -224 | 827
4 | 22 | 23 | 806 | 200 | 241 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -229 | 806
4 | 23 | 0 | 778 | 200 | 240 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | -220 | 778
4 | 23 | 1 | 781 | 200 | 240 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 11 | -186 | 781
4 | 23 | 2 | 802 | 200 | 241 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3 | -169 | 802
4 | 23 | 3 | 822 | 200 | 243 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | -201 | 822
4 | 23 | 4 | 838 | 200 | 245 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -188 | 838
4 | 23 | 5 | 843 | 200 | 246 | 294 | 20 | 87 | 27 | 0 | 152 | 0 | 46 | -229 | 843
4 | 23 | 6 | 844 | 200 | 246 | 294 | 20 | 87 | 113 | 0 | 149 | 0 | 0 | -265 | 844
4 | 23 | 7 | 872 | 200 | 250 | 258 | 20 | 87 | 216 | 0 | 147 | 0 | 0 | -306 | 872
4 | 23 | 8 | 946 | 200 | 259 | 243 | 20 | 87 | 313 | 0 | 151 | 0 | 0 | -327 | 946
4 | 23 | 9 | 983 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 405 | 0 | 164 | 0 | 46 | -400 | 983
4 | 23 | 10 | 984 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 454 | 0 | 169 | 0 | 46 | -453 | 984
4 | 23 | 11 | 986 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 462 | 0 | 175 | 0 | 50 | -469 | 986
4 | 23 | 12 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 447 | 0 | 191 | 0 | 46 | -499 | 948
4 | 23 | 13 | 979 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 387 | 0 | 194 | 0 | 0 | -369 | 979
4 | 23 | 14 | 980 | 200 | 264 | 233 | 20 | 87 | 327 | 0 | 188 | 0 | 46 | -385 | 980
4 | 23 | 15 | 973 | 200 | 263 | 294 | 20 | 87 | 215 | 0 | 198 | 0 | 0 | -304 | 973
4 | 23 | 16 | 971 | 200 | 262 | 294 | 20 | 87 | 108 | 0 | 192 | 0 | 46 | -238 | 971
4 | 23 | 17 | 953 | 200 | 260 | 294 | 20 | 87 | 32 | 0 | 215 | 0 | 46 | -201 | 953
4 | 23 | 18 | 966 | 200 | 262 | 294 | 20 | 87 | 1 | 0 | 267 | 0 | 0 | -165 | 966
4 | 23 | 19 | 950 | 200 | 260 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 308 | 0 | 46 | -265 | 950
4 | 23 | 20 | 918 | 200 | 256 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -257 | 918
4 | 23 | 21 | 874 | 200 | 250 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 309 | 0 | 46 | -332 | 874
4 | 23 | 22 | 836 | 200 | 245 | 268 | 20 | 87 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -285 | 836
4 | 23 | 23 | 817 | 200 | 243 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -286 | 817
4 | 24 | 0 | 791 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -358 | 791
4 | 24 | 1 | 793 | 200 | 240 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 339 | 0 | -46 | -329 | 793
4 | 24 | 2 | 812 | 200 | 242 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 374 | 0 | -50 | -343 | 812
4 | 24 | 3 | 831 | 200 | 244 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | -46 | -348 | 831
4 | 24 | 4 | 841 | 200 | 246 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 382 | 0 | -15 | -363 | 841
4 | 24 | 5 | 844 | 200 | 246 | 282 | 20 | 87 | 34 | 0 | 381 | 0 | 0 | -406 | 844
4 | 24 | 6 | 851 | 200 | 247 | 282 | 20 | 87 | 124 | 0 | 400 | 0 | 0 | -509 | 851
4 | 24 | 7 | 880 | 200 | 251 | 282 | 20 | 87 | 212 | 0 | 426 | 0 | 0 | -598 | 880
4 | 24 | 8 | 955 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 299 | 0 | 435 | 0 | 46 | -589 | 955
4 | 24 | 9 | 996 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 363 | 0 | 431 | 0 | 46 | -614 | 996
4 | 24 | 10 | 1000 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 411 | 0 | 434 | 0 | 50 | -665 | 1000
4 | 24 | 11 | 999 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 376 | 0 | 447 | 0 | 0 | -594 | 999
4 | 24 | 12 | 954 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 376 | 0 | 447 | 0 | 0 | -633 | 954
4 | 24 | 13 | 992 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 318 | 0 | 434 | 0 | 0 | -529 | 992
4 | 24 | 14 | 992 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 262 | 0 | 402 | 0 | 0 | -441 | 992
4 | 24 | 15 | 987 | 200 | 264 | 219 | 20 | 87 | 147 | 0 | 395 | 0 | 0 | -345 | 987
4 | 24 | 16 | 989 | 200 | 265 | 302 | 20 | 87 | 75 | 0 | 410 | 0 | 0 | -370 | 989
4 | 24 | 17 | 975 | 200 | 263 | 310 | 20 | 87 | 22 | 0 | 410 | 0 | 46 | -383 | 975
4 | 24 | 18 | 985 | 200 | 264 | 312 | 20 | 87 | 1 | 0 | 410 | 0 | 46 | -355 | 985
4 | 24 | 19 | 963 | 200 | 261 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -328 | 963
4 | 24 | 20 | 931 | 200 | 257 | 310 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 46 | -370 | 931
4 | 24 | 21 | 885 | 200 | 251 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -295 | 885
4 | 24 | 22 | 844 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 46 | -331 | 844
4 | 24 | 23 | 821 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 46 | -323 | 821
4 | 25 | 0 | 790 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 22 | -302 | 790
4 | 25 | 1 | 785 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | -4 | -250 | 785
4 | 25 | 2 | 805 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -220 | 805
4 | 25 | 3 | 824 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -215 | 824
4 | 25 | 4 | 837 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 50 | -202 | 837
4 | 25 | 5 | 837 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 34 | 0 | 125 | 0 | 36 | -222 | 837
4 | 25 | 6 | 835 | 200 | 245 | 304 | 20 | 87 | 189 | 0 | 129 | 0 | -46 | -293 | 835
4 | 25 | 7 | 850 | 200 | 247 | 288 | 20 | 87 | 440 | 0 | 130 | 0 | -46 | -516 | 850
4 | 25 | 8 | 927 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 659 | 0 | 151 | 0 | -46 | -598 | 927
4 | 25 | 9 | 972 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 811 | 0 | 220 | -6 | -46 | -773 | 972
4 | 25 | 10 | 977 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 969 | -58 | 298 | -298 | -46 | -655 | 977
4 | 25 | 11 | 979 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 981 | -261 | 353 | -353 | -46 | -462 | 979
4 | 25 | 12 | 937 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 862 | -336 | 403 | -403 | -50 | -301 | 937
4 | 25 | 13 | 967 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 720 | 0 | 471 | -448 | -46 | -496 | 967
4 | 25 | 14 | 968 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 633 | 0 | 503 | -117 | -46 | -771 | 968
4 | 25 | 15 | 956 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 452 | 0 | 529 | 0 | -46 | -743 | 956
4 | 25 | 16 | 954 | 200 | 260 | 288 | 20 | 87 | 213 | 0 | 537 | 0 | 0 | -651 | 954
4 | 25 | 17 | 945 | 200 | 259 | 288 | 20 | 87 | 57 | 0 | 539 | 0 | 50 | -555 | 945
4 | 25 | 18 | 954 | 200 | 260 | 288 | 20 | 87 | 2 | 0 | 537 | 0 | 0 | -440 | 954
4 | 25 | 19 | 938 | 200 | 258 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 508 | 0 | 43 | -466 | 938
4 | 25 | 20 | 908 | 200 | 254 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -432 | 908
4 | 25 | 21 | 870 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -429 | 870
4 | 25 | 22 | 838 | 200 | 245 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -458 | 838
4 | 25 | 23 | 816 | 200 | 242 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -477 | 816
4 | 26 | 0 | 789 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 428 | 0 | -46 | -414 | 789
4 | 26 | 1 | 785 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | -50 | -378 | 785
4 | 26 | 2 | 805 | 200 | 241 | 276 | 20 | 87 | 0 | 0 | 340 | 0 | -46 | -313 | 805
4 | 26 | 3 | 822 | 200 | 243 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | -4 | 0 | -311 | 822
4 | 26 | 4 | 832 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 50 | -333 | 832
4 | 26 | 5 | 831 | 200 | 244 | 306 | 20 | 87 | 70 | 0 | 215 | 0 | -35 | -276 | 831
4 | 26 | 6 | 824 | 200 | 243 | 274 | 20 | 87 | 283 | 0 | 178 | 0 | -46 | -415 | 824
4 | 26 | 7 | 836 | 200 | 245 | 274 | 20 | 87 | 573 | 0 | 143 | 0 | -46 | -660 | 836
4 | 26 | 8 | 908 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 886 | 0 | 137 | -54 | -46 | -773 | 908
4 | 26 | 9 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1098 | -94 | 114 | -114 | -46 | -773 | 948
4 | 26 | 10 | 949 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1201 | -267 | 134 | -134 | -46 | -703 | 949
4 | 26 | 11 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1239 | -277 | 138 | -138 | -50 | -723 | 953
4 | 26 | 12 | 916 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1214 | -238 | 133 | -133 | -46 | -773 | 916
4 | 26 | 13 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1121 | -117 | 133 | -133 | -46 | -773 | 948
4 | 26 | 14 | 949 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 941 | 0 | 130 | -67 | -46 | -772 | 949
4 | 26 | 15 | 939 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 666 | 0 | 130 | 0 | 0 | -619 | 939
4 | 26 | 16 | 932 | 200 | 257 | 290 | 20 | 87 | 331 | 0 | 120 | 0 | 0 | -373 | 932
4 | 26 | 17 | 901 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 91 | 0 | 108 | 0 | 46 | -216 | 901
4 | 26 | 18 | 914 | 200 | 255 | 312 | 20 | 87 | 3 | 0 | 96 | 0 | 50 | -109 | 914
4 | 26 | 19 | 897 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -125 | 897
4 | 26 | 20 | 864 | 200 | 249 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -162 | 864
4 | 26 | 21 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -191 | 822
4 | 26 | 22 | 795 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -204 | 795
4 | 26 | 23 | 777 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -208 | 777
4 | 27 | 0 | 755 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -214 | 755
4 | 27 | 1 | 749 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -207 | 749
4 | 27 | 2 | 766 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -179 | 766
4 | 27 | 3 | 784 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -160 | 784
4 | 27 | 4 | 795 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -150 | 795
4 | 27 | 5 | 780 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 50 | 0 | 32 | 0 | 46 | -203 | 780
4 | 27 | 6 | 766 | 200 | 240 | 296 | 20 | 87 | 186 | 0 | 28 | -25 | -46 | -220 | 766
4 | 27 | 7 | 771 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 354 | -72 | 15 | -15 | -46 | -209 | 771
4 | 27 | 8 | 797 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 527 | -115 | 8 | -8 | -46 | -313 | 797
4 | 27 | 9 | 816 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 757 | -164 | 8 | -8 | -46 | -477 | 816
4 | 27 | 10 | 820 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 913 | -195 | 12 | -12 | -46 | -599 | 820
4 | 27 | 11 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 990 | -206 | 19 | -19 | -46 | -661 | 825
4 | 27 | 12 | 822 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 1008 | -205 | 26 | -26 | -50 | -678 | 822
4 | 27 | 13 | 823 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 921 | -173 | 43 | -43 | -46 | -626 | 823
4 | 27 | 14 | 817 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 726 | -126 | 50 | -50 | -46 | -484 | 817
4 | 27 | 15 | 809 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 516 | -84 | 46 | -46 | -46 | -323 | 809
4 | 27 | 16 | 812 | 200 | 242 | 266 | 20 | 87 | 262 | 0 | 34 | 0 | -4 | -295 | 812
4 | 27 | 17 | 814 | 200 | 242 | 308 | 20 | 87 | 77 | 0 | 33 | 0 | 0 | -153 | 814
4 | 27 | 18 | 836 | 200 | 245 | 308 | 20 | 87 | 4 | 0 | 39 | 0 | -46 | -21 | 836
4 | 27 | 19 | 829 | 200 | 244 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -89 | 829
4 | 27 | 20 | 802 | 200 | 241 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | -100 | 802
4 | 27 | 21 | 770 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -80 | 770
4 | 27 | 22 | 744 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -154 | 744
4 | 27 | 23 | 726 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -146 | 726
4 | 28 | 0 | 703 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | -72 | -46 | -110 | 703
4 | 28 | 1 | 702 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | -69 | -46 | -111 | 702
4 | 28 | 2 | 728 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | -77 | -46 | -85 | 728
4 | 28 | 3 | 749 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | -64 | -46 | -64 | 749
4 | 28 | 4 | 759 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 1 | -1 | 72 | -72 | -46 | -54 | 759
4 | 28 | 5 | 743 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 81 | -70 | 85 | -85 | -46 | -63 | 761
4 | 28 | 6 | 718 | 200 | 240 | 235 | 20 | 87 | 317 | -275 | 81 | -81 | -46 | -32 | 746
4 | 28 | 7 | 723 | 200 | 240 | 235 | 20 | 87 | 602 | -522 | 56 | -56 | -46 | -65 | 751
4 | 28 | 8 | 742 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 898 | -779 | 72 | -72 | -46 | -47 | 770
4 | 28 | 9 | 767 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1094 | -948 | 109 | -109 | -46 | -48 | 796
4 | 28 | 10 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1177 | -1020 | 140 | -140 | -48 | -49 | 804
4 | 28 | 11 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1189 | -1030 | 149 | -149 | -46 | -42 | 815
4 | 28 | 12 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1160 | -1006 | 165 | -165 | -46 | -37 | 815
4 | 28 | 13 | 777 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1080 | -936 | 171 | -171 | -46 | -35 | 807
4 | 28 | 14 | 776 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 914 | -793 | 179 | -179 | -46 | -15 | 804
4 | 28 | 15 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 652 | -566 | 169 | -169 | -46 | 0 | 784
4 | 28 | 16 | 787 | 200 | 240 | 235 | 20 | 87 | 330 | -279 | 137 | -137 | -46 | 0 | 787
4 | 28 | 17 | 792 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 104 | -90 | 118 | -118 | -46 | -21 | 806
4 | 28 | 18 | 817 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 4 | -1 | 91 | 0 | -46 | -93 | 817
4 | 28 | 19 | 813 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | -46 | -77 | 813
4 | 28 | 20 | 793 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -72 | 793
4 | 28 | 21 | 765 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | -51 | -46 | -48 | 765
4 | 28 | 22 | 734 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | -44 | -46 | -79 | 734
4 | 28 | 23 | 715 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | -44 | -46 | -98 | 715
4 | 29 | 0 | 691 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | -35 | -46 | -122 | 691
4 | 29 | 1 | 694 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | -28 | -46 | -119 | 694
4 | 29 | 2 | 718 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | -28 | -46 | -95 | 718
4 | 29 | 3 | 745 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | -19 | -46 | -68 | 745
4 | 29 | 4 | 755 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 2 | -2 | 20 | -20 | -46 | -58 | 755
4 | 29 | 5 | 738 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 88 | -76 | 11 | -11 | -46 | -70 | 755
4 | 29 | 6 | 719 | 200 | 240 | 238 | 20 | 87 | 301 | -261 | 7 | -7 | -46 | -33 | 746
4 | 29 | 7 | 733 | 200 | 240 | 238 | 20 | 87 | 577 | -500 | 4 | -4 | -48 | -52 | 762
4 | 29 | 8 | 771 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 854 | -741 | 2 | -2 | -46 | -12 | 799
4 | 29 | 9 | 794 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1036 | -898 | 4 | -4 | -46 | -13 | 823
4 | 29 | 10 | 803 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 1142 | -989 | 10 | -10 | -46 | -19 | 833
4 | 29 | 11 | 812 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 1178 | -1021 | 23 | -23 | -46 | -16 | 841
4 | 29 | 12 | 809 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 1138 | -986 | 44 | -44 | -46 | -12 | 840
4 | 29 | 13 | 811 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 1008 | -874 | 69 | -69 | -40 | 0 | 840
4 | 29 | 14 | 811 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 793 | -687 | 80 | -80 | -38 | -3 | 811
4 | 29 | 15 | 807 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 533 | -182 | 90 | -30 | 0 | -349 | 807
4 | 29 | 16 | 811 | 200 | 330 | 251 | 20 | 87 | 261 | -89 | 90 | 0 | 46 | -385 | 811
4 | 29 | 17 | 822 | 200 | 269 | 312 | 20 | 87 | 73 | -25 | 91 | 0 | 46 | -251 | 822
4 | 29 | 18 | 847 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 3 | -1 | 106 | 0 | 46 | -172 | 847
4 | 29 | 19 | 836 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -201 | 836
4 | 29 | 20 | 809 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -246 | 809
4 | 29 | 21 | 777 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 50 | -302 | 777
4 | 29 | 22 | 745 | 200 | 240 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | -334 | 745
4 | 29 | 23 | 727 | 200 | 240 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | -334 | 727
4 | 30 | 0 | 701 | 200 | 240 | 265 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -287 | 701
4 | 30 | 1 | 702 | 200 | 240 | 259 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | -50 | -238 | 702
4 | 30 | 2 | 723 | 200 | 240 | 271 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | -331 | 723
4 | 30 | 3 | 750 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | -306 | 750
4 | 30 | 4 | 766 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 1 | 0 | 124 | 0 | 50 | -268 | 766
4 | 30 | 5 | 764 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 39 | 0 | 128 | 0 | -19 | -243 | 764
4 | 30 | 6 | 770 | 200 | 240 | 298 | 20 | 87 | 116 | 0 | 102 | 0 | -50 | -243 | 770
4 | 30 | 7 | 791 | 200 | 240 | 228 | 20 | 87 | 250 | 0 | 70 | 0 | 46 | -350 | 791
4 | 30 | 8 | 851 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 434 | 0 | 54 | 0 | 46 | -434 | 851
4 | 30 | 9 | 889 | 200 | 252 | 197 | 20 | 87 | 515 | 0 | 46 | 0 | 50 | -478 | 889
4 | 30 | 10 | 897 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 541 | 0 | 54 | 0 | 46 | -501 | 897
4 | 30 | 11 | 896 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 456 | 0 | 53 | 0 | 46 | -416 | 896
4 | 30 | 12 | 869 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 500 | 0 | 50 | 0 | -46 | -388 | 869
4 | 30 | 13 | 897 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 487 | 0 | 37 | 0 | -40 | -344 | 897
4 | 30 | 14 | 899 | 200 | 253 | 236 | 20 | 87 | 396 | 0 | 34 | 0 | 44 | -371 | 899
4 | 30 | 15 | 893 | 200 | 252 | 307 | 20 | 87 | 304 | 0 | 46 | 0 | 46 | -369 | 893
4 | 30 | 16 | 898 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 167 | 0 | 95 | 0 | 46 | -282 | 898
4 | 30 | 17 | 892 | 200 | 252 | 312 | 20 | 87 | 53 | 0 | 117 | 0 | 46 | -195 | 892
4 | 30 | 18 | 900 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 3 | 0 | 116 | 0 | 46 | -137 | 900
4 | 30 | 19 | 880 | 200 | 251 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -121 | 880
4 | 30 | 20 | 841 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -166 | 841
4 | 30 | 21 | 802 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | -258 | 802
4 | 30 | 22 | 770 | 200 | 240 | 278 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 46 | -330 | 770
4 | 30 | 23 | 747 | 200 | 240 | 207 | 20 | 87 | 0 | 0 | 283 | 0 | 46 | -336 | 747
5 | 1 | 0 | 587 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 46 | -584 | 587
5 | 1 | 1 | 584 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 0 | 0 | 327 | 0 | 46 | -599 | 584
5 | 1 | 2 | 607 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 0 | 0 | 333 | 0 | -50 | -486 | 607
5 | 1 | 3 | 636 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -496 | 636
5 | 1 | 4 | 653 | 200 | 240 | 272 | 20 | 87 | 1 | 0 | 283 | 0 | 50 | -500 | 653
5 | 1 | 5 | 654 | 200 | 240 | 272 | 20 | 87 | 54 | 0 | 238 | 0 | -46 | -411 | 654
5 | 1 | 6 | 660 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 184 | 0 | 212 | 0 | -50 | -496 | 660
5 | 1 | 7 | 686 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 306 | 0 | 173 | 0 | 50 | -653 | 686
5 | 1 | 8 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 436 | 0 | 171 | 0 | 46 | -622 | 775
5 | 1 | 9 | 816 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 566 | 0 | 172 | 0 | 46 | -714 | 816
5 | 1 | 10 | 819 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 627 | 0 | 189 | 0 | 30 | -774 | 819
5 | 1 | 11 | 820 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 620 | 0 | 218 | 0 | -50 | -715 | 820
5 | 1 | 12 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 622 | 0 | 215 | 0 | -22 | -773 | 786
5 | 1 | 13 | 810 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 576 | 0 | 203 | 0 | 46 | -761 | 810
5 | 1 | 14 | 808 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 480 | 0 | 201 | 0 | 46 | -664 | 808
5 | 1 | 15 | 797 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 334 | 0 | 186 | 0 | 46 | -513 | 797
5 | 1 | 16 | 802 | 200 | 241 | 288 | 20 | 87 | 184 | 0 | 165 | 0 | 46 | -429 | 802
5 | 1 | 17 | 788 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 63 | 0 | 143 | 0 | 50 | -303 | 788
5 | 1 | 18 | 813 | 200 | 242 | 288 | 20 | 87 | 3 | 0 | 117 | 0 | 46 | -190 | 813
5 | 1 | 19 | 801 | 200 | 241 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -151 | 801
5 | 1 | 20 | 762 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -166 | 762
5 | 1 | 21 | 701 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -229 | 701
5 | 1 | 22 | 643 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 34 | -290 | 643
5 | 1 | 23 | 614 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -285 | 614
5 | 2 | 0 | 580 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | -65 | 0 | -255 | 580
5 | 2 | 1 | 580 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | -66 | 0 | -255 | 580
5 | 2 | 2 | 611 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -224 | 611
5 | 2 | 3 | 647 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | -188 | 647
5 | 2 | 4 | 677 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 2 | -2 | 45 | -45 | -38 | -120 | 677
5 | 2 | 5 | 671 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 87 | -76 | 44 | -44 | 0 | -158 | 688
5 | 2 | 6 | 663 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 327 | -283 | 24 | -24 | 0 | -130 | 688
5 | 2 | 7 | 661 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 671 | -582 | 14 | -14 | -31 | -147 | 685
5 | 2 | 8 | 732 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 915 | -793 | 13 | -13 | 0 | -109 | 757
5 | 2 | 9 | 777 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1083 | -939 | 14 | -14 | 0 | -87 | 801
5 | 2 | 10 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1160 | -1005 | 13 | -13 | 0 | -99 | 800
5 | 2 | 11 | 774 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1181 | -1023 | 23 | -23 | 0 | -103 | 799
5 | 2 | 12 | 737 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1184 | -1027 | 36 | -36 | 0 | -140 | 761
5 | 2 | 13 | 764 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1142 | -989 | 59 | -59 | 0 | -108 | 789
5 | 2 | 14 | 762 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 989 | -857 | 64 | -64 | 0 | -89 | 787
5 | 2 | 15 | 748 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 731 | -633 | 63 | -63 | 0 | -69 | 773
5 | 2 | 16 | 746 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 398 | -345 | 58 | -58 | 0 | -57 | 770
5 | 2 | 17 | 739 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 111 | -96 | 48 | -48 | 0 | -98 | 752
5 | 2 | 18 | 762 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 6 | -5 | 36 | -36 | 0 | -74 | 762
5 | 2 | 19 | 760 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | -75 | 760
5 | 2 | 20 | 721 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | -183 | 721
5 | 2 | 21 | 669 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | -166 | 669
5 | 2 | 22 | 617 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -218 | 617
5 | 2 | 23 | 590 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | -44 | 0 | -245 | 590
5 | 3 | 0 | 557 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | -278 | 557
5 | 3 | 1 | 556 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | -97 | 0 | -279 | 556
5 | 3 | 2 | 582 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | -126 | 0 | -253 | 582
5 | 3 | 3 | 618 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 155 | -155 | -46 | -171 | 618
5 | 3 | 4 | 636 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 4 | -3 | 173 | -173 | -46 | -154 | 636
5 | 3 | 5 | 619 | 200 | 240 | 259 | 20 | 87 | 100 | -87 | 186 | -186 | 0 | -180 | 639
5 | 3 | 6 | 587 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 362 | -313 | 176 | -176 | 0 | -237 | 613
5 | 3 | 7 | 586 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 651 | -564 | 226 | -226 | 0 | -277 | 611
5 | 3 | 8 | 610 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 937 | -812 | 323 | -323 | 0 | -234 | 635
5 | 3 | 9 | 629 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1130 | -979 | 374 | -374 | 0 | -241 | 654
5 | 3 | 10 | 629 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1213 | -1052 | 415 | -415 | 0 | -252 | 653
5 | 3 | 11 | 632 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1224 | -1060 | 429 | -429 | 0 | -250 | 658
5 | 3 | 12 | 631 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1205 | -1044 | 439 | -439 | 0 | -249 | 656
5 | 3 | 13 | 621 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1126 | -976 | 441 | -441 | 0 | -249 | 645
5 | 3 | 14 | 621 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 959 | -831 | 420 | -420 | 0 | -226 | 646
5 | 3 | 15 | 620 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 696 | -603 | 405 | -405 | 0 | -192 | 645
5 | 3 | 16 | 631 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 368 | -319 | 380 | -380 | 0 | -194 | 656
5 | 3 | 17 | 651 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 110 | -95 | 339 | -339 | 0 | -151 | 665
5 | 3 | 18 | 683 | 200 | 240 | 272 | 20 | 87 | 6 | -5 | 284 | -284 | -46 | -91 | 683
5 | 3 | 19 | 685 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | -217 | -46 | -104 | 685
5 | 3 | 20 | 654 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | -206 | -46 | -135 | 654
5 | 3 | 21 | 612 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | -188 | -46 | -177 | 612
5 | 3 | 22 | 573 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | -156 | 0 | -262 | 573
5 | 3 | 23 | 554 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | -124 | -46 | -235 | 554
5 | 4 | 0 | 529 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | -110 | -46 | -260 | 529
5 | 4 | 1 | 531 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | -118 | -46 | -258 | 531
5 | 4 | 2 | 557 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | -142 | -46 | -232 | 557
5 | 4 | 3 | 590 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | -148 | -46 | -199 | 590
5 | 4 | 4 | 608 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 4 | -4 | 150 | -150 | -46 | -181 | 608
5 | 4 | 5 | 595 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 100 | -86 | 133 | -133 | 0 | -208 | 616
5 | 4 | 6 | 561 | 200 | 240 | 236 | 20 | 87 | 345 | -299 | 101 | -101 | -46 | -197 | 586
5 | 4 | 7 | 561 | 200 | 240 | 236 | 20 | 87 | 628 | -545 | 88 | -88 | -46 | -235 | 585
5 | 4 | 8 | 583 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 899 | -779 | 83 | -83 | 0 | -256 | 608
5 | 4 | 9 | 600 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1098 | -952 | 80 | -80 | -46 | -219 | 625
5 | 4 | 10 | 610 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1184 | -1027 | 76 | -76 | -46 | -221 | 634
5 | 4 | 11 | 616 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1206 | -1045 | 88 | -88 | -46 | -218 | 641
5 | 4 | 12 | 621 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1182 | -1024 | 105 | -105 | -4 | -251 | 647
5 | 4 | 13 | 620 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1099 | -953 | 111 | -111 | 0 | -245 | 645
5 | 4 | 14 | 614 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 925 | -802 | 121 | -121 | -46 | -183 | 638
5 | 4 | 15 | 615 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 667 | -578 | 126 | -126 | 0 | -193 | 640
5 | 4 | 16 | 624 | 200 | 240 | 236 | 20 | 87 | 358 | -311 | 108 | -108 | 0 | -182 | 648
5 | 4 | 17 | 641 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 111 | -96 | 96 | -96 | 0 | -196 | 654
5 | 4 | 18 | 681 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 7 | -6 | 87 | -87 | -46 | -109 | 681
5 | 4 | 19 | 679 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | -75 | -46 | -110 | 679
5 | 4 | 20 | 648 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | -68 | -46 | -141 | 648
5 | 4 | 21 | 607 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | -68 | -48 | -180 | 607
5 | 4 | 22 | 570 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | -60 | -46 | -219 | 570
5 | 4 | 23 | 550 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | -72 | -46 | -239 | 550
5 | 5 | 0 | 526 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | -92 | -46 | -263 | 526
5 | 5 | 1 | 525 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | -95 | 0 | -310 | 525
5 | 5 | 2 | 549 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | -106 | -46 | -240 | 549
5 | 5 | 3 | 583 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | -95 | -46 | -206 | 583
5 | 5 | 4 | 599 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 5 | -4 | 84 | -84 | 0 | -237 | 599
5 | 5 | 5 | 581 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 102 | -89 | 69 | -69 | -46 | -202 | 600
5 | 5 | 6 | 556 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 339 | -294 | 46 | -46 | 0 | -239 | 580
5 | 5 | 7 | 567 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 619 | -536 | 23 | -23 | 0 | -265 | 592
5 | 5 | 8 | 588 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 888 | -770 | 20 | -20 | -46 | -204 | 612
5 | 5 | 9 | 618 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1087 | -942 | 26 | -26 | 0 | -246 | 643
5 | 5 | 10 | 633 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1168 | -1013 | 47 | -47 | 0 | -242 | 657
5 | 5 | 11 | 644 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1194 | -1035 | 57 | -57 | -46 | -189 | 668
5 | 5 | 12 | 652 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1146 | -993 | 62 | -62 | 0 | -219 | 678
5 | 5 | 13 | 647 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1018 | -883 | 71 | -71 | 0 | -208 | 671
5 | 5 | 14 | 641 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 862 | -747 | 63 | -63 | -46 | -147 | 666
5 | 5 | 15 | 645 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 622 | -539 | 60 | -60 | 0 | -158 | 669
5 | 5 | 16 | 659 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 351 | -304 | 77 | -77 | 0 | -137 | 684
5 | 5 | 17 | 680 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 116 | -101 | 72 | -72 | 0 | -157 | 693
5 | 5 | 18 | 717 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 8 | -7 | 71 | -71 | -46 | -73 | 717
5 | 5 | 19 | 709 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | -51 | -46 | -80 | 709
5 | 5 | 20 | 674 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | -38 | -46 | -115 | 674
5 | 5 | 21 | 628 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | -44 | -46 | -161 | 628
5 | 5 | 22 | 587 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | -57 | -46 | -202 | 587
5 | 5 | 23 | 569 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | -65 | -46 | -220 | 569
5 | 6 | 0 | 542 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | -74 | -46 | -243 | 542
5 | 6 | 1 | 539 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | -66 | -46 | -246 | 539
5 | 6 | 2 | 564 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | -77 | -46 | -221 | 564
5 | 6 | 3 | 591 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | -83 | -46 | -194 | 591
5 | 6 | 4 | 603 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 4 | -3 | 80 | -80 | -46 | -183 | 603
5 | 6 | 5 | 589 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 73 | -64 | 98 | -98 | -46 | -194 | 600
5 | 6 | 6 | 576 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 212 | -184 | 105 | -105 | -46 | -127 | 599
5 | 6 | 7 | 594 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 394 | -341 | 89 | -89 | -48 | -130 | 619
5 | 6 | 8 | 642 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 476 | -413 | 70 | -70 | -46 | -95 | 666
5 | 6 | 9 | 684 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 503 | -436 | 76 | -76 | -46 | -56 | 709
5 | 6 | 10 | 695 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 516 | -447 | 75 | -75 | -46 | -47 | 720
5 | 6 | 11 | 709 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 431 | -374 | 73 | -73 | -46 | -22 | 733
5 | 6 | 12 | 689 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 455 | -395 | 64 | -64 | -46 | -45 | 713
5 | 6 | 13 | 701 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 446 | -386 | 49 | -49 | -46 | -32 | 726
5 | 6 | 14 | 697 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 375 | -325 | 42 | -42 | -46 | -26 | 722
5 | 6 | 15 | 700 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 260 | -219 | 34 | -34 | -46 | -108 | 700
5 | 6 | 16 | 714 | 200 | 286 | 284 | 20 | 87 | 134 | -46 | 40 | 0 | 1 | -292 | 714
5 | 6 | 17 | 736 | 200 | 266 | 284 | 20 | 87 | 72 | -25 | 75 | 0 | 0 | -243 | 736
5 | 6 | 18 | 769 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 6 | -2 | 78 | 0 | 46 | -190 | 769
5 | 6 | 19 | 754 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | -274 | 754
5 | 6 | 20 | 721 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 50 | -286 | 721
5 | 6 | 21 | 672 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 22 | -363 | 672
5 | 6 | 22 | 632 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | -78 | -46 | -281 | 632
5 | 6 | 23 | 612 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | -165 | -46 | -201 | 612
5 | 7 | 0 | 586 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | -9 | -46 | -352 | 586
5 | 7 | 1 | 587 | 200 | 240 | 271 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | -8 | -46 | -350 | 587
5 | 7 | 2 | 610 | 200 | 240 | 273 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | -8 | -46 | -327 | 610
5 | 7 | 3 | 639 | 200 | 240 | 273 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | -8 | -46 | -297 | 639
5 | 7 | 4 | 659 | 200 | 240 | 273 | 20 | 87 | 2 | 0 | 159 | -8 | -50 | -264 | 659
5 | 7 | 5 | 666 | 200 | 240 | 273 | 20 | 87 | 24 | 0 | 146 | -8 | -46 | -270 | 666
5 | 7 | 6 | 677 | 200 | 240 | 273 | 20 | 87 | 59 | 0 | 136 | -9 | -46 | -283 | 677
5 | 7 | 7 | 725 | 200 | 240 | 273 | 20 | 87 | 102 | 0 | 134 | 0 | 20 | -351 | 725
5 | 7 | 8 | 825 | 200 | 244 | 273 | 20 | 87 | 175 | 0 | 157 | 0 | 46 | -377 | 825
5 | 7 | 9 | 895 | 200 | 253 | 273 | 20 | 87 | 218 | 0 | 165 | 0 | 46 | -367 | 895
5 | 7 | 10 | 905 | 200 | 254 | 273 | 20 | 87 | 269 | 0 | 162 | 0 | 46 | -406 | 905
5 | 7 | 11 | 910 | 200 | 255 | 215 | 20 | 87 | 337 | 0 | 183 | 0 | 46 | -433 | 910
5 | 7 | 12 | 854 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 288 | 0 | 218 | 0 | 46 | -449 | 854
5 | 7 | 13 | 907 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 303 | 0 | 246 | 0 | 50 | -450 | 907
5 | 7 | 14 | 912 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 269 | 0 | 308 | 0 | 46 | -470 | 912
5 | 7 | 15 | 908 | 200 | 254 | 223 | 20 | 87 | 139 | 0 | 367 | 0 | 46 | -428 | 908
5 | 7 | 16 | 905 | 200 | 254 | 273 | 20 | 87 | 82 | 0 | 337 | 0 | 46 | -394 | 905
5 | 7 | 17 | 875 | 200 | 250 | 273 | 20 | 87 | 36 | 0 | 298 | 0 | 46 | -335 | 875
5 | 7 | 18 | 868 | 200 | 249 | 273 | 20 | 87 | 3 | 0 | 280 | 0 | 46 | -290 | 868
5 | 7 | 19 | 840 | 200 | 246 | 273 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 46 | -326 | 840
5 | 7 | 20 | 799 | 200 | 240 | 273 | 20 | 87 | 0 | 0 | 325 | 0 | 46 | -392 | 799
5 | 7 | 21 | 752 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 353 | 0 | 46 | -423 | 752
5 | 7 | 22 | 713 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 378 | 0 | 46 | -455 | 713
5 | 7 | 23 | 684 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 46 | -514 | 684
5 | 8 | 0 | 647 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 46 | -611 | 647
5 | 8 | 1 | 647 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -535 | 647
5 | 8 | 2 | 675 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 0 | 0 | 361 | 0 | 46 | -536 | 675
5 | 8 | 3 | 714 | 200 | 240 | 259 | 20 | 87 | 0 | 0 | 360 | 0 | 46 | -498 | 714
5 | 8 | 4 | 736 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 4 | -1 | 284 | 0 | 0 | -386 | 736
5 | 8 | 5 | 745 | 200 | 252 | 288 | 20 | 87 | 70 | -12 | 226 | 0 | 46 | -432 | 745
5 | 8 | 6 | 733 | 200 | 275 | 257 | 20 | 87 | 204 | -34 | 197 | 0 | 46 | -519 | 733
5 | 8 | 7 | 771 | 200 | 297 | 257 | 20 | 87 | 336 | -56 | 151 | 0 | 46 | -567 | 771
5 | 8 | 8 | 863 | 200 | 325 | 197 | 20 | 87 | 459 | -76 | 164 | 0 | 46 | -559 | 863
5 | 8 | 9 | 919 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 574 | -368 | 176 | -176 | -46 | -1 | 919
5 | 8 | 10 | 923 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 677 | -468 | 182 | -182 | -46 | 0 | 923
5 | 8 | 11 | 933 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 705 | -487 | 205 | -205 | -46 | 0 | 933
5 | 8 | 12 | 870 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 680 | -470 | 228 | -228 | -50 | 0 | 913
5 | 8 | 13 | 922 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 599 | -215 | 232 | -232 | -46 | -176 | 922
5 | 8 | 14 | 913 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 514 | -86 | 242 | -32 | -46 | -438 | 913
5 | 8 | 15 | 909 | 200 | 311 | 197 | 20 | 87 | 342 | -57 | 246 | 0 | 50 | -487 | 909
5 | 8 | 16 | 911 | 200 | 286 | 288 | 20 | 87 | 193 | -32 | 209 | 0 | 46 | -386 | 911
5 | 8 | 17 | 889 | 200 | 262 | 288 | 20 | 87 | 61 | -10 | 185 | 0 | 46 | -250 | 889
5 | 8 | 18 | 901 | 200 | 253 | 288 | 20 | 87 | 5 | -1 | 128 | 0 | 46 | -125 | 901
5 | 8 | 19 | 886 | 200 | 251 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -97 | 886
5 | 8 | 20 | 846 | 200 | 246 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -123 | 846
5 | 8 | 21 | 798 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -159 | 798
5 | 8 | 22 | 753 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -184 | 753
5 | 8 | 23 | 716 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -220 | 716
5 | 9 | 0 | 666 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -209 | 666
5 | 9 | 1 | 664 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | -4 | -209 | 664
5 | 9 | 2 | 696 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -220 | 696
5 | 9 | 3 | 739 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -172 | 739
5 | 9 | 4 | 761 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 3 | 0 | 42 | 0 | 46 | -151 | 761
5 | 9 | 5 | 769 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 58 | 0 | 32 | 0 | 50 | -192 | 769
5 | 9 | 6 | 785 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 149 | 0 | 33 | 0 | 46 | -264 | 785
5 | 9 | 7 | 818 | 200 | 243 | 274 | 20 | 87 | 247 | 0 | 29 | 0 | 46 | -328 | 818
5 | 9 | 8 | 913 | 200 | 255 | 274 | 20 | 87 | 346 | 0 | 29 | 0 | 46 | -344 | 913
5 | 9 | 9 | 954 | 200 | 260 | 246 | 20 | 87 | 482 | 0 | 33 | 0 | 46 | -420 | 954
5 | 9 | 10 | 949 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 668 | -314 | 34 | -34 | -50 | -119 | 949
5 | 9 | 11 | 943 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 836 | 0 | 49 | 0 | -46 | -659 | 943
5 | 9 | 12 | 878 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 821 | -370 | 70 | -70 | -46 | -281 | 878
5 | 9 | 13 | 911 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 752 | -25 | 74 | -74 | -46 | -529 | 911
5 | 9 | 14 | 906 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 734 | 0 | 82 | 0 | 0 | -668 | 906
5 | 9 | 15 | 895 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 627 | 0 | 109 | 0 | 0 | -598 | 895
5 | 9 | 16 | 886 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 392 | 0 | 167 | 0 | -30 | -398 | 886
5 | 9 | 17 | 869 | 200 | 249 | 274 | 20 | 87 | 128 | 0 | 162 | 0 | 46 | -297 | 869
5 | 9 | 18 | 899 | 200 | 253 | 274 | 20 | 87 | 10 | 0 | 203 | 0 | 46 | -194 | 899
5 | 9 | 19 | 895 | 200 | 253 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 46 | -235 | 895
5 | 9 | 20 | 864 | 200 | 249 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 46 | -244 | 864
5 | 9 | 21 | 817 | 200 | 243 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 50 | -256 | 817
5 | 9 | 22 | 773 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 46 | -305 | 773
5 | 9 | 23 | 744 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 46 | -349 | 744
5 | 10 | 0 | 687 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | -107 | 0 | -272 | 687
5 | 10 | 1 | 684 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | -228 | 0 | -179 | 684
5 | 10 | 2 | 716 | 200 | 240 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | -241 | 0 | -184 | 716
5 | 10 | 3 | 760 | 200 | 240 | 272 | 20 | 87 | 0 | 0 | 367 | -191 | 0 | -235 | 760
5 | 10 | 4 | 786 | 200 | 240 | 262 | 20 | 87 | 7 | -2 | 409 | -160 | 0 | -277 | 786
5 | 10 | 5 | 791 | 200 | 240 | 255 | 20 | 87 | 112 | -38 | 425 | -312 | 0 | -198 | 791
5 | 10 | 6 | 785 | 200 | 240 | 255 | 20 | 87 | 353 | -306 | 430 | -430 | -4 | -36 | 809
5 | 10 | 7 | 793 | 200 | 240 | 255 | 20 | 87 | 663 | -574 | 482 | -482 | -50 | -23 | 818
5 | 10 | 8 | 879 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 938 | -813 | 477 | -477 | 0 | -1 | 879
5 | 10 | 9 | 936 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1120 | -946 | 474 | -474 | 0 | 0 | 936
5 | 10 | 10 | 935 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1223 | -1050 | 453 | -453 | 0 | 0 | 935
5 | 10 | 11 | 933 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1252 | -1081 | 415 | -415 | 0 | 1 | 933
5 | 10 | 12 | 876 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 1221 | -1058 | 392 | -392 | -16 | 0 | 901
5 | 10 | 13 | 925 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1119 | -955 | 383 | -383 | 0 | 1 | 925
5 | 10 | 14 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 958 | -800 | 346 | -346 | 0 | 0 | 918
5 | 10 | 15 | 902 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 666 | -521 | 293 | -293 | 0 | 0 | 902
5 | 10 | 16 | 888 | 200 | 252 | 255 | 20 | 87 | 346 | -272 | 252 | -252 | 0 | 0 | 888
5 | 10 | 17 | 849 | 200 | 247 | 288 | 20 | 87 | 127 | -110 | 196 | -196 | 0 | 0 | 859
5 | 10 | 18 | 861 | 200 | 248 | 288 | 20 | 87 | 12 | -4 | 134 | -124 | 0 | 0 | 861
5 | 10 | 19 | 850 | 200 | 247 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | -92 | 0 | 0 | 850
5 | 10 | 20 | 810 | 200 | 242 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 50 | -162 | 810
5 | 10 | 21 | 764 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | -106 | 0 | -71 | 764
5 | 10 | 22 | 723 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | -137 | 0 | -112 | 723
5 | 10 | 23 | 696 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | -167 | 0 | -139 | 696
5 | 11 | 0 | 658 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | -195 | 0 | -177 | 658
5 | 11 | 1 | 650 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | -184 | 0 | -185 | 650
5 | 11 | 2 | 679 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | -189 | -4 | -152 | 679
5 | 11 | 3 | 710 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | -196 | 0 | -125 | 710
5 | 11 | 4 | 721 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 8 | -7 | 218 | -218 | 0 | -115 | 721
5 | 11 | 5 | 702 | 200 | 240 | 253 | 20 | 87 | 114 | -98 | 238 | -238 | 0 | -92 | 724
5 | 11 | 6 | 670 | 200 | 240 | 239 | 20 | 87 | 337 | -292 | 212 | -212 | -46 | -90 | 695
5 | 11 | 7 | 677 | 200 | 240 | 239 | 20 | 87 | 589 | -510 | 176 | -176 | -46 | -117 | 702
5 | 11 | 8 | 716 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 815 | -707 | 182 | -182 | -46 | -66 | 740
5 | 11 | 9 | 754 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1026 | -890 | 194 | -194 | -46 | -56 | 778
5 | 11 | 10 | 770 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1147 | -994 | 201 | -201 | -46 | -56 | 795
5 | 11 | 11 | 779 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1170 | -1014 | 243 | -243 | -46 | -50 | 804
5 | 11 | 12 | 765 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1161 | -1006 | 209 | -209 | -46 | -63 | 790
5 | 11 | 13 | 772 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1080 | -936 | 178 | -178 | -46 | -45 | 797
5 | 11 | 14 | 767 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 907 | -786 | 163 | -163 | -46 | -28 | 791
5 | 11 | 15 | 757 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 680 | -589 | 140 | -140 | -46 | -7 | 782
5 | 11 | 16 | 759 | 200 | 240 | 239 | 20 | 87 | 374 | -324 | 93 | -93 | -46 | -6 | 784
5 | 11 | 17 | 750 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 129 | -112 | 69 | -69 | -46 | -35 | 771
5 | 11 | 18 | 773 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 11 | -10 | 60 | -60 | -46 | -17 | 773
5 | 11 | 19 | 766 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | -51 | 0 | -69 | 766
5 | 11 | 20 | 727 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -168 | 727
5 | 11 | 21 | 683 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | -68 | -46 | -106 | 683
5 | 11 | 22 | 643 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 | -192 | 643
5 | 11 | 23 | 623 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | -58 | 0 | -231 | 623
5 | 12 | 0 | 597 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | -96 | -46 | -192 | 597
5 | 12 | 1 | 593 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | -122 | -46 | -196 | 593
5 | 12 | 2 | 620 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | -161 | -46 | -169 | 620
5 | 12 | 3 | 652 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | -204 | -46 | -137 | 652
5 | 12 | 4 | 661 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 8 | -7 | 208 | -208 | -46 | -129 | 661
5 | 12 | 5 | 638 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 116 | -101 | 193 | -193 | -46 | -109 | 658
5 | 12 | 6 | 611 | 200 | 240 | 240 | 20 | 87 | 344 | -298 | 168 | -168 | -46 | -151 | 636
5 | 12 | 7 | 626 | 200 | 240 | 240 | 20 | 87 | 566 | -491 | 141 | -141 | -46 | -166 | 650
5 | 12 | 8 | 650 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 722 | -626 | 141 | -141 | -46 | -119 | 675
5 | 12 | 9 | 682 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 835 | -724 | 135 | -135 | -46 | -103 | 706
5 | 12 | 10 | 702 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 892 | -773 | 135 | -135 | -46 | -90 | 727
5 | 12 | 11 | 711 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 751 | -651 | 177 | -177 | -46 | -62 | 736
5 | 12 | 12 | 698 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 623 | -540 | 179 | -179 | -46 | -58 | 723
5 | 12 | 13 | 701 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 594 | -515 | 144 | -144 | -46 | -52 | 725
5 | 12 | 14 | 698 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 610 | -529 | 133 | -133 | -46 | -57 | 722
5 | 12 | 15 | 704 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 422 | -366 | 145 | -145 | -48 | -24 | 728
5 | 12 | 16 | 718 | 200 | 240 | 240 | 20 | 87 | 171 | -149 | 279 | -279 | -46 | -28 | 735
5 | 12 | 17 | 741 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 52 | -45 | 173 | -173 | -46 | -47 | 749
5 | 12 | 18 | 773 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 4 | -3 | 137 | -137 | -46 | -17 | 773
5 | 12 | 19 | 759 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | -126 | -46 | -30 | 759
5 | 12 | 20 | 727 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | -107 | -46 | -62 | 727
5 | 12 | 21 | 684 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | -102 | -46 | -105 | 684
5 | 12 | 22 | 642 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | -94 | -46 | -147 | 642
5 | 12 | 23 | 621 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | -98 | 0 | -214 | 621
5 | 13 | 0 | 595 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -360 | 595
5 | 13 | 1 | 599 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 44 | -395 | 599
5 | 13 | 2 | 622 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | -389 | 622
5 | 13 | 3 | 659 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -320 | 659
5 | 13 | 4 | 683 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 2 | 0 | 191 | 0 | -2 | -305 | 683
5 | 13 | 5 | 688 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 20 | 0 | 186 | 0 | 46 | -361 | 688
5 | 13 | 6 | 705 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 54 | 0 | 156 | 0 | 46 | -348 | 705
5 | 13 | 7 | 771 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 82 | 0 | 102 | 0 | 46 | -256 | 771
5 | 13 | 8 | 875 | 200 | 250 | 250 | 20 | 87 | 119 | 0 | 74 | 0 | 46 | -171 | 875
5 | 13 | 9 | 944 | 200 | 259 | 250 | 20 | 87 | 169 | 0 | 99 | 0 | 46 | -186 | 944
5 | 13 | 10 | 945 | 200 | 259 | 250 | 20 | 87 | 223 | 0 | 160 | 0 | 46 | -300 | 945
5 | 13 | 11 | 952 | 200 | 260 | 250 | 20 | 87 | 235 | 0 | 160 | 0 | 46 | -306 | 952
5 | 13 | 12 | 888 | 200 | 252 | 250 | 20 | 87 | 237 | 0 | 179 | 0 | 46 | -383 | 888
5 | 13 | 13 | 943 | 200 | 259 | 250 | 20 | 87 | 196 | 0 | 268 | 0 | 50 | -387 | 943
5 | 13 | 14 | 949 | 200 | 260 | 250 | 20 | 87 | 143 | 0 | 294 | 0 | 46 | -351 | 949
5 | 13 | 15 | 936 | 200 | 258 | 250 | 20 | 87 | 98 | 0 | 292 | 0 | 46 | -315 | 936
5 | 13 | 16 | 937 | 200 | 258 | 250 | 20 | 87 | 56 | 0 | 270 | 0 | 46 | -250 | 937
5 | 13 | 17 | 907 | 200 | 254 | 250 | 20 | 87 | 23 | 0 | 265 | 0 | 46 | -238 | 907
5 | 13 | 18 | 899 | 200 | 253 | 250 | 20 | 87 | 3 | 0 | 208 | 0 | 46 | -168 | 899
5 | 13 | 19 | 883 | 200 | 251 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -137 | 883
5 | 13 | 20 | 834 | 200 | 245 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -145 | 834
5 | 13 | 21 | 782 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -168 | 782
5 | 13 | 22 | 741 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -238 | 741
5 | 13 | 23 | 708 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | -289 | 708
5 | 14 | 0 | 666 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | -361 | 666
5 | 14 | 1 | 673 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | -4 | -311 | 673
5 | 14 | 2 | 697 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -270 | 697
5 | 14 | 3 | 738 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | -279 | 738
5 | 14 | 4 | 763 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 7 | -1 | 125 | 0 | 46 | -249 | 763
5 | 14 | 5 | 761 | 200 | 252 | 288 | 20 | 87 | 107 | -11 | 100 | 0 | 46 | -328 | 761
5 | 14 | 6 | 739 | 200 | 276 | 197 | 20 | 87 | 349 | -35 | 71 | 0 | -46 | -380 | 739
5 | 14 | 7 | 758 | 200 | 301 | 197 | 20 | 87 | 610 | -61 | 44 | 0 | -46 | -594 | 758
5 | 14 | 8 | 848 | 200 | 328 | 197 | 20 | 87 | 817 | -81 | 28 | 0 | -46 | -702 | 848
5 | 14 | 9 | 908 | 200 | 339 | 197 | 20 | 87 | 954 | -95 | 25 | 0 | -46 | -773 | 908
5 | 14 | 10 | 914 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1121 | -368 | 27 | -27 | -46 | -552 | 914
5 | 14 | 11 | 924 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1246 | -778 | 34 | -34 | -46 | -258 | 924
5 | 14 | 12 | 867 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 1242 | -775 | 42 | -42 | -50 | 0 | 1170
5 | 14 | 13 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1162 | -649 | 41 | -41 | -46 | -309 | 918
5 | 14 | 14 | 913 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 998 | -112 | 40 | -40 | -46 | -686 | 913
5 | 14 | 15 | 895 | 200 | 327 | 197 | 20 | 87 | 740 | -74 | 48 | 0 | -46 | -604 | 895
5 | 14 | 16 | 898 | 200 | 294 | 288 | 20 | 87 | 418 | -42 | 46 | 0 | -46 | -367 | 898
5 | 14 | 17 | 864 | 200 | 262 | 288 | 20 | 87 | 136 | -14 | 45 | 0 | 46 | -206 | 864
5 | 14 | 18 | 870 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 11 | -1 | 54 | 0 | 46 | -84 | 870
5 | 14 | 19 | 862 | 200 | 248 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -88 | 862
5 | 14 | 20 | 828 | 200 | 244 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -135 | 828
5 | 14 | 21 | 781 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -195 | 781
5 | 14 | 22 | 750 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 | -224 | 750
5 | 14 | 23 | 708 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | -260 | 708
5 | 15 | 0 | 668 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -260 | 668
5 | 15 | 1 | 664 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | -50 | -211 | 664
5 | 15 | 2 | 704 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -217 | 704
5 | 15 | 3 | 738 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -182 | 738
5 | 15 | 4 | 759 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 10 | 0 | 87 | 0 | 50 | -223 | 759
5 | 15 | 5 | 747 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 120 | 0 | 70 | 0 | -46 | -232 | 747
5 | 15 | 6 | 729 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 378 | 0 | 53 | 0 | -46 | -400 | 729
5 | 15 | 7 | 752 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 701 | 0 | 33 | 0 | -46 | -680 | 752
5 | 15 | 8 | 846 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 954 | -302 | 35 | -35 | -46 | -510 | 846
5 | 15 | 9 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1096 | -365 | 43 | -43 | -46 | -527 | 918
5 | 15 | 10 | 934 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1144 | -519 | 54 | -54 | -50 | -403 | 934
5 | 15 | 11 | 940 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1114 | -383 | 55 | -55 | -46 | -507 | 940
5 | 15 | 12 | 885 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 996 | -261 | 50 | -50 | -46 | -559 | 885
5 | 15 | 13 | 936 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 854 | 0 | 38 | 0 | -46 | -672 | 936
5 | 15 | 14 | 930 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 700 | 0 | 35 | 0 | -46 | -520 | 930
5 | 15 | 15 | 917 | 200 | 255 | 202 | 20 | 87 | 530 | 0 | 36 | 0 | 46 | -459 | 917
5 | 15 | 16 | 915 | 200 | 255 | 288 | 20 | 87 | 315 | 0 | 34 | 0 | 46 | -330 | 915
5 | 15 | 17 | 878 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 116 | 0 | 30 | 0 | 46 | -159 | 878
5 | 15 | 18 | 886 | 200 | 251 | 288 | 20 | 87 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 886
5 | 15 | 19 | 867 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8 | -27 | 867
5 | 15 | 20 | 830 | 200 | 244 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -68 | 830
5 | 15 | 21 | 787 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -160 | 787
5 | 15 | 22 | 742 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -197 | 742
5 | 15 | 23 | 710 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -248 | 710
5 | 16 | 0 | 670 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -271 | 670
5 | 16 | 1 | 670 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | -50 | -233 | 670
5 | 16 | 2 | 694 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | -28 | -237 | 694
5 | 16 | 3 | 724 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 50 | -307 | 724
5 | 16 | 4 | 734 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 6 | 0 | 152 | 0 | 46 | -302 | 734
5 | 16 | 5 | 726 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 72 | 0 | 162 | 0 | 20 | -360 | 726
5 | 16 | 6 | 736 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 181 | 0 | 172 | 0 | -50 | -346 | 736
5 | 16 | 7 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 318 | 0 | 201 | 0 | -46 | -431 | 786
5 | 16 | 8 | 877 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 453 | 0 | 211 | 0 | 0 | -541 | 877
5 | 16 | 9 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 521 | 0 | 241 | 0 | 9 | -584 | 951
5 | 16 | 10 | 959 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 586 | 0 | 272 | -94 | -46 | -524 | 959
5 | 16 | 11 | 960 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 628 | 0 | 314 | 0 | -46 | -701 | 960
5 | 16 | 12 | 912 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 606 | 0 | 328 | 0 | -46 | -735 | 912
5 | 16 | 13 | 969 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 519 | 0 | 327 | -164 | -50 | -429 | 969
5 | 16 | 14 | 968 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 362 | 0 | 322 | -47 | -46 | -389 | 968
5 | 16 | 15 | 952 | 200 | 260 | 253 | 20 | 87 | 232 | 0 | 281 | 0 | -24 | -357 | 952
5 | 16 | 16 | 947 | 200 | 259 | 285 | 20 | 87 | 148 | 0 | 303 | 0 | 46 | -401 | 947
5 | 16 | 17 | 911 | 200 | 255 | 269 | 20 | 87 | 56 | 0 | 399 | 0 | 50 | -425 | 911
5 | 16 | 18 | 907 | 200 | 254 | 285 | 20 | 87 | 6 | 0 | 391 | 0 | 46 | -382 | 907
5 | 16 | 19 | 878 | 200 | 250 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | 46 | -286 | 878
5 | 16 | 20 | 836 | 200 | 245 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | 46 | -337 | 836
5 | 16 | 21 | 788 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -332 | 788
5 | 16 | 22 | 740 | 200 | 240 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 296 | 0 | 7 | -389 | 740
5 | 16 | 23 | 707 | 200 | 240 | 261 | 20 | 87 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -393 | 707
5 | 17 | 0 | 660 | 200 | 240 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 291 | -194 | 0 | -264 | 660
5 | 17 | 1 | 652 | 200 | 240 | 278 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | -294 | -9 | -164 | 652
5 | 17 | 2 | 681 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 325 | -295 | 0 | -173 | 681
5 | 17 | 3 | 718 | 200 | 240 | 278 | 20 | 87 | 0 | 0 | 347 | -261 | 0 | -193 | 718
5 | 17 | 4 | 736 | 200 | 240 | 276 | 20 | 87 | 7 | -2 | 368 | -177 | 0 | -283 | 736
5 | 17 | 5 | 734 | 200 | 240 | 275 | 20 | 87 | 90 | -73 | 382 | -382 | 0 | -98 | 741
5 | 17 | 6 | 738 | 200 | 240 | 275 | 20 | 87 | 239 | -194 | 376 | -376 | -50 | -50 | 767
5 | 17 | 7 | 773 | 200 | 240 | 275 | 20 | 87 | 434 | -352 | 408 | -408 | -46 | -38 | 820
5 | 17 | 8 | 863 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 575 | -464 | 423 | -423 | 0 | -1 | 863
5 | 17 | 9 | 930 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 632 | -463 | 494 | -494 | 0 | 0 | 930
5 | 17 | 10 | 937 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 607 | -431 | 539 | -539 | 0 | -1 | 937
5 | 17 | 11 | 942 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 650 | -470 | 574 | -574 | 0 | -1 | 942
5 | 17 | 12 | 882 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 676 | -549 | 594 | -594 | 0 | 0 | 882
5 | 17 | 13 | 927 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 666 | -500 | 604 | -604 | 0 | 0 | 927
5 | 17 | 14 | 922 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 625 | -507 | 580 | -580 | 0 | 103 | 981
5 | 17 | 15 | 905 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 546 | -398 | 550 | -550 | 0 | -1 | 905
5 | 17 | 16 | 899 | 200 | 253 | 275 | 20 | 87 | 345 | -99 | 566 | -250 | 0 | -498 | 899
5 | 17 | 17 | 863 | 200 | 285 | 275 | 20 | 87 | 126 | -36 | 549 | 0 | 0 | -643 | 863
5 | 17 | 18 | 864 | 200 | 249 | 275 | 20 | 87 | 14 | -4 | 560 | -478 | 0 | -59 | 864
5 | 17 | 19 | 859 | 200 | 248 | 275 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -512 | 859
5 | 17 | 20 | 820 | 200 | 243 | 275 | 20 | 87 | 0 | 0 | 481 | -481 | 0 | -5 | 820
5 | 17 | 21 | 772 | 200 | 240 | 275 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 50 | -506 | 772
5 | 17 | 22 | 728 | 200 | 240 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | -342 | 0 | -98 | 728
5 | 17 | 23 | 695 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | -286 | 0 | -136 | 695
5 | 18 | 0 | 649 | 200 | 240 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | -243 | 0 | -178 | 649
5 | 18 | 1 | 642 | 200 | 240 | 272 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | -254 | -14 | -163 | 642
5 | 18 | 2 | 665 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 234 | -234 | -25 | -145 | 665
5 | 18 | 3 | 697 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | -192 | 0 | -166 | 697
5 | 18 | 4 | 707 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 11 | -4 | 213 | -184 | 0 | -164 | 707
5 | 18 | 5 | 690 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 122 | -106 | 195 | -195 | -46 | -71 | 713
5 | 18 | 6 | 653 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 385 | -334 | 164 | -164 | -46 | -124 | 678
5 | 18 | 7 | 664 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 666 | -578 | 151 | -151 | -46 | -151 | 688
5 | 18 | 8 | 705 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 939 | -814 | 184 | -184 | -46 | -93 | 730
5 | 18 | 9 | 735 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1118 | -969 | 202 | -202 | -46 | -87 | 760
5 | 18 | 10 | 751 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1201 | -1041 | 242 | -242 | -50 | -78 | 776
5 | 18 | 11 | 760 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1227 | -1064 | 290 | -290 | -46 | -77 | 784
5 | 18 | 12 | 748 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1202 | -1042 | 297 | -297 | -46 | -86 | 772
5 | 18 | 13 | 756 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1121 | -972 | 276 | -276 | -46 | -66 | 781
5 | 18 | 14 | 752 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 954 | -826 | 259 | -259 | -46 | -48 | 778
5 | 18 | 15 | 747 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 704 | -610 | 237 | -237 | -46 | -20 | 772
5 | 18 | 16 | 743 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 395 | -342 | 231 | -231 | -46 | -36 | 768
5 | 18 | 17 | 744 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 140 | -122 | 208 | -208 | -46 | -22 | 767
5 | 18 | 18 | 755 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 15 | -13 | 184 | -184 | 0 | -82 | 755
5 | 18 | 19 | 757 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 50 | -314 | 757
5 | 18 | 20 | 719 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | -199 | -46 | -70 | 719
5 | 18 | 21 | 676 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | -204 | -46 | -113 | 676
5 | 18 | 22 | 640 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | -194 | -46 | -149 | 640
5 | 18 | 23 | 620 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | -207 | -46 | -165 | 620
5 | 19 | 0 | 592 | 200 | 240 | 280 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | -187 | -46 | -189 | 592
5 | 19 | 1 | 584 | 200 | 240 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | -177 | -46 | -199 | 584
5 | 19 | 2 | 609 | 200 | 240 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | -198 | -46 | -174 | 609
5 | 19 | 3 | 638 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | -219 | -46 | -148 | 638
5 | 19 | 4 | 651 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 12 | -10 | 183 | -183 | -46 | -140 | 651
5 | 19 | 5 | 627 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 125 | -109 | 148 | -148 | -46 | -120 | 647
5 | 19 | 6 | 604 | 200 | 240 | 228 | 20 | 87 | 336 | -291 | 122 | -122 | -46 | -145 | 629
5 | 19 | 7 | 613 | 200 | 240 | 228 | 20 | 87 | 598 | -518 | 110 | -110 | -46 | -172 | 637
5 | 19 | 8 | 652 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 819 | -710 | 99 | -99 | -46 | -131 | 676
5 | 19 | 9 | 685 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 918 | -796 | 105 | -105 | -46 | -110 | 710
5 | 19 | 10 | 701 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 916 | -794 | 94 | -94 | -46 | -94 | 726
5 | 19 | 11 | 712 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 913 | -791 | 78 | -78 | -46 | -83 | 737
5 | 19 | 12 | 720 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 908 | -787 | 67 | -67 | -46 | -74 | 745
5 | 19 | 13 | 716 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 798 | -692 | 68 | -68 | -50 | -60 | 740
5 | 19 | 14 | 715 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 632 | -548 | 48 | -48 | -46 | -42 | 740
5 | 19 | 15 | 704 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 430 | -373 | 31 | -31 | -46 | -26 | 729
5 | 19 | 16 | 715 | 200 | 240 | 287 | 20 | 87 | 261 | -226 | 26 | -26 | -46 | -83 | 740
5 | 19 | 17 | 746 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 110 | -95 | 22 | -22 | -46 | -38 | 766
5 | 19 | 18 | 778 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 10 | -8 | 23 | -23 | -46 | -13 | 778
5 | 19 | 19 | 775 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35 | -123 | 775
5 | 19 | 20 | 741 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -127 | 741
5 | 19 | 21 | 690 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | -36 | -46 | -99 | 690
5 | 19 | 22 | 651 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | -47 | -46 | -138 | 651
5 | 19 | 23 | 630 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | -205 | 630
5 | 20 | 0 | 601 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -244 | 601
5 | 20 | 1 | 599 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | -46 | -209 | 599
5 | 20 | 2 | 627 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | -46 | -180 | 627
5 | 20 | 3 | 661 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | -46 | -161 | 661
5 | 20 | 4 | 689 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 5 | 0 | 72 | 0 | -46 | -140 | 689
5 | 20 | 5 | 687 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 60 | 0 | 69 | 0 | -46 | -194 | 687
5 | 20 | 6 | 706 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 147 | 0 | 55 | 0 | -48 | -246 | 706
5 | 20 | 7 | 751 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 234 | 0 | 37 | 0 | -46 | -272 | 751
5 | 20 | 8 | 863 | 200 | 249 | 251 | 20 | 87 | 223 | 0 | 29 | 0 | 46 | -242 | 863
5 | 20 | 9 | 939 | 200 | 258 | 251 | 20 | 87 | 194 | 0 | 26 | 0 | 46 | -143 | 939
5 | 20 | 10 | 945 | 200 | 259 | 251 | 20 | 87 | 194 | 0 | 26 | 0 | 50 | -142 | 945
5 | 20 | 11 | 939 | 200 | 258 | 251 | 20 | 87 | 328 | 0 | 26 | 0 | 0 | -231 | 939
5 | 20 | 12 | 878 | 200 | 250 | 227 | 20 | 87 | 442 | 0 | 19 | 0 | -46 | -321 | 878
5 | 20 | 13 | 934 | 200 | 258 | 251 | 20 | 87 | 412 | 0 | 18 | 0 | -46 | -266 | 934
5 | 20 | 14 | 934 | 200 | 258 | 251 | 20 | 87 | 422 | -120 | 17 | -17 | -50 | -134 | 934
5 | 20 | 15 | 925 | 200 | 256 | 251 | 20 | 87 | 364 | 0 | 23 | 0 | -46 | -230 | 925
5 | 20 | 16 | 928 | 200 | 257 | 251 | 20 | 87 | 232 | 0 | 48 | 0 | 46 | -213 | 928
5 | 20 | 17 | 894 | 200 | 253 | 251 | 20 | 87 | 87 | 0 | 49 | 0 | 0 | -53 | 894
5 | 20 | 18 | 891 | 200 | 252 | 251 | 20 | 87 | 10 | 0 | 31 | 0 | 46 | -6 | 891
5 | 20 | 19 | 871 | 200 | 250 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -20 | 871
5 | 20 | 20 | 828 | 200 | 244 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -81 | 828
5 | 20 | 21 | 779 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 50 | -194 | 779
5 | 20 | 22 | 743 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -207 | 743
5 | 20 | 23 | 711 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | -310 | 711
5 | 21 | 0 | 678 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | -46 | -318 | 678
5 | 21 | 1 | 671 | 200 | 240 | 281 | 20 | 87 | 0 | 0 | 268 | 0 | -46 | -379 | 671
5 | 21 | 2 | 699 | 200 | 240 | 265 | 20 | 87 | 0 | 0 | 368 | 0 | -46 | -435 | 699
5 | 21 | 3 | 733 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 0 | 0 | 364 | 0 | -46 | -400 | 733
5 | 21 | 4 | 752 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 8 | 0 | 377 | 0 | -46 | -400 | 752
5 | 21 | 5 | 742 | 200 | 240 | 265 | 20 | 87 | 84 | 0 | 452 | 0 | -8 | -598 | 742
5 | 21 | 6 | 746 | 200 | 240 | 265 | 20 | 87 | 213 | 0 | 458 | 0 | -46 | -691 | 746
5 | 21 | 7 | 781 | 200 | 240 | 265 | 20 | 87 | 385 | 0 | 474 | -71 | -46 | -773 | 781
5 | 21 | 8 | 872 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 588 | 0 | 473 | -124 | -46 | -773 | 872
5 | 21 | 9 | 942 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 711 | 0 | 481 | -194 | -46 | -773 | 942
5 | 21 | 10 | 945 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 820 | 0 | 493 | -459 | -46 | -626 | 945
5 | 21 | 11 | 944 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 950 | -123 | 502 | -502 | -46 | -600 | 944
5 | 21 | 12 | 880 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 1033 | -418 | 506 | -506 | -50 | -440 | 880
5 | 21 | 13 | 928 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1053 | -67 | 464 | -464 | -46 | -773 | 928
5 | 21 | 14 | 920 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 962 | 0 | 419 | -402 | -46 | -773 | 920
5 | 21 | 15 | 903 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 745 | 0 | 391 | -209 | -46 | -736 | 903
5 | 21 | 16 | 894 | 200 | 252 | 265 | 20 | 87 | 434 | 0 | 356 | 0 | 15 | -735 | 894
5 | 21 | 17 | 860 | 200 | 248 | 271 | 20 | 87 | 149 | 0 | 328 | 0 | 46 | -489 | 860
5 | 21 | 18 | 865 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 16 | 0 | 250 | 0 | 46 | -291 | 865
5 | 21 | 19 | 864 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 46 | -202 | 864
5 | 21 | 20 | 825 | 200 | 244 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 50 | -213 | 825
5 | 21 | 21 | 776 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -212 | 776
5 | 21 | 22 | 736 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -249 | 736
5 | 21 | 23 | 704 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -286 | 704
5 | 22 | 0 | 668 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -326 | 668
5 | 22 | 1 | 662 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -313 | 662
5 | 22 | 2 | 686 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | -285 | 686
5 | 22 | 3 | 725 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -252 | 725
5 | 22 | 4 | 748 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 12 | 0 | 84 | 0 | 46 | -229 | 748
5 | 22 | 5 | 738 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 125 | 0 | 74 | 0 | 46 | -342 | 738
5 | 22 | 6 | 733 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 367 | 0 | 47 | 0 | 16 | -447 | 733
5 | 22 | 7 | 753 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 680 | 0 | 28 | 0 | 0 | -705 | 753
5 | 22 | 8 | 851 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 964 | -44 | 23 | -23 | -46 | -774 | 851
5 | 22 | 9 | 916 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1143 | -167 | 23 | -23 | -46 | -773 | 916
5 | 22 | 10 | 926 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1228 | -243 | 25 | -25 | -46 | -774 | 926
5 | 22 | 11 | 929 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1257 | -276 | 36 | -36 | -46 | -767 | 929
5 | 22 | 12 | 879 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 1231 | -283 | 52 | -52 | -50 | -774 | 879
5 | 22 | 13 | 923 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1133 | -151 | 53 | -53 | -46 | -773 | 923
5 | 22 | 14 | 917 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 984 | -7 | 60 | -60 | -46 | -773 | 917
5 | 22 | 15 | 920 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 735 | 0 | 56 | 0 | 46 | -677 | 920
5 | 22 | 16 | 911 | 200 | 255 | 276 | 20 | 87 | 420 | 0 | 45 | 0 | 46 | -438 | 911
5 | 22 | 17 | 875 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 148 | 0 | 48 | 0 | 46 | -212 | 875
5 | 22 | 18 | 876 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 16 | 0 | 71 | 0 | 46 | -102 | 876
5 | 22 | 19 | 869 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 50 | -119 | 869
5 | 22 | 20 | 827 | 200 | 244 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | -174 | 827
5 | 22 | 21 | 778 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -247 | 778
5 | 22 | 22 | 737 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -310 | 737
5 | 22 | 23 | 700 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -339 | 700
5 | 23 | 0 | 660 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | -389 | 660
5 | 23 | 1 | 654 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -375 | 654
5 | 23 | 2 | 673 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | -412 | 673
5 | 23 | 3 | 713 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 46 | -392 | 713
5 | 23 | 4 | 732 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 14 | 0 | 236 | 0 | 46 | -399 | 732
5 | 23 | 5 | 717 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 130 | 0 | 226 | 0 | 0 | -438 | 717
5 | 23 | 6 | 717 | 200 | 240 | 239 | 20 | 87 | 368 | 0 | 211 | 0 | 46 | -694 | 717
5 | 23 | 7 | 751 | 200 | 240 | 239 | 20 | 87 | 676 | 0 | 215 | -107 | -46 | -773 | 751
5 | 23 | 8 | 871 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 930 | 0 | 227 | -220 | -46 | -774 | 871
5 | 23 | 9 | 955 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1058 | -48 | 250 | -250 | -46 | -773 | 955
5 | 23 | 10 | 970 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 1089 | -65 | 278 | -278 | -46 | -774 | 970
5 | 23 | 11 | 983 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 1100 | -65 | 319 | -319 | -46 | -774 | 983
5 | 23 | 12 | 931 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1066 | -72 | 337 | -337 | -50 | -774 | 931
5 | 23 | 13 | 980 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1019 | 0 | 289 | -277 | -46 | -772 | 980
5 | 23 | 14 | 994 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 882 | 0 | 253 | -91 | -46 | -773 | 994
5 | 23 | 15 | 978 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 649 | 0 | 222 | 0 | 19 | -679 | 978
5 | 23 | 16 | 969 | 200 | 262 | 239 | 20 | 87 | 380 | 0 | 221 | 0 | 46 | -486 | 969
5 | 23 | 17 | 921 | 200 | 256 | 288 | 20 | 87 | 146 | 0 | 168 | 0 | 46 | -290 | 921
5 | 23 | 18 | 913 | 200 | 255 | 288 | 20 | 87 | 20 | 0 | 137 | 0 | 46 | -140 | 913
5 | 23 | 19 | 894 | 200 | 253 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50 | -113 | 894
5 | 23 | 20 | 843 | 200 | 246 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -140 | 843
5 | 23 | 21 | 793 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | -191 | 793
5 | 23 | 22 | 751 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -247 | 751
5 | 23 | 23 | 719 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 46 | -309 | 719
5 | 24 | 0 | 674 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | -364 | 674
5 | 24 | 1 | 658 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -335 | 658
5 | 24 | 2 | 679 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -336 | 679
5 | 24 | 3 | 711 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -310 | 711
5 | 24 | 4 | 730 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 14 | 0 | 144 | 0 | 46 | -307 | 730
5 | 24 | 5 | 720 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 126 | 0 | 139 | 0 | 0 | -378 | 720
5 | 24 | 6 | 718 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 343 | 0 | 153 | 0 | 0 | -522 | 718
5 | 24 | 7 | 762 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 594 | 0 | 159 | 0 | 10 | -745 | 762
5 | 24 | 8 | 878 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 765 | 0 | 143 | 0 | -37 | -747 | 878
5 | 24 | 9 | 965 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 865 | 0 | 143 | 0 | -46 | -763 | 965
5 | 24 | 10 | 982 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 858 | 0 | 123 | 0 | -46 | -721 | 982
5 | 24 | 11 | 988 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 798 | 0 | 125 | 0 | -46 | -658 | 988
5 | 24 | 12 | 937 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 663 | 0 | 147 | 0 | -50 | -585 | 937
5 | 24 | 13 | 985 | 200 | 264 | 205 | 20 | 87 | 423 | 0 | 172 | 0 | 0 | -386 | 985
5 | 24 | 14 | 982 | 200 | 264 | 281 | 20 | 87 | 306 | 0 | 207 | 0 | -10 | -373 | 982
5 | 24 | 15 | 964 | 200 | 262 | 258 | 20 | 87 | 279 | 0 | 241 | 0 | 46 | -429 | 964
5 | 24 | 16 | 947 | 200 | 259 | 252 | 20 | 87 | 203 | 0 | 303 | 0 | 46 | -423 | 947
5 | 24 | 17 | 896 | 200 | 253 | 286 | 20 | 87 | 92 | 0 | 310 | 0 | 46 | -398 | 896
5 | 24 | 18 | 871 | 200 | 250 | 286 | 20 | 87 | 14 | 0 | 308 | 0 | 46 | -340 | 871
5 | 24 | 19 | 851 | 200 | 247 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 50 | -281 | 851
5 | 24 | 20 | 812 | 200 | 242 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | 46 | -307 | 812
5 | 24 | 21 | 761 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 46 | -377 | 761
5 | 24 | 22 | 723 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 0 | 0 | 297 | 0 | 46 | -435 | 723
5 | 24 | 23 | 692 | 200 | 240 | 207 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 46 | -445 | 692
5 | 25 | 0 | 650 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 374 | -37 | 0 | -504 | 650
5 | 25 | 1 | 639 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | -322 | 0 | -250 | 639
5 | 25 | 2 | 657 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | -347 | 0 | -211 | 657
5 | 25 | 3 | 692 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 395 | -205 | 0 | -315 | 692
5 | 25 | 4 | 700 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 13 | -4 | 392 | -141 | 0 | -377 | 700
5 | 25 | 5 | 683 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 115 | -100 | 386 | -386 | 0 | -130 | 702
5 | 25 | 6 | 657 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 311 | -270 | 362 | -362 | -46 | -131 | 681
5 | 25 | 7 | 674 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 547 | -474 | 325 | -325 | -46 | -145 | 699
5 | 25 | 8 | 703 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 818 | -709 | 321 | -321 | -46 | -79 | 728
5 | 25 | 9 | 728 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1032 | -895 | 251 | -251 | -4 | -125 | 752
5 | 25 | 10 | 741 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1160 | -1005 | 226 | -226 | -46 | -87 | 766
5 | 25 | 11 | 742 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1203 | -1043 | 226 | -226 | -46 | -92 | 766
5 | 25 | 12 | 727 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1184 | -1026 | 235 | -235 | -46 | -104 | 752
5 | 25 | 13 | 724 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1129 | -978 | 247 | -247 | -46 | -99 | 750
5 | 25 | 14 | 712 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 981 | -851 | 248 | -248 | -46 | -92 | 736
5 | 25 | 15 | 697 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 742 | -643 | 251 | -251 | -46 | -75 | 722
5 | 25 | 16 | 702 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 434 | -376 | 234 | -234 | 0 | -148 | 727
5 | 25 | 17 | 711 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 154 | -134 | 222 | -222 | -46 | -56 | 735
5 | 25 | 18 | 735 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 17 | -15 | 188 | -188 | -46 | -56 | 735
5 | 25 | 19 | 745 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | -173 | -46 | -44 | 745
5 | 25 | 20 | 712 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | -145 | -46 | -77 | 712
5 | 25 | 21 | 669 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | -119 | -46 | -120 | 669
5 | 25 | 22 | 638 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | -135 | -46 | -151 | 638
5 | 25 | 23 | 619 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | -136 | 0 | -224 | 619
5 | 26 | 0 | 585 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | -107 | -46 | -204 | 585
5 | 26 | 1 | 583 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | -125 | -46 | -206 | 583
5 | 26 | 2 | 609 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | -123 | -46 | -180 | 609
5 | 26 | 3 | 645 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | -132 | -46 | -144 | 645
5 | 26 | 4 | 664 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 16 | -14 | 132 | -132 | -46 | -127 | 664
5 | 26 | 5 | 644 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 138 | -120 | 128 | -128 | -46 | -120 | 667
5 | 26 | 6 | 612 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 391 | -339 | 127 | -127 | -46 | -150 | 637
5 | 26 | 7 | 612 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 668 | -579 | 112 | -112 | -46 | -187 | 637
5 | 26 | 8 | 634 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 911 | -790 | 90 | -90 | -46 | -161 | 658
5 | 26 | 9 | 660 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1045 | -906 | 89 | -89 | -46 | -153 | 684
5 | 26 | 10 | 675 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1139 | -987 | 90 | -90 | -46 | -150 | 700
5 | 26 | 11 | 686 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1155 | -1001 | 81 | -81 | -46 | -141 | 711
5 | 26 | 12 | 689 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1109 | -961 | 70 | -70 | -46 | -133 | 713
5 | 26 | 13 | 685 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1009 | -875 | 62 | -62 | 0 | -169 | 709
5 | 26 | 14 | 677 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 842 | -730 | 48 | -48 | -46 | -108 | 702
5 | 26 | 15 | 680 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 596 | -517 | 42 | -42 | -48 | -71 | 704
5 | 26 | 16 | 691 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 349 | -302 | 36 | -36 | -46 | -67 | 715
5 | 26 | 17 | 719 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 143 | -124 | 26 | -26 | -46 | -66 | 742
5 | 26 | 18 | 746 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 17 | -14 | 30 | -30 | -46 | -46 | 746
5 | 26 | 19 | 754 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | -40 | -46 | -35 | 754
5 | 26 | 20 | 717 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | -56 | -46 | -72 | 717
5 | 26 | 21 | 675 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | -85 | -46 | -114 | 675
5 | 26 | 22 | 634 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | -119 | -46 | -155 | 634
5 | 26 | 23 | 609 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | -95 | 0 | -269 | 609
5 | 27 | 0 | 583 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | -46 | -359 | 583
5 | 27 | 1 | 582 | 200 | 240 | 271 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | -48 | -375 | 582
5 | 27 | 2 | 608 | 200 | 240 | 281 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | -46 | -372 | 608
5 | 27 | 3 | 644 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | -46 | -363 | 644
5 | 27 | 4 | 671 | 200 | 240 | 280 | 20 | 87 | 8 | 0 | 242 | 0 | -46 | -360 | 671
5 | 27 | 5 | 677 | 200 | 240 | 222 | 20 | 87 | 70 | 0 | 265 | 0 | -46 | -381 | 677
5 | 27 | 6 | 688 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 144 | 0 | 251 | 0 | -46 | -423 | 688
5 | 27 | 7 | 744 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 209 | 0 | 241 | 0 | -46 | -422 | 744
5 | 27 | 8 | 846 | 200 | 246 | 208 | 20 | 87 | 241 | 0 | 232 | 0 | 46 | -434 | 846
5 | 27 | 9 | 919 | 200 | 256 | 288 | 20 | 87 | 236 | 0 | 197 | 0 | 46 | -411 | 919
5 | 27 | 10 | 926 | 200 | 257 | 216 | 20 | 87 | 320 | 0 | 211 | 0 | 50 | -435 | 926
5 | 27 | 11 | 928 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 524 | 0 | 214 | 0 | 0 | -571 | 928
5 | 27 | 12 | 877 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 790 | 0 | 236 | -83 | -46 | -774 | 877
5 | 27 | 13 | 949 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 731 | 0 | 271 | -177 | -50 | -589 | 949
5 | 27 | 14 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 559 | 0 | 279 | 0 | 0 | -651 | 951
5 | 27 | 15 | 939 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 411 | 0 | 286 | 0 | 0 | -520 | 939
5 | 27 | 16 | 943 | 200 | 259 | 228 | 20 | 87 | 248 | 0 | 296 | 0 | 46 | -441 | 943
5 | 27 | 17 | 902 | 200 | 253 | 288 | 20 | 87 | 98 | 0 | 311 | 0 | 50 | -405 | 902
5 | 27 | 18 | 898 | 200 | 253 | 288 | 20 | 87 | 12 | 0 | 322 | 0 | 46 | -330 | 898
5 | 27 | 19 | 879 | 200 | 251 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -316 | 879
5 | 27 | 20 | 833 | 200 | 245 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -318 | 833
5 | 27 | 21 | 784 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -328 | 784
5 | 27 | 22 | 741 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -356 | 741
5 | 27 | 23 | 710 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 45 | -424 | 710
5 | 28 | 0 | 670 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -355 | 670
5 | 28 | 1 | 657 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -333 | 657
5 | 28 | 2 | 673 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | -4 | -322 | 673
5 | 28 | 3 | 706 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -285 | 706
5 | 28 | 4 | 726 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 6 | 0 | 188 | 0 | 0 | -265 | 726
5 | 28 | 5 | 725 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 45 | 0 | 177 | 0 | 0 | -294 | 725
5 | 28 | 6 | 737 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 103 | 0 | 155 | 0 | 0 | -318 | 737
5 | 28 | 7 | 770 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 179 | 0 | 113 | 0 | 46 | -365 | 770
5 | 28 | 8 | 876 | 200 | 250 | 250 | 20 | 87 | 236 | 0 | 69 | 0 | 0 | -236 | 876
5 | 28 | 9 | 941 | 200 | 259 | 250 | 20 | 87 | 279 | 0 | 47 | 0 | 46 | -247 | 941
5 | 28 | 10 | 945 | 200 | 259 | 250 | 20 | 87 | 286 | 0 | 26 | 0 | 46 | -229 | 945
5 | 28 | 11 | 947 | 200 | 259 | 250 | 20 | 87 | 257 | 0 | 20 | 0 | 50 | -196 | 947
5 | 28 | 12 | 885 | 200 | 251 | 250 | 20 | 87 | 256 | 0 | 15 | 0 | 0 | -194 | 885
5 | 28 | 13 | 936 | 200 | 258 | 250 | 20 | 87 | 241 | 0 | 7 | 0 | 46 | -173 | 936
5 | 28 | 14 | 941 | 200 | 259 | 250 | 20 | 87 | 173 | 0 | 12 | 0 | 46 | -106 | 941
5 | 28 | 15 | 931 | 200 | 257 | 250 | 20 | 87 | 104 | 0 | 9 | 0 | 46 | -42 | 931
5 | 28 | 16 | 932 | 200 | 257 | 250 | 20 | 87 | 60 | 0 | 14 | 0 | 46 | -2 | 932
5 | 28 | 17 | 900 | 200 | 253 | 250 | 20 | 87 | 24 | 0 | 36 | 0 | 46 | -16 | 900
5 | 28 | 18 | 896 | 200 | 253 | 250 | 20 | 87 | 4 | 0 | 65 | 0 | 46 | -29 | 896
5 | 28 | 19 | 866 | 200 | 249 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -85 | 866
5 | 28 | 20 | 823 | 200 | 243 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -157 | 823
5 | 28 | 21 | 779 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -206 | 779
5 | 28 | 22 | 748 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -193 | 748
5 | 28 | 23 | 719 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -255 | 719
5 | 29 | 0 | 675 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 41 | -309 | 675
5 | 29 | 1 | 669 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | -19 | -266 | 669
5 | 29 | 2 | 691 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | -4 | -274 | 691
5 | 29 | 3 | 722 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -268 | 722
5 | 29 | 4 | 743 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 8 | 0 | 219 | 0 | 4 | -323 | 743
5 | 29 | 5 | 731 | 200 | 240 | 261 | 20 | 87 | 75 | 0 | 270 | 0 | -46 | -376 | 731
5 | 29 | 6 | 729 | 200 | 240 | 241 | 20 | 87 | 189 | 0 | 256 | 0 | -46 | -458 | 729
5 | 29 | 7 | 758 | 200 | 240 | 241 | 20 | 87 | 342 | 0 | 250 | 0 | -46 | -576 | 758
5 | 29 | 8 | 846 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 508 | 0 | 281 | 0 | -46 | -647 | 846
5 | 29 | 9 | 903 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 686 | 0 | 331 | -52 | -46 | -774 | 903
5 | 29 | 10 | 913 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 837 | 0 | 374 | -313 | -46 | -698 | 913
5 | 29 | 11 | 916 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 951 | -218 | 387 | -387 | -46 | -530 | 916
5 | 29 | 12 | 856 | 200 | 248 | 197 | 20 | 87 | 977 | -512 | 406 | -406 | -50 | -301 | 866
5 | 29 | 13 | 903 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 947 | -193 | 355 | -355 | -46 | -563 | 903
5 | 29 | 14 | 899 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 876 | 0 | 310 | -225 | -46 | -773 | 899
5 | 29 | 15 | 877 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 702 | 0 | 293 | -52 | -46 | -774 | 877
5 | 29 | 16 | 872 | 200 | 250 | 241 | 20 | 87 | 431 | 0 | 265 | 0 | 0 | -622 | 872
5 | 29 | 17 | 837 | 200 | 245 | 274 | 20 | 87 | 157 | 0 | 258 | 0 | 0 | -404 | 837
5 | 29 | 18 | 844 | 200 | 246 | 288 | 20 | 87 | 20 | 0 | 241 | 0 | 0 | -258 | 844
5 | 29 | 19 | 839 | 200 | 245 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -243 | 839
5 | 29 | 20 | 805 | 200 | 241 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -260 | 805
5 | 29 | 21 | 760 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -282 | 760
5 | 29 | 22 | 718 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -367 | 718
5 | 29 | 23 | 695 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 4 | -385 | 695
5 | 30 | 0 | 653 | 200 | 240 | 281 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -408 | 653
5 | 30 | 1 | 646 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | -50 | -357 | 646
5 | 30 | 2 | 670 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | -46 | -302 | 670
5 | 30 | 3 | 707 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -290 | 707
5 | 30 | 4 | 728 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 18 | 0 | 154 | 0 | 4 | -283 | 728
5 | 30 | 5 | 724 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 123 | 0 | 166 | 0 | -46 | -354 | 724
5 | 30 | 6 | 711 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 336 | 0 | 151 | 0 | -46 | -477 | 711
5 | 30 | 7 | 742 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 622 | 0 | 148 | 0 | -46 | -729 | 742
5 | 30 | 8 | 843 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 837 | 0 | 171 | -97 | -46 | -772 | 843
5 | 30 | 9 | 908 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 932 | 0 | 190 | -152 | -46 | -774 | 908
5 | 30 | 10 | 922 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1009 | -23 | 219 | -219 | -50 | -774 | 922
5 | 30 | 11 | 929 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 902 | 0 | 200 | -115 | -46 | -773 | 929
5 | 30 | 12 | 874 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 830 | 0 | 161 | -51 | -46 | -774 | 874
5 | 30 | 13 | 932 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 771 | 0 | 148 | 0 | -46 | -702 | 932
5 | 30 | 14 | 941 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 625 | 0 | 117 | 0 | -46 | -517 | 941
5 | 30 | 15 | 915 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 514 | 0 | 83 | 0 | 0 | -441 | 915
5 | 30 | 16 | 912 | 200 | 255 | 288 | 20 | 87 | 316 | 0 | 69 | 0 | 0 | -323 | 912
5 | 30 | 17 | 878 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 112 | 0 | 54 | 0 | 46 | -179 | 878
5 | 30 | 18 | 877 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 14 | 0 | 36 | 0 | 46 | -64 | 877
5 | 30 | 19 | 863 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -56 | 863
5 | 30 | 20 | 817 | 200 | 243 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -103 | 817
5 | 30 | 21 | 774 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -145 | 774
5 | 30 | 22 | 732 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -181 | 732
5 | 30 | 23 | 700 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -198 | 700
5 | 31 | 0 | 667 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -206 | 667
5 | 31 | 1 | 656 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 37 | -225 | 656
5 | 31 | 2 | 676 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 17 | -190 | 676
5 | 31 | 3 | 706 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 22 | -180 | 706
5 | 31 | 4 | 725 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 5 | 0 | 75 | 0 | 46 | -198 | 725
5 | 31 | 5 | 721 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 41 | 0 | 68 | 0 | 43 | -228 | 721
5 | 31 | 6 | 730 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 87 | 0 | 61 | 0 | 46 | -261 | 730
5 | 31 | 7 | 774 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 116 | 0 | 73 | 0 | 46 | -258 | 774
5 | 31 | 8 | 868 | 200 | 249 | 250 | 20 | 87 | 159 | 0 | 70 | 0 | 0 | -167 | 868
5 | 31 | 9 | 937 | 200 | 258 | 250 | 20 | 87 | 194 | 0 | 85 | 0 | 0 | -157 | 937
5 | 31 | 10 | 935 | 200 | 258 | 250 | 20 | 87 | 254 | 0 | 142 | 0 | 0 | -276 | 935
5 | 31 | 11 | 930 | 200 | 257 | 250 | 20 | 87 | 276 | 0 | 124 | 0 | 46 | -330 | 930
5 | 31 | 12 | 862 | 200 | 248 | 250 | 20 | 87 | 317 | 0 | 92 | 0 | -4 | -348 | 862
5 | 31 | 13 | 910 | 200 | 255 | 250 | 20 | 87 | 368 | 0 | 72 | 0 | 0 | -342 | 910
5 | 31 | 14 | 908 | 200 | 254 | 241 | 20 | 87 | 398 | 0 | 64 | 0 | 0 | -356 | 908
5 | 31 | 15 | 893 | 200 | 252 | 250 | 20 | 87 | 292 | 0 | 69 | 0 | 46 | -323 | 893
5 | 31 | 16 | 885 | 200 | 251 | 250 | 20 | 87 | 207 | 0 | 62 | 0 | 0 | -192 | 885
5 | 31 | 17 | 848 | 200 | 247 | 250 | 20 | 87 | 100 | 0 | 47 | 0 | 46 | -149 | 848
5 | 31 | 18 | 844 | 200 | 246 | 250 | 20 | 87 | 16 | 0 | 33 | 0 | 46 | -54 | 844
5 | 31 | 19 | 837 | 200 | 245 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 | -61 | 837
5 | 31 | 20 | 800 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -116 | 800
5 | 31 | 21 | 752 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -166 | 752
5 | 31 | 22 | 714 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -202 | 714
5 | 31 | 23 | 682 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -222 | 682
6 | 1 | 0 | 720 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -144 | 720
6 | 1 | 1 | 710 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -152 | 710
6 | 1 | 2 | 724 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -140 | 724
6 | 1 | 3 | 743 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -129 | 743
6 | 1 | 4 | 750 | 200 | 245 | 221 | 20 | 87 | 13 | -4 | 49 | 0 | 46 | -127 | 750
6 | 1 | 5 | 731 | 200 | 275 | 221 | 20 | 87 | 112 | -35 | 52 | 0 | 0 | -201 | 731
6 | 1 | 6 | 719 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 296 | -248 | 46 | -46 | -46 | 0 | 725
6 | 1 | 7 | 724 | 200 | 399 | 141 | 20 | 87 | 502 | -157 | 49 | 0 | -46 | -471 | 724
6 | 1 | 8 | 749 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 682 | -571 | 46 | -46 | -46 | 0 | 753
6 | 1 | 9 | 770 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 786 | -658 | 51 | -51 | -46 | 0 | 770
6 | 1 | 10 | 777 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 875 | -732 | 48 | -48 | -46 | -8 | 777
6 | 1 | 11 | 782 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 879 | -735 | 48 | -48 | -50 | 0 | 782
6 | 1 | 12 | 773 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 809 | -678 | 59 | -59 | -46 | 0 | 773
6 | 1 | 13 | 774 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 724 | -600 | 71 | -71 | -46 | 8 | 774
6 | 1 | 14 | 769 | 200 | 342 | 141 | 20 | 87 | 557 | -174 | 63 | 0 | -46 | -421 | 769
6 | 1 | 15 | 765 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 383 | -262 | 63 | -63 | -46 | 2 | 765
6 | 1 | 16 | 767 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 214 | -67 | 64 | 0 | -46 | -166 | 767
6 | 1 | 17 | 768 | 200 | 268 | 221 | 20 | 87 | 90 | -28 | 65 | 0 | -46 | -109 | 768
6 | 1 | 18 | 781 | 200 | 245 | 221 | 20 | 87 | 15 | -5 | 66 | 0 | -46 | -22 | 781
6 | 1 | 19 | 781 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | -46 | -11 | 781
6 | 1 | 20 | 760 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | -4 | -74 | 760
6 | 1 | 21 | 732 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -114 | 732
6 | 1 | 22 | 709 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | -46 | -101 | 709
6 | 1 | 23 | 693 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | -46 | -115 | 693
6 | 2 | 0 | 667 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | -46 | -133 | 667
6 | 2 | 1 | 665 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | -46 | -140 | 665
6 | 2 | 2 | 682 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | -46 | -119 | 682
6 | 2 | 3 | 708 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | -46 | -94 | 708
6 | 2 | 4 | 721 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 10 | 0 | 106 | 0 | -46 | -104 | 721
6 | 2 | 5 | 708 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 75 | 0 | 116 | 0 | -46 | -192 | 708
6 | 2 | 6 | 689 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 196 | 0 | 106 | 0 | -46 | -289 | 689
6 | 2 | 7 | 701 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 338 | 0 | 106 | 0 | -46 | -385 | 701
6 | 2 | 8 | 719 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 443 | 0 | 105 | 0 | -46 | -471 | 719
6 | 2 | 9 | 740 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 509 | 0 | 92 | 0 | -46 | -503 | 740
6 | 2 | 10 | 746 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 491 | 0 | 98 | 0 | -46 | -485 | 746
6 | 2 | 11 | 752 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 406 | 0 | 82 | 0 | -46 | -378 | 752
6 | 2 | 12 | 751 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 296 | 0 | 92 | 0 | -46 | -302 | 751
6 | 2 | 13 | 748 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 253 | 0 | 122 | 0 | -46 | -300 | 748
6 | 2 | 14 | 748 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 190 | 0 | 126 | 0 | -46 | -277 | 748
6 | 2 | 15 | 747 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 130 | 0 | 134 | 0 | -46 | -226 | 747
6 | 2 | 16 | 754 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 88 | 0 | 136 | 0 | 0 | -225 | 754
6 | 2 | 17 | 774 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 45 | 0 | 138 | 0 | -46 | -118 | 774
6 | 2 | 18 | 791 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 7 | 0 | 168 | 0 | -46 | -93 | 791
6 | 2 | 19 | 786 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | -46 | -109 | 786
6 | 2 | 20 | 763 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | -46 | -121 | 763
6 | 2 | 21 | 736 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -187 | 736
6 | 2 | 22 | 713 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2 | -208 | 713
6 | 2 | 23 | 693 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 163 | 0 | -46 | -179 | 693
6 | 3 | 0 | 670 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | -46 | -215 | 670
6 | 3 | 1 | 669 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | -103 | -46 | -100 | 669
6 | 3 | 2 | 695 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | -84 | -46 | -105 | 695
6 | 3 | 3 | 721 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | -46 | -161 | 721
6 | 3 | 4 | 736 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | -188 | 736
6 | 3 | 5 | 742 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 71 | 0 | 150 | 0 | -46 | -193 | 742
6 | 3 | 6 | 746 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 182 | -67 | 154 | -154 | -46 | -75 | 746
6 | 3 | 7 | 769 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 312 | -143 | 159 | -159 | -46 | -42 | 769
6 | 3 | 8 | 843 | 200 | 246 | 141 | 20 | 87 | 422 | 0 | 157 | 0 | -46 | -384 | 843
6 | 3 | 9 | 895 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 540 | 0 | 157 | 0 | -46 | -457 | 895
6 | 3 | 10 | 900 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 663 | -80 | 154 | -154 | -46 | -338 | 900
6 | 3 | 11 | 910 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 700 | 0 | 162 | -107 | -46 | -502 | 910
6 | 3 | 12 | 870 | 200 | 249 | 141 | 20 | 87 | 686 | -180 | 177 | -177 | -46 | -287 | 870
6 | 3 | 13 | 908 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 651 | 0 | 192 | 0 | -46 | -591 | 908
6 | 3 | 14 | 909 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 480 | -225 | 200 | -200 | -48 | 0 | 909
6 | 3 | 15 | 901 | 200 | 253 | 213 | 20 | 87 | 297 | 0 | 207 | -68 | -46 | -262 | 901
6 | 3 | 16 | 901 | 200 | 253 | 213 | 20 | 87 | 168 | 0 | 216 | 0 | 0 | -256 | 901
6 | 3 | 17 | 874 | 200 | 250 | 213 | 20 | 87 | 80 | 0 | 204 | 0 | 0 | -180 | 874
6 | 3 | 18 | 871 | 200 | 250 | 213 | 20 | 87 | 14 | 0 | 205 | 0 | 0 | -118 | 871
6 | 3 | 19 | 862 | 200 | 248 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | 4 | -103 | 862
6 | 3 | 20 | 827 | 200 | 244 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -117 | 827
6 | 3 | 21 | 795 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -142 | 795
6 | 3 | 22 | 770 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -158 | 770
6 | 3 | 23 | 752 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -183 | 752
6 | 4 | 0 | 730 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -227 | 730
6 | 4 | 1 | 727 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -234 | 727
6 | 4 | 2 | 738 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -215 | 738
6 | 4 | 3 | 755 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -181 | 755
6 | 4 | 4 | 769 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 13 | 0 | 162 | 0 | 0 | -171 | 769
6 | 4 | 5 | 766 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 93 | 0 | 126 | 0 | 0 | -218 | 766
6 | 4 | 6 | 762 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 226 | 0 | 108 | 0 | -46 | -291 | 762
6 | 4 | 7 | 777 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 358 | 0 | 115 | 0 | -46 | -338 | 777
6 | 4 | 8 | 853 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 489 | 0 | 110 | 0 | -46 | -395 | 853
6 | 4 | 9 | 901 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 597 | 0 | 109 | 0 | -46 | -460 | 901
6 | 4 | 10 | 904 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 708 | 0 | 96 | 0 | -46 | -556 | 904
6 | 4 | 11 | 910 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 731 | 0 | 84 | -62 | -46 | -500 | 910
6 | 4 | 12 | 871 | 200 | 249 | 141 | 20 | 87 | 702 | -117 | 102 | -102 | -46 | -365 | 871
6 | 4 | 13 | 906 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 708 | 0 | 99 | 0 | -46 | -557 | 906
6 | 4 | 14 | 904 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 664 | -348 | 96 | -96 | -50 | 0 | 968
6 | 4 | 15 | 896 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 541 | -61 | 104 | -104 | -46 | -239 | 896
6 | 4 | 16 | 891 | 200 | 252 | 218 | 20 | 87 | 346 | 0 | 106 | 0 | 0 | -338 | 891
6 | 4 | 17 | 868 | 200 | 249 | 218 | 20 | 87 | 133 | 0 | 94 | 0 | 0 | -133 | 868
6 | 4 | 18 | 868 | 200 | 249 | 218 | 20 | 87 | 20 | 0 | 104 | 0 | 46 | -76 | 868
6 | 4 | 19 | 857 | 200 | 248 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 6 | -46 | 857
6 | 4 | 20 | 828 | 200 | 244 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -67 | 828
6 | 4 | 21 | 791 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -71 | 791
6 | 4 | 22 | 767 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -82 | 767
6 | 4 | 23 | 749 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -94 | 749
6 | 5 | 0 | 726 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -100 | 726
6 | 5 | 1 | 718 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -102 | 718
6 | 5 | 2 | 734 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -73 | 734
6 | 5 | 3 | 754 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -45 | 754
6 | 5 | 4 | 764 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 16 | -1 | 39 | 0 | 0 | -57 | 764
6 | 5 | 5 | 760 | 200 | 249 | 220 | 20 | 87 | 125 | -9 | 32 | 0 | 0 | -164 | 760
6 | 5 | 6 | 755 | 200 | 264 | 183 | 20 | 87 | 344 | -24 | 36 | 0 | -46 | -309 | 755
6 | 5 | 7 | 776 | 200 | 281 | 141 | 20 | 87 | 601 | -41 | 40 | 0 | -46 | -507 | 776
6 | 5 | 8 | 853 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 784 | -136 | 40 | -40 | -46 | -444 | 853
6 | 5 | 9 | 904 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 870 | -293 | 44 | -44 | -46 | -329 | 904
6 | 5 | 10 | 914 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 947 | -502 | 52 | -52 | -46 | -188 | 914
6 | 5 | 11 | 916 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 968 | -574 | 70 | -70 | -46 | -135 | 916
6 | 5 | 12 | 872 | 200 | 250 | 141 | 20 | 87 | 938 | -557 | 77 | -77 | -46 | -9 | 1024
6 | 5 | 13 | 910 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 913 | -259 | 87 | -87 | -46 | -401 | 910
6 | 5 | 14 | 910 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 802 | -476 | 99 | -99 | -50 | 97 | 1076
6 | 5 | 15 | 901 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 610 | -220 | 109 | -109 | -46 | -144 | 901
6 | 5 | 16 | 892 | 200 | 277 | 220 | 20 | 87 | 368 | -25 | 112 | 0 | 46 | -413 | 892
6 | 5 | 17 | 865 | 200 | 258 | 220 | 20 | 87 | 144 | -10 | 99 | 0 | 46 | -199 | 865
6 | 5 | 18 | 867 | 200 | 249 | 220 | 20 | 87 | 22 | -2 | 82 | 0 | 46 | -57 | 867
6 | 5 | 19 | 863 | 200 | 248 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -40 | 863
6 | 5 | 20 | 832 | 200 | 245 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -72 | 832
6 | 5 | 21 | 799 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 50 | -99 | 799
6 | 5 | 22 | 771 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -119 | 771
6 | 5 | 23 | 751 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -153 | 751
6 | 6 | 0 | 723 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -188 | 723
6 | 6 | 1 | 719 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -163 | 719
6 | 6 | 2 | 734 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -148 | 734
6 | 6 | 3 | 755 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | -129 | 755
6 | 6 | 4 | 767 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 18 | 0 | 84 | 0 | 46 | -147 | 767
6 | 6 | 5 | 762 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 131 | 0 | 82 | 0 | 46 | -263 | 762
6 | 6 | 6 | 762 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 374 | 0 | 93 | 0 | 46 | -439 | 762
6 | 6 | 7 | 784 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 651 | 0 | 66 | 0 | 46 | -667 | 784
6 | 6 | 8 | 855 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 900 | 0 | 51 | 0 | -18 | -773 | 855
6 | 6 | 9 | 914 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 1070 | -39 | 41 | -41 | -46 | -774 | 914
6 | 6 | 10 | 926 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 1128 | -88 | 48 | -48 | -46 | -773 | 926
6 | 6 | 11 | 930 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 1138 | -90 | 71 | -71 | -50 | -773 | 930
6 | 6 | 12 | 888 | 200 | 252 | 141 | 20 | 87 | 1097 | -89 | 62 | -62 | -46 | -774 | 888
6 | 6 | 13 | 930 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 981 | 0 | 50 | 0 | -33 | -773 | 930
6 | 6 | 14 | 934 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 830 | 0 | 52 | 0 | 46 | -700 | 934
6 | 6 | 15 | 926 | 200 | 257 | 194 | 20 | 87 | 531 | 0 | 32 | 0 | 46 | -441 | 926
6 | 6 | 16 | 915 | 200 | 255 | 219 | 20 | 87 | 286 | 0 | 17 | 0 | 46 | -215 | 915
6 | 6 | 17 | 885 | 200 | 251 | 219 | 20 | 87 | 137 | 0 | 14 | 0 | 46 | -89 | 885
6 | 6 | 18 | 881 | 200 | 260 | 219 | 20 | 87 | 24 | 0 | 12 | 0 | 46 | 13 | 881
6 | 6 | 19 | 874 | 200 | 288 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 874
6 | 6 | 20 | 844 | 200 | 246 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 17 | 844
6 | 6 | 21 | 803 | 200 | 241 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -26 | 803
6 | 6 | 22 | 777 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -54 | 777
6 | 6 | 23 | 756 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -70 | 756
6 | 7 | 0 | 734 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -80 | 734
6 | 7 | 1 | 723 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -91 | 723
6 | 7 | 2 | 734 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -83 | 734
6 | 7 | 3 | 752 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -66 | 752
6 | 7 | 4 | 766 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 11 | 0 | 13 | 0 | 46 | -59 | 766
6 | 7 | 5 | 764 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 77 | 0 | 11 | 0 | 46 | -125 | 764
6 | 7 | 6 | 768 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 196 | 0 | 7 | 0 | 46 | -236 | 768
6 | 7 | 7 | 788 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 358 | 0 | 8 | 0 | 46 | -379 | 788
6 | 7 | 8 | 865 | 200 | 249 | 161 | 20 | 87 | 520 | 0 | 5 | 0 | 46 | -423 | 865
6 | 7 | 9 | 914 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 670 | 0 | 6 | 0 | 46 | -511 | 914
6 | 7 | 10 | 922 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 793 | 0 | 12 | 0 | 46 | -633 | 922
6 | 7 | 11 | 933 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 856 | 0 | 16 | 0 | -4 | -640 | 933
6 | 7 | 12 | 897 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 862 | -28 | 18 | -18 | 0 | -638 | 897
6 | 7 | 13 | 936 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 781 | 0 | 21 | 0 | 46 | -618 | 936
6 | 7 | 14 | 936 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 645 | 0 | 28 | 0 | 46 | -489 | 936
6 | 7 | 15 | 924 | 200 | 256 | 198 | 20 | 87 | 514 | 0 | 32 | 0 | 46 | -429 | 924
6 | 7 | 16 | 916 | 200 | 255 | 208 | 20 | 87 | 356 | 0 | 28 | 0 | 50 | -288 | 916
6 | 7 | 17 | 879 | 200 | 251 | 208 | 20 | 87 | 160 | 0 | 25 | 0 | 46 | -118 | 879
6 | 7 | 18 | 871 | 200 | 249 | 208 | 20 | 87 | 31 | 0 | 22 | 0 | 46 | 8 | 871
6 | 7 | 19 | 863 | 200 | 249 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 30 | 863
6 | 7 | 20 | 832 | 200 | 245 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -3 | 832
6 | 7 | 21 | 794 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -38 | 794
6 | 7 | 22 | 769 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -62 | 769
6 | 7 | 23 | 747 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -93 | 747
6 | 8 | 0 | 723 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -135 | 723
6 | 8 | 1 | 712 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -147 | 712
6 | 8 | 2 | 722 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -148 | 722
6 | 8 | 3 | 739 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -143 | 739
6 | 8 | 4 | 745 | 200 | 247 | 223 | 20 | 87 | 17 | -6 | 72 | 0 | 46 | -161 | 745
6 | 8 | 5 | 731 | 200 | 283 | 223 | 20 | 87 | 126 | -43 | 61 | 0 | -15 | -211 | 731
6 | 8 | 6 | 710 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 354 | -303 | 30 | -30 | -46 | 0 | 710
6 | 8 | 7 | 719 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 628 | -543 | 15 | -15 | -46 | -14 | 730
6 | 8 | 8 | 754 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 889 | -769 | 14 | -14 | -46 | -4 | 758
6 | 8 | 9 | 783 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 1068 | -923 | 11 | -11 | -46 | -4 | 783
6 | 8 | 10 | 798 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 1163 | -1004 | 17 | -17 | -50 | 1 | 798
6 | 8 | 11 | 807 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 1182 | -1018 | 14 | -14 | -46 | 0 | 807
6 | 8 | 12 | 802 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 1163 | -1003 | 28 | -28 | -46 | -1 | 802
6 | 8 | 13 | 804 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 1079 | -918 | 28 | -28 | -46 | 0 | 804
6 | 8 | 14 | 805 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 927 | -765 | 61 | -61 | -46 | 0 | 805
6 | 8 | 15 | 799 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 693 | -536 | 58 | -58 | -46 | 0 | 799
6 | 8 | 16 | 797 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 397 | -135 | 35 | -4 | -46 | -187 | 797
6 | 8 | 17 | 796 | 200 | 296 | 223 | 20 | 87 | 161 | -55 | 34 | 0 | -46 | -124 | 796
6 | 8 | 18 | 802 | 200 | 250 | 223 | 20 | 87 | 30 | -10 | 50 | 0 | 4 | -52 | 802
6 | 8 | 19 | 801 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 801
6 | 8 | 20 | 776 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | -46 | -3 | 776
6 | 8 | 21 | 749 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | -46 | -57 | 749
6 | 8 | 22 | 728 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | -46 | -123 | 728
6 | 8 | 23 | 708 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | -46 | -160 | 708
6 | 9 | 0 | 683 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -226 | 683
6 | 9 | 1 | 675 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | -9 | -46 | -188 | 675
6 | 9 | 2 | 686 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | -9 | -46 | -177 | 686
6 | 9 | 3 | 712 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | -34 | -167 | 712
6 | 9 | 4 | 722 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 11 | 0 | 136 | 0 | -46 | -145 | 722
6 | 9 | 5 | 712 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 76 | 0 | 115 | -12 | -46 | -187 | 712
6 | 9 | 6 | 695 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 208 | 0 | 94 | -18 | -46 | -278 | 695
6 | 9 | 7 | 705 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 352 | 0 | 70 | -25 | -46 | -334 | 705
6 | 9 | 8 | 730 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 569 | 0 | 51 | -35 | -46 | -497 | 730
6 | 9 | 9 | 751 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 745 | -7 | 36 | -36 | -46 | -629 | 751
6 | 9 | 10 | 758 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 758 | -12 | 32 | -32 | -46 | -630 | 758
6 | 9 | 11 | 760 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 731 | -16 | 26 | -26 | -46 | -597 | 760
6 | 9 | 12 | 766 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 740 | -18 | 25 | -25 | -46 | -598 | 766
6 | 9 | 13 | 763 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 678 | -12 | 28 | -28 | -46 | -545 | 763
6 | 9 | 14 | 763 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 515 | 0 | 33 | -31 | -48 | -394 | 763
6 | 9 | 15 | 763 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 390 | 0 | 36 | -25 | -46 | -285 | 763
6 | 9 | 16 | 771 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 250 | 0 | 31 | 0 | -46 | -230 | 771
6 | 9 | 17 | 786 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 112 | 0 | 33 | 0 | -46 | -79 | 786
6 | 9 | 18 | 801 | 200 | 241 | 219 | 20 | 87 | 18 | 0 | 35 | 0 | -20 | 1 | 801
6 | 9 | 19 | 798 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -11 | 798
6 | 9 | 20 | 778 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | -42 | 1 | 778
6 | 9 | 21 | 750 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | -31 | -56 | 750
6 | 9 | 22 | 728 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | -46 | -62 | 728
6 | 9 | 23 | 709 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -80 | 709
6 | 10 | 0 | 686 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 39 | -164 | 686
6 | 10 | 1 | 677 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | -7 | -119 | 677
6 | 10 | 2 | 697 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | -1 | -98 | 697
6 | 10 | 3 | 719 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 | -114 | 719
6 | 10 | 4 | 736 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 6 | 0 | 30 | 0 | 21 | -68 | 736
6 | 10 | 5 | 746 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | -72 | 746
6 | 10 | 6 | 759 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 91 | 0 | 37 | 0 | 0 | -116 | 759
6 | 10 | 7 | 789 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 163 | 0 | 33 | 0 | 0 | -154 | 789
6 | 10 | 8 | 872 | 200 | 250 | 200 | 20 | 87 | 323 | 0 | 28 | 0 | 0 | -236 | 872
6 | 10 | 9 | 922 | 200 | 256 | 184 | 20 | 87 | 531 | 0 | 22 | 0 | -50 | -328 | 922
6 | 10 | 10 | 936 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 730 | 0 | 18 | 0 | -46 | -472 | 936
6 | 10 | 11 | 948 | 200 | 259 | 141 | 20 | 87 | 819 | 0 | 20 | 0 | -46 | -552 | 948
6 | 10 | 12 | 913 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 771 | 0 | 29 | 0 | -46 | -544 | 913
6 | 10 | 13 | 957 | 200 | 261 | 141 | 20 | 87 | 630 | 0 | 44 | 0 | -46 | -380 | 957
6 | 10 | 14 | 962 | 200 | 261 | 184 | 20 | 87 | 547 | 0 | 50 | 0 | 0 | -387 | 962
6 | 10 | 15 | 949 | 200 | 259 | 200 | 20 | 87 | 432 | 0 | 52 | 0 | 0 | -301 | 949
6 | 10 | 16 | 940 | 200 | 258 | 200 | 20 | 87 | 296 | 0 | 56 | 0 | 0 | -177 | 940
6 | 10 | 17 | 909 | 200 | 254 | 200 | 20 | 87 | 129 | 0 | 51 | 0 | 0 | -32 | 909
6 | 10 | 18 | 898 | 200 | 253 | 200 | 20 | 87 | 25 | 0 | 35 | 0 | 46 | 32 | 898
6 | 10 | 19 | 883 | 200 | 260 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 36 | 883
6 | 10 | 20 | 851 | 200 | 247 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 22 | 851
6 | 10 | 21 | 812 | 200 | 242 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -5 | 812
6 | 10 | 22 | 779 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -31 | 779
6 | 10 | 23 | 765 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -45 | 765
6 | 11 | 0 | 743 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -87 | 743
6 | 11 | 1 | 733 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 733
6 | 11 | 2 | 742 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -45 | 742
6 | 11 | 3 | 760 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -75 | 760
6 | 11 | 4 | 768 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 | 768
6 | 11 | 5 | 767 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 125 | 0 | 24 | 0 | 0 | -148 | 767
6 | 11 | 6 | 768 | 200 | 240 | 202 | 20 | 87 | 357 | 0 | 18 | 0 | -46 | -310 | 768
6 | 11 | 7 | 801 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 652 | 0 | 19 | 0 | -46 | -512 | 801
6 | 11 | 8 | 897 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 888 | 0 | 23 | 0 | -46 | -669 | 897
6 | 11 | 9 | 969 | 200 | 262 | 141 | 20 | 87 | 1024 | 0 | 29 | 0 | -46 | -748 | 969
6 | 11 | 10 | 992 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 1088 | -243 | 39 | -39 | -46 | -520 | 992
6 | 11 | 11 | 1003 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 1088 | -242 | 58 | -58 | -46 | -511 | 1003
6 | 11 | 12 | 967 | 200 | 262 | 141 | 20 | 87 | 1037 | -220 | 76 | -76 | -50 | -510 | 967
6 | 11 | 13 | 1010 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 966 | 0 | 68 | 0 | -46 | -693 | 1010
6 | 11 | 14 | 1020 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 834 | 0 | 68 | 0 | -46 | -553 | 1020
6 | 11 | 15 | 1010 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 650 | 0 | 68 | 0 | 0 | -423 | 1010
6 | 11 | 16 | 1001 | 200 | 266 | 219 | 20 | 87 | 392 | 0 | 60 | 0 | 0 | -243 | 1001
6 | 11 | 17 | 957 | 200 | 261 | 219 | 20 | 87 | 162 | 0 | 66 | 0 | 0 | -58 | 957
6 | 11 | 18 | 934 | 200 | 267 | 219 | 20 | 87 | 29 | 0 | 32 | 0 | 46 | 34 | 934
6 | 11 | 19 | 920 | 200 | 289 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | 34 | 920
6 | 11 | 20 | 881 | 200 | 251 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 | 34 | 881
6 | 11 | 21 | 834 | 200 | 245 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -12 | 834
6 | 11 | 22 | 801 | 200 | 241 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -10 | 801
6 | 11 | 23 | 776 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -48 | 776
6 | 12 | 0 | 747 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -75 | 747
6 | 12 | 1 | 739 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -88 | 739
6 | 12 | 2 | 748 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -80 | 748
6 | 12 | 3 | 764 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -66 | 764
6 | 12 | 4 | 769 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 17 | 0 | 67 | 0 | 0 | -78 | 769
6 | 12 | 5 | 767 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 124 | 0 | 70 | 0 | 0 | -190 | 767
6 | 12 | 6 | 772 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 345 | 0 | 48 | 0 | -46 | -310 | 772
6 | 12 | 7 | 808 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 640 | 0 | 30 | 0 | -46 | -505 | 808
6 | 12 | 8 | 915 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 907 | 0 | 29 | 0 | -46 | -678 | 915
6 | 12 | 9 | 999 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 1078 | 0 | 30 | -4 | -46 | -773 | 999
6 | 12 | 10 | 1029 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 1168 | -37 | 38 | -38 | -46 | -774 | 1029
6 | 12 | 11 | 1046 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 1182 | -105 | 47 | -47 | -46 | -705 | 1046
6 | 12 | 12 | 1012 | 200 | 268 | 141 | 20 | 87 | 1138 | -193 | 51 | -51 | -50 | -599 | 1012
6 | 12 | 13 | 1066 | 200 | 274 | 141 | 20 | 87 | 1040 | 0 | 52 | 0 | -46 | -702 | 1066
6 | 12 | 14 | 1071 | 200 | 275 | 141 | 20 | 87 | 882 | -40 | 61 | -61 | -46 | -448 | 1071
6 | 12 | 15 | 1060 | 200 | 274 | 189 | 20 | 87 | 628 | 0 | 84 | 0 | 0 | -422 | 1060
6 | 12 | 16 | 1043 | 200 | 272 | 216 | 20 | 87 | 386 | 0 | 86 | 0 | 0 | -224 | 1043
6 | 12 | 17 | 988 | 200 | 265 | 216 | 20 | 87 | 154 | 0 | 62 | 0 | 46 | -62 | 988
6 | 12 | 18 | 960 | 200 | 280 | 216 | 20 | 87 | 33 | 0 | 39 | 0 | 50 | 35 | 960
6 | 12 | 19 | 942 | 200 | 306 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 35 | 942
6 | 12 | 20 | 905 | 200 | 265 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 36 | 905
6 | 12 | 21 | 855 | 200 | 247 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -6 | 855
6 | 12 | 22 | 822 | 200 | 243 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -28 | 822
6 | 12 | 23 | 791 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -13 | 791
6 | 13 | 0 | 760 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -84 | 760
6 | 13 | 1 | 749 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -88 | 749
6 | 13 | 2 | 754 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -76 | 754
6 | 13 | 3 | 769 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -58 | 769
6 | 13 | 4 | 777 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | -19 | 777
6 | 13 | 5 | 774 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 124 | 0 | 23 | 0 | 0 | -133 | 774
6 | 13 | 6 | 784 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 311 | 0 | 17 | 0 | 0 | -304 | 784
6 | 13 | 7 | 832 | 200 | 245 | 141 | 20 | 87 | 530 | 0 | 14 | 0 | -46 | -359 | 832
6 | 13 | 8 | 936 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 761 | 0 | 16 | 0 | 0 | -547 | 936
6 | 13 | 9 | 1021 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 930 | 0 | 20 | 0 | 0 | -646 | 1021
6 | 13 | 10 | 1050 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 989 | 0 | 46 | 0 | -46 | -659 | 1050
6 | 13 | 11 | 1068 | 200 | 275 | 141 | 20 | 87 | 1046 | 0 | 56 | 0 | -46 | -711 | 1068
6 | 13 | 12 | 1035 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 1060 | 0 | 69 | 0 | -50 | -763 | 1035
6 | 13 | 13 | 1084 | 200 | 277 | 141 | 20 | 87 | 923 | 0 | 52 | 0 | -46 | -570 | 1084
6 | 13 | 14 | 1089 | 200 | 277 | 141 | 20 | 87 | 784 | 0 | 52 | 0 | 0 | -472 | 1089
6 | 13 | 15 | 1071 | 200 | 275 | 213 | 20 | 87 | 542 | 0 | 41 | 0 | 0 | -307 | 1071
6 | 13 | 16 | 1047 | 200 | 272 | 213 | 20 | 87 | 341 | 0 | 41 | 0 | 0 | -127 | 1047
6 | 13 | 17 | 999 | 200 | 266 | 213 | 20 | 87 | 160 | 0 | 34 | 0 | 46 | -27 | 999
6 | 13 | 18 | 973 | 200 | 324 | 213 | 20 | 87 | 37 | 0 | 25 | 0 | 50 | 17 | 973
6 | 13 | 19 | 951 | 200 | 349 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 12 | 951
6 | 13 | 20 | 910 | 200 | 286 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 20 | 910
6 | 13 | 21 | 863 | 200 | 248 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 863
6 | 13 | 22 | 822 | 200 | 243 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -35 | 822
6 | 13 | 23 | 790 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -37 | 790
6 | 14 | 0 | 762 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -68 | 762
6 | 14 | 1 | 746 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -93 | 746
6 | 14 | 2 | 749 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -92 | 749
6 | 14 | 3 | 764 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -77 | 764
6 | 14 | 4 | 774 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 16 | 0 | 73 | 0 | 0 | -78 | 774
6 | 14 | 5 | 769 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 118 | 0 | 72 | 0 | 0 | -184 | 769
6 | 14 | 6 | 775 | 200 | 240 | 187 | 20 | 87 | 343 | 0 | 56 | 0 | -46 | -312 | 775
6 | 14 | 7 | 815 | 200 | 242 | 141 | 20 | 87 | 627 | 0 | 46 | 0 | -46 | -502 | 815
6 | 14 | 8 | 924 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 879 | 0 | 45 | 0 | -46 | -658 | 924
6 | 14 | 9 | 1004 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1034 | 0 | 65 | 0 | -46 | -764 | 1004
6 | 14 | 10 | 1030 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 1118 | 0 | 79 | -67 | -46 | -772 | 1030
6 | 14 | 11 | 1045 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 1164 | -20 | 76 | -76 | -46 | -773 | 1045
6 | 14 | 12 | 1010 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1157 | -77 | 61 | -61 | -50 | -735 | 1010
6 | 14 | 13 | 1057 | 200 | 273 | 141 | 20 | 87 | 1074 | 0 | 67 | 0 | -46 | -759 | 1057
6 | 14 | 14 | 1061 | 200 | 274 | 141 | 20 | 87 | 904 | 0 | 55 | -11 | -46 | -563 | 1061
6 | 14 | 15 | 1049 | 200 | 272 | 197 | 20 | 87 | 665 | 0 | 25 | 0 | 0 | -417 | 1049
6 | 14 | 16 | 1033 | 200 | 270 | 216 | 20 | 87 | 401 | 0 | 13 | 0 | 0 | -174 | 1033
6 | 14 | 17 | 977 | 200 | 263 | 216 | 20 | 87 | 161 | 0 | 10 | 0 | 46 | -26 | 977
6 | 14 | 18 | 946 | 200 | 311 | 216 | 20 | 87 | 28 | 0 | 15 | 0 | 50 | 19 | 946
6 | 14 | 19 | 927 | 200 | 330 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 6 | 927
6 | 14 | 20 | 886 | 200 | 275 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 12 | 886
6 | 14 | 21 | 839 | 200 | 245 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -11 | 839
6 | 14 | 22 | 801 | 200 | 241 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -49 | 801
6 | 14 | 23 | 778 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -27 | 778
6 | 15 | 0 | 750 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -73 | 750
6 | 15 | 1 | 735 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -111 | 735
6 | 15 | 2 | 736 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -127 | 736
6 | 15 | 3 | 748 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -118 | 748
6 | 15 | 4 | 754 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 16 | -2 | 91 | 0 | 0 | -118 | 754
6 | 15 | 5 | 744 | 200 | 257 | 220 | 20 | 87 | 109 | -16 | 88 | 0 | 0 | -221 | 744
6 | 15 | 6 | 737 | 200 | 282 | 184 | 20 | 87 | 285 | -42 | 69 | 0 | -46 | -302 | 737
6 | 15 | 7 | 756 | 200 | 311 | 141 | 20 | 87 | 482 | -71 | 64 | 0 | -46 | -432 | 756
6 | 15 | 8 | 802 | 200 | 305 | 141 | 20 | 87 | 693 | -102 | 55 | 0 | -46 | -551 | 802
6 | 15 | 9 | 855 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 916 | -351 | 61 | -61 | -46 | -359 | 855
6 | 15 | 10 | 883 | 200 | 251 | 141 | 20 | 87 | 1058 | -711 | 62 | -62 | -50 | -108 | 888
6 | 15 | 11 | 903 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 1137 | -764 | 64 | -64 | -46 | -126 | 903
6 | 15 | 12 | 903 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 1136 | -657 | 81 | -81 | -46 | -232 | 903
6 | 15 | 13 | 913 | 200 | 311 | 141 | 20 | 87 | 1032 | -152 | 93 | 0 | -46 | -773 | 913
6 | 15 | 14 | 911 | 200 | 383 | 141 | 20 | 87 | 878 | -129 | 78 | 0 | -46 | -701 | 911
6 | 15 | 15 | 905 | 200 | 346 | 141 | 20 | 87 | 632 | -93 | 82 | 0 | -46 | -464 | 905
6 | 15 | 16 | 896 | 200 | 303 | 220 | 20 | 87 | 340 | -50 | 70 | 0 | 0 | -294 | 896
6 | 15 | 17 | 878 | 200 | 273 | 220 | 20 | 87 | 152 | -22 | 68 | 0 | 4 | -124 | 878
6 | 15 | 18 | 870 | 200 | 255 | 220 | 20 | 87 | 31 | -5 | 54 | 0 | 46 | -38 | 870
6 | 15 | 19 | 863 | 200 | 249 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 23 | 863
6 | 15 | 20 | 828 | 200 | 244 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | -76 | 828
6 | 15 | 21 | 788 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -104 | 788
6 | 15 | 22 | 765 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -129 | 765
6 | 15 | 23 | 739 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -139 | 739
6 | 16 | 0 | 712 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -160 | 712
6 | 16 | 1 | 697 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -175 | 697
6 | 16 | 2 | 703 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -178 | 703
6 | 16 | 3 | 726 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -155 | 726
6 | 16 | 4 | 734 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 13 | -2 | 102 | 0 | 0 | -145 | 734
6 | 16 | 5 | 726 | 200 | 254 | 219 | 20 | 87 | 78 | -14 | 88 | 0 | 0 | -206 | 726
6 | 16 | 6 | 720 | 200 | 284 | 198 | 20 | 87 | 234 | -43 | 83 | 0 | -46 | -297 | 720
6 | 16 | 7 | 736 | 200 | 331 | 141 | 20 | 87 | 496 | -92 | 65 | 0 | -46 | -466 | 736
6 | 16 | 8 | 768 | 200 | 377 | 141 | 20 | 87 | 738 | -137 | 48 | 0 | -46 | -660 | 768
6 | 16 | 9 | 807 | 200 | 283 | 141 | 20 | 87 | 906 | -168 | 60 | 0 | -46 | -676 | 807
6 | 16 | 10 | 827 | 200 | 244 | 141 | 20 | 87 | 1066 | -630 | 79 | -79 | -46 | -255 | 827
6 | 16 | 11 | 846 | 200 | 246 | 141 | 20 | 87 | 1128 | -801 | 77 | -77 | -50 | -118 | 853
6 | 16 | 12 | 853 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 1047 | -743 | 118 | -118 | -46 | -100 | 853
6 | 16 | 13 | 851 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 867 | -454 | 139 | -139 | -46 | -211 | 851
6 | 16 | 14 | 847 | 200 | 365 | 141 | 20 | 87 | 635 | -118 | 74 | 0 | -46 | -511 | 847
6 | 16 | 15 | 838 | 200 | 331 | 141 | 20 | 87 | 466 | -86 | 81 | 0 | -46 | -356 | 838
6 | 16 | 16 | 843 | 200 | 291 | 219 | 20 | 87 | 239 | -44 | 90 | 0 | 0 | -259 | 843
6 | 16 | 17 | 856 | 200 | 265 | 219 | 20 | 87 | 91 | -17 | 125 | 0 | 38 | -172 | 856
6 | 16 | 18 | 859 | 200 | 248 | 219 | 20 | 87 | 14 | -3 | 142 | 0 | 0 | -68 | 859
6 | 16 | 19 | 847 | 200 | 246 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -90 | 847
6 | 16 | 20 | 820 | 200 | 243 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -189 | 820
6 | 16 | 21 | 779 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -209 | 779
6 | 16 | 22 | 754 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -224 | 754
6 | 16 | 23 | 733 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -220 | 733
6 | 17 | 0 | 705 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | 48 | -320 | 705
6 | 17 | 1 | 695 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -281 | 695
6 | 17 | 2 | 707 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | -4 | -264 | 707
6 | 17 | 3 | 729 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 4 | -204 | 729
6 | 17 | 4 | 744 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 17 | 0 | 144 | 0 | 0 | -187 | 744
6 | 17 | 5 | 748 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 121 | 0 | 120 | 0 | 0 | -263 | 748
6 | 17 | 6 | 757 | 200 | 240 | 143 | 20 | 87 | 301 | 0 | 122 | 0 | -46 | -310 | 757
6 | 17 | 7 | 799 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 532 | 0 | 200 | 0 | -46 | -575 | 799
6 | 17 | 8 | 905 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 767 | 0 | 276 | -20 | -46 | -774 | 905
6 | 17 | 9 | 981 | 200 | 264 | 141 | 20 | 87 | 962 | -99 | 373 | -373 | -50 | -544 | 981
6 | 17 | 10 | 1009 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1071 | -110 | 409 | -409 | -46 | -621 | 1009
6 | 17 | 11 | 1025 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 1084 | 0 | 413 | -370 | -46 | -773 | 1025
6 | 17 | 12 | 990 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 1027 | 0 | 413 | -343 | -46 | -774 | 990
6 | 17 | 13 | 1035 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 931 | 0 | 378 | -173 | -46 | -774 | 1035
6 | 17 | 14 | 1039 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 785 | 0 | 326 | 0 | -46 | -745 | 1039
6 | 17 | 15 | 1025 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 563 | 0 | 307 | 0 | 0 | -562 | 1025
6 | 17 | 16 | 1011 | 200 | 267 | 223 | 20 | 87 | 308 | 0 | 260 | 0 | 0 | -354 | 1011
6 | 17 | 17 | 965 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 136 | 0 | 221 | 0 | 0 | -184 | 965
6 | 17 | 18 | 946 | 200 | 259 | 223 | 20 | 87 | 27 | 0 | 196 | 0 | 46 | -112 | 946
6 | 17 | 19 | 926 | 200 | 257 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -26 | 926
6 | 17 | 20 | 883 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -50 | 883
6 | 17 | 21 | 843 | 200 | 246 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -110 | 843
6 | 17 | 22 | 804 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -94 | 804
6 | 17 | 23 | 780 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -124 | 780
6 | 18 | 0 | 750 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -125 | 750
6 | 18 | 1 | 741 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -131 | 741
6 | 18 | 2 | 746 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -130 | 746
6 | 18 | 3 | 759 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -105 | 759
6 | 18 | 4 | 773 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 11 | 0 | 134 | 0 | 0 | -108 | 773
6 | 18 | 5 | 780 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 68 | 0 | 138 | 0 | 0 | -162 | 780
6 | 18 | 6 | 783 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 158 | 0 | 106 | 0 | 0 | -217 | 783
6 | 18 | 7 | 823 | 200 | 243 | 189 | 20 | 87 | 247 | 0 | 92 | 0 | 0 | -255 | 823
6 | 18 | 8 | 921 | 200 | 256 | 189 | 20 | 87 | 338 | 0 | 75 | 0 | 0 | -244 | 921
6 | 18 | 9 | 986 | 200 | 264 | 189 | 20 | 87 | 382 | 0 | 84 | 0 | 0 | -240 | 986
6 | 18 | 10 | 997 | 200 | 266 | 189 | 20 | 87 | 420 | 0 | 104 | 0 | 0 | -289 | 997
6 | 18 | 11 | 1002 | 200 | 266 | 189 | 20 | 87 | 414 | 0 | 139 | 0 | 0 | -313 | 1002
6 | 18 | 12 | 949 | 200 | 260 | 189 | 20 | 87 | 399 | 0 | 145 | 0 | 0 | -351 | 949
6 | 18 | 13 | 989 | 200 | 265 | 189 | 20 | 87 | 409 | 0 | 158 | 0 | 46 | -385 | 989
6 | 18 | 14 | 990 | 200 | 265 | 189 | 20 | 87 | 426 | 0 | 163 | 0 | 0 | -360 | 990
6 | 18 | 15 | 978 | 200 | 263 | 189 | 20 | 87 | 365 | 0 | 176 | 0 | 0 | -322 | 978
6 | 18 | 16 | 969 | 200 | 262 | 189 | 20 | 87 | 268 | 0 | 139 | 0 | 0 | -196 | 969
6 | 18 | 17 | 933 | 200 | 257 | 189 | 20 | 87 | 126 | 0 | 122 | 0 | 0 | -68 | 933
6 | 18 | 18 | 918 | 200 | 255 | 189 | 20 | 87 | 27 | 0 | 104 | 0 | 46 | -10 | 918
6 | 18 | 19 | 905 | 200 | 254 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50 | -4 | 905
6 | 18 | 20 | 872 | 200 | 250 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -28 | 872
6 | 18 | 21 | 833 | 200 | 245 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -30 | 833
6 | 18 | 22 | 801 | 200 | 241 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -73 | 801
6 | 18 | 23 | 772 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | -161 | 772
6 | 19 | 0 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | -213 | 746
6 | 19 | 1 | 738 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -191 | 738
6 | 19 | 2 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -178 | 746
6 | 19 | 3 | 764 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -149 | 764
6 | 19 | 4 | 774 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 16 | 0 | 119 | 0 | 0 | -131 | 774
6 | 19 | 5 | 774 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 122 | 0 | 101 | 0 | 0 | -219 | 774
6 | 19 | 6 | 774 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 360 | 0 | 101 | 0 | -46 | -329 | 774
6 | 19 | 7 | 817 | 200 | 243 | 141 | 20 | 87 | 639 | 0 | 83 | 0 | -46 | -550 | 817
6 | 19 | 8 | 920 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 878 | 0 | 70 | 0 | -46 | -686 | 920
6 | 19 | 9 | 995 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 1022 | -146 | 71 | -71 | -46 | -548 | 995
6 | 19 | 10 | 1012 | 200 | 268 | 141 | 20 | 87 | 1104 | -303 | 77 | -77 | -46 | -459 | 1012
6 | 19 | 11 | 1029 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 1136 | -333 | 76 | -76 | -46 | -446 | 1029
6 | 19 | 12 | 993 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 1118 | -345 | 70 | -70 | -50 | -443 | 993
6 | 19 | 13 | 1039 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 1050 | 0 | 70 | 0 | -46 | -754 | 1039
6 | 19 | 14 | 1041 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 916 | 0 | 70 | 0 | -46 | -618 | 1041
6 | 19 | 15 | 1026 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 700 | 0 | 79 | 0 | -30 | -440 | 1026
6 | 19 | 16 | 1019 | 200 | 269 | 223 | 20 | 87 | 426 | 0 | 73 | 0 | 0 | -279 | 1019
6 | 19 | 17 | 970 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 170 | 0 | 54 | 0 | 0 | -46 | 970
6 | 19 | 18 | 945 | 200 | 294 | 223 | 20 | 87 | 31 | 0 | 43 | 0 | 46 | 1 | 945
6 | 19 | 19 | 924 | 200 | 308 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 924
6 | 19 | 20 | 883 | 200 | 266 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 | 0 | 883
6 | 19 | 21 | 838 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -13 | 838
6 | 19 | 22 | 803 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -33 | 803
6 | 19 | 23 | 777 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -9 | 777
6 | 20 | 0 | 747 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -31 | 747
6 | 20 | 1 | 735 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -48 | 735
6 | 20 | 2 | 742 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 742
6 | 20 | 3 | 757 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 757
6 | 20 | 4 | 767 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | -41 | 767
6 | 20 | 5 | 774 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 126 | 0 | 28 | 0 | 0 | -143 | 774
6 | 20 | 6 | 776 | 200 | 240 | 193 | 20 | 87 | 373 | 0 | 20 | 0 | -46 | -311 | 776
6 | 20 | 7 | 817 | 200 | 243 | 141 | 20 | 87 | 664 | 0 | 16 | 0 | -46 | -508 | 817
6 | 20 | 8 | 927 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 906 | 0 | 15 | 0 | -46 | -653 | 927
6 | 20 | 9 | 1004 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1068 | 0 | 17 | 0 | -46 | -750 | 1004
6 | 20 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 1159 | -22 | 14 | -14 | -46 | -774 | 1036
6 | 20 | 11 | 1057 | 200 | 273 | 141 | 20 | 87 | 1186 | -32 | 12 | -12 | -46 | -772 | 1057
6 | 20 | 12 | 1025 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 1164 | -37 | 17 | -17 | -46 | -773 | 1025
6 | 20 | 13 | 1082 | 200 | 277 | 141 | 20 | 87 | 1090 | -104 | 26 | -26 | -50 | -579 | 1082
6 | 20 | 14 | 1093 | 200 | 278 | 141 | 20 | 87 | 938 | 0 | 29 | 0 | 0 | -600 | 1093
6 | 20 | 15 | 1079 | 200 | 276 | 185 | 20 | 87 | 709 | 0 | 25 | 0 | 46 | -469 | 1079
6 | 20 | 16 | 1068 | 200 | 275 | 216 | 20 | 87 | 428 | 0 | 28 | 0 | 0 | -186 | 1068
6 | 20 | 17 | 1017 | 200 | 268 | 216 | 20 | 87 | 174 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1017
6 | 20 | 18 | 985 | 200 | 322 | 216 | 20 | 87 | 34 | 0 | 26 | 0 | 50 | 30 | 985
6 | 20 | 19 | 959 | 200 | 339 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 30 | 959
6 | 20 | 20 | 912 | 200 | 303 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 22 | 912
6 | 20 | 21 | 865 | 200 | 249 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 28 | 865
6 | 20 | 22 | 825 | 200 | 244 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 11 | 825
6 | 20 | 23 | 796 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -37 | 796
6 | 21 | 0 | 764 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 764
6 | 21 | 1 | 746 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 746
6 | 21 | 2 | 749 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -63 | 749
6 | 21 | 3 | 764 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 764
6 | 21 | 4 | 775 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | 775
6 | 21 | 5 | 776 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 111 | 0 | 30 | 0 | 0 | -102 | 776
6 | 21 | 6 | 782 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 236 | 0 | 24 | 0 | 0 | -215 | 782
6 | 21 | 7 | 821 | 200 | 243 | 190 | 20 | 87 | 383 | 0 | 24 | 0 | 0 | -326 | 821
6 | 21 | 8 | 926 | 200 | 257 | 178 | 20 | 87 | 541 | 0 | 16 | 0 | 0 | -373 | 926
6 | 21 | 9 | 1000 | 200 | 266 | 180 | 20 | 87 | 621 | 0 | 11 | 0 | 0 | -385 | 1000
6 | 21 | 10 | 1024 | 200 | 269 | 190 | 20 | 87 | 604 | 0 | 11 | 0 | 0 | -357 | 1024
6 | 21 | 11 | 1036 | 200 | 271 | 190 | 20 | 87 | 543 | 0 | 12 | 0 | 0 | -287 | 1036
6 | 21 | 12 | 995 | 200 | 265 | 190 | 20 | 87 | 492 | 0 | 17 | 0 | 0 | -276 | 995
6 | 21 | 13 | 1035 | 200 | 271 | 190 | 20 | 87 | 415 | 0 | 24 | 0 | 0 | -172 | 1035
6 | 21 | 14 | 1034 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 350 | 0 | 25 | 0 | 0 | -108 | 1034
6 | 21 | 15 | 1019 | 200 | 269 | 190 | 20 | 87 | 249 | 0 | 29 | 0 | 0 | -25 | 1019
6 | 21 | 16 | 999 | 200 | 266 | 190 | 20 | 87 | 186 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 999
6 | 21 | 17 | 958 | 200 | 261 | 190 | 20 | 87 | 109 | 0 | 33 | 0 | 46 | 12 | 958
6 | 21 | 18 | 934 | 200 | 298 | 190 | 20 | 87 | 33 | 0 | 31 | 0 | 46 | 29 | 934
6 | 21 | 19 | 916 | 200 | 324 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 18 | 916
6 | 21 | 20 | 874 | 200 | 260 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 32 | 874
6 | 21 | 21 | 827 | 200 | 244 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -6 | 827
6 | 21 | 22 | 798 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 6 | 798
6 | 21 | 23 | 772 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -21 | 772
6 | 22 | 0 | 745 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -73 | 745
6 | 22 | 1 | 731 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -104 | 731
6 | 22 | 2 | 731 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -106 | 731
6 | 22 | 3 | 744 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -138 | 744
6 | 22 | 4 | 751 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | -101 | 751
6 | 22 | 5 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 132 | 0 | 50 | 0 | 0 | -206 | 746
6 | 22 | 6 | 733 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 350 | 0 | 49 | 0 | -46 | -308 | 733
6 | 22 | 7 | 748 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 635 | 0 | 40 | 0 | -46 | -569 | 748
6 | 22 | 8 | 793 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 877 | -334 | 44 | -44 | -50 | -388 | 793
6 | 22 | 9 | 847 | 200 | 246 | 141 | 20 | 87 | 1027 | -394 | 44 | -44 | -46 | -434 | 847
6 | 22 | 10 | 866 | 200 | 249 | 141 | 20 | 87 | 1014 | -306 | 41 | -41 | -46 | -493 | 866
6 | 22 | 11 | 880 | 200 | 251 | 141 | 20 | 87 | 989 | -126 | 42 | -42 | -46 | -636 | 880
6 | 22 | 12 | 882 | 200 | 251 | 141 | 20 | 87 | 1007 | -68 | 39 | -39 | -46 | -710 | 882
6 | 22 | 13 | 897 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 974 | 0 | 54 | -13 | -46 | -773 | 897
6 | 22 | 14 | 897 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 861 | 0 | 47 | 0 | -46 | -666 | 897
6 | 22 | 15 | 891 | 200 | 252 | 141 | 20 | 87 | 609 | 0 | 31 | 0 | -46 | -403 | 891
6 | 22 | 16 | 883 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 359 | 0 | 20 | 0 | 0 | -277 | 883
6 | 22 | 17 | 876 | 200 | 250 | 223 | 20 | 87 | 157 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 876
6 | 22 | 18 | 871 | 200 | 250 | 223 | 20 | 87 | 31 | 0 | 15 | 0 | 46 | -1 | 871
6 | 22 | 19 | 866 | 200 | 249 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 13 | 866
6 | 22 | 20 | 833 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -12 | 833
6 | 22 | 21 | 796 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -4 | 796
6 | 22 | 22 | 774 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -39 | 774
6 | 22 | 23 | 753 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -65 | 753
6 | 23 | 0 | 726 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -63 | 726
6 | 23 | 1 | 710 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -79 | 710
6 | 23 | 2 | 714 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -82 | 714
6 | 23 | 3 | 730 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -72 | 730
6 | 23 | 4 | 739 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | -76 | 739
6 | 23 | 5 | 731 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 44 | 0 | 60 | 0 | 0 | -119 | 731
6 | 23 | 6 | 719 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 94 | 0 | 62 | 0 | -46 | -137 | 719
6 | 23 | 7 | 732 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 187 | 0 | 72 | 0 | -46 | -227 | 732
6 | 23 | 8 | 757 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 262 | 0 | 89 | 0 | -46 | -286 | 757
6 | 23 | 9 | 783 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 307 | 0 | 98 | 0 | -46 | -300 | 783
6 | 23 | 10 | 790 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 366 | 0 | 112 | 0 | -46 | -330 | 790
6 | 23 | 11 | 800 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 430 | 0 | 125 | 0 | -50 | -393 | 800
6 | 23 | 12 | 803 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 412 | 0 | 131 | 0 | -46 | -383 | 803
6 | 23 | 13 | 801 | 200 | 241 | 162 | 20 | 87 | 314 | 0 | 134 | 0 | 0 | -357 | 801
6 | 23 | 14 | 802 | 200 | 241 | 199 | 20 | 87 | 240 | 0 | 133 | 0 | 0 | -318 | 802
6 | 23 | 15 | 802 | 200 | 241 | 199 | 20 | 87 | 150 | 0 | 110 | 0 | 0 | -205 | 802
6 | 23 | 16 | 812 | 200 | 242 | 199 | 20 | 87 | 91 | 0 | 90 | 0 | 0 | -117 | 812
6 | 23 | 17 | 832 | 200 | 245 | 199 | 20 | 87 | 45 | 0 | 79 | 0 | 2 | -45 | 832
6 | 23 | 18 | 841 | 200 | 246 | 199 | 20 | 87 | 11 | 0 | 83 | 0 | 0 | -5 | 841
6 | 23 | 19 | 833 | 200 | 245 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -13 | 833
6 | 23 | 20 | 806 | 200 | 241 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -53 | 806
6 | 23 | 21 | 775 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -88 | 775
6 | 23 | 22 | 753 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -119 | 753
6 | 23 | 23 | 734 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -169 | 734
6 | 24 | 0 | 713 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 29 | -250 | 713
6 | 24 | 1 | 701 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -230 | 701
6 | 24 | 2 | 708 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | -17 | -216 | 708
6 | 24 | 3 | 733 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -239 | 733
6 | 24 | 4 | 750 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 8 | 0 | 225 | 0 | 4 | -254 | 750
6 | 24 | 5 | 756 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 69 | 0 | 226 | 0 | 0 | -306 | 756
6 | 24 | 6 | 766 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 174 | 0 | 243 | 0 | -46 | -311 | 766
6 | 24 | 7 | 812 | 200 | 242 | 141 | 20 | 87 | 269 | 0 | 268 | 0 | -46 | -369 | 812
6 | 24 | 8 | 914 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 422 | 0 | 233 | 0 | -46 | -398 | 914
6 | 24 | 9 | 993 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 598 | 0 | 223 | 0 | -46 | -495 | 993
6 | 24 | 10 | 1021 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 599 | 0 | 259 | 0 | -46 | -508 | 1021
6 | 24 | 11 | 1029 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 643 | 0 | 243 | -60 | -50 | -465 | 1029
6 | 24 | 12 | 991 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 620 | 0 | 248 | 0 | -5 | -585 | 991
6 | 24 | 13 | 1040 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 606 | 0 | 240 | 0 | 0 | -525 | 1040
6 | 24 | 14 | 1048 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 632 | 0 | 240 | 0 | 0 | -544 | 1048
6 | 24 | 15 | 1038 | 200 | 271 | 169 | 20 | 87 | 459 | 0 | 250 | 0 | 0 | -418 | 1038
6 | 24 | 16 | 1027 | 200 | 270 | 220 | 20 | 87 | 302 | 0 | 250 | 0 | 0 | -322 | 1027
6 | 24 | 17 | 987 | 200 | 264 | 220 | 20 | 87 | 148 | 0 | 228 | 0 | 0 | -180 | 987
6 | 24 | 18 | 966 | 200 | 262 | 220 | 20 | 87 | 37 | 0 | 213 | 0 | 0 | -73 | 966
6 | 24 | 19 | 945 | 200 | 259 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -9 | 945
6 | 24 | 20 | 904 | 200 | 254 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -9 | 904
6 | 24 | 21 | 862 | 200 | 248 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -46 | 862
6 | 24 | 22 | 826 | 200 | 244 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -95 | 826
6 | 24 | 23 | 795 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | -188 | 795
6 | 25 | 0 | 764 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -176 | 764
6 | 25 | 1 | 751 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | -241 | 751
6 | 25 | 2 | 753 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -171 | 753
6 | 25 | 3 | 769 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -131 | 769
6 | 25 | 4 | 784 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 8 | 0 | 142 | 0 | 0 | -104 | 784
6 | 25 | 5 | 793 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 64 | 0 | 144 | 0 | 0 | -153 | 793
6 | 25 | 6 | 802 | 200 | 241 | 191 | 20 | 87 | 164 | 0 | 127 | 0 | 0 | -228 | 802
6 | 25 | 7 | 850 | 200 | 247 | 191 | 20 | 87 | 262 | 0 | 124 | 0 | 0 | -281 | 850
6 | 25 | 8 | 955 | 200 | 260 | 191 | 20 | 87 | 403 | 0 | 96 | 0 | 0 | -302 | 955
6 | 25 | 9 | 1028 | 200 | 270 | 191 | 20 | 87 | 535 | 0 | 100 | 0 | 0 | -375 | 1028
6 | 25 | 10 | 1042 | 200 | 272 | 184 | 20 | 87 | 591 | 0 | 84 | 0 | 0 | -396 | 1042
6 | 25 | 11 | 1053 | 200 | 273 | 152 | 20 | 87 | 654 | 0 | 85 | 0 | 0 | -418 | 1053
6 | 25 | 12 | 1009 | 200 | 267 | 191 | 20 | 87 | 529 | 0 | 87 | 0 | 0 | -372 | 1009
6 | 25 | 13 | 1048 | 200 | 272 | 191 | 20 | 87 | 471 | 0 | 93 | 0 | 0 | -286 | 1048
6 | 25 | 14 | 1058 | 200 | 274 | 191 | 20 | 87 | 542 | 0 | 104 | 0 | 0 | -360 | 1058
6 | 25 | 15 | 1045 | 200 | 272 | 191 | 20 | 87 | 440 | 0 | 130 | 0 | 0 | -295 | 1045
6 | 25 | 16 | 1038 | 200 | 271 | 191 | 20 | 87 | 271 | 0 | 155 | 0 | 0 | -157 | 1038
6 | 25 | 17 | 993 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 123 | 0 | 180 | 0 | 0 | -73 | 993
6 | 25 | 18 | 973 | 200 | 263 | 191 | 20 | 87 | 23 | 0 | 165 | 0 | 50 | -26 | 973
6 | 25 | 19 | 952 | 200 | 260 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -13 | 952
6 | 25 | 20 | 913 | 200 | 255 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -56 | 913
6 | 25 | 21 | 866 | 200 | 249 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -100 | 866
6 | 25 | 22 | 827 | 200 | 244 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -151 | 827
6 | 25 | 23 | 793 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -216 | 793
6 | 26 | 0 | 762 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -254 | 762
6 | 26 | 1 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -280 | 746
6 | 26 | 2 | 750 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -285 | 750
6 | 26 | 3 | 764 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -254 | 764
6 | 26 | 4 | 775 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 11 | 0 | 248 | 0 | 0 | -254 | 775
6 | 26 | 5 | 776 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 90 | 0 | 228 | 0 | 0 | -312 | 776
6 | 26 | 6 | 785 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 210 | 0 | 213 | 0 | 0 | -373 | 785
6 | 26 | 7 | 822 | 200 | 243 | 159 | 20 | 87 | 391 | 0 | 227 | 0 | 0 | -505 | 822
6 | 26 | 8 | 920 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 493 | 0 | 254 | 0 | 0 | -531 | 920
6 | 26 | 9 | 981 | 200 | 264 | 141 | 20 | 87 | 565 | 0 | 262 | 0 | 0 | -558 | 981
6 | 26 | 10 | 992 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 604 | 0 | 260 | 0 | -46 | -539 | 992
6 | 26 | 11 | 991 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 659 | 0 | 259 | 0 | -46 | -594 | 991
6 | 26 | 12 | 948 | 200 | 259 | 141 | 20 | 87 | 760 | 0 | 262 | -106 | -50 | -625 | 948
6 | 26 | 13 | 990 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 741 | 0 | 291 | 0 | -17 | -738 | 990
6 | 26 | 14 | 992 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 706 | 0 | 300 | 0 | 0 | -727 | 992
6 | 26 | 15 | 979 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 600 | 0 | 293 | 0 | 0 | -625 | 979
6 | 26 | 16 | 970 | 200 | 262 | 159 | 20 | 87 | 393 | 0 | 280 | 0 | 0 | -431 | 970
6 | 26 | 17 | 926 | 200 | 257 | 223 | 20 | 87 | 175 | 0 | 261 | 0 | 0 | -297 | 926
6 | 26 | 18 | 910 | 200 | 255 | 223 | 20 | 87 | 35 | 0 | 230 | 0 | 0 | -140 | 910
6 | 26 | 19 | 898 | 200 | 253 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -96 | 898
6 | 26 | 20 | 865 | 200 | 249 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -129 | 865
6 | 26 | 21 | 823 | 200 | 243 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 50 | -228 | 823
6 | 26 | 22 | 791 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -232 | 791
6 | 26 | 23 | 763 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -240 | 763
6 | 27 | 0 | 737 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -232 | 737
6 | 27 | 1 | 724 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -225 | 724
6 | 27 | 2 | 728 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -202 | 728
6 | 27 | 3 | 744 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -164 | 744
6 | 27 | 4 | 758 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 16 | 0 | 118 | 0 | 0 | -146 | 758
6 | 27 | 5 | 758 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 123 | 0 | 96 | 0 | 46 | -277 | 758
6 | 27 | 6 | 762 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 366 | 0 | 90 | 0 | 0 | -382 | 762
6 | 27 | 7 | 799 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 640 | 0 | 128 | 0 | -46 | -611 | 799
6 | 27 | 8 | 909 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 850 | 0 | 164 | 0 | -46 | -761 | 909
6 | 27 | 9 | 978 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 992 | 0 | 153 | -60 | -46 | -772 | 978
6 | 27 | 10 | 999 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 1061 | 0 | 149 | -105 | -46 | -774 | 999
6 | 27 | 11 | 1010 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1061 | 0 | 154 | -101 | -46 | -773 | 1010
6 | 27 | 12 | 975 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 1022 | 0 | 164 | -103 | -46 | -773 | 975
6 | 27 | 13 | 1019 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 967 | 0 | 164 | -102 | -50 | -677 | 1019
6 | 27 | 14 | 1028 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 857 | 0 | 178 | 0 | 0 | -725 | 1028
6 | 27 | 15 | 1020 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 669 | 0 | 138 | 0 | 0 | -504 | 1020
6 | 27 | 16 | 1009 | 200 | 267 | 223 | 20 | 87 | 417 | 0 | 110 | 0 | 46 | -361 | 1009
6 | 27 | 17 | 961 | 200 | 261 | 223 | 20 | 87 | 174 | 0 | 99 | 0 | 0 | -103 | 961
6 | 27 | 18 | 942 | 200 | 259 | 223 | 20 | 87 | 35 | 0 | 69 | 0 | 46 | 3 | 942
6 | 27 | 19 | 921 | 200 | 266 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 35 | 921
6 | 27 | 20 | 879 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 15 | 879
6 | 27 | 21 | 833 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -36 | 833
6 | 27 | 22 | 796 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -33 | 796
6 | 27 | 23 | 769 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -59 | 769
6 | 28 | 0 | 742 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -68 | 742
6 | 28 | 1 | 726 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -103 | 726
6 | 28 | 2 | 734 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -147 | 734
6 | 28 | 3 | 750 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | -77 | 750
6 | 28 | 4 | 763 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 15 | 0 | 86 | 0 | 0 | -79 | 763
6 | 28 | 5 | 760 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 118 | 0 | 75 | 0 | 0 | -174 | 760
6 | 28 | 6 | 766 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 278 | 0 | 51 | 0 | 0 | -304 | 766
6 | 28 | 7 | 803 | 200 | 241 | 147 | 20 | 87 | 439 | 0 | 35 | 0 | 0 | -366 | 803
6 | 28 | 8 | 908 | 200 | 254 | 143 | 20 | 87 | 566 | 0 | 28 | 0 | 0 | -390 | 908
6 | 28 | 9 | 978 | 200 | 263 | 181 | 20 | 87 | 594 | 0 | 17 | 0 | 0 | -384 | 978
6 | 28 | 10 | 988 | 200 | 265 | 181 | 20 | 87 | 606 | 0 | 17 | 0 | 0 | -388 | 988
6 | 28 | 11 | 998 | 200 | 266 | 194 | 20 | 87 | 575 | 0 | 19 | 0 | 0 | -363 | 998
6 | 28 | 12 | 954 | 200 | 260 | 194 | 20 | 87 | 488 | 0 | 23 | 0 | 0 | -318 | 954
6 | 28 | 13 | 995 | 200 | 265 | 194 | 20 | 87 | 426 | 0 | 20 | 0 | 0 | -217 | 995
6 | 28 | 14 | 999 | 200 | 266 | 194 | 20 | 87 | 346 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 999
6 | 28 | 15 | 986 | 200 | 264 | 194 | 20 | 87 | 260 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 986
6 | 28 | 16 | 974 | 200 | 263 | 194 | 20 | 87 | 181 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 974
6 | 28 | 17 | 931 | 200 | 257 | 194 | 20 | 87 | 100 | 0 | 25 | 0 | 46 | 2 | 931
6 | 28 | 18 | 914 | 200 | 271 | 194 | 20 | 87 | 28 | 0 | 29 | 0 | 50 | 35 | 914
6 | 28 | 19 | 905 | 200 | 295 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 36 | 905
6 | 28 | 20 | 872 | 200 | 272 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 35 | 872
6 | 28 | 21 | 829 | 200 | 244 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 25 | 829
6 | 28 | 22 | 796 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | -1 | 796
6 | 28 | 23 | 767 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 767
6 | 29 | 0 | 744 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -36 | 744
6 | 29 | 1 | 723 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 723
6 | 29 | 2 | 723 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -58 | 723
6 | 29 | 3 | 739 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -96 | 739
6 | 29 | 4 | 747 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | -58 | 747
6 | 29 | 5 | 738 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | -153 | 738
6 | 29 | 6 | 728 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 301 | 0 | 4 | 0 | -46 | -296 | 728
6 | 29 | 7 | 746 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 597 | 0 | 1 | 0 | -46 | -494 | 746
6 | 29 | 8 | 799 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 856 | 0 | 0 | 0 | -46 | -699 | 799
6 | 29 | 9 | 849 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 1027 | -53 | 1 | -1 | -46 | -774 | 849
6 | 29 | 10 | 876 | 200 | 250 | 141 | 20 | 87 | 1109 | -112 | 5 | -5 | -46 | -773 | 876
6 | 29 | 11 | 895 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 1136 | -395 | 11 | -11 | -46 | -501 | 895
6 | 29 | 12 | 889 | 200 | 252 | 141 | 20 | 87 | 1110 | -487 | 16 | -16 | -50 | -384 | 889
6 | 29 | 13 | 901 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 1049 | -284 | 19 | -19 | -46 | -519 | 901
6 | 29 | 14 | 905 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 903 | 0 | 13 | 0 | -46 | -667 | 905
6 | 29 | 15 | 903 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 696 | 0 | 14 | 0 | -46 | -463 | 903
6 | 29 | 16 | 899 | 200 | 253 | 218 | 20 | 87 | 429 | 0 | 16 | 0 | 0 | -324 | 899
6 | 29 | 17 | 890 | 200 | 252 | 218 | 20 | 87 | 178 | 0 | 11 | 0 | 0 | -76 | 890
6 | 29 | 18 | 880 | 200 | 251 | 218 | 20 | 87 | 33 | 0 | 18 | 0 | 46 | 7 | 880
6 | 29 | 19 | 867 | 200 | 249 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 27 | 867
6 | 29 | 20 | 830 | 200 | 244 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -10 | 830
6 | 29 | 21 | 792 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | -50 | 792
6 | 29 | 22 | 763 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 763
6 | 29 | 23 | 738 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -61 | 738
6 | 30 | 0 | 710 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -96 | 710
6 | 30 | 1 | 693 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -125 | 693
6 | 30 | 2 | 697 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -114 | 697
6 | 30 | 3 | 713 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -102 | 713
6 | 30 | 4 | 720 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 18 | 0 | 47 | 0 | 0 | -108 | 720
6 | 30 | 5 | 702 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 124 | 0 | 55 | 0 | 0 | -240 | 702
6 | 30 | 6 | 689 | 200 | 240 | 142 | 20 | 87 | 299 | 0 | 45 | 0 | -46 | -298 | 689
6 | 30 | 7 | 715 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 500 | 0 | 33 | 0 | -46 | -460 | 715
6 | 30 | 8 | 754 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 662 | 0 | 35 | 0 | -46 | -585 | 754
6 | 30 | 9 | 793 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 716 | 0 | 36 | 0 | -46 | -601 | 793
6 | 30 | 10 | 809 | 200 | 242 | 141 | 20 | 87 | 636 | 0 | 43 | 0 | -46 | -514 | 809
6 | 30 | 11 | 817 | 200 | 243 | 141 | 20 | 87 | 484 | 0 | 57 | 0 | -50 | -365 | 817
6 | 30 | 12 | 816 | 200 | 242 | 216 | 20 | 87 | 336 | 0 | 74 | 0 | -46 | -313 | 816
6 | 30 | 13 | 812 | 200 | 242 | 216 | 20 | 87 | 259 | 0 | 95 | 0 | 0 | -307 | 812
6 | 30 | 14 | 809 | 200 | 242 | 216 | 20 | 87 | 231 | 0 | 104 | 0 | 0 | -291 | 809
6 | 30 | 15 | 813 | 200 | 242 | 216 | 20 | 87 | 167 | 0 | 154 | 0 | 0 | -273 | 813
6 | 30 | 16 | 827 | 200 | 244 | 216 | 20 | 87 | 75 | 0 | 206 | 0 | 0 | -221 | 827
6 | 30 | 17 | 850 | 200 | 247 | 216 | 20 | 87 | 32 | 0 | 243 | 0 | 0 | -195 | 850
6 | 30 | 18 | 857 | 200 | 248 | 216 | 20 | 87 | 7 | 0 | 348 | 0 | 0 | -269 | 857
6 | 30 | 19 | 847 | 200 | 246 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -327 | 847
6 | 30 | 20 | 819 | 200 | 243 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -349 | 819
6 | 30 | 21 | 788 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -346 | 788
6 | 30 | 22 | 763 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 443 | 0 | 48 | -416 | 763
6 | 30 | 23 | 743 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -387 | 743
7 | 1 | 0 | 633 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 442 | 0 | -46 | -520 | 633
7 | 1 | 1 | 621 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | 0 | -46 | -534 | 621
7 | 1 | 2 | 631 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | -46 | -518 | 631
7 | 1 | 3 | 660 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | -46 | -489 | 660
7 | 1 | 4 | 684 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 6 | 0 | 452 | 0 | -48 | -483 | 684
7 | 1 | 5 | 696 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 56 | 0 | 455 | 0 | -46 | -526 | 696
7 | 1 | 6 | 719 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 148 | 0 | 492 | 0 | -46 | -632 | 719
7 | 1 | 7 | 795 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 262 | 0 | 562 | 0 | -46 | -740 | 795
7 | 1 | 8 | 915 | 200 | 255 | 129 | 20 | 87 | 319 | 0 | 532 | 0 | 0 | -627 | 915
7 | 1 | 9 | 1000 | 200 | 266 | 129 | 20 | 87 | 372 | 0 | 485 | 0 | 0 | -559 | 1000
7 | 1 | 10 | 1018 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 416 | 0 | 429 | 0 | 50 | -581 | 1018
7 | 1 | 11 | 1014 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 479 | 0 | 382 | 0 | 0 | -551 | 1014
7 | 1 | 12 | 957 | 200 | 260 | 129 | 20 | 87 | 504 | 0 | 340 | 0 | 46 | -629 | 957
7 | 1 | 13 | 997 | 200 | 266 | 129 | 20 | 87 | 525 | 0 | 360 | 0 | 0 | -590 | 997
7 | 1 | 14 | 1009 | 200 | 267 | 129 | 20 | 87 | 431 | 0 | 388 | 0 | 0 | -513 | 1009
7 | 1 | 15 | 992 | 200 | 265 | 129 | 20 | 87 | 445 | 0 | 392 | 0 | 46 | -592 | 992
7 | 1 | 16 | 999 | 200 | 266 | 219 | 20 | 87 | 307 | 0 | 363 | 0 | 0 | -463 | 999
7 | 1 | 17 | 945 | 200 | 259 | 234 | 20 | 87 | 142 | 0 | 348 | 0 | 0 | -345 | 945
7 | 1 | 18 | 926 | 200 | 257 | 234 | 20 | 87 | 31 | 0 | 304 | 0 | 0 | -207 | 926
7 | 1 | 19 | 903 | 200 | 254 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -138 | 903
7 | 1 | 20 | 855 | 200 | 247 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | -170 | 855
7 | 1 | 21 | 806 | 200 | 241 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -178 | 806
7 | 1 | 22 | 762 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | -188 | 762
7 | 1 | 23 | 730 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 22 | -198 | 730
7 | 2 | 0 | 683 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | -46 | -179 | 683
7 | 2 | 1 | 660 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | -46 | -220 | 660
7 | 2 | 2 | 667 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | -46 | -229 | 667
7 | 2 | 3 | 691 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | -46 | -200 | 691
7 | 2 | 4 | 707 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 13 | 0 | 130 | 0 | -46 | -167 | 707
7 | 2 | 5 | 707 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 110 | 0 | 116 | 0 | -46 | -250 | 707
7 | 2 | 6 | 713 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 299 | 0 | 109 | 0 | -46 | -374 | 713
7 | 2 | 7 | 776 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 515 | 0 | 127 | 0 | -46 | -496 | 776
7 | 2 | 8 | 895 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 709 | 0 | 186 | 0 | -46 | -643 | 895
7 | 2 | 9 | 984 | 200 | 264 | 129 | 20 | 87 | 825 | 0 | 209 | -139 | -50 | -561 | 984
7 | 2 | 10 | 1012 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 855 | 0 | 221 | -91 | -46 | -631 | 1012
7 | 2 | 11 | 1023 | 200 | 269 | 129 | 20 | 87 | 890 | 0 | 230 | 0 | -46 | -756 | 1023
7 | 2 | 12 | 968 | 200 | 262 | 129 | 20 | 87 | 880 | 0 | 260 | -51 | -46 | -773 | 968
7 | 2 | 13 | 1008 | 200 | 267 | 129 | 20 | 87 | 796 | 0 | 271 | 0 | -24 | -738 | 1008
7 | 2 | 14 | 1012 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 654 | 0 | 268 | 0 | 0 | -614 | 1012
7 | 2 | 15 | 995 | 200 | 265 | 129 | 20 | 87 | 466 | 0 | 275 | 0 | 0 | -447 | 995
7 | 2 | 16 | 982 | 200 | 264 | 230 | 20 | 87 | 298 | 0 | 231 | 0 | 46 | -394 | 982
7 | 2 | 17 | 930 | 200 | 257 | 230 | 20 | 87 | 138 | 0 | 197 | 0 | 0 | -199 | 930
7 | 2 | 18 | 916 | 200 | 255 | 230 | 20 | 87 | 26 | 0 | 183 | 0 | 46 | -131 | 916
7 | 2 | 19 | 895 | 200 | 253 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | -122 | 895
7 | 2 | 20 | 850 | 200 | 247 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | -148 | 850
7 | 2 | 21 | 798 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -136 | 798
7 | 2 | 22 | 757 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -200 | 757
7 | 2 | 23 | 718 | 200 | 240 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 50 | -233 | 718
7 | 3 | 0 | 674 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -223 | 674
7 | 3 | 1 | 652 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | -46 | -217 | 652
7 | 3 | 2 | 655 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | -46 | -235 | 655
7 | 3 | 3 | 685 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | -46 | -198 | 685
7 | 3 | 4 | 698 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 15 | 0 | 140 | 0 | -46 | -168 | 698
7 | 3 | 5 | 696 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 116 | 0 | 122 | 0 | -46 | -253 | 696
7 | 3 | 6 | 702 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 299 | 0 | 117 | 0 | -46 | -370 | 702
7 | 3 | 7 | 761 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 507 | 0 | 114 | 0 | -46 | -490 | 761
7 | 3 | 8 | 896 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 635 | 0 | 107 | 0 | -46 | -489 | 896
7 | 3 | 9 | 981 | 200 | 264 | 129 | 20 | 87 | 695 | 0 | 92 | 0 | 0 | -506 | 981
7 | 3 | 10 | 1005 | 200 | 267 | 129 | 20 | 87 | 654 | 0 | 94 | 0 | -46 | -400 | 1005
7 | 3 | 11 | 1016 | 200 | 268 | 154 | 20 | 87 | 578 | 0 | 125 | 0 | 0 | -416 | 1016
7 | 3 | 12 | 973 | 200 | 263 | 175 | 20 | 87 | 486 | 0 | 150 | 0 | -50 | -358 | 973
7 | 3 | 13 | 1015 | 200 | 268 | 210 | 20 | 87 | 366 | 0 | 134 | 0 | 0 | -270 | 1015
7 | 3 | 14 | 1023 | 200 | 269 | 210 | 20 | 87 | 286 | 0 | 112 | 0 | 0 | -161 | 1023
7 | 3 | 15 | 1010 | 200 | 267 | 210 | 20 | 87 | 298 | 0 | 100 | 0 | 46 | -218 | 1010
7 | 3 | 16 | 1015 | 200 | 268 | 210 | 20 | 87 | 198 | 0 | 87 | 0 | 0 | -55 | 1015
7 | 3 | 17 | 971 | 200 | 262 | 210 | 20 | 87 | 73 | 0 | 103 | 0 | 46 | -30 | 971
7 | 3 | 18 | 952 | 200 | 260 | 210 | 20 | 87 | 14 | 0 | 136 | 0 | 46 | -21 | 952
7 | 3 | 19 | 926 | 200 | 257 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -8 | 926
7 | 3 | 20 | 881 | 200 | 251 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -132 | 881
7 | 3 | 21 | 835 | 200 | 245 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 46 | -202 | 835
7 | 3 | 22 | 788 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 46 | -262 | 788
7 | 3 | 23 | 750 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 50 | -303 | 750
7 | 4 | 0 | 713 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -269 | 713
7 | 4 | 1 | 690 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | -46 | -205 | 690
7 | 4 | 2 | 687 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | -46 | -210 | 687
7 | 4 | 3 | 719 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | -50 | -180 | 719
7 | 4 | 4 | 736 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 10 | 0 | 151 | 0 | -46 | -155 | 736
7 | 4 | 5 | 736 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 87 | 0 | 150 | 0 | -46 | -231 | 736
7 | 4 | 6 | 752 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 262 | 0 | 151 | 0 | -46 | -365 | 752
7 | 4 | 7 | 822 | 200 | 243 | 129 | 20 | 87 | 492 | 0 | 162 | 0 | -46 | -465 | 822
7 | 4 | 8 | 963 | 200 | 261 | 129 | 20 | 87 | 666 | 0 | 180 | 0 | 0 | -580 | 963
7 | 4 | 9 | 1059 | 200 | 274 | 129 | 20 | 87 | 808 | 0 | 199 | 0 | 0 | -658 | 1059
7 | 4 | 10 | 1096 | 200 | 278 | 129 | 20 | 87 | 874 | 0 | 236 | 0 | 11 | -739 | 1096
7 | 4 | 11 | 1113 | 200 | 281 | 129 | 20 | 87 | 890 | 0 | 304 | 0 | -46 | -752 | 1113
7 | 4 | 12 | 1065 | 200 | 274 | 129 | 20 | 87 | 932 | 0 | 345 | -99 | -50 | -773 | 1065
7 | 4 | 13 | 1107 | 200 | 280 | 129 | 20 | 87 | 862 | 0 | 355 | -6 | -46 | -774 | 1107
7 | 4 | 14 | 1111 | 200 | 280 | 129 | 20 | 87 | 758 | 0 | 360 | 0 | 14 | -737 | 1111
7 | 4 | 15 | 1100 | 200 | 279 | 129 | 20 | 87 | 577 | 0 | 336 | 0 | 46 | -574 | 1100
7 | 4 | 16 | 1082 | 200 | 277 | 229 | 20 | 87 | 370 | 0 | 314 | 0 | 0 | -415 | 1082
7 | 4 | 17 | 1033 | 200 | 270 | 229 | 20 | 87 | 172 | 0 | 271 | 0 | 0 | -216 | 1033
7 | 4 | 18 | 1004 | 200 | 267 | 229 | 20 | 87 | 37 | 0 | 248 | 0 | 0 | -84 | 1004
7 | 4 | 19 | 978 | 200 | 263 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -63 | 978
7 | 4 | 20 | 927 | 200 | 257 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 50 | -119 | 927
7 | 4 | 21 | 866 | 200 | 249 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 20 | -113 | 866
7 | 4 | 22 | 816 | 200 | 242 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 46 | -183 | 816
7 | 4 | 23 | 766 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 46 | -223 | 766
7 | 5 | 0 | 721 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46 | -251 | 721
7 | 5 | 1 | 691 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -240 | 691
7 | 5 | 2 | 691 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | -46 | -200 | 691
7 | 5 | 3 | 710 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | -50 | -174 | 710
7 | 5 | 4 | 727 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 10 | 0 | 157 | 0 | -46 | -158 | 727
7 | 5 | 5 | 728 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 96 | 0 | 146 | 0 | -46 | -232 | 728
7 | 5 | 6 | 745 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 250 | 0 | 125 | 0 | -46 | -348 | 745
7 | 5 | 7 | 816 | 200 | 242 | 140 | 20 | 87 | 440 | 0 | 101 | 0 | -46 | -368 | 816
7 | 5 | 8 | 960 | 200 | 261 | 154 | 20 | 87 | 569 | 0 | 85 | 0 | 0 | -416 | 960
7 | 5 | 9 | 1053 | 200 | 273 | 156 | 20 | 87 | 668 | 0 | 66 | 0 | 0 | -417 | 1053
7 | 5 | 10 | 1087 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 808 | 0 | 77 | 0 | 46 | -557 | 1087
7 | 5 | 11 | 1117 | 200 | 281 | 129 | 20 | 87 | 924 | 0 | 85 | 0 | 46 | -655 | 1117
7 | 5 | 12 | 1089 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 936 | 0 | 102 | 0 | 0 | -662 | 1089
7 | 5 | 13 | 1155 | 200 | 286 | 129 | 20 | 87 | 887 | 0 | 101 | 0 | 0 | -555 | 1155
7 | 5 | 14 | 1167 | 200 | 288 | 129 | 20 | 87 | 782 | 0 | 93 | 0 | 46 | -478 | 1167
7 | 5 | 15 | 1155 | 200 | 286 | 217 | 20 | 87 | 541 | 0 | 95 | 0 | 46 | -337 | 1155
7 | 5 | 16 | 1146 | 200 | 285 | 217 | 20 | 87 | 306 | 0 | 86 | 0 | 46 | -101 | 1146
7 | 5 | 17 | 1085 | 200 | 281 | 217 | 20 | 87 | 111 | 0 | 118 | 0 | 50 | 1 | 1085
7 | 5 | 18 | 1048 | 200 | 272 | 217 | 20 | 87 | 21 | 0 | 202 | 0 | 46 | -17 | 1048
7 | 5 | 19 | 1015 | 200 | 268 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 46 | -88 | 1015
7 | 5 | 20 | 954 | 200 | 260 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 46 | -141 | 954
7 | 5 | 21 | 887 | 200 | 252 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 245 | 0 | 46 | -180 | 887
7 | 5 | 22 | 834 | 200 | 245 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -162 | 834
7 | 5 | 23 | 790 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 46 | -271 | 790
7 | 6 | 0 | 734 | 200 | 240 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 285 | 0 | 10 | -339 | 734
7 | 6 | 1 | 703 | 200 | 240 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -404 | 703
7 | 6 | 2 | 693 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 334 | 0 | -48 | -360 | 693
7 | 6 | 3 | 708 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 347 | 0 | -46 | -360 | 708
7 | 6 | 4 | 715 | 200 | 240 | 231 | 20 | 87 | 6 | 0 | 324 | 0 | -46 | -347 | 715
7 | 6 | 5 | 696 | 200 | 240 | 208 | 20 | 87 | 71 | 0 | 285 | 0 | -46 | -369 | 696
7 | 6 | 6 | 683 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 227 | 0 | 260 | 0 | -46 | -434 | 683
7 | 6 | 7 | 722 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 410 | 0 | 215 | 0 | -46 | -533 | 722
7 | 6 | 8 | 801 | 200 | 241 | 129 | 20 | 87 | 583 | 0 | 192 | 0 | -46 | -605 | 801
7 | 6 | 9 | 863 | 200 | 248 | 129 | 20 | 87 | 708 | 0 | 150 | 0 | -46 | -633 | 863
7 | 6 | 10 | 890 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 666 | 0 | 151 | 0 | -48 | -567 | 890
7 | 6 | 11 | 899 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 590 | 0 | 151 | 0 | 0 | -531 | 899
7 | 6 | 12 | 888 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 534 | 0 | 158 | 0 | 0 | -492 | 888
7 | 6 | 13 | 905 | 200 | 254 | 129 | 20 | 87 | 554 | 0 | 170 | 0 | 0 | -509 | 905
7 | 6 | 14 | 912 | 200 | 255 | 129 | 20 | 87 | 503 | 0 | 172 | 0 | 46 | -500 | 912
7 | 6 | 15 | 902 | 200 | 254 | 218 | 20 | 87 | 360 | 0 | 180 | 0 | 46 | -463 | 902
7 | 6 | 16 | 900 | 200 | 253 | 231 | 20 | 87 | 205 | 0 | 189 | 0 | 46 | -331 | 900
7 | 6 | 17 | 891 | 200 | 252 | 231 | 20 | 87 | 97 | 0 | 190 | 0 | 50 | -236 | 891
7 | 6 | 18 | 897 | 200 | 253 | 231 | 20 | 87 | 19 | 0 | 163 | 0 | 0 | -76 | 897
7 | 6 | 19 | 884 | 200 | 251 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | -115 | 884
7 | 6 | 20 | 838 | 200 | 245 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -99 | 838
7 | 6 | 21 | 791 | 200 | 240 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | -201 | 791
7 | 6 | 22 | 745 | 200 | 240 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 46 | -240 | 745
7 | 6 | 23 | 709 | 200 | 240 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -273 | 709
7 | 7 | 0 | 666 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | -46 | -229 | 666
7 | 7 | 1 | 644 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | -46 | -261 | 644
7 | 7 | 2 | 643 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | -46 | -284 | 643
7 | 7 | 3 | 662 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | -46 | -251 | 662
7 | 7 | 4 | 674 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 5 | 0 | 189 | 0 | -46 | -255 | 674
7 | 7 | 5 | 662 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 56 | 0 | 218 | 0 | -46 | -347 | 662
7 | 7 | 6 | 655 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 185 | 0 | 276 | 0 | -46 | -465 | 655
7 | 7 | 7 | 694 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 403 | 0 | 314 | -233 | -50 | -445 | 694
7 | 7 | 8 | 765 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 635 | 0 | 331 | -306 | -46 | -525 | 765
7 | 7 | 9 | 841 | 200 | 246 | 129 | 20 | 87 | 698 | 0 | 352 | -246 | -46 | -599 | 841
7 | 7 | 10 | 870 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 691 | 0 | 365 | -243 | -46 | -582 | 870
7 | 7 | 11 | 882 | 200 | 251 | 129 | 20 | 87 | 722 | 0 | 413 | -251 | -46 | -643 | 882
7 | 7 | 12 | 895 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 714 | 0 | 416 | -104 | -46 | -774 | 895
7 | 7 | 13 | 895 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 719 | 0 | 403 | -96 | -46 | -774 | 895
7 | 7 | 14 | 903 | 200 | 254 | 129 | 20 | 87 | 546 | 0 | 412 | 0 | -46 | -699 | 903
7 | 7 | 15 | 892 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 379 | 0 | 413 | 0 | -35 | -553 | 892
7 | 7 | 16 | 905 | 200 | 254 | 177 | 20 | 87 | 226 | 0 | 367 | 0 | 46 | -472 | 905
7 | 7 | 17 | 920 | 200 | 256 | 234 | 20 | 87 | 94 | 0 | 332 | 0 | 46 | -349 | 920
7 | 7 | 18 | 928 | 200 | 257 | 234 | 20 | 87 | 18 | 0 | 352 | 0 | 48 | -288 | 928
7 | 7 | 19 | 914 | 200 | 255 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 46 | -248 | 914
7 | 7 | 20 | 878 | 200 | 250 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 314 | 0 | 46 | -273 | 878
7 | 7 | 21 | 829 | 200 | 244 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -286 | 829
7 | 7 | 22 | 775 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -286 | 775
7 | 7 | 23 | 736 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 46 | -334 | 736
7 | 8 | 0 | 686 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2 | -323 | 686
7 | 8 | 1 | 664 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | -46 | -308 | 664
7 | 8 | 2 | 668 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | -46 | -274 | 668
7 | 8 | 3 | 690 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | -46 | -245 | 690
7 | 8 | 4 | 708 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 5 | 0 | 265 | 0 | -50 | -249 | 708
7 | 8 | 5 | 721 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 48 | 0 | 248 | 0 | -46 | -266 | 721
7 | 8 | 6 | 757 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 138 | 0 | 225 | 0 | -46 | -297 | 757
7 | 8 | 7 | 844 | 200 | 246 | 190 | 20 | 87 | 218 | 0 | 233 | 0 | 0 | -350 | 844
7 | 8 | 8 | 985 | 200 | 264 | 190 | 20 | 87 | 292 | 0 | 224 | 0 | 0 | -292 | 985
7 | 8 | 9 | 1070 | 200 | 275 | 190 | 20 | 87 | 330 | 0 | 218 | 0 | 0 | -250 | 1070
7 | 8 | 10 | 1086 | 200 | 277 | 190 | 20 | 87 | 302 | 0 | 212 | 0 | 0 | -202 | 1086
7 | 8 | 11 | 1077 | 200 | 276 | 190 | 20 | 87 | 317 | 0 | 190 | 0 | 0 | -203 | 1077
7 | 8 | 12 | 1018 | 200 | 268 | 190 | 20 | 87 | 378 | 0 | 152 | 0 | 0 | -277 | 1018
7 | 8 | 13 | 1064 | 200 | 274 | 190 | 20 | 87 | 390 | 0 | 164 | 0 | 0 | -261 | 1064
7 | 8 | 14 | 1078 | 200 | 276 | 190 | 20 | 87 | 274 | 0 | 154 | 0 | 0 | -123 | 1078
7 | 8 | 15 | 1071 | 200 | 275 | 190 | 20 | 87 | 190 | 0 | 153 | 0 | 46 | -90 | 1071
7 | 8 | 16 | 1063 | 200 | 274 | 190 | 20 | 87 | 105 | 0 | 162 | 0 | 50 | -25 | 1063
7 | 8 | 17 | 1004 | 200 | 267 | 190 | 20 | 87 | 74 | 0 | 180 | 0 | 0 | -14 | 1004
7 | 8 | 18 | 981 | 200 | 264 | 190 | 20 | 87 | 17 | 0 | 166 | 0 | 37 | 0 | 981
7 | 8 | 19 | 955 | 200 | 260 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | -2 | 955
7 | 8 | 20 | 907 | 200 | 254 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | -44 | 907
7 | 8 | 21 | 859 | 200 | 248 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -50 | 859
7 | 8 | 22 | 816 | 200 | 242 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 46 | -145 | 816
7 | 8 | 23 | 777 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -166 | 777
7 | 9 | 0 | 722 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -215 | 722
7 | 9 | 1 | 704 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | -266 | 704
7 | 9 | 2 | 706 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -188 | 706
7 | 9 | 3 | 726 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -149 | 726
7 | 9 | 4 | 747 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 4 | 0 | 139 | 0 | 0 | -133 | 747
7 | 9 | 5 | 752 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 44 | 0 | 165 | 0 | -4 | -190 | 752
7 | 9 | 6 | 776 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 124 | 0 | 164 | 0 | 0 | -249 | 776
7 | 9 | 7 | 851 | 200 | 247 | 190 | 20 | 87 | 201 | 0 | 141 | 0 | 0 | -235 | 851
7 | 9 | 8 | 987 | 200 | 264 | 190 | 20 | 87 | 296 | 0 | 83 | 0 | 0 | -153 | 987
7 | 9 | 9 | 1069 | 200 | 275 | 190 | 20 | 87 | 301 | 0 | 63 | 0 | 0 | -67 | 1069
7 | 9 | 10 | 1084 | 200 | 277 | 190 | 20 | 87 | 276 | 0 | 52 | 0 | 0 | -18 | 1084
7 | 9 | 11 | 1090 | 200 | 278 | 190 | 20 | 87 | 261 | 0 | 45 | 0 | 50 | -41 | 1090
7 | 9 | 12 | 1034 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 346 | 0 | 39 | 0 | 0 | -118 | 1034
7 | 9 | 13 | 1090 | 200 | 278 | 190 | 20 | 87 | 283 | 0 | 61 | 0 | 0 | -29 | 1090
7 | 9 | 14 | 1086 | 200 | 277 | 190 | 20 | 87 | 233 | 0 | 64 | 0 | 10 | 5 | 1086
7 | 9 | 15 | 1060 | 200 | 274 | 190 | 20 | 87 | 243 | 0 | 127 | 0 | 0 | -81 | 1060
7 | 9 | 16 | 1049 | 200 | 272 | 190 | 20 | 87 | 178 | 0 | 149 | 0 | 46 | -93 | 1049
7 | 9 | 17 | 991 | 200 | 265 | 190 | 20 | 87 | 123 | 0 | 198 | 0 | 0 | -92 | 991
7 | 9 | 18 | 976 | 200 | 263 | 190 | 20 | 87 | 33 | 0 | 213 | 0 | 0 | -30 | 976
7 | 9 | 19 | 954 | 200 | 260 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -30 | 954
7 | 9 | 20 | 908 | 200 | 254 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -87 | 908
7 | 9 | 21 | 853 | 200 | 247 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 46 | -187 | 853
7 | 9 | 22 | 805 | 200 | 241 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -141 | 805
7 | 9 | 23 | 768 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -138 | 768
7 | 10 | 0 | 716 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -161 | 716
7 | 10 | 1 | 690 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -197 | 690
7 | 10 | 2 | 694 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | -7 | -226 | 694
7 | 10 | 3 | 714 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | -2 | -188 | 714
7 | 10 | 4 | 733 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 4 | 0 | 135 | 0 | 0 | -143 | 733
7 | 10 | 5 | 733 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 53 | 0 | 116 | 0 | 0 | -173 | 733
7 | 10 | 6 | 745 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 147 | 0 | 95 | 0 | 0 | -234 | 745
7 | 10 | 7 | 804 | 200 | 241 | 190 | 20 | 87 | 301 | 0 | 66 | 0 | 0 | -301 | 804
7 | 10 | 8 | 937 | 200 | 258 | 190 | 20 | 87 | 409 | 0 | 47 | 0 | 0 | -274 | 937
7 | 10 | 9 | 1029 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 439 | 0 | 40 | 0 | 0 | -217 | 1029
7 | 10 | 10 | 1046 | 200 | 272 | 190 | 20 | 87 | 460 | 0 | 43 | 0 | 0 | -226 | 1046
7 | 10 | 11 | 1056 | 200 | 273 | 190 | 20 | 87 | 548 | 0 | 66 | 0 | 0 | -328 | 1056
7 | 10 | 12 | 1009 | 200 | 267 | 190 | 20 | 87 | 468 | 0 | 79 | 0 | 0 | -302 | 1009
7 | 10 | 13 | 1057 | 200 | 273 | 190 | 20 | 87 | 347 | 0 | 83 | 0 | 0 | -143 | 1057
7 | 10 | 14 | 1060 | 200 | 274 | 190 | 20 | 87 | 239 | 0 | 104 | 0 | 0 | -54 | 1060
7 | 10 | 15 | 1039 | 200 | 271 | 190 | 20 | 87 | 160 | 0 | 162 | 0 | 0 | -51 | 1039
7 | 10 | 16 | 1020 | 200 | 269 | 190 | 20 | 87 | 105 | 0 | 182 | 0 | 46 | -79 | 1020
7 | 10 | 17 | 976 | 200 | 263 | 190 | 20 | 87 | 56 | 0 | 163 | 0 | 46 | -49 | 976
7 | 10 | 18 | 960 | 200 | 285 | 190 | 20 | 87 | 11 | 0 | 121 | 0 | 46 | 0 | 960
7 | 10 | 19 | 932 | 200 | 297 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | 1 | 932
7 | 10 | 20 | 884 | 200 | 266 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 1 | 884
7 | 10 | 21 | 827 | 200 | 244 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -44 | 827
7 | 10 | 22 | 792 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -9 | 792
7 | 10 | 23 | 751 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -26 | 751
7 | 11 | 0 | 704 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -107 | 704
7 | 11 | 1 | 685 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -131 | 685
7 | 11 | 2 | 687 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -80 | 687
7 | 11 | 3 | 705 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | -4 | -63 | 705
7 | 11 | 4 | 727 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | -65 | 727
7 | 11 | 5 | 723 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 60 | 0 | 55 | 0 | 0 | -129 | 723
7 | 11 | 6 | 739 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 139 | 0 | 53 | 0 | 0 | -190 | 739
7 | 11 | 7 | 808 | 200 | 241 | 190 | 20 | 87 | 219 | 0 | 41 | 0 | 46 | -236 | 808
7 | 11 | 8 | 933 | 200 | 257 | 190 | 20 | 87 | 271 | 0 | 27 | 0 | 0 | -119 | 933
7 | 11 | 9 | 1014 | 200 | 268 | 190 | 20 | 87 | 314 | 0 | 20 | 0 | 0 | -85 | 1014
7 | 11 | 10 | 1031 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 382 | 0 | 14 | 0 | 0 | -132 | 1031
7 | 11 | 11 | 1044 | 200 | 272 | 190 | 20 | 87 | 458 | 0 | 19 | 0 | 0 | -202 | 1044
7 | 11 | 12 | 987 | 200 | 264 | 190 | 20 | 87 | 551 | 0 | 33 | 0 | 0 | -358 | 987
7 | 11 | 13 | 1039 | 200 | 271 | 190 | 20 | 87 | 592 | 0 | 40 | 0 | 0 | -361 | 1039
7 | 11 | 14 | 1050 | 200 | 273 | 190 | 20 | 87 | 621 | 0 | 36 | 0 | 0 | -377 | 1050
7 | 11 | 15 | 1047 | 200 | 272 | 190 | 20 | 87 | 526 | 0 | 34 | 0 | 0 | -282 | 1047
7 | 11 | 16 | 1042 | 200 | 272 | 190 | 20 | 87 | 357 | 0 | 37 | 0 | 0 | -121 | 1042
7 | 11 | 17 | 999 | 200 | 266 | 190 | 20 | 87 | 163 | 0 | 40 | 0 | 32 | 1 | 999
7 | 11 | 18 | 971 | 200 | 355 | 190 | 20 | 87 | 31 | 0 | 41 | 0 | 46 | 1 | 971
7 | 11 | 19 | 950 | 200 | 359 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | 0 | 950
7 | 11 | 20 | 893 | 200 | 305 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 1 | 893
7 | 11 | 21 | 835 | 200 | 245 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 835
7 | 11 | 22 | 788 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -46 | 788
7 | 11 | 23 | 746 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -88 | 746
7 | 12 | 0 | 698 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -99 | 698
7 | 12 | 1 | 673 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -70 | 673
7 | 12 | 2 | 672 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -72 | 672
7 | 12 | 3 | 693 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | -50 | -41 | 693
7 | 12 | 4 | 710 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 9 | 0 | 38 | 0 | -46 | -28 | 710
7 | 12 | 5 | 710 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 88 | 0 | 40 | 0 | -46 | -109 | 710
7 | 12 | 6 | 725 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 206 | 0 | 37 | 0 | 0 | -255 | 725
7 | 12 | 7 | 785 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 360 | 0 | 30 | 0 | 0 | -342 | 785
7 | 12 | 8 | 912 | 200 | 255 | 190 | 20 | 87 | 493 | 0 | 29 | 0 | 46 | -408 | 912
7 | 12 | 9 | 1000 | 200 | 266 | 190 | 20 | 87 | 550 | 0 | 40 | 0 | 0 | -353 | 1000
7 | 12 | 10 | 1024 | 200 | 269 | 190 | 20 | 87 | 588 | 0 | 44 | 0 | 0 | -374 | 1024
7 | 12 | 11 | 1032 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 536 | 0 | 52 | 0 | 0 | -323 | 1032
7 | 12 | 12 | 975 | 200 | 263 | 190 | 20 | 87 | 465 | 0 | 54 | 0 | 0 | -304 | 975
7 | 12 | 13 | 1028 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 467 | 0 | 56 | 0 | 0 | -262 | 1028
7 | 12 | 14 | 1033 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 456 | 0 | 51 | 0 | 0 | -241 | 1033
7 | 12 | 15 | 1027 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 401 | 0 | 46 | 0 | 0 | -187 | 1027
7 | 12 | 16 | 1017 | 200 | 268 | 190 | 20 | 87 | 312 | 0 | 32 | 0 | 0 | -92 | 1017
7 | 12 | 17 | 966 | 200 | 262 | 190 | 20 | 87 | 158 | 0 | 22 | 0 | 46 | -19 | 966
7 | 12 | 18 | 940 | 200 | 352 | 190 | 20 | 87 | 32 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 940
7 | 12 | 19 | 922 | 200 | 365 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 922
7 | 12 | 20 | 873 | 200 | 320 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 1 | 873
7 | 12 | 21 | 816 | 200 | 263 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 816
7 | 12 | 22 | 767 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | -24 | 767
7 | 12 | 23 | 728 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -64 | 728
7 | 13 | 0 | 678 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | -14 | -46 | -54 | 678
7 | 13 | 1 | 654 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | -18 | -46 | -78 | 654
7 | 13 | 2 | 651 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | -21 | -46 | -82 | 651
7 | 13 | 3 | 669 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | -25 | -46 | -64 | 669
7 | 13 | 4 | 679 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 10 | -6 | 30 | -30 | -46 | -55 | 679
7 | 13 | 5 | 662 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 116 | -93 | 25 | -25 | -46 | -76 | 677
7 | 13 | 6 | 644 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 306 | -245 | 23 | -23 | -46 | -102 | 658
7 | 13 | 7 | 664 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 551 | -442 | 18 | -18 | -46 | -66 | 673
7 | 13 | 8 | 732 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 776 | -623 | 15 | -15 | -46 | -51 | 732
7 | 13 | 9 | 792 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 944 | -758 | 14 | -14 | -46 | -24 | 792
7 | 13 | 10 | 826 | 200 | 244 | 129 | 20 | 87 | 1073 | -857 | 21 | -21 | -50 | -20 | 826
7 | 13 | 11 | 852 | 200 | 247 | 129 | 20 | 87 | 1116 | -889 | 36 | -36 | -46 | -12 | 852
7 | 13 | 12 | 857 | 200 | 248 | 129 | 20 | 87 | 1074 | -855 | 48 | -48 | -46 | 0 | 857
7 | 13 | 13 | 867 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 973 | -745 | 59 | -59 | -46 | 0 | 867
7 | 13 | 14 | 865 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 794 | -508 | 61 | -61 | -46 | -60 | 865
7 | 13 | 15 | 856 | 200 | 398 | 129 | 20 | 87 | 587 | -163 | 50 | 0 | -46 | -406 | 856
7 | 13 | 16 | 854 | 200 | 342 | 229 | 20 | 87 | 337 | -94 | 50 | 0 | -46 | -271 | 854
7 | 13 | 17 | 849 | 200 | 284 | 229 | 20 | 87 | 134 | -37 | 33 | 0 | -46 | -55 | 849
7 | 13 | 18 | 845 | 200 | 255 | 229 | 20 | 87 | 32 | -9 | 20 | 0 | 11 | 0 | 845
7 | 13 | 19 | 834 | 200 | 245 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | 0 | 834
7 | 13 | 20 | 789 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 789
7 | 13 | 21 | 740 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | -46 | 0 | 740
7 | 13 | 22 | 697 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | -46 | -46 | 697
7 | 13 | 23 | 665 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | -14 | -46 | -67 | 665
7 | 14 | 0 | 624 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | -4 | -46 | -113 | 624
7 | 14 | 1 | 605 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | -5 | -46 | -134 | 605
7 | 14 | 2 | 610 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | -5 | -46 | -128 | 610
7 | 14 | 3 | 629 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | -4 | -50 | -105 | 629
7 | 14 | 4 | 643 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 8 | 0 | 26 | -6 | -46 | -102 | 643
7 | 14 | 5 | 627 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 93 | 0 | 24 | -22 | -46 | -185 | 627
7 | 14 | 6 | 615 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 261 | -29 | 20 | -20 | -46 | -324 | 615
7 | 14 | 7 | 635 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 491 | -71 | 12 | -12 | -46 | -415 | 635
7 | 14 | 8 | 682 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 697 | -106 | 9 | -9 | -46 | -539 | 682
7 | 14 | 9 | 738 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 820 | -125 | 9 | -9 | -46 | -587 | 738
7 | 14 | 10 | 768 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 801 | -119 | 12 | -12 | -46 | -544 | 768
7 | 14 | 11 | 786 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 794 | -116 | 15 | -15 | -46 | -522 | 786
7 | 14 | 12 | 800 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 684 | -95 | 19 | -19 | -46 | -419 | 800
7 | 14 | 13 | 796 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 523 | -67 | 23 | -23 | -46 | -290 | 796
7 | 14 | 14 | 794 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 361 | -39 | 26 | -26 | -46 | -245 | 794
7 | 14 | 15 | 792 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 208 | 0 | 27 | 0 | -46 | -160 | 792
7 | 14 | 16 | 795 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 132 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 795
7 | 14 | 17 | 817 | 200 | 243 | 216 | 20 | 87 | 58 | 0 | 30 | 0 | -38 | 1 | 817
7 | 14 | 18 | 827 | 200 | 244 | 216 | 20 | 87 | 10 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 827
7 | 14 | 19 | 819 | 200 | 243 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 819
7 | 14 | 20 | 783 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | -3 | 1 | 783
7 | 14 | 21 | 741 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 741
7 | 14 | 22 | 697 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | -37 | -62 | 697
7 | 14 | 23 | 663 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | -6 | -48 | -80 | 663
7 | 15 | 0 | 627 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | -46 | -119 | 627
7 | 15 | 1 | 612 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -129 | 612
7 | 15 | 2 | 617 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | -46 | -115 | 617
7 | 15 | 3 | 637 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | -46 | -95 | 637
7 | 15 | 4 | 657 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 4 | 0 | 24 | 0 | -46 | -82 | 657
7 | 15 | 5 | 656 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 35 | 0 | 22 | 0 | -46 | -112 | 656
7 | 15 | 6 | 663 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 78 | 0 | 19 | 0 | -48 | -143 | 663
7 | 15 | 7 | 697 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 173 | 0 | 15 | 0 | -46 | -202 | 697
7 | 15 | 8 | 769 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 319 | 0 | 7 | 0 | -46 | -268 | 769
7 | 15 | 9 | 818 | 200 | 243 | 181 | 20 | 87 | 478 | 0 | 9 | 0 | -46 | -354 | 818
7 | 15 | 10 | 837 | 200 | 245 | 129 | 20 | 87 | 656 | 0 | 8 | 0 | -46 | -462 | 837
7 | 15 | 11 | 859 | 200 | 248 | 129 | 20 | 87 | 796 | 0 | 8 | 0 | -46 | -583 | 859
7 | 15 | 12 | 865 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 883 | 0 | 9 | 0 | -46 | -666 | 865
7 | 15 | 13 | 882 | 200 | 251 | 129 | 20 | 87 | 865 | 0 | 7 | 0 | -46 | -631 | 882
7 | 15 | 14 | 888 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 724 | 0 | 8 | 0 | -46 | -486 | 888
7 | 15 | 15 | 892 | 200 | 252 | 178 | 20 | 87 | 550 | 0 | 6 | 0 | 0 | -401 | 892
7 | 15 | 16 | 907 | 200 | 254 | 210 | 20 | 87 | 319 | 0 | 6 | 0 | 0 | -189 | 907
7 | 15 | 17 | 902 | 200 | 254 | 210 | 20 | 87 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 902
7 | 15 | 18 | 905 | 200 | 309 | 210 | 20 | 87 | 22 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 905
7 | 15 | 19 | 886 | 200 | 317 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 886
7 | 15 | 20 | 840 | 200 | 273 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 840
7 | 15 | 21 | 789 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -19 | 789
7 | 15 | 22 | 742 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | -73 | 742
7 | 15 | 23 | 702 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -73 | 702
7 | 16 | 0 | 657 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | -46 | -73 | 657
7 | 16 | 1 | 640 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -103 | 640
7 | 16 | 2 | 648 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -95 | 648
7 | 16 | 3 | 672 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -67 | 672
7 | 16 | 4 | 695 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 6 | 0 | 36 | 0 | -50 | -45 | 695
7 | 16 | 5 | 699 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 84 | 0 | 35 | 0 | -46 | -122 | 699
7 | 16 | 6 | 713 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 218 | 0 | 32 | 0 | -46 | -239 | 713
7 | 16 | 7 | 785 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 369 | 0 | 23 | 0 | -46 | -309 | 785
7 | 16 | 8 | 929 | 200 | 257 | 201 | 20 | 87 | 523 | 0 | 20 | 0 | 0 | -379 | 929
7 | 16 | 9 | 1023 | 200 | 269 | 167 | 20 | 87 | 664 | 0 | 22 | 0 | 0 | -406 | 1023
7 | 16 | 10 | 1054 | 200 | 273 | 129 | 20 | 87 | 758 | 0 | 23 | 0 | 0 | -436 | 1054
7 | 16 | 11 | 1080 | 200 | 276 | 129 | 20 | 87 | 768 | 0 | 37 | 0 | 0 | -437 | 1080
7 | 16 | 12 | 1037 | 200 | 271 | 129 | 20 | 87 | 754 | 0 | 40 | 0 | 0 | -464 | 1037
7 | 16 | 13 | 1093 | 200 | 278 | 201 | 20 | 87 | 659 | 0 | 42 | 0 | 0 | -394 | 1093
7 | 16 | 14 | 1101 | 200 | 279 | 201 | 20 | 87 | 556 | 0 | 42 | 0 | 0 | -284 | 1101
7 | 16 | 15 | 1088 | 200 | 277 | 201 | 20 | 87 | 447 | 0 | 36 | 0 | 0 | -180 | 1088
7 | 16 | 16 | 1082 | 200 | 277 | 201 | 20 | 87 | 280 | 0 | 35 | 0 | 0 | -18 | 1082
7 | 16 | 17 | 1024 | 200 | 302 | 201 | 20 | 87 | 126 | 0 | 39 | 0 | 50 | -1 | 1024
7 | 16 | 18 | 997 | 200 | 376 | 201 | 20 | 87 | 21 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 997
7 | 16 | 19 | 971 | 200 | 368 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 1 | 971
7 | 16 | 20 | 913 | 200 | 322 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 913
7 | 16 | 21 | 853 | 200 | 258 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 11 | 853
7 | 16 | 22 | 807 | 200 | 241 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -15 | 807
7 | 16 | 23 | 771 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 771
7 | 17 | 0 | 724 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -38 | 724
7 | 17 | 1 | 696 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | -46 | -20 | 696
7 | 17 | 2 | 703 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | -46 | -14 | 703
7 | 17 | 3 | 717 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | -46 | -1 | 717
7 | 17 | 4 | 739 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 5 | 0 | 18 | 0 | -46 | 21 | 739
7 | 17 | 5 | 737 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 49 | 0 | 16 | 0 | -46 | -23 | 737
7 | 17 | 6 | 755 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 125 | 0 | 14 | 0 | -46 | -79 | 755
7 | 17 | 7 | 824 | 200 | 243 | 194 | 20 | 87 | 226 | 0 | 7 | 0 | -50 | -103 | 824
7 | 17 | 8 | 951 | 200 | 260 | 194 | 20 | 87 | 331 | 0 | 8 | 0 | 2 | -151 | 951
7 | 17 | 9 | 1038 | 200 | 271 | 194 | 20 | 87 | 464 | 0 | 11 | 0 | 0 | -209 | 1038
7 | 17 | 10 | 1065 | 200 | 274 | 194 | 20 | 87 | 609 | 0 | 13 | 0 | 2 | -334 | 1065
7 | 17 | 11 | 1087 | 200 | 277 | 160 | 20 | 87 | 733 | 0 | 15 | 0 | 0 | -405 | 1087
7 | 17 | 12 | 1065 | 200 | 274 | 135 | 20 | 87 | 751 | 0 | 21 | 0 | -50 | -373 | 1065
7 | 17 | 13 | 1116 | 200 | 281 | 194 | 20 | 87 | 653 | 0 | 40 | 0 | 0 | -359 | 1116
7 | 17 | 14 | 1125 | 200 | 282 | 194 | 20 | 87 | 519 | 0 | 39 | 0 | 0 | -216 | 1125
7 | 17 | 15 | 1107 | 200 | 280 | 194 | 20 | 87 | 380 | 0 | 32 | 0 | 0 | -86 | 1107
7 | 17 | 16 | 1093 | 200 | 296 | 194 | 20 | 87 | 217 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 1093
7 | 17 | 17 | 1042 | 200 | 380 | 194 | 20 | 87 | 94 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1042
7 | 17 | 18 | 1015 | 200 | 439 | 194 | 20 | 87 | 14 | 0 | 14 | 0 | 46 | 1 | 1015
7 | 17 | 19 | 990 | 200 | 425 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 990
7 | 17 | 20 | 933 | 200 | 372 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 1 | 933
7 | 17 | 21 | 867 | 200 | 304 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 1 | 867
7 | 17 | 22 | 815 | 200 | 250 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 1 | 815
7 | 17 | 23 | 773 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -37 | 773
7 | 18 | 0 | 728 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -39 | 728
7 | 18 | 1 | 705 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -28 | 705
7 | 18 | 2 | 706 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | -50 | -37 | 706
7 | 18 | 3 | 726 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | -46 | -24 | 726
7 | 18 | 4 | 746 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 6 | 0 | 63 | 0 | -46 | -15 | 746
7 | 18 | 5 | 742 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 80 | 0 | 44 | 0 | -46 | -74 | 742
7 | 18 | 6 | 766 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 224 | 0 | 32 | 0 | -46 | -182 | 766
7 | 18 | 7 | 843 | 200 | 246 | 191 | 20 | 87 | 380 | 0 | 22 | 0 | -46 | -257 | 843
7 | 18 | 8 | 990 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 521 | 0 | 17 | 0 | 0 | -311 | 990
7 | 18 | 9 | 1102 | 200 | 279 | 191 | 20 | 87 | 577 | 0 | 20 | 0 | 0 | -272 | 1102
7 | 18 | 10 | 1130 | 200 | 283 | 191 | 20 | 87 | 602 | 0 | 30 | 0 | 0 | -283 | 1130
7 | 18 | 11 | 1150 | 200 | 285 | 191 | 20 | 87 | 641 | 0 | 38 | 0 | 0 | -312 | 1150
7 | 18 | 12 | 1113 | 200 | 281 | 181 | 20 | 87 | 700 | 0 | 35 | 0 | 0 | -391 | 1113
7 | 18 | 13 | 1170 | 200 | 288 | 191 | 20 | 87 | 714 | 0 | 27 | 0 | 46 | -403 | 1170
7 | 18 | 14 | 1183 | 200 | 290 | 191 | 20 | 87 | 695 | 0 | 36 | 0 | 0 | -336 | 1183
7 | 18 | 15 | 1176 | 200 | 289 | 191 | 20 | 87 | 553 | 0 | 54 | 0 | 46 | -264 | 1176
7 | 18 | 16 | 1171 | 200 | 288 | 191 | 20 | 87 | 331 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1171
7 | 18 | 17 | 1121 | 200 | 406 | 191 | 20 | 87 | 141 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1121
7 | 18 | 18 | 1087 | 200 | 492 | 191 | 20 | 87 | 26 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 1087
7 | 18 | 19 | 1051 | 200 | 478 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1051
7 | 18 | 20 | 986 | 200 | 418 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 986
7 | 18 | 21 | 918 | 200 | 337 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -1 | 918
7 | 18 | 22 | 861 | 200 | 271 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 3 | 861
7 | 18 | 23 | 810 | 200 | 242 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | 7 | 810
7 | 19 | 0 | 749 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -73 | 749
7 | 19 | 1 | 717 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -74 | 717
7 | 19 | 2 | 713 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -99 | 713
7 | 19 | 3 | 730 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -102 | 730
7 | 19 | 4 | 746 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0 | -100 | 746
7 | 19 | 5 | 750 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 68 | 0 | 107 | 0 | -10 | -153 | 750
7 | 19 | 6 | 776 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 159 | 0 | 117 | 0 | 0 | -238 | 776
7 | 19 | 7 | 847 | 200 | 246 | 191 | 20 | 87 | 255 | 0 | 113 | 0 | 0 | -265 | 847
7 | 19 | 8 | 992 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 314 | 0 | 96 | 0 | 0 | -181 | 992
7 | 19 | 9 | 1082 | 200 | 277 | 191 | 20 | 87 | 387 | 0 | 76 | 0 | 0 | -156 | 1082
7 | 19 | 10 | 1120 | 200 | 281 | 191 | 20 | 87 | 524 | 0 | 89 | 0 | 0 | -272 | 1120
7 | 19 | 11 | 1145 | 200 | 285 | 191 | 20 | 87 | 560 | 0 | 116 | 0 | 0 | -314 | 1145
7 | 19 | 12 | 1116 | 200 | 281 | 172 | 20 | 87 | 625 | 0 | 124 | 0 | 0 | -393 | 1116
7 | 19 | 13 | 1185 | 200 | 290 | 185 | 20 | 87 | 656 | 0 | 135 | 0 | 0 | -388 | 1185
7 | 19 | 14 | 1205 | 200 | 292 | 191 | 20 | 87 | 541 | 0 | 165 | 0 | 0 | -291 | 1205
7 | 19 | 15 | 1199 | 200 | 292 | 191 | 20 | 87 | 406 | 0 | 145 | 0 | 0 | -142 | 1199
7 | 19 | 16 | 1193 | 200 | 293 | 191 | 20 | 87 | 245 | 0 | 110 | 0 | 46 | 1 | 1193
7 | 19 | 17 | 1133 | 200 | 352 | 191 | 20 | 87 | 110 | 0 | 125 | 0 | 46 | 2 | 1133
7 | 19 | 18 | 1101 | 200 | 403 | 191 | 20 | 87 | 20 | 0 | 129 | 0 | 50 | 1 | 1101
7 | 19 | 19 | 1062 | 200 | 368 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | 1 | 1062
7 | 19 | 20 | 1003 | 200 | 329 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | 1 | 1003
7 | 19 | 21 | 927 | 200 | 262 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | 5 | 927
7 | 19 | 22 | 872 | 200 | 250 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -42 | 872
7 | 19 | 23 | 822 | 200 | 243 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -19 | 822
7 | 20 | 0 | 766 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -109 | 766
7 | 20 | 1 | 729 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -150 | 729
7 | 20 | 2 | 720 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -163 | 720
7 | 20 | 3 | 730 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -171 | 730
7 | 20 | 4 | 735 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 3 | 0 | 174 | 0 | 0 | -206 | 735
7 | 20 | 5 | 721 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 53 | 0 | 210 | 0 | -46 | -260 | 721
7 | 20 | 6 | 724 | 200 | 240 | 207 | 20 | 87 | 157 | 0 | 214 | 0 | -46 | -355 | 724
7 | 20 | 7 | 774 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 340 | 0 | 179 | 0 | -46 | -375 | 774
7 | 20 | 8 | 865 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 597 | 0 | 154 | 0 | -50 | -521 | 865
7 | 20 | 9 | 952 | 200 | 260 | 129 | 20 | 87 | 645 | 0 | 129 | 0 | 0 | -518 | 952
7 | 20 | 10 | 977 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 632 | 0 | 116 | 0 | 0 | -470 | 977
7 | 20 | 11 | 997 | 200 | 266 | 194 | 20 | 87 | 522 | 0 | 112 | 0 | 0 | -404 | 997
7 | 20 | 12 | 975 | 200 | 263 | 199 | 20 | 87 | 475 | 0 | 133 | 0 | 0 | -402 | 975
7 | 20 | 13 | 976 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 557 | 0 | 152 | 0 | 0 | -432 | 976
7 | 20 | 14 | 973 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 615 | 0 | 138 | 0 | 0 | -479 | 973
7 | 20 | 15 | 971 | 200 | 262 | 153 | 20 | 87 | 534 | 0 | 128 | 0 | 0 | -413 | 971
7 | 20 | 16 | 978 | 200 | 263 | 217 | 20 | 87 | 370 | 0 | 134 | 0 | 0 | -313 | 978
7 | 20 | 17 | 973 | 200 | 263 | 217 | 20 | 87 | 158 | 0 | 152 | 0 | 0 | -124 | 973
7 | 20 | 18 | 962 | 200 | 261 | 217 | 20 | 87 | 24 | 0 | 144 | 0 | 30 | -21 | 962
7 | 20 | 19 | 938 | 200 | 258 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -12 | 938
7 | 20 | 20 | 884 | 200 | 251 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -45 | 884
7 | 20 | 21 | 824 | 200 | 244 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -40 | 824
7 | 20 | 22 | 775 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -75 | 775
7 | 20 | 23 | 727 | 200 | 240 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -120 | 727
7 | 21 | 0 | 674 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -192 | 674
7 | 21 | 1 | 646 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | -46 | -192 | 646
7 | 21 | 2 | 644 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | -46 | -206 | 644
7 | 21 | 3 | 659 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | -46 | -208 | 659
7 | 21 | 4 | 672 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 7 | 0 | 128 | 0 | -46 | -196 | 672
7 | 21 | 5 | 655 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 100 | 0 | 109 | 0 | -46 | -287 | 655
7 | 21 | 6 | 655 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 299 | 0 | 86 | 0 | -46 | -386 | 655
7 | 21 | 7 | 700 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 568 | 0 | 74 | 0 | -46 | -572 | 700
7 | 21 | 8 | 785 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 810 | 0 | 80 | -4 | -46 | -731 | 785
7 | 21 | 9 | 861 | 200 | 248 | 129 | 20 | 87 | 960 | 0 | 94 | -57 | -46 | -774 | 861
7 | 21 | 10 | 910 | 200 | 255 | 129 | 20 | 87 | 1020 | 0 | 106 | -83 | -50 | -774 | 910
7 | 21 | 11 | 946 | 200 | 259 | 129 | 20 | 87 | 1011 | 0 | 122 | -63 | -46 | -773 | 946
7 | 21 | 12 | 967 | 200 | 262 | 129 | 20 | 87 | 1006 | 0 | 140 | -58 | -46 | -773 | 967
7 | 21 | 13 | 978 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 882 | 0 | 142 | 0 | -46 | -699 | 978
7 | 21 | 14 | 981 | 200 | 264 | 129 | 20 | 87 | 754 | 0 | 147 | 0 | -43 | -577 | 981
7 | 21 | 15 | 983 | 200 | 264 | 129 | 20 | 87 | 590 | 0 | 145 | 0 | 0 | -452 | 983
7 | 21 | 16 | 997 | 200 | 266 | 232 | 20 | 87 | 344 | 0 | 137 | 0 | 0 | -289 | 997
7 | 21 | 17 | 1006 | 200 | 267 | 232 | 20 | 87 | 153 | 0 | 150 | 0 | 0 | -103 | 1006
7 | 21 | 18 | 1010 | 200 | 267 | 232 | 20 | 87 | 27 | 0 | 184 | 0 | 48 | -55 | 1010
7 | 21 | 19 | 987 | 200 | 264 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -5 | 987
7 | 21 | 20 | 937 | 200 | 258 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -65 | 937
7 | 21 | 21 | 875 | 200 | 250 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -175 | 875
7 | 21 | 22 | 815 | 200 | 242 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -198 | 815
7 | 21 | 23 | 769 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -248 | 769
7 | 22 | 0 | 718 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2 | -328 | 718
7 | 22 | 1 | 690 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | -46 | -345 | 690
7 | 22 | 2 | 687 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 296 | 0 | -46 | -344 | 687
7 | 22 | 3 | 705 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | -46 | -348 | 705
7 | 22 | 4 | 724 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 5 | 0 | 370 | 0 | -46 | -362 | 724
7 | 22 | 5 | 747 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 82 | 0 | 408 | 0 | -46 | -382 | 747
7 | 22 | 6 | 794 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 254 | 0 | 409 | 0 | -46 | -508 | 794
7 | 22 | 7 | 906 | 200 | 254 | 138 | 20 | 87 | 480 | 0 | 415 | 0 | -46 | -642 | 906
7 | 22 | 8 | 1094 | 200 | 278 | 129 | 20 | 87 | 743 | 0 | 396 | 0 | -21 | -738 | 1094
7 | 22 | 9 | 1212 | 200 | 293 | 129 | 20 | 87 | 912 | 0 | 356 | 0 | -46 | -739 | 1212
7 | 22 | 10 | 1247 | 200 | 298 | 129 | 20 | 87 | 1032 | 0 | 294 | 0 | -46 | -767 | 1247
7 | 22 | 11 | 1273 | 200 | 301 | 129 | 20 | 87 | 1088 | 0 | 274 | -5 | -49 | -772 | 1273
7 | 22 | 12 | 1239 | 200 | 297 | 129 | 20 | 87 | 1088 | 0 | 243 | -5 | -47 | -773 | 1239
7 | 22 | 13 | 1287 | 200 | 303 | 129 | 20 | 87 | 1039 | 0 | 246 | 0 | 0 | -737 | 1287
7 | 22 | 14 | 1300 | 200 | 305 | 129 | 20 | 87 | 898 | 0 | 230 | 0 | 0 | -569 | 1300
7 | 22 | 15 | 1289 | 200 | 303 | 232 | 20 | 87 | 679 | 0 | 206 | 0 | 0 | -438 | 1289
7 | 22 | 16 | 1287 | 200 | 303 | 234 | 20 | 87 | 409 | 0 | 173 | 0 | 0 | -139 | 1287
7 | 22 | 17 | 1232 | 200 | 353 | 234 | 20 | 87 | 162 | 0 | 126 | 0 | 50 | 0 | 1232
7 | 22 | 18 | 1182 | 200 | 455 | 234 | 20 | 87 | 25 | 0 | 116 | 0 | 46 | -1 | 1182
7 | 22 | 19 | 1142 | 200 | 426 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | 0 | 1142
7 | 22 | 20 | 1068 | 200 | 401 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1068
7 | 22 | 21 | 995 | 200 | 312 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 17 | 995
7 | 22 | 22 | 921 | 200 | 256 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -7 | 921
7 | 22 | 23 | 862 | 200 | 248 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -83 | 862
7 | 23 | 0 | 798 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -147 | 798
7 | 23 | 1 | 767 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -216 | 767
7 | 23 | 2 | 755 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -213 | 755
7 | 23 | 3 | 770 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -199 | 770
7 | 23 | 4 | 779 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 5 | 0 | 243 | 0 | -24 | -212 | 779
7 | 23 | 5 | 789 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 88 | 0 | 260 | 0 | -50 | -276 | 789
7 | 23 | 6 | 832 | 200 | 245 | 148 | 20 | 87 | 284 | 0 | 258 | 0 | -46 | -364 | 832
7 | 23 | 7 | 942 | 200 | 259 | 129 | 20 | 87 | 504 | 0 | 269 | 0 | 0 | -526 | 942
7 | 23 | 8 | 1137 | 200 | 284 | 129 | 20 | 87 | 665 | 0 | 314 | 0 | 0 | -562 | 1137
7 | 23 | 9 | 1258 | 200 | 299 | 129 | 20 | 87 | 799 | 0 | 278 | 0 | 0 | -554 | 1258
7 | 23 | 10 | 1298 | 200 | 304 | 129 | 20 | 87 | 894 | 0 | 260 | 0 | 0 | -596 | 1298
7 | 23 | 11 | 1326 | 200 | 308 | 129 | 20 | 87 | 929 | 0 | 257 | 0 | 0 | -604 | 1326
7 | 23 | 12 | 1298 | 200 | 304 | 129 | 20 | 87 | 917 | 0 | 232 | 0 | 0 | -591 | 1298
7 | 23 | 13 | 1353 | 200 | 311 | 129 | 20 | 87 | 842 | 0 | 230 | 0 | 0 | -466 | 1353
7 | 23 | 14 | 1356 | 200 | 312 | 220 | 20 | 87 | 713 | 0 | 217 | 0 | 0 | -413 | 1356
7 | 23 | 15 | 1348 | 200 | 311 | 220 | 20 | 87 | 525 | 0 | 240 | 0 | 0 | -255 | 1348
7 | 23 | 16 | 1329 | 200 | 308 | 220 | 20 | 87 | 293 | 0 | 229 | 0 | 0 | -28 | 1329
7 | 23 | 17 | 1250 | 200 | 298 | 220 | 20 | 87 | 114 | 0 | 282 | 0 | 28 | 1 | 1250
7 | 23 | 18 | 1199 | 200 | 292 | 220 | 20 | 87 | 19 | 0 | 323 | 0 | 39 | -1 | 1199
7 | 23 | 19 | 1161 | 200 | 287 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 340 | 0 | 7 | 0 | 1161
7 | 23 | 20 | 1092 | 200 | 278 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -67 | 1092
7 | 23 | 21 | 1017 | 200 | 268 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -146 | 1017
7 | 23 | 22 | 949 | 200 | 260 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -223 | 949
7 | 23 | 23 | 887 | 200 | 252 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -297 | 887
7 | 24 | 0 | 828 | 200 | 244 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -355 | 828
7 | 24 | 1 | 790 | 200 | 240 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | -399 | 790
7 | 24 | 2 | 781 | 200 | 240 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -408 | 781
7 | 24 | 3 | 781 | 200 | 240 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -407 | 781
7 | 24 | 4 | 797 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 3 | 0 | 427 | 0 | 0 | -399 | 797
7 | 24 | 5 | 808 | 200 | 241 | 162 | 20 | 87 | 59 | 0 | 456 | 0 | -4 | -413 | 808
7 | 24 | 6 | 840 | 200 | 246 | 147 | 20 | 87 | 166 | 0 | 466 | 0 | 0 | -492 | 840
7 | 24 | 7 | 935 | 200 | 258 | 147 | 20 | 87 | 239 | 0 | 469 | 0 | 0 | -485 | 935
7 | 24 | 8 | 1082 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 328 | 0 | 480 | 0 | 0 | -439 | 1082
7 | 24 | 9 | 1175 | 200 | 289 | 129 | 20 | 87 | 485 | 0 | 466 | 0 | 0 | -501 | 1175
7 | 24 | 10 | 1194 | 200 | 291 | 129 | 20 | 87 | 570 | 0 | 468 | 0 | 0 | -571 | 1194
7 | 24 | 11 | 1206 | 200 | 292 | 129 | 20 | 87 | 547 | 0 | 503 | 0 | 0 | -572 | 1206
7 | 24 | 12 | 1145 | 200 | 285 | 129 | 20 | 87 | 448 | 0 | 524 | 0 | 0 | -548 | 1145
7 | 24 | 13 | 1170 | 200 | 288 | 129 | 20 | 87 | 360 | 0 | 524 | 0 | 0 | -438 | 1170
7 | 24 | 14 | 1151 | 200 | 285 | 173 | 20 | 87 | 335 | 0 | 474 | 0 | 0 | -423 | 1151
7 | 24 | 15 | 1125 | 200 | 282 | 234 | 20 | 87 | 280 | 0 | 414 | 0 | 0 | -392 | 1125
7 | 24 | 16 | 1118 | 200 | 281 | 234 | 20 | 87 | 200 | 0 | 374 | 0 | 0 | -278 | 1118
7 | 24 | 17 | 1056 | 200 | 273 | 234 | 20 | 87 | 108 | 0 | 337 | 0 | 0 | -203 | 1056
7 | 24 | 18 | 1029 | 200 | 270 | 234 | 20 | 87 | 24 | 0 | 301 | 0 | 0 | -107 | 1029
7 | 24 | 19 | 1004 | 200 | 267 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -82 | 1004
7 | 24 | 20 | 955 | 200 | 260 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -99 | 955
7 | 24 | 21 | 895 | 200 | 253 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -119 | 895
7 | 24 | 22 | 843 | 200 | 246 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -142 | 843
7 | 24 | 23 | 792 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -152 | 792
7 | 25 | 0 | 737 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -156 | 737
7 | 25 | 1 | 707 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 4 | -203 | 707
7 | 25 | 2 | 703 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -201 | 703
7 | 25 | 3 | 723 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -140 | 723
7 | 25 | 4 | 734 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | -125 | 734
7 | 25 | 5 | 743 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 68 | 0 | 74 | 0 | -4 | -132 | 743
7 | 25 | 6 | 774 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 202 | 0 | 40 | 0 | 0 | -205 | 774
7 | 25 | 7 | 863 | 200 | 248 | 190 | 20 | 87 | 375 | 0 | 25 | 0 | 0 | -282 | 863
7 | 25 | 8 | 1016 | 200 | 268 | 190 | 20 | 87 | 514 | 0 | 25 | 0 | 0 | -288 | 1016
7 | 25 | 9 | 1122 | 200 | 282 | 190 | 20 | 87 | 525 | 0 | 18 | 0 | 0 | -200 | 1122
7 | 25 | 10 | 1141 | 200 | 284 | 190 | 20 | 87 | 400 | 0 | 30 | 0 | 0 | -70 | 1141
7 | 25 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 190 | 20 | 87 | 334 | 0 | 56 | 0 | 0 | -31 | 1140
7 | 25 | 12 | 1076 | 200 | 276 | 190 | 20 | 87 | 358 | 0 | 78 | 0 | 0 | -133 | 1076
7 | 25 | 13 | 1126 | 200 | 282 | 190 | 20 | 87 | 337 | 0 | 93 | 0 | 0 | -83 | 1126
7 | 25 | 14 | 1126 | 200 | 282 | 190 | 20 | 87 | 283 | 0 | 136 | 0 | 0 | -72 | 1126
7 | 25 | 15 | 1105 | 200 | 285 | 190 | 20 | 87 | 168 | 0 | 154 | 0 | 0 | 1 | 1105
7 | 25 | 16 | 1092 | 200 | 338 | 190 | 20 | 87 | 104 | 0 | 106 | 0 | 46 | 1 | 1092
7 | 25 | 17 | 1037 | 200 | 354 | 190 | 20 | 87 | 44 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 1037
7 | 25 | 18 | 1007 | 200 | 347 | 190 | 20 | 87 | 9 | 0 | 107 | 0 | 46 | 1 | 1007
7 | 25 | 19 | 971 | 200 | 337 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | 0 | 971
7 | 25 | 20 | 924 | 200 | 332 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 924
7 | 25 | 21 | 866 | 200 | 260 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 866
7 | 25 | 22 | 817 | 200 | 267 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 817
7 | 25 | 23 | 775 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -10 | 775
7 | 26 | 0 | 725 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -69 | 725
7 | 26 | 1 | 699 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -105 | 699
7 | 26 | 2 | 699 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -110 | 699
7 | 26 | 3 | 715 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | -4 | -93 | 715
7 | 26 | 4 | 735 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | -79 | 735
7 | 26 | 5 | 745 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 60 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 745
7 | 26 | 6 | 769 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 168 | 0 | 70 | 0 | 0 | -206 | 769
7 | 26 | 7 | 845 | 200 | 246 | 190 | 20 | 87 | 324 | 0 | 59 | 0 | 0 | -281 | 845
7 | 26 | 8 | 1001 | 200 | 266 | 190 | 20 | 87 | 505 | 0 | 47 | 0 | 0 | -314 | 1001
7 | 26 | 9 | 1113 | 200 | 281 | 190 | 20 | 87 | 634 | 0 | 53 | 0 | 0 | -352 | 1113
7 | 26 | 10 | 1159 | 200 | 287 | 190 | 20 | 87 | 686 | 0 | 45 | 0 | 0 | -356 | 1159
7 | 26 | 11 | 1193 | 200 | 291 | 190 | 20 | 87 | 737 | 0 | 43 | 0 | 0 | -375 | 1193
7 | 26 | 12 | 1165 | 200 | 287 | 190 | 20 | 87 | 674 | 0 | 50 | 0 | 0 | -343 | 1165
7 | 26 | 13 | 1211 | 200 | 293 | 190 | 20 | 87 | 556 | 0 | 47 | 0 | 0 | -182 | 1211
7 | 26 | 14 | 1210 | 200 | 293 | 190 | 20 | 87 | 453 | 0 | 40 | 0 | 0 | -73 | 1210
7 | 26 | 15 | 1194 | 200 | 322 | 190 | 20 | 87 | 335 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1194
7 | 26 | 16 | 1172 | 200 | 383 | 190 | 20 | 87 | 208 | 0 | 37 | 0 | 46 | 1 | 1172
7 | 26 | 17 | 1105 | 200 | 436 | 190 | 20 | 87 | 96 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1105
7 | 26 | 18 | 1070 | 200 | 485 | 190 | 20 | 87 | 16 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1070
7 | 26 | 19 | 1036 | 200 | 472 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 1036
7 | 26 | 20 | 975 | 200 | 416 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 975
7 | 26 | 21 | 908 | 200 | 364 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 908
7 | 26 | 22 | 855 | 200 | 290 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 4 | 855
7 | 26 | 23 | 806 | 200 | 241 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | 21 | 806
7 | 27 | 0 | 748 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 748
7 | 27 | 1 | 712 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 712
7 | 27 | 2 | 706 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -52 | 706
7 | 27 | 3 | 715 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -38 | 715
7 | 27 | 4 | 724 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -26 | 724
7 | 27 | 5 | 718 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 718
7 | 27 | 6 | 718 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 102 | 0 | 16 | 0 | -46 | -91 | 718
7 | 27 | 7 | 760 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 219 | 0 | 12 | 0 | -50 | -158 | 760
7 | 27 | 8 | 841 | 200 | 246 | 190 | 20 | 87 | 340 | 0 | 9 | 0 | -46 | -205 | 841
7 | 27 | 9 | 913 | 200 | 255 | 190 | 20 | 87 | 405 | 0 | 9 | 0 | 0 | -253 | 913
7 | 27 | 10 | 943 | 200 | 259 | 190 | 20 | 87 | 476 | 0 | 13 | 0 | 0 | -302 | 943
7 | 27 | 11 | 964 | 200 | 261 | 190 | 20 | 87 | 493 | 0 | 19 | 0 | 0 | -306 | 964
7 | 27 | 12 | 959 | 200 | 261 | 190 | 20 | 87 | 397 | 0 | 24 | 0 | 0 | -220 | 959
7 | 27 | 13 | 953 | 200 | 260 | 190 | 20 | 87 | 355 | 0 | 27 | 0 | 0 | -186 | 953
7 | 27 | 14 | 949 | 200 | 260 | 190 | 20 | 87 | 334 | 0 | 28 | 0 | 0 | -170 | 949
7 | 27 | 15 | 940 | 200 | 258 | 190 | 20 | 87 | 228 | 0 | 26 | 0 | 0 | -69 | 940
7 | 27 | 16 | 935 | 200 | 285 | 190 | 20 | 87 | 121 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 935
7 | 27 | 17 | 931 | 200 | 333 | 190 | 20 | 87 | 70 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 931
7 | 27 | 18 | 926 | 200 | 333 | 190 | 20 | 87 | 11 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 926
7 | 27 | 19 | 903 | 200 | 302 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 903
7 | 27 | 20 | 857 | 200 | 280 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 857
7 | 27 | 21 | 807 | 200 | 241 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -38 | 807
7 | 27 | 22 | 766 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -93 | 766
7 | 27 | 23 | 728 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -179 | 728
7 | 28 | 0 | 682 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -296 | 682
7 | 28 | 1 | 653 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | -46 | -273 | 653
7 | 28 | 2 | 654 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | -46 | -297 | 654
7 | 28 | 3 | 666 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | -46 | -310 | 666
7 | 28 | 4 | 684 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 2 | 0 | 306 | 0 | -46 | -359 | 684
7 | 28 | 5 | 681 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 37 | 0 | 342 | 0 | -46 | -371 | 681
7 | 28 | 6 | 675 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 134 | 0 | 355 | 0 | -50 | -440 | 675
7 | 28 | 7 | 722 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 248 | 0 | 328 | 0 | -46 | -484 | 722
7 | 28 | 8 | 785 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 329 | 0 | 316 | 0 | -46 | -490 | 785
7 | 28 | 9 | 847 | 200 | 246 | 129 | 20 | 87 | 388 | 0 | 308 | 0 | -46 | -485 | 847
7 | 28 | 10 | 867 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 366 | 0 | 297 | 0 | -46 | -435 | 867
7 | 28 | 11 | 885 | 200 | 251 | 129 | 20 | 87 | 394 | 0 | 284 | 0 | 0 | -480 | 885
7 | 28 | 12 | 894 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 384 | 0 | 303 | 0 | 0 | -481 | 894
7 | 28 | 13 | 894 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 415 | 0 | 311 | 0 | 0 | -521 | 894
7 | 28 | 14 | 896 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 388 | 0 | 301 | 0 | 0 | -482 | 896
7 | 28 | 15 | 901 | 200 | 253 | 196 | 20 | 87 | 294 | 0 | 261 | 0 | 0 | -410 | 901
7 | 28 | 16 | 916 | 200 | 255 | 234 | 20 | 87 | 191 | 0 | 264 | 0 | 0 | -335 | 916
7 | 28 | 17 | 936 | 200 | 258 | 234 | 20 | 87 | 92 | 0 | 274 | 0 | 0 | -229 | 936
7 | 28 | 18 | 947 | 200 | 259 | 234 | 20 | 87 | 14 | 0 | 255 | 0 | 0 | -122 | 947
7 | 28 | 19 | 931 | 200 | 257 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -123 | 931
7 | 28 | 20 | 890 | 200 | 252 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -124 | 890
7 | 28 | 21 | 845 | 200 | 246 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -157 | 845
7 | 28 | 22 | 791 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 2 | -201 | 791
7 | 28 | 23 | 748 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | -276 | 748
7 | 29 | 0 | 698 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 2 | -302 | 698
7 | 29 | 1 | 673 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -305 | 673
7 | 29 | 2 | 675 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 197 | 0 | -46 | -243 | 675
7 | 29 | 3 | 688 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | -46 | -261 | 688
7 | 29 | 4 | 709 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 2 | 0 | 218 | 0 | -50 | -228 | 709
7 | 29 | 5 | 726 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 45 | 0 | 228 | 0 | -46 | -268 | 726
7 | 29 | 6 | 773 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 131 | 0 | 268 | 0 | -34 | -359 | 773
7 | 29 | 7 | 873 | 200 | 250 | 163 | 20 | 87 | 261 | 0 | 298 | 0 | 0 | -406 | 873
7 | 29 | 8 | 1035 | 200 | 271 | 159 | 20 | 87 | 392 | 0 | 317 | 0 | 0 | -411 | 1035
7 | 29 | 9 | 1139 | 200 | 284 | 133 | 20 | 87 | 486 | 0 | 349 | 0 | 0 | -420 | 1139
7 | 29 | 10 | 1171 | 200 | 288 | 129 | 20 | 87 | 510 | 0 | 387 | 0 | 0 | -450 | 1171
7 | 29 | 11 | 1186 | 200 | 290 | 129 | 20 | 87 | 546 | 0 | 394 | 0 | 0 | -480 | 1186
7 | 29 | 12 | 1147 | 200 | 285 | 129 | 20 | 87 | 567 | 0 | 374 | 0 | 0 | -515 | 1147
7 | 29 | 13 | 1193 | 200 | 291 | 129 | 20 | 87 | 529 | 0 | 428 | 0 | 0 | -491 | 1193
7 | 29 | 14 | 1203 | 200 | 292 | 129 | 20 | 87 | 457 | 0 | 451 | 0 | 0 | -433 | 1203
7 | 29 | 15 | 1191 | 200 | 291 | 211 | 20 | 87 | 314 | 0 | 480 | 0 | 0 | -412 | 1191
7 | 29 | 16 | 1175 | 200 | 289 | 220 | 20 | 87 | 220 | 0 | 506 | 0 | 0 | -367 | 1175
7 | 29 | 17 | 1124 | 200 | 282 | 220 | 20 | 87 | 100 | 0 | 511 | 0 | 0 | -296 | 1124
7 | 29 | 18 | 1099 | 200 | 279 | 220 | 20 | 87 | 17 | 0 | 513 | 0 | 0 | -237 | 1099
7 | 29 | 19 | 1064 | 200 | 274 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -230 | 1064
7 | 29 | 20 | 1002 | 200 | 266 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -266 | 1002
7 | 29 | 21 | 941 | 200 | 259 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -332 | 941
7 | 29 | 22 | 889 | 200 | 252 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -383 | 889
7 | 29 | 23 | 842 | 200 | 246 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -392 | 842
7 | 30 | 0 | 787 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 4 | -420 | 787
7 | 30 | 1 | 756 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -421 | 756
7 | 30 | 2 | 750 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | -403 | 750
7 | 30 | 3 | 761 | 200 | 240 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 401 | 0 | -4 | -397 | 761
7 | 30 | 4 | 776 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 3 | 0 | 346 | 0 | 0 | -354 | 776
7 | 30 | 5 | 790 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 72 | 0 | 297 | 0 | 0 | -360 | 790
7 | 30 | 6 | 821 | 200 | 243 | 170 | 20 | 87 | 246 | 0 | 266 | 0 | 0 | -411 | 821
7 | 30 | 7 | 920 | 200 | 256 | 131 | 20 | 87 | 466 | 0 | 243 | 0 | 0 | -483 | 920
7 | 30 | 8 | 1084 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 661 | 0 | 237 | 0 | 0 | -527 | 1084
7 | 30 | 9 | 1189 | 200 | 290 | 129 | 20 | 87 | 801 | 0 | 228 | 0 | 0 | -566 | 1189
7 | 30 | 10 | 1226 | 200 | 295 | 129 | 20 | 87 | 836 | 0 | 214 | 0 | 0 | -555 | 1226
7 | 30 | 11 | 1244 | 200 | 297 | 129 | 20 | 87 | 763 | 0 | 224 | 0 | 0 | -476 | 1244
7 | 30 | 12 | 1204 | 200 | 292 | 129 | 20 | 87 | 702 | 0 | 227 | 0 | 0 | -453 | 1204
7 | 30 | 13 | 1246 | 200 | 298 | 158 | 20 | 87 | 688 | 0 | 229 | 0 | 0 | -434 | 1246
7 | 30 | 14 | 1253 | 200 | 299 | 234 | 20 | 87 | 634 | 0 | 193 | 0 | 0 | -414 | 1253
7 | 30 | 15 | 1234 | 200 | 296 | 234 | 20 | 87 | 497 | 0 | 170 | 0 | 0 | -270 | 1234
7 | 30 | 16 | 1225 | 200 | 295 | 234 | 20 | 87 | 282 | 0 | 152 | 0 | 0 | -45 | 1225
7 | 30 | 17 | 1168 | 200 | 382 | 234 | 20 | 87 | 128 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1168
7 | 30 | 18 | 1138 | 200 | 468 | 234 | 20 | 87 | 18 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1138
7 | 30 | 19 | 1102 | 200 | 460 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1102
7 | 30 | 20 | 1041 | 200 | 413 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1041
7 | 30 | 21 | 968 | 200 | 348 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 968
7 | 30 | 22 | 912 | 200 | 272 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 19 | 912
7 | 30 | 23 | 858 | 200 | 248 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -4 | 858
7 | 31 | 0 | 800 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -23 | 800
7 | 31 | 1 | 766 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -35 | 766
7 | 31 | 2 | 758 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -42 | 758
7 | 31 | 3 | 767 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -39 | 767
7 | 31 | 4 | 784 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -21 | 784
7 | 31 | 5 | 784 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 50 | 0 | 56 | 0 | 0 | -67 | 784
7 | 31 | 6 | 816 | 200 | 242 | 198 | 20 | 87 | 153 | 0 | 48 | 0 | 0 | -132 | 816
7 | 31 | 7 | 898 | 200 | 253 | 198 | 20 | 87 | 284 | 0 | 41 | 0 | 0 | -185 | 898
7 | 31 | 8 | 1043 | 200 | 272 | 198 | 20 | 87 | 469 | 0 | 36 | 0 | 0 | -239 | 1043
7 | 31 | 9 | 1136 | 200 | 284 | 198 | 20 | 87 | 628 | 0 | 35 | 0 | 0 | -316 | 1136
7 | 31 | 10 | 1160 | 200 | 287 | 198 | 20 | 87 | 698 | 0 | 44 | 0 | 0 | -374 | 1160
7 | 31 | 11 | 1169 | 200 | 288 | 148 | 20 | 87 | 791 | 0 | 51 | 0 | 0 | -416 | 1169
7 | 31 | 12 | 1135 | 200 | 283 | 129 | 20 | 87 | 835 | 0 | 55 | 0 | 0 | -474 | 1135
7 | 31 | 13 | 1184 | 200 | 290 | 129 | 20 | 87 | 843 | 0 | 51 | 0 | 0 | -436 | 1184
7 | 31 | 14 | 1192 | 200 | 291 | 193 | 20 | 87 | 746 | 0 | 50 | 0 | 0 | -395 | 1192
7 | 31 | 15 | 1180 | 200 | 289 | 198 | 20 | 87 | 572 | 0 | 44 | 0 | 0 | -230 | 1180
7 | 31 | 16 | 1166 | 200 | 287 | 198 | 20 | 87 | 349 | 0 | 39 | 0 | 0 | -14 | 1166
7 | 31 | 17 | 1105 | 200 | 379 | 198 | 20 | 87 | 142 | 0 | 28 | 0 | 50 | 1 | 1105
7 | 31 | 18 | 1076 | 200 | 478 | 198 | 20 | 87 | 17 | 0 | 29 | 0 | 46 | 1 | 1076
7 | 31 | 19 | 1039 | 200 | 502 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1039
7 | 31 | 20 | 973 | 200 | 434 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 973
7 | 31 | 21 | 914 | 200 | 373 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 914
7 | 31 | 22 | 859 | 200 | 319 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 859
7 | 31 | 23 | 811 | 200 | 273 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 811
8 | 1 | 0 | 700 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -32 | 700
8 | 1 | 1 | 662 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -64 | 662
8 | 1 | 2 | 653 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -73 | 653
8 | 1 | 3 | 666 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 666
8 | 1 | 4 | 681 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -44 | 681
8 | 1 | 5 | 688 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | -108 | 688
8 | 1 | 6 | 724 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 236 | 0 | 8 | 0 | -4 | -228 | 724
8 | 1 | 7 | 811 | 200 | 242 | 165 | 20 | 87 | 494 | 0 | 8 | 0 | 0 | -405 | 811
8 | 1 | 8 | 992 | 200 | 265 | 128 | 20 | 87 | 719 | 0 | 6 | 0 | 0 | -433 | 992
8 | 1 | 9 | 1108 | 200 | 280 | 128 | 20 | 87 | 821 | 0 | 3 | 0 | 0 | -431 | 1108
8 | 1 | 10 | 1148 | 200 | 285 | 105 | 20 | 87 | 890 | 0 | 2 | 0 | 0 | -441 | 1148
8 | 1 | 11 | 1175 | 200 | 289 | 114 | 20 | 87 | 900 | 0 | 3 | 0 | 0 | -438 | 1175
8 | 1 | 12 | 1140 | 200 | 284 | 100 | 20 | 87 | 892 | 0 | 5 | 0 | 0 | -448 | 1140
8 | 1 | 13 | 1195 | 200 | 291 | 165 | 20 | 87 | 831 | 0 | 4 | 0 | 0 | -403 | 1195
8 | 1 | 14 | 1211 | 200 | 293 | 165 | 20 | 87 | 720 | 0 | 4 | 0 | 0 | -278 | 1211
8 | 1 | 15 | 1195 | 200 | 291 | 165 | 20 | 87 | 569 | 0 | 4 | 0 | 0 | -141 | 1195
8 | 1 | 16 | 1191 | 200 | 357 | 165 | 20 | 87 | 358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1191
8 | 1 | 17 | 1119 | 200 | 500 | 165 | 20 | 87 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1119
8 | 1 | 18 | 1077 | 200 | 584 | 165 | 20 | 87 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1077
8 | 1 | 19 | 1037 | 200 | 508 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 1037
8 | 1 | 20 | 961 | 200 | 480 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 961
8 | 1 | 21 | 883 | 200 | 398 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 883
8 | 1 | 22 | 820 | 200 | 335 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 1 | 23 | 764 | 200 | 254 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 764
8 | 2 | 0 | 698 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -32 | 698
8 | 2 | 1 | 662 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -70 | 662
8 | 2 | 2 | 655 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -81 | 655
8 | 2 | 3 | 673 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -62 | 673
8 | 2 | 4 | 687 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -54 | 687
8 | 2 | 5 | 695 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 69 | 0 | 18 | 0 | 0 | -108 | 695
8 | 2 | 6 | 732 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 262 | 0 | 12 | 0 | -4 | -254 | 732
8 | 2 | 7 | 836 | 200 | 245 | 169 | 20 | 87 | 518 | 0 | 5 | 0 | 0 | -408 | 836
8 | 2 | 8 | 1038 | 200 | 271 | 145 | 20 | 87 | 743 | 0 | 4 | 0 | 0 | -432 | 1038
8 | 2 | 9 | 1166 | 200 | 287 | 116 | 20 | 87 | 892 | 0 | 5 | 0 | 0 | -441 | 1166
8 | 2 | 10 | 1214 | 200 | 294 | 100 | 20 | 87 | 1030 | 0 | 8 | 0 | 0 | -525 | 1214
8 | 2 | 11 | 1261 | 200 | 300 | 100 | 20 | 87 | 1090 | 0 | 12 | 0 | 0 | -548 | 1261
8 | 2 | 12 | 1225 | 200 | 295 | 100 | 20 | 87 | 1093 | 0 | 8 | 0 | 0 | -578 | 1225
8 | 2 | 13 | 1279 | 200 | 302 | 100 | 20 | 87 | 1023 | 0 | 7 | 0 | 0 | -460 | 1279
8 | 2 | 14 | 1298 | 200 | 304 | 169 | 20 | 87 | 873 | 0 | 6 | 0 | 0 | -361 | 1298
8 | 2 | 15 | 1289 | 200 | 303 | 169 | 20 | 87 | 638 | 0 | 8 | 0 | 0 | -136 | 1289
8 | 2 | 16 | 1277 | 200 | 424 | 169 | 20 | 87 | 365 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1277
8 | 2 | 17 | 1201 | 200 | 533 | 169 | 20 | 87 | 134 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 1201
8 | 2 | 18 | 1138 | 200 | 621 | 169 | 20 | 87 | 15 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 1138
8 | 2 | 19 | 1083 | 200 | 552 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 1 | 1083
8 | 2 | 20 | 1007 | 200 | 524 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1007
8 | 2 | 21 | 926 | 200 | 443 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 926
8 | 2 | 22 | 862 | 200 | 374 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 862
8 | 2 | 23 | 801 | 200 | 304 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 801
8 | 3 | 0 | 736 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 736
8 | 3 | 1 | 685 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -55 | 685
8 | 3 | 2 | 663 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -77 | 663
8 | 3 | 3 | 669 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 669
8 | 3 | 4 | 678 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 678
8 | 3 | 5 | 668 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | -146 | 668
8 | 3 | 6 | 689 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 261 | 0 | 12 | 0 | -46 | -264 | 689
8 | 3 | 7 | 770 | 200 | 240 | 142 | 20 | 87 | 528 | 0 | 6 | 0 | -46 | -407 | 770
8 | 3 | 8 | 901 | 200 | 253 | 100 | 20 | 87 | 769 | 0 | 4 | 0 | -46 | -486 | 901
8 | 3 | 9 | 1013 | 200 | 268 | 100 | 20 | 87 | 947 | 0 | 7 | 0 | -50 | -566 | 1013
8 | 3 | 10 | 1065 | 200 | 274 | 100 | 20 | 87 | 1035 | 0 | 10 | 0 | -46 | -615 | 1065
8 | 3 | 11 | 1098 | 200 | 279 | 100 | 20 | 87 | 1023 | 0 | 11 | 0 | -46 | -576 | 1098
8 | 3 | 12 | 1103 | 200 | 279 | 100 | 20 | 87 | 1022 | 0 | 14 | 0 | 0 | -619 | 1103
8 | 3 | 13 | 1118 | 200 | 281 | 100 | 20 | 87 | 960 | 0 | 20 | 0 | 0 | -550 | 1118
8 | 3 | 14 | 1116 | 200 | 281 | 106 | 20 | 87 | 837 | 0 | 24 | 0 | 0 | -439 | 1116
8 | 3 | 15 | 1114 | 200 | 281 | 179 | 20 | 87 | 621 | 0 | 24 | 0 | 0 | -298 | 1114
8 | 3 | 16 | 1112 | 200 | 280 | 179 | 20 | 87 | 363 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 1112
8 | 3 | 17 | 1080 | 200 | 403 | 179 | 20 | 87 | 132 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 1080
8 | 3 | 18 | 1047 | 200 | 494 | 179 | 20 | 87 | 14 | 0 | 8 | 0 | 46 | -1 | 1047
8 | 3 | 19 | 1005 | 200 | 469 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 1005
8 | 3 | 20 | 940 | 200 | 405 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 940
8 | 3 | 21 | 875 | 200 | 341 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 875
8 | 3 | 22 | 821 | 200 | 286 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1 | 821
8 | 3 | 23 | 767 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10 | 767
8 | 4 | 0 | 703 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 703
8 | 4 | 1 | 652 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -78 | 652
8 | 4 | 2 | 635 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -92 | 635
8 | 4 | 3 | 644 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -84 | 644
8 | 4 | 4 | 655 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -74 | 655
8 | 4 | 5 | 649 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 66 | 0 | 6 | 0 | -46 | -100 | 649
8 | 4 | 6 | 663 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 244 | 0 | 4 | 0 | -46 | -262 | 663
8 | 4 | 7 | 742 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 487 | 0 | 1 | 0 | -46 | -404 | 742
8 | 4 | 8 | 849 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 714 | 0 | 1 | 0 | -46 | -474 | 849
8 | 4 | 9 | 949 | 200 | 260 | 100 | 20 | 87 | 875 | 0 | 1 | 0 | -46 | -548 | 949
8 | 4 | 10 | 1004 | 200 | 267 | 100 | 20 | 87 | 971 | 0 | 3 | 0 | -46 | -598 | 1004
8 | 4 | 11 | 1045 | 200 | 272 | 100 | 20 | 87 | 975 | 0 | 6 | 0 | -50 | -565 | 1045
8 | 4 | 12 | 1065 | 200 | 274 | 100 | 20 | 87 | 928 | 0 | 11 | 0 | -46 | -509 | 1065
8 | 4 | 13 | 1068 | 200 | 275 | 100 | 20 | 87 | 889 | 0 | 13 | 0 | 0 | -516 | 1068
8 | 4 | 14 | 1067 | 200 | 275 | 142 | 20 | 87 | 756 | 0 | 19 | 0 | 0 | -432 | 1067
8 | 4 | 15 | 1063 | 200 | 274 | 176 | 20 | 87 | 529 | 0 | 22 | 0 | 0 | -245 | 1063
8 | 4 | 16 | 1059 | 200 | 274 | 176 | 20 | 87 | 287 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 1059
8 | 4 | 17 | 1057 | 200 | 417 | 176 | 20 | 87 | 116 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1057
8 | 4 | 18 | 1043 | 200 | 516 | 176 | 20 | 87 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1043
8 | 4 | 19 | 1010 | 200 | 505 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1010
8 | 4 | 20 | 954 | 200 | 448 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 954
8 | 4 | 21 | 889 | 200 | 377 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 889
8 | 4 | 22 | 825 | 200 | 248 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48 | 27 | 825
8 | 4 | 23 | 776 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 31 | 776
8 | 5 | 0 | 710 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 710
8 | 5 | 1 | 670 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | -50 | 670
8 | 5 | 2 | 664 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -51 | 664
8 | 5 | 3 | 680 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -39 | 680
8 | 5 | 4 | 704 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 704
8 | 5 | 5 | 729 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 51 | 0 | 35 | 0 | -4 | -55 | 729
8 | 5 | 6 | 780 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 184 | 0 | 30 | 0 | 0 | -136 | 780
8 | 5 | 7 | 904 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 365 | 0 | 22 | 0 | 0 | -199 | 904
8 | 5 | 8 | 1114 | 200 | 281 | 155 | 20 | 87 | 553 | 0 | 17 | 0 | 0 | -199 | 1114
8 | 5 | 9 | 1238 | 200 | 297 | 155 | 20 | 87 | 707 | 0 | 12 | 0 | 0 | -240 | 1238
8 | 5 | 10 | 1278 | 200 | 302 | 155 | 20 | 87 | 736 | 0 | 15 | 0 | 0 | -237 | 1278
8 | 5 | 11 | 1301 | 200 | 305 | 155 | 20 | 87 | 778 | 0 | 23 | 0 | 0 | -267 | 1301
8 | 5 | 12 | 1277 | 200 | 302 | 155 | 20 | 87 | 742 | 0 | 28 | 0 | 0 | -257 | 1277
8 | 5 | 13 | 1320 | 200 | 307 | 155 | 20 | 87 | 615 | 0 | 38 | 0 | 0 | -102 | 1320
8 | 5 | 14 | 1312 | 200 | 332 | 155 | 20 | 87 | 482 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1312
8 | 5 | 15 | 1289 | 200 | 402 | 155 | 20 | 87 | 386 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1289
8 | 5 | 16 | 1268 | 200 | 507 | 155 | 20 | 87 | 202 | 0 | 52 | 0 | 46 | -1 | 1268
8 | 5 | 17 | 1191 | 200 | 582 | 155 | 20 | 87 | 99 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1191
8 | 5 | 18 | 1153 | 200 | 607 | 155 | 20 | 87 | 10 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1153
8 | 5 | 19 | 1093 | 200 | 616 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1093
8 | 5 | 20 | 1021 | 200 | 549 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1021
8 | 5 | 21 | 946 | 200 | 477 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 946
8 | 5 | 22 | 890 | 200 | 423 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 890
8 | 5 | 23 | 829 | 200 | 354 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 829
8 | 6 | 0 | 769 | 200 | 301 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 769
8 | 6 | 1 | 729 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 729
8 | 6 | 2 | 716 | 200 | 249 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 716
8 | 6 | 3 | 731 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 731
8 | 6 | 4 | 752 | 200 | 286 | 155 | 20 | 87 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 752
8 | 6 | 5 | 770 | 200 | 267 | 155 | 20 | 87 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 770
8 | 6 | 6 | 803 | 200 | 241 | 155 | 20 | 87 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 803
8 | 6 | 7 | 903 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 322 | 0 | 1 | 0 | 0 | -136 | 903
8 | 6 | 8 | 1090 | 200 | 278 | 155 | 20 | 87 | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 | -222 | 1090
8 | 6 | 9 | 1220 | 200 | 294 | 155 | 20 | 87 | 726 | 0 | 2 | 0 | 0 | -264 | 1220
8 | 6 | 10 | 1255 | 200 | 299 | 155 | 20 | 87 | 784 | 0 | 8 | 0 | 0 | -298 | 1255
8 | 6 | 11 | 1290 | 200 | 303 | 155 | 20 | 87 | 778 | 0 | 19 | 0 | 0 | -272 | 1290
8 | 6 | 12 | 1246 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 798 | 0 | 43 | 0 | 0 | -355 | 1246
8 | 6 | 13 | 1295 | 200 | 304 | 155 | 20 | 87 | 766 | 0 | 50 | 0 | 0 | -287 | 1295
8 | 6 | 14 | 1291 | 200 | 303 | 155 | 20 | 87 | 688 | 0 | 46 | 0 | 0 | -208 | 1291
8 | 6 | 15 | 1260 | 200 | 299 | 155 | 20 | 87 | 504 | 0 | 32 | 0 | 0 | -37 | 1260
8 | 6 | 16 | 1248 | 200 | 457 | 155 | 20 | 87 | 258 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 1248
8 | 6 | 17 | 1172 | 200 | 608 | 155 | 20 | 87 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1172
8 | 6 | 18 | 1133 | 200 | 650 | 155 | 20 | 87 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1133
8 | 6 | 19 | 1084 | 200 | 608 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1084
8 | 6 | 20 | 1017 | 200 | 536 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1017
8 | 6 | 21 | 945 | 200 | 463 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 945
8 | 6 | 22 | 883 | 200 | 408 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 883
8 | 6 | 23 | 822 | 200 | 305 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 822
8 | 7 | 0 | 766 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 766
8 | 7 | 1 | 728 | 200 | 263 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 728
8 | 7 | 2 | 717 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 717
8 | 7 | 3 | 733 | 200 | 269 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 7 | 4 | 751 | 200 | 241 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 751
8 | 7 | 5 | 764 | 200 | 257 | 155 | 20 | 87 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 764
8 | 7 | 6 | 791 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 791
8 | 7 | 7 | 891 | 200 | 252 | 155 | 20 | 87 | 366 | 0 | 1 | 0 | 0 | -190 | 891
8 | 7 | 8 | 1070 | 200 | 275 | 155 | 20 | 87 | 534 | 0 | 2 | 0 | 0 | -203 | 1070
8 | 7 | 9 | 1181 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0 | -155 | 1181
8 | 7 | 10 | 1210 | 200 | 293 | 155 | 20 | 87 | 677 | 0 | 6 | 0 | 0 | -228 | 1210
8 | 7 | 11 | 1240 | 200 | 297 | 155 | 20 | 87 | 693 | 0 | 17 | 0 | 0 | -229 | 1240
8 | 7 | 12 | 1204 | 200 | 292 | 155 | 20 | 87 | 613 | 0 | 35 | 0 | 0 | -198 | 1204
8 | 7 | 13 | 1250 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 578 | 0 | 50 | 0 | 0 | -138 | 1250
8 | 7 | 14 | 1252 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 501 | 0 | 61 | 0 | 0 | -70 | 1252
8 | 7 | 15 | 1232 | 200 | 407 | 155 | 20 | 87 | 292 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 1232
8 | 7 | 16 | 1200 | 200 | 536 | 155 | 20 | 87 | 152 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 1200
8 | 7 | 17 | 1125 | 200 | 552 | 155 | 20 | 87 | 72 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1125
8 | 7 | 18 | 1097 | 200 | 563 | 155 | 20 | 87 | 8 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 1097
8 | 7 | 19 | 1045 | 200 | 526 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 1 | 1045
8 | 7 | 20 | 976 | 200 | 503 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 976
8 | 7 | 21 | 909 | 200 | 439 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 909
8 | 7 | 22 | 848 | 200 | 382 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 848
8 | 7 | 23 | 794 | 200 | 324 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 794
8 | 8 | 0 | 731 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 731
8 | 8 | 1 | 696 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -23 | 696
8 | 8 | 2 | 686 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -33 | 686
8 | 8 | 3 | 700 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 700
8 | 8 | 4 | 718 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 718
8 | 8 | 5 | 730 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 730
8 | 8 | 6 | 756 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 239 | 0 | 16 | 0 | 0 | -205 | 756
8 | 8 | 7 | 860 | 200 | 248 | 159 | 20 | 87 | 486 | 0 | 27 | 0 | 0 | -367 | 860
8 | 8 | 8 | 1053 | 200 | 273 | 156 | 20 | 87 | 691 | 0 | 36 | 0 | 0 | -410 | 1053
8 | 8 | 9 | 1172 | 200 | 288 | 137 | 20 | 87 | 808 | 0 | 51 | 0 | 0 | -419 | 1172
8 | 8 | 10 | 1210 | 200 | 293 | 145 | 20 | 87 | 843 | 0 | 37 | 0 | 0 | -415 | 1210
8 | 8 | 11 | 1234 | 200 | 296 | 117 | 20 | 87 | 903 | 0 | 40 | 0 | 0 | -429 | 1234
8 | 8 | 12 | 1205 | 200 | 292 | 128 | 20 | 87 | 854 | 0 | 49 | 0 | 0 | -425 | 1205
8 | 8 | 13 | 1263 | 200 | 300 | 159 | 20 | 87 | 780 | 0 | 46 | 0 | 0 | -329 | 1263
8 | 8 | 14 | 1273 | 200 | 301 | 159 | 20 | 87 | 683 | 0 | 56 | 0 | 0 | -233 | 1273
8 | 8 | 15 | 1265 | 200 | 300 | 159 | 20 | 87 | 561 | 0 | 48 | 0 | 0 | -110 | 1265
8 | 8 | 16 | 1258 | 200 | 364 | 159 | 20 | 87 | 343 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 1258
8 | 8 | 17 | 1189 | 200 | 514 | 159 | 20 | 87 | 127 | 0 | 33 | 0 | 50 | -1 | 1189
8 | 8 | 18 | 1143 | 200 | 636 | 159 | 20 | 87 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1143
8 | 8 | 19 | 1086 | 200 | 599 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1086
8 | 8 | 20 | 1009 | 200 | 529 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1009
8 | 8 | 21 | 929 | 200 | 406 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 1 | 929
8 | 8 | 22 | 851 | 200 | 374 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 8 | 23 | 795 | 200 | 293 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 1 | 795
8 | 9 | 0 | 733 | 200 | 246 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 733
8 | 9 | 1 | 692 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -39 | 692
8 | 9 | 2 | 674 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -60 | 674
8 | 9 | 3 | 685 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -46 | 685
8 | 9 | 4 | 705 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -26 | 705
8 | 9 | 5 | 714 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | -80 | 714
8 | 9 | 6 | 741 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 256 | 0 | 4 | 0 | 0 | -235 | 741
8 | 9 | 7 | 852 | 200 | 247 | 169 | 20 | 87 | 531 | 0 | 2 | 0 | 0 | -404 | 852
8 | 9 | 8 | 1050 | 200 | 273 | 128 | 20 | 87 | 772 | 0 | 3 | 0 | 0 | -433 | 1050
8 | 9 | 9 | 1172 | 200 | 288 | 100 | 20 | 87 | 943 | 0 | 2 | 0 | -4 | -464 | 1172
8 | 9 | 10 | 1223 | 200 | 295 | 100 | 20 | 87 | 1040 | 0 | 2 | 0 | 0 | -521 | 1223
8 | 9 | 11 | 1259 | 200 | 299 | 100 | 20 | 87 | 1076 | 0 | 7 | 0 | 0 | -530 | 1259
8 | 9 | 12 | 1232 | 200 | 296 | 100 | 20 | 87 | 1020 | 0 | 30 | 0 | 0 | -521 | 1232
8 | 9 | 13 | 1281 | 200 | 302 | 138 | 20 | 87 | 928 | 0 | 31 | 0 | 0 | -425 | 1281
8 | 9 | 14 | 1281 | 200 | 302 | 169 | 20 | 87 | 782 | 0 | 32 | 0 | 0 | -311 | 1281
8 | 9 | 15 | 1267 | 200 | 300 | 169 | 20 | 87 | 566 | 0 | 24 | 0 | 0 | -99 | 1267
8 | 9 | 16 | 1244 | 200 | 457 | 169 | 20 | 87 | 289 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1244
8 | 9 | 17 | 1155 | 200 | 516 | 169 | 20 | 87 | 94 | 0 | 19 | 0 | 50 | 0 | 1155
8 | 9 | 18 | 1096 | 200 | 590 | 169 | 20 | 87 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1096
8 | 9 | 19 | 1054 | 200 | 559 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1054
8 | 9 | 20 | 977 | 200 | 440 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 977
8 | 9 | 21 | 897 | 200 | 360 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 897
8 | 9 | 22 | 833 | 200 | 343 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 833
8 | 9 | 23 | 772 | 200 | 279 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 772
8 | 10 | 0 | 702 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -33 | 702
8 | 10 | 1 | 651 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -93 | 651
8 | 10 | 2 | 640 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -108 | 640
8 | 10 | 3 | 643 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -104 | 643
8 | 10 | 4 | 656 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -91 | 656
8 | 10 | 5 | 656 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 47 | 0 | 29 | 0 | -46 | -91 | 656
8 | 10 | 6 | 661 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 166 | 0 | 36 | 0 | -46 | -212 | 661
8 | 10 | 7 | 717 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 313 | 0 | 40 | 0 | -46 | -307 | 717
8 | 10 | 8 | 826 | 200 | 244 | 161 | 20 | 87 | 500 | 0 | 47 | 0 | -46 | -387 | 826
8 | 10 | 9 | 905 | 200 | 254 | 100 | 20 | 87 | 663 | 0 | 58 | 0 | -46 | -431 | 905
8 | 10 | 10 | 940 | 200 | 258 | 100 | 20 | 87 | 786 | 0 | 61 | 0 | -50 | -522 | 940
8 | 10 | 11 | 973 | 200 | 263 | 100 | 20 | 87 | 830 | 0 | 58 | 0 | -46 | -539 | 973
8 | 10 | 12 | 980 | 200 | 264 | 100 | 20 | 87 | 829 | 0 | 69 | 0 | -46 | -543 | 980
8 | 10 | 13 | 999 | 200 | 266 | 100 | 20 | 87 | 749 | 0 | 96 | 0 | 0 | -519 | 999
8 | 10 | 14 | 1001 | 200 | 266 | 149 | 20 | 87 | 601 | 0 | 104 | 0 | 0 | -426 | 1001
8 | 10 | 15 | 995 | 200 | 265 | 170 | 20 | 87 | 365 | 0 | 124 | 0 | 0 | -236 | 995
8 | 10 | 16 | 982 | 200 | 264 | 170 | 20 | 87 | 200 | 0 | 116 | 0 | 0 | -75 | 982
8 | 10 | 17 | 954 | 200 | 260 | 170 | 20 | 87 | 74 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 954
8 | 10 | 18 | 937 | 200 | 304 | 170 | 20 | 87 | 7 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 937
8 | 10 | 19 | 907 | 200 | 254 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 4 | 1 | 907
8 | 10 | 20 | 847 | 200 | 246 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -65 | 847
8 | 10 | 21 | 780 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -111 | 780
8 | 10 | 22 | 729 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -190 | 729
8 | 10 | 23 | 682 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -218 | 682
8 | 11 | 0 | 623 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -282 | 623
8 | 11 | 1 | 588 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | -46 | -259 | 588
8 | 11 | 2 | 580 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | -46 | -275 | 580
8 | 11 | 3 | 594 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | -46 | -257 | 594
8 | 11 | 4 | 609 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | -46 | -224 | 609
8 | 11 | 5 | 607 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 41 | 0 | 146 | 0 | -46 | -263 | 607
8 | 11 | 6 | 611 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 173 | 0 | 142 | 0 | -46 | -387 | 611
8 | 11 | 7 | 656 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 346 | 0 | 161 | 0 | -46 | -452 | 656
8 | 11 | 8 | 730 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 501 | 0 | 159 | 0 | -46 | -531 | 730
8 | 11 | 9 | 797 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 652 | 0 | 162 | 0 | -46 | -618 | 797
8 | 11 | 10 | 834 | 200 | 245 | 100 | 20 | 87 | 753 | 0 | 183 | 0 | -50 | -704 | 834
8 | 11 | 11 | 864 | 200 | 249 | 100 | 20 | 87 | 754 | 0 | 198 | 0 | -46 | -698 | 864
8 | 11 | 12 | 887 | 200 | 252 | 100 | 20 | 87 | 707 | 0 | 200 | 0 | -46 | -633 | 887
8 | 11 | 13 | 893 | 200 | 252 | 100 | 20 | 87 | 583 | 0 | 204 | 0 | -46 | -507 | 893
8 | 11 | 14 | 877 | 200 | 250 | 100 | 20 | 87 | 494 | 0 | 223 | 0 | 0 | -497 | 877
8 | 11 | 15 | 873 | 200 | 250 | 172 | 20 | 87 | 339 | 0 | 246 | 0 | 0 | -441 | 873
8 | 11 | 16 | 871 | 200 | 250 | 182 | 20 | 87 | 197 | 0 | 267 | 0 | 0 | -332 | 871
8 | 11 | 17 | 875 | 200 | 250 | 182 | 20 | 87 | 78 | 0 | 250 | 0 | 0 | -192 | 875
8 | 11 | 18 | 878 | 200 | 250 | 182 | 20 | 87 | 7 | 0 | 239 | 0 | 2 | -109 | 878
8 | 11 | 19 | 853 | 200 | 247 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -134 | 853
8 | 11 | 20 | 808 | 200 | 241 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -188 | 808
8 | 11 | 21 | 754 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -244 | 754
8 | 11 | 22 | 695 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -298 | 695
8 | 11 | 23 | 645 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -364 | 645
8 | 12 | 0 | 594 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -416 | 594
8 | 12 | 1 | 568 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | -46 | -424 | 568
8 | 12 | 2 | 565 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | -46 | -434 | 565
8 | 12 | 3 | 584 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | -46 | -431 | 584
8 | 12 | 4 | 603 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | -46 | -420 | 603
8 | 12 | 5 | 614 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 24 | 0 | 341 | 0 | -46 | -428 | 614
8 | 12 | 6 | 624 | 200 | 240 | 135 | 20 | 87 | 80 | 0 | 342 | 0 | -46 | -434 | 624
8 | 12 | 7 | 680 | 200 | 240 | 108 | 20 | 87 | 138 | 0 | 361 | 0 | -46 | -428 | 680
8 | 12 | 8 | 749 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 195 | 0 | 372 | 0 | -46 | -419 | 749
8 | 12 | 9 | 807 | 200 | 241 | 100 | 20 | 87 | 265 | 0 | 371 | 0 | -46 | -431 | 807
8 | 12 | 10 | 823 | 200 | 243 | 100 | 20 | 87 | 303 | 0 | 392 | 0 | -46 | -476 | 823
8 | 12 | 11 | 839 | 200 | 245 | 100 | 20 | 87 | 379 | 0 | 388 | 0 | -46 | -534 | 839
8 | 12 | 12 | 849 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 379 | 0 | 373 | 0 | -48 | -509 | 849
8 | 12 | 13 | 845 | 200 | 246 | 100 | 20 | 87 | 347 | 0 | 337 | 0 | 0 | -492 | 845
8 | 12 | 14 | 851 | 200 | 247 | 113 | 20 | 87 | 297 | 0 | 335 | 0 | 0 | -448 | 851
8 | 12 | 15 | 852 | 200 | 247 | 185 | 20 | 87 | 211 | 0 | 334 | 0 | 0 | -432 | 852
8 | 12 | 16 | 861 | 200 | 248 | 185 | 20 | 87 | 138 | 0 | 325 | 0 | 50 | -392 | 861
8 | 12 | 17 | 873 | 200 | 250 | 185 | 20 | 87 | 55 | 0 | 324 | 0 | 0 | -248 | 873
8 | 12 | 18 | 889 | 200 | 252 | 185 | 20 | 87 | 6 | 0 | 280 | 0 | 0 | -141 | 889
8 | 12 | 19 | 868 | 200 | 249 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -125 | 868
8 | 12 | 20 | 821 | 200 | 243 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -151 | 821
8 | 12 | 21 | 772 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -173 | 772
8 | 12 | 22 | 705 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -231 | 705
8 | 12 | 23 | 650 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -258 | 650
8 | 13 | 0 | 603 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -304 | 603
8 | 13 | 1 | 576 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -307 | 576
8 | 13 | 2 | 568 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | -46 | -248 | 568
8 | 13 | 3 | 591 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | -50 | -199 | 591
8 | 13 | 4 | 616 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | -46 | -169 | 616
8 | 13 | 5 | 624 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 39 | 0 | 106 | 0 | -46 | -194 | 624
8 | 13 | 6 | 634 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 157 | 0 | 90 | 0 | -46 | -286 | 634
8 | 13 | 7 | 699 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 332 | 0 | 77 | 0 | -46 | -383 | 699
8 | 13 | 8 | 802 | 200 | 241 | 100 | 20 | 87 | 551 | 0 | 64 | 0 | 0 | -461 | 802
8 | 13 | 9 | 880 | 200 | 251 | 100 | 20 | 87 | 664 | 0 | 53 | 0 | 0 | -495 | 880
8 | 13 | 10 | 919 | 200 | 256 | 100 | 20 | 87 | 741 | 0 | 50 | 0 | 0 | -535 | 919
8 | 13 | 11 | 953 | 200 | 260 | 100 | 20 | 87 | 759 | 0 | 46 | 0 | 46 | -565 | 953
8 | 13 | 12 | 966 | 200 | 262 | 100 | 20 | 87 | 730 | 0 | 46 | 0 | 0 | -479 | 966
8 | 13 | 13 | 969 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 672 | 0 | 52 | 0 | 0 | -440 | 969
8 | 13 | 14 | 969 | 200 | 262 | 172 | 20 | 87 | 557 | 0 | 49 | 0 | 0 | -378 | 969
8 | 13 | 15 | 964 | 200 | 261 | 172 | 20 | 87 | 372 | 0 | 43 | 0 | 46 | -237 | 964
8 | 13 | 16 | 956 | 200 | 260 | 172 | 20 | 87 | 180 | 0 | 33 | 0 | 46 | -42 | 956
8 | 13 | 17 | 941 | 200 | 325 | 172 | 20 | 87 | 62 | 0 | 30 | 0 | 46 | -1 | 941
8 | 13 | 18 | 929 | 200 | 366 | 172 | 20 | 87 | 5 | 0 | 30 | 0 | 50 | -1 | 929
8 | 13 | 19 | 895 | 200 | 345 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 895
8 | 13 | 20 | 841 | 200 | 294 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 1 | 841
8 | 13 | 21 | 787 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 787
8 | 13 | 22 | 727 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -59 | 727
8 | 13 | 23 | 668 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -114 | 668
8 | 14 | 0 | 615 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -116 | 615
8 | 14 | 1 | 580 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -154 | 580
8 | 14 | 2 | 569 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -126 | 569
8 | 14 | 3 | 582 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -117 | 582
8 | 14 | 4 | 597 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -106 | 597
8 | 14 | 5 | 606 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 36 | 0 | 42 | 0 | -46 | -141 | 606
8 | 14 | 6 | 628 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 148 | 0 | 44 | 0 | -50 | -229 | 628
8 | 14 | 7 | 699 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 321 | 0 | 44 | 0 | -46 | -335 | 699
8 | 14 | 8 | 794 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 477 | 0 | 46 | 0 | 0 | -434 | 794
8 | 14 | 9 | 861 | 200 | 248 | 120 | 20 | 87 | 582 | 0 | 48 | 0 | 0 | -444 | 861
8 | 14 | 10 | 896 | 200 | 253 | 108 | 20 | 87 | 630 | 0 | 45 | 0 | 0 | -447 | 896
8 | 14 | 11 | 915 | 200 | 255 | 100 | 20 | 87 | 669 | 0 | 46 | 0 | 0 | -462 | 915
8 | 14 | 12 | 926 | 200 | 257 | 100 | 20 | 87 | 691 | 0 | 58 | 0 | 0 | -487 | 926
8 | 14 | 13 | 923 | 200 | 256 | 100 | 20 | 87 | 648 | 0 | 61 | 0 | 0 | -449 | 923
8 | 14 | 14 | 928 | 200 | 257 | 168 | 20 | 87 | 538 | 0 | 54 | 0 | 0 | -396 | 928
8 | 14 | 15 | 926 | 200 | 257 | 168 | 20 | 87 | 373 | 0 | 38 | 0 | 0 | -217 | 926
8 | 14 | 16 | 922 | 200 | 256 | 168 | 20 | 87 | 189 | 0 | 31 | 0 | 0 | -29 | 922
8 | 14 | 17 | 911 | 200 | 287 | 168 | 20 | 87 | 67 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 911
8 | 14 | 18 | 913 | 200 | 356 | 168 | 20 | 87 | 5 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 913
8 | 14 | 19 | 878 | 200 | 332 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 878
8 | 14 | 20 | 820 | 200 | 270 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 820
8 | 14 | 21 | 763 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -28 | 763
8 | 14 | 22 | 702 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -85 | 702
8 | 14 | 23 | 643 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -101 | 643
8 | 15 | 0 | 591 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -210 | 591
8 | 15 | 1 | 563 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -198 | 563
8 | 15 | 2 | 560 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | -159 | 560
8 | 15 | 3 | 571 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | -46 | -138 | 571
8 | 15 | 4 | 587 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -124 | 587
8 | 15 | 5 | 595 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 44 | 0 | 28 | 0 | -46 | -154 | 595
8 | 15 | 6 | 613 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 198 | 0 | 23 | 0 | -46 | -285 | 613
8 | 15 | 7 | 688 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 412 | 0 | 18 | 0 | -46 | -415 | 688
8 | 15 | 8 | 800 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 626 | 0 | 22 | 0 | 0 | -495 | 800
8 | 15 | 9 | 894 | 200 | 253 | 100 | 20 | 87 | 808 | 0 | 19 | 0 | 0 | -593 | 894
8 | 15 | 10 | 942 | 200 | 259 | 100 | 20 | 87 | 907 | 0 | 19 | 0 | -50 | -600 | 942
8 | 15 | 11 | 978 | 200 | 263 | 100 | 20 | 87 | 950 | 0 | 15 | 0 | -46 | -611 | 978
8 | 15 | 12 | 1000 | 200 | 266 | 100 | 20 | 87 | 940 | 0 | 23 | 0 | 0 | -636 | 1000
8 | 15 | 13 | 1003 | 200 | 266 | 100 | 20 | 87 | 868 | 0 | 33 | 0 | 0 | -571 | 1003
8 | 15 | 14 | 1011 | 200 | 267 | 120 | 20 | 87 | 708 | 0 | 48 | 0 | 0 | -439 | 1011
8 | 15 | 15 | 1000 | 200 | 266 | 176 | 20 | 87 | 490 | 0 | 61 | 0 | 0 | -300 | 1000
8 | 15 | 16 | 992 | 200 | 265 | 176 | 20 | 87 | 257 | 0 | 64 | 0 | 0 | -77 | 992
8 | 15 | 17 | 974 | 200 | 304 | 176 | 20 | 87 | 78 | 0 | 64 | 0 | 46 | -1 | 974
8 | 15 | 18 | 957 | 200 | 368 | 176 | 20 | 87 | 5 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 957
8 | 15 | 19 | 924 | 200 | 358 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 1 | 924
8 | 15 | 20 | 863 | 200 | 310 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 863
8 | 15 | 21 | 793 | 200 | 250 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 793
8 | 15 | 22 | 730 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | -22 | 730
8 | 15 | 23 | 671 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -111 | 671
8 | 16 | 0 | 613 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -104 | 613
8 | 16 | 1 | 580 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 580
8 | 16 | 2 | 572 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | -46 | -103 | 572
8 | 16 | 3 | 586 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | -50 | -93 | 586
8 | 16 | 4 | 605 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | -46 | -86 | 605
8 | 16 | 5 | 619 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 35 | 0 | 46 | 0 | -46 | -118 | 619
8 | 16 | 6 | 644 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 135 | 0 | 52 | 0 | -46 | -199 | 644
8 | 16 | 7 | 740 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 256 | 0 | 65 | 0 | -46 | -237 | 740
8 | 16 | 8 | 867 | 200 | 249 | 155 | 20 | 87 | 382 | 0 | 81 | 0 | 0 | -307 | 867
8 | 16 | 9 | 960 | 200 | 261 | 155 | 20 | 87 | 470 | 0 | 81 | 0 | 0 | -314 | 960
8 | 16 | 10 | 997 | 200 | 266 | 155 | 20 | 87 | 548 | 0 | 94 | 0 | 0 | -373 | 997
8 | 16 | 11 | 1029 | 200 | 270 | 143 | 20 | 87 | 620 | 0 | 102 | 0 | 0 | -413 | 1029
8 | 16 | 12 | 1034 | 200 | 270 | 150 | 20 | 87 | 594 | 0 | 120 | 0 | 0 | -407 | 1034
8 | 16 | 13 | 1044 | 200 | 272 | 154 | 20 | 87 | 561 | 0 | 155 | 0 | 0 | -405 | 1044
8 | 16 | 14 | 1045 | 200 | 272 | 155 | 20 | 87 | 472 | 0 | 183 | 0 | 0 | -344 | 1045
8 | 16 | 15 | 1036 | 200 | 271 | 155 | 20 | 87 | 349 | 0 | 198 | 0 | 0 | -244 | 1036
8 | 16 | 16 | 1034 | 200 | 270 | 155 | 20 | 87 | 213 | 0 | 198 | 0 | 0 | -109 | 1034
8 | 16 | 17 | 1004 | 200 | 267 | 155 | 20 | 87 | 78 | 0 | 213 | 0 | 50 | -66 | 1004
8 | 16 | 18 | 986 | 200 | 264 | 155 | 20 | 87 | 6 | 0 | 222 | 0 | 46 | -14 | 986
8 | 16 | 19 | 943 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 46 | -77 | 943
8 | 16 | 20 | 877 | 200 | 250 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -98 | 877
8 | 16 | 21 | 806 | 200 | 241 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 234 | 0 | 46 | -177 | 806
8 | 16 | 22 | 753 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -169 | 753
8 | 16 | 23 | 699 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -213 | 699
8 | 17 | 0 | 634 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | -46 | -241 | 634
8 | 17 | 1 | 601 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | -46 | -254 | 601
8 | 17 | 2 | 590 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | -46 | -263 | 590
8 | 17 | 3 | 600 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | -46 | -239 | 600
8 | 17 | 4 | 617 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | -46 | -217 | 617
8 | 17 | 5 | 626 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 24 | 0 | 162 | 0 | -46 | -234 | 626
8 | 17 | 6 | 640 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 122 | 0 | 141 | 0 | -46 | -297 | 640
8 | 17 | 7 | 711 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 304 | 0 | 126 | 0 | -46 | -393 | 711
8 | 17 | 8 | 833 | 200 | 245 | 100 | 20 | 87 | 515 | 0 | 135 | 0 | -46 | -423 | 833
8 | 17 | 9 | 939 | 200 | 258 | 100 | 20 | 87 | 689 | 0 | 120 | 0 | -46 | -489 | 939
8 | 17 | 10 | 981 | 200 | 264 | 100 | 20 | 87 | 831 | 0 | 103 | -100 | -50 | -474 | 981
8 | 17 | 11 | 1012 | 200 | 268 | 100 | 20 | 87 | 896 | 0 | 105 | 0 | -46 | -618 | 1012
8 | 17 | 12 | 1014 | 200 | 268 | 100 | 20 | 87 | 894 | 0 | 120 | 0 | 0 | -675 | 1014
8 | 17 | 13 | 1026 | 200 | 269 | 100 | 20 | 87 | 788 | 0 | 116 | 0 | 46 | -600 | 1026
8 | 17 | 14 | 1019 | 200 | 269 | 173 | 20 | 87 | 570 | 0 | 98 | 0 | 0 | -398 | 1019
8 | 17 | 15 | 990 | 200 | 265 | 173 | 20 | 87 | 385 | 0 | 94 | 0 | 0 | -234 | 990
8 | 17 | 16 | 972 | 200 | 262 | 173 | 20 | 87 | 231 | 0 | 87 | 0 | 0 | -88 | 972
8 | 17 | 17 | 952 | 200 | 271 | 173 | 20 | 87 | 83 | 0 | 71 | 0 | 46 | 1 | 952
8 | 17 | 18 | 941 | 200 | 344 | 173 | 20 | 87 | 5 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 941
8 | 17 | 19 | 896 | 200 | 307 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -1 | 896
8 | 17 | 20 | 836 | 200 | 260 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 | 0 | 836
8 | 17 | 21 | 772 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -33 | 772
8 | 17 | 22 | 717 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -83 | 717
8 | 17 | 23 | 665 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -85 | 665
8 | 18 | 0 | 611 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -184 | 611
8 | 18 | 1 | 578 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -168 | 578
8 | 18 | 2 | 572 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | -46 | -128 | 572
8 | 18 | 3 | 584 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | -46 | -115 | 584
8 | 18 | 4 | 599 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | -46 | -104 | 599
8 | 18 | 5 | 600 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 38 | 0 | 24 | 0 | -46 | -140 | 600
8 | 18 | 6 | 601 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 170 | 0 | 23 | 0 | -46 | -270 | 601
8 | 18 | 7 | 646 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 379 | 0 | 23 | 0 | -46 | -428 | 646
8 | 18 | 8 | 728 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 591 | 0 | 35 | 0 | -46 | -499 | 728
8 | 18 | 9 | 811 | 200 | 242 | 100 | 20 | 87 | 744 | 0 | 39 | 0 | -46 | -575 | 811
8 | 18 | 10 | 848 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 849 | 0 | 30 | 0 | -46 | -639 | 848
8 | 18 | 11 | 885 | 200 | 251 | 100 | 20 | 87 | 914 | 0 | 28 | 0 | -46 | -669 | 885
8 | 18 | 12 | 909 | 200 | 254 | 100 | 20 | 87 | 925 | 0 | 29 | 0 | -46 | -660 | 909
8 | 18 | 13 | 915 | 200 | 255 | 100 | 20 | 87 | 905 | -36 | 38 | -38 | -50 | -566 | 915
8 | 18 | 14 | 918 | 200 | 255 | 100 | 20 | 87 | 769 | 0 | 39 | 0 | 0 | -552 | 918
8 | 18 | 15 | 912 | 200 | 255 | 177 | 20 | 87 | 551 | 0 | 43 | 0 | 46 | -467 | 912
8 | 18 | 16 | 920 | 200 | 256 | 177 | 20 | 87 | 300 | 0 | 42 | 0 | 0 | -162 | 920
8 | 18 | 17 | 919 | 200 | 263 | 177 | 20 | 87 | 87 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 919
8 | 18 | 18 | 911 | 200 | 344 | 177 | 20 | 87 | 4 | 0 | 32 | 0 | 46 | 1 | 911
8 | 18 | 19 | 880 | 200 | 326 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 880
8 | 18 | 20 | 820 | 200 | 264 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 820
8 | 18 | 21 | 762 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -25 | 762
8 | 18 | 22 | 694 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -39 | 694
8 | 18 | 23 | 650 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -129 | 650
8 | 19 | 0 | 601 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -118 | 601
8 | 19 | 1 | 570 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -148 | 570
8 | 19 | 2 | 569 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -149 | 569
8 | 19 | 3 | 587 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 587
8 | 19 | 4 | 615 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -104 | 615
8 | 19 | 5 | 632 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | -127 | 632
8 | 19 | 6 | 671 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | -262 | 671
8 | 19 | 7 | 799 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 799
8 | 19 | 8 | 1005 | 200 | 267 | 137 | 20 | 87 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | -427 | 1005
8 | 19 | 9 | 1140 | 200 | 284 | 116 | 20 | 87 | 866 | 0 | 1 | 0 | 0 | -434 | 1140
8 | 19 | 10 | 1193 | 200 | 291 | 100 | 20 | 87 | 968 | 0 | 3 | 0 | 0 | -476 | 1193
8 | 19 | 11 | 1235 | 200 | 296 | 100 | 20 | 87 | 986 | 0 | 6 | 0 | 0 | -460 | 1235
8 | 19 | 12 | 1208 | 200 | 293 | 100 | 20 | 87 | 958 | 0 | 10 | 0 | 0 | -460 | 1208
8 | 19 | 13 | 1266 | 200 | 300 | 166 | 20 | 87 | 847 | 0 | 11 | 0 | 0 | -365 | 1266
8 | 19 | 14 | 1278 | 200 | 302 | 166 | 20 | 87 | 658 | 0 | 15 | 0 | 0 | -170 | 1278
8 | 19 | 15 | 1260 | 200 | 346 | 166 | 20 | 87 | 423 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1260
8 | 19 | 16 | 1230 | 200 | 534 | 166 | 20 | 87 | 210 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1230
8 | 19 | 17 | 1146 | 200 | 594 | 166 | 20 | 87 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1146
8 | 19 | 18 | 1113 | 200 | 621 | 166 | 20 | 87 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1113
8 | 19 | 19 | 1052 | 200 | 563 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1052
8 | 19 | 20 | 979 | 200 | 494 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 979
8 | 19 | 21 | 912 | 200 | 431 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 19 | 22 | 843 | 200 | 365 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 19 | 23 | 792 | 200 | 306 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 792
8 | 20 | 0 | 728 | 200 | 247 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 728
8 | 20 | 1 | 688 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -30 | 688
8 | 20 | 2 | 679 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -46 | 679
8 | 20 | 3 | 693 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -29 | 693
8 | 20 | 4 | 716 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 716
8 | 20 | 5 | 737 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 737
8 | 20 | 6 | 766 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 192 | 0 | 15 | 0 | 0 | -143 | 766
8 | 20 | 7 | 880 | 200 | 251 | 155 | 20 | 87 | 398 | 0 | 16 | 0 | 0 | -247 | 880
8 | 20 | 8 | 1075 | 200 | 276 | 155 | 20 | 87 | 656 | 0 | 14 | 0 | 0 | -333 | 1075
8 | 20 | 9 | 1198 | 200 | 292 | 155 | 20 | 87 | 825 | 0 | 11 | 0 | 0 | -392 | 1198
8 | 20 | 10 | 1237 | 200 | 297 | 148 | 20 | 87 | 876 | 0 | 16 | 0 | 0 | -407 | 1237
8 | 20 | 11 | 1262 | 200 | 300 | 155 | 20 | 87 | 870 | 0 | 26 | 0 | 0 | -396 | 1262
8 | 20 | 12 | 1218 | 200 | 294 | 155 | 20 | 87 | 823 | 0 | 32 | 0 | 0 | -393 | 1218
8 | 20 | 13 | 1263 | 200 | 300 | 155 | 20 | 87 | 709 | 0 | 31 | 0 | 0 | -239 | 1263
8 | 20 | 14 | 1266 | 200 | 300 | 155 | 20 | 87 | 591 | 0 | 29 | 0 | 0 | -116 | 1266
8 | 20 | 15 | 1245 | 200 | 360 | 155 | 20 | 87 | 393 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 1245
8 | 20 | 16 | 1207 | 200 | 492 | 155 | 20 | 87 | 219 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1207
8 | 20 | 17 | 1126 | 200 | 567 | 155 | 20 | 87 | 66 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1126
8 | 20 | 18 | 1100 | 200 | 611 | 155 | 20 | 87 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1100
8 | 20 | 19 | 1039 | 200 | 559 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1039
8 | 20 | 20 | 977 | 200 | 499 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 977
8 | 20 | 21 | 905 | 200 | 430 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 905
8 | 20 | 22 | 835 | 200 | 358 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 835
8 | 20 | 23 | 785 | 200 | 301 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 785
8 | 21 | 0 | 719 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 719
8 | 21 | 1 | 682 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 682
8 | 21 | 2 | 678 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 678
8 | 21 | 3 | 691 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -21 | 691
8 | 21 | 4 | 710 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 710
8 | 21 | 5 | 722 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 722
8 | 21 | 6 | 745 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 134 | 0 | 6 | 0 | 0 | -97 | 745
8 | 21 | 7 | 843 | 200 | 246 | 155 | 20 | 87 | 313 | 0 | 4 | 0 | 0 | -182 | 843
8 | 21 | 8 | 1025 | 200 | 269 | 155 | 20 | 87 | 529 | 0 | 5 | 0 | 0 | -240 | 1025
8 | 21 | 9 | 1137 | 200 | 284 | 155 | 20 | 87 | 686 | 0 | 10 | 0 | 0 | -305 | 1137
8 | 21 | 10 | 1176 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 775 | 0 | 12 | 0 | 0 | -362 | 1176
8 | 21 | 11 | 1208 | 200 | 293 | 155 | 20 | 87 | 794 | 0 | 15 | 0 | 0 | -356 | 1208
8 | 21 | 12 | 1165 | 200 | 287 | 155 | 20 | 87 | 749 | 0 | 19 | 0 | 0 | -352 | 1165
8 | 21 | 13 | 1216 | 200 | 294 | 155 | 20 | 87 | 713 | 0 | 17 | 0 | 0 | -270 | 1216
8 | 21 | 14 | 1224 | 200 | 295 | 155 | 20 | 87 | 621 | 0 | 20 | 0 | 0 | -174 | 1224
8 | 21 | 15 | 1210 | 200 | 293 | 155 | 20 | 87 | 500 | 0 | 18 | 0 | 0 | -63 | 1210
8 | 21 | 16 | 1204 | 200 | 463 | 155 | 20 | 87 | 261 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1204
8 | 21 | 17 | 1122 | 200 | 567 | 155 | 20 | 87 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1122
8 | 21 | 18 | 1095 | 200 | 611 | 155 | 20 | 87 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1095
8 | 21 | 19 | 1039 | 200 | 554 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1039
8 | 21 | 20 | 965 | 200 | 477 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 965
8 | 21 | 21 | 879 | 200 | 398 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 879
8 | 21 | 22 | 814 | 200 | 330 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 814
8 | 21 | 23 | 761 | 200 | 252 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 761
8 | 22 | 0 | 691 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -40 | 691
8 | 22 | 1 | 653 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -80 | 653
8 | 22 | 2 | 649 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -96 | 649
8 | 22 | 3 | 661 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -98 | 661
8 | 22 | 4 | 699 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -70 | 699
8 | 22 | 5 | 705 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 44 | 0 | 71 | 0 | 0 | -112 | 705
8 | 22 | 6 | 742 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 180 | 0 | 51 | 0 | 0 | -191 | 742
8 | 22 | 7 | 845 | 200 | 246 | 155 | 20 | 87 | 330 | 0 | 48 | 0 | 0 | -241 | 845
8 | 22 | 8 | 1034 | 200 | 270 | 155 | 20 | 87 | 447 | 0 | 42 | 0 | 0 | -187 | 1034
8 | 22 | 9 | 1151 | 200 | 285 | 155 | 20 | 87 | 524 | 0 | 34 | 0 | 0 | -154 | 1151
8 | 22 | 10 | 1195 | 200 | 291 | 155 | 20 | 87 | 539 | 0 | 36 | 0 | 0 | -133 | 1195
8 | 22 | 11 | 1225 | 200 | 295 | 155 | 20 | 87 | 506 | 0 | 40 | 0 | 0 | -78 | 1225
8 | 22 | 12 | 1178 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 497 | 0 | 45 | 0 | 0 | -115 | 1178
8 | 22 | 13 | 1241 | 200 | 297 | 155 | 20 | 87 | 471 | 0 | 49 | 0 | 0 | -38 | 1241
8 | 22 | 14 | 1249 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 424 | 0 | 53 | 0 | 0 | 12 | 1249
8 | 22 | 15 | 1240 | 200 | 403 | 155 | 20 | 87 | 317 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1240
8 | 22 | 16 | 1229 | 200 | 550 | 155 | 20 | 87 | 156 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 1229
8 | 22 | 17 | 1164 | 200 | 583 | 155 | 20 | 87 | 47 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 1164
8 | 22 | 18 | 1144 | 200 | 606 | 155 | 20 | 87 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1144
8 | 22 | 19 | 1088 | 200 | 534 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1088
8 | 22 | 20 | 1016 | 200 | 434 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 12 | 1016
8 | 22 | 21 | 941 | 200 | 330 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 34 | 941
8 | 22 | 22 | 869 | 200 | 249 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 19 | 869
8 | 22 | 23 | 812 | 200 | 242 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -46 | 812
8 | 23 | 0 | 751 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -114 | 751
8 | 23 | 1 | 712 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -154 | 712
8 | 23 | 2 | 702 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -158 | 702
8 | 23 | 3 | 715 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -140 | 715
8 | 23 | 4 | 738 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -116 | 738
8 | 23 | 5 | 759 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 22 | 0 | 147 | 0 | 0 | -119 | 759
8 | 23 | 6 | 802 | 200 | 241 | 162 | 20 | 87 | 106 | 0 | 130 | 0 | 0 | -144 | 802
8 | 23 | 7 | 913 | 200 | 255 | 162 | 20 | 87 | 263 | 0 | 124 | 0 | 0 | -198 | 913
8 | 23 | 8 | 1105 | 200 | 280 | 162 | 20 | 87 | 458 | 0 | 116 | 0 | 0 | -218 | 1105
8 | 23 | 9 | 1241 | 200 | 297 | 162 | 20 | 87 | 622 | 0 | 125 | 0 | 0 | -272 | 1241
8 | 23 | 10 | 1292 | 200 | 304 | 146 | 20 | 87 | 786 | 0 | 164 | 0 | 0 | -415 | 1292
8 | 23 | 11 | 1336 | 200 | 309 | 100 | 20 | 87 | 916 | 0 | 199 | 0 | 0 | -495 | 1336
8 | 23 | 12 | 1325 | 200 | 308 | 100 | 20 | 87 | 936 | 0 | 214 | 0 | 0 | -540 | 1325
8 | 23 | 13 | 1384 | 200 | 315 | 122 | 20 | 87 | 856 | 0 | 219 | 0 | 0 | -435 | 1384
8 | 23 | 14 | 1392 | 200 | 316 | 162 | 20 | 87 | 731 | 0 | 209 | 0 | 0 | -333 | 1392
8 | 23 | 15 | 1380 | 200 | 315 | 162 | 20 | 87 | 500 | 0 | 190 | 0 | 0 | -94 | 1380
8 | 23 | 16 | 1362 | 200 | 462 | 162 | 20 | 87 | 273 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1362
8 | 23 | 17 | 1284 | 200 | 574 | 162 | 20 | 87 | 81 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1284
8 | 23 | 18 | 1236 | 200 | 588 | 162 | 20 | 87 | 3 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1236
8 | 23 | 19 | 1173 | 200 | 507 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 1173
8 | 23 | 20 | 1100 | 200 | 399 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 7 | 1100
8 | 23 | 21 | 1019 | 200 | 277 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 34 | 1019
8 | 23 | 22 | 933 | 200 | 257 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -31 | 933
8 | 23 | 23 | 867 | 200 | 249 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -46 | 867
8 | 24 | 0 | 798 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -130 | 798
8 | 24 | 1 | 746 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -181 | 746
8 | 24 | 2 | 725 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -205 | 725
8 | 24 | 3 | 723 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -180 | 723
8 | 24 | 4 | 733 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -160 | 733
8 | 24 | 5 | 738 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 36 | 0 | 139 | 0 | 0 | -158 | 738
8 | 24 | 6 | 749 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 193 | 0 | 112 | 0 | 0 | -277 | 749
8 | 24 | 7 | 828 | 200 | 244 | 147 | 20 | 87 | 442 | 0 | 129 | 0 | 0 | -441 | 828
8 | 24 | 8 | 969 | 200 | 262 | 100 | 20 | 87 | 670 | 0 | 128 | 0 | 0 | -498 | 969
8 | 24 | 9 | 1067 | 200 | 275 | 100 | 20 | 87 | 820 | 0 | 121 | 0 | 0 | -556 | 1067
8 | 24 | 10 | 1110 | 200 | 280 | 100 | 20 | 87 | 890 | 0 | 112 | 0 | 0 | -579 | 1110
8 | 24 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 100 | 20 | 87 | 867 | 0 | 121 | 0 | 0 | -539 | 1140
8 | 24 | 12 | 1133 | 200 | 283 | 100 | 20 | 87 | 828 | 0 | 112 | 0 | 0 | -497 | 1133
8 | 24 | 13 | 1132 | 200 | 283 | 110 | 20 | 87 | 759 | 0 | 112 | 0 | 0 | -439 | 1132
8 | 24 | 14 | 1124 | 200 | 282 | 174 | 20 | 87 | 614 | 0 | 104 | 0 | 0 | -357 | 1124
8 | 24 | 15 | 1112 | 200 | 280 | 174 | 20 | 87 | 397 | 0 | 91 | 0 | 0 | -137 | 1112
8 | 24 | 16 | 1092 | 200 | 331 | 174 | 20 | 87 | 212 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1092
8 | 24 | 17 | 1056 | 200 | 462 | 174 | 20 | 87 | 69 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1056
8 | 24 | 18 | 1044 | 200 | 526 | 174 | 20 | 87 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1044
8 | 24 | 19 | 997 | 200 | 493 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 997
8 | 24 | 20 | 931 | 200 | 438 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 931
8 | 24 | 21 | 866 | 200 | 378 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 866
8 | 24 | 22 | 803 | 200 | 315 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 803
8 | 24 | 23 | 749 | 200 | 246 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 749
8 | 25 | 0 | 681 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 681
8 | 25 | 1 | 638 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 638
8 | 25 | 2 | 631 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 631
8 | 25 | 3 | 638 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 638
8 | 25 | 4 | 651 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 651
8 | 25 | 5 | 648 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | -94 | 648
8 | 25 | 6 | 652 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 128 | 0 | 13 | 0 | 0 | -191 | 652
8 | 25 | 7 | 710 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 282 | 0 | 13 | 0 | 0 | -287 | 710
8 | 25 | 8 | 793 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 405 | 0 | 15 | 0 | 0 | -329 | 793
8 | 25 | 9 | 868 | 200 | 249 | 155 | 20 | 87 | 501 | 0 | 16 | 0 | 0 | -360 | 868
8 | 25 | 10 | 906 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 565 | 0 | 26 | 0 | 0 | -401 | 906
8 | 25 | 11 | 944 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 571 | 0 | 34 | 0 | 0 | -382 | 944
8 | 25 | 12 | 957 | 200 | 261 | 155 | 20 | 87 | 540 | 0 | 47 | 0 | 0 | -353 | 957
8 | 25 | 13 | 950 | 200 | 260 | 155 | 20 | 87 | 484 | 0 | 59 | 0 | 0 | -315 | 950
8 | 25 | 14 | 931 | 200 | 257 | 155 | 20 | 87 | 338 | 0 | 68 | 0 | 0 | -194 | 931
8 | 25 | 15 | 910 | 200 | 255 | 155 | 20 | 87 | 205 | 0 | 78 | 0 | 0 | -90 | 910
8 | 25 | 16 | 909 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 88 | 0 | 81 | 0 | 0 | 24 | 909
8 | 25 | 17 | 924 | 200 | 330 | 155 | 20 | 87 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 924
8 | 25 | 18 | 920 | 200 | 343 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 9 | 920
8 | 25 | 19 | 879 | 200 | 281 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 20 | 879
8 | 25 | 20 | 825 | 200 | 244 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 2 | 825
8 | 25 | 21 | 765 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -54 | 765
8 | 25 | 22 | 708 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -94 | 708
8 | 25 | 23 | 660 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -119 | 660
8 | 26 | 0 | 612 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | -175 | 612
8 | 26 | 1 | 587 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -190 | 587
8 | 26 | 2 | 589 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | -50 | -129 | 589
8 | 26 | 3 | 609 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | -46 | -100 | 609
8 | 26 | 4 | 638 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | -27 | -90 | 638
8 | 26 | 5 | 661 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 34 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 661
8 | 26 | 6 | 706 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 158 | 0 | 40 | 0 | 0 | -199 | 706
8 | 26 | 7 | 821 | 200 | 243 | 160 | 20 | 87 | 335 | 0 | 32 | 0 | 0 | -256 | 821
8 | 26 | 8 | 1020 | 200 | 269 | 160 | 20 | 87 | 545 | 0 | 28 | 0 | 0 | -289 | 1020
8 | 26 | 9 | 1144 | 200 | 285 | 160 | 20 | 87 | 732 | 0 | 22 | 0 | 0 | -362 | 1144
8 | 26 | 10 | 1196 | 200 | 291 | 126 | 20 | 87 | 883 | 0 | 15 | 0 | 0 | -426 | 1196
8 | 26 | 11 | 1239 | 200 | 297 | 110 | 20 | 87 | 947 | 0 | 12 | 0 | 0 | -434 | 1239
8 | 26 | 12 | 1219 | 200 | 294 | 108 | 20 | 87 | 935 | 0 | 11 | 0 | 0 | -436 | 1219
8 | 26 | 13 | 1286 | 200 | 303 | 160 | 20 | 87 | 790 | 0 | 12 | 0 | 0 | -286 | 1286
8 | 26 | 14 | 1285 | 200 | 303 | 160 | 20 | 87 | 543 | 0 | 12 | 0 | 0 | -40 | 1285
8 | 26 | 15 | 1251 | 200 | 366 | 160 | 20 | 87 | 352 | 0 | 16 | 0 | 50 | 0 | 1251
8 | 26 | 16 | 1233 | 200 | 550 | 160 | 20 | 87 | 200 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1233
8 | 26 | 17 | 1166 | 200 | 618 | 160 | 20 | 87 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1166
8 | 26 | 18 | 1143 | 200 | 650 | 160 | 20 | 87 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1143
8 | 26 | 19 | 1073 | 200 | 534 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 1 | 1073
8 | 26 | 20 | 996 | 200 | 501 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 996
8 | 26 | 21 | 923 | 200 | 422 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 923
8 | 26 | 22 | 853 | 200 | 286 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 1 | 853
8 | 26 | 23 | 799 | 200 | 252 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 13 | 799
8 | 27 | 0 | 736 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -55 | 736
8 | 27 | 1 | 701 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -105 | 701
8 | 27 | 2 | 690 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -134 | 690
8 | 27 | 3 | 698 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -146 | 698
8 | 27 | 4 | 726 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | -4 | -125 | 726
8 | 27 | 5 | 748 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 36 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 748
8 | 27 | 6 | 785 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 184 | 0 | 130 | 0 | 0 | -231 | 785
8 | 27 | 7 | 901 | 200 | 253 | 155 | 20 | 87 | 374 | 0 | 105 | 0 | 0 | -293 | 901
8 | 27 | 8 | 1090 | 200 | 278 | 155 | 20 | 87 | 491 | 0 | 88 | 0 | 0 | -229 | 1090
8 | 27 | 9 | 1195 | 200 | 291 | 155 | 20 | 87 | 563 | 0 | 75 | 0 | 0 | -196 | 1195
8 | 27 | 10 | 1226 | 200 | 295 | 155 | 20 | 87 | 695 | 0 | 62 | 0 | 0 | -288 | 1226
8 | 27 | 11 | 1272 | 200 | 301 | 155 | 20 | 87 | 784 | 0 | 62 | 0 | 0 | -337 | 1272
8 | 27 | 12 | 1241 | 200 | 297 | 155 | 20 | 87 | 748 | 0 | 90 | 0 | 0 | -356 | 1241
8 | 27 | 13 | 1291 | 200 | 303 | 155 | 20 | 87 | 621 | 0 | 120 | 0 | 0 | -215 | 1291
8 | 27 | 14 | 1284 | 200 | 303 | 155 | 20 | 87 | 464 | 0 | 154 | 0 | 0 | -99 | 1284
8 | 27 | 15 | 1248 | 200 | 320 | 155 | 20 | 87 | 321 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1248
8 | 27 | 16 | 1229 | 200 | 444 | 155 | 20 | 87 | 135 | 0 | 138 | 0 | 50 | 0 | 1229
8 | 27 | 17 | 1160 | 200 | 552 | 155 | 20 | 87 | 41 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1160
8 | 27 | 18 | 1132 | 200 | 600 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1132
8 | 27 | 19 | 1061 | 200 | 504 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1061
8 | 27 | 20 | 986 | 200 | 422 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -1 | 986
8 | 27 | 21 | 914 | 200 | 345 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 914
8 | 27 | 22 | 840 | 200 | 256 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 27 | 23 | 784 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -73 | 784
8 | 28 | 0 | 724 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -126 | 724
8 | 28 | 1 | 685 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -97 | 685
8 | 28 | 2 | 671 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -108 | 671
8 | 28 | 3 | 691 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | -4 | -73 | 691
8 | 28 | 4 | 709 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -44 | 709
8 | 28 | 5 | 732 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 732
8 | 28 | 6 | 762 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 127 | 0 | 26 | 0 | 0 | -93 | 762
8 | 28 | 7 | 855 | 200 | 247 | 155 | 20 | 87 | 266 | 0 | 16 | 0 | 0 | -136 | 855
8 | 28 | 8 | 1027 | 200 | 270 | 155 | 20 | 87 | 398 | 0 | 12 | 0 | 0 | -115 | 1027
8 | 28 | 9 | 1127 | 200 | 282 | 155 | 20 | 87 | 485 | 0 | 10 | 0 | 0 | -112 | 1127
8 | 28 | 10 | 1151 | 200 | 285 | 155 | 20 | 87 | 564 | 0 | 7 | 0 | 0 | -167 | 1151
8 | 28 | 11 | 1178 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 554 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 1178
8 | 28 | 12 | 1135 | 200 | 283 | 155 | 20 | 87 | 587 | 0 | 5 | 0 | 0 | -202 | 1135
8 | 28 | 13 | 1187 | 200 | 290 | 155 | 20 | 87 | 537 | 0 | 7 | 0 | 0 | -109 | 1187
8 | 28 | 14 | 1184 | 200 | 290 | 155 | 20 | 87 | 435 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 1184
8 | 28 | 15 | 1171 | 200 | 395 | 155 | 20 | 87 | 303 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1171
8 | 28 | 16 | 1157 | 200 | 484 | 155 | 20 | 87 | 151 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 1157
8 | 28 | 17 | 1097 | 200 | 570 | 155 | 20 | 87 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1097
8 | 28 | 18 | 1085 | 200 | 595 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1085
8 | 28 | 19 | 1027 | 200 | 531 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 1027
8 | 28 | 20 | 956 | 200 | 462 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 956
8 | 28 | 21 | 884 | 200 | 390 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 884
8 | 28 | 22 | 829 | 200 | 288 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | -1 | 829
8 | 28 | 23 | 778 | 200 | 286 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 778
8 | 29 | 0 | 715 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -17 | 715
8 | 29 | 1 | 675 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -60 | 675
8 | 29 | 2 | 672 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | -4 | -58 | 672
8 | 29 | 3 | 693 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -40 | 693
8 | 29 | 4 | 713 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -28 | 713
8 | 29 | 5 | 735 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | -33 | 735
8 | 29 | 6 | 764 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 136 | 0 | 43 | 0 | 0 | -117 | 764
8 | 29 | 7 | 862 | 200 | 248 | 155 | 20 | 87 | 288 | 0 | 33 | 0 | 0 | -169 | 862
8 | 29 | 8 | 1029 | 200 | 270 | 155 | 20 | 87 | 396 | 0 | 27 | 0 | 0 | -126 | 1029
8 | 29 | 9 | 1130 | 200 | 283 | 155 | 20 | 87 | 446 | 0 | 25 | 0 | 0 | -86 | 1130
8 | 29 | 10 | 1157 | 200 | 286 | 155 | 20 | 87 | 526 | 0 | 23 | 0 | 0 | -140 | 1157
8 | 29 | 11 | 1177 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 514 | 0 | 18 | 0 | 0 | -106 | 1177
8 | 29 | 12 | 1126 | 200 | 282 | 155 | 20 | 87 | 451 | 0 | 15 | 0 | 0 | -84 | 1126
8 | 29 | 13 | 1173 | 200 | 327 | 155 | 20 | 87 | 371 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1173
8 | 29 | 14 | 1170 | 200 | 439 | 155 | 20 | 87 | 254 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1170
8 | 29 | 15 | 1138 | 200 | 487 | 155 | 20 | 87 | 165 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1138
8 | 29 | 16 | 1134 | 200 | 530 | 155 | 20 | 87 | 73 | 0 | 21 | 0 | 50 | -2 | 1134
8 | 29 | 17 | 1088 | 200 | 582 | 155 | 20 | 87 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1088
8 | 29 | 18 | 1073 | 200 | 571 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1073
8 | 29 | 19 | 1013 | 200 | 497 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 1013
8 | 29 | 20 | 952 | 200 | 436 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 952
8 | 29 | 21 | 878 | 200 | 352 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 878
8 | 29 | 22 | 816 | 200 | 275 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 29 | 23 | 771 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -21 | 771
8 | 30 | 0 | 712 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -64 | 712
8 | 30 | 1 | 673 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -116 | 673
8 | 30 | 2 | 667 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -137 | 667
8 | 30 | 3 | 681 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | -4 | -165 | 681
8 | 30 | 4 | 707 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -167 | 707
8 | 30 | 5 | 725 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 12 | 0 | 179 | 0 | 0 | -168 | 725
8 | 30 | 6 | 754 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 76 | 0 | 178 | 0 | 0 | -202 | 754
8 | 30 | 7 | 844 | 200 | 246 | 155 | 20 | 87 | 163 | 0 | 182 | 0 | 0 | -209 | 844
8 | 30 | 8 | 1002 | 200 | 266 | 155 | 20 | 87 | 281 | 0 | 176 | 0 | 0 | -183 | 1002
8 | 30 | 9 | 1106 | 200 | 280 | 155 | 20 | 87 | 423 | 0 | 162 | 0 | 0 | -221 | 1106
8 | 30 | 10 | 1153 | 200 | 286 | 155 | 20 | 87 | 542 | 0 | 182 | 0 | 0 | -319 | 1153
8 | 30 | 11 | 1196 | 200 | 291 | 155 | 20 | 87 | 571 | 0 | 184 | 0 | 0 | -312 | 1196
8 | 30 | 12 | 1163 | 200 | 287 | 155 | 20 | 87 | 558 | 0 | 180 | 0 | 0 | -324 | 1163
8 | 30 | 13 | 1219 | 200 | 294 | 155 | 20 | 87 | 530 | 0 | 187 | 0 | 0 | -254 | 1219
8 | 30 | 14 | 1229 | 200 | 295 | 155 | 20 | 87 | 480 | 0 | 171 | 0 | 0 | -179 | 1229
8 | 30 | 15 | 1210 | 200 | 293 | 155 | 20 | 87 | 353 | 0 | 150 | 0 | 0 | -48 | 1210
8 | 30 | 16 | 1194 | 200 | 415 | 155 | 20 | 87 | 182 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1194
8 | 30 | 17 | 1129 | 200 | 431 | 155 | 20 | 87 | 43 | 0 | 143 | 0 | 50 | 0 | 1129
8 | 30 | 18 | 1104 | 200 | 481 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 1104
8 | 30 | 19 | 1046 | 200 | 427 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -1 | 1046
8 | 30 | 20 | 978 | 200 | 376 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 978
8 | 30 | 21 | 906 | 200 | 307 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 906
8 | 30 | 22 | 842 | 200 | 246 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -14 | 842
8 | 30 | 23 | 790 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -62 | 790
8 | 31 | 0 | 721 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -122 | 721
8 | 31 | 1 | 680 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -151 | 680
8 | 31 | 2 | 667 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | -46 | -119 | 667
8 | 31 | 3 | 673 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | -50 | -103 | 673
8 | 31 | 4 | 686 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | -46 | -88 | 686
8 | 31 | 5 | 687 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 16 | 0 | 140 | 0 | -46 | -125 | 687
8 | 31 | 6 | 697 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 81 | 0 | 119 | 0 | -46 | -159 | 697
8 | 31 | 7 | 761 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 154 | 0 | 136 | 0 | -46 | -185 | 761
8 | 31 | 8 | 858 | 200 | 248 | 155 | 20 | 87 | 239 | 0 | 146 | 0 | 0 | -237 | 858
8 | 31 | 9 | 927 | 200 | 257 | 155 | 20 | 87 | 285 | 0 | 156 | 0 | 0 | -233 | 927
8 | 31 | 10 | 942 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 399 | 0 | 148 | 0 | 0 | -326 | 942
8 | 31 | 11 | 961 | 200 | 261 | 155 | 20 | 87 | 495 | 0 | 103 | 0 | 0 | -360 | 961
8 | 31 | 12 | 945 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 496 | 0 | 113 | 0 | 0 | -385 | 945
8 | 31 | 13 | 943 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 471 | 0 | 131 | 0 | 0 | -380 | 943
8 | 31 | 14 | 936 | 200 | 258 | 155 | 20 | 87 | 376 | 0 | 142 | 0 | 0 | -302 | 936
8 | 31 | 15 | 915 | 200 | 255 | 155 | 20 | 87 | 195 | 0 | 141 | 0 | 0 | -138 | 915
8 | 31 | 16 | 906 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 102 | 0 | 136 | 0 | 0 | -48 | 906
8 | 31 | 17 | 895 | 200 | 253 | 155 | 20 | 87 | 28 | 0 | 132 | 0 | 0 | 20 | 895
8 | 31 | 18 | 902 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 49 | 18 | 902
8 | 31 | 19 | 859 | 200 | 248 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 9 | 32 | 859
8 | 31 | 20 | 808 | 200 | 241 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -15 | 808
8 | 31 | 21 | 751 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -37 | 751
8 | 31 | 22 | 696 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -73 | 696
8 | 31 | 23 | 657 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -93 | 657
9 | 1 | 0 | 704 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -68 | 704
9 | 1 | 1 | 685 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -84 | 685
9 | 1 | 2 | 681 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | -4 | -78 | 681
9 | 1 | 3 | 691 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -73 | 691
9 | 1 | 4 | 702 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | -64 | 702
9 | 1 | 5 | 701 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | -79 | 701
9 | 1 | 6 | 693 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 171 | 0 | 17 | 0 | -46 | -174 | 693
9 | 1 | 7 | 722 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 369 | 0 | 9 | 0 | -46 | -332 | 722
9 | 1 | 8 | 768 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 568 | 0 | 7 | 0 | -46 | -402 | 768
9 | 1 | 9 | 821 | 200 | 243 | 94 | 20 | 87 | 727 | 0 | 4 | 0 | -46 | -508 | 821
9 | 1 | 10 | 857 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 816 | 0 | 6 | 0 | -46 | -568 | 857
9 | 1 | 11 | 887 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 850 | 0 | 10 | 0 | -46 | -580 | 887
9 | 1 | 12 | 903 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 815 | 0 | 16 | 0 | -46 | -537 | 903
9 | 1 | 13 | 910 | 200 | 255 | 94 | 20 | 87 | 788 | 0 | 20 | 0 | -50 | -504 | 910
9 | 1 | 14 | 912 | 200 | 255 | 113 | 20 | 87 | 645 | 0 | 34 | 0 | -46 | -396 | 912
9 | 1 | 15 | 913 | 200 | 255 | 178 | 20 | 87 | 389 | 0 | 42 | 0 | 0 | -258 | 913
9 | 1 | 16 | 914 | 200 | 255 | 178 | 20 | 87 | 198 | 0 | 45 | 0 | 0 | -69 | 914
9 | 1 | 17 | 924 | 200 | 345 | 178 | 20 | 87 | 38 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 924
9 | 1 | 18 | 935 | 200 | 346 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 1 | 935
9 | 1 | 19 | 908 | 200 | 323 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 908
9 | 1 | 20 | 870 | 200 | 339 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 870
9 | 1 | 21 | 828 | 200 | 247 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 48 | 7 | 828
9 | 1 | 22 | 786 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 20 | 786
9 | 1 | 23 | 754 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -21 | 754
9 | 2 | 0 | 725 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -19 | 725
9 | 2 | 1 | 706 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -36 | 706
9 | 2 | 2 | 705 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -35 | 705
9 | 2 | 3 | 715 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -26 | 715
9 | 2 | 4 | 733 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -8 | 733
9 | 2 | 5 | 752 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 752
9 | 2 | 6 | 778 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 141 | 0 | 27 | 0 | 0 | -91 | 778
9 | 2 | 7 | 863 | 200 | 248 | 154 | 20 | 87 | 331 | 0 | 24 | 0 | 0 | -201 | 863
9 | 2 | 8 | 1000 | 200 | 266 | 154 | 20 | 87 | 502 | 0 | 20 | 0 | 0 | -249 | 1000
9 | 2 | 9 | 1081 | 200 | 276 | 154 | 20 | 87 | 662 | 0 | 25 | 0 | 0 | -343 | 1081
9 | 2 | 10 | 1108 | 200 | 280 | 154 | 20 | 87 | 710 | 0 | 36 | 0 | 0 | -379 | 1108
9 | 2 | 11 | 1117 | 200 | 281 | 154 | 20 | 87 | 670 | 0 | 49 | 0 | 0 | -344 | 1117
9 | 2 | 12 | 1070 | 200 | 275 | 154 | 20 | 87 | 517 | 0 | 83 | 0 | 0 | -266 | 1070
9 | 2 | 13 | 1092 | 200 | 278 | 154 | 20 | 87 | 338 | 0 | 87 | 0 | 0 | -72 | 1092
9 | 2 | 14 | 1073 | 200 | 275 | 154 | 20 | 87 | 245 | 0 | 86 | 0 | 0 | 6 | 1073
9 | 2 | 15 | 1046 | 200 | 334 | 154 | 20 | 87 | 193 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1046
9 | 2 | 16 | 1031 | 200 | 396 | 154 | 20 | 87 | 94 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1031
9 | 2 | 17 | 984 | 200 | 327 | 154 | 20 | 87 | 24 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 984
9 | 2 | 18 | 961 | 200 | 356 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 961
9 | 2 | 19 | 909 | 200 | 297 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | 0 | 909
9 | 2 | 20 | 864 | 200 | 300 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 864
9 | 2 | 21 | 819 | 200 | 243 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -6 | 819
9 | 2 | 22 | 782 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -21 | 782
9 | 2 | 23 | 751 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -72 | 751
9 | 3 | 0 | 724 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -99 | 724
9 | 3 | 1 | 705 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -86 | 705
9 | 3 | 2 | 704 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -88 | 704
9 | 3 | 3 | 717 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -32 | 717
9 | 3 | 4 | 733 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 1 | 733
9 | 3 | 5 | 745 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 745
9 | 3 | 6 | 757 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 146 | 0 | 20 | 0 | 0 | -111 | 757
9 | 3 | 7 | 803 | 200 | 241 | 155 | 20 | 87 | 317 | 0 | 11 | 0 | 0 | -228 | 803
9 | 3 | 8 | 905 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 425 | 0 | 4 | 0 | 0 | -240 | 905
9 | 3 | 9 | 972 | 200 | 263 | 155 | 20 | 87 | 476 | 0 | 4 | 0 | 0 | -233 | 972
9 | 3 | 10 | 985 | 200 | 264 | 155 | 20 | 87 | 553 | 0 | 3 | 0 | 0 | -297 | 985
9 | 3 | 11 | 996 | 200 | 266 | 155 | 20 | 87 | 646 | 0 | 4 | 0 | 0 | -382 | 996
9 | 3 | 12 | 961 | 200 | 261 | 130 | 20 | 87 | 690 | 0 | 9 | 0 | 0 | -436 | 961
9 | 3 | 13 | 1001 | 200 | 266 | 155 | 20 | 87 | 660 | 0 | 19 | 0 | 0 | -406 | 1001
9 | 3 | 14 | 1011 | 200 | 267 | 155 | 20 | 87 | 562 | 0 | 35 | 0 | 0 | -315 | 1011
9 | 3 | 15 | 1005 | 200 | 267 | 155 | 20 | 87 | 415 | 0 | 40 | 0 | 0 | -179 | 1005
9 | 3 | 16 | 1005 | 200 | 311 | 155 | 20 | 87 | 192 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1005
9 | 3 | 17 | 962 | 200 | 424 | 155 | 20 | 87 | 38 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 962
9 | 3 | 18 | 955 | 200 | 419 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 955
9 | 3 | 19 | 907 | 200 | 380 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -1 | 907
9 | 3 | 20 | 861 | 200 | 325 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 861
9 | 3 | 21 | 820 | 200 | 282 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 820
9 | 3 | 22 | 784 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40 | 1 | 784
9 | 3 | 23 | 747 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -5 | 747
9 | 4 | 0 | 716 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -58 | 716
9 | 4 | 1 | 701 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -82 | 701
9 | 4 | 2 | 703 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -83 | 703
9 | 4 | 3 | 714 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -77 | 714
9 | 4 | 4 | 730 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -63 | 730
9 | 4 | 5 | 738 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 24 | 0 | 66 | 0 | 0 | -79 | 738
9 | 4 | 6 | 743 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 170 | 0 | 66 | 0 | 0 | -220 | 743
9 | 4 | 7 | 785 | 200 | 240 | 132 | 20 | 87 | 462 | 0 | 50 | 0 | -46 | -360 | 785
9 | 4 | 8 | 894 | 200 | 253 | 94 | 20 | 87 | 757 | 0 | 40 | 0 | -46 | -511 | 894
9 | 4 | 9 | 975 | 200 | 263 | 94 | 20 | 87 | 986 | 0 | 35 | 0 | -46 | -664 | 975
9 | 4 | 10 | 1015 | 200 | 268 | 94 | 20 | 87 | 1078 | 0 | 29 | 0 | -46 | -715 | 1015
9 | 4 | 11 | 1036 | 200 | 271 | 94 | 20 | 87 | 1081 | 0 | 18 | 0 | -46 | -689 | 1036
9 | 4 | 12 | 1010 | 200 | 267 | 94 | 20 | 87 | 1049 | 0 | 20 | 0 | -50 | -677 | 1010
9 | 4 | 13 | 1056 | 200 | 273 | 94 | 20 | 87 | 955 | 0 | 28 | 0 | -46 | -555 | 1056
9 | 4 | 14 | 1065 | 200 | 274 | 130 | 20 | 87 | 789 | 0 | 42 | 0 | -11 | -466 | 1065
9 | 4 | 15 | 1063 | 200 | 274 | 180 | 20 | 87 | 520 | 0 | 58 | 0 | 0 | -276 | 1063
9 | 4 | 16 | 1046 | 200 | 272 | 180 | 20 | 87 | 245 | 0 | 69 | 0 | 0 | -27 | 1046
9 | 4 | 17 | 993 | 200 | 346 | 180 | 20 | 87 | 44 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 993
9 | 4 | 18 | 976 | 200 | 370 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 976
9 | 4 | 19 | 928 | 200 | 298 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 50 | 0 | 928
9 | 4 | 20 | 883 | 200 | 278 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 883
9 | 4 | 21 | 831 | 200 | 244 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -10 | 831
9 | 4 | 22 | 793 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -20 | 793
9 | 4 | 23 | 762 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -44 | 762
9 | 5 | 0 | 730 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -63 | 730
9 | 5 | 1 | 711 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -93 | 711
9 | 5 | 2 | 711 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -104 | 711
9 | 5 | 3 | 717 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -105 | 717
9 | 5 | 4 | 738 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -75 | 738
9 | 5 | 5 | 743 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 27 | 0 | 84 | 0 | 0 | -91 | 743
9 | 5 | 6 | 750 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 191 | 0 | 68 | 0 | 0 | -232 | 750
9 | 5 | 7 | 803 | 200 | 241 | 138 | 20 | 87 | 467 | 0 | 56 | 0 | -46 | -360 | 803
9 | 5 | 8 | 928 | 200 | 257 | 94 | 20 | 87 | 738 | 0 | 45 | 0 | -50 | -463 | 928
9 | 5 | 9 | 1022 | 200 | 269 | 94 | 20 | 87 | 879 | 0 | 34 | 0 | -46 | -515 | 1022
9 | 5 | 10 | 1059 | 200 | 274 | 94 | 20 | 87 | 962 | 0 | 24 | 0 | -46 | -556 | 1059
9 | 5 | 11 | 1092 | 200 | 278 | 94 | 20 | 87 | 1015 | 0 | 33 | 0 | -46 | -589 | 1092
9 | 5 | 12 | 1071 | 200 | 275 | 94 | 20 | 87 | 1018 | 0 | 46 | 0 | -46 | -623 | 1071
9 | 5 | 13 | 1121 | 200 | 282 | 94 | 20 | 87 | 955 | 0 | 51 | 0 | -46 | -522 | 1121
9 | 5 | 14 | 1136 | 200 | 283 | 176 | 20 | 87 | 792 | 0 | 50 | 0 | 0 | -472 | 1136
9 | 5 | 15 | 1128 | 200 | 282 | 176 | 20 | 87 | 508 | 0 | 54 | 0 | 0 | -199 | 1128
9 | 5 | 16 | 1113 | 200 | 332 | 176 | 20 | 87 | 228 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 1113
9 | 5 | 17 | 1057 | 200 | 475 | 176 | 20 | 87 | 39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 1057
9 | 5 | 18 | 1041 | 200 | 445 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 | 10 | 1041
9 | 5 | 19 | 985 | 200 | 421 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11 | 985
9 | 5 | 20 | 928 | 200 | 335 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 24 | 928
9 | 5 | 21 | 877 | 200 | 254 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 35 | 877
9 | 5 | 22 | 832 | 200 | 244 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -24 | 832
9 | 5 | 23 | 795 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -133 | 795
9 | 6 | 0 | 757 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -211 | 757
9 | 6 | 1 | 736 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -263 | 736
9 | 6 | 2 | 735 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | -4 | -314 | 735
9 | 6 | 3 | 744 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -360 | 744
9 | 6 | 4 | 757 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -340 | 757
9 | 6 | 5 | 768 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 22 | 0 | 309 | 0 | 0 | -274 | 768
9 | 6 | 6 | 775 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 125 | 0 | 180 | 0 | 4 | -245 | 775
9 | 6 | 7 | 832 | 200 | 245 | 164 | 20 | 87 | 300 | 0 | 125 | 0 | -17 | -292 | 832
9 | 6 | 8 | 956 | 200 | 260 | 148 | 20 | 87 | 582 | 0 | 91 | 0 | -46 | -386 | 956
9 | 6 | 9 | 1047 | 200 | 272 | 94 | 20 | 87 | 806 | 0 | 81 | 0 | -46 | -467 | 1047
9 | 6 | 10 | 1081 | 200 | 276 | 94 | 20 | 87 | 869 | 0 | 69 | -52 | -50 | -432 | 1081
9 | 6 | 11 | 1092 | 200 | 278 | 118 | 20 | 87 | 809 | 0 | 59 | 0 | -46 | -433 | 1092
9 | 6 | 12 | 1056 | 200 | 273 | 135 | 20 | 87 | 742 | 0 | 62 | 0 | -46 | -417 | 1056
9 | 6 | 13 | 1089 | 200 | 278 | 164 | 20 | 87 | 620 | 0 | 66 | 0 | 0 | -346 | 1089
9 | 6 | 14 | 1090 | 200 | 278 | 164 | 20 | 87 | 490 | 0 | 59 | 0 | 0 | -208 | 1090
9 | 6 | 15 | 1068 | 200 | 275 | 164 | 20 | 87 | 322 | 0 | 39 | 0 | 0 | -39 | 1068
9 | 6 | 16 | 1058 | 200 | 423 | 164 | 20 | 87 | 138 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1058
9 | 6 | 17 | 1011 | 200 | 447 | 164 | 20 | 87 | 24 | 0 | 20 | 0 | 50 | -1 | 1011
9 | 6 | 18 | 993 | 200 | 454 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 993
9 | 6 | 19 | 947 | 200 | 397 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 11 | 947
9 | 6 | 20 | 900 | 200 | 344 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 13 | 900
9 | 6 | 21 | 851 | 200 | 293 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 14 | 851
9 | 6 | 22 | 803 | 200 | 241 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 | 25 | 803
9 | 6 | 23 | 774 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 31 | 774
9 | 7 | 0 | 736 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | 736
9 | 7 | 1 | 714 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -27 | 714
9 | 7 | 2 | 707 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -34 | 707
9 | 7 | 3 | 713 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -27 | 713
9 | 7 | 4 | 722 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -16 | 722
9 | 7 | 5 | 725 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | -26 | 725
9 | 7 | 6 | 717 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 115 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 717
9 | 7 | 7 | 738 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 303 | 0 | 6 | 0 | -46 | -245 | 738
9 | 7 | 8 | 797 | 200 | 240 | 109 | 20 | 87 | 548 | 0 | 2 | 0 | -46 | -363 | 797
9 | 7 | 9 | 850 | 200 | 247 | 94 | 20 | 87 | 726 | 0 | 3 | 0 | -46 | -481 | 850
9 | 7 | 10 | 881 | 200 | 251 | 94 | 20 | 87 | 789 | 0 | 7 | 0 | -46 | -521 | 881
9 | 7 | 11 | 901 | 200 | 253 | 94 | 20 | 87 | 844 | 0 | 16 | 0 | -46 | -567 | 901
9 | 7 | 12 | 905 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 807 | 0 | 23 | 0 | -46 | -534 | 905
9 | 7 | 13 | 915 | 200 | 255 | 94 | 20 | 87 | 691 | 0 | 27 | -6 | -50 | -403 | 915
9 | 7 | 14 | 913 | 200 | 255 | 173 | 20 | 87 | 479 | 0 | 33 | 0 | 0 | -334 | 913
9 | 7 | 15 | 901 | 200 | 253 | 173 | 20 | 87 | 268 | 0 | 36 | 0 | 0 | -136 | 901
9 | 7 | 16 | 900 | 200 | 253 | 173 | 20 | 87 | 121 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 900
9 | 7 | 17 | 894 | 200 | 293 | 173 | 20 | 87 | 24 | 0 | 29 | 0 | 50 | 18 | 894
9 | 7 | 18 | 902 | 200 | 332 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 13 | 902
9 | 7 | 19 | 867 | 200 | 289 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 20 | 867
9 | 7 | 20 | 831 | 200 | 254 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 31 | 831
9 | 7 | 21 | 787 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 32 | 787
9 | 7 | 22 | 752 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 752
9 | 7 | 23 | 731 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -21 | 731
9 | 8 | 0 | 702 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -61 | 702
9 | 8 | 1 | 684 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -93 | 684
9 | 8 | 2 | 685 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -93 | 685
9 | 8 | 3 | 696 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -71 | 696
9 | 8 | 4 | 705 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -65 | 705
9 | 8 | 5 | 705 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | -64 | 705
9 | 8 | 6 | 697 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 98 | 0 | 28 | 0 | -46 | -102 | 697
9 | 8 | 7 | 711 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 240 | 0 | 24 | 0 | -46 | -226 | 711
9 | 8 | 8 | 747 | 200 | 240 | 123 | 20 | 87 | 450 | 0 | 20 | 0 | -46 | -347 | 747
9 | 8 | 9 | 786 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 660 | 0 | 20 | 0 | -46 | -489 | 786
9 | 8 | 10 | 806 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 694 | 0 | 17 | 0 | -46 | -501 | 806
9 | 8 | 11 | 818 | 200 | 243 | 94 | 20 | 87 | 657 | 0 | 18 | 0 | -46 | -455 | 818
9 | 8 | 12 | 829 | 200 | 244 | 94 | 20 | 87 | 646 | 0 | 18 | 0 | -50 | -430 | 829
9 | 8 | 13 | 830 | 200 | 244 | 110 | 20 | 87 | 566 | 0 | 20 | 0 | 0 | -417 | 830
9 | 8 | 14 | 833 | 200 | 245 | 172 | 20 | 87 | 459 | 0 | 23 | 0 | 0 | -373 | 833
9 | 8 | 15 | 831 | 200 | 244 | 172 | 20 | 87 | 303 | 0 | 26 | 0 | 0 | -221 | 831
9 | 8 | 16 | 836 | 200 | 245 | 172 | 20 | 87 | 135 | 0 | 26 | 0 | 0 | -49 | 836
9 | 8 | 17 | 846 | 200 | 295 | 172 | 20 | 87 | 22 | 0 | 35 | 0 | 3 | 12 | 846
9 | 8 | 18 | 859 | 200 | 277 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 48 | 11 | 859
9 | 8 | 19 | 833 | 200 | 245 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 43 | 12 | 833
9 | 8 | 20 | 800 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 26 | 800
9 | 8 | 21 | 761 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -10 | 761
9 | 8 | 22 | 731 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -33 | 731
9 | 8 | 23 | 709 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -52 | 709
9 | 9 | 0 | 681 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -66 | 681
9 | 9 | 1 | 663 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -94 | 663
9 | 9 | 2 | 665 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -94 | 665
9 | 9 | 3 | 683 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -70 | 683
9 | 9 | 4 | 703 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -52 | 703
9 | 9 | 5 | 716 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | -52 | 716
9 | 9 | 6 | 730 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 145 | 0 | 33 | 0 | 0 | -151 | 730
9 | 9 | 7 | 784 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 344 | 0 | 22 | 0 | 0 | -285 | 784
9 | 9 | 8 | 905 | 200 | 254 | 156 | 20 | 87 | 550 | 0 | 20 | 0 | 0 | -382 | 905
9 | 9 | 9 | 989 | 200 | 265 | 151 | 20 | 87 | 684 | 0 | 10 | 0 | 0 | -428 | 989
9 | 9 | 10 | 1029 | 200 | 270 | 142 | 20 | 87 | 748 | 0 | 6 | 0 | 0 | -444 | 1029
9 | 9 | 11 | 1056 | 200 | 273 | 149 | 20 | 87 | 766 | 0 | 8 | 0 | 0 | -447 | 1056
9 | 9 | 12 | 1032 | 200 | 270 | 128 | 20 | 87 | 774 | 0 | 8 | 0 | 0 | -455 | 1032
9 | 9 | 13 | 1081 | 200 | 277 | 156 | 20 | 87 | 736 | 0 | 9 | 0 | 0 | -404 | 1081
9 | 9 | 14 | 1094 | 200 | 278 | 156 | 20 | 87 | 589 | 0 | 16 | 0 | 0 | -252 | 1094
9 | 9 | 15 | 1084 | 200 | 277 | 156 | 20 | 87 | 383 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 1084
9 | 9 | 16 | 1073 | 200 | 401 | 156 | 20 | 87 | 173 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1073
9 | 9 | 17 | 1025 | 200 | 486 | 156 | 20 | 87 | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1025
9 | 9 | 18 | 1010 | 200 | 486 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1010
9 | 9 | 19 | 958 | 200 | 435 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 958
9 | 9 | 20 | 904 | 200 | 359 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 904
9 | 9 | 21 | 854 | 200 | 266 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 15 | 854
9 | 9 | 22 | 818 | 200 | 243 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -9 | 818
9 | 9 | 23 | 786 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -56 | 786
9 | 10 | 0 | 747 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -136 | 747
9 | 10 | 1 | 729 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -147 | 729
9 | 10 | 2 | 728 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -136 | 728
9 | 10 | 3 | 739 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -123 | 739
9 | 10 | 4 | 760 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -112 | 760
9 | 10 | 5 | 768 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 18 | 0 | 165 | 0 | 0 | -127 | 768
9 | 10 | 6 | 781 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 137 | 0 | 142 | 0 | 0 | -210 | 781
9 | 10 | 7 | 842 | 200 | 246 | 165 | 20 | 87 | 319 | 0 | 109 | 0 | 0 | -304 | 842
9 | 10 | 8 | 969 | 200 | 262 | 165 | 20 | 87 | 506 | 0 | 86 | 0 | 0 | -357 | 969
9 | 10 | 9 | 1058 | 200 | 274 | 163 | 20 | 87 | 704 | 0 | 63 | 0 | 0 | -453 | 1058
9 | 10 | 10 | 1106 | 200 | 280 | 94 | 20 | 87 | 863 | 0 | 61 | 0 | 0 | -499 | 1106
9 | 10 | 11 | 1145 | 200 | 285 | 94 | 20 | 87 | 943 | 0 | 76 | 0 | 0 | -560 | 1145
9 | 10 | 12 | 1126 | 200 | 282 | 94 | 20 | 87 | 957 | 0 | 74 | 0 | 0 | -588 | 1126
9 | 10 | 13 | 1183 | 200 | 290 | 122 | 20 | 87 | 887 | 0 | 76 | 0 | 0 | -499 | 1183
9 | 10 | 14 | 1193 | 200 | 291 | 165 | 20 | 87 | 712 | 0 | 98 | 0 | 0 | -380 | 1193
9 | 10 | 15 | 1176 | 200 | 289 | 165 | 20 | 87 | 457 | 0 | 98 | 0 | 0 | -140 | 1176
9 | 10 | 16 | 1158 | 200 | 401 | 165 | 20 | 87 | 191 | 0 | 85 | 0 | 0 | 9 | 1158
9 | 10 | 17 | 1100 | 200 | 512 | 165 | 20 | 87 | 26 | 0 | 81 | 0 | 0 | 9 | 1100
9 | 10 | 18 | 1077 | 200 | 521 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 10 | 1077
9 | 10 | 19 | 1040 | 200 | 491 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 9 | 1040
9 | 10 | 20 | 984 | 200 | 434 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 15 | 984
9 | 10 | 21 | 931 | 200 | 361 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 28 | 931
9 | 10 | 22 | 879 | 200 | 291 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 30 | 879
9 | 10 | 23 | 835 | 200 | 248 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 30 | 835
9 | 11 | 0 | 788 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -9 | 788
9 | 11 | 1 | 766 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -40 | 766
9 | 11 | 2 | 759 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -70 | 759
9 | 11 | 3 | 766 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -61 | 766
9 | 11 | 4 | 779 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -42 | 779
9 | 11 | 5 | 787 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 19 | 0 | 106 | 0 | 0 | -44 | 787
9 | 11 | 6 | 803 | 200 | 241 | 159 | 20 | 87 | 173 | 0 | 91 | 0 | 0 | -168 | 803
9 | 11 | 7 | 881 | 200 | 251 | 159 | 20 | 87 | 395 | 0 | 97 | 0 | 0 | -328 | 881
9 | 11 | 8 | 1020 | 200 | 269 | 159 | 20 | 87 | 557 | 0 | 110 | 0 | 0 | -382 | 1020
9 | 11 | 9 | 1116 | 200 | 281 | 145 | 20 | 87 | 730 | 0 | 120 | 0 | 0 | -467 | 1116
9 | 11 | 10 | 1154 | 200 | 286 | 122 | 20 | 87 | 802 | 0 | 125 | 0 | 0 | -488 | 1154
9 | 11 | 11 | 1175 | 200 | 289 | 116 | 20 | 87 | 861 | 0 | 100 | 0 | 0 | -498 | 1175
9 | 11 | 12 | 1151 | 200 | 286 | 136 | 20 | 87 | 841 | 0 | 67 | 0 | 0 | -486 | 1151
9 | 11 | 13 | 1203 | 200 | 292 | 159 | 20 | 87 | 736 | 0 | 41 | 0 | 0 | -332 | 1203
9 | 11 | 14 | 1209 | 200 | 293 | 159 | 20 | 87 | 564 | 0 | 53 | 0 | 0 | -167 | 1209
9 | 11 | 15 | 1171 | 200 | 288 | 159 | 20 | 87 | 351 | 0 | 68 | 0 | 0 | -2 | 1171
9 | 11 | 16 | 1154 | 200 | 456 | 159 | 20 | 87 | 162 | 0 | 59 | 0 | 0 | 11 | 1154
9 | 11 | 17 | 1098 | 200 | 544 | 159 | 20 | 87 | 29 | 0 | 51 | 0 | 2 | 6 | 1098
9 | 11 | 18 | 1089 | 200 | 573 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1089
9 | 11 | 19 | 1047 | 200 | 530 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 1047
9 | 11 | 20 | 991 | 200 | 471 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 13 | 991
9 | 11 | 21 | 929 | 200 | 412 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15 | 929
9 | 11 | 22 | 881 | 200 | 362 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 881
9 | 11 | 23 | 837 | 200 | 319 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16 | 837
9 | 12 | 0 | 790 | 200 | 280 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 790
9 | 12 | 1 | 765 | 200 | 245 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 23 | 765
9 | 12 | 2 | 757 | 200 | 243 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 757
9 | 12 | 3 | 765 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 19 | 12 | 765
9 | 12 | 4 | 783 | 200 | 278 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 783
9 | 12 | 5 | 790 | 200 | 271 | 154 | 20 | 87 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 790
9 | 12 | 6 | 805 | 200 | 241 | 154 | 20 | 87 | 149 | 0 | 22 | 0 | 0 | -68 | 805
9 | 12 | 7 | 881 | 200 | 251 | 154 | 20 | 87 | 380 | 0 | 13 | 0 | 0 | -224 | 881
9 | 12 | 8 | 1019 | 200 | 268 | 154 | 20 | 87 | 574 | 0 | 11 | 0 | -2 | -293 | 1019
9 | 12 | 9 | 1103 | 200 | 279 | 154 | 20 | 87 | 627 | 0 | 8 | 0 | 0 | -272 | 1103
9 | 12 | 10 | 1127 | 200 | 282 | 154 | 20 | 87 | 612 | 0 | 11 | 0 | 0 | -239 | 1127
9 | 12 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 154 | 20 | 87 | 712 | 0 | 17 | 0 | 0 | -334 | 1140
9 | 12 | 12 | 1110 | 200 | 280 | 154 | 20 | 87 | 693 | 0 | 17 | 0 | 0 | -341 | 1110
9 | 12 | 13 | 1161 | 200 | 287 | 154 | 20 | 87 | 618 | 0 | 14 | 0 | 0 | -219 | 1161
9 | 12 | 14 | 1169 | 200 | 288 | 154 | 20 | 87 | 555 | 0 | 20 | 0 | 0 | -155 | 1169
9 | 12 | 15 | 1158 | 200 | 286 | 154 | 20 | 87 | 371 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 1158
9 | 12 | 16 | 1129 | 200 | 463 | 154 | 20 | 87 | 171 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 1129
9 | 12 | 17 | 1073 | 200 | 507 | 154 | 20 | 87 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 5 | 1073
9 | 12 | 18 | 1052 | 200 | 551 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 1052
9 | 12 | 19 | 1006 | 200 | 492 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 | 1006
9 | 12 | 20 | 962 | 200 | 437 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 8 | 962
9 | 12 | 21 | 902 | 200 | 361 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 15 | 902
9 | 12 | 22 | 859 | 200 | 309 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 15 | 859
9 | 12 | 23 | 820 | 200 | 243 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 16 | 31 | 820
9 | 13 | 0 | 778 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 778
9 | 13 | 1 | 756 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -17 | 756
9 | 13 | 2 | 751 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -27 | 751
9 | 13 | 3 | 755 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -33 | 755
9 | 13 | 4 | 768 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -36 | 768
9 | 13 | 5 | 780 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 18 | 0 | 81 | 0 | 0 | -31 | 780
9 | 13 | 6 | 799 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 178 | 0 | 68 | 0 | 0 | -159 | 799
9 | 13 | 7 | 868 | 200 | 249 | 165 | 20 | 87 | 432 | 0 | 55 | 0 | 0 | -340 | 868
9 | 13 | 8 | 1000 | 200 | 266 | 153 | 20 | 87 | 654 | 0 | 60 | 0 | 0 | -440 | 1000
9 | 13 | 9 | 1093 | 200 | 278 | 113 | 20 | 87 | 807 | 0 | 70 | 0 | 0 | -482 | 1093
9 | 13 | 10 | 1122 | 200 | 282 | 94 | 20 | 87 | 876 | 0 | 82 | 0 | 0 | -519 | 1122
9 | 13 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 95 | 20 | 87 | 862 | 0 | 94 | 0 | 0 | -502 | 1140
9 | 13 | 12 | 1118 | 200 | 281 | 114 | 20 | 87 | 794 | 0 | 109 | 0 | 0 | -487 | 1118
9 | 13 | 13 | 1152 | 200 | 286 | 165 | 20 | 87 | 623 | 0 | 130 | 0 | 0 | -359 | 1152
9 | 13 | 14 | 1147 | 200 | 285 | 165 | 20 | 87 | 434 | 0 | 154 | 0 | 0 | -198 | 1147
9 | 13 | 15 | 1117 | 200 | 281 | 165 | 20 | 87 | 262 | 0 | 150 | 0 | 0 | -48 | 1117
9 | 13 | 16 | 1088 | 200 | 348 | 165 | 20 | 87 | 120 | 0 | 137 | 0 | 0 | 11 | 1088
9 | 13 | 17 | 1037 | 200 | 416 | 165 | 20 | 87 | 19 | 0 | 124 | 0 | 0 | 6 | 1037
9 | 13 | 18 | 1016 | 200 | 446 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 7 | 1016
9 | 13 | 19 | 984 | 200 | 434 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8 | 984
9 | 13 | 20 | 937 | 200 | 356 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 9 | 937
9 | 13 | 21 | 885 | 200 | 361 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 885
9 | 13 | 22 | 842 | 200 | 274 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 11 | 842
9 | 13 | 23 | 807 | 200 | 288 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 807
9 | 14 | 0 | 766 | 200 | 261 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 766
9 | 14 | 1 | 738 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 738
9 | 14 | 2 | 730 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 730
9 | 14 | 3 | 735 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 735
9 | 14 | 4 | 742 | 200 | 241 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11 | 742
9 | 14 | 5 | 742 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | -8 | 742
9 | 14 | 6 | 739 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 73 | 0 | 48 | 0 | 0 | -83 | 739
9 | 14 | 7 | 762 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 184 | 0 | 45 | 0 | 0 | -168 | 762
9 | 14 | 8 | 811 | 200 | 242 | 154 | 20 | 87 | 323 | 0 | 39 | 0 | 0 | -254 | 811
9 | 14 | 9 | 859 | 200 | 248 | 154 | 20 | 87 | 438 | 0 | 30 | 0 | 0 | -318 | 859
9 | 14 | 10 | 879 | 200 | 251 | 154 | 20 | 87 | 502 | 0 | 21 | 0 | -50 | -306 | 879
9 | 14 | 11 | 891 | 200 | 252 | 154 | 20 | 87 | 496 | 0 | 23 | 0 | -46 | -295 | 891
9 | 14 | 12 | 885 | 200 | 251 | 154 | 20 | 87 | 439 | 0 | 28 | 0 | 0 | -294 | 885
9 | 14 | 13 | 893 | 200 | 252 | 154 | 20 | 87 | 378 | 0 | 36 | 0 | 0 | -234 | 893
9 | 14 | 14 | 893 | 200 | 252 | 154 | 20 | 87 | 270 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133 | 893
9 | 14 | 15 | 885 | 200 | 251 | 154 | 20 | 87 | 161 | 0 | 40 | 0 | 0 | -28 | 885
9 | 14 | 16 | 885 | 200 | 251 | 154 | 20 | 87 | 71 | 0 | 56 | 0 | 36 | 10 | 885
9 | 14 | 17 | 887 | 200 | 307 | 154 | 20 | 87 | 11 | 0 | 99 | 0 | 0 | 9 | 887
9 | 14 | 18 | 888 | 200 | 261 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 50 | 8 | 888
9 | 14 | 19 | 855 | 200 | 255 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 9 | 855
9 | 14 | 20 | 822 | 200 | 243 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -24 | 822
9 | 14 | 21 | 785 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -60 | 785
9 | 14 | 22 | 763 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -88 | 763
9 | 14 | 23 | 739 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -135 | 739
9 | 15 | 0 | 713 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -217 | 713
9 | 15 | 1 | 693 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -256 | 693
9 | 15 | 2 | 697 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -354 | 697
9 | 15 | 3 | 710 | 200 | 240 | 122 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -373 | 710
9 | 15 | 4 | 723 | 200 | 240 | 98 | 20 | 87 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -384 | 723
9 | 15 | 5 | 721 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 19 | 0 | 430 | 0 | 0 | -382 | 721
9 | 15 | 6 | 716 | 200 | 240 | 114 | 20 | 87 | 144 | 0 | 298 | 0 | 0 | -387 | 716
9 | 15 | 7 | 739 | 200 | 240 | 120 | 20 | 87 | 260 | 0 | 203 | 0 | -46 | -345 | 739
9 | 15 | 8 | 783 | 200 | 240 | 135 | 20 | 87 | 342 | 0 | 155 | 0 | -46 | -350 | 783
9 | 15 | 9 | 828 | 200 | 244 | 170 | 20 | 87 | 356 | 0 | 144 | 0 | -46 | -347 | 828
9 | 15 | 10 | 844 | 200 | 246 | 128 | 20 | 87 | 434 | 0 | 143 | 0 | -46 | -368 | 844
9 | 15 | 11 | 859 | 200 | 248 | 160 | 20 | 87 | 406 | 0 | 144 | -52 | -50 | -304 | 859
9 | 15 | 12 | 858 | 200 | 248 | 170 | 20 | 87 | 344 | 0 | 147 | 0 | -46 | -312 | 858
9 | 15 | 13 | 847 | 200 | 246 | 170 | 20 | 87 | 175 | 0 | 158 | 0 | 0 | -209 | 847
9 | 15 | 14 | 832 | 200 | 245 | 170 | 20 | 87 | 99 | 0 | 187 | 0 | 0 | -176 | 832
9 | 15 | 15 | 831 | 200 | 244 | 170 | 20 | 87 | 60 | 0 | 167 | 0 | 0 | -117 | 831
9 | 15 | 16 | 832 | 200 | 245 | 170 | 20 | 87 | 36 | 0 | 171 | 0 | 0 | -97 | 832
9 | 15 | 17 | 851 | 200 | 247 | 170 | 20 | 87 | 6 | 0 | 138 | 0 | 0 | -17 | 851
9 | 15 | 18 | 858 | 200 | 248 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 2 | 4 | 858
9 | 15 | 19 | 833 | 200 | 245 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 833
9 | 15 | 20 | 803 | 200 | 241 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 803
9 | 15 | 21 | 769 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -18 | 769
9 | 15 | 22 | 739 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -42 | 739
9 | 15 | 23 | 714 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -60 | 714
9 | 16 | 0 | 687 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -59 | 687
9 | 16 | 1 | 670 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | -78 | 670
9 | 16 | 2 | 669 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -93 | 669
9 | 16 | 3 | 683 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -84 | 683
9 | 16 | 4 | 700 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -74 | 700
9 | 16 | 5 | 709 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | -68 | 709
9 | 16 | 6 | 711 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 103 | 0 | 62 | 0 | 0 | -166 | 711
9 | 16 | 7 | 740 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 262 | 0 | 60 | 0 | -22 | -272 | 740
9 | 16 | 8 | 791 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 406 | 0 | 54 | 0 | 0 | -381 | 791
9 | 16 | 9 | 843 | 200 | 246 | 125 | 20 | 87 | 526 | 0 | 55 | 0 | 0 | -416 | 843
9 | 16 | 10 | 864 | 200 | 249 | 100 | 20 | 87 | 588 | 0 | 54 | 0 | 0 | -434 | 864
9 | 16 | 11 | 876 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 625 | 0 | 46 | 0 | 0 | -446 | 876
9 | 16 | 12 | 872 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 631 | 0 | 50 | 0 | 0 | -460 | 872
9 | 16 | 13 | 888 | 200 | 252 | 142 | 20 | 87 | 551 | 0 | 56 | 0 | 0 | -420 | 888
9 | 16 | 14 | 891 | 200 | 252 | 165 | 20 | 87 | 427 | 0 | 62 | 0 | 0 | -322 | 891
9 | 16 | 15 | 883 | 200 | 251 | 165 | 20 | 87 | 277 | 0 | 63 | 0 | 0 | -180 | 883
9 | 16 | 16 | 881 | 200 | 251 | 165 | 20 | 87 | 113 | 0 | 71 | 0 | 0 | -26 | 881
9 | 16 | 17 | 883 | 200 | 252 | 165 | 20 | 87 | 12 | 0 | 88 | 0 | 50 | 9 | 883
9 | 16 | 18 | 889 | 200 | 252 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 41 | 9 | 889
9 | 16 | 19 | 858 | 200 | 248 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 5 | 858
9 | 16 | 20 | 828 | 200 | 244 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -14 | 828
9 | 16 | 21 | 793 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -34 | 793
9 | 16 | 22 | 757 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -55 | 757
9 | 16 | 23 | 734 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -75 | 734
9 | 17 | 0 | 704 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -109 | 704
9 | 17 | 1 | 689 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -111 | 689
9 | 17 | 2 | 696 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -97 | 696
9 | 17 | 3 | 711 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -79 | 711
9 | 17 | 4 | 729 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -65 | 729
9 | 17 | 5 | 742 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 14 | 0 | 80 | 0 | 0 | -71 | 742
9 | 17 | 6 | 741 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 140 | 0 | 73 | 0 | 0 | -191 | 741
9 | 17 | 7 | 790 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 377 | 0 | 67 | 0 | 0 | -373 | 790
9 | 17 | 8 | 903 | 200 | 254 | 100 | 20 | 87 | 626 | 0 | 60 | 0 | 0 | -444 | 903
9 | 17 | 9 | 991 | 200 | 265 | 94 | 20 | 87 | 829 | 0 | 71 | 0 | 0 | -575 | 991
9 | 17 | 10 | 1028 | 200 | 270 | 94 | 20 | 87 | 907 | 0 | 113 | 0 | -50 | -613 | 1028
9 | 17 | 11 | 1056 | 200 | 273 | 94 | 20 | 87 | 874 | 0 | 138 | 0 | -46 | -584 | 1056
9 | 17 | 12 | 1025 | 200 | 269 | 94 | 20 | 87 | 807 | 0 | 141 | 0 | -46 | -547 | 1025
9 | 17 | 13 | 1074 | 200 | 276 | 125 | 20 | 87 | 714 | 0 | 130 | 0 | 0 | -478 | 1074
9 | 17 | 14 | 1081 | 200 | 276 | 172 | 20 | 87 | 537 | 0 | 121 | 0 | 0 | -332 | 1081
9 | 17 | 15 | 1064 | 200 | 274 | 172 | 20 | 87 | 304 | 0 | 116 | 0 | 0 | -109 | 1064
9 | 17 | 16 | 1055 | 200 | 318 | 172 | 20 | 87 | 137 | 0 | 113 | 0 | 0 | 8 | 1055
9 | 17 | 17 | 1019 | 200 | 407 | 172 | 20 | 87 | 16 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 | 1019
9 | 17 | 18 | 1002 | 200 | 421 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 7 | 1002
9 | 17 | 19 | 956 | 200 | 369 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 956
9 | 17 | 20 | 906 | 200 | 323 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 9 | 906
9 | 17 | 21 | 862 | 200 | 270 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 | 862
9 | 17 | 22 | 822 | 200 | 243 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 822
9 | 17 | 23 | 789 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -12 | 789
9 | 18 | 0 | 756 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -31 | 756
9 | 18 | 1 | 735 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -55 | 735
9 | 18 | 2 | 729 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -64 | 729
9 | 18 | 3 | 738 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -40 | 738
9 | 18 | 4 | 755 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -2 | 755
9 | 18 | 5 | 768 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 8 | 768
9 | 18 | 6 | 776 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 144 | 0 | 37 | 0 | 0 | -106 | 776
9 | 18 | 7 | 831 | 200 | 244 | 154 | 20 | 87 | 307 | 0 | 28 | 0 | 0 | -209 | 831
9 | 18 | 8 | 940 | 200 | 258 | 154 | 20 | 87 | 438 | 0 | 26 | 0 | 0 | -243 | 940
9 | 18 | 9 | 1015 | 200 | 268 | 154 | 20 | 87 | 512 | 0 | 24 | 0 | 0 | -250 | 1015
9 | 18 | 10 | 1035 | 200 | 271 | 154 | 20 | 87 | 552 | 0 | 18 | 0 | 0 | -267 | 1035
9 | 18 | 11 | 1046 | 200 | 272 | 154 | 20 | 87 | 510 | 0 | 22 | 0 | 0 | -219 | 1046
9 | 18 | 12 | 1005 | 200 | 267 | 154 | 20 | 87 | 471 | 0 | 28 | 0 | 0 | -222 | 1005
9 | 18 | 13 | 1045 | 200 | 272 | 154 | 20 | 87 | 396 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 1045
9 | 18 | 14 | 1052 | 200 | 273 | 154 | 20 | 87 | 360 | 0 | 39 | 0 | 0 | -81 | 1052
9 | 18 | 15 | 1031 | 200 | 309 | 154 | 20 | 87 | 208 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 1031
9 | 18 | 16 | 1009 | 200 | 377 | 154 | 20 | 87 | 84 | 0 | 30 | 0 | 50 | 7 | 1009
9 | 18 | 17 | 980 | 200 | 464 | 154 | 20 | 87 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 | 7 | 980
9 | 18 | 18 | 970 | 200 | 435 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 7 | 970
9 | 18 | 19 | 939 | 200 | 375 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 9 | 939
9 | 18 | 20 | 900 | 200 | 330 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 9 | 900
9 | 18 | 21 | 856 | 200 | 270 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 17 | 856
9 | 18 | 22 | 824 | 200 | 280 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 16 | 824
9 | 18 | 23 | 787 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 787
9 | 19 | 0 | 750 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -42 | 750
9 | 19 | 1 | 733 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -69 | 733
9 | 19 | 2 | 732 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -88 | 732
9 | 19 | 3 | 743 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -79 | 743
9 | 19 | 4 | 761 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -40 | 761
9 | 19 | 5 | 766 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 11 | 0 | 82 | 0 | 0 | -39 | 766
9 | 19 | 6 | 778 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 89 | 0 | 70 | 0 | 0 | -93 | 778
9 | 19 | 7 | 828 | 200 | 244 | 165 | 20 | 87 | 183 | 0 | 77 | 0 | 0 | -148 | 828
9 | 19 | 8 | 918 | 200 | 256 | 165 | 20 | 87 | 358 | 0 | 66 | 0 | 0 | -234 | 918
9 | 19 | 9 | 985 | 200 | 264 | 114 | 20 | 87 | 685 | 0 | 72 | 0 | 0 | -457 | 985
9 | 19 | 10 | 1020 | 200 | 269 | 94 | 20 | 87 | 842 | 0 | 71 | 0 | 0 | -563 | 1020
9 | 19 | 11 | 1044 | 200 | 272 | 94 | 20 | 87 | 854 | 0 | 68 | 0 | 0 | -551 | 1044
9 | 19 | 12 | 1011 | 200 | 267 | 94 | 20 | 87 | 753 | 0 | 68 | 0 | 0 | -478 | 1011
9 | 19 | 13 | 1050 | 200 | 272 | 165 | 20 | 87 | 547 | 0 | 69 | 0 | 0 | -310 | 1050
9 | 19 | 14 | 1052 | 200 | 273 | 165 | 20 | 87 | 466 | 0 | 68 | 0 | 0 | -227 | 1052
9 | 19 | 15 | 1035 | 200 | 271 | 165 | 20 | 87 | 310 | 0 | 65 | 0 | 0 | -83 | 1035
9 | 19 | 16 | 1024 | 200 | 368 | 165 | 20 | 87 | 125 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1024
9 | 19 | 17 | 992 | 200 | 419 | 165 | 20 | 87 | 10 | 0 | 44 | 0 | 46 | 1 | 992
9 | 19 | 18 | 974 | 200 | 424 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 974
9 | 19 | 19 | 922 | 200 | 426 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 922
9 | 19 | 20 | 881 | 200 | 388 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 881
9 | 19 | 21 | 833 | 200 | 278 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 4 | 833
9 | 19 | 22 | 797 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 | 9 | 797
9 | 19 | 23 | 770 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -2 | 770
9 | 20 | 0 | 741 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -46 | 741
9 | 20 | 1 | 723 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -80 | 723
9 | 20 | 2 | 723 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -96 | 723
9 | 20 | 3 | 734 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -117 | 734
9 | 20 | 4 | 749 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -102 | 749
9 | 20 | 5 | 759 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 5 | 0 | 136 | 0 | 0 | -87 | 759
9 | 20 | 6 | 777 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 50 | 0 | 112 | 0 | 0 | -90 | 777
9 | 20 | 7 | 834 | 200 | 245 | 158 | 20 | 87 | 129 | 0 | 88 | 0 | 0 | -93 | 834
9 | 20 | 8 | 936 | 200 | 258 | 158 | 20 | 87 | 215 | 0 | 88 | 0 | 0 | -90 | 936
9 | 20 | 9 | 1010 | 200 | 267 | 158 | 20 | 87 | 348 | 0 | 89 | 0 | 0 | -159 | 1010
9 | 20 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 158 | 20 | 87 | 326 | 0 | 133 | 0 | 0 | -159 | 1036
9 | 20 | 11 | 1040 | 200 | 271 | 158 | 20 | 87 | 282 | 0 | 218 | 0 | 0 | -196 | 1040
9 | 20 | 12 | 978 | 200 | 263 | 132 | 20 | 87 | 395 | 0 | 320 | 0 | 0 | -439 | 978
9 | 20 | 13 | 1025 | 200 | 269 | 94 | 20 | 87 | 551 | 0 | 288 | 0 | 0 | -484 | 1025
9 | 20 | 14 | 1038 | 200 | 271 | 158 | 20 | 87 | 453 | 0 | 225 | 0 | 0 | -376 | 1038
9 | 20 | 15 | 1025 | 200 | 269 | 158 | 20 | 87 | 274 | 0 | 221 | 0 | 0 | -204 | 1025
9 | 20 | 16 | 1023 | 200 | 269 | 158 | 20 | 87 | 112 | 0 | 261 | 0 | 0 | -84 | 1023
9 | 20 | 17 | 977 | 200 | 263 | 158 | 20 | 87 | 9 | 0 | 284 | 0 | 0 | -44 | 977
9 | 20 | 18 | 954 | 200 | 260 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | -2 | 954
9 | 20 | 19 | 907 | 200 | 254 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 18 | 907
9 | 20 | 20 | 863 | 200 | 249 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -2 | 863
9 | 20 | 21 | 817 | 200 | 243 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 817
9 | 20 | 22 | 782 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 9 | 782
9 | 20 | 23 | 751 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -18 | 751
9 | 21 | 0 | 718 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -31 | 718
9 | 21 | 1 | 699 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -45 | 699
9 | 21 | 2 | 693 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -66 | 693
9 | 21 | 3 | 704 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -79 | 704
9 | 21 | 4 | 717 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -99 | 717
9 | 21 | 5 | 719 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 | -112 | 719
9 | 21 | 6 | 714 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 17 | 0 | 146 | 0 | 0 | -150 | 714
9 | 21 | 7 | 734 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 40 | 0 | 174 | 0 | 0 | -181 | 734
9 | 21 | 8 | 776 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 77 | 0 | 183 | 0 | 0 | -185 | 776
9 | 21 | 9 | 807 | 200 | 241 | 154 | 20 | 87 | 93 | 0 | 192 | 0 | 0 | -180 | 807
9 | 21 | 10 | 810 | 200 | 242 | 154 | 20 | 87 | 114 | 0 | 226 | 0 | 0 | -233 | 810
9 | 21 | 11 | 810 | 200 | 242 | 154 | 20 | 87 | 136 | 0 | 235 | 0 | 0 | -264 | 810
9 | 21 | 12 | 791 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 113 | 0 | 217 | 0 | 0 | -240 | 791
9 | 21 | 13 | 795 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 102 | 0 | 230 | 0 | 0 | -238 | 795
9 | 21 | 14 | 790 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 90 | 0 | 236 | 0 | 0 | -237 | 790
9 | 21 | 15 | 784 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 64 | 0 | 204 | 0 | 0 | -185 | 784
9 | 21 | 16 | 788 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 30 | 0 | 178 | 0 | 0 | -121 | 788
9 | 21 | 17 | 796 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 3 | 0 | 175 | 0 | 0 | -83 | 796
9 | 21 | 18 | 791 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -74 | 791
9 | 21 | 19 | 767 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -98 | 767
9 | 21 | 20 | 741 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -114 | 741
9 | 21 | 21 | 712 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -136 | 712
9 | 21 | 22 | 691 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -175 | 691
9 | 21 | 23 | 674 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -212 | 674
9 | 22 | 0 | 647 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -309 | 647
9 | 22 | 1 | 632 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | -46 | -305 | 632
9 | 22 | 2 | 640 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 273 | 0 | -46 | -326 | 640
9 | 22 | 3 | 664 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | -46 | -327 | 664
9 | 22 | 4 | 685 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | -46 | -330 | 685
9 | 22 | 5 | 682 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 3 | 0 | 358 | 0 | -46 | -330 | 682
9 | 22 | 6 | 672 | 200 | 240 | 103 | 20 | 87 | 21 | 0 | 377 | 0 | -50 | -326 | 672
9 | 22 | 7 | 687 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 44 | 0 | 381 | 0 | -46 | -333 | 687
9 | 22 | 8 | 717 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 68 | 0 | 396 | 0 | -46 | -342 | 717
9 | 22 | 9 | 735 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 97 | 0 | 399 | 0 | 4 | -406 | 735
9 | 22 | 10 | 746 | 200 | 240 | 113 | 20 | 87 | 88 | 0 | 394 | 0 | 0 | -396 | 746
9 | 22 | 11 | 747 | 200 | 240 | 116 | 20 | 87 | 111 | 0 | 372 | 0 | 0 | -399 | 747
9 | 22 | 12 | 739 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 197 | 0 | 332 | 0 | -46 | -385 | 739
9 | 22 | 13 | 726 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 347 | 0 | 309 | 0 | -46 | -525 | 726
9 | 22 | 14 | 726 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 288 | 0 | 280 | 0 | -50 | -433 | 726
9 | 22 | 15 | 725 | 200 | 240 | 142 | 20 | 87 | 179 | 0 | 252 | 0 | 0 | -395 | 725
9 | 22 | 16 | 736 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 82 | 0 | 244 | 0 | 0 | -333 | 736
9 | 22 | 17 | 769 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 7 | 0 | 250 | 0 | 0 | -231 | 769
9 | 22 | 18 | 780 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | -194 | 780
9 | 22 | 19 | 760 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -190 | 760
9 | 22 | 20 | 735 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -195 | 735
9 | 22 | 21 | 708 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -205 | 708
9 | 22 | 22 | 681 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | -223 | 681
9 | 22 | 23 | 662 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -228 | 662
9 | 23 | 0 | 638 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | -26 | -46 | -158 | 638
9 | 23 | 1 | 626 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | -26 | -46 | -170 | 626
9 | 23 | 2 | 631 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | -25 | -46 | -159 | 631
9 | 23 | 3 | 653 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | -25 | -46 | -138 | 653
9 | 23 | 4 | 675 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | -22 | -48 | -101 | 675
9 | 23 | 5 | 684 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 8 | 0 | 116 | -22 | -46 | -92 | 684
9 | 23 | 6 | 678 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 85 | 0 | 114 | -35 | -46 | -160 | 678
9 | 23 | 7 | 694 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 246 | 0 | 90 | -57 | -46 | -259 | 694
9 | 23 | 8 | 736 | 200 | 240 | 108 | 20 | 87 | 390 | 0 | 87 | -79 | -46 | -271 | 736
9 | 23 | 9 | 763 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 510 | -15 | 82 | -82 | -46 | -327 | 763
9 | 23 | 10 | 774 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 556 | -32 | 70 | -70 | -46 | -345 | 774
9 | 23 | 11 | 778 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 571 | -46 | 55 | -55 | -46 | -342 | 778
9 | 23 | 12 | 774 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 527 | -51 | 41 | -41 | -46 | -297 | 774
9 | 23 | 13 | 781 | 200 | 240 | 112 | 20 | 87 | 488 | -45 | 41 | -41 | -46 | -275 | 781
9 | 23 | 14 | 783 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 424 | -33 | 44 | -44 | -46 | -269 | 783
9 | 23 | 15 | 780 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 279 | 0 | 49 | 0 | -46 | -222 | 780
9 | 23 | 16 | 787 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 104 | 0 | 54 | 0 | -46 | -45 | 787
9 | 23 | 17 | 808 | 200 | 241 | 173 | 20 | 87 | 7 | 0 | 80 | 0 | 4 | -4 | 808
9 | 23 | 18 | 810 | 200 | 242 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -8 | 810
9 | 23 | 19 | 783 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | -46 | 15 | 783
9 | 23 | 20 | 760 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | -46 | -20 | 760
9 | 23 | 21 | 730 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | -46 | -47 | 730
9 | 23 | 22 | 705 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | -46 | -81 | 705
9 | 23 | 23 | 682 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | -46 | -111 | 682
9 | 24 | 0 | 657 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | -46 | -148 | 657
9 | 24 | 1 | 640 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | -14 | -46 | -158 | 640
9 | 24 | 2 | 657 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | -14 | -46 | -140 | 657
9 | 24 | 3 | 683 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | -15 | -46 | -119 | 683
9 | 24 | 4 | 707 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | -46 | -110 | 707
9 | 24 | 5 | 717 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 13 | 0 | 142 | 0 | -46 | -123 | 717
9 | 24 | 6 | 716 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 169 | 0 | 133 | -33 | -46 | -238 | 716
9 | 24 | 7 | 732 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 463 | 0 | 120 | -61 | -46 | -385 | 732
9 | 24 | 8 | 805 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 717 | 0 | 130 | -86 | -46 | -552 | 805
9 | 24 | 9 | 861 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 805 | 0 | 140 | -96 | -46 | -591 | 861
9 | 24 | 10 | 873 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 794 | 0 | 119 | -92 | -46 | -553 | 873
9 | 24 | 11 | 879 | 200 | 251 | 94 | 20 | 87 | 833 | 0 | 115 | -95 | -46 | -580 | 879
9 | 24 | 12 | 847 | 200 | 246 | 94 | 20 | 87 | 858 | 0 | 125 | -99 | -50 | -634 | 847
9 | 24 | 13 | 883 | 200 | 251 | 94 | 20 | 87 | 811 | 0 | 142 | -96 | -46 | -580 | 883
9 | 24 | 14 | 890 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 663 | 0 | 145 | -82 | -46 | -443 | 890
9 | 24 | 15 | 884 | 200 | 251 | 184 | 20 | 87 | 378 | 0 | 160 | 0 | 0 | -396 | 884
9 | 24 | 16 | 882 | 200 | 251 | 184 | 20 | 87 | 142 | 0 | 176 | 0 | 50 | -228 | 882
9 | 24 | 17 | 875 | 200 | 250 | 184 | 20 | 87 | 9 | 0 | 202 | 0 | 46 | -123 | 875
9 | 24 | 18 | 867 | 200 | 249 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 46 | -144 | 867
9 | 24 | 19 | 828 | 200 | 244 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 46 | -166 | 828
9 | 24 | 20 | 798 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | -166 | 798
9 | 24 | 21 | 765 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 43 | -180 | 765
9 | 24 | 22 | 740 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -193 | 740
9 | 24 | 23 | 717 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -175 | 717
9 | 25 | 0 | 687 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -225 | 687
9 | 25 | 1 | 675 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 212 | 0 | -50 | -209 | 675
9 | 25 | 2 | 683 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | -46 | -213 | 683
9 | 25 | 3 | 706 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | -46 | -192 | 706
9 | 25 | 4 | 726 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -220 | 726
9 | 25 | 5 | 739 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 11 | 0 | 223 | 0 | 4 | -221 | 739
9 | 25 | 6 | 738 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 139 | 0 | 190 | 0 | -46 | -267 | 738
9 | 25 | 7 | 758 | 200 | 240 | 112 | 20 | 87 | 355 | 0 | 147 | 0 | -46 | -357 | 758
9 | 25 | 8 | 824 | 200 | 244 | 94 | 20 | 87 | 547 | 0 | 132 | 0 | -46 | -454 | 824
9 | 25 | 9 | 878 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 683 | 0 | 155 | 0 | -46 | -565 | 878
9 | 25 | 10 | 889 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 700 | 0 | 169 | 0 | -50 | -583 | 889
9 | 25 | 11 | 897 | 200 | 253 | 94 | 20 | 87 | 651 | 0 | 178 | 0 | 0 | -586 | 897
9 | 25 | 12 | 862 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 561 | 0 | 174 | 0 | -46 | -476 | 862
9 | 25 | 13 | 907 | 200 | 254 | 143 | 20 | 87 | 459 | 0 | 182 | 0 | -46 | -392 | 907
9 | 25 | 14 | 923 | 200 | 256 | 175 | 20 | 87 | 322 | 0 | 202 | 0 | 46 | -385 | 923
9 | 25 | 15 | 915 | 200 | 255 | 175 | 20 | 87 | 187 | 0 | 195 | 0 | 0 | -204 | 915
9 | 25 | 16 | 914 | 200 | 255 | 175 | 20 | 87 | 71 | 0 | 186 | 0 | 46 | -126 | 914
9 | 25 | 17 | 899 | 200 | 253 | 175 | 20 | 87 | 5 | 0 | 184 | 0 | 46 | -71 | 899
9 | 25 | 18 | 888 | 200 | 252 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | -77 | 888
9 | 25 | 19 | 852 | 200 | 247 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 50 | -123 | 852
9 | 25 | 20 | 817 | 200 | 243 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 227 | 0 | 46 | -181 | 817
9 | 25 | 21 | 782 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 46 | -223 | 782
9 | 25 | 22 | 751 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | -261 | 751
9 | 25 | 23 | 730 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -227 | 730
9 | 26 | 0 | 703 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -242 | 703
9 | 26 | 1 | 682 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | -18 | -217 | 682
9 | 26 | 2 | 688 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | -17 | -161 | 688
9 | 26 | 3 | 709 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -130 | 709
9 | 26 | 4 | 728 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -112 | 728
9 | 26 | 5 | 735 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 8 | 0 | 133 | 0 | 4 | -125 | 735
9 | 26 | 6 | 736 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 104 | 0 | 131 | 0 | 0 | -214 | 736
9 | 26 | 7 | 761 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 283 | 0 | 85 | 0 | -46 | -276 | 761
9 | 26 | 8 | 846 | 200 | 246 | 165 | 20 | 87 | 472 | 0 | 57 | 0 | -46 | -355 | 846
9 | 26 | 9 | 903 | 200 | 254 | 119 | 20 | 87 | 626 | 0 | 35 | 0 | -46 | -392 | 903
9 | 26 | 10 | 925 | 200 | 256 | 94 | 20 | 87 | 774 | 0 | 27 | 0 | -46 | -487 | 925
9 | 26 | 11 | 943 | 200 | 259 | 94 | 20 | 87 | 837 | 0 | 22 | 0 | -46 | -530 | 943
9 | 26 | 12 | 913 | 200 | 255 | 94 | 20 | 87 | 789 | 0 | 33 | 0 | -46 | -519 | 913
9 | 26 | 13 | 963 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 682 | -42 | 48 | -48 | -50 | -311 | 963
9 | 26 | 14 | 976 | 200 | 263 | 168 | 20 | 87 | 520 | 0 | 45 | 0 | 0 | -327 | 976
9 | 26 | 15 | 968 | 200 | 262 | 168 | 20 | 87 | 308 | 0 | 41 | 0 | 0 | -118 | 968
9 | 26 | 16 | 961 | 200 | 318 | 168 | 20 | 87 | 93 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 961
9 | 26 | 17 | 942 | 200 | 393 | 168 | 20 | 87 | 4 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 942
9 | 26 | 18 | 924 | 200 | 379 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 924
9 | 26 | 19 | 879 | 200 | 330 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 879
9 | 26 | 20 | 843 | 200 | 295 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 843
9 | 26 | 21 | 799 | 200 | 250 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | -1 | 799
9 | 26 | 22 | 768 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -20 | 768
9 | 26 | 23 | 743 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -45 | 743
9 | 27 | 0 | 714 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 39 | -70 | 714
9 | 27 | 1 | 699 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -93 | 699
9 | 27 | 2 | 699 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -88 | 699
9 | 27 | 3 | 717 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -73 | 717
9 | 27 | 4 | 736 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -53 | 736
9 | 27 | 5 | 743 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 8 | 0 | 29 | 0 | 46 | -55 | 743
9 | 27 | 6 | 743 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 124 | 0 | 28 | 0 | 46 | -170 | 743
9 | 27 | 7 | 775 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 333 | 0 | 18 | 0 | 0 | -291 | 775
9 | 27 | 8 | 870 | 200 | 249 | 152 | 20 | 87 | 562 | 0 | 13 | 0 | 0 | -413 | 870
9 | 27 | 9 | 939 | 200 | 258 | 94 | 20 | 87 | 754 | 0 | 12 | 0 | 46 | -532 | 939
9 | 27 | 10 | 966 | 200 | 262 | 94 | 20 | 87 | 840 | 0 | 14 | 0 | 0 | -551 | 966
9 | 27 | 11 | 983 | 200 | 264 | 94 | 20 | 87 | 829 | 0 | 18 | 0 | 0 | -529 | 983
9 | 27 | 12 | 941 | 200 | 258 | 94 | 20 | 87 | 783 | 0 | 27 | 0 | -4 | -524 | 941
9 | 27 | 13 | 984 | 200 | 264 | 140 | 20 | 87 | 690 | 0 | 33 | 0 | 0 | -450 | 984
9 | 27 | 14 | 993 | 200 | 265 | 168 | 20 | 87 | 496 | 0 | 47 | 0 | 0 | -290 | 993
9 | 27 | 15 | 984 | 200 | 264 | 168 | 20 | 87 | 331 | 0 | 61 | 0 | 0 | -147 | 984
9 | 27 | 16 | 972 | 200 | 262 | 168 | 20 | 87 | 129 | 0 | 76 | 0 | 46 | -16 | 972
9 | 27 | 17 | 946 | 200 | 337 | 168 | 20 | 87 | 6 | 0 | 78 | 0 | 50 | 0 | 946
9 | 27 | 18 | 922 | 200 | 339 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 1 | 922
9 | 27 | 19 | 879 | 200 | 328 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 1 | 879
9 | 27 | 20 | 839 | 200 | 299 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 839
9 | 27 | 21 | 792 | 200 | 247 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 1 | 792
9 | 27 | 22 | 762 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -20 | 762
9 | 27 | 23 | 741 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -42 | 741
9 | 28 | 0 | 705 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -88 | 705
9 | 28 | 1 | 688 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 | -106 | 688
9 | 28 | 2 | 687 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | -4 | -58 | 687
9 | 28 | 3 | 699 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -50 | 699
9 | 28 | 4 | 714 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | -68 | 714
9 | 28 | 5 | 710 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 7 | 0 | 37 | 0 | 28 | -86 | 710
9 | 28 | 6 | 692 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 93 | 0 | 32 | 0 | -46 | -111 | 692
9 | 28 | 7 | 707 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 267 | 0 | 27 | 0 | -46 | -265 | 707
9 | 28 | 8 | 741 | 200 | 240 | 105 | 20 | 87 | 471 | 0 | 19 | 0 | -46 | -355 | 741
9 | 28 | 9 | 781 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 599 | 0 | 14 | 0 | -46 | -427 | 781
9 | 28 | 10 | 791 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 701 | 0 | 11 | 0 | -46 | -516 | 791
9 | 28 | 11 | 798 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 757 | 0 | 22 | 0 | -50 | -572 | 798
9 | 28 | 12 | 796 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 710 | 0 | 46 | 0 | -46 | -555 | 796
9 | 28 | 13 | 803 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 610 | 0 | 87 | 0 | -46 | -490 | 803
9 | 28 | 14 | 802 | 200 | 241 | 112 | 20 | 87 | 449 | 0 | 106 | 0 | -46 | -367 | 802
9 | 28 | 15 | 794 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 261 | 0 | 128 | 0 | 46 | -365 | 794
9 | 28 | 16 | 798 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 95 | 0 | 142 | 0 | 46 | -209 | 798
9 | 28 | 17 | 816 | 200 | 243 | 177 | 20 | 87 | 4 | 0 | 133 | 0 | 46 | -94 | 816
9 | 28 | 18 | 813 | 200 | 242 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -79 | 813
9 | 28 | 19 | 781 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 50 | -84 | 781
9 | 28 | 20 | 750 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -65 | 750
9 | 28 | 21 | 721 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -74 | 721
9 | 28 | 22 | 701 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -90 | 701
9 | 28 | 23 | 681 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -112 | 681
9 | 29 | 0 | 653 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | -46 | -49 | 653
9 | 29 | 1 | 640 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -70 | 640
9 | 29 | 2 | 647 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -63 | 647
9 | 29 | 3 | 660 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | -46 | -52 | 660
9 | 29 | 4 | 680 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | -46 | -40 | 680
9 | 29 | 5 | 678 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 6 | 0 | 50 | 0 | -46 | -58 | 678
9 | 29 | 6 | 659 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 102 | 0 | 47 | 0 | -46 | -170 | 659
9 | 29 | 7 | 667 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 290 | 0 | 34 | 0 | -46 | -325 | 667
9 | 29 | 8 | 688 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 528 | 0 | 22 | 0 | -46 | -457 | 688
9 | 29 | 9 | 714 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 678 | 0 | 18 | 0 | -50 | -573 | 714
9 | 29 | 10 | 724 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 729 | 0 | 26 | 0 | -46 | -626 | 724
9 | 29 | 11 | 735 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 706 | 0 | 35 | 0 | -46 | -601 | 735
9 | 29 | 12 | 737 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 657 | 0 | 42 | 0 | -46 | -557 | 737
9 | 29 | 13 | 738 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 564 | 0 | 54 | 0 | -46 | -475 | 738
9 | 29 | 14 | 736 | 200 | 240 | 99 | 20 | 87 | 423 | 0 | 66 | 0 | -46 | -353 | 736
9 | 29 | 15 | 733 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 234 | 0 | 73 | 0 | -33 | -267 | 733
9 | 29 | 16 | 745 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 83 | 0 | 80 | 0 | 46 | -190 | 745
9 | 29 | 17 | 780 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 3 | 0 | 84 | 0 | 46 | -79 | 780
9 | 29 | 18 | 785 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -71 | 785
9 | 29 | 19 | 762 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -67 | 762
9 | 29 | 20 | 738 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -166 | 738
9 | 29 | 21 | 709 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 50 | -197 | 709
9 | 29 | 22 | 682 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -181 | 682
9 | 29 | 23 | 664 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | -25 | -179 | 664
9 | 30 | 0 | 639 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | -46 | -172 | 639
9 | 30 | 1 | 627 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | -46 | -171 | 627
9 | 30 | 2 | 634 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | -46 | -138 | 634
9 | 30 | 3 | 658 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | -46 | -119 | 658
9 | 30 | 4 | 685 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | -46 | -104 | 685
9 | 30 | 5 | 699 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 7 | 0 | 96 | 0 | -46 | -82 | 699
9 | 30 | 6 | 700 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 136 | 0 | 81 | 0 | -46 | -195 | 700
9 | 30 | 7 | 727 | 200 | 240 | 135 | 20 | 87 | 364 | 0 | 72 | 0 | -46 | -345 | 727
9 | 30 | 8 | 802 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 568 | 0 | 66 | 0 | -46 | -428 | 802
9 | 30 | 9 | 860 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 723 | 0 | 48 | 0 | -46 | -514 | 860
9 | 30 | 10 | 878 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 790 | 0 | 31 | 0 | -46 | -548 | 878
9 | 30 | 11 | 892 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 796 | 0 | 32 | 0 | -46 | -543 | 892
9 | 30 | 12 | 863 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 780 | 0 | 33 | 0 | -46 | -553 | 863
9 | 30 | 13 | 902 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 665 | 0 | 29 | 0 | -48 | -399 | 902
9 | 30 | 14 | 910 | 200 | 254 | 177 | 20 | 87 | 516 | 0 | 29 | 0 | -5 | -368 | 910
9 | 30 | 15 | 898 | 200 | 253 | 177 | 20 | 87 | 334 | 0 | 29 | 0 | 0 | -202 | 898
9 | 30 | 16 | 890 | 200 | 252 | 177 | 20 | 87 | 113 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 890
9 | 30 | 17 | 895 | 200 | 318 | 177 | 20 | 87 | 4 | 0 | 31 | 0 | 46 | 12 | 895
9 | 30 | 18 | 876 | 200 | 288 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 | 21 | 876
9 | 30 | 19 | 833 | 200 | 245 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 | 34 | 833
9 | 30 | 20 | 800 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13 | 35 | 800
9 | 30 | 21 | 766 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 766
9 | 30 | 22 | 739 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -10 | 739
9 | 30 | 23 | 717 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -28 | 717
10 | 1 | 0 | 684 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -41 | 684
10 | 1 | 1 | 668 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -59 | 668
10 | 1 | 2 | 674 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -61 | 674
10 | 1 | 3 | 698 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -48 | 698
10 | 1 | 4 | 727 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -25 | 727
10 | 1 | 5 | 742 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 742
10 | 1 | 6 | 738 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 144 | 0 | 40 | 0 | 0 | -149 | 738
10 | 1 | 7 | 768 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 415 | 0 | 22 | 0 | 0 | -366 | 768
10 | 1 | 8 | 858 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 687 | 0 | 10 | 0 | -46 | -430 | 858
10 | 1 | 9 | 943 | 200 | 259 | 82 | 20 | 87 | 888 | 0 | 7 | 0 | -46 | -554 | 943
10 | 1 | 10 | 977 | 200 | 263 | 82 | 20 | 87 | 948 | 0 | 7 | 0 | -46 | -584 | 977
10 | 1 | 11 | 1003 | 200 | 266 | 82 | 20 | 87 | 923 | 0 | 12 | 0 | -46 | -541 | 1003
10 | 1 | 12 | 969 | 200 | 262 | 82 | 20 | 87 | 852 | 0 | 11 | 0 | -50 | -495 | 969
10 | 1 | 13 | 1028 | 200 | 270 | 82 | 20 | 87 | 774 | 0 | 12 | 0 | -45 | -372 | 1028
10 | 1 | 14 | 1046 | 200 | 272 | 156 | 20 | 87 | 574 | 0 | 10 | 0 | 0 | -273 | 1046
10 | 1 | 15 | 1029 | 200 | 270 | 156 | 20 | 87 | 314 | 0 | 11 | 0 | 0 | -29 | 1029
10 | 1 | 16 | 1021 | 200 | 400 | 156 | 20 | 87 | 97 | 0 | 16 | 0 | 46 | -1 | 1021
10 | 1 | 17 | 997 | 200 | 465 | 156 | 20 | 87 | 2 | 0 | 20 | 0 | 46 | 1 | 997
10 | 1 | 18 | 969 | 200 | 426 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 969
10 | 1 | 19 | 913 | 200 | 362 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 913
10 | 1 | 20 | 866 | 200 | 310 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | -1 | 866
10 | 1 | 21 | 815 | 200 | 254 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 815
10 | 1 | 22 | 781 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 12 | 1 | 781
10 | 1 | 23 | 752 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -32 | 752
10 | 2 | 0 | 711 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -85 | 711
10 | 2 | 1 | 691 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -120 | 691
10 | 2 | 2 | 697 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -130 | 697
10 | 2 | 3 | 717 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -119 | 717
10 | 2 | 4 | 744 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -103 | 744
10 | 2 | 5 | 753 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 7 | 0 | 139 | 0 | 0 | -100 | 753
10 | 2 | 6 | 746 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 150 | 0 | 120 | 0 | 0 | -231 | 746
10 | 2 | 7 | 785 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 428 | 0 | 135 | 0 | -18 | -389 | 785
10 | 2 | 8 | 901 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 658 | 0 | 172 | 0 | -50 | -521 | 901
10 | 2 | 9 | 993 | 200 | 265 | 82 | 20 | 87 | 808 | 0 | 171 | 0 | -46 | -594 | 993
10 | 2 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 82 | 20 | 87 | 911 | 0 | 163 | 0 | -46 | -652 | 1036
10 | 2 | 11 | 1062 | 200 | 274 | 82 | 20 | 87 | 916 | 0 | 224 | 0 | -46 | -695 | 1062
10 | 2 | 12 | 1022 | 200 | 269 | 82 | 20 | 87 | 795 | 0 | 268 | 0 | -46 | -653 | 1022
10 | 2 | 13 | 1070 | 200 | 275 | 82 | 20 | 87 | 664 | 0 | 224 | 0 | 0 | -482 | 1070
10 | 2 | 14 | 1072 | 200 | 275 | 160 | 20 | 87 | 475 | 0 | 175 | 0 | 0 | -320 | 1072
10 | 2 | 15 | 1048 | 200 | 272 | 160 | 20 | 87 | 254 | 0 | 147 | 0 | 0 | -92 | 1048
10 | 2 | 16 | 1031 | 200 | 270 | 160 | 20 | 87 | 64 | 0 | 190 | 0 | 40 | 0 | 1031
10 | 2 | 17 | 997 | 200 | 305 | 160 | 20 | 87 | 1 | 0 | 179 | 0 | 46 | -1 | 997
10 | 2 | 18 | 964 | 200 | 295 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | 0 | 964
10 | 2 | 19 | 909 | 200 | 254 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 32 | 0 | 909
10 | 2 | 20 | 862 | 200 | 248 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -5 | 862
10 | 2 | 21 | 813 | 200 | 242 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -48 | 813
10 | 2 | 22 | 776 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -78 | 776
10 | 2 | 23 | 748 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -76 | 748
10 | 3 | 0 | 712 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -113 | 712
10 | 3 | 1 | 696 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 696
10 | 3 | 2 | 700 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -104 | 700
10 | 3 | 3 | 722 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -42 | 722
10 | 3 | 4 | 741 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -6 | 741
10 | 3 | 5 | 760 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 2 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 760
10 | 3 | 6 | 768 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 27 | 0 | 71 | 0 | 0 | -14 | 768
10 | 3 | 7 | 807 | 200 | 241 | 137 | 20 | 87 | 87 | 0 | 79 | 0 | 0 | -44 | 807
10 | 3 | 8 | 892 | 200 | 252 | 137 | 20 | 87 | 156 | 0 | 81 | 0 | 0 | -41 | 892
10 | 3 | 9 | 952 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 218 | 0 | 102 | 0 | -4 | -68 | 952
10 | 3 | 10 | 960 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 275 | 0 | 91 | 0 | 0 | -111 | 960
10 | 3 | 11 | 959 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 324 | 0 | 111 | 0 | 0 | -181 | 959
10 | 3 | 12 | 902 | 200 | 253 | 137 | 20 | 87 | 334 | 0 | 120 | 0 | 0 | -249 | 902
10 | 3 | 13 | 955 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 300 | 0 | 94 | 0 | 0 | -143 | 955
10 | 3 | 14 | 962 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 181 | 0 | 84 | 0 | 0 | -8 | 962
10 | 3 | 15 | 952 | 200 | 268 | 137 | 20 | 87 | 101 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 952
10 | 3 | 16 | 954 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 28 | 0 | 149 | 0 | 46 | 1 | 954
10 | 3 | 17 | 947 | 200 | 308 | 137 | 20 | 87 | 1 | 0 | 145 | 0 | 50 | -1 | 947
10 | 3 | 18 | 916 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -1 | 916
10 | 3 | 19 | 879 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 7 | 0 | 879
10 | 3 | 20 | 842 | 200 | 246 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -31 | 842
10 | 3 | 21 | 796 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -71 | 796
10 | 3 | 22 | 765 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -102 | 765
10 | 3 | 23 | 730 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -150 | 730
10 | 4 | 0 | 703 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -187 | 703
10 | 4 | 1 | 689 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -217 | 689
10 | 4 | 2 | 689 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -198 | 689
10 | 4 | 3 | 718 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -176 | 718
10 | 4 | 4 | 746 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -138 | 746
10 | 4 | 5 | 761 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | -116 | 761
10 | 4 | 6 | 769 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 35 | 0 | 169 | 0 | 0 | -123 | 769
10 | 4 | 7 | 808 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 110 | 0 | 152 | 0 | 0 | -143 | 808
10 | 4 | 8 | 903 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 185 | 0 | 152 | 0 | 0 | -136 | 903
10 | 4 | 9 | 967 | 200 | 262 | 141 | 20 | 87 | 254 | 0 | 162 | 0 | 0 | -159 | 967
10 | 4 | 10 | 981 | 200 | 264 | 141 | 20 | 87 | 296 | 0 | 160 | 0 | 0 | -187 | 981
10 | 4 | 11 | 989 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 305 | 0 | 166 | 0 | 0 | -195 | 989
10 | 4 | 12 | 943 | 200 | 259 | 141 | 20 | 87 | 285 | 0 | 166 | 0 | 0 | -215 | 943
10 | 4 | 13 | 988 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 199 | 0 | 164 | 0 | 0 | -88 | 988
10 | 4 | 14 | 999 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 153 | 0 | 177 | 0 | 0 | -45 | 999
10 | 4 | 15 | 990 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 90 | 0 | 226 | 0 | 0 | -39 | 990
10 | 4 | 16 | 992 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 26 | 0 | 311 | 0 | 0 | -58 | 992
10 | 4 | 17 | 969 | 200 | 262 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -122 | 969
10 | 4 | 18 | 937 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -176 | 937
10 | 4 | 19 | 887 | 200 | 252 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -225 | 887
10 | 4 | 20 | 839 | 200 | 245 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -250 | 839
10 | 4 | 21 | 790 | 200 | 240 | 124 | 20 | 87 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -343 | 790
10 | 4 | 22 | 762 | 200 | 240 | 101 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -362 | 762
10 | 4 | 23 | 728 | 200 | 240 | 106 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -363 | 728
10 | 5 | 0 | 688 | 200 | 240 | 106 | 20 | 87 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -378 | 688
10 | 5 | 1 | 665 | 200 | 240 | 121 | 20 | 87 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -377 | 665
10 | 5 | 2 | 669 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -360 | 669
10 | 5 | 3 | 684 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -291 | 684
10 | 5 | 4 | 705 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -223 | 705
10 | 5 | 5 | 703 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 4 | 0 | 174 | 0 | 0 | -185 | 703
10 | 5 | 6 | 681 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 87 | 0 | 117 | 0 | 0 | -233 | 681
10 | 5 | 7 | 690 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 228 | 0 | 72 | 0 | 0 | -320 | 690
10 | 5 | 8 | 731 | 200 | 240 | 118 | 20 | 87 | 405 | 0 | 40 | 0 | 0 | -379 | 731
10 | 5 | 9 | 766 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 542 | 0 | 44 | 0 | 0 | -449 | 766
10 | 5 | 10 | 775 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 591 | 0 | 55 | 0 | -50 | -450 | 775
10 | 5 | 11 | 780 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 546 | 0 | 57 | 0 | -1 | -451 | 780
10 | 5 | 12 | 760 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 583 | 0 | 47 | 0 | -27 | -472 | 760
10 | 5 | 13 | 770 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 589 | 0 | 42 | 0 | 0 | -490 | 770
10 | 5 | 14 | 771 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 478 | 0 | 47 | 0 | 0 | -383 | 771
10 | 5 | 15 | 767 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 275 | 0 | 47 | 0 | 0 | -265 | 767
10 | 5 | 16 | 773 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 79 | 0 | 37 | 0 | 0 | -53 | 773
10 | 5 | 17 | 805 | 200 | 264 | 163 | 20 | 87 | 1 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 805
10 | 5 | 18 | 800 | 200 | 271 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 1 | 800
10 | 5 | 19 | 768 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | 1 | 768
10 | 5 | 20 | 733 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 733
10 | 5 | 21 | 697 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -19 | 697
10 | 5 | 22 | 671 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -50 | 671
10 | 5 | 23 | 653 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -80 | 653
10 | 6 | 0 | 623 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -95 | 623
10 | 6 | 1 | 609 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -98 | 609
10 | 6 | 2 | 615 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -96 | 615
10 | 6 | 3 | 641 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -73 | 641
10 | 6 | 4 | 663 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -52 | 663
10 | 6 | 5 | 661 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 661
10 | 6 | 6 | 645 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | -119 | 645
10 | 6 | 7 | 653 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 150 | 0 | 14 | 0 | -3 | -201 | 653
10 | 6 | 8 | 680 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 300 | 0 | 12 | 0 | -50 | -275 | 680
10 | 6 | 9 | 707 | 200 | 240 | 106 | 20 | 87 | 418 | 0 | 11 | 0 | -46 | -329 | 707
10 | 6 | 10 | 722 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 497 | 0 | 9 | 0 | -46 | -367 | 722
10 | 6 | 11 | 731 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 506 | 0 | 11 | 0 | -46 | -369 | 731
10 | 6 | 12 | 731 | 200 | 240 | 104 | 20 | 87 | 442 | 0 | 14 | 0 | -46 | -330 | 731
10 | 6 | 13 | 728 | 200 | 240 | 136 | 20 | 87 | 383 | 0 | 21 | 0 | -46 | -313 | 728
10 | 6 | 14 | 729 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 315 | 0 | 34 | 0 | 0 | -313 | 729
10 | 6 | 15 | 733 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 161 | 0 | 38 | 0 | 0 | -159 | 733
10 | 6 | 16 | 757 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 42 | 0 | 50 | 0 | 0 | -28 | 757
10 | 6 | 17 | 806 | 200 | 245 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 1 | 806
10 | 6 | 18 | 810 | 200 | 256 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 810
10 | 6 | 19 | 781 | 200 | 244 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 48 | 1 | 781
10 | 6 | 20 | 752 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 22 | 1 | 752
10 | 6 | 21 | 711 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -14 | 711
10 | 6 | 22 | 678 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -42 | 678
10 | 6 | 23 | 658 | 200 | 240 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -64 | 658
10 | 7 | 0 | 632 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -77 | 632
10 | 7 | 1 | 623 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -93 | 623
10 | 7 | 2 | 635 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -76 | 635
10 | 7 | 3 | 659 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -49 | 659
10 | 7 | 4 | 688 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 688
10 | 7 | 5 | 711 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 3 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 711
10 | 7 | 6 | 720 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | -46 | 720
10 | 7 | 7 | 763 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 173 | 0 | 39 | 0 | 0 | -133 | 763
10 | 7 | 8 | 865 | 200 | 249 | 137 | 20 | 87 | 279 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 865
10 | 7 | 9 | 935 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 328 | 0 | 21 | 0 | -2 | -114 | 935
10 | 7 | 10 | 960 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 411 | 0 | 18 | 0 | 0 | -174 | 960
10 | 7 | 11 | 971 | 200 | 262 | 137 | 20 | 87 | 400 | 0 | 44 | 0 | 0 | -179 | 971
10 | 7 | 12 | 919 | 200 | 256 | 137 | 20 | 87 | 254 | 0 | 57 | 0 | 0 | -92 | 919
10 | 7 | 13 | 969 | 200 | 262 | 137 | 20 | 87 | 201 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 969
10 | 7 | 14 | 978 | 200 | 341 | 137 | 20 | 87 | 136 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 978
10 | 7 | 15 | 968 | 200 | 357 | 137 | 20 | 87 | 63 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 968
10 | 7 | 16 | 979 | 200 | 397 | 137 | 20 | 87 | 17 | 0 | 76 | 0 | 46 | -1 | 979
10 | 7 | 17 | 959 | 200 | 381 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 959
10 | 7 | 18 | 929 | 200 | 404 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 929
10 | 7 | 19 | 876 | 200 | 317 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 876
10 | 7 | 20 | 839 | 200 | 264 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 839
10 | 7 | 21 | 791 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 11 | 0 | 791
10 | 7 | 22 | 759 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -25 | 759
10 | 7 | 23 | 729 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -64 | 729
10 | 8 | 0 | 698 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -72 | 698
10 | 8 | 1 | 682 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -81 | 682
10 | 8 | 2 | 692 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -55 | 692
10 | 8 | 3 | 719 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -27 | 719
10 | 8 | 4 | 739 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -8 | 739
10 | 8 | 5 | 750 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 1 | 0 | 56 | 0 | 8 | 1 | 750
10 | 8 | 6 | 756 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 32 | 0 | 61 | 0 | 0 | -21 | 756
10 | 8 | 7 | 792 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 103 | 0 | 46 | 0 | 0 | -41 | 792
10 | 8 | 8 | 883 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 195 | 0 | 30 | 0 | 0 | -37 | 883
10 | 8 | 9 | 938 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 275 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 938
10 | 8 | 10 | 935 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 344 | 0 | 26 | 0 | 0 | -137 | 935
10 | 8 | 11 | 937 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 353 | 0 | 26 | 0 | 0 | -144 | 937
10 | 8 | 12 | 881 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 337 | 0 | 30 | 0 | 0 | -181 | 881
10 | 8 | 13 | 932 | 200 | 257 | 137 | 20 | 87 | 284 | 0 | 37 | 0 | 0 | -90 | 932
10 | 8 | 14 | 940 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 213 | 0 | 50 | 0 | 0 | -25 | 940
10 | 8 | 15 | 925 | 200 | 315 | 137 | 20 | 87 | 108 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 925
10 | 8 | 16 | 940 | 200 | 417 | 137 | 20 | 87 | 28 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 940
10 | 8 | 17 | 935 | 200 | 387 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 935
10 | 8 | 18 | 912 | 200 | 373 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 912
10 | 8 | 19 | 870 | 200 | 337 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 870
10 | 8 | 20 | 834 | 200 | 314 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 1 | 834
10 | 8 | 21 | 792 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 792
10 | 8 | 22 | 756 | 200 | 245 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 756
10 | 8 | 23 | 722 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 722
10 | 9 | 0 | 687 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -19 | 687
10 | 9 | 1 | 670 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -35 | 670
10 | 9 | 2 | 680 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -35 | 680
10 | 9 | 3 | 710 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -14 | 710
10 | 9 | 4 | 738 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 | 1 | 738
10 | 9 | 5 | 745 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 1 | 0 | 42 | 0 | 17 | 1 | 745
10 | 9 | 6 | 761 | 200 | 245 | 137 | 20 | 87 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 761
10 | 9 | 7 | 794 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 81 | 0 | 52 | 0 | 0 | -23 | 794
10 | 9 | 8 | 885 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 127 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 885
10 | 9 | 9 | 942 | 200 | 259 | 137 | 20 | 87 | 162 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13 | 942
10 | 9 | 10 | 951 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 178 | 0 | 78 | 0 | 0 | -9 | 951
10 | 9 | 11 | 944 | 200 | 259 | 137 | 20 | 87 | 217 | 0 | 91 | 0 | 0 | -67 | 944
10 | 9 | 12 | 886 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 255 | 0 | 89 | 0 | 0 | -153 | 886
10 | 9 | 13 | 926 | 200 | 257 | 137 | 20 | 87 | 242 | 0 | 80 | 0 | 0 | -97 | 926
10 | 9 | 14 | 936 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 205 | 0 | 76 | 0 | 0 | -47 | 936
10 | 9 | 15 | 929 | 200 | 309 | 137 | 20 | 87 | 101 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 929
10 | 9 | 16 | 936 | 200 | 311 | 137 | 20 | 87 | 36 | 0 | 95 | 0 | 50 | 0 | 936
10 | 9 | 17 | 925 | 200 | 351 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 925
10 | 9 | 18 | 909 | 200 | 264 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -1 | 909
10 | 9 | 19 | 872 | 200 | 250 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -10 | 872
10 | 9 | 20 | 835 | 200 | 245 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -48 | 835
10 | 9 | 21 | 796 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -70 | 796
10 | 9 | 22 | 756 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -119 | 756
10 | 9 | 23 | 724 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -139 | 724
10 | 10 | 0 | 686 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -215 | 686
10 | 10 | 1 | 670 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -228 | 670
10 | 10 | 2 | 684 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -243 | 684
10 | 10 | 3 | 705 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -260 | 705
10 | 10 | 4 | 740 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -236 | 740
10 | 10 | 5 | 754 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 2 | 0 | 298 | 0 | 0 | -256 | 754
10 | 10 | 6 | 760 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 80 | 0 | 280 | 0 | 0 | -310 | 760
10 | 10 | 7 | 784 | 200 | 240 | 110 | 20 | 87 | 238 | 0 | 266 | 0 | 0 | -377 | 784
10 | 10 | 8 | 872 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 369 | 0 | 272 | 0 | -46 | -362 | 872
10 | 10 | 9 | 920 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 496 | 0 | 283 | 0 | -46 | -458 | 920
10 | 10 | 10 | 925 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 549 | 0 | 311 | 0 | -46 | -534 | 925
10 | 10 | 11 | 934 | 200 | 258 | 82 | 20 | 87 | 530 | 0 | 313 | 0 | -50 | -506 | 934
10 | 10 | 12 | 878 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 490 | 0 | 316 | 0 | -46 | -521 | 878
10 | 10 | 13 | 921 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 457 | 0 | 301 | 0 | -46 | -436 | 921
10 | 10 | 14 | 925 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 391 | 0 | 284 | 0 | 0 | -395 | 925
10 | 10 | 15 | 916 | 200 | 255 | 163 | 20 | 87 | 249 | 0 | 278 | 0 | 0 | -336 | 916
10 | 10 | 16 | 927 | 200 | 257 | 163 | 20 | 87 | 66 | 0 | 278 | 0 | 0 | -144 | 927
10 | 10 | 17 | 930 | 200 | 257 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -89 | 930
10 | 10 | 18 | 914 | 200 | 255 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -101 | 914
10 | 10 | 19 | 875 | 200 | 250 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | -136 | 875
10 | 10 | 20 | 835 | 200 | 245 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -164 | 835
10 | 10 | 21 | 791 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -180 | 791
10 | 10 | 22 | 749 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -208 | 749
10 | 10 | 23 | 714 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -217 | 714
10 | 11 | 0 | 678 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -213 | 678
10 | 11 | 1 | 664 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -218 | 664
10 | 11 | 2 | 678 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -192 | 678
10 | 11 | 3 | 713 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -133 | 713
10 | 11 | 4 | 739 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -77 | 739
10 | 11 | 5 | 757 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 2 | 0 | 96 | 0 | 4 | -43 | 757
10 | 11 | 6 | 755 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 98 | 0 | 82 | 0 | 0 | -123 | 755
10 | 11 | 7 | 786 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 276 | 0 | 59 | 0 | -46 | -201 | 786
10 | 11 | 8 | 855 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 530 | 0 | 48 | 0 | -46 | -331 | 855
10 | 11 | 9 | 900 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 744 | 0 | 44 | 0 | -46 | -484 | 900
10 | 11 | 10 | 906 | 200 | 254 | 82 | 20 | 87 | 853 | -70 | 30 | -30 | -50 | -470 | 906
10 | 11 | 11 | 917 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 815 | -73 | 16 | -16 | -46 | -423 | 917
10 | 11 | 12 | 862 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 629 | 0 | 11 | 0 | -46 | -369 | 862
10 | 11 | 13 | 907 | 200 | 254 | 143 | 20 | 87 | 555 | 0 | 13 | 0 | -46 | -319 | 907
10 | 11 | 14 | 923 | 200 | 256 | 151 | 20 | 87 | 407 | 0 | 17 | 0 | -46 | -169 | 923
10 | 11 | 15 | 916 | 200 | 255 | 151 | 20 | 87 | 229 | 0 | 24 | 0 | 0 | -50 | 916
10 | 11 | 16 | 916 | 200 | 386 | 151 | 20 | 87 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 916
10 | 11 | 17 | 918 | 200 | 399 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | -1 | 918
10 | 11 | 18 | 896 | 200 | 382 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 896
10 | 11 | 19 | 859 | 200 | 342 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 859
10 | 11 | 20 | 826 | 200 | 306 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 826
10 | 11 | 21 | 780 | 200 | 258 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 780
10 | 11 | 22 | 744 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 744
10 | 11 | 23 | 707 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -14 | 707
10 | 12 | 0 | 666 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -71 | 666
10 | 12 | 1 | 652 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 652
10 | 12 | 2 | 660 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -82 | 660
10 | 12 | 3 | 693 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -46 | 693
10 | 12 | 4 | 709 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -32 | 709
10 | 12 | 5 | 711 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -37 | 711
10 | 12 | 6 | 684 | 200 | 276 | 164 | 20 | 87 | 122 | -36 | 31 | 0 | 0 | -180 | 684
10 | 12 | 7 | 677 | 200 | 360 | 90 | 20 | 87 | 409 | -120 | 23 | 0 | -46 | -346 | 677
10 | 12 | 8 | 709 | 200 | 403 | 82 | 20 | 87 | 708 | -207 | 8 | 0 | -46 | -546 | 709
10 | 12 | 9 | 730 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 954 | -709 | 3 | -3 | -46 | -98 | 730
10 | 12 | 10 | 736 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1086 | -887 | 2 | -2 | -46 | -46 | 736
10 | 12 | 11 | 743 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1103 | -902 | 4 | -4 | -50 | 0 | 780
10 | 12 | 12 | 730 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1041 | -839 | 7 | -7 | -46 | -55 | 730
10 | 12 | 13 | 735 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 910 | -395 | 12 | -12 | -46 | -363 | 735
10 | 12 | 14 | 735 | 200 | 437 | 82 | 20 | 87 | 675 | -197 | 14 | 0 | -46 | -537 | 735
10 | 12 | 15 | 736 | 200 | 342 | 164 | 20 | 87 | 348 | -102 | 17 | 0 | -46 | -294 | 736
10 | 12 | 16 | 749 | 200 | 260 | 164 | 20 | 87 | 64 | -19 | 21 | 0 | 0 | -48 | 749
10 | 12 | 17 | 789 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 | 789
10 | 12 | 18 | 786 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 | 5 | 786
10 | 12 | 19 | 756 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 18 | 756
10 | 12 | 20 | 725 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 725
10 | 12 | 21 | 688 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -50 | 688
10 | 12 | 22 | 660 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -97 | 660
10 | 12 | 23 | 637 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -138 | 637
10 | 13 | 0 | 608 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -182 | 608
10 | 13 | 1 | 599 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -202 | 599
10 | 13 | 2 | 615 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -194 | 615
10 | 13 | 3 | 644 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -164 | 644
10 | 13 | 4 | 663 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -130 | 663
10 | 13 | 5 | 665 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | -141 | 665
10 | 13 | 6 | 643 | 200 | 282 | 170 | 20 | 87 | 119 | -41 | 104 | 0 | 0 | -298 | 643
10 | 13 | 7 | 635 | 200 | 376 | 82 | 20 | 87 | 399 | -136 | 83 | 0 | -46 | -430 | 635
10 | 13 | 8 | 645 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 716 | -245 | 70 | -59 | -46 | -420 | 645
10 | 13 | 9 | 665 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 957 | -829 | 68 | -68 | -46 | -24 | 687
10 | 13 | 10 | 675 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1068 | -925 | 101 | -101 | -46 | -30 | 696
10 | 13 | 11 | 683 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1093 | -947 | 150 | -150 | -50 | -21 | 704
10 | 13 | 12 | 689 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1045 | -905 | 171 | -171 | -46 | -12 | 711
10 | 13 | 13 | 685 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 922 | -697 | 202 | -202 | -46 | -123 | 685
10 | 13 | 14 | 687 | 200 | 361 | 82 | 20 | 87 | 697 | -238 | 233 | 0 | -46 | -709 | 687
10 | 13 | 15 | 693 | 200 | 368 | 82 | 20 | 87 | 373 | -128 | 211 | 0 | -46 | -474 | 693
10 | 13 | 16 | 705 | 200 | 266 | 170 | 20 | 87 | 74 | -25 | 190 | 0 | 0 | -277 | 705
10 | 13 | 17 | 763 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -122 | 763
10 | 13 | 18 | 762 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -74 | 762
10 | 13 | 19 | 735 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -62 | 735
10 | 13 | 20 | 703 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -82 | 703
10 | 13 | 21 | 668 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -93 | 668
10 | 13 | 22 | 641 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -102 | 641
10 | 13 | 23 | 622 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -116 | 622
10 | 14 | 0 | 595 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 595
10 | 14 | 1 | 589 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -144 | 589
10 | 14 | 2 | 606 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -141 | 606
10 | 14 | 3 | 639 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -115 | 639
10 | 14 | 4 | 668 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -95 | 668
10 | 14 | 5 | 678 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | -94 | 678
10 | 14 | 6 | 667 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 112 | 0 | 56 | 0 | 0 | -210 | 667
10 | 14 | 7 | 672 | 200 | 240 | 102 | 20 | 87 | 368 | 0 | 45 | 0 | -46 | -344 | 672
10 | 14 | 8 | 711 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 605 | 0 | 40 | 0 | -46 | -517 | 711
10 | 14 | 9 | 744 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 769 | -318 | 42 | -42 | -46 | -290 | 744
10 | 14 | 10 | 751 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 844 | -352 | 37 | -37 | -50 | -320 | 751
10 | 14 | 11 | 758 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 799 | -106 | 37 | -37 | -46 | -518 | 758
10 | 14 | 12 | 749 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 699 | -88 | 40 | -40 | -46 | -445 | 749
10 | 14 | 13 | 760 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 597 | 0 | 48 | 0 | -46 | -468 | 760
10 | 14 | 14 | 763 | 200 | 240 | 96 | 20 | 87 | 448 | 0 | 52 | 0 | -46 | -334 | 763
10 | 14 | 15 | 762 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 230 | 0 | 58 | 0 | 0 | -235 | 762
10 | 14 | 16 | 782 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 42 | 0 | 73 | 0 | 0 | -42 | 782
10 | 14 | 17 | 823 | 200 | 243 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 4 | 1 | 823
10 | 14 | 18 | 816 | 200 | 242 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -72 | 816
10 | 14 | 19 | 786 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -92 | 786
10 | 14 | 20 | 756 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -121 | 756
10 | 14 | 21 | 715 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -178 | 715
10 | 14 | 22 | 683 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -208 | 683
10 | 14 | 23 | 656 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -224 | 656
10 | 15 | 0 | 626 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -243 | 626
10 | 15 | 1 | 617 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -260 | 617
10 | 15 | 2 | 635 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -239 | 635
10 | 15 | 3 | 667 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -191 | 667
10 | 15 | 4 | 696 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -164 | 696
10 | 15 | 5 | 717 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -130 | 717
10 | 15 | 6 | 724 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 82 | 0 | 124 | 0 | 0 | -184 | 724
10 | 15 | 7 | 745 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 295 | 0 | 107 | 0 | -46 | -313 | 745
10 | 15 | 8 | 828 | 200 | 244 | 82 | 20 | 87 | 631 | 0 | 91 | 0 | -46 | -481 | 828
10 | 15 | 9 | 890 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 885 | 0 | 60 | 0 | -46 | -650 | 890
10 | 15 | 10 | 911 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 921 | 0 | 42 | 0 | -46 | -650 | 911
10 | 15 | 11 | 921 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 881 | 0 | 40 | 0 | -46 | -599 | 921
10 | 15 | 12 | 875 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 800 | 0 | 37 | 0 | -46 | -555 | 875
10 | 15 | 13 | 930 | 200 | 257 | 84 | 20 | 87 | 642 | 0 | 30 | 0 | -50 | -340 | 930
10 | 15 | 14 | 946 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 371 | 0 | 33 | 0 | 0 | -179 | 946
10 | 15 | 15 | 939 | 200 | 258 | 155 | 20 | 87 | 126 | 0 | 31 | 0 | 39 | 23 | 939
10 | 15 | 16 | 948 | 200 | 371 | 155 | 20 | 87 | 25 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 948
10 | 15 | 17 | 942 | 200 | 371 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 942
10 | 15 | 18 | 911 | 200 | 308 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 7 | 911
10 | 15 | 19 | 864 | 200 | 249 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 34 | 864
10 | 15 | 20 | 822 | 200 | 243 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | -83 | 822
10 | 15 | 21 | 779 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -99 | 779
10 | 15 | 22 | 751 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -161 | 751
10 | 15 | 23 | 721 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -199 | 721
10 | 16 | 0 | 688 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -266 | 688
10 | 16 | 1 | 674 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -305 | 674
10 | 16 | 2 | 686 | 200 | 240 | 114 | 20 | 87 | 0 | 0 | 385 | 0 | -4 | -356 | 686
10 | 16 | 3 | 715 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -343 | 715
10 | 16 | 4 | 742 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -301 | 742
10 | 16 | 5 | 750 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | -178 | 750
10 | 16 | 6 | 756 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 42 | 0 | 167 | 0 | 0 | -138 | 756
10 | 16 | 7 | 789 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 147 | 0 | 140 | 0 | 0 | -183 | 789
10 | 16 | 8 | 883 | 200 | 251 | 138 | 20 | 87 | 223 | 0 | 119 | 0 | 0 | -155 | 883
10 | 16 | 9 | 945 | 200 | 259 | 138 | 20 | 87 | 238 | 0 | 105 | 0 | 0 | -102 | 945
10 | 16 | 10 | 952 | 200 | 260 | 138 | 20 | 87 | 293 | 0 | 97 | 0 | 0 | -143 | 952
10 | 16 | 11 | 953 | 200 | 260 | 138 | 20 | 87 | 387 | 0 | 137 | 0 | 0 | -276 | 953
10 | 16 | 12 | 895 | 200 | 253 | 133 | 20 | 87 | 405 | 0 | 152 | 0 | 0 | -355 | 895
10 | 16 | 13 | 945 | 200 | 259 | 138 | 20 | 87 | 340 | 0 | 183 | 0 | 0 | -282 | 945
10 | 16 | 14 | 942 | 200 | 259 | 138 | 20 | 87 | 315 | 0 | 165 | 0 | 0 | -242 | 942
10 | 16 | 15 | 931 | 200 | 257 | 138 | 20 | 87 | 196 | 0 | 156 | 0 | 0 | -123 | 931
10 | 16 | 16 | 939 | 200 | 258 | 138 | 20 | 87 | 40 | 0 | 172 | 0 | 45 | -21 | 939
10 | 16 | 17 | 932 | 200 | 269 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 47 | 0 | 932
10 | 16 | 18 | 904 | 200 | 270 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | 0 | 904
10 | 16 | 19 | 860 | 200 | 248 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 48 | 1 | 860
10 | 16 | 20 | 822 | 200 | 248 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | 0 | 822
10 | 16 | 21 | 779 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -10 | 779
10 | 16 | 22 | 742 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -37 | 742
10 | 16 | 23 | 710 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -67 | 710
10 | 17 | 0 | 675 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -86 | 675
10 | 17 | 1 | 662 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -103 | 662
10 | 17 | 2 | 676 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -102 | 676
10 | 17 | 3 | 705 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -73 | 705
10 | 17 | 4 | 731 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -56 | 731
10 | 17 | 5 | 741 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -38 | 741
10 | 17 | 6 | 747 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 103 | 0 | 75 | 0 | 0 | -139 | 747
10 | 17 | 7 | 766 | 200 | 240 | 142 | 20 | 87 | 374 | 0 | 75 | 0 | 0 | -372 | 766
10 | 17 | 8 | 850 | 200 | 247 | 82 | 20 | 87 | 684 | 0 | 63 | 0 | -46 | -487 | 850
10 | 17 | 9 | 909 | 200 | 254 | 82 | 20 | 87 | 883 | 0 | 67 | 0 | -46 | -638 | 909
10 | 17 | 10 | 922 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 985 | 0 | 81 | 0 | -46 | -743 | 922
10 | 17 | 11 | 935 | 200 | 258 | 82 | 20 | 87 | 1014 | 0 | 91 | 0 | -46 | -771 | 935
10 | 17 | 12 | 883 | 200 | 251 | 82 | 20 | 87 | 965 | 0 | 97 | 0 | -50 | -769 | 883
10 | 17 | 13 | 935 | 200 | 258 | 82 | 20 | 87 | 840 | 0 | 95 | 0 | -46 | -601 | 935
10 | 17 | 14 | 942 | 200 | 259 | 82 | 20 | 87 | 602 | 0 | 102 | 0 | 0 | -410 | 942
10 | 17 | 15 | 933 | 200 | 257 | 161 | 20 | 87 | 278 | 0 | 97 | 0 | 0 | -167 | 933
10 | 17 | 16 | 935 | 200 | 285 | 161 | 20 | 87 | 42 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 935
10 | 17 | 17 | 933 | 200 | 329 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 933
10 | 17 | 18 | 900 | 200 | 306 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -1 | 900
10 | 17 | 19 | 855 | 200 | 275 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 855
10 | 17 | 20 | 816 | 200 | 250 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -1 | 816
10 | 17 | 21 | 769 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -23 | 769
10 | 17 | 22 | 734 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -52 | 734
10 | 17 | 23 | 702 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -39 | 702
10 | 18 | 0 | 668 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -54 | 668
10 | 18 | 1 | 655 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -77 | 655
10 | 18 | 2 | 668 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -62 | 668
10 | 18 | 3 | 697 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -78 | 697
10 | 18 | 4 | 724 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -69 | 724
10 | 18 | 5 | 740 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -24 | 740
10 | 18 | 6 | 748 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 57 | 0 | 107 | 0 | 0 | -100 | 748
10 | 18 | 7 | 775 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 206 | 0 | 126 | 0 | 0 | -241 | 775
10 | 18 | 8 | 859 | 200 | 248 | 137 | 20 | 87 | 360 | 0 | 118 | 0 | 0 | -311 | 859
10 | 18 | 9 | 923 | 200 | 256 | 136 | 20 | 87 | 437 | 0 | 135 | 0 | 46 | -394 | 923
10 | 18 | 10 | 937 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 423 | 0 | 137 | 0 | 0 | -325 | 937
10 | 18 | 11 | 942 | 200 | 259 | 137 | 20 | 87 | 418 | 0 | 137 | 0 | 0 | -316 | 942
10 | 18 | 12 | 896 | 200 | 253 | 137 | 20 | 87 | 388 | 0 | 126 | 0 | 46 | -361 | 896
10 | 18 | 13 | 951 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 322 | 0 | 127 | 0 | 0 | -202 | 951
10 | 18 | 14 | 964 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 198 | 0 | 131 | 0 | 0 | -70 | 964
10 | 18 | 15 | 948 | 200 | 259 | 137 | 20 | 87 | 80 | 0 | 149 | 0 | 1 | 15 | 948
10 | 18 | 16 | 955 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 15 | 0 | 167 | 0 | 50 | 0 | 955
10 | 18 | 17 | 942 | 200 | 275 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | 0 | 942
10 | 18 | 18 | 905 | 200 | 254 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 14 | 3 | 905
10 | 18 | 19 | 865 | 200 | 249 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -32 | 865
10 | 18 | 20 | 826 | 200 | 244 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -66 | 826
10 | 18 | 21 | 781 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -103 | 781
10 | 18 | 22 | 746 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -153 | 746
10 | 18 | 23 | 720 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -172 | 720
10 | 19 | 0 | 685 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -261 | 685
10 | 19 | 1 | 667 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -281 | 667
10 | 19 | 2 | 675 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -320 | 675
10 | 19 | 3 | 697 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -338 | 697
10 | 19 | 4 | 713 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -345 | 713
10 | 19 | 5 | 709 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -393 | 709
10 | 19 | 6 | 694 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 74 | 0 | 425 | 0 | 0 | -509 | 694
10 | 19 | 7 | 705 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 238 | 0 | 442 | 0 | -46 | -633 | 705
10 | 19 | 8 | 761 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 402 | 0 | 472 | 0 | -46 | -696 | 761
10 | 19 | 9 | 805 | 200 | 241 | 82 | 20 | 87 | 471 | 0 | 472 | 0 | -46 | -722 | 805
10 | 19 | 10 | 813 | 200 | 242 | 82 | 20 | 87 | 482 | 0 | 439 | 0 | -46 | -693 | 813
10 | 19 | 11 | 820 | 200 | 243 | 82 | 20 | 87 | 516 | 0 | 401 | 0 | -46 | -683 | 820
10 | 19 | 12 | 806 | 200 | 241 | 82 | 20 | 87 | 381 | 0 | 414 | 0 | -50 | -569 | 806
10 | 19 | 13 | 815 | 200 | 242 | 82 | 20 | 87 | 231 | 0 | 442 | 0 | -10 | -479 | 815
10 | 19 | 14 | 813 | 200 | 242 | 82 | 20 | 87 | 134 | 0 | 502 | 0 | 0 | -454 | 813
10 | 19 | 15 | 801 | 200 | 241 | 82 | 20 | 87 | 63 | 0 | 513 | 0 | 0 | -405 | 801
10 | 19 | 16 | 816 | 200 | 242 | 160 | 20 | 87 | 13 | 0 | 526 | 0 | 0 | -432 | 816
10 | 19 | 17 | 829 | 200 | 244 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 534 | 0 | 50 | -469 | 829
10 | 19 | 18 | 808 | 200 | 241 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -441 | 808
10 | 19 | 19 | 773 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -499 | 773
10 | 19 | 20 | 734 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -544 | 734
10 | 19 | 21 | 692 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -585 | 692
10 | 19 | 22 | 667 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -610 | 667
10 | 19 | 23 | 645 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -611 | 645
10 | 20 | 0 | 616 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 547 | 0 | -46 | -585 | 616
10 | 20 | 1 | 605 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 531 | 0 | -46 | -580 | 605
10 | 20 | 2 | 618 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 520 | 0 | -46 | -556 | 618
10 | 20 | 3 | 648 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 504 | 0 | -46 | -510 | 648
10 | 20 | 4 | 672 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | -19 | -477 | 672
10 | 20 | 5 | 679 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -472 | 679
10 | 20 | 6 | 665 | 200 | 256 | 153 | 20 | 87 | 89 | -15 | 397 | 0 | -46 | -476 | 665
10 | 20 | 7 | 655 | 200 | 292 | 153 | 20 | 87 | 308 | -51 | 350 | 0 | -46 | -658 | 655
10 | 20 | 8 | 672 | 200 | 317 | 82 | 20 | 87 | 577 | -95 | 303 | 0 | -46 | -773 | 672
10 | 20 | 9 | 685 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 752 | -180 | 278 | -278 | -46 | -470 | 685
10 | 20 | 10 | 680 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 859 | -593 | 250 | -250 | -46 | -159 | 690
10 | 20 | 11 | 681 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 901 | -621 | 232 | -232 | -50 | -61 | 798
10 | 20 | 12 | 679 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 884 | -610 | 218 | -218 | -46 | -178 | 679
10 | 20 | 13 | 666 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 796 | -343 | 189 | -189 | -46 | -370 | 666
10 | 20 | 14 | 664 | 200 | 337 | 82 | 20 | 87 | 586 | -97 | 175 | 0 | -46 | -680 | 664
10 | 20 | 15 | 669 | 200 | 287 | 82 | 20 | 87 | 283 | -47 | 159 | 0 | -46 | -356 | 669
10 | 20 | 16 | 706 | 200 | 247 | 176 | 20 | 87 | 41 | -7 | 149 | 0 | 0 | -207 | 706
10 | 20 | 17 | 781 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -91 | 781
10 | 20 | 18 | 790 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -38 | 790
10 | 20 | 19 | 776 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -21 | 776
10 | 20 | 20 | 754 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 48 | -64 | 754
10 | 20 | 21 | 712 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -37 | 712
10 | 20 | 22 | 679 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -72 | 679
10 | 20 | 23 | 653 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -111 | 653
10 | 21 | 0 | 628 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -129 | 628
10 | 21 | 1 | 627 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -140 | 627
10 | 21 | 2 | 651 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -126 | 651
10 | 21 | 3 | 695 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -106 | 695
10 | 21 | 4 | 732 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -89 | 732
10 | 21 | 5 | 768 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 48 | -107 | 768
10 | 21 | 6 | 803 | 200 | 241 | 159 | 20 | 87 | 110 | 0 | 115 | 0 | 0 | -129 | 803
10 | 21 | 7 | 801 | 200 | 241 | 117 | 20 | 87 | 410 | 0 | 100 | 0 | -46 | -328 | 801
10 | 21 | 8 | 863 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 720 | 0 | 66 | 0 | -46 | -514 | 863
10 | 21 | 9 | 894 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 950 | 0 | 78 | 0 | -46 | -730 | 894
10 | 21 | 10 | 891 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 1017 | 0 | 105 | -49 | -50 | -773 | 891
10 | 21 | 11 | 886 | 200 | 251 | 82 | 20 | 87 | 968 | 0 | 91 | 0 | -46 | -767 | 886
10 | 21 | 12 | 834 | 200 | 245 | 82 | 20 | 87 | 878 | 0 | 85 | 0 | -46 | -717 | 834
10 | 21 | 13 | 882 | 200 | 251 | 82 | 20 | 87 | 742 | 0 | 70 | 0 | -46 | -524 | 882
10 | 21 | 14 | 890 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 517 | 0 | 61 | 0 | -46 | -330 | 890
10 | 21 | 15 | 885 | 200 | 251 | 159 | 20 | 87 | 247 | 0 | 67 | 0 | 0 | -146 | 885
10 | 21 | 16 | 906 | 200 | 254 | 159 | 20 | 87 | 35 | 0 | 121 | 0 | 29 | 1 | 906
10 | 21 | 17 | 919 | 200 | 256 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -7 | 919
10 | 21 | 18 | 902 | 200 | 254 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -74 | 902
10 | 21 | 19 | 863 | 200 | 249 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -68 | 863
10 | 21 | 20 | 828 | 200 | 244 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -62 | 828
10 | 21 | 21 | 781 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -133 | 781
10 | 21 | 22 | 752 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -146 | 752
10 | 21 | 23 | 717 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -176 | 717
10 | 22 | 0 | 680 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -171 | 680
10 | 22 | 1 | 668 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -175 | 668
10 | 22 | 2 | 690 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -151 | 690
10 | 22 | 3 | 727 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -96 | 727
10 | 22 | 4 | 750 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -66 | 750
10 | 22 | 5 | 773 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -71 | 773
10 | 22 | 6 | 784 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 94 | 0 | 143 | 0 | 0 | -148 | 784
10 | 22 | 7 | 795 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 286 | 0 | 112 | 0 | -17 | -281 | 795
10 | 22 | 8 | 869 | 200 | 249 | 148 | 20 | 87 | 435 | 0 | 76 | 0 | -46 | -300 | 869
10 | 22 | 9 | 914 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 616 | 0 | 54 | 0 | -46 | -354 | 914
10 | 22 | 10 | 915 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 732 | 0 | 35 | 0 | -50 | -446 | 915
10 | 22 | 11 | 911 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 744 | 0 | 34 | 0 | -46 | -465 | 911
10 | 22 | 12 | 860 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 616 | 0 | 28 | 0 | -46 | -375 | 860
10 | 22 | 13 | 898 | 200 | 253 | 148 | 20 | 87 | 469 | 0 | 34 | 0 | -46 | -267 | 898
10 | 22 | 14 | 915 | 200 | 255 | 148 | 20 | 87 | 301 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 915
10 | 22 | 15 | 908 | 200 | 254 | 148 | 20 | 87 | 129 | 0 | 39 | 0 | 30 | 1 | 908
10 | 22 | 16 | 932 | 200 | 354 | 148 | 20 | 87 | 17 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 932
10 | 22 | 17 | 931 | 200 | 344 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 1 | 931
10 | 22 | 18 | 903 | 200 | 298 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 1 | 903
10 | 22 | 19 | 863 | 200 | 256 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 50 | 0 | 863
10 | 22 | 20 | 821 | 200 | 243 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 24 | 1 | 821
10 | 22 | 21 | 780 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -55 | 780
10 | 22 | 22 | 741 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -122 | 741
10 | 22 | 23 | 714 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -151 | 714
10 | 23 | 0 | 682 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -167 | 682
10 | 23 | 1 | 669 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -191 | 669
10 | 23 | 2 | 688 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -192 | 688
10 | 23 | 3 | 716 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -221 | 716
10 | 23 | 4 | 737 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -207 | 737
10 | 23 | 5 | 745 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -192 | 745
10 | 23 | 6 | 756 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 33 | 0 | 232 | 0 | 0 | -200 | 756
10 | 23 | 7 | 787 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 122 | 0 | 263 | 0 | 46 | -335 | 787
10 | 23 | 8 | 876 | 200 | 250 | 136 | 20 | 87 | 240 | 0 | 301 | 0 | 0 | -358 | 876
10 | 23 | 9 | 938 | 200 | 258 | 131 | 20 | 87 | 292 | 0 | 315 | 0 | 0 | -365 | 938
10 | 23 | 10 | 948 | 200 | 259 | 144 | 20 | 87 | 230 | 0 | 307 | 0 | 0 | -299 | 948
10 | 23 | 11 | 950 | 200 | 260 | 144 | 20 | 87 | 192 | 0 | 308 | 0 | 0 | -261 | 950
10 | 23 | 12 | 899 | 200 | 253 | 144 | 20 | 87 | 183 | 0 | 260 | 0 | 0 | -248 | 899
10 | 23 | 13 | 949 | 200 | 260 | 144 | 20 | 87 | 157 | 0 | 217 | 0 | 0 | -136 | 949
10 | 23 | 14 | 956 | 200 | 260 | 144 | 20 | 87 | 118 | 0 | 223 | 0 | 0 | -96 | 956
10 | 23 | 15 | 945 | 200 | 259 | 144 | 20 | 87 | 72 | 0 | 271 | 0 | 0 | -108 | 945
10 | 23 | 16 | 959 | 200 | 261 | 144 | 20 | 87 | 12 | 0 | 273 | 0 | 46 | -84 | 959
10 | 23 | 17 | 945 | 200 | 259 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -125 | 945
10 | 23 | 18 | 918 | 200 | 256 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -219 | 918
10 | 23 | 19 | 877 | 200 | 250 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -230 | 877
10 | 23 | 20 | 836 | 200 | 245 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -321 | 836
10 | 23 | 21 | 792 | 200 | 240 | 125 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -348 | 792
10 | 23 | 22 | 752 | 200 | 240 | 83 | 20 | 87 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -374 | 752
10 | 23 | 23 | 725 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -423 | 725
10 | 24 | 0 | 687 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -526 | 687
10 | 24 | 1 | 676 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 0 | 0 | 551 | 0 | -13 | -538 | 676
10 | 24 | 2 | 690 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | -17 | -525 | 690
10 | 24 | 3 | 716 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -519 | 716
10 | 24 | 4 | 736 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | -483 | 736
10 | 24 | 5 | 743 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 0 | 0 | 517 | 0 | 4 | -454 | 743
10 | 24 | 6 | 747 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 89 | 0 | 472 | 0 | 0 | -490 | 747
10 | 24 | 7 | 772 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 302 | 0 | 462 | 0 | -46 | -622 | 772
10 | 24 | 8 | 859 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 555 | 0 | 400 | 0 | -46 | -687 | 859
10 | 24 | 9 | 916 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 731 | 0 | 342 | 0 | -46 | -755 | 916
10 | 24 | 10 | 925 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 800 | 0 | 290 | 0 | -50 | -760 | 925
10 | 24 | 11 | 927 | 200 | 257 | 82 | 20 | 87 | 793 | 0 | 246 | 0 | -46 | -712 | 927
10 | 24 | 12 | 876 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 728 | 0 | 219 | 0 | -46 | -664 | 876
10 | 24 | 13 | 921 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 577 | 0 | 187 | 0 | 0 | -488 | 921
10 | 24 | 14 | 930 | 200 | 257 | 176 | 20 | 87 | 360 | 0 | 152 | 0 | 0 | -322 | 930
10 | 24 | 15 | 915 | 200 | 255 | 176 | 20 | 87 | 149 | 0 | 106 | 0 | 0 | -78 | 915
10 | 24 | 16 | 931 | 200 | 301 | 176 | 20 | 87 | 15 | 0 | 85 | 0 | 46 | 1 | 931
10 | 24 | 17 | 925 | 200 | 316 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 1 | 925
10 | 24 | 18 | 897 | 200 | 297 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | 0 | 897
10 | 24 | 19 | 857 | 200 | 250 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 857
10 | 24 | 20 | 815 | 200 | 242 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 815
10 | 24 | 21 | 771 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -32 | 771
10 | 24 | 22 | 738 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -77 | 738
10 | 24 | 23 | 706 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -104 | 706
10 | 25 | 0 | 673 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -155 | 673
10 | 25 | 1 | 666 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -171 | 666
10 | 25 | 2 | 677 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -152 | 677
10 | 25 | 3 | 703 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -122 | 703
10 | 25 | 4 | 729 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -95 | 729
10 | 25 | 5 | 742 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -103 | 742
10 | 25 | 6 | 753 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 58 | 0 | 134 | 0 | 0 | -145 | 753
10 | 25 | 7 | 768 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 311 | 0 | 109 | 0 | 0 | -358 | 768
10 | 25 | 8 | 839 | 200 | 245 | 82 | 20 | 87 | 660 | 0 | 95 | 0 | 0 | -550 | 839
10 | 25 | 9 | 892 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 857 | 0 | 87 | 0 | 0 | -693 | 892
10 | 25 | 10 | 900 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 978 | 0 | 81 | 0 | -46 | -755 | 900
10 | 25 | 11 | 901 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 1032 | 0 | 81 | -31 | -50 | -773 | 901
10 | 25 | 12 | 854 | 200 | 247 | 82 | 20 | 87 | 1002 | 0 | 64 | -29 | -46 | -773 | 854
10 | 25 | 13 | 900 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 864 | 0 | 43 | 0 | -46 | -603 | 900
10 | 25 | 14 | 910 | 200 | 255 | 86 | 20 | 87 | 608 | 0 | 40 | 0 | 0 | -386 | 910
10 | 25 | 15 | 897 | 200 | 253 | 159 | 20 | 87 | 268 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 897
10 | 25 | 16 | 909 | 200 | 348 | 159 | 20 | 87 | 28 | 0 | 20 | 0 | 46 | 1 | 909
10 | 25 | 17 | 898 | 200 | 363 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 1 | 898
10 | 25 | 18 | 870 | 200 | 332 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 870
10 | 25 | 19 | 832 | 200 | 296 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 832
10 | 25 | 20 | 796 | 200 | 259 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 796
10 | 25 | 21 | 752 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -31 | 752
10 | 25 | 22 | 722 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -68 | 722
10 | 25 | 23 | 699 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -48 | 699
10 | 26 | 0 | 665 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -77 | 665
10 | 26 | 1 | 654 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -86 | 654
10 | 26 | 2 | 668 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -71 | 668
10 | 26 | 3 | 700 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -47 | 700
10 | 26 | 4 | 718 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -27 | 718
10 | 26 | 5 | 720 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -68 | 720
10 | 26 | 6 | 712 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 58 | 0 | 38 | 0 | 0 | -86 | 712
10 | 26 | 7 | 713 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 218 | 0 | 39 | 0 | 0 | -246 | 713
10 | 26 | 8 | 730 | 200 | 240 | 117 | 20 | 87 | 404 | 0 | 36 | 0 | 0 | -374 | 730
10 | 26 | 9 | 745 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 563 | 0 | 32 | 0 | -50 | -429 | 745
10 | 26 | 10 | 741 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 675 | 0 | 25 | 0 | -46 | -542 | 741
10 | 26 | 11 | 740 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 693 | 0 | 22 | 0 | -46 | -558 | 740
10 | 26 | 12 | 724 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 636 | 0 | 24 | 0 | -46 | -519 | 724
10 | 26 | 13 | 719 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 524 | 0 | 31 | 0 | -46 | -419 | 719
10 | 26 | 14 | 714 | 200 | 240 | 122 | 20 | 87 | 386 | 0 | 35 | 0 | 0 | -376 | 714
10 | 26 | 15 | 710 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 184 | 0 | 36 | 0 | 0 | -212 | 710
10 | 26 | 16 | 738 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | -17 | 738
10 | 26 | 17 | 782 | 200 | 245 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 782
10 | 26 | 18 | 774 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 | 1 | 774
10 | 26 | 19 | 751 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 751
10 | 26 | 20 | 722 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 722
10 | 26 | 21 | 686 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -31 | 686
10 | 26 | 22 | 663 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -56 | 663
10 | 26 | 23 | 644 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -78 | 644
10 | 27 | 0 | 616 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -119 | 616
10 | 27 | 1 | 609 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -126 | 609
10 | 27 | 2 | 623 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -116 | 623
10 | 27 | 3 | 660 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -123 | 660
10 | 27 | 4 | 682 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -64 | 682
10 | 27 | 5 | 679 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -75 | 679
10 | 27 | 6 | 668 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 65 | 0 | 45 | 0 | 0 | -146 | 668
10 | 27 | 7 | 666 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 260 | 0 | 51 | 0 | -46 | -303 | 666
10 | 27 | 8 | 672 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 557 | 0 | 41 | 0 | -46 | -509 | 672
10 | 27 | 9 | 686 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 782 | -30 | 34 | -34 | -46 | -649 | 686
10 | 27 | 10 | 687 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 869 | -180 | 31 | -31 | -50 | -581 | 687
10 | 27 | 11 | 691 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 819 | 0 | 27 | 0 | -46 | -738 | 691
10 | 27 | 12 | 689 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 733 | 0 | 32 | 0 | -46 | -659 | 689
10 | 27 | 13 | 684 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 556 | 0 | 22 | 0 | -46 | -477 | 684
10 | 27 | 14 | 681 | 200 | 240 | 132 | 20 | 87 | 359 | 0 | 20 | 0 | 0 | -377 | 681
10 | 27 | 15 | 681 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 168 | 0 | 20 | 0 | 0 | -211 | 681
10 | 27 | 16 | 724 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | -23 | 724
10 | 27 | 17 | 777 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -16 | 777
10 | 27 | 18 | 777 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | -4 | 777
10 | 27 | 19 | 753 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -17 | 753
10 | 27 | 20 | 725 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -45 | 725
10 | 27 | 21 | 691 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -95 | 691
10 | 27 | 22 | 656 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -142 | 656
10 | 27 | 23 | 639 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -187 | 639
10 | 28 | 0 | 618 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -195 | 618
10 | 28 | 1 | 612 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -197 | 612
10 | 28 | 2 | 628 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -238 | 628
10 | 28 | 3 | 662 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -247 | 662
10 | 28 | 4 | 686 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -237 | 686
10 | 28 | 5 | 699 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -272 | 699
10 | 28 | 6 | 724 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 15 | 0 | 280 | 0 | 0 | -265 | 724
10 | 28 | 7 | 770 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 55 | 0 | 318 | 0 | 0 | -297 | 770
10 | 28 | 8 | 862 | 200 | 248 | 147 | 20 | 87 | 121 | 0 | 294 | 0 | 0 | -255 | 862
10 | 28 | 9 | 922 | 200 | 256 | 147 | 20 | 87 | 200 | 0 | 309 | 0 | 0 | -297 | 922
10 | 28 | 10 | 927 | 200 | 257 | 147 | 20 | 87 | 252 | 0 | 311 | 0 | 0 | -347 | 927
10 | 28 | 11 | 927 | 200 | 257 | 101 | 20 | 87 | 288 | 0 | 355 | 0 | 0 | -381 | 927
10 | 28 | 12 | 877 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 319 | 0 | 377 | 0 | 0 | -458 | 877
10 | 28 | 13 | 918 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 320 | 0 | 398 | 0 | 0 | -445 | 918
10 | 28 | 14 | 920 | 200 | 256 | 86 | 20 | 87 | 296 | 0 | 361 | 0 | 0 | -386 | 920
10 | 28 | 15 | 910 | 200 | 255 | 147 | 20 | 87 | 145 | 0 | 358 | 0 | 0 | -302 | 910
10 | 28 | 16 | 931 | 200 | 257 | 147 | 20 | 87 | 17 | 0 | 348 | 0 | 0 | -145 | 931
10 | 28 | 17 | 931 | 200 | 257 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -99 | 931
10 | 28 | 18 | 905 | 200 | 254 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -75 | 905
10 | 28 | 19 | 867 | 200 | 249 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -44 | 867
10 | 28 | 20 | 829 | 200 | 244 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -29 | 829
10 | 28 | 21 | 784 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -46 | 784
10 | 28 | 22 | 746 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -67 | 746
10 | 28 | 23 | 712 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -85 | 712
10 | 29 | 0 | 675 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -127 | 675
10 | 29 | 1 | 667 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -124 | 667
10 | 29 | 2 | 689 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -82 | 689
10 | 29 | 3 | 724 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -40 | 724
10 | 29 | 4 | 759 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 759
10 | 29 | 5 | 786 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 26 | 1 | 786
10 | 29 | 6 | 806 | 200 | 241 | 155 | 20 | 87 | 70 | 0 | 63 | 0 | 0 | -30 | 806
10 | 29 | 7 | 812 | 200 | 242 | 155 | 20 | 87 | 336 | 0 | 46 | 0 | 0 | -274 | 812
10 | 29 | 8 | 874 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 642 | 0 | 25 | 0 | 0 | -432 | 874
10 | 29 | 9 | 911 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 902 | 0 | 14 | 0 | 0 | -649 | 911
10 | 29 | 10 | 903 | 200 | 254 | 82 | 20 | 87 | 975 | 0 | 10 | 0 | 0 | -725 | 903
10 | 29 | 11 | 899 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 986 | 0 | 9 | 0 | -1 | -737 | 899
10 | 29 | 12 | 847 | 200 | 246 | 82 | 20 | 87 | 887 | 0 | 11 | 0 | -3 | -683 | 847
10 | 29 | 13 | 892 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 695 | 0 | 17 | 0 | 0 | -461 | 892
10 | 29 | 14 | 901 | 200 | 253 | 155 | 20 | 87 | 444 | 0 | 20 | 0 | 0 | -278 | 901
10 | 29 | 15 | 898 | 200 | 255 | 155 | 20 | 87 | 157 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 898
10 | 29 | 16 | 933 | 200 | 364 | 155 | 20 | 87 | 13 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 933
10 | 29 | 17 | 936 | 200 | 364 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 936
10 | 29 | 18 | 913 | 200 | 378 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 913
10 | 29 | 19 | 878 | 200 | 262 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | 1 | 878
10 | 29 | 20 | 844 | 200 | 271 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 844
10 | 29 | 21 | 798 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -29 | 798
10 | 29 | 22 | 753 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -90 | 753
10 | 29 | 23 | 724 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -116 | 724
10 | 30 | 0 | 685 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -139 | 685
10 | 30 | 1 | 674 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -114 | 674
10 | 30 | 2 | 694 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -65 | 694
10 | 30 | 3 | 726 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -24 | 726
10 | 30 | 4 | 755 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 9 | 2 | 755
10 | 30 | 5 | 766 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 27 | 1 | 766
10 | 30 | 6 | 801 | 200 | 252 | 145 | 20 | 87 | 13 | 0 | 36 | 0 | 46 | 2 | 801
10 | 30 | 7 | 833 | 200 | 298 | 145 | 20 | 87 | 60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 833
10 | 30 | 8 | 911 | 200 | 255 | 145 | 20 | 87 | 160 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 911
10 | 30 | 9 | 950 | 200 | 260 | 145 | 20 | 87 | 358 | 0 | 19 | 0 | 0 | -139 | 950
10 | 30 | 10 | 941 | 200 | 259 | 145 | 20 | 87 | 546 | 0 | 23 | 0 | -46 | -293 | 941
10 | 30 | 11 | 927 | 200 | 257 | 82 | 20 | 87 | 658 | 0 | 35 | 0 | -46 | -366 | 927
10 | 30 | 12 | 877 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 591 | 0 | 107 | 0 | -46 | -414 | 877
10 | 30 | 13 | 916 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 466 | 0 | 201 | 0 | -50 | -345 | 916
10 | 30 | 14 | 921 | 200 | 256 | 132 | 20 | 87 | 346 | 0 | 245 | 0 | -10 | -355 | 921
10 | 30 | 15 | 915 | 200 | 255 | 145 | 20 | 87 | 182 | 0 | 234 | 0 | 0 | -208 | 915
10 | 30 | 16 | 936 | 200 | 258 | 145 | 20 | 87 | 23 | 0 | 255 | 0 | 0 | -52 | 936
10 | 30 | 17 | 937 | 200 | 258 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -52 | 937
10 | 30 | 18 | 918 | 200 | 256 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -53 | 918
10 | 30 | 19 | 880 | 200 | 251 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -48 | 880
10 | 30 | 20 | 843 | 200 | 246 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -79 | 843
10 | 30 | 21 | 799 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 4 | -153 | 799
10 | 30 | 22 | 754 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -199 | 754
10 | 30 | 23 | 716 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -258 | 716
10 | 31 | 0 | 679 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -343 | 679
10 | 31 | 1 | 671 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | -4 | -376 | 671
10 | 31 | 2 | 692 | 200 | 240 | 89 | 20 | 87 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -381 | 692
10 | 31 | 3 | 728 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 4 | -364 | 728
10 | 31 | 4 | 754 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -306 | 754
10 | 31 | 5 | 777 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -251 | 777
10 | 31 | 6 | 805 | 200 | 241 | 171 | 20 | 87 | 69 | 0 | 276 | 0 | 0 | -259 | 805
10 | 31 | 7 | 809 | 200 | 242 | 82 | 20 | 87 | 329 | 0 | 232 | 0 | -46 | -337 | 809
10 | 31 | 8 | 870 | 200 | 249 | 82 | 20 | 87 | 646 | 0 | 195 | 0 | -46 | -563 | 870
10 | 31 | 9 | 911 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 874 | 0 | 167 | 0 | -46 | -728 | 911
10 | 31 | 10 | 905 | 200 | 254 | 82 | 20 | 87 | 950 | 0 | 155 | -23 | -46 | -774 | 905
10 | 31 | 11 | 901 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 960 | 0 | 157 | -35 | -50 | -773 | 901
10 | 31 | 12 | 852 | 200 | 247 | 82 | 20 | 87 | 886 | 0 | 155 | -6 | -46 | -773 | 852
10 | 31 | 13 | 893 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 769 | 0 | 138 | 0 | -46 | -609 | 893
10 | 31 | 14 | 898 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 529 | 0 | 125 | 0 | -46 | -352 | 898
10 | 31 | 15 | 890 | 200 | 252 | 171 | 20 | 87 | 208 | 0 | 113 | 0 | 0 | -161 | 890
10 | 31 | 16 | 915 | 200 | 305 | 171 | 20 | 87 | 18 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 915
10 | 31 | 17 | 920 | 200 | 352 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12 | 0 | 920
10 | 31 | 18 | 899 | 200 | 310 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | 0 | 899
10 | 31 | 19 | 861 | 200 | 282 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -1 | 861
10 | 31 | 20 | 830 | 200 | 250 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 830
10 | 31 | 21 | 787 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 787
10 | 31 | 22 | 747 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -31 | 747
10 | 31 | 23 | 714 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -76 | 714
11 | 1 | 0 | 676 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -121 | 676
11 | 1 | 1 | 667 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -123 | 667
11 | 1 | 2 | 689 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -103 | 689
11 | 1 | 3 | 724 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -62 | 724
11 | 1 | 4 | 755 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -33 | 755
11 | 1 | 5 | 785 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -12 | 785
11 | 1 | 6 | 813 | 200 | 242 | 182 | 20 | 87 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | -36 | 813
11 | 1 | 7 | 822 | 200 | 243 | 182 | 20 | 87 | 294 | 0 | 50 | 0 | 0 | -254 | 822
11 | 1 | 8 | 883 | 200 | 251 | 107 | 20 | 87 | 566 | 0 | 28 | 0 | 0 | -376 | 883
11 | 1 | 9 | 932 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 706 | 0 | 13 | 0 | -46 | -412 | 932
11 | 1 | 10 | 925 | 200 | 256 | 107 | 20 | 87 | 758 | 0 | 10 | 0 | -50 | -463 | 925
11 | 1 | 11 | 920 | 200 | 256 | 107 | 20 | 87 | 751 | 0 | 11 | 0 | -46 | -466 | 920
11 | 1 | 12 | 870 | 200 | 249 | 110 | 20 | 87 | 562 | 0 | 11 | 0 | 0 | -369 | 870
11 | 1 | 13 | 916 | 200 | 255 | 182 | 20 | 87 | 363 | 0 | 11 | 0 | 0 | -202 | 916
11 | 1 | 14 | 928 | 200 | 257 | 182 | 20 | 87 | 212 | 0 | 15 | 0 | 0 | -45 | 928
11 | 1 | 15 | 919 | 200 | 330 | 182 | 20 | 87 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 919
11 | 1 | 16 | 953 | 200 | 393 | 182 | 20 | 87 | 7 | 0 | 17 | 0 | 46 | 1 | 953
11 | 1 | 17 | 936 | 200 | 381 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | 0 | 936
11 | 1 | 18 | 905 | 200 | 350 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 1 | 905
11 | 1 | 19 | 867 | 200 | 352 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 867
11 | 1 | 20 | 829 | 200 | 262 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 829
11 | 1 | 21 | 781 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | 1 | 781
11 | 1 | 22 | 748 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -3 | 748
11 | 1 | 23 | 714 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -42 | 714
11 | 2 | 0 | 677 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -65 | 677
11 | 2 | 1 | 665 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -77 | 665
11 | 2 | 2 | 682 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 682
11 | 2 | 3 | 707 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -39 | 707
11 | 2 | 4 | 723 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 723
11 | 2 | 5 | 718 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -24 | 718
11 | 2 | 6 | 717 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | -28 | 717
11 | 2 | 7 | 730 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 52 | 0 | 23 | 0 | 0 | -59 | 730
11 | 2 | 8 | 780 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 93 | 0 | 18 | 0 | 0 | -45 | 780
11 | 2 | 9 | 813 | 200 | 242 | 167 | 20 | 87 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -32 | 813
11 | 2 | 10 | 810 | 200 | 242 | 167 | 20 | 87 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 810
11 | 2 | 11 | 809 | 200 | 242 | 167 | 20 | 87 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -70 | 809
11 | 2 | 12 | 792 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 122 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 792
11 | 2 | 13 | 802 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 99 | 0 | 19 | 0 | 0 | -31 | 802
11 | 2 | 14 | 806 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 52 | 0 | 32 | 0 | 6 | 1 | 806
11 | 2 | 15 | 806 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 20 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 806
11 | 2 | 16 | 838 | 200 | 281 | 167 | 20 | 87 | 3 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 838
11 | 2 | 17 | 853 | 200 | 288 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 853
11 | 2 | 18 | 833 | 200 | 250 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 833
11 | 2 | 19 | 804 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -30 | 804
11 | 2 | 20 | 768 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -84 | 768
11 | 2 | 21 | 725 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -138 | 725
11 | 2 | 22 | 689 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -200 | 689
11 | 2 | 23 | 667 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -226 | 667
11 | 3 | 0 | 634 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -282 | 634
11 | 3 | 1 | 625 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | -8 | -298 | 625
11 | 3 | 2 | 647 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | -24 | -314 | 647
11 | 3 | 3 | 681 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 274 | 0 | 4 | -354 | 681
11 | 3 | 4 | 700 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -384 | 700
11 | 3 | 5 | 703 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -389 | 703
11 | 3 | 6 | 695 | 200 | 261 | 122 | 20 | 87 | 58 | -20 | 380 | 0 | -29 | -384 | 695
11 | 3 | 7 | 684 | 200 | 343 | 122 | 20 | 87 | 299 | -102 | 363 | 0 | -46 | -602 | 684
11 | 3 | 8 | 682 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 602 | -206 | 358 | -10 | -46 | -670 | 682
11 | 3 | 9 | 686 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 805 | -553 | 320 | -320 | -46 | -174 | 686
11 | 3 | 10 | 677 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 935 | -810 | 296 | -296 | -46 | -40 | 693
11 | 3 | 11 | 675 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 977 | -847 | 272 | -272 | -50 | -45 | 689
11 | 3 | 12 | 669 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 937 | -812 | 258 | -258 | -46 | -49 | 684
11 | 3 | 13 | 663 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 802 | -502 | 208 | -208 | -46 | -245 | 663
11 | 3 | 14 | 664 | 200 | 428 | 107 | 20 | 87 | 551 | -188 | 160 | 0 | -46 | -655 | 664
11 | 3 | 15 | 666 | 200 | 317 | 136 | 20 | 87 | 224 | -77 | 149 | 0 | -46 | -344 | 666
11 | 3 | 16 | 721 | 200 | 247 | 210 | 20 | 87 | 17 | -6 | 146 | 0 | 0 | -200 | 721
11 | 3 | 17 | 788 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -112 | 788
11 | 3 | 18 | 797 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -70 | 797
11 | 3 | 19 | 780 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -57 | 780
11 | 3 | 20 | 758 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -49 | 758
11 | 3 | 21 | 719 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -85 | 719
11 | 3 | 22 | 689 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | -125 | 689
11 | 3 | 23 | 659 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -176 | 659
11 | 4 | 0 | 639 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -208 | 639
11 | 4 | 1 | 639 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -212 | 639
11 | 4 | 2 | 666 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -179 | 666
11 | 4 | 3 | 703 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -167 | 703
11 | 4 | 4 | 733 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -187 | 733
11 | 4 | 5 | 746 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 2 | -197 | 746
11 | 4 | 6 | 756 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 54 | 0 | 184 | 0 | 0 | -233 | 756
11 | 4 | 7 | 759 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 313 | 0 | 175 | 0 | -46 | -337 | 759
11 | 4 | 8 | 782 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 643 | 0 | 163 | 0 | -46 | -632 | 782
11 | 4 | 9 | 795 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 881 | -89 | 162 | -162 | -46 | -605 | 795
11 | 4 | 10 | 784 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 1006 | -454 | 195 | -195 | -46 | -376 | 784
11 | 4 | 11 | 780 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 1019 | -504 | 263 | -263 | -50 | -339 | 780
11 | 4 | 12 | 759 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 937 | -372 | 326 | -326 | -46 | -414 | 759
11 | 4 | 13 | 767 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 774 | 0 | 373 | -212 | -46 | -776 | 767
11 | 4 | 14 | 777 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 496 | 0 | 397 | 0 | -46 | -724 | 777
11 | 4 | 15 | 781 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 188 | 0 | 397 | 0 | 0 | -458 | 781
11 | 4 | 16 | 830 | 200 | 244 | 194 | 20 | 87 | 18 | 0 | 423 | 0 | 0 | -356 | 830
11 | 4 | 17 | 871 | 200 | 250 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -234 | 871
11 | 4 | 18 | 861 | 200 | 248 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -214 | 861
11 | 4 | 19 | 828 | 200 | 244 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -263 | 828
11 | 4 | 20 | 798 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 4 | -295 | 798
11 | 4 | 21 | 754 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -310 | 754
11 | 4 | 22 | 717 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -291 | 717
11 | 4 | 23 | 691 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -325 | 691
11 | 5 | 0 | 663 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -343 | 663
11 | 5 | 1 | 653 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -368 | 653
11 | 5 | 2 | 681 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 327 | 0 | -4 | -361 | 681
11 | 5 | 3 | 718 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -361 | 718
11 | 5 | 4 | 742 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -308 | 742
11 | 5 | 5 | 758 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -271 | 758
11 | 5 | 6 | 782 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 41 | 0 | 284 | 0 | 50 | -328 | 782
11 | 5 | 7 | 810 | 200 | 242 | 125 | 20 | 87 | 229 | 0 | 276 | 0 | 0 | -369 | 810
11 | 5 | 8 | 902 | 200 | 254 | 107 | 20 | 87 | 454 | 0 | 266 | 0 | -4 | -482 | 902
11 | 5 | 9 | 950 | 200 | 260 | 107 | 20 | 87 | 564 | 0 | 250 | 0 | -46 | -492 | 950
11 | 5 | 10 | 948 | 200 | 259 | 107 | 20 | 87 | 601 | 0 | 223 | 0 | -50 | -499 | 948
11 | 5 | 11 | 942 | 200 | 259 | 107 | 20 | 87 | 580 | 0 | 211 | 0 | -46 | -476 | 942
11 | 5 | 12 | 893 | 200 | 252 | 107 | 20 | 87 | 521 | 0 | 191 | 0 | -46 | -439 | 893
11 | 5 | 13 | 942 | 200 | 259 | 183 | 20 | 87 | 392 | 0 | 154 | 0 | 0 | -353 | 942
11 | 5 | 14 | 951 | 200 | 260 | 188 | 20 | 87 | 264 | 0 | 106 | 0 | 0 | -174 | 951
11 | 5 | 15 | 949 | 200 | 259 | 188 | 20 | 87 | 107 | 0 | 90 | 0 | 0 | -2 | 949
11 | 5 | 16 | 989 | 200 | 371 | 188 | 20 | 87 | 8 | 0 | 67 | 0 | 46 | 2 | 989
11 | 5 | 17 | 990 | 200 | 402 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 990
11 | 5 | 18 | 971 | 200 | 394 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 971
11 | 5 | 19 | 930 | 200 | 363 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 930
11 | 5 | 20 | 888 | 200 | 323 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 888
11 | 5 | 21 | 837 | 200 | 271 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 | 837
11 | 5 | 22 | 796 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 32 | 1 | 796
11 | 5 | 23 | 750 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -15 | 750
11 | 6 | 0 | 713 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -58 | 713
11 | 6 | 1 | 706 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -67 | 706
11 | 6 | 2 | 725 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -47 | 725
11 | 6 | 3 | 765 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 765
11 | 6 | 4 | 798 | 200 | 241 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 798
11 | 6 | 5 | 833 | 200 | 270 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 833
11 | 6 | 6 | 878 | 200 | 300 | 177 | 20 | 87 | 9 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 878
11 | 6 | 7 | 912 | 200 | 298 | 177 | 20 | 87 | 50 | 0 | 33 | 0 | 46 | 1 | 912
11 | 6 | 8 | 1002 | 200 | 325 | 177 | 20 | 87 | 120 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 1002
11 | 6 | 9 | 1050 | 200 | 284 | 177 | 20 | 87 | 199 | 0 | 18 | 0 | 46 | 19 | 1050
11 | 6 | 10 | 1025 | 200 | 269 | 177 | 20 | 87 | 337 | 0 | 12 | 0 | 0 | -77 | 1025
11 | 6 | 11 | 999 | 200 | 266 | 177 | 20 | 87 | 534 | 0 | 13 | 0 | 0 | -298 | 999
11 | 6 | 12 | 922 | 200 | 256 | 107 | 20 | 87 | 664 | 0 | 10 | 0 | -4 | -418 | 922
11 | 6 | 13 | 958 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 656 | 0 | 12 | 0 | 0 | -385 | 958
11 | 6 | 14 | 960 | 200 | 261 | 177 | 20 | 87 | 421 | 0 | 20 | 0 | 0 | -226 | 960
11 | 6 | 15 | 969 | 200 | 268 | 177 | 20 | 87 | 135 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 969
11 | 6 | 16 | 1015 | 200 | 376 | 177 | 20 | 87 | 10 | 0 | 96 | 0 | 50 | -1 | 1015
11 | 6 | 17 | 1017 | 200 | 268 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 45 | 0 | 1017
11 | 6 | 18 | 1006 | 200 | 267 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -29 | 1006
11 | 6 | 19 | 962 | 200 | 261 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -96 | 962
11 | 6 | 20 | 923 | 200 | 256 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -183 | 923
11 | 6 | 21 | 870 | 200 | 249 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -279 | 870
11 | 6 | 22 | 825 | 200 | 244 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -350 | 825
11 | 6 | 23 | 779 | 200 | 240 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -369 | 779
11 | 7 | 0 | 735 | 200 | 240 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -470 | 735
11 | 7 | 1 | 731 | 200 | 240 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 507 | 0 | -4 | -468 | 731
11 | 7 | 2 | 751 | 200 | 240 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -447 | 751
11 | 7 | 3 | 791 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -404 | 791
11 | 7 | 4 | 822 | 200 | 243 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -390 | 822
11 | 7 | 5 | 854 | 200 | 247 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 436 | 0 | 4 | -350 | 854
11 | 7 | 6 | 902 | 200 | 254 | 210 | 20 | 87 | 36 | 0 | 412 | 0 | 0 | -317 | 902
11 | 7 | 7 | 930 | 200 | 257 | 163 | 20 | 87 | 199 | 0 | 409 | 0 | 0 | -405 | 930
11 | 7 | 8 | 1020 | 200 | 269 | 107 | 20 | 87 | 407 | 0 | 403 | 0 | -46 | -427 | 1020
11 | 7 | 9 | 1068 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 538 | 0 | 385 | 0 | -46 | -498 | 1068
11 | 7 | 10 | 1066 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 607 | 0 | 408 | 0 | -46 | -592 | 1066
11 | 7 | 11 | 1049 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 599 | 0 | 412 | 0 | -46 | -602 | 1049
11 | 7 | 12 | 988 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 586 | 0 | 447 | 0 | -50 | -674 | 988
11 | 7 | 13 | 1032 | 200 | 270 | 107 | 20 | 87 | 492 | 0 | 440 | 0 | -46 | -538 | 1032
11 | 7 | 14 | 1040 | 200 | 271 | 107 | 20 | 87 | 317 | 0 | 437 | 0 | 0 | -399 | 1040
11 | 7 | 15 | 1052 | 200 | 273 | 210 | 20 | 87 | 132 | 0 | 473 | 0 | 0 | -343 | 1052
11 | 7 | 16 | 1101 | 200 | 279 | 210 | 20 | 87 | 10 | 0 | 466 | 0 | 0 | -171 | 1101
11 | 7 | 17 | 1101 | 200 | 279 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -134 | 1101
11 | 7 | 18 | 1081 | 200 | 276 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -143 | 1081
11 | 7 | 19 | 1039 | 200 | 271 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -175 | 1039
11 | 7 | 20 | 994 | 200 | 265 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -193 | 994
11 | 7 | 21 | 930 | 200 | 257 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -236 | 930
11 | 7 | 22 | 866 | 200 | 249 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -283 | 866
11 | 7 | 23 | 820 | 200 | 243 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -303 | 820
11 | 8 | 0 | 771 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -285 | 771
11 | 8 | 1 | 754 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -257 | 754
11 | 8 | 2 | 778 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -202 | 778
11 | 8 | 3 | 815 | 200 | 242 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -119 | 815
11 | 8 | 4 | 847 | 200 | 246 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -45 | 847
11 | 8 | 5 | 884 | 200 | 251 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 30 | 0 | 884
11 | 8 | 6 | 938 | 200 | 283 | 181 | 20 | 87 | 35 | 0 | 82 | 0 | 50 | 0 | 938
11 | 8 | 7 | 945 | 200 | 259 | 181 | 20 | 87 | 214 | 0 | 60 | 0 | 0 | -76 | 945
11 | 8 | 8 | 1013 | 200 | 268 | 181 | 20 | 87 | 471 | 0 | 44 | 0 | 0 | -258 | 1013
11 | 8 | 9 | 1047 | 200 | 272 | 134 | 20 | 87 | 650 | -76 | 44 | -44 | -50 | -190 | 1047
11 | 8 | 10 | 1024 | 200 | 269 | 107 | 20 | 87 | 698 | 0 | 48 | 0 | -46 | -359 | 1024
11 | 8 | 11 | 1010 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 698 | 0 | 69 | 0 | -46 | -392 | 1010
11 | 8 | 12 | 940 | 200 | 258 | 107 | 20 | 87 | 642 | 0 | 90 | 0 | -46 | -418 | 940
11 | 8 | 13 | 982 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 546 | 0 | 133 | 0 | -46 | -329 | 982
11 | 8 | 14 | 992 | 200 | 265 | 181 | 20 | 87 | 384 | 0 | 189 | 0 | 0 | -334 | 992
11 | 8 | 15 | 990 | 200 | 265 | 181 | 20 | 87 | 155 | 0 | 224 | 0 | 0 | -142 | 990
11 | 8 | 16 | 1039 | 200 | 271 | 181 | 20 | 87 | 14 | 0 | 261 | 0 | 4 | 1 | 1039
11 | 8 | 17 | 1048 | 200 | 272 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -12 | 1048
11 | 8 | 18 | 1027 | 200 | 270 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -49 | 1027
11 | 8 | 19 | 993 | 200 | 265 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -96 | 993
11 | 8 | 20 | 959 | 200 | 261 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -124 | 959
11 | 8 | 21 | 901 | 200 | 253 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | -193 | 901
11 | 8 | 22 | 850 | 200 | 247 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -270 | 850
11 | 8 | 23 | 812 | 200 | 242 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -308 | 812
11 | 9 | 0 | 762 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -361 | 762
11 | 9 | 1 | 756 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -364 | 756
11 | 9 | 2 | 776 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -361 | 776
11 | 9 | 3 | 805 | 200 | 241 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -341 | 805
11 | 9 | 4 | 822 | 200 | 243 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -325 | 822
11 | 9 | 5 | 829 | 200 | 244 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -233 | 829
11 | 9 | 6 | 843 | 200 | 246 | 195 | 20 | 87 | 38 | 0 | 254 | 0 | 0 | -197 | 843
11 | 9 | 7 | 847 | 200 | 246 | 195 | 20 | 87 | 228 | 0 | 173 | 0 | 0 | -302 | 847
11 | 9 | 8 | 870 | 200 | 249 | 115 | 20 | 87 | 459 | 0 | 109 | 0 | -46 | -323 | 870
11 | 9 | 9 | 869 | 200 | 249 | 107 | 20 | 87 | 681 | 0 | 73 | 0 | -46 | -502 | 869
11 | 9 | 10 | 840 | 200 | 245 | 107 | 20 | 87 | 795 | -125 | 72 | -72 | -46 | -443 | 840
11 | 9 | 11 | 818 | 200 | 243 | 107 | 20 | 87 | 820 | -328 | 68 | -68 | -50 | -281 | 818
11 | 9 | 12 | 786 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 775 | -278 | 63 | -63 | -46 | -319 | 786
11 | 9 | 13 | 782 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 650 | 0 | 65 | 0 | -46 | -541 | 782
11 | 9 | 14 | 775 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 430 | 0 | 74 | 0 | -46 | -337 | 775
11 | 9 | 15 | 779 | 200 | 240 | 195 | 20 | 87 | 163 | 0 | 73 | 0 | 0 | -199 | 779
11 | 9 | 16 | 837 | 200 | 245 | 195 | 20 | 87 | 13 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 837
11 | 9 | 17 | 887 | 200 | 273 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 887
11 | 9 | 18 | 884 | 200 | 282 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 884
11 | 9 | 19 | 865 | 200 | 280 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -1 | 865
11 | 9 | 20 | 833 | 200 | 257 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 1 | 833
11 | 9 | 21 | 788 | 200 | 240 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 788
11 | 9 | 22 | 754 | 200 | 240 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -6 | 754
11 | 9 | 23 | 729 | 200 | 240 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -33 | 729
11 | 10 | 0 | 692 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 692
11 | 10 | 1 | 693 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -64 | 693
11 | 10 | 2 | 718 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -47 | 718
11 | 10 | 3 | 753 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -25 | 753
11 | 10 | 4 | 779 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -7 | 779
11 | 10 | 5 | 790 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -9 | 790
11 | 10 | 6 | 800 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 38 | 0 | 75 | 0 | 0 | -49 | 800
11 | 10 | 7 | 787 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 264 | 0 | 76 | 0 | 0 | -289 | 787
11 | 10 | 8 | 791 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 565 | 0 | 41 | 0 | -46 | -423 | 791
11 | 10 | 9 | 786 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 765 | 0 | 24 | 0 | -50 | -607 | 786
11 | 10 | 10 | 754 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 842 | 0 | 12 | 0 | -46 | -708 | 754
11 | 10 | 11 | 746 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 833 | 0 | 11 | 0 | -46 | -706 | 746
11 | 10 | 12 | 728 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 744 | 0 | 13 | 0 | -46 | -637 | 728
11 | 10 | 13 | 716 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 610 | 0 | 12 | 0 | -46 | -514 | 716
11 | 10 | 14 | 713 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 375 | 0 | 10 | 0 | 0 | -372 | 713
11 | 10 | 15 | 725 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | -158 | 725
11 | 10 | 16 | 783 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 783
11 | 10 | 17 | 847 | 200 | 246 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 36 | 35 | 847
11 | 10 | 18 | 855 | 200 | 247 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 16 | 855
11 | 10 | 19 | 835 | 200 | 245 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 19 | 10 | 835
11 | 10 | 20 | 808 | 200 | 241 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -3 | 808
11 | 10 | 21 | 761 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -48 | 761
11 | 10 | 22 | 717 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -84 | 717
11 | 10 | 23 | 689 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -115 | 689
11 | 11 | 0 | 660 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 660
11 | 11 | 1 | 655 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | -136 | 655
11 | 11 | 2 | 681 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -110 | 681
11 | 11 | 3 | 717 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -84 | 717
11 | 11 | 4 | 758 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -53 | 758
11 | 11 | 5 | 786 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -33 | 786
11 | 11 | 6 | 826 | 200 | 244 | 186 | 20 | 87 | 19 | 0 | 82 | 0 | 0 | -12 | 826
11 | 11 | 7 | 856 | 200 | 248 | 186 | 20 | 87 | 138 | 0 | 82 | 0 | 0 | -105 | 856
11 | 11 | 8 | 935 | 200 | 258 | 186 | 20 | 87 | 397 | 0 | 93 | 0 | 0 | -306 | 935
11 | 11 | 9 | 958 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 699 | 0 | 125 | 0 | 0 | -541 | 958
11 | 11 | 10 | 950 | 200 | 260 | 107 | 20 | 87 | 815 | 0 | 126 | 0 | -50 | -615 | 950
11 | 11 | 11 | 941 | 200 | 258 | 107 | 20 | 87 | 861 | 0 | 124 | 0 | -46 | -670 | 941
11 | 11 | 12 | 884 | 200 | 251 | 107 | 20 | 87 | 812 | 0 | 133 | 0 | -46 | -680 | 884
11 | 11 | 13 | 931 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 681 | 0 | 161 | 0 | -46 | -536 | 931
11 | 11 | 14 | 939 | 200 | 258 | 120 | 20 | 87 | 448 | 0 | 174 | 0 | 0 | -368 | 939
11 | 11 | 15 | 941 | 200 | 259 | 186 | 20 | 87 | 150 | 0 | 171 | 0 | 0 | -132 | 941
11 | 11 | 16 | 985 | 200 | 303 | 186 | 20 | 87 | 9 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 985
11 | 11 | 17 | 978 | 200 | 263 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 41 | 1 | 978
11 | 11 | 18 | 955 | 200 | 260 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 12 | 1 | 955
11 | 11 | 19 | 914 | 200 | 255 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -13 | 914
11 | 11 | 20 | 877 | 200 | 250 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 6 | 1 | 877
11 | 11 | 21 | 827 | 200 | 244 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 827
11 | 11 | 22 | 791 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -3 | 791
11 | 11 | 23 | 761 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -43 | 761
11 | 12 | 0 | 718 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -92 | 718
11 | 12 | 1 | 719 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -87 | 719
11 | 12 | 2 | 748 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -63 | 748
11 | 12 | 3 | 791 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -45 | 791
11 | 12 | 4 | 823 | 200 | 243 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -25 | 823
11 | 12 | 5 | 856 | 200 | 248 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -5 | 856
11 | 12 | 6 | 890 | 200 | 252 | 180 | 20 | 87 | 33 | 0 | 128 | 0 | 0 | -10 | 890
11 | 12 | 7 | 898 | 200 | 253 | 180 | 20 | 87 | 221 | 0 | 130 | 0 | 0 | -193 | 898
11 | 12 | 8 | 971 | 200 | 262 | 180 | 20 | 87 | 465 | 0 | 99 | 0 | 0 | -342 | 971
11 | 12 | 9 | 990 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 671 | 0 | 70 | 0 | -46 | -384 | 990
11 | 12 | 10 | 968 | 200 | 262 | 107 | 20 | 87 | 778 | 0 | 47 | 0 | -50 | -483 | 968
11 | 12 | 11 | 963 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 781 | 0 | 62 | 0 | -46 | -509 | 963
11 | 12 | 12 | 909 | 200 | 254 | 107 | 20 | 87 | 629 | 0 | 112 | 0 | -46 | -454 | 909
11 | 12 | 13 | 951 | 200 | 260 | 151 | 20 | 87 | 475 | 0 | 114 | 0 | -46 | -310 | 951
11 | 12 | 14 | 959 | 200 | 261 | 180 | 20 | 87 | 301 | 0 | 130 | 0 | 0 | -220 | 959
11 | 12 | 15 | 967 | 200 | 262 | 180 | 20 | 87 | 106 | 0 | 140 | 0 | 0 | -28 | 967
11 | 12 | 16 | 1001 | 200 | 312 | 180 | 20 | 87 | 6 | 0 | 146 | 0 | 50 | 0 | 1001
11 | 12 | 17 | 993 | 200 | 347 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 993
11 | 12 | 18 | 971 | 200 | 262 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -15 | 971
11 | 12 | 19 | 930 | 200 | 257 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -130 | 930
11 | 12 | 20 | 888 | 200 | 252 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -67 | 888
11 | 12 | 21 | 836 | 200 | 245 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -137 | 836
11 | 12 | 22 | 797 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -190 | 797
11 | 12 | 23 | 766 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -258 | 766
11 | 13 | 0 | 726 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -360 | 726
11 | 13 | 1 | 720 | 200 | 240 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -367 | 720
11 | 13 | 2 | 744 | 200 | 240 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -347 | 744
11 | 13 | 3 | 778 | 200 | 240 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -243 | 778
11 | 13 | 4 | 809 | 200 | 242 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -153 | 809
11 | 13 | 5 | 837 | 200 | 245 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -87 | 837
11 | 13 | 6 | 870 | 200 | 249 | 187 | 20 | 87 | 30 | 0 | 121 | 0 | 0 | -24 | 870
11 | 13 | 7 | 882 | 200 | 251 | 187 | 20 | 87 | 216 | 0 | 87 | 0 | 0 | -166 | 882
11 | 13 | 8 | 940 | 200 | 258 | 170 | 20 | 87 | 493 | 0 | 69 | 0 | 0 | -357 | 940
11 | 13 | 9 | 980 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 716 | 0 | 80 | 0 | -46 | -448 | 980
11 | 13 | 10 | 961 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 850 | 0 | 76 | 0 | -46 | -594 | 961
11 | 13 | 11 | 952 | 200 | 260 | 107 | 20 | 87 | 931 | 0 | 64 | 0 | -46 | -671 | 952
11 | 13 | 12 | 892 | 200 | 252 | 107 | 20 | 87 | 885 | 0 | 68 | 0 | -50 | -677 | 892
11 | 13 | 13 | 932 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 735 | 0 | 74 | 0 | -46 | -502 | 932
11 | 13 | 14 | 941 | 200 | 259 | 178 | 20 | 87 | 471 | 0 | 80 | 0 | 0 | -354 | 941
11 | 13 | 15 | 948 | 200 | 259 | 187 | 20 | 87 | 158 | 0 | 93 | 0 | 0 | -56 | 948
11 | 13 | 16 | 999 | 200 | 398 | 187 | 20 | 87 | 8 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 999
11 | 13 | 17 | 1006 | 200 | 416 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1006
11 | 13 | 18 | 995 | 200 | 409 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 995
11 | 13 | 19 | 956 | 200 | 332 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 0 | 956
11 | 13 | 20 | 927 | 200 | 370 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 927
11 | 13 | 21 | 878 | 200 | 291 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 878
11 | 13 | 22 | 831 | 200 | 288 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 831
11 | 13 | 23 | 796 | 200 | 264 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 796
11 | 14 | 0 | 760 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -8 | 760
11 | 14 | 1 | 765 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 765
11 | 14 | 2 | 790 | 200 | 275 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 790
11 | 14 | 3 | 829 | 200 | 257 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 829
11 | 14 | 4 | 868 | 200 | 292 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 868
11 | 14 | 5 | 912 | 200 | 372 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 912
11 | 14 | 6 | 970 | 200 | 351 | 183 | 20 | 87 | 28 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 970
11 | 14 | 7 | 971 | 200 | 262 | 183 | 20 | 87 | 211 | 0 | 45 | 0 | 0 | -37 | 971
11 | 14 | 8 | 1022 | 200 | 269 | 183 | 20 | 87 | 502 | 0 | 29 | 0 | 0 | -268 | 1022
11 | 14 | 9 | 1041 | 200 | 271 | 107 | 20 | 87 | 760 | 0 | 13 | 0 | 0 | -417 | 1041
11 | 14 | 10 | 1012 | 200 | 268 | 107 | 20 | 87 | 892 | 0 | 5 | 0 | -50 | -517 | 1012
11 | 14 | 11 | 988 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 934 | 0 | 5 | 0 | -46 | -583 | 988
11 | 14 | 12 | 921 | 200 | 256 | 107 | 20 | 87 | 875 | 0 | 7 | 0 | -46 | -585 | 921
11 | 14 | 13 | 964 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 699 | 0 | 6 | 0 | 0 | -416 | 964
11 | 14 | 14 | 976 | 200 | 263 | 183 | 20 | 87 | 428 | 0 | 7 | 0 | 0 | -212 | 976
11 | 14 | 15 | 981 | 200 | 349 | 183 | 20 | 87 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 981
11 | 14 | 16 | 1023 | 200 | 463 | 183 | 20 | 87 | 7 | 0 | 18 | 0 | 46 | -1 | 1023
11 | 14 | 17 | 1036 | 200 | 517 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1036
11 | 14 | 18 | 1013 | 200 | 443 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 1013
11 | 14 | 19 | 968 | 200 | 390 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 968
11 | 14 | 20 | 927 | 200 | 332 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 927
11 | 14 | 21 | 874 | 200 | 276 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 874
11 | 14 | 22 | 816 | 200 | 242 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 29 | 0 | 816
11 | 14 | 23 | 778 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -9 | 778
11 | 15 | 0 | 738 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -39 | 738
11 | 15 | 1 | 731 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -41 | 731
11 | 15 | 2 | 755 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -15 | 755
11 | 15 | 3 | 789 | 200 | 262 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 789
11 | 15 | 4 | 823 | 200 | 255 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 823
11 | 15 | 5 | 848 | 200 | 283 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 848
11 | 15 | 6 | 886 | 200 | 349 | 167 | 20 | 87 | 9 | 0 | 48 | 0 | 7 | -1 | 886
11 | 15 | 7 | 913 | 200 | 281 | 167 | 20 | 87 | 76 | 0 | 35 | 0 | 46 | 1 | 913
11 | 15 | 8 | 994 | 200 | 285 | 167 | 20 | 87 | 205 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 994
11 | 15 | 9 | 1034 | 200 | 270 | 167 | 20 | 87 | 318 | 0 | 32 | 0 | 0 | -60 | 1034
11 | 15 | 10 | 1007 | 200 | 267 | 167 | 20 | 87 | 397 | 0 | 37 | 0 | 0 | -168 | 1007
11 | 15 | 11 | 997 | 200 | 266 | 167 | 20 | 87 | 474 | 0 | 57 | 0 | 0 | -274 | 997
11 | 15 | 12 | 932 | 200 | 257 | 167 | 20 | 87 | 386 | 0 | 98 | 0 | 0 | -283 | 932
11 | 15 | 13 | 971 | 200 | 262 | 167 | 20 | 87 | 334 | 0 | 140 | 0 | 0 | -239 | 971
11 | 15 | 14 | 976 | 200 | 263 | 167 | 20 | 87 | 252 | 0 | 141 | 0 | 0 | -154 | 976
11 | 15 | 15 | 972 | 200 | 262 | 167 | 20 | 87 | 108 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 972
11 | 15 | 16 | 1007 | 200 | 365 | 167 | 20 | 87 | 6 | 0 | 163 | 0 | 0 | -1 | 1007
11 | 15 | 17 | 999 | 200 | 329 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 46 | 0 | 999
11 | 15 | 18 | 969 | 200 | 314 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 50 | 0 | 969
11 | 15 | 19 | 934 | 200 | 331 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 934
11 | 15 | 20 | 902 | 200 | 328 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 902
11 | 15 | 21 | 840 | 200 | 246 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 41 | -1 | 840
11 | 15 | 22 | 804 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 31 | 0 | 804
11 | 15 | 23 | 772 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 772
11 | 16 | 0 | 733 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 733
11 | 16 | 1 | 726 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -72 | 726
11 | 16 | 2 | 749 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -50 | 749
11 | 16 | 3 | 781 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -17 | 781
11 | 16 | 4 | 807 | 200 | 244 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 807
11 | 16 | 5 | 812 | 200 | 242 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -8 | 812
11 | 16 | 6 | 818 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 28 | 0 | 104 | 0 | 0 | -56 | 818
11 | 16 | 7 | 811 | 200 | 242 | 192 | 20 | 87 | 220 | 0 | 95 | 0 | 0 | -245 | 811
11 | 16 | 8 | 828 | 200 | 244 | 107 | 20 | 87 | 493 | 0 | 75 | 0 | 0 | -398 | 828
11 | 16 | 9 | 824 | 200 | 243 | 107 | 20 | 87 | 705 | 0 | 58 | 0 | -46 | -550 | 824
11 | 16 | 10 | 799 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 834 | 0 | 91 | 0 | -46 | -734 | 799
11 | 16 | 11 | 785 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 845 | 0 | 132 | -23 | -50 | -773 | 785
11 | 16 | 12 | 763 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 699 | 0 | 159 | 0 | -46 | -703 | 763
11 | 16 | 13 | 765 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 501 | 0 | 184 | 0 | 0 | -574 | 765
11 | 16 | 14 | 766 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 281 | 0 | 209 | 0 | 4 | -382 | 766
11 | 16 | 15 | 770 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 88 | 0 | 201 | 0 | 0 | -258 | 770
11 | 16 | 16 | 821 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 3 | 0 | 222 | 0 | 0 | -146 | 821
11 | 16 | 17 | 852 | 200 | 247 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -145 | 852
11 | 16 | 18 | 842 | 200 | 246 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | -202 | 842
11 | 16 | 19 | 818 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -230 | 818
11 | 16 | 20 | 786 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | -252 | 786
11 | 16 | 21 | 744 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -278 | 744
11 | 16 | 22 | 718 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -293 | 718
11 | 16 | 23 | 694 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -311 | 694
11 | 17 | 0 | 660 | 200 | 240 | 207 | 20 | 87 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | -385 | 660
11 | 17 | 1 | 657 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | -3 | -383 | 657
11 | 17 | 2 | 680 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -363 | 680
11 | 17 | 3 | 713 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -316 | 713
11 | 17 | 4 | 734 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 291 | 0 | 3 | -317 | 734
11 | 17 | 5 | 734 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -326 | 734
11 | 17 | 6 | 720 | 200 | 240 | 207 | 20 | 87 | 17 | 0 | 329 | 0 | 0 | -380 | 720
11 | 17 | 7 | 717 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 110 | 0 | 305 | 0 | -23 | -393 | 717
11 | 17 | 8 | 732 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 208 | 0 | 271 | 0 | -46 | -355 | 732
11 | 17 | 9 | 738 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 362 | 0 | 262 | 0 | -46 | -494 | 738
11 | 17 | 10 | 730 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 609 | 0 | 279 | -43 | -46 | -723 | 730
11 | 17 | 11 | 724 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 632 | 0 | 218 | -191 | -50 | -539 | 724
11 | 17 | 12 | 722 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 608 | 0 | 280 | -63 | -46 | -711 | 722
11 | 17 | 13 | 722 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 398 | 0 | 314 | 0 | -46 | -598 | 722
11 | 17 | 14 | 726 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 193 | 0 | 358 | 0 | -46 | -433 | 726
11 | 17 | 15 | 748 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 61 | 0 | 421 | 0 | 0 | -388 | 748
11 | 17 | 16 | 799 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 2 | 0 | 409 | 0 | 0 | -365 | 799
11 | 17 | 17 | 829 | 200 | 244 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -276 | 829
11 | 17 | 18 | 827 | 200 | 244 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | -260 | 827
11 | 17 | 19 | 805 | 200 | 241 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | 4 | -281 | 805
11 | 17 | 20 | 778 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | -352 | 778
11 | 17 | 21 | 743 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -407 | 743
11 | 17 | 22 | 713 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -478 | 713
11 | 17 | 23 | 696 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | -2 | -525 | 696
11 | 18 | 0 | 667 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 520 | 0 | -46 | -492 | 667
11 | 18 | 1 | 670 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | -46 | -487 | 670
11 | 18 | 2 | 699 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 506 | 0 | -46 | -446 | 699
11 | 18 | 3 | 742 | 200 | 240 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 508 | 0 | -48 | -403 | 742
11 | 18 | 4 | 785 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -394 | 785
11 | 18 | 5 | 825 | 200 | 244 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -368 | 825
11 | 18 | 6 | 862 | 200 | 248 | 210 | 20 | 87 | 14 | 0 | 399 | 0 | 4 | -320 | 862
11 | 18 | 7 | 902 | 200 | 253 | 182 | 20 | 87 | 122 | 0 | 418 | 0 | 0 | -380 | 902
11 | 18 | 8 | 1005 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 320 | 0 | 432 | 0 | 0 | -428 | 1005
11 | 18 | 9 | 1052 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 455 | 0 | 433 | 0 | 0 | -523 | 1052
11 | 18 | 10 | 1052 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 542 | 0 | 467 | 0 | -50 | -594 | 1052
11 | 18 | 11 | 1051 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 561 | 0 | 451 | 0 | -46 | -602 | 1051
11 | 18 | 12 | 1006 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 470 | 0 | 451 | 0 | -46 | -550 | 1006
11 | 18 | 13 | 1064 | 200 | 274 | 107 | 20 | 87 | 370 | 0 | 455 | 0 | 0 | -449 | 1064
11 | 18 | 14 | 1076 | 200 | 276 | 188 | 20 | 87 | 224 | 0 | 450 | 0 | 0 | -369 | 1076
11 | 18 | 15 | 1091 | 200 | 278 | 210 | 20 | 87 | 71 | 0 | 463 | 0 | 0 | -238 | 1091
11 | 18 | 16 | 1140 | 200 | 284 | 210 | 20 | 87 | 2 | 0 | 494 | 0 | 0 | -157 | 1140
11 | 18 | 17 | 1134 | 200 | 283 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -155 | 1134
11 | 18 | 18 | 1116 | 200 | 281 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -146 | 1116
11 | 18 | 19 | 1075 | 200 | 276 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -203 | 1075
11 | 18 | 20 | 1034 | 200 | 270 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -220 | 1034
11 | 18 | 21 | 973 | 200 | 263 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -289 | 973
11 | 18 | 22 | 919 | 200 | 256 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -329 | 919
11 | 18 | 23 | 879 | 200 | 251 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -369 | 879
11 | 19 | 0 | 838 | 200 | 245 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -343 | 838
11 | 19 | 1 | 841 | 200 | 246 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -339 | 841
11 | 19 | 2 | 865 | 200 | 249 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -318 | 865
11 | 19 | 3 | 896 | 200 | 253 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | -256 | 896
11 | 19 | 4 | 927 | 200 | 257 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -226 | 927
11 | 19 | 5 | 970 | 200 | 262 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -208 | 970
11 | 19 | 6 | 1036 | 200 | 271 | 174 | 20 | 87 | 9 | 0 | 428 | 0 | 0 | -153 | 1036
11 | 19 | 7 | 1055 | 200 | 273 | 174 | 20 | 87 | 96 | 0 | 398 | 0 | 4 | -197 | 1055
11 | 19 | 8 | 1144 | 200 | 285 | 174 | 20 | 87 | 212 | 0 | 373 | 0 | 0 | -207 | 1144
11 | 19 | 9 | 1179 | 200 | 289 | 174 | 20 | 87 | 330 | 0 | 357 | 0 | 0 | -278 | 1179
11 | 19 | 10 | 1151 | 200 | 285 | 159 | 20 | 87 | 442 | 0 | 303 | -134 | -50 | -161 | 1151
11 | 19 | 11 | 1135 | 200 | 283 | 122 | 20 | 87 | 499 | 0 | 288 | 0 | -46 | -318 | 1135
11 | 19 | 12 | 1070 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 482 | 0 | 289 | 0 | -46 | -344 | 1070
11 | 19 | 13 | 1108 | 200 | 280 | 174 | 20 | 87 | 415 | 0 | 261 | 0 | 0 | -329 | 1108
11 | 19 | 14 | 1105 | 200 | 279 | 174 | 20 | 87 | 269 | 0 | 247 | 0 | 0 | -171 | 1105
11 | 19 | 15 | 1116 | 200 | 281 | 174 | 20 | 87 | 90 | 0 | 226 | 0 | 37 | 1 | 1116
11 | 19 | 16 | 1175 | 200 | 491 | 174 | 20 | 87 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1175
11 | 19 | 17 | 1183 | 200 | 479 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 46 | 1 | 1183
11 | 19 | 18 | 1166 | 200 | 456 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 50 | 0 | 1166
11 | 19 | 19 | 1130 | 200 | 484 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1130
11 | 19 | 20 | 1085 | 200 | 464 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1085
11 | 19 | 21 | 1023 | 200 | 389 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1023
11 | 19 | 22 | 947 | 200 | 332 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 947
11 | 19 | 23 | 906 | 200 | 255 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | 0 | 906
11 | 20 | 0 | 871 | 200 | 288 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 871
11 | 20 | 1 | 871 | 200 | 263 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 871
11 | 20 | 2 | 895 | 200 | 332 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 895
11 | 20 | 3 | 927 | 200 | 347 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 927
11 | 20 | 4 | 954 | 200 | 338 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 954
11 | 20 | 5 | 996 | 200 | 432 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 996
11 | 20 | 6 | 1071 | 200 | 490 | 174 | 20 | 87 | 20 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1071
11 | 20 | 7 | 1087 | 200 | 352 | 174 | 20 | 87 | 186 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1087
11 | 20 | 8 | 1142 | 200 | 284 | 174 | 20 | 87 | 402 | 0 | 70 | 0 | 0 | -95 | 1142
11 | 20 | 9 | 1152 | 200 | 286 | 174 | 20 | 87 | 584 | 0 | 64 | 0 | -4 | -259 | 1152
11 | 20 | 10 | 1108 | 200 | 280 | 130 | 20 | 87 | 696 | 0 | 54 | 0 | 0 | -359 | 1108
11 | 20 | 11 | 1077 | 200 | 276 | 107 | 20 | 87 | 780 | 0 | 41 | 0 | 0 | -434 | 1077
11 | 20 | 12 | 1009 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 705 | 0 | 38 | 0 | 0 | -415 | 1009
11 | 20 | 13 | 1048 | 200 | 272 | 174 | 20 | 87 | 485 | 0 | 30 | 0 | 0 | -220 | 1048
11 | 20 | 14 | 1063 | 200 | 274 | 174 | 20 | 87 | 243 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 1063
11 | 20 | 15 | 1080 | 200 | 488 | 174 | 20 | 87 | 74 | 0 | 22 | 0 | 14 | 1 | 1080
11 | 20 | 16 | 1141 | 200 | 627 | 174 | 20 | 87 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1141
11 | 20 | 17 | 1134 | 200 | 562 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 1 | 1134
11 | 20 | 18 | 1116 | 200 | 520 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 | 0 | 1116
11 | 20 | 19 | 1079 | 200 | 508 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1079
11 | 20 | 20 | 1036 | 200 | 444 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1036
11 | 20 | 21 | 978 | 200 | 317 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | 1 | 978
11 | 20 | 22 | 913 | 200 | 255 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 43 | 1 | 913
11 | 20 | 23 | 869 | 200 | 249 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 19 | 1 | 869
11 | 21 | 0 | 819 | 200 | 243 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -36 | 819
11 | 21 | 1 | 817 | 200 | 243 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -58 | 817
11 | 21 | 2 | 840 | 200 | 245 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -17 | 840
11 | 21 | 3 | 875 | 200 | 283 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 875
11 | 21 | 4 | 908 | 200 | 276 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | 0 | 908
11 | 21 | 5 | 949 | 200 | 380 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 949
11 | 21 | 6 | 1010 | 200 | 440 | 177 | 20 | 87 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1010
11 | 21 | 7 | 1024 | 200 | 324 | 177 | 20 | 87 | 148 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1024
11 | 21 | 8 | 1081 | 200 | 276 | 177 | 20 | 87 | 428 | 0 | 54 | 0 | 0 | -161 | 1081
11 | 21 | 9 | 1091 | 200 | 278 | 143 | 20 | 87 | 664 | 0 | 50 | 0 | 0 | -351 | 1091
11 | 21 | 10 | 1053 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 798 | 0 | 37 | 0 | 0 | -469 | 1053
11 | 21 | 11 | 1034 | 200 | 270 | 107 | 20 | 87 | 768 | 0 | 28 | 0 | 0 | -446 | 1034
11 | 21 | 12 | 969 | 200 | 262 | 107 | 20 | 87 | 714 | 0 | 34 | 0 | 0 | -455 | 969
11 | 21 | 13 | 1011 | 200 | 267 | 177 | 20 | 87 | 547 | 0 | 32 | 0 | 0 | -319 | 1011
11 | 21 | 14 | 1016 | 200 | 268 | 177 | 20 | 87 | 342 | 0 | 30 | 0 | 0 | -108 | 1016
11 | 21 | 15 | 1024 | 200 | 409 | 177 | 20 | 87 | 107 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1024
11 | 21 | 16 | 1077 | 200 | 505 | 177 | 20 | 87 | 2 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1077
11 | 21 | 17 | 1078 | 200 | 554 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1078
11 | 21 | 18 | 1061 | 200 | 500 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 1061
11 | 21 | 19 | 1020 | 200 | 502 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1020
11 | 21 | 20 | 979 | 200 | 453 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 979
11 | 21 | 21 | 923 | 200 | 395 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 923
11 | 21 | 22 | 872 | 200 | 341 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 872
11 | 21 | 23 | 829 | 200 | 286 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 829
11 | 22 | 0 | 786 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -7 | 786
11 | 22 | 1 | 789 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -21 | 789
11 | 22 | 2 | 820 | 200 | 252 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 820
11 | 22 | 3 | 854 | 200 | 247 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 39 | 0 | 854
11 | 22 | 4 | 884 | 200 | 300 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 884
11 | 22 | 5 | 918 | 200 | 320 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -1 | 918
11 | 22 | 6 | 969 | 200 | 279 | 171 | 20 | 87 | 15 | 0 | 151 | 0 | 46 | 0 | 969
11 | 22 | 7 | 993 | 200 | 265 | 171 | 20 | 87 | 128 | 0 | 167 | 0 | 0 | -45 | 993
11 | 22 | 8 | 1078 | 200 | 276 | 171 | 20 | 87 | 301 | 0 | 152 | 0 | 0 | -129 | 1078
11 | 22 | 9 | 1103 | 200 | 279 | 171 | 20 | 87 | 504 | 0 | 155 | 0 | 0 | -313 | 1103
11 | 22 | 10 | 1083 | 200 | 277 | 107 | 20 | 87 | 632 | 0 | 162 | 0 | -46 | -356 | 1083
11 | 22 | 11 | 1072 | 200 | 275 | 138 | 20 | 87 | 533 | 0 | 167 | 0 | -46 | -302 | 1072
11 | 22 | 12 | 1014 | 200 | 268 | 171 | 20 | 87 | 434 | 0 | 123 | -19 | -50 | -220 | 1014
11 | 22 | 13 | 1058 | 200 | 274 | 171 | 20 | 87 | 342 | 0 | 122 | 0 | 0 | -158 | 1058
11 | 22 | 14 | 1072 | 200 | 275 | 171 | 20 | 87 | 193 | 0 | 109 | 0 | 17 | 0 | 1072
11 | 22 | 15 | 1073 | 200 | 412 | 171 | 20 | 87 | 58 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 1073
11 | 22 | 16 | 1106 | 200 | 366 | 171 | 20 | 87 | 1 | 0 | 211 | 0 | 50 | 0 | 1106
11 | 22 | 17 | 1085 | 200 | 327 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1085
11 | 22 | 18 | 1059 | 200 | 274 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | -46 | 1059
11 | 22 | 19 | 1026 | 200 | 269 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -101 | 1026
11 | 22 | 20 | 983 | 200 | 264 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -141 | 983
11 | 22 | 21 | 925 | 200 | 256 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -160 | 925
11 | 22 | 22 | 874 | 200 | 250 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -244 | 874
11 | 22 | 23 | 832 | 200 | 245 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | -217 | 832
11 | 23 | 0 | 783 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -295 | 783
11 | 23 | 1 | 775 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | -251 | 775
11 | 23 | 2 | 798 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -161 | 798
11 | 23 | 3 | 825 | 200 | 244 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -93 | 825
11 | 23 | 4 | 850 | 200 | 247 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -27 | 850
11 | 23 | 5 | 856 | 200 | 248 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 856
11 | 23 | 6 | 862 | 200 | 254 | 184 | 20 | 87 | 14 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 862
11 | 23 | 7 | 855 | 200 | 248 | 184 | 20 | 87 | 147 | 0 | 94 | 0 | 0 | -125 | 855
11 | 23 | 8 | 872 | 200 | 250 | 184 | 20 | 87 | 361 | 0 | 103 | 0 | -6 | -327 | 872
11 | 23 | 9 | 875 | 200 | 250 | 107 | 20 | 87 | 549 | 0 | 106 | 0 | -46 | -398 | 875
11 | 23 | 10 | 860 | 200 | 248 | 107 | 20 | 87 | 666 | 0 | 111 | 0 | -46 | -533 | 860
11 | 23 | 11 | 849 | 200 | 247 | 107 | 20 | 87 | 647 | 0 | 108 | 0 | -46 | -521 | 849
11 | 23 | 12 | 836 | 200 | 245 | 107 | 20 | 87 | 616 | 0 | 140 | 0 | -46 | -533 | 836
11 | 23 | 13 | 831 | 200 | 244 | 107 | 20 | 87 | 505 | 0 | 164 | 0 | -50 | -446 | 831
11 | 23 | 14 | 830 | 200 | 244 | 163 | 20 | 87 | 320 | 0 | 147 | 0 | -46 | -305 | 830
11 | 23 | 15 | 849 | 200 | 247 | 184 | 20 | 87 | 96 | 0 | 170 | 0 | 0 | -155 | 849
11 | 23 | 16 | 917 | 200 | 255 | 184 | 20 | 87 | 2 | 0 | 176 | 0 | 0 | -7 | 917
11 | 23 | 17 | 967 | 200 | 262 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 38 | 0 | 967
11 | 23 | 18 | 962 | 200 | 277 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 962
11 | 23 | 19 | 941 | 200 | 258 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -17 | 941
11 | 23 | 20 | 911 | 200 | 255 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 911
11 | 23 | 21 | 867 | 200 | 249 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -82 | 867
11 | 23 | 22 | 821 | 200 | 243 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -88 | 821
11 | 23 | 23 | 784 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -72 | 784
11 | 24 | 0 | 750 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -125 | 750
11 | 24 | 1 | 755 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -146 | 755
11 | 24 | 2 | 783 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -151 | 783
11 | 24 | 3 | 815 | 200 | 242 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -130 | 815
11 | 24 | 4 | 834 | 200 | 245 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -142 | 834
11 | 24 | 5 | 843 | 200 | 246 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -172 | 843
11 | 24 | 6 | 846 | 200 | 246 | 192 | 20 | 87 | 16 | 0 | 279 | 0 | 0 | -194 | 846
11 | 24 | 7 | 844 | 200 | 246 | 192 | 20 | 87 | 152 | 0 | 284 | 0 | 0 | -337 | 844
11 | 24 | 8 | 856 | 200 | 248 | 107 | 20 | 87 | 377 | 0 | 299 | 0 | -46 | -436 | 856
11 | 24 | 9 | 859 | 200 | 248 | 107 | 20 | 87 | 549 | 0 | 290 | 0 | -46 | -596 | 859
11 | 24 | 10 | 840 | 200 | 246 | 107 | 20 | 87 | 655 | 0 | 329 | -272 | -46 | -486 | 840
11 | 24 | 11 | 821 | 200 | 243 | 107 | 20 | 87 | 632 | -163 | 343 | -343 | -50 | -255 | 821
11 | 24 | 12 | 819 | 200 | 243 | 107 | 20 | 87 | 608 | -85 | 349 | -349 | -46 | -315 | 819
11 | 24 | 13 | 807 | 200 | 241 | 107 | 20 | 87 | 505 | 0 | 343 | 0 | -46 | -650 | 807
11 | 24 | 14 | 803 | 200 | 241 | 107 | 20 | 87 | 320 | 0 | 340 | 0 | -46 | -466 | 803
11 | 24 | 15 | 825 | 200 | 244 | 192 | 20 | 87 | 107 | 0 | 302 | 0 | 0 | -327 | 825
11 | 24 | 16 | 906 | 200 | 254 | 192 | 20 | 87 | 2 | 0 | 322 | 0 | 0 | -171 | 906
11 | 24 | 17 | 964 | 200 | 262 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | -88 | 964
11 | 24 | 18 | 968 | 200 | 262 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -57 | 968
11 | 24 | 19 | 951 | 200 | 260 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 2 | -57 | 951
11 | 24 | 20 | 923 | 200 | 256 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -76 | 923
11 | 24 | 21 | 877 | 200 | 250 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -94 | 877
11 | 24 | 22 | 820 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -129 | 820
11 | 24 | 23 | 793 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -150 | 793
11 | 25 | 0 | 760 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -187 | 760
11 | 25 | 1 | 776 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -186 | 776
11 | 25 | 2 | 807 | 200 | 241 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -129 | 807
11 | 25 | 3 | 845 | 200 | 246 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -65 | 845
11 | 25 | 4 | 875 | 200 | 250 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -47 | 875
11 | 25 | 5 | 928 | 200 | 257 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -3 | 928
11 | 25 | 6 | 1001 | 200 | 296 | 183 | 20 | 87 | 16 | 0 | 151 | 0 | 48 | 0 | 1001
11 | 25 | 7 | 1029 | 200 | 270 | 183 | 20 | 87 | 180 | 0 | 126 | 0 | 0 | -37 | 1029
11 | 25 | 8 | 1092 | 200 | 278 | 183 | 20 | 87 | 461 | 0 | 115 | 0 | 0 | -252 | 1092
11 | 25 | 9 | 1109 | 200 | 280 | 107 | 20 | 87 | 709 | 0 | 99 | 0 | 0 | -393 | 1109
11 | 25 | 10 | 1073 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 858 | 0 | 111 | 0 | -46 | -539 | 1073
11 | 25 | 11 | 1049 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 895 | 0 | 118 | 0 | -46 | -604 | 1049
11 | 25 | 12 | 986 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 830 | 0 | 119 | 0 | -46 | -595 | 986
11 | 25 | 13 | 1023 | 200 | 269 | 107 | 20 | 87 | 685 | 0 | 110 | 0 | -50 | -405 | 1023
11 | 25 | 14 | 1031 | 200 | 270 | 183 | 20 | 87 | 422 | 0 | 108 | 0 | 0 | -259 | 1031
11 | 25 | 15 | 1036 | 200 | 273 | 183 | 20 | 87 | 128 | 0 | 99 | 0 | 46 | 0 | 1036
11 | 25 | 16 | 1108 | 200 | 468 | 183 | 20 | 87 | 2 | 0 | 102 | 0 | 46 | 0 | 1108
11 | 25 | 17 | 1120 | 200 | 511 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 1 | 1120
11 | 25 | 18 | 1106 | 200 | 516 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1106
11 | 25 | 19 | 1080 | 200 | 489 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 1080
11 | 25 | 20 | 1044 | 200 | 448 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 1044
11 | 25 | 21 | 981 | 200 | 387 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 981
11 | 25 | 22 | 924 | 200 | 340 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 924
11 | 25 | 23 | 893 | 200 | 337 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 893
11 | 26 | 0 | 861 | 200 | 248 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 37 | 0 | 861
11 | 26 | 1 | 869 | 200 | 279 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 26 | 2 | 899 | 200 | 276 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 0 | 899
11 | 26 | 3 | 934 | 200 | 368 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 934
11 | 26 | 4 | 962 | 200 | 380 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 962
11 | 26 | 5 | 1011 | 200 | 388 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1011
11 | 26 | 6 | 1083 | 200 | 344 | 183 | 20 | 87 | 14 | 0 | 186 | 0 | 50 | -1 | 1083
11 | 26 | 7 | 1102 | 200 | 279 | 183 | 20 | 87 | 183 | 0 | 203 | 0 | 0 | -53 | 1102
11 | 26 | 8 | 1157 | 200 | 286 | 183 | 20 | 87 | 452 | 0 | 202 | 0 | 0 | -273 | 1157
11 | 26 | 9 | 1152 | 200 | 286 | 107 | 20 | 87 | 708 | 0 | 223 | 0 | 0 | -479 | 1152
11 | 26 | 10 | 1100 | 200 | 279 | 107 | 20 | 87 | 871 | 0 | 203 | 0 | 0 | -667 | 1100
11 | 26 | 11 | 1063 | 200 | 274 | 107 | 20 | 87 | 854 | 0 | 231 | 0 | -4 | -706 | 1063
11 | 26 | 12 | 992 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 731 | 0 | 259 | 0 | 0 | -677 | 992
11 | 26 | 13 | 1044 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 476 | 0 | 304 | 0 | 0 | -422 | 1044
11 | 26 | 14 | 1055 | 200 | 273 | 183 | 20 | 87 | 232 | 0 | 358 | 0 | 0 | -298 | 1055
11 | 26 | 15 | 1062 | 200 | 274 | 183 | 20 | 87 | 72 | 0 | 413 | 0 | 0 | -187 | 1062
11 | 26 | 16 | 1111 | 200 | 280 | 183 | 20 | 87 | 1 | 0 | 471 | 0 | 0 | -131 | 1111
11 | 26 | 17 | 1094 | 200 | 278 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -77 | 1094
11 | 26 | 18 | 1068 | 200 | 275 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -89 | 1068
11 | 26 | 19 | 1022 | 200 | 269 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -147 | 1022
11 | 26 | 20 | 977 | 200 | 263 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -195 | 977
11 | 26 | 21 | 910 | 200 | 255 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -269 | 910
11 | 26 | 22 | 862 | 200 | 248 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -276 | 862
11 | 26 | 23 | 815 | 200 | 242 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -258 | 815
11 | 27 | 0 | 770 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -270 | 770
11 | 27 | 1 | 769 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -249 | 769
11 | 27 | 2 | 791 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -144 | 791
11 | 27 | 3 | 824 | 200 | 243 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -83 | 824
11 | 27 | 4 | 841 | 200 | 246 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -48 | 841
11 | 27 | 5 | 861 | 200 | 248 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -39 | 861
11 | 27 | 6 | 893 | 200 | 252 | 175 | 20 | 87 | 6 | 0 | 126 | 0 | 26 | 1 | 893
11 | 27 | 7 | 912 | 200 | 255 | 175 | 20 | 87 | 125 | 0 | 138 | 0 | 0 | -88 | 912
11 | 27 | 8 | 1000 | 200 | 266 | 175 | 20 | 87 | 313 | 0 | 104 | 0 | 0 | -165 | 1000
11 | 27 | 9 | 1034 | 200 | 270 | 175 | 20 | 87 | 406 | 0 | 71 | 0 | 0 | -195 | 1034
11 | 27 | 10 | 1021 | 200 | 269 | 175 | 20 | 87 | 480 | 0 | 107 | 0 | 0 | -317 | 1021
11 | 27 | 11 | 1013 | 200 | 268 | 107 | 20 | 87 | 548 | 0 | 180 | 0 | 0 | -397 | 1013
11 | 27 | 12 | 948 | 200 | 259 | 107 | 20 | 87 | 539 | 0 | 217 | 0 | -50 | -431 | 948
11 | 27 | 13 | 992 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 442 | 0 | 255 | 0 | 0 | -384 | 992
11 | 27 | 14 | 999 | 200 | 266 | 175 | 20 | 87 | 263 | 0 | 309 | 0 | 0 | -321 | 999
11 | 27 | 15 | 1010 | 200 | 267 | 175 | 20 | 87 | 93 | 0 | 386 | 0 | 0 | -218 | 1010
11 | 27 | 16 | 1057 | 200 | 273 | 175 | 20 | 87 | 1 | 0 | 473 | 0 | 0 | -172 | 1057
11 | 27 | 17 | 1041 | 200 | 271 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -204 | 1041
11 | 27 | 18 | 1018 | 200 | 268 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -218 | 1018
11 | 27 | 19 | 981 | 200 | 264 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -220 | 981
11 | 27 | 20 | 939 | 200 | 258 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -217 | 939
11 | 27 | 21 | 884 | 200 | 251 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -191 | 884
11 | 27 | 22 | 833 | 200 | 245 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -118 | 833
11 | 27 | 23 | 800 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -152 | 800
11 | 28 | 0 | 758 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -161 | 758
11 | 28 | 1 | 762 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -151 | 762
11 | 28 | 2 | 790 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -146 | 790
11 | 28 | 3 | 828 | 200 | 244 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -86 | 828
11 | 28 | 4 | 865 | 200 | 249 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -60 | 865
11 | 28 | 5 | 899 | 200 | 253 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 4 | -26 | 899
11 | 28 | 6 | 946 | 200 | 259 | 180 | 20 | 87 | 9 | 0 | 295 | 0 | 0 | -104 | 946
11 | 28 | 7 | 973 | 200 | 263 | 180 | 20 | 87 | 144 | 0 | 293 | 0 | 0 | -214 | 973
11 | 28 | 8 | 1051 | 200 | 273 | 159 | 20 | 87 | 387 | 0 | 275 | 0 | 0 | -350 | 1051
11 | 28 | 9 | 1084 | 200 | 277 | 107 | 20 | 87 | 602 | 0 | 171 | 0 | 0 | -380 | 1084
11 | 28 | 10 | 1076 | 200 | 276 | 107 | 20 | 87 | 704 | 0 | 145 | 0 | -46 | -417 | 1076
11 | 28 | 11 | 1067 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 728 | 0 | 102 | 0 | -46 | -406 | 1067
11 | 28 | 12 | 1010 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 637 | 0 | 92 | 0 | -50 | -350 | 1010
11 | 28 | 13 | 1055 | 200 | 273 | 180 | 20 | 87 | 456 | 0 | 102 | 0 | 0 | -263 | 1055
11 | 28 | 14 | 1065 | 200 | 274 | 180 | 20 | 87 | 241 | 0 | 107 | 0 | 0 | -44 | 1065
11 | 28 | 15 | 1082 | 200 | 365 | 180 | 20 | 87 | 83 | 0 | 96 | 0 | 50 | 1 | 1082
11 | 28 | 16 | 1134 | 200 | 544 | 180 | 20 | 87 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1134
11 | 28 | 17 | 1123 | 200 | 515 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 10 | 0 | 1123
11 | 28 | 18 | 1104 | 200 | 468 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 0 | 1104
11 | 28 | 19 | 1068 | 200 | 468 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1068
11 | 28 | 20 | 1026 | 200 | 366 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | 0 | 1026
11 | 28 | 21 | 962 | 200 | 271 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | 0 | 962
11 | 28 | 22 | 900 | 200 | 253 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -27 | 900
11 | 28 | 23 | 856 | 200 | 248 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -81 | 856
11 | 29 | 0 | 817 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -119 | 817
11 | 29 | 1 | 819 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -126 | 819
11 | 29 | 2 | 850 | 200 | 247 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -81 | 850
11 | 29 | 3 | 884 | 200 | 251 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -86 | 884
11 | 29 | 4 | 916 | 200 | 255 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -170 | 916
11 | 29 | 5 | 953 | 200 | 260 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -255 | 953
11 | 29 | 6 | 1013 | 200 | 268 | 192 | 20 | 87 | 7 | 0 | 494 | 0 | 0 | -255 | 1013
11 | 29 | 7 | 1033 | 200 | 270 | 192 | 20 | 87 | 125 | 0 | 482 | 0 | 0 | -343 | 1033
11 | 29 | 8 | 1109 | 200 | 280 | 107 | 20 | 87 | 331 | 0 | 470 | 0 | 0 | -386 | 1109
11 | 29 | 9 | 1138 | 200 | 284 | 107 | 20 | 87 | 520 | 0 | 444 | 0 | 0 | -524 | 1138
11 | 29 | 10 | 1118 | 200 | 281 | 107 | 20 | 87 | 641 | 0 | 452 | 0 | -46 | -624 | 1118
11 | 29 | 11 | 1102 | 200 | 279 | 107 | 20 | 87 | 673 | 0 | 498 | 0 | -46 | -716 | 1102
11 | 29 | 12 | 1044 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 600 | 0 | 500 | 0 | -46 | -696 | 1044
11 | 29 | 13 | 1084 | 200 | 277 | 107 | 20 | 87 | 496 | 0 | 480 | -25 | -50 | -508 | 1084
11 | 29 | 14 | 1100 | 200 | 279 | 107 | 20 | 87 | 302 | 0 | 475 | 0 | 0 | -370 | 1100
11 | 29 | 15 | 1106 | 200 | 280 | 192 | 20 | 87 | 90 | 0 | 471 | 0 | 0 | -234 | 1106
11 | 29 | 16 | 1167 | 200 | 288 | 192 | 20 | 87 | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | -106 | 1167
11 | 29 | 17 | 1154 | 200 | 286 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -118 | 1154
11 | 29 | 18 | 1131 | 200 | 283 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -129 | 1131
11 | 29 | 19 | 1090 | 200 | 278 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -145 | 1090
11 | 29 | 20 | 1051 | 200 | 273 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -171 | 1051
11 | 29 | 21 | 995 | 200 | 265 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -139 | 995
11 | 29 | 22 | 940 | 200 | 258 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -132 | 940
11 | 29 | 23 | 904 | 200 | 254 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 4 | -130 | 904
11 | 30 | 0 | 853 | 200 | 247 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | -156 | 853
11 | 30 | 1 | 853 | 200 | 247 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -184 | 853
11 | 30 | 2 | 881 | 200 | 251 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -191 | 881
11 | 30 | 3 | 904 | 200 | 254 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -150 | 904
11 | 30 | 4 | 911 | 200 | 255 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -208 | 911
11 | 30 | 5 | 916 | 200 | 255 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -253 | 916
11 | 30 | 6 | 932 | 200 | 257 | 210 | 20 | 87 | 6 | 0 | 429 | 0 | 0 | -277 | 932
11 | 30 | 7 | 943 | 200 | 259 | 193 | 20 | 87 | 103 | 0 | 463 | 0 | 0 | -382 | 943
11 | 30 | 8 | 981 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 266 | 0 | 491 | 0 | 0 | -454 | 981
11 | 30 | 9 | 994 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 397 | 0 | 510 | 0 | -46 | -546 | 994
11 | 30 | 10 | 977 | 200 | 263 | 107 | 20 | 87 | 437 | 0 | 549 | 0 | -46 | -640 | 977
11 | 30 | 11 | 959 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 483 | 0 | 561 | 0 | -46 | -714 | 959
11 | 30 | 12 | 926 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 442 | 0 | 573 | 0 | -50 | -710 | 926
11 | 30 | 13 | 933 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 337 | 0 | 576 | 0 | -46 | -605 | 933
11 | 30 | 14 | 938 | 200 | 258 | 107 | 20 | 87 | 177 | 0 | 568 | 0 | -46 | -433 | 938
11 | 30 | 15 | 951 | 200 | 260 | 122 | 20 | 87 | 52 | 0 | 576 | 0 | 0 | -366 | 951
11 | 30 | 16 | 1012 | 200 | 268 | 210 | 20 | 87 | 1 | 0 | 578 | 0 | 0 | -352 | 1012
11 | 30 | 17 | 1037 | 200 | 271 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -315 | 1037
11 | 30 | 18 | 1021 | 200 | 269 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | -334 | 1021
11 | 30 | 19 | 992 | 200 | 265 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | -367 | 992
11 | 30 | 20 | 955 | 200 | 260 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | -383 | 955
11 | 30 | 21 | 905 | 200 | 254 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -401 | 905
11 | 30 | 22 | 861 | 200 | 248 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -439 | 861
11 | 30 | 23 | 826 | 200 | 244 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -468 | 826
12 | 1 | 0 | 838 | 200 | 245 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -468 | 838
12 | 1 | 1 | 840 | 200 | 245 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -472 | 840
12 | 1 | 2 | 864 | 200 | 249 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | -458 | 864
12 | 1 | 3 | 886 | 200 | 251 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -427 | 886
12 | 1 | 4 | 896 | 200 | 253 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 560 | 0 | 4 | -409 | 896
12 | 1 | 5 | 900 | 200 | 253 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -398 | 900
12 | 1 | 6 | 897 | 200 | 253 | 182 | 20 | 87 | 4 | 0 | 550 | 0 | 0 | -399 | 897
12 | 1 | 7 | 893 | 200 | 252 | 181 | 20 | 87 | 102 | 0 | 521 | 0 | 0 | -470 | 893
12 | 1 | 8 | 907 | 200 | 254 | 108 | 20 | 87 | 263 | 0 | 509 | 0 | -46 | -488 | 907
12 | 1 | 9 | 911 | 200 | 255 | 108 | 20 | 87 | 389 | 0 | 480 | 0 | -46 | -582 | 911
12 | 1 | 10 | 898 | 200 | 253 | 108 | 20 | 87 | 469 | 0 | 490 | -93 | -46 | -590 | 898
12 | 1 | 11 | 889 | 200 | 252 | 108 | 20 | 87 | 457 | 0 | 480 | -233 | -50 | -432 | 889
12 | 1 | 12 | 879 | 200 | 251 | 108 | 20 | 87 | 401 | 0 | 453 | -59 | -46 | -536 | 879
12 | 1 | 13 | 872 | 200 | 250 | 108 | 20 | 87 | 335 | 0 | 418 | 0 | -46 | -500 | 872
12 | 1 | 14 | 872 | 200 | 250 | 108 | 20 | 87 | 209 | 0 | 364 | 0 | -46 | -320 | 872
12 | 1 | 15 | 890 | 200 | 252 | 226 | 20 | 87 | 68 | 0 | 293 | 0 | 0 | -256 | 890
12 | 1 | 16 | 942 | 200 | 259 | 226 | 20 | 87 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0 | -102 | 942
12 | 1 | 17 | 986 | 200 | 264 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -28 | 986
12 | 1 | 18 | 990 | 200 | 278 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 1 | 19 | 979 | 200 | 263 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 30 | 1 | 979
12 | 1 | 20 | 958 | 200 | 308 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 958
12 | 1 | 21 | 920 | 200 | 256 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 17 | 0 | 920
12 | 1 | 22 | 877 | 200 | 250 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -29 | 877
12 | 1 | 23 | 857 | 200 | 248 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -48 | 857
12 | 2 | 0 | 834 | 200 | 245 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -29 | 834
12 | 2 | 1 | 842 | 200 | 246 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -26 | 842
12 | 2 | 2 | 873 | 200 | 250 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -9 | 873
12 | 2 | 3 | 904 | 200 | 254 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 19 | 1 | 904
12 | 2 | 4 | 929 | 200 | 312 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 929
12 | 2 | 5 | 967 | 200 | 311 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | 0 | 967
12 | 2 | 6 | 1023 | 200 | 419 | 192 | 20 | 87 | 8 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1023
12 | 2 | 7 | 1040 | 200 | 312 | 192 | 20 | 87 | 143 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 2 | 8 | 1084 | 200 | 277 | 192 | 20 | 87 | 403 | 0 | 66 | 0 | 0 | -161 | 1084
12 | 2 | 9 | 1086 | 200 | 277 | 149 | 20 | 87 | 698 | 0 | 37 | 0 | 0 | -382 | 1086
12 | 2 | 10 | 1053 | 200 | 273 | 108 | 20 | 87 | 880 | -23 | 24 | -24 | -50 | -442 | 1053
12 | 2 | 11 | 1029 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 932 | 0 | 16 | 0 | -46 | -558 | 1029
12 | 2 | 12 | 980 | 200 | 264 | 108 | 20 | 87 | 870 | 0 | 15 | 0 | -46 | -538 | 980
12 | 2 | 13 | 1004 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 690 | 0 | 17 | 0 | -46 | -339 | 1004
12 | 2 | 14 | 1011 | 200 | 267 | 192 | 20 | 87 | 407 | 0 | 20 | 0 | 0 | -182 | 1011
12 | 2 | 15 | 1020 | 200 | 381 | 192 | 20 | 87 | 110 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1020
12 | 2 | 16 | 1066 | 200 | 493 | 192 | 20 | 87 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1066
12 | 2 | 17 | 1071 | 200 | 399 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | 0 | 1071
12 | 2 | 18 | 1060 | 200 | 384 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1060
12 | 2 | 19 | 1038 | 200 | 274 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 50 | 0 | 1038
12 | 2 | 20 | 1011 | 200 | 268 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -18 | 1011
12 | 2 | 21 | 978 | 200 | 263 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -92 | 978
12 | 2 | 22 | 938 | 200 | 258 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -141 | 938
12 | 2 | 23 | 907 | 200 | 254 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | -151 | 907
12 | 3 | 0 | 877 | 200 | 250 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -123 | 877
12 | 3 | 1 | 883 | 200 | 251 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -116 | 883
12 | 3 | 2 | 904 | 200 | 254 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -112 | 904
12 | 3 | 3 | 929 | 200 | 257 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -109 | 929
12 | 3 | 4 | 953 | 200 | 260 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -74 | 953
12 | 3 | 5 | 982 | 200 | 264 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -58 | 982
12 | 3 | 6 | 1019 | 200 | 269 | 182 | 20 | 87 | 5 | 0 | 212 | 0 | 45 | -1 | 1019
12 | 3 | 7 | 1030 | 200 | 270 | 182 | 20 | 87 | 109 | 0 | 175 | 0 | 0 | -13 | 1030
12 | 3 | 8 | 1081 | 200 | 276 | 182 | 20 | 87 | 277 | 0 | 147 | 0 | 0 | -108 | 1081
12 | 3 | 9 | 1095 | 200 | 278 | 182 | 20 | 87 | 451 | 0 | 146 | 0 | 0 | -269 | 1095
12 | 3 | 10 | 1075 | 200 | 276 | 114 | 20 | 87 | 566 | 0 | 207 | 0 | -46 | -349 | 1075
12 | 3 | 11 | 1067 | 200 | 275 | 149 | 20 | 87 | 452 | 0 | 255 | 0 | -46 | -325 | 1067
12 | 3 | 12 | 1029 | 200 | 270 | 149 | 20 | 87 | 368 | 0 | 288 | 0 | -46 | -307 | 1029
12 | 3 | 13 | 1063 | 200 | 274 | 182 | 20 | 87 | 289 | 0 | 269 | 0 | -50 | -208 | 1063
12 | 3 | 14 | 1068 | 200 | 275 | 182 | 20 | 87 | 162 | 0 | 215 | 0 | 0 | -73 | 1068
12 | 3 | 15 | 1073 | 200 | 335 | 182 | 20 | 87 | 50 | 0 | 152 | 0 | 46 | 1 | 1073
12 | 3 | 16 | 1106 | 200 | 484 | 182 | 20 | 87 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1106
12 | 3 | 17 | 1090 | 200 | 494 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1090
12 | 3 | 18 | 1070 | 200 | 523 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1070
12 | 3 | 19 | 1045 | 200 | 481 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 1045
12 | 3 | 20 | 1016 | 200 | 454 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 1016
12 | 3 | 21 | 973 | 200 | 405 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 973
12 | 3 | 22 | 928 | 200 | 401 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 928
12 | 3 | 23 | 901 | 200 | 362 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 901
12 | 4 | 0 | 867 | 200 | 333 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 4 | 1 | 870 | 200 | 336 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 4 | 2 | 895 | 200 | 354 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 895
12 | 4 | 3 | 922 | 200 | 338 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 922
12 | 4 | 4 | 943 | 200 | 315 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 943
12 | 4 | 5 | 968 | 200 | 303 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 968
12 | 4 | 6 | 1004 | 200 | 267 | 182 | 20 | 87 | 2 | 0 | 231 | 0 | 16 | -1 | 1004
12 | 4 | 7 | 1027 | 200 | 276 | 182 | 20 | 87 | 44 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1027
12 | 4 | 8 | 1093 | 200 | 278 | 182 | 20 | 87 | 117 | 0 | 247 | 0 | 0 | -38 | 1093
12 | 4 | 9 | 1122 | 200 | 282 | 182 | 20 | 87 | 208 | 0 | 253 | 0 | 0 | -110 | 1122
12 | 4 | 10 | 1107 | 200 | 280 | 182 | 20 | 87 | 312 | 0 | 222 | 0 | 0 | -196 | 1107
12 | 4 | 11 | 1092 | 200 | 278 | 182 | 20 | 87 | 381 | 0 | 294 | 0 | -50 | -300 | 1092
12 | 4 | 12 | 1045 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 437 | 0 | 341 | 0 | -46 | -374 | 1045
12 | 4 | 13 | 1068 | 200 | 275 | 132 | 20 | 87 | 422 | 0 | 314 | 0 | -27 | -355 | 1068
12 | 4 | 14 | 1077 | 200 | 276 | 182 | 20 | 87 | 244 | 0 | 305 | 0 | 0 | -237 | 1077
12 | 4 | 15 | 1090 | 200 | 278 | 182 | 20 | 87 | 71 | 0 | 328 | 0 | 0 | -76 | 1090
12 | 4 | 16 | 1128 | 200 | 352 | 182 | 20 | 87 | 1 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 4 | 17 | 1117 | 200 | 387 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 4 | 18 | 1100 | 200 | 403 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 14 | 0 | 1100
12 | 4 | 19 | 1067 | 200 | 429 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1067
12 | 4 | 20 | 1041 | 200 | 367 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 46 | 0 | 1041
12 | 4 | 21 | 1001 | 200 | 407 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1001
12 | 4 | 22 | 958 | 200 | 339 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -1 | 958
12 | 4 | 23 | 927 | 200 | 336 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 927
12 | 5 | 0 | 893 | 200 | 301 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 1 | 893
12 | 5 | 1 | 898 | 200 | 297 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 50 | 0 | 898
12 | 5 | 2 | 921 | 200 | 363 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 5 | 3 | 947 | 200 | 343 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 1 | 947
12 | 5 | 4 | 971 | 200 | 403 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 971
12 | 5 | 5 | 1001 | 200 | 401 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1001
12 | 5 | 6 | 1038 | 200 | 415 | 181 | 20 | 87 | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 5 | 7 | 1056 | 200 | 323 | 181 | 20 | 87 | 92 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1056
12 | 5 | 8 | 1109 | 200 | 280 | 181 | 20 | 87 | 266 | 0 | 142 | 0 | 0 | -67 | 1109
12 | 5 | 9 | 1135 | 200 | 283 | 181 | 20 | 87 | 393 | 0 | 155 | 0 | 0 | -184 | 1135
12 | 5 | 10 | 1110 | 200 | 280 | 181 | 20 | 87 | 474 | 0 | 174 | 0 | 0 | -306 | 1110
12 | 5 | 11 | 1097 | 200 | 278 | 162 | 20 | 87 | 515 | 0 | 204 | 0 | -46 | -323 | 1097
12 | 5 | 12 | 1056 | 200 | 273 | 108 | 20 | 87 | 485 | 0 | 295 | 0 | -50 | -362 | 1056
12 | 5 | 13 | 1090 | 200 | 278 | 161 | 20 | 87 | 400 | 0 | 313 | 0 | 0 | -369 | 1090
12 | 5 | 14 | 1092 | 200 | 278 | 181 | 20 | 87 | 254 | 0 | 326 | 0 | 0 | -254 | 1092
12 | 5 | 15 | 1101 | 200 | 279 | 181 | 20 | 87 | 70 | 0 | 295 | 0 | 0 | -31 | 1101
12 | 5 | 16 | 1139 | 200 | 348 | 181 | 20 | 87 | 1 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1139
12 | 5 | 17 | 1136 | 200 | 372 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 5 | 18 | 1118 | 200 | 377 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1118
12 | 5 | 19 | 1089 | 200 | 369 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 5 | 20 | 1056 | 200 | 334 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1 | 1056
12 | 5 | 21 | 1017 | 200 | 333 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1017
12 | 5 | 22 | 971 | 200 | 275 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 971
12 | 5 | 23 | 943 | 200 | 259 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 24 | 0 | 943
12 | 6 | 0 | 913 | 200 | 300 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 913
12 | 6 | 1 | 920 | 200 | 336 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1 | 920
12 | 6 | 2 | 945 | 200 | 351 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 50 | -1 | 945
12 | 6 | 3 | 964 | 200 | 413 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 964
12 | 6 | 4 | 983 | 200 | 430 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 983
12 | 6 | 5 | 1010 | 200 | 440 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1010
12 | 6 | 6 | 1049 | 200 | 446 | 179 | 20 | 87 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1049
12 | 6 | 7 | 1065 | 200 | 309 | 179 | 20 | 87 | 115 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 1065
12 | 6 | 8 | 1128 | 200 | 282 | 179 | 20 | 87 | 290 | 0 | 170 | 0 | 0 | -100 | 1128
12 | 6 | 9 | 1170 | 200 | 288 | 179 | 20 | 87 | 358 | 0 | 225 | 0 | 0 | -187 | 1170
12 | 6 | 10 | 1167 | 200 | 288 | 179 | 20 | 87 | 309 | 0 | 307 | 0 | 0 | -223 | 1167
12 | 6 | 11 | 1161 | 200 | 287 | 179 | 20 | 87 | 293 | 0 | 395 | 0 | 0 | -300 | 1161
12 | 6 | 12 | 1114 | 200 | 281 | 149 | 20 | 87 | 312 | 0 | 445 | -38 | -50 | -292 | 1114
12 | 6 | 13 | 1144 | 200 | 285 | 179 | 20 | 87 | 283 | 0 | 461 | 0 | 0 | -371 | 1144
12 | 6 | 14 | 1147 | 200 | 285 | 179 | 20 | 87 | 185 | 0 | 506 | 0 | 4 | -319 | 1147
12 | 6 | 15 | 1153 | 200 | 286 | 179 | 20 | 87 | 53 | 0 | 515 | 0 | 0 | -187 | 1153
12 | 6 | 16 | 1186 | 200 | 290 | 179 | 20 | 87 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | -91 | 1186
12 | 6 | 17 | 1169 | 200 | 288 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -106 | 1169
12 | 6 | 18 | 1148 | 200 | 285 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -128 | 1148
12 | 6 | 19 | 1120 | 200 | 281 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -189 | 1120
12 | 6 | 20 | 1090 | 200 | 278 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | -229 | 1090
12 | 6 | 21 | 1049 | 200 | 272 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -269 | 1049
12 | 6 | 22 | 1009 | 200 | 267 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -313 | 1009
12 | 6 | 23 | 986 | 200 | 264 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -315 | 986
12 | 7 | 0 | 953 | 200 | 260 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -331 | 953
12 | 7 | 1 | 959 | 200 | 261 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -329 | 959
12 | 7 | 2 | 979 | 200 | 263 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -330 | 979
12 | 7 | 3 | 998 | 200 | 266 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -299 | 998
12 | 7 | 4 | 1007 | 200 | 267 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -254 | 1007
12 | 7 | 5 | 1018 | 200 | 268 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -223 | 1018
12 | 7 | 6 | 1033 | 200 | 270 | 203 | 20 | 87 | 2 | 0 | 425 | 0 | 0 | -174 | 1033
12 | 7 | 7 | 1046 | 200 | 272 | 203 | 20 | 87 | 63 | 0 | 400 | 0 | 0 | -199 | 1046
12 | 7 | 8 | 1070 | 200 | 275 | 203 | 20 | 87 | 202 | 0 | 378 | 0 | 0 | -295 | 1070
12 | 7 | 9 | 1074 | 200 | 276 | 156 | 20 | 87 | 358 | 0 | 360 | 0 | -2 | -381 | 1074
12 | 7 | 10 | 1049 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 468 | 0 | 386 | 0 | -46 | -446 | 1049
12 | 7 | 11 | 1026 | 200 | 269 | 108 | 20 | 87 | 528 | 0 | 416 | 0 | -46 | -556 | 1026
12 | 7 | 12 | 1006 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 523 | 0 | 460 | 0 | -50 | -609 | 1006
12 | 7 | 13 | 1007 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 389 | 0 | 482 | 0 | -46 | -500 | 1007
12 | 7 | 14 | 1007 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 202 | 0 | 493 | 0 | 0 | -370 | 1007
12 | 7 | 15 | 1022 | 200 | 269 | 203 | 20 | 87 | 52 | 0 | 520 | 0 | 0 | -329 | 1022
12 | 7 | 16 | 1063 | 200 | 274 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -243 | 1063
12 | 7 | 17 | 1086 | 200 | 277 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -238 | 1086
12 | 7 | 18 | 1082 | 200 | 277 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -235 | 1082
12 | 7 | 19 | 1063 | 200 | 274 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -246 | 1063
12 | 7 | 20 | 1041 | 200 | 271 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -265 | 1041
12 | 7 | 21 | 1009 | 200 | 267 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -293 | 1009
12 | 7 | 22 | 971 | 200 | 262 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -320 | 971
12 | 7 | 23 | 954 | 200 | 260 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | -314 | 954
12 | 8 | 0 | 929 | 200 | 257 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -309 | 929
12 | 8 | 1 | 935 | 200 | 258 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -309 | 935
12 | 8 | 2 | 953 | 200 | 260 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -284 | 953
12 | 8 | 3 | 977 | 200 | 263 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 474 | 0 | 4 | -269 | 977
12 | 8 | 4 | 988 | 200 | 265 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -238 | 988
12 | 8 | 5 | 995 | 200 | 265 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -203 | 995
12 | 8 | 6 | 1006 | 200 | 267 | 198 | 20 | 87 | 1 | 0 | 438 | 0 | 0 | -205 | 1006
12 | 8 | 7 | 1016 | 200 | 268 | 198 | 20 | 87 | 48 | 0 | 428 | 0 | 0 | -233 | 1016
12 | 8 | 8 | 1044 | 200 | 272 | 198 | 20 | 87 | 153 | 0 | 456 | 0 | 0 | -342 | 1044
12 | 8 | 9 | 1050 | 200 | 273 | 130 | 20 | 87 | 285 | 0 | 430 | 0 | -50 | -325 | 1050
12 | 8 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 367 | 0 | 433 | 0 | -46 | -404 | 1036
12 | 8 | 11 | 1021 | 200 | 269 | 108 | 20 | 87 | 431 | 0 | 471 | 0 | -46 | -519 | 1021
12 | 8 | 12 | 1009 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 398 | 0 | 465 | 0 | -46 | -490 | 1009
12 | 8 | 13 | 1001 | 200 | 266 | 108 | 20 | 87 | 323 | 0 | 472 | 0 | -46 | -429 | 1001
12 | 8 | 14 | 984 | 200 | 264 | 125 | 20 | 87 | 186 | 0 | 447 | 0 | -40 | -305 | 984
12 | 8 | 15 | 1009 | 200 | 267 | 198 | 20 | 87 | 54 | 0 | 411 | 0 | 2 | -230 | 1009
12 | 8 | 16 | 1051 | 200 | 273 | 198 | 20 | 87 | 1 | 0 | 401 | 0 | 0 | -129 | 1051
12 | 8 | 17 | 1096 | 200 | 278 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -46 | 1096
12 | 8 | 18 | 1096 | 200 | 278 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -24 | 1096
12 | 8 | 19 | 1085 | 200 | 277 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -37 | 1085
12 | 8 | 20 | 1062 | 200 | 274 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -59 | 1062
12 | 8 | 21 | 1026 | 200 | 269 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -85 | 1026
12 | 8 | 22 | 975 | 200 | 263 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -130 | 975
12 | 8 | 23 | 955 | 200 | 260 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -158 | 955
12 | 9 | 0 | 932 | 200 | 257 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -182 | 932
12 | 9 | 1 | 943 | 200 | 259 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 2 | -191 | 943
12 | 9 | 2 | 964 | 200 | 262 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -180 | 964
12 | 9 | 3 | 985 | 200 | 264 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -208 | 985
12 | 9 | 4 | 1005 | 200 | 267 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -197 | 1005
12 | 9 | 5 | 1038 | 200 | 271 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -220 | 1038
12 | 9 | 6 | 1090 | 200 | 278 | 196 | 20 | 87 | 1 | 0 | 527 | 0 | 0 | -219 | 1090
12 | 9 | 7 | 1115 | 200 | 281 | 196 | 20 | 87 | 72 | 0 | 523 | 0 | 0 | -264 | 1115
12 | 9 | 8 | 1176 | 200 | 289 | 196 | 20 | 87 | 248 | 0 | 529 | 0 | 0 | -393 | 1176
12 | 9 | 9 | 1199 | 200 | 292 | 108 | 20 | 87 | 438 | 0 | 504 | 0 | 0 | -450 | 1199
12 | 9 | 10 | 1175 | 200 | 289 | 108 | 20 | 87 | 544 | 0 | 521 | 0 | 0 | -594 | 1175
12 | 9 | 11 | 1156 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 546 | 0 | 541 | 0 | -46 | -586 | 1156
12 | 9 | 12 | 1106 | 200 | 280 | 108 | 20 | 87 | 490 | 0 | 541 | -67 | -50 | -503 | 1106
12 | 9 | 13 | 1134 | 200 | 283 | 108 | 20 | 87 | 379 | 0 | 542 | 0 | 0 | -485 | 1134
12 | 9 | 14 | 1138 | 200 | 284 | 163 | 20 | 87 | 228 | 0 | 552 | 0 | 0 | -396 | 1138
12 | 9 | 15 | 1152 | 200 | 286 | 196 | 20 | 87 | 64 | 0 | 553 | 0 | 0 | -254 | 1152
12 | 9 | 16 | 1194 | 200 | 291 | 196 | 20 | 87 | 1 | 0 | 548 | 0 | 0 | -149 | 1194
12 | 9 | 17 | 1185 | 200 | 290 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -152 | 1185
12 | 9 | 18 | 1169 | 200 | 288 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -141 | 1169
12 | 9 | 19 | 1137 | 200 | 284 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -133 | 1137
12 | 9 | 20 | 1101 | 200 | 279 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -131 | 1101
12 | 9 | 21 | 1053 | 200 | 273 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -162 | 1053
12 | 9 | 22 | 1006 | 200 | 267 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -196 | 1006
12 | 9 | 23 | 978 | 200 | 263 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -203 | 978
12 | 10 | 0 | 948 | 200 | 259 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -219 | 948
12 | 10 | 1 | 957 | 200 | 261 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -208 | 957
12 | 10 | 2 | 982 | 200 | 264 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -177 | 982
12 | 10 | 3 | 1001 | 200 | 266 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -124 | 1001
12 | 10 | 4 | 1018 | 200 | 268 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -91 | 1018
12 | 10 | 5 | 1050 | 200 | 273 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -60 | 1050
12 | 10 | 6 | 1095 | 200 | 278 | 192 | 20 | 87 | 1 | 0 | 343 | 0 | 4 | -30 | 1095
12 | 10 | 7 | 1111 | 200 | 280 | 192 | 20 | 87 | 88 | 0 | 320 | 0 | 0 | -76 | 1111
12 | 10 | 8 | 1153 | 200 | 286 | 192 | 20 | 87 | 318 | 0 | 316 | 0 | 0 | -266 | 1153
12 | 10 | 9 | 1167 | 200 | 288 | 159 | 20 | 87 | 511 | 0 | 307 | 0 | 0 | -405 | 1167
12 | 10 | 10 | 1138 | 200 | 284 | 108 | 20 | 87 | 642 | 0 | 315 | 0 | 0 | -518 | 1138
12 | 10 | 11 | 1118 | 200 | 281 | 108 | 20 | 87 | 653 | 0 | 293 | 0 | -46 | -478 | 1118
12 | 10 | 12 | 1066 | 200 | 275 | 108 | 20 | 87 | 638 | 0 | 276 | 0 | -50 | -488 | 1066
12 | 10 | 13 | 1094 | 200 | 278 | 108 | 20 | 87 | 538 | 0 | 287 | 0 | 0 | -424 | 1094
12 | 10 | 14 | 1098 | 200 | 279 | 192 | 20 | 87 | 306 | 0 | 301 | 0 | 0 | -287 | 1098
12 | 10 | 15 | 1113 | 200 | 281 | 192 | 20 | 87 | 83 | 0 | 292 | 0 | 0 | -42 | 1113
12 | 10 | 16 | 1161 | 200 | 405 | 192 | 20 | 87 | 1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1161
12 | 10 | 17 | 1160 | 200 | 363 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1160
12 | 10 | 18 | 1144 | 200 | 360 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -1 | 1144
12 | 10 | 19 | 1122 | 200 | 282 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 41 | 0 | 1122
12 | 10 | 20 | 1092 | 200 | 278 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | -24 | 1092
12 | 10 | 21 | 1046 | 200 | 272 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -111 | 1046
12 | 10 | 22 | 1001 | 200 | 266 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -151 | 1001
12 | 10 | 23 | 969 | 200 | 262 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -186 | 969
12 | 11 | 0 | 939 | 200 | 258 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -165 | 939
12 | 11 | 1 | 944 | 200 | 259 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -165 | 944
12 | 11 | 2 | 967 | 200 | 262 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -188 | 967
12 | 11 | 3 | 988 | 200 | 265 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -209 | 988
12 | 11 | 4 | 1004 | 200 | 267 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -222 | 1004
12 | 11 | 5 | 1032 | 200 | 270 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -211 | 1032
12 | 11 | 6 | 1068 | 200 | 275 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -151 | 1068
12 | 11 | 7 | 1091 | 200 | 278 | 189 | 20 | 87 | 50 | 0 | 400 | 0 | 0 | -133 | 1091
12 | 11 | 8 | 1147 | 200 | 285 | 189 | 20 | 87 | 184 | 0 | 439 | 0 | 0 | -257 | 1147
12 | 11 | 9 | 1169 | 200 | 288 | 169 | 20 | 87 | 319 | 0 | 485 | 0 | 0 | -399 | 1169
12 | 11 | 10 | 1163 | 200 | 287 | 144 | 20 | 87 | 315 | 0 | 517 | 0 | 0 | -407 | 1163
12 | 11 | 11 | 1155 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 326 | 0 | 563 | 0 | 0 | -435 | 1155
12 | 11 | 12 | 1118 | 200 | 281 | 108 | 20 | 87 | 338 | 0 | 582 | 0 | -4 | -494 | 1118
12 | 11 | 13 | 1155 | 200 | 286 | 110 | 20 | 87 | 280 | 0 | 592 | 0 | 0 | -420 | 1155
12 | 11 | 14 | 1171 | 200 | 288 | 189 | 20 | 87 | 180 | 0 | 583 | 0 | 0 | -376 | 1171
12 | 11 | 15 | 1189 | 200 | 290 | 189 | 20 | 87 | 55 | 0 | 579 | 0 | 0 | -231 | 1189
12 | 11 | 16 | 1233 | 200 | 296 | 189 | 20 | 87 | 1 | 0 | 573 | 0 | 0 | -133 | 1233
12 | 11 | 17 | 1227 | 200 | 295 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -110 | 1227
12 | 11 | 18 | 1212 | 200 | 293 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -104 | 1212
12 | 11 | 19 | 1184 | 200 | 290 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -114 | 1184
12 | 11 | 20 | 1148 | 200 | 285 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -123 | 1148
12 | 11 | 21 | 1096 | 200 | 278 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -190 | 1096
12 | 11 | 22 | 1050 | 200 | 272 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -205 | 1050
12 | 11 | 23 | 1026 | 200 | 269 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -225 | 1026
12 | 12 | 0 | 1001 | 200 | 266 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -239 | 1001
12 | 12 | 1 | 1008 | 200 | 267 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | -229 | 1008
12 | 12 | 2 | 1024 | 200 | 269 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -190 | 1024
12 | 12 | 3 | 1041 | 200 | 271 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -176 | 1041
12 | 12 | 4 | 1053 | 200 | 273 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -153 | 1053
12 | 12 | 5 | 1088 | 200 | 277 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -138 | 1088
12 | 12 | 6 | 1143 | 200 | 284 | 182 | 20 | 87 | 1 | 0 | 467 | 0 | 0 | -98 | 1143
12 | 12 | 7 | 1167 | 200 | 288 | 182 | 20 | 87 | 64 | 0 | 458 | 0 | 0 | -132 | 1167
12 | 12 | 8 | 1231 | 200 | 296 | 182 | 20 | 87 | 203 | 0 | 444 | 0 | 0 | -201 | 1231
12 | 12 | 9 | 1254 | 200 | 299 | 182 | 20 | 87 | 361 | 0 | 439 | 0 | 0 | -334 | 1254
12 | 12 | 10 | 1223 | 200 | 295 | 166 | 20 | 87 | 428 | 0 | 432 | 0 | 0 | -405 | 1223
12 | 12 | 11 | 1206 | 200 | 292 | 149 | 20 | 87 | 436 | 0 | 430 | 0 | 0 | -408 | 1206
12 | 12 | 12 | 1159 | 200 | 287 | 111 | 20 | 87 | 414 | 0 | 459 | 0 | 0 | -419 | 1159
12 | 12 | 13 | 1197 | 200 | 291 | 182 | 20 | 87 | 319 | 0 | 473 | 0 | 0 | -375 | 1197
12 | 12 | 14 | 1196 | 200 | 291 | 182 | 20 | 87 | 226 | 0 | 484 | 0 | 0 | -294 | 1196
12 | 12 | 15 | 1211 | 200 | 293 | 182 | 20 | 87 | 70 | 0 | 460 | 0 | 0 | -101 | 1211
12 | 12 | 16 | 1253 | 200 | 334 | 182 | 20 | 87 | 1 | 0 | 430 | 0 | 0 | -1 | 1253
12 | 12 | 17 | 1253 | 200 | 299 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | 27 | 0 | 1253
12 | 12 | 18 | 1245 | 200 | 298 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 45 | -1 | 1245
12 | 12 | 19 | 1211 | 200 | 320 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -1 | 1211
12 | 12 | 20 | 1180 | 200 | 289 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -2 | 1180
12 | 12 | 21 | 1133 | 200 | 283 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -66 | 1133
12 | 12 | 22 | 1076 | 200 | 276 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -87 | 1076
12 | 12 | 23 | 1047 | 200 | 272 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -72 | 1047
12 | 13 | 0 | 1023 | 200 | 269 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -112 | 1023
12 | 13 | 1 | 1025 | 200 | 269 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -128 | 1025
12 | 13 | 2 | 1044 | 200 | 272 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | -106 | 1044
12 | 13 | 3 | 1054 | 200 | 273 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -119 | 1054
12 | 13 | 4 | 1064 | 200 | 274 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -102 | 1064
12 | 13 | 5 | 1106 | 200 | 280 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -62 | 1106
12 | 13 | 6 | 1160 | 200 | 287 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -21 | 1160
12 | 13 | 7 | 1180 | 200 | 289 | 178 | 20 | 87 | 50 | 0 | 376 | 0 | 0 | -20 | 1180
12 | 13 | 8 | 1234 | 200 | 296 | 178 | 20 | 87 | 184 | 0 | 372 | 0 | 0 | -103 | 1234
12 | 13 | 9 | 1245 | 200 | 298 | 178 | 20 | 87 | 328 | 0 | 378 | 0 | 0 | -244 | 1245
12 | 13 | 10 | 1210 | 200 | 293 | 178 | 20 | 87 | 411 | 0 | 382 | 0 | 0 | -361 | 1210
12 | 13 | 11 | 1185 | 200 | 290 | 165 | 20 | 87 | 420 | 0 | 392 | 0 | 0 | -389 | 1185
12 | 13 | 12 | 1131 | 200 | 283 | 148 | 20 | 87 | 380 | 0 | 399 | 0 | 0 | -386 | 1131
12 | 13 | 13 | 1163 | 200 | 287 | 178 | 20 | 87 | 279 | 0 | 410 | 0 | 0 | -298 | 1163
12 | 13 | 14 | 1176 | 200 | 289 | 178 | 20 | 87 | 146 | 0 | 394 | 0 | 0 | -138 | 1176
12 | 13 | 15 | 1181 | 200 | 289 | 178 | 20 | 87 | 45 | 0 | 359 | 0 | 2 | 1 | 1181
12 | 13 | 16 | 1223 | 200 | 366 | 178 | 20 | 87 | 1 | 0 | 321 | 0 | 50 | 0 | 1223
12 | 13 | 17 | 1210 | 200 | 367 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 312 | 0 | 46 | 0 | 1210
12 | 13 | 18 | 1187 | 200 | 385 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 46 | 1 | 1187
12 | 13 | 19 | 1167 | 200 | 378 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 46 | 0 | 1167
12 | 13 | 20 | 1141 | 200 | 355 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 46 | 1 | 1141
12 | 13 | 21 | 1098 | 200 | 306 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 44 | 1 | 1098
12 | 13 | 22 | 1057 | 200 | 305 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 1 | 1057
12 | 13 | 23 | 1044 | 200 | 296 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1044
12 | 14 | 0 | 1012 | 200 | 268 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -20 | 1012
12 | 14 | 1 | 1022 | 200 | 269 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -39 | 1022
12 | 14 | 2 | 1034 | 200 | 270 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -43 | 1034
12 | 14 | 3 | 1041 | 200 | 271 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -71 | 1041
12 | 14 | 4 | 1045 | 200 | 272 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -102 | 1045
12 | 14 | 5 | 1046 | 200 | 272 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -124 | 1046
12 | 14 | 6 | 1049 | 200 | 272 | 199 | 20 | 87 | 1 | 0 | 388 | 0 | 0 | -118 | 1049
12 | 14 | 7 | 1056 | 200 | 273 | 199 | 20 | 87 | 65 | 0 | 366 | 0 | 0 | -154 | 1056
12 | 14 | 8 | 1082 | 200 | 277 | 199 | 20 | 87 | 256 | 0 | 345 | 0 | 0 | -302 | 1082
12 | 14 | 9 | 1083 | 200 | 277 | 108 | 20 | 87 | 473 | 0 | 358 | 0 | 0 | -440 | 1083
12 | 14 | 10 | 1056 | 200 | 273 | 108 | 20 | 87 | 572 | 0 | 367 | 0 | -46 | -525 | 1056
12 | 14 | 11 | 1049 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 560 | 0 | 401 | 0 | -46 | -553 | 1049
12 | 14 | 12 | 1031 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 552 | 0 | 445 | 0 | -46 | -605 | 1031
12 | 14 | 13 | 1027 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 443 | 0 | 430 | 0 | -50 | -481 | 1027
12 | 14 | 14 | 1026 | 200 | 269 | 108 | 20 | 87 | 261 | 0 | 463 | 0 | 0 | -382 | 1026
12 | 14 | 15 | 1050 | 200 | 272 | 199 | 20 | 87 | 77 | 0 | 452 | 0 | 0 | -257 | 1050
12 | 14 | 16 | 1093 | 200 | 278 | 199 | 20 | 87 | 1 | 0 | 427 | 0 | 0 | -119 | 1093
12 | 14 | 17 | 1128 | 200 | 282 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -86 | 1128
12 | 14 | 18 | 1127 | 200 | 282 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -45 | 1127
12 | 14 | 19 | 1106 | 200 | 280 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -8 | 1106
12 | 14 | 20 | 1084 | 200 | 277 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | -52 | 1084
12 | 14 | 21 | 1052 | 200 | 273 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -75 | 1052
12 | 14 | 22 | 1017 | 200 | 268 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | -96 | 1017
12 | 14 | 23 | 1006 | 200 | 267 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -113 | 1006
12 | 15 | 0 | 983 | 200 | 264 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -166 | 983
12 | 15 | 1 | 985 | 200 | 264 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -167 | 985
12 | 15 | 2 | 1003 | 200 | 266 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -138 | 1003
12 | 15 | 3 | 1016 | 200 | 268 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 4 | -149 | 1016
12 | 15 | 4 | 1017 | 200 | 268 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -154 | 1017
12 | 15 | 5 | 1019 | 200 | 269 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -164 | 1019
12 | 15 | 6 | 1023 | 200 | 269 | 198 | 20 | 87 | 1 | 0 | 371 | 0 | 0 | -123 | 1023
12 | 15 | 7 | 1025 | 200 | 269 | 198 | 20 | 87 | 53 | 0 | 245 | 0 | 0 | -47 | 1025
12 | 15 | 8 | 1039 | 200 | 271 | 198 | 20 | 87 | 196 | 0 | 152 | 0 | 0 | -85 | 1039
12 | 15 | 9 | 1033 | 200 | 270 | 198 | 20 | 87 | 372 | 0 | 142 | 0 | 0 | -256 | 1033
12 | 15 | 10 | 1013 | 200 | 268 | 110 | 20 | 87 | 470 | 0 | 186 | 0 | -46 | -282 | 1013
12 | 15 | 11 | 1004 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 458 | 0 | 236 | 0 | -50 | -322 | 1004
12 | 15 | 12 | 1003 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 387 | 0 | 282 | 0 | -46 | -302 | 1003
12 | 15 | 13 | 999 | 200 | 266 | 108 | 20 | 87 | 286 | 0 | 435 | 0 | -46 | -357 | 999
12 | 15 | 14 | 999 | 200 | 266 | 108 | 20 | 87 | 160 | 0 | 501 | 0 | 0 | -343 | 999
12 | 15 | 15 | 1012 | 200 | 268 | 170 | 20 | 87 | 46 | 0 | 526 | 0 | 0 | -305 | 1012
12 | 15 | 16 | 1053 | 200 | 273 | 198 | 20 | 87 | 1 | 0 | 526 | 0 | 0 | -252 | 1053
12 | 15 | 17 | 1093 | 200 | 278 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -208 | 1093
12 | 15 | 18 | 1097 | 200 | 279 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -217 | 1097
12 | 15 | 19 | 1084 | 200 | 277 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -229 | 1084
12 | 15 | 20 | 1064 | 200 | 274 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -246 | 1064
12 | 15 | 21 | 1037 | 200 | 271 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -251 | 1037
12 | 15 | 22 | 991 | 200 | 265 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 520 | 0 | 2 | -291 | 991
12 | 15 | 23 | 974 | 200 | 263 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -291 | 974
12 | 16 | 0 | 951 | 200 | 260 | 139 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -291 | 951
12 | 16 | 1 | 966 | 200 | 262 | 139 | 20 | 87 | 0 | 0 | 552 | 0 | 2 | -296 | 966
12 | 16 | 2 | 994 | 200 | 265 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -296 | 994
12 | 16 | 3 | 1018 | 200 | 268 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -301 | 1018
12 | 16 | 4 | 1045 | 200 | 272 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -285 | 1045
12 | 16 | 5 | 1078 | 200 | 276 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -238 | 1078
12 | 16 | 6 | 1135 | 200 | 283 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | -165 | 1135
12 | 16 | 7 | 1162 | 200 | 287 | 193 | 20 | 87 | 48 | 0 | 490 | 0 | 0 | -163 | 1162
12 | 16 | 8 | 1233 | 200 | 296 | 193 | 20 | 87 | 168 | 0 | 435 | 0 | 0 | -166 | 1233
12 | 16 | 9 | 1251 | 200 | 298 | 193 | 20 | 87 | 292 | 0 | 437 | 0 | 0 | -276 | 1251
12 | 16 | 10 | 1222 | 200 | 295 | 163 | 20 | 87 | 385 | 0 | 455 | 0 | 0 | -383 | 1222
12 | 16 | 11 | 1201 | 200 | 292 | 109 | 20 | 87 | 422 | 0 | 469 | 0 | 0 | -398 | 1201
12 | 16 | 12 | 1152 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 394 | 0 | 481 | 0 | -4 | -420 | 1152
12 | 16 | 13 | 1173 | 200 | 288 | 157 | 20 | 87 | 326 | 0 | 466 | 0 | 0 | -371 | 1173
12 | 16 | 14 | 1175 | 200 | 289 | 193 | 20 | 87 | 185 | 0 | 421 | 0 | 0 | -220 | 1175
12 | 16 | 15 | 1197 | 200 | 291 | 193 | 20 | 87 | 54 | 0 | 380 | 0 | 0 | -28 | 1197
12 | 16 | 16 | 1247 | 200 | 405 | 193 | 20 | 87 | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1 | 1247
12 | 16 | 17 | 1245 | 200 | 425 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 1 | 1245
12 | 16 | 18 | 1231 | 200 | 437 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 1 | 1231
12 | 16 | 19 | 1198 | 200 | 417 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 | 1198
12 | 16 | 20 | 1164 | 200 | 398 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1164
12 | 16 | 21 | 1115 | 200 | 350 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1115
12 | 16 | 22 | 1063 | 200 | 320 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1063
12 | 16 | 23 | 1036 | 200 | 283 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1 | 1036
12 | 17 | 0 | 1003 | 200 | 277 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1003
12 | 17 | 1 | 1007 | 200 | 322 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 17 | 2 | 1025 | 200 | 379 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -1 | 1025
12 | 17 | 3 | 1038 | 200 | 386 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -1 | 1038
12 | 17 | 4 | 1056 | 200 | 391 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1056
12 | 17 | 5 | 1094 | 200 | 415 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 17 | 6 | 1149 | 200 | 449 | 177 | 20 | 87 | 1 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1149
12 | 17 | 7 | 1173 | 200 | 396 | 177 | 20 | 87 | 50 | 0 | 244 | 0 | 0 | -1 | 1173
12 | 17 | 8 | 1241 | 200 | 319 | 177 | 20 | 87 | 172 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 17 | 9 | 1245 | 200 | 298 | 177 | 20 | 87 | 356 | 0 | 261 | 0 | 0 | -154 | 1245
12 | 17 | 10 | 1210 | 200 | 293 | 177 | 20 | 87 | 449 | 0 | 264 | 0 | 0 | -280 | 1210
12 | 17 | 11 | 1188 | 200 | 290 | 177 | 20 | 87 | 492 | 0 | 271 | 0 | 0 | -349 | 1188
12 | 17 | 12 | 1141 | 200 | 284 | 177 | 20 | 87 | 422 | 0 | 270 | 0 | 0 | -319 | 1141
12 | 17 | 13 | 1171 | 200 | 288 | 177 | 20 | 87 | 305 | 0 | 272 | 0 | 0 | -178 | 1171
12 | 17 | 14 | 1182 | 200 | 289 | 177 | 20 | 87 | 183 | 0 | 280 | 0 | 0 | -54 | 1182
12 | 17 | 15 | 1197 | 200 | 414 | 177 | 20 | 87 | 55 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1197
12 | 17 | 16 | 1241 | 200 | 559 | 177 | 20 | 87 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 1241
12 | 17 | 17 | 1242 | 200 | 580 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1242
12 | 17 | 18 | 1224 | 200 | 584 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1224
12 | 17 | 19 | 1191 | 200 | 572 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 1191
12 | 17 | 20 | 1162 | 200 | 541 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1162
12 | 17 | 21 | 1115 | 200 | 496 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1115
12 | 17 | 22 | 1045 | 200 | 444 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 1045
12 | 17 | 23 | 1040 | 200 | 462 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1040
12 | 18 | 0 | 1006 | 200 | 424 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1006
12 | 18 | 1 | 1011 | 200 | 405 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1011
12 | 18 | 2 | 1030 | 200 | 394 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1030
12 | 18 | 3 | 1051 | 200 | 375 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1051
12 | 18 | 4 | 1076 | 200 | 327 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1076
12 | 18 | 5 | 1122 | 200 | 303 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1122
12 | 18 | 6 | 1176 | 200 | 327 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 18 | 7 | 1186 | 200 | 290 | 178 | 20 | 87 | 56 | 0 | 363 | 0 | 0 | -8 | 1186
12 | 18 | 8 | 1265 | 200 | 300 | 178 | 20 | 87 | 189 | 0 | 357 | 0 | 0 | -66 | 1265
12 | 18 | 9 | 1278 | 200 | 302 | 178 | 20 | 87 | 330 | 0 | 290 | 0 | 0 | -129 | 1278
12 | 18 | 10 | 1243 | 200 | 297 | 178 | 20 | 87 | 469 | 0 | 278 | 0 | 0 | -286 | 1243
12 | 18 | 11 | 1216 | 200 | 294 | 178 | 20 | 87 | 513 | 0 | 281 | 0 | 0 | -357 | 1216
12 | 18 | 12 | 1162 | 200 | 287 | 143 | 20 | 87 | 518 | 0 | 273 | 0 | 0 | -366 | 1162
12 | 18 | 13 | 1186 | 200 | 290 | 178 | 20 | 87 | 439 | 0 | 270 | 0 | 0 | -298 | 1186
12 | 18 | 14 | 1186 | 200 | 290 | 178 | 20 | 87 | 254 | 0 | 239 | 0 | 0 | -82 | 1186
12 | 18 | 15 | 1207 | 200 | 408 | 178 | 20 | 87 | 76 | 0 | 192 | 0 | 46 | 0 | 1207
12 | 18 | 16 | 1262 | 200 | 613 | 178 | 20 | 87 | 1 | 0 | 156 | 0 | 7 | 0 | 1262
12 | 18 | 17 | 1263 | 200 | 662 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1263
12 | 18 | 18 | 1247 | 200 | 658 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1247
12 | 18 | 19 | 1217 | 200 | 634 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1217
12 | 18 | 20 | 1192 | 200 | 622 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1192
12 | 18 | 21 | 1151 | 200 | 593 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1151
12 | 18 | 22 | 1090 | 200 | 536 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1090
12 | 18 | 23 | 1066 | 200 | 502 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1066
12 | 19 | 0 | 1038 | 200 | 462 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 19 | 1 | 1042 | 200 | 458 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -1 | 1042
12 | 19 | 2 | 1057 | 200 | 462 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 1057
12 | 19 | 3 | 1070 | 200 | 470 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 1070
12 | 19 | 4 | 1088 | 200 | 488 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 1088
12 | 19 | 5 | 1131 | 200 | 539 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 1131
12 | 19 | 6 | 1201 | 200 | 617 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1201
12 | 19 | 7 | 1222 | 200 | 579 | 177 | 20 | 87 | 60 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1222
12 | 19 | 8 | 1272 | 200 | 445 | 177 | 20 | 87 | 263 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1272
12 | 19 | 9 | 1275 | 200 | 301 | 177 | 20 | 87 | 446 | 0 | 81 | 0 | 0 | -37 | 1275
12 | 19 | 10 | 1234 | 200 | 296 | 177 | 20 | 87 | 568 | 0 | 78 | 0 | 0 | -192 | 1234
12 | 19 | 11 | 1210 | 200 | 293 | 177 | 20 | 87 | 634 | 0 | 93 | 0 | 0 | -294 | 1210
12 | 19 | 12 | 1151 | 200 | 285 | 177 | 20 | 87 | 595 | 0 | 107 | 0 | 0 | -320 | 1151
12 | 19 | 13 | 1201 | 200 | 292 | 177 | 20 | 87 | 480 | 0 | 138 | 0 | 0 | -193 | 1201
12 | 19 | 14 | 1197 | 200 | 291 | 177 | 20 | 87 | 295 | 0 | 136 | 0 | 0 | -9 | 1197
12 | 19 | 15 | 1214 | 200 | 447 | 177 | 20 | 87 | 89 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 19 | 16 | 1273 | 200 | 490 | 177 | 20 | 87 | 1 | 0 | 248 | 0 | 50 | 0 | 1273
12 | 19 | 17 | 1284 | 200 | 490 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1284
12 | 19 | 18 | 1261 | 200 | 435 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -1 | 1261
12 | 19 | 19 | 1230 | 200 | 378 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1230
12 | 19 | 20 | 1197 | 200 | 291 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -5 | 1197
12 | 19 | 21 | 1144 | 200 | 285 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -104 | 1144
12 | 19 | 22 | 1086 | 200 | 277 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -172 | 1086
12 | 19 | 23 | 1054 | 200 | 273 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -222 | 1054
12 | 20 | 0 | 1023 | 200 | 269 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -261 | 1023
12 | 20 | 1 | 1023 | 200 | 269 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -284 | 1023
12 | 20 | 2 | 1035 | 200 | 271 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -265 | 1035
12 | 20 | 3 | 1044 | 200 | 272 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -226 | 1044
12 | 20 | 4 | 1054 | 200 | 273 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -231 | 1054
12 | 20 | 5 | 1084 | 200 | 277 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -208 | 1084
12 | 20 | 6 | 1135 | 200 | 283 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | -183 | 1135
12 | 20 | 7 | 1156 | 200 | 286 | 195 | 20 | 87 | 62 | 0 | 550 | 0 | 0 | -244 | 1156
12 | 20 | 8 | 1208 | 200 | 293 | 193 | 20 | 87 | 230 | 0 | 558 | 0 | 0 | -373 | 1208
12 | 20 | 9 | 1209 | 200 | 293 | 108 | 20 | 87 | 439 | 0 | 564 | 0 | 0 | -502 | 1209
12 | 20 | 10 | 1174 | 200 | 288 | 108 | 20 | 87 | 590 | 0 | 564 | 0 | 0 | -683 | 1174
12 | 20 | 11 | 1156 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 616 | 0 | 542 | 0 | -4 | -699 | 1156
12 | 20 | 12 | 1104 | 200 | 279 | 108 | 20 | 87 | 543 | 0 | 476 | 0 | 0 | -609 | 1104
12 | 20 | 13 | 1129 | 200 | 283 | 108 | 20 | 87 | 443 | 0 | 413 | 0 | 0 | -425 | 1129
12 | 20 | 14 | 1134 | 200 | 283 | 195 | 20 | 87 | 256 | 0 | 371 | 0 | 0 | -278 | 1134
12 | 20 | 15 | 1142 | 200 | 284 | 195 | 20 | 87 | 80 | 0 | 315 | 0 | 0 | -39 | 1142
12 | 20 | 16 | 1194 | 200 | 399 | 195 | 20 | 87 | 2 | 0 | 242 | 0 | 50 | -1 | 1194
12 | 20 | 17 | 1186 | 200 | 505 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1186
12 | 20 | 18 | 1169 | 200 | 523 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1169
12 | 20 | 19 | 1147 | 200 | 524 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1147
12 | 20 | 20 | 1121 | 200 | 515 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1121
12 | 20 | 21 | 1082 | 200 | 474 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1082
12 | 20 | 22 | 1044 | 200 | 435 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -1 | 1044
12 | 20 | 23 | 1028 | 200 | 405 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -1 | 1028
12 | 21 | 0 | 1003 | 200 | 376 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1003
12 | 21 | 1 | 1007 | 200 | 371 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 21 | 2 | 1022 | 200 | 376 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1022
12 | 21 | 3 | 1036 | 200 | 371 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1036
12 | 21 | 4 | 1042 | 200 | 380 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1042
12 | 21 | 5 | 1053 | 200 | 388 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1053
12 | 21 | 6 | 1073 | 200 | 429 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1073
12 | 21 | 7 | 1079 | 200 | 356 | 178 | 20 | 87 | 70 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1079
12 | 21 | 8 | 1101 | 200 | 279 | 178 | 20 | 87 | 245 | 0 | 176 | 0 | 0 | -84 | 1101
12 | 21 | 9 | 1096 | 200 | 278 | 178 | 20 | 87 | 435 | 0 | 169 | 0 | 0 | -271 | 1096
12 | 21 | 10 | 1064 | 200 | 274 | 168 | 20 | 87 | 533 | 0 | 130 | 0 | 0 | -348 | 1064
12 | 21 | 11 | 1036 | 200 | 271 | 152 | 20 | 87 | 554 | 0 | 99 | 0 | -50 | -297 | 1036
12 | 21 | 12 | 1007 | 200 | 267 | 178 | 20 | 87 | 449 | 0 | 82 | 0 | -43 | -233 | 1007
12 | 21 | 13 | 1005 | 200 | 267 | 178 | 20 | 87 | 325 | 0 | 60 | 0 | 0 | -132 | 1005
12 | 21 | 14 | 1001 | 200 | 268 | 178 | 20 | 87 | 194 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1001
12 | 21 | 15 | 1006 | 200 | 416 | 178 | 20 | 87 | 64 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1006
12 | 21 | 16 | 1044 | 200 | 471 | 178 | 20 | 87 | 1 | 0 | 37 | 0 | 50 | 0 | 1044
12 | 21 | 17 | 1066 | 200 | 525 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1066
12 | 21 | 18 | 1062 | 200 | 527 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1062
12 | 21 | 19 | 1047 | 200 | 516 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1047
12 | 21 | 20 | 1030 | 200 | 477 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1030
12 | 21 | 21 | 1000 | 200 | 385 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1000
12 | 21 | 22 | 962 | 200 | 318 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 962
12 | 21 | 23 | 950 | 200 | 260 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -39 | 950
12 | 22 | 0 | 928 | 200 | 257 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -96 | 928
12 | 22 | 1 | 937 | 200 | 258 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | -148 | 937
12 | 22 | 2 | 959 | 200 | 261 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -140 | 959
12 | 22 | 3 | 969 | 200 | 262 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -94 | 969
12 | 22 | 4 | 980 | 200 | 264 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -36 | 980
12 | 22 | 5 | 987 | 200 | 302 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 987
12 | 22 | 6 | 996 | 200 | 311 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -1 | 996
12 | 22 | 7 | 1006 | 200 | 267 | 194 | 20 | 87 | 38 | 0 | 210 | 0 | 0 | -10 | 1006
12 | 22 | 8 | 1036 | 200 | 271 | 194 | 20 | 87 | 126 | 0 | 246 | 0 | 0 | -108 | 1036
12 | 22 | 9 | 1051 | 200 | 273 | 194 | 20 | 87 | 241 | 0 | 330 | 0 | 0 | -294 | 1051
12 | 22 | 10 | 1044 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 313 | 0 | 432 | 0 | -46 | -342 | 1044
12 | 22 | 11 | 1038 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 403 | 0 | 442 | 0 | -46 | -447 | 1038
12 | 22 | 12 | 1038 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 368 | 0 | 484 | 0 | -46 | -454 | 1038
12 | 22 | 13 | 1033 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 272 | 0 | 538 | 0 | -50 | -412 | 1033
12 | 22 | 14 | 1042 | 200 | 271 | 129 | 20 | 87 | 152 | 0 | 553 | 0 | 0 | -370 | 1042
12 | 22 | 15 | 1066 | 200 | 275 | 194 | 20 | 87 | 52 | 0 | 565 | 0 | 0 | -327 | 1066
12 | 22 | 16 | 1113 | 200 | 281 | 194 | 20 | 87 | 1 | 0 | 562 | 0 | 0 | -232 | 1113
12 | 22 | 17 | 1166 | 200 | 287 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -188 | 1166
12 | 22 | 18 | 1181 | 200 | 289 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -177 | 1181
12 | 22 | 19 | 1167 | 200 | 287 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -185 | 1167
12 | 22 | 20 | 1142 | 200 | 284 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -135 | 1142
12 | 22 | 21 | 1108 | 200 | 280 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -123 | 1108
12 | 22 | 22 | 1055 | 200 | 273 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | 0 | 2 | -165 | 1055
12 | 22 | 23 | 1041 | 200 | 271 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -142 | 1041
12 | 23 | 0 | 1018 | 200 | 268 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -160 | 1018
12 | 23 | 1 | 1025 | 200 | 269 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -167 | 1025
12 | 23 | 2 | 1044 | 200 | 272 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -146 | 1044
12 | 23 | 3 | 1057 | 200 | 273 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -127 | 1057
12 | 23 | 4 | 1080 | 200 | 276 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -104 | 1080
12 | 23 | 5 | 1122 | 200 | 282 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -71 | 1122
12 | 23 | 6 | 1185 | 200 | 290 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -45 | 1185
12 | 23 | 7 | 1208 | 200 | 293 | 178 | 20 | 87 | 38 | 0 | 486 | 0 | 0 | -94 | 1208
12 | 23 | 8 | 1285 | 200 | 303 | 178 | 20 | 87 | 132 | 0 | 514 | 0 | 0 | -149 | 1285
12 | 23 | 9 | 1305 | 200 | 305 | 178 | 20 | 87 | 260 | 0 | 498 | 0 | 0 | -243 | 1305
12 | 23 | 10 | 1281 | 200 | 302 | 178 | 20 | 87 | 333 | 0 | 517 | 0 | 0 | -356 | 1281
12 | 23 | 11 | 1270 | 200 | 301 | 175 | 20 | 87 | 328 | 0 | 531 | 0 | 0 | -372 | 1270
12 | 23 | 12 | 1221 | 200 | 294 | 149 | 20 | 87 | 303 | 0 | 546 | 0 | 0 | -378 | 1221
12 | 23 | 13 | 1256 | 200 | 299 | 178 | 20 | 87 | 222 | 0 | 554 | 0 | 0 | -304 | 1256
12 | 23 | 14 | 1265 | 200 | 300 | 178 | 20 | 87 | 131 | 0 | 559 | 0 | 0 | -210 | 1265
12 | 23 | 15 | 1289 | 200 | 303 | 178 | 20 | 87 | 37 | 0 | 554 | 0 | 0 | -90 | 1289
12 | 23 | 16 | 1322 | 200 | 307 | 178 | 20 | 87 | 1 | 0 | 544 | 0 | 0 | -15 | 1322
12 | 23 | 17 | 1334 | 200 | 309 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -4 | 1334
12 | 23 | 18 | 1315 | 200 | 306 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 513 | 0 | 10 | 1 | 1315
12 | 23 | 19 | 1263 | 200 | 300 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -21 | 1263
12 | 23 | 20 | 1236 | 200 | 296 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -39 | 1236
12 | 23 | 21 | 1186 | 200 | 290 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -78 | 1186
12 | 23 | 22 | 1121 | 200 | 282 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -108 | 1121
12 | 23 | 23 | 1091 | 200 | 278 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -150 | 1091
12 | 24 | 0 | 1058 | 200 | 274 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -180 | 1058
12 | 24 | 1 | 1060 | 200 | 274 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -198 | 1060
12 | 24 | 2 | 1081 | 200 | 276 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -149 | 1081
12 | 24 | 3 | 1092 | 200 | 278 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -115 | 1092
12 | 24 | 4 | 1109 | 200 | 280 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -105 | 1109
12 | 24 | 5 | 1151 | 200 | 285 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -24 | 1151
12 | 24 | 6 | 1203 | 200 | 332 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 6 | 0 | 1203
12 | 24 | 7 | 1236 | 200 | 358 | 177 | 20 | 87 | 33 | 0 | 362 | 0 | 0 | -1 | 1236
12 | 24 | 8 | 1294 | 200 | 316 | 177 | 20 | 87 | 129 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1294
12 | 24 | 9 | 1312 | 200 | 306 | 177 | 20 | 87 | 234 | 0 | 375 | 0 | 0 | -87 | 1312
12 | 24 | 10 | 1273 | 200 | 301 | 177 | 20 | 87 | 329 | 0 | 377 | 0 | 0 | -218 | 1273
12 | 24 | 11 | 1253 | 200 | 299 | 177 | 20 | 87 | 390 | 0 | 384 | 0 | 0 | -304 | 1253
12 | 24 | 12 | 1201 | 200 | 292 | 167 | 20 | 87 | 357 | 0 | 440 | 0 | 0 | -362 | 1201
12 | 24 | 13 | 1233 | 200 | 296 | 177 | 20 | 87 | 267 | 0 | 458 | 0 | 0 | -272 | 1233
12 | 24 | 14 | 1230 | 200 | 296 | 177 | 20 | 87 | 174 | 0 | 462 | 0 | 0 | -186 | 1230
12 | 24 | 15 | 1251 | 200 | 298 | 177 | 20 | 87 | 59 | 0 | 457 | 0 | 0 | -47 | 1251
12 | 24 | 16 | 1285 | 200 | 346 | 177 | 20 | 87 | 1 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1285
12 | 24 | 17 | 1280 | 200 | 302 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 45 | 1 | 1280
12 | 24 | 18 | 1260 | 200 | 299 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 474 | 0 | 2 | 1 | 1260
12 | 24 | 19 | 1227 | 200 | 295 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -20 | 1227
12 | 24 | 20 | 1186 | 200 | 290 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -52 | 1186
12 | 24 | 21 | 1149 | 200 | 285 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -86 | 1149
12 | 24 | 22 | 1093 | 200 | 278 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -125 | 1093
12 | 24 | 23 | 1068 | 200 | 275 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -168 | 1068
12 | 25 | 0 | 1035 | 200 | 271 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -205 | 1035
12 | 25 | 1 | 1030 | 200 | 270 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -233 | 1030
12 | 25 | 2 | 1046 | 200 | 272 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -214 | 1046
12 | 25 | 3 | 1052 | 200 | 273 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -201 | 1052
12 | 25 | 4 | 1059 | 200 | 274 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -187 | 1059
12 | 25 | 5 | 1087 | 200 | 277 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -133 | 1087
12 | 25 | 6 | 1128 | 200 | 282 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -61 | 1128
12 | 25 | 7 | 1154 | 200 | 286 | 177 | 20 | 87 | 43 | 0 | 389 | 0 | 0 | -48 | 1154
12 | 25 | 8 | 1215 | 200 | 294 | 177 | 20 | 87 | 155 | 0 | 355 | 0 | 0 | -73 | 1215
12 | 25 | 9 | 1228 | 200 | 295 | 177 | 20 | 87 | 266 | 0 | 316 | 0 | 0 | -133 | 1228
12 | 25 | 10 | 1186 | 200 | 290 | 177 | 20 | 87 | 399 | 0 | 276 | 0 | 0 | -263 | 1186
12 | 25 | 11 | 1160 | 200 | 287 | 177 | 20 | 87 | 462 | 0 | 231 | 0 | 0 | -304 | 1160
12 | 25 | 12 | 1106 | 200 | 280 | 177 | 20 | 87 | 468 | 0 | 187 | 0 | 0 | -313 | 1106
12 | 25 | 13 | 1132 | 200 | 283 | 177 | 20 | 87 | 348 | 0 | 140 | 0 | 0 | -123 | 1132
12 | 25 | 14 | 1129 | 200 | 316 | 177 | 20 | 87 | 212 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1129
12 | 25 | 15 | 1142 | 200 | 443 | 177 | 20 | 87 | 70 | 0 | 99 | 0 | 46 | 0 | 1142
12 | 25 | 16 | 1190 | 200 | 581 | 177 | 20 | 87 | 2 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 1190
12 | 25 | 17 | 1187 | 200 | 567 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 1187
12 | 25 | 18 | 1175 | 200 | 518 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 48 | -1 | 1175
12 | 25 | 19 | 1149 | 200 | 470 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | 0 | 1149
12 | 25 | 20 | 1125 | 200 | 405 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | 0 | 1125
12 | 25 | 21 | 1085 | 200 | 332 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 46 | 0 | 1085
12 | 25 | 22 | 1039 | 200 | 294 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1039
12 | 25 | 23 | 1019 | 200 | 269 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -27 | 1019
12 | 26 | 0 | 991 | 200 | 265 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -80 | 991
12 | 26 | 1 | 997 | 200 | 266 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | -118 | 997
12 | 26 | 2 | 1010 | 200 | 267 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -139 | 1010
12 | 26 | 3 | 1022 | 200 | 269 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -103 | 1022
12 | 26 | 4 | 1038 | 200 | 271 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | -93 | 1038
12 | 26 | 5 | 1060 | 200 | 274 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -121 | 1060
12 | 26 | 6 | 1094 | 200 | 278 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -101 | 1094
12 | 26 | 7 | 1121 | 200 | 282 | 178 | 20 | 87 | 30 | 0 | 432 | 0 | 0 | -108 | 1121
12 | 26 | 8 | 1186 | 200 | 290 | 178 | 20 | 87 | 147 | 0 | 361 | 0 | 0 | -97 | 1186
12 | 26 | 9 | 1208 | 200 | 293 | 178 | 20 | 87 | 286 | 0 | 287 | 0 | 0 | -143 | 1208
12 | 26 | 10 | 1173 | 200 | 288 | 178 | 20 | 87 | 357 | 0 | 260 | 0 | 0 | -217 | 1173
12 | 26 | 11 | 1153 | 200 | 286 | 178 | 20 | 87 | 407 | 0 | 276 | 0 | 0 | -301 | 1153
12 | 26 | 12 | 1110 | 200 | 280 | 178 | 20 | 87 | 296 | 0 | 328 | 0 | 0 | -279 | 1110
12 | 26 | 13 | 1131 | 200 | 283 | 178 | 20 | 87 | 258 | 0 | 394 | 0 | 0 | -289 | 1131
12 | 26 | 14 | 1134 | 200 | 283 | 178 | 20 | 87 | 182 | 0 | 413 | 0 | 0 | -229 | 1134
12 | 26 | 15 | 1136 | 200 | 283 | 178 | 20 | 87 | 62 | 0 | 427 | 0 | 0 | -121 | 1136
12 | 26 | 16 | 1173 | 200 | 288 | 178 | 20 | 87 | 2 | 0 | 453 | 0 | 0 | -55 | 1173
12 | 26 | 17 | 1171 | 200 | 288 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -74 | 1171
12 | 26 | 18 | 1155 | 200 | 286 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -122 | 1155
12 | 26 | 19 | 1130 | 200 | 283 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -176 | 1130
12 | 26 | 20 | 1100 | 200 | 279 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -223 | 1100
12 | 26 | 21 | 1062 | 200 | 274 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -271 | 1062
12 | 26 | 22 | 1020 | 200 | 269 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -295 | 1020
12 | 26 | 23 | 1009 | 200 | 267 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -294 | 1009
12 | 27 | 0 | 993 | 200 | 265 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -306 | 993
12 | 27 | 1 | 1007 | 200 | 267 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -305 | 1007
12 | 27 | 2 | 1028 | 200 | 270 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -308 | 1028
12 | 27 | 3 | 1045 | 200 | 272 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -302 | 1045
12 | 27 | 4 | 1056 | 200 | 273 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -295 | 1056
12 | 27 | 5 | 1088 | 200 | 277 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -251 | 1088
12 | 27 | 6 | 1131 | 200 | 283 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | -216 | 1131
12 | 27 | 7 | 1166 | 200 | 287 | 195 | 20 | 87 | 45 | 0 | 563 | 0 | 0 | -231 | 1166
12 | 27 | 8 | 1230 | 200 | 296 | 195 | 20 | 87 | 162 | 0 | 555 | 0 | 0 | -285 | 1230
12 | 27 | 9 | 1252 | 200 | 298 | 166 | 20 | 87 | 308 | 0 | 565 | 0 | 0 | -392 | 1252
12 | 27 | 10 | 1232 | 200 | 296 | 108 | 20 | 87 | 379 | 0 | 575 | 0 | 0 | -433 | 1232
12 | 27 | 11 | 1220 | 200 | 294 | 108 | 20 | 87 | 371 | 0 | 588 | 0 | -46 | -402 | 1220
12 | 27 | 12 | 1183 | 200 | 290 | 108 | 20 | 87 | 331 | 0 | 591 | 0 | -50 | -394 | 1183
12 | 27 | 13 | 1203 | 200 | 292 | 148 | 20 | 87 | 244 | 0 | 598 | 0 | 0 | -386 | 1203
12 | 27 | 14 | 1185 | 200 | 290 | 195 | 20 | 87 | 157 | 0 | 595 | 0 | 0 | -359 | 1185
12 | 27 | 15 | 1195 | 200 | 291 | 195 | 20 | 87 | 58 | 0 | 591 | 0 | 0 | -247 | 1195
12 | 27 | 16 | 1213 | 200 | 293 | 195 | 20 | 87 | 2 | 0 | 598 | 0 | 0 | -182 | 1213
12 | 27 | 17 | 1228 | 200 | 295 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | -172 | 1228
12 | 27 | 18 | 1208 | 200 | 293 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -189 | 1208
12 | 27 | 19 | 1184 | 200 | 290 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | -206 | 1184
12 | 27 | 20 | 1149 | 200 | 285 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -227 | 1149
12 | 27 | 21 | 1105 | 200 | 280 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -271 | 1105
12 | 27 | 22 | 1057 | 200 | 273 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 595 | 0 | 4 | -317 | 1057
12 | 27 | 23 | 1037 | 200 | 271 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -315 | 1037
12 | 28 | 0 | 1012 | 200 | 268 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -336 | 1012
12 | 28 | 1 | 1014 | 200 | 268 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -335 | 1014
12 | 28 | 2 | 1026 | 200 | 269 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -316 | 1026
12 | 28 | 3 | 1033 | 200 | 270 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -311 | 1033
12 | 28 | 4 | 1040 | 200 | 271 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | -283 | 1040
12 | 28 | 5 | 1051 | 200 | 273 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -264 | 1051
12 | 28 | 6 | 1066 | 200 | 275 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -241 | 1066
12 | 28 | 7 | 1082 | 200 | 277 | 200 | 20 | 87 | 41 | 0 | 506 | 0 | 0 | -249 | 1082
12 | 28 | 8 | 1110 | 200 | 280 | 200 | 20 | 87 | 171 | 0 | 501 | 0 | 0 | -349 | 1110
12 | 28 | 9 | 1114 | 200 | 281 | 108 | 20 | 87 | 344 | 0 | 499 | 0 | 0 | -425 | 1114
12 | 28 | 10 | 1086 | 200 | 277 | 108 | 20 | 87 | 475 | 0 | 491 | 0 | -46 | -526 | 1086
12 | 28 | 11 | 1069 | 200 | 275 | 108 | 20 | 87 | 548 | 0 | 502 | 0 | -46 | -625 | 1069
12 | 28 | 12 | 1049 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 503 | 0 | 493 | 0 | -50 | -584 | 1049
12 | 28 | 13 | 1045 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 400 | 0 | 497 | 0 | -46 | -493 | 1045
12 | 28 | 14 | 1030 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 250 | 0 | 488 | 0 | 0 | -393 | 1030
12 | 28 | 15 | 1053 | 200 | 273 | 200 | 20 | 87 | 83 | 0 | 484 | 0 | 0 | -294 | 1053
12 | 28 | 16 | 1079 | 200 | 276 | 200 | 20 | 87 | 2 | 0 | 451 | 0 | 0 | -157 | 1079
12 | 28 | 17 | 1129 | 200 | 283 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -76 | 1129
12 | 28 | 18 | 1127 | 200 | 282 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -76 | 1127
12 | 28 | 19 | 1113 | 200 | 281 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 4 | -67 | 1113
12 | 28 | 20 | 1091 | 200 | 278 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -43 | 1091
12 | 28 | 21 | 1053 | 200 | 273 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | -102 | 1053
12 | 28 | 22 | 1009 | 200 | 267 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -135 | 1009
12 | 28 | 23 | 997 | 200 | 266 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -170 | 997
12 | 29 | 0 | 981 | 200 | 264 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -201 | 981
12 | 29 | 1 | 982 | 200 | 264 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -221 | 982
12 | 29 | 2 | 990 | 200 | 265 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -214 | 990
12 | 29 | 3 | 998 | 200 | 266 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -191 | 998
12 | 29 | 4 | 1003 | 200 | 266 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -148 | 1003
12 | 29 | 5 | 1009 | 200 | 267 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -81 | 1009
12 | 29 | 6 | 1017 | 200 | 268 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -70 | 1017
12 | 29 | 7 | 1033 | 200 | 270 | 184 | 20 | 87 | 53 | 0 | 338 | 0 | 0 | -119 | 1033
12 | 29 | 8 | 1056 | 200 | 273 | 184 | 20 | 87 | 156 | 0 | 358 | 0 | 0 | -222 | 1056
12 | 29 | 9 | 1067 | 200 | 275 | 184 | 20 | 87 | 255 | 0 | 373 | 0 | -45 | -282 | 1067
12 | 29 | 10 | 1054 | 200 | 273 | 150 | 20 | 87 | 285 | 0 | 402 | 0 | -50 | -313 | 1054
12 | 29 | 11 | 1048 | 200 | 272 | 157 | 20 | 87 | 248 | 0 | 421 | 0 | -46 | -311 | 1048
12 | 29 | 12 | 1045 | 200 | 272 | 133 | 20 | 87 | 240 | 0 | 460 | 0 | -46 | -321 | 1045
12 | 29 | 13 | 1038 | 200 | 271 | 143 | 20 | 87 | 183 | 0 | 493 | 0 | -46 | -313 | 1038
12 | 29 | 14 | 1028 | 200 | 270 | 152 | 20 | 87 | 119 | 0 | 530 | 0 | -46 | -304 | 1028
12 | 29 | 15 | 1049 | 200 | 272 | 184 | 20 | 87 | 44 | 0 | 516 | 0 | 0 | -274 | 1049
12 | 29 | 16 | 1067 | 200 | 275 | 184 | 20 | 87 | 2 | 0 | 513 | 0 | 0 | -214 | 1067
12 | 29 | 17 | 1119 | 200 | 281 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -156 | 1119
12 | 29 | 18 | 1125 | 200 | 282 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -139 | 1125
12 | 29 | 19 | 1108 | 200 | 280 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -138 | 1108
12 | 29 | 20 | 1086 | 200 | 277 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -115 | 1086
12 | 29 | 21 | 1054 | 200 | 273 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -132 | 1054
12 | 29 | 22 | 1008 | 200 | 267 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 418 | 0 | 2 | -170 | 1008
12 | 29 | 23 | 997 | 200 | 266 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -183 | 997
12 | 30 | 0 | 969 | 200 | 262 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -196 | 969
12 | 30 | 1 | 967 | 200 | 262 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -235 | 967
12 | 30 | 2 | 984 | 200 | 264 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -223 | 984
12 | 30 | 3 | 987 | 200 | 264 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -264 | 987
12 | 30 | 4 | 995 | 200 | 265 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 501 | 0 | 2 | -274 | 995
12 | 30 | 5 | 1003 | 200 | 266 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -241 | 1003
12 | 30 | 6 | 1017 | 200 | 268 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -226 | 1017
12 | 30 | 7 | 1018 | 200 | 268 | 194 | 20 | 87 | 40 | 0 | 427 | 0 | 0 | -218 | 1018
12 | 30 | 8 | 1026 | 200 | 269 | 194 | 20 | 87 | 176 | 0 | 333 | 0 | 0 | -253 | 1026
12 | 30 | 9 | 1002 | 200 | 266 | 108 | 20 | 87 | 406 | 0 | 275 | 0 | 0 | -360 | 1002
12 | 30 | 10 | 967 | 200 | 262 | 108 | 20 | 87 | 596 | 0 | 241 | 0 | -50 | -497 | 967
12 | 30 | 11 | 936 | 200 | 258 | 108 | 20 | 87 | 672 | 0 | 188 | 0 | -46 | -551 | 936
12 | 30 | 12 | 917 | 200 | 255 | 108 | 20 | 87 | 628 | 0 | 134 | 0 | -46 | -469 | 917
12 | 30 | 13 | 906 | 200 | 254 | 118 | 20 | 87 | 474 | 0 | 83 | 0 | -46 | -284 | 906
12 | 30 | 14 | 911 | 200 | 255 | 194 | 20 | 87 | 262 | 0 | 54 | 0 | 0 | -161 | 911
12 | 30 | 15 | 935 | 200 | 287 | 194 | 20 | 87 | 89 | 0 | 44 | 0 | 13 | 1 | 935
12 | 30 | 16 | 986 | 200 | 381 | 194 | 20 | 87 | 3 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 986
12 | 30 | 17 | 1026 | 200 | 455 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1026
12 | 30 | 18 | 1029 | 200 | 391 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1029
12 | 30 | 19 | 1020 | 200 | 314 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | 1 | 1020
12 | 30 | 20 | 1001 | 200 | 355 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1001
12 | 30 | 21 | 970 | 200 | 335 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 970
12 | 30 | 22 | 921 | 200 | 294 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 921
12 | 30 | 23 | 907 | 200 | 254 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 30 | 0 | 907
12 | 31 | 0 | 880 | 200 | 251 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 35 | 0 | 880
12 | 31 | 1 | 889 | 200 | 298 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 889
12 | 31 | 2 | 909 | 200 | 309 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -1 | 909
12 | 31 | 3 | 924 | 200 | 319 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 924
12 | 31 | 4 | 935 | 200 | 317 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 31 | 5 | 938 | 200 | 333 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 31 | 6 | 939 | 200 | 345 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 31 | 7 | 943 | 200 | 352 | 177 | 20 | 87 | 22 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 943
12 | 31 | 8 | 955 | 200 | 260 | 177 | 20 | 87 | 136 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 955
12 | 31 | 9 | 946 | 200 | 259 | 177 | 20 | 87 | 313 | 0 | 60 | 0 | 0 | -170 | 946
12 | 31 | 10 | 931 | 200 | 257 | 177 | 20 | 87 | 400 | 0 | 50 | 0 | -46 | -214 | 931
12 | 31 | 11 | 918 | 200 | 256 | 163 | 20 | 87 | 432 | 0 | 59 | 0 | -46 | -253 | 918
12 | 31 | 12 | 917 | 200 | 255 | 177 | 20 | 87 | 383 | 0 | 74 | 0 | -46 | -233 | 917
12 | 31 | 13 | 912 | 200 | 255 | 177 | 20 | 87 | 277 | 0 | 86 | 0 | -46 | -144 | 912
12 | 31 | 14 | 913 | 200 | 255 | 177 | 20 | 87 | 168 | 0 | 155 | 0 | -50 | -99 | 913
12 | 31 | 15 | 941 | 200 | 259 | 177 | 20 | 87 | 60 | 0 | 240 | 0 | 0 | -102 | 941
12 | 31 | 16 | 989 | 200 | 265 | 177 | 20 | 87 | 3 | 0 | 319 | 0 | 0 | -82 | 989
12 | 31 | 17 | 1020 | 200 | 269 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -83 | 1020
12 | 31 | 18 | 1017 | 200 | 268 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -130 | 1017
12 | 31 | 19 | 1000 | 200 | 266 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 4 | -166 | 1000
12 | 31 | 20 | 980 | 200 | 264 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -181 | 980
12 | 31 | 21 | 971 | 200 | 262 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -155 | 971
12 | 31 | 22 | 954 | 200 | 260 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -155 | 954
12 | 31 | 23 | 969 | 200 | 262 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -171 | 969
1 | 1 | 0 | 906 | 200 | 254 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -209 | 906
1 | 1 | 1 | 905 | 200 | 254 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -196 | 905
1 | 1 | 2 | 913 | 200 | 255 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -198 | 913
1 | 1 | 3 | 921 | 200 | 256 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -207 | 921
1 | 1 | 4 | 921 | 200 | 256 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -208 | 921
1 | 1 | 5 | 918 | 200 | 256 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -186 | 918
1 | 1 | 6 | 907 | 200 | 254 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -155 | 907
1 | 1 | 7 | 904 | 200 | 254 | 158 | 20 | 87 | 31 | 0 | 344 | 0 | 0 | -190 | 904
1 | 1 | 8 | 904 | 200 | 254 | 158 | 20 | 87 | 137 | 0 | 341 | 0 | 0 | -293 | 904
1 | 1 | 9 | 884 | 200 | 251 | 95 | 20 | 87 | 294 | 0 | 303 | 0 | -46 | -320 | 884
1 | 1 | 10 | 857 | 200 | 248 | 75 | 20 | 87 | 433 | 0 | 283 | -45 | -46 | -398 | 857
1 | 1 | 11 | 829 | 200 | 244 | 75 | 20 | 87 | 510 | -180 | 304 | -304 | -46 | -81 | 829
1 | 1 | 12 | 805 | 200 | 241 | 75 | 20 | 87 | 514 | -185 | 372 | -372 | -50 | -97 | 805
1 | 1 | 13 | 785 | 200 | 240 | 75 | 20 | 87 | 441 | 0 | 409 | -379 | -46 | -262 | 785
1 | 1 | 14 | 782 | 200 | 240 | 75 | 20 | 87 | 308 | 0 | 376 | 0 | -46 | -478 | 782
1 | 1 | 15 | 810 | 200 | 242 | 134 | 20 | 87 | 113 | 0 | 356 | 0 | -46 | -296 | 810
1 | 1 | 16 | 877 | 200 | 250 | 158 | 20 | 87 | 5 | 0 | 292 | 0 | 0 | -135 | 877
1 | 1 | 17 | 942 | 200 | 259 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -24 | 942
1 | 1 | 18 | 953 | 200 | 260 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 13 | 1 | 953
1 | 1 | 19 | 949 | 200 | 287 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -1 | 949
1 | 1 | 20 | 947 | 200 | 292 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 947
1 | 1 | 21 | 930 | 200 | 257 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -28 | 930
1 | 1 | 22 | 889 | 200 | 252 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -82 | 889
1 | 1 | 23 | 880 | 200 | 251 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -101 | 880
1 | 2 | 0 | 852 | 200 | 247 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | -88 | 852
1 | 2 | 1 | 861 | 200 | 248 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -73 | 861
1 | 2 | 2 | 882 | 200 | 251 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -93 | 882
1 | 2 | 3 | 897 | 200 | 253 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | -113 | 897
1 | 2 | 4 | 907 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -134 | 907
1 | 2 | 5 | 915 | 200 | 255 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -117 | 915
1 | 2 | 6 | 918 | 200 | 256 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -141 | 918
1 | 2 | 7 | 924 | 200 | 256 | 155 | 20 | 87 | 36 | 0 | 375 | 0 | 0 | -205 | 924
1 | 2 | 8 | 944 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 151 | 0 | 368 | 0 | 0 | -296 | 944
1 | 2 | 9 | 926 | 200 | 257 | 109 | 20 | 87 | 280 | 0 | 340 | 0 | -46 | -321 | 926
1 | 2 | 10 | 903 | 200 | 254 | 75 | 20 | 87 | 357 | 0 | 362 | 0 | -46 | -406 | 903
1 | 2 | 11 | 886 | 200 | 251 | 75 | 20 | 87 | 383 | 0 | 366 | -203 | -50 | -243 | 886
1 | 2 | 12 | 874 | 200 | 250 | 75 | 20 | 87 | 415 | 0 | 363 | -210 | -46 | -280 | 874
1 | 2 | 13 | 860 | 200 | 248 | 75 | 20 | 87 | 378 | 0 | 360 | 0 | -46 | -462 | 860
1 | 2 | 14 | 857 | 200 | 248 | 85 | 20 | 87 | 252 | 0 | 329 | 0 | -46 | -318 | 857
1 | 2 | 15 | 879 | 200 | 251 | 155 | 20 | 87 | 86 | 0 | 320 | 0 | 0 | -240 | 879
1 | 2 | 16 | 935 | 200 | 258 | 155 | 20 | 87 | 4 | 0 | 283 | 0 | 0 | -72 | 935
1 | 2 | 17 | 995 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 995
1 | 2 | 18 | 996 | 200 | 301 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 2 | 19 | 990 | 200 | 265 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -16 | 990
1 | 2 | 20 | 977 | 200 | 263 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -10 | 977
1 | 2 | 21 | 957 | 200 | 261 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -33 | 957
1 | 2 | 22 | 924 | 200 | 256 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -106 | 924
1 | 2 | 23 | 913 | 200 | 255 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -126 | 913
1 | 3 | 0 | 901 | 200 | 253 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -131 | 901
1 | 3 | 1 | 905 | 200 | 254 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -121 | 905
1 | 3 | 2 | 914 | 200 | 255 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -68 | 914
1 | 3 | 3 | 930 | 200 | 257 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -1 | 930
1 | 3 | 4 | 932 | 200 | 257 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 14 | 0 | 932
1 | 3 | 5 | 945 | 200 | 343 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 945
1 | 3 | 6 | 946 | 200 | 417 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 946
1 | 3 | 7 | 953 | 200 | 409 | 140 | 20 | 87 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 3 | 8 | 968 | 200 | 262 | 140 | 20 | 87 | 181 | 0 | 38 | 0 | 39 | 1 | 968
1 | 3 | 9 | 957 | 200 | 261 | 140 | 20 | 87 | 340 | 0 | 30 | 0 | 0 | -121 | 957
1 | 3 | 10 | 932 | 200 | 257 | 140 | 20 | 87 | 461 | 0 | 25 | 0 | 0 | -258 | 932
1 | 3 | 11 | 899 | 200 | 253 | 122 | 20 | 87 | 528 | 0 | 32 | 0 | -17 | -326 | 899
1 | 3 | 12 | 879 | 200 | 251 | 90 | 20 | 87 | 558 | 0 | 36 | 0 | -4 | -359 | 879
1 | 3 | 13 | 861 | 200 | 248 | 140 | 20 | 87 | 436 | 0 | 42 | 0 | 0 | -312 | 861
1 | 3 | 14 | 864 | 200 | 249 | 140 | 20 | 87 | 249 | 0 | 51 | 0 | 0 | -132 | 864
1 | 3 | 15 | 900 | 200 | 295 | 140 | 20 | 87 | 65 | 0 | 44 | 0 | 50 | -1 | 900
1 | 3 | 16 | 974 | 200 | 446 | 140 | 20 | 87 | 2 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 974
1 | 3 | 17 | 1034 | 200 | 506 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 1034
1 | 3 | 18 | 1039 | 200 | 515 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 1039
1 | 3 | 19 | 1035 | 200 | 508 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -1 | 1035
1 | 3 | 20 | 1015 | 200 | 483 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1015
1 | 3 | 21 | 987 | 200 | 455 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 987
1 | 3 | 22 | 939 | 200 | 446 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 3 | 23 | 939 | 200 | 427 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 939
1 | 4 | 0 | 919 | 200 | 374 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 919
1 | 4 | 1 | 933 | 200 | 333 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 1 | 933
1 | 4 | 2 | 952 | 200 | 329 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | 0 | 952
1 | 4 | 3 | 968 | 200 | 322 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 46 | 0 | 968
1 | 4 | 4 | 971 | 200 | 354 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 971
1 | 4 | 5 | 978 | 200 | 263 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 42 | 0 | 978
1 | 4 | 6 | 991 | 200 | 297 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 991
1 | 4 | 7 | 1009 | 200 | 295 | 143 | 20 | 87 | 36 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1009
1 | 4 | 8 | 1048 | 200 | 272 | 143 | 20 | 87 | 118 | 0 | 232 | 0 | 0 | -24 | 1048
1 | 4 | 9 | 1058 | 200 | 274 | 143 | 20 | 87 | 226 | 0 | 275 | 0 | 0 | -167 | 1058
1 | 4 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 143 | 20 | 87 | 278 | 0 | 303 | 0 | -50 | -216 | 1036
1 | 4 | 11 | 1008 | 200 | 267 | 114 | 20 | 87 | 337 | 0 | 353 | 0 | -46 | -324 | 1008
1 | 4 | 12 | 991 | 200 | 265 | 84 | 20 | 87 | 344 | 0 | 375 | 0 | -46 | -338 | 991
1 | 4 | 13 | 977 | 200 | 263 | 103 | 20 | 87 | 304 | 0 | 370 | 0 | -46 | -324 | 977
1 | 4 | 14 | 970 | 200 | 262 | 134 | 20 | 87 | 202 | 0 | 415 | 0 | -46 | -304 | 970
1 | 4 | 15 | 999 | 200 | 266 | 143 | 20 | 87 | 72 | 0 | 429 | 0 | 0 | -218 | 999
1 | 4 | 16 | 1041 | 200 | 271 | 143 | 20 | 87 | 4 | 0 | 434 | 0 | 0 | -118 | 1041
1 | 4 | 17 | 1100 | 200 | 279 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -62 | 1100
1 | 4 | 18 | 1104 | 200 | 279 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -61 | 1104
1 | 4 | 19 | 1092 | 200 | 278 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -74 | 1092
1 | 4 | 20 | 1064 | 200 | 274 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -119 | 1064
1 | 4 | 21 | 1028 | 200 | 270 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -145 | 1028
1 | 4 | 22 | 974 | 200 | 263 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -190 | 974
1 | 4 | 23 | 956 | 200 | 260 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -190 | 956
1 | 5 | 0 | 929 | 200 | 257 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -206 | 929
1 | 5 | 1 | 929 | 200 | 257 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -135 | 929
1 | 5 | 2 | 944 | 200 | 259 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | -61 | 944
1 | 5 | 3 | 959 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -34 | 959
1 | 5 | 4 | 964 | 200 | 262 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -20 | 964
1 | 5 | 5 | 966 | 200 | 262 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 32 | 0 | 966
1 | 5 | 6 | 974 | 200 | 336 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 974
1 | 5 | 7 | 983 | 200 | 362 | 137 | 20 | 87 | 42 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 983
1 | 5 | 8 | 1015 | 200 | 268 | 137 | 20 | 87 | 172 | 0 | 109 | 0 | 22 | 0 | 1015
1 | 5 | 9 | 1010 | 200 | 267 | 137 | 20 | 87 | 344 | 0 | 90 | 0 | 0 | -135 | 1010
1 | 5 | 10 | 982 | 200 | 264 | 137 | 20 | 87 | 443 | 0 | 79 | 0 | -46 | -202 | 982
1 | 5 | 11 | 950 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 482 | 0 | 57 | 0 | -50 | -243 | 950
1 | 5 | 12 | 938 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 441 | 0 | 41 | 0 | -46 | -200 | 938
1 | 5 | 13 | 931 | 200 | 257 | 137 | 20 | 87 | 286 | 0 | 42 | 0 | -46 | -52 | 931
1 | 5 | 14 | 930 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 160 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 930
1 | 5 | 15 | 953 | 200 | 381 | 137 | 20 | 87 | 77 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 5 | 16 | 1011 | 200 | 451 | 137 | 20 | 87 | 7 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 1011
1 | 5 | 17 | 1071 | 200 | 505 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1071
1 | 5 | 18 | 1086 | 200 | 477 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1086
1 | 5 | 19 | 1069 | 200 | 403 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 46 | 0 | 1069
1 | 5 | 20 | 1043 | 200 | 388 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1043
1 | 5 | 21 | 1010 | 200 | 318 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 48 | 0 | 1010
1 | 5 | 22 | 951 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 42 | 1 | 951
1 | 5 | 23 | 935 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | 1 | 935
1 | 6 | 0 | 911 | 200 | 291 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 911
1 | 6 | 1 | 923 | 200 | 300 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 923
1 | 6 | 2 | 946 | 200 | 324 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 946
1 | 6 | 3 | 972 | 200 | 330 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 6 | 4 | 996 | 200 | 322 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 6 | 5 | 1042 | 200 | 357 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1 | 1042
1 | 6 | 6 | 1101 | 200 | 393 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 1 | 1101
1 | 6 | 7 | 1142 | 200 | 380 | 137 | 20 | 87 | 58 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1142
1 | 6 | 8 | 1211 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 216 | 0 | 260 | 0 | 0 | -2 | 1211
1 | 6 | 9 | 1236 | 200 | 296 | 137 | 20 | 87 | 353 | 0 | 200 | 0 | 0 | -57 | 1236
1 | 6 | 10 | 1207 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 409 | 0 | 151 | 0 | 0 | -90 | 1207
1 | 6 | 11 | 1178 | 200 | 289 | 137 | 20 | 87 | 376 | 0 | 131 | 0 | 0 | -62 | 1178
1 | 6 | 12 | 1129 | 200 | 283 | 137 | 20 | 87 | 304 | 0 | 112 | 0 | 0 | -14 | 1129
1 | 6 | 13 | 1155 | 200 | 435 | 137 | 20 | 87 | 179 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 6 | 14 | 1165 | 200 | 533 | 137 | 20 | 87 | 77 | 0 | 92 | 0 | 18 | 1 | 1165
1 | 6 | 15 | 1169 | 200 | 604 | 137 | 20 | 87 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1169
1 | 6 | 16 | 1207 | 200 | 668 | 137 | 20 | 87 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1207
1 | 6 | 17 | 1196 | 200 | 616 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | 1 | 1196
1 | 6 | 18 | 1187 | 200 | 647 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 6 | 19 | 1147 | 200 | 608 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1147
1 | 6 | 20 | 1114 | 200 | 579 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1114
1 | 6 | 21 | 1061 | 200 | 537 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1061
1 | 6 | 22 | 999 | 200 | 486 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 999
1 | 6 | 23 | 966 | 200 | 449 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 966
1 | 7 | 0 | 932 | 200 | 396 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 932
1 | 7 | 1 | 939 | 200 | 395 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | 939
1 | 7 | 2 | 959 | 200 | 400 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -1 | 959
1 | 7 | 3 | 975 | 200 | 403 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 975
1 | 7 | 4 | 989 | 200 | 412 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 989
1 | 7 | 5 | 1020 | 200 | 447 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1020
1 | 7 | 6 | 1067 | 200 | 477 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -1 | 1067
1 | 7 | 7 | 1094 | 200 | 432 | 148 | 20 | 87 | 62 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1094
1 | 7 | 8 | 1165 | 200 | 316 | 148 | 20 | 87 | 246 | 0 | 149 | 0 | 0 | -1 | 1165
1 | 7 | 9 | 1177 | 200 | 289 | 148 | 20 | 87 | 440 | 0 | 205 | 0 | 0 | -212 | 1177
1 | 7 | 10 | 1149 | 200 | 285 | 101 | 20 | 87 | 583 | 0 | 248 | 0 | 0 | -375 | 1149
1 | 7 | 11 | 1124 | 200 | 282 | 75 | 20 | 87 | 620 | 0 | 259 | 0 | 0 | -419 | 1124
1 | 7 | 12 | 1066 | 200 | 274 | 75 | 20 | 87 | 584 | 0 | 293 | 0 | 0 | -467 | 1066
1 | 7 | 13 | 1100 | 200 | 279 | 86 | 20 | 87 | 470 | 0 | 333 | 0 | 0 | -375 | 1100
1 | 7 | 14 | 1108 | 200 | 280 | 148 | 20 | 87 | 274 | 0 | 373 | 0 | 0 | -274 | 1108
1 | 7 | 15 | 1131 | 200 | 283 | 148 | 20 | 87 | 90 | 0 | 346 | 0 | 0 | -43 | 1131
1 | 7 | 16 | 1176 | 200 | 415 | 148 | 20 | 87 | 6 | 0 | 301 | 0 | 0 | -1 | 1176
1 | 7 | 17 | 1182 | 200 | 473 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1182
1 | 7 | 18 | 1173 | 200 | 477 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -1 | 1173
1 | 7 | 19 | 1156 | 200 | 412 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 7 | 20 | 1125 | 200 | 398 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1125
1 | 7 | 21 | 1079 | 200 | 385 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1079
1 | 7 | 22 | 1028 | 200 | 325 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1028
1 | 7 | 23 | 1008 | 200 | 287 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -1 | 1008
1 | 8 | 0 | 985 | 200 | 275 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 985
1 | 8 | 1 | 992 | 200 | 265 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -3 | 992
1 | 8 | 2 | 1016 | 200 | 280 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 8 | 3 | 1037 | 200 | 272 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 1 | 1037
1 | 8 | 4 | 1065 | 200 | 274 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -10 | 1065
1 | 8 | 5 | 1097 | 200 | 279 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -35 | 1097
1 | 8 | 6 | 1149 | 200 | 285 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -13 | 1149
1 | 8 | 7 | 1185 | 200 | 290 | 144 | 20 | 87 | 46 | 0 | 413 | 0 | 0 | -15 | 1185
1 | 8 | 8 | 1258 | 200 | 299 | 144 | 20 | 87 | 202 | 0 | 473 | 0 | 0 | -167 | 1258
1 | 8 | 9 | 1286 | 200 | 303 | 144 | 20 | 87 | 404 | 0 | 476 | 0 | 0 | -348 | 1286
1 | 8 | 10 | 1267 | 200 | 300 | 96 | 20 | 87 | 477 | 0 | 484 | 0 | 0 | -397 | 1267
1 | 8 | 11 | 1255 | 200 | 299 | 88 | 20 | 87 | 460 | 0 | 502 | 0 | 0 | -401 | 1255
1 | 8 | 12 | 1207 | 200 | 293 | 75 | 20 | 87 | 445 | 0 | 498 | 0 | -4 | -407 | 1207
1 | 8 | 13 | 1242 | 200 | 297 | 144 | 20 | 87 | 351 | 0 | 509 | 0 | 0 | -366 | 1242
1 | 8 | 14 | 1231 | 200 | 296 | 144 | 20 | 87 | 218 | 0 | 494 | 0 | 0 | -228 | 1231
1 | 8 | 15 | 1250 | 200 | 298 | 144 | 20 | 87 | 73 | 0 | 483 | 0 | 0 | -55 | 1250
1 | 8 | 16 | 1273 | 200 | 377 | 144 | 20 | 87 | 5 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1273
1 | 8 | 17 | 1289 | 200 | 422 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 1 | 1289
1 | 8 | 18 | 1279 | 200 | 437 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1279
1 | 8 | 19 | 1252 | 200 | 412 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 8 | 20 | 1213 | 200 | 367 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 1 | 1213
1 | 8 | 21 | 1158 | 200 | 311 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 1 | 1158
1 | 8 | 22 | 1091 | 200 | 278 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -44 | 1091
1 | 8 | 23 | 1069 | 200 | 275 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -62 | 1069
1 | 9 | 0 | 1034 | 200 | 270 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -117 | 1034
1 | 9 | 1 | 1047 | 200 | 272 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -102 | 1047
1 | 9 | 2 | 1066 | 200 | 275 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | -82 | 1066
1 | 9 | 3 | 1080 | 200 | 276 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -63 | 1080
1 | 9 | 4 | 1097 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -18 | 1097
1 | 9 | 5 | 1139 | 200 | 312 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 9 | 6 | 1202 | 200 | 424 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -1 | 1202
1 | 9 | 7 | 1240 | 200 | 476 | 137 | 20 | 87 | 25 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1240
1 | 9 | 8 | 1330 | 200 | 502 | 137 | 20 | 87 | 100 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1330
1 | 9 | 9 | 1366 | 200 | 418 | 137 | 20 | 87 | 198 | 0 | 305 | 0 | 0 | 1 | 1366
1 | 9 | 10 | 1342 | 200 | 310 | 137 | 20 | 87 | 290 | 0 | 304 | 0 | 0 | -6 | 1342
1 | 9 | 11 | 1321 | 200 | 307 | 137 | 20 | 87 | 302 | 0 | 287 | 0 | 0 | -19 | 1321
1 | 9 | 12 | 1258 | 200 | 299 | 137 | 20 | 87 | 302 | 0 | 258 | 0 | 0 | -45 | 1258
1 | 9 | 13 | 1297 | 200 | 399 | 137 | 20 | 87 | 214 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1297
1 | 9 | 14 | 1299 | 200 | 483 | 137 | 20 | 87 | 128 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1299
1 | 9 | 15 | 1327 | 200 | 621 | 137 | 20 | 87 | 53 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1327
1 | 9 | 16 | 1341 | 200 | 708 | 137 | 20 | 87 | 5 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1341
1 | 9 | 17 | 1351 | 200 | 741 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1351
1 | 9 | 18 | 1334 | 200 | 721 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1334
1 | 9 | 19 | 1303 | 200 | 676 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1303
1 | 9 | 20 | 1267 | 200 | 617 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 | 1267
1 | 9 | 21 | 1212 | 200 | 545 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1212
1 | 9 | 22 | 1150 | 200 | 455 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1150
1 | 9 | 23 | 1122 | 200 | 398 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1122
1 | 10 | 0 | 1083 | 200 | 312 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1083
1 | 10 | 1 | 1095 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -7 | 1095
1 | 10 | 2 | 1124 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -25 | 1124
1 | 10 | 3 | 1136 | 200 | 284 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -4 | 1136
1 | 10 | 4 | 1147 | 200 | 326 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1147
1 | 10 | 5 | 1191 | 200 | 403 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1191
1 | 10 | 6 | 1261 | 200 | 496 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1261
1 | 10 | 7 | 1286 | 200 | 528 | 137 | 20 | 87 | 20 | 0 | 290 | 0 | 4 | 0 | 1286
1 | 10 | 8 | 1349 | 200 | 615 | 137 | 20 | 87 | 79 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1349
1 | 10 | 9 | 1372 | 200 | 556 | 137 | 20 | 87 | 162 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1372
1 | 10 | 10 | 1339 | 200 | 476 | 137 | 20 | 87 | 246 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1339
1 | 10 | 11 | 1326 | 200 | 431 | 137 | 20 | 87 | 298 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1326
1 | 10 | 12 | 1267 | 200 | 336 | 137 | 20 | 87 | 336 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1267
1 | 10 | 13 | 1293 | 200 | 404 | 137 | 20 | 87 | 293 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1293
1 | 10 | 14 | 1280 | 200 | 488 | 137 | 20 | 87 | 208 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1280
1 | 10 | 15 | 1290 | 200 | 569 | 137 | 20 | 87 | 76 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1290
1 | 10 | 16 | 1311 | 200 | 629 | 137 | 20 | 87 | 6 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1311
1 | 10 | 17 | 1317 | 200 | 631 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1317
1 | 10 | 18 | 1297 | 200 | 599 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 | 1297
1 | 10 | 19 | 1265 | 200 | 561 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1 | 1265
1 | 10 | 20 | 1221 | 200 | 535 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1221
1 | 10 | 21 | 1166 | 200 | 522 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1166
1 | 10 | 22 | 1107 | 200 | 490 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1107
1 | 10 | 23 | 1087 | 200 | 487 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1087
1 | 11 | 0 | 1049 | 200 | 461 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1049
1 | 11 | 1 | 1045 | 200 | 497 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1045
1 | 11 | 2 | 1060 | 200 | 533 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 11 | 3 | 1072 | 200 | 549 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 1072
1 | 11 | 4 | 1076 | 200 | 562 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1076
1 | 11 | 5 | 1089 | 200 | 582 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 11 | 6 | 1106 | 200 | 599 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1106
1 | 11 | 7 | 1118 | 200 | 586 | 137 | 20 | 87 | 34 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1118
1 | 11 | 8 | 1153 | 200 | 519 | 137 | 20 | 87 | 149 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1153
1 | 11 | 9 | 1133 | 200 | 360 | 137 | 20 | 87 | 295 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1133
1 | 11 | 10 | 1091 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 428 | 0 | 28 | 0 | 0 | -87 | 1091
1 | 11 | 11 | 1051 | 200 | 273 | 137 | 20 | 87 | 498 | 0 | 21 | 0 | -46 | -139 | 1051
1 | 11 | 12 | 1008 | 200 | 267 | 137 | 20 | 87 | 516 | 0 | 23 | 0 | -50 | -192 | 1008
1 | 11 | 13 | 996 | 200 | 266 | 137 | 20 | 87 | 450 | 0 | 26 | 0 | 0 | -190 | 996
1 | 11 | 14 | 985 | 200 | 264 | 137 | 20 | 87 | 307 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 985
1 | 11 | 15 | 1001 | 200 | 407 | 137 | 20 | 87 | 125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1001
1 | 11 | 16 | 1055 | 200 | 574 | 137 | 20 | 87 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1055
1 | 11 | 17 | 1118 | 200 | 625 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1118
1 | 11 | 18 | 1121 | 200 | 595 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1121
1 | 11 | 19 | 1103 | 200 | 568 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1103
1 | 11 | 20 | 1078 | 200 | 533 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1078
1 | 11 | 21 | 1040 | 200 | 482 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1040
1 | 11 | 22 | 996 | 200 | 452 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 11 | 23 | 982 | 200 | 471 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 982
1 | 12 | 0 | 955 | 200 | 449 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 12 | 1 | 969 | 200 | 475 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 969
1 | 12 | 2 | 987 | 200 | 482 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 987
1 | 12 | 3 | 1000 | 200 | 499 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | 12 | 4 | 1011 | 200 | 511 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1011
1 | 12 | 5 | 1021 | 200 | 524 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1021
1 | 12 | 6 | 1030 | 200 | 526 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1030
1 | 12 | 7 | 1030 | 200 | 490 | 137 | 20 | 87 | 28 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1030
1 | 12 | 8 | 1053 | 200 | 415 | 137 | 20 | 87 | 121 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1053
1 | 12 | 9 | 1051 | 200 | 310 | 137 | 20 | 87 | 230 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1051
1 | 12 | 10 | 1014 | 200 | 268 | 137 | 20 | 87 | 314 | 0 | 52 | 0 | 0 | -64 | 1014
1 | 12 | 11 | 983 | 200 | 264 | 137 | 20 | 87 | 356 | 0 | 49 | 0 | 0 | -130 | 983
1 | 12 | 12 | 963 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 327 | 0 | 47 | 0 | 0 | -116 | 963
1 | 12 | 13 | 939 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 293 | 0 | 39 | 0 | 0 | -95 | 939
1 | 12 | 14 | 935 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 218 | 0 | 32 | 0 | 0 | -17 | 935
1 | 12 | 15 | 943 | 200 | 351 | 137 | 20 | 87 | 110 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 943
1 | 12 | 16 | 1006 | 200 | 520 | 137 | 20 | 87 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1006
1 | 12 | 17 | 1077 | 200 | 595 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 12 | 18 | 1091 | 200 | 612 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1091
1 | 12 | 19 | 1079 | 200 | 591 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1079
1 | 12 | 20 | 1057 | 200 | 571 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1057
1 | 12 | 21 | 1020 | 200 | 546 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1020
1 | 12 | 22 | 971 | 200 | 497 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 971
1 | 12 | 23 | 957 | 200 | 488 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 957
1 | 13 | 0 | 934 | 200 | 449 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 934
1 | 13 | 1 | 945 | 200 | 407 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 945
1 | 13 | 2 | 968 | 200 | 470 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 968
1 | 13 | 3 | 993 | 200 | 489 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 993
1 | 13 | 4 | 1008 | 200 | 504 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1008
1 | 13 | 5 | 1034 | 200 | 525 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1034
1 | 13 | 6 | 1051 | 200 | 535 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1051
1 | 13 | 7 | 1079 | 200 | 507 | 149 | 20 | 87 | 50 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1079
1 | 13 | 8 | 1115 | 200 | 415 | 149 | 20 | 87 | 181 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1115
1 | 13 | 9 | 1117 | 200 | 281 | 149 | 20 | 87 | 387 | 0 | 66 | 0 | 0 | -73 | 1117
1 | 13 | 10 | 1082 | 200 | 277 | 149 | 20 | 87 | 570 | 0 | 77 | 0 | 0 | -298 | 1082
1 | 13 | 11 | 1044 | 200 | 272 | 82 | 20 | 87 | 639 | 0 | 141 | 0 | -50 | -347 | 1044
1 | 13 | 12 | 1005 | 200 | 267 | 75 | 20 | 87 | 628 | 0 | 200 | 0 | -46 | -426 | 1005
1 | 13 | 13 | 997 | 200 | 266 | 75 | 20 | 87 | 555 | 0 | 242 | 0 | -46 | -402 | 997
1 | 13 | 14 | 992 | 200 | 265 | 75 | 20 | 87 | 419 | 0 | 331 | 0 | 0 | -405 | 992
1 | 13 | 15 | 1004 | 200 | 267 | 149 | 20 | 87 | 169 | 0 | 312 | 0 | 0 | -200 | 1004
1 | 13 | 16 | 1061 | 200 | 291 | 149 | 20 | 87 | 14 | 0 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1061
1 | 13 | 17 | 1120 | 200 | 299 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1120
1 | 13 | 18 | 1129 | 200 | 306 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1129
1 | 13 | 19 | 1116 | 200 | 281 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -1 | 1116
1 | 13 | 20 | 1095 | 200 | 278 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -48 | 1095
1 | 13 | 21 | 1054 | 200 | 273 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -74 | 1054
1 | 13 | 22 | 996 | 200 | 266 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -114 | 996
1 | 13 | 23 | 979 | 200 | 263 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -100 | 979
1 | 14 | 0 | 956 | 200 | 260 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -82 | 956
1 | 14 | 1 | 969 | 200 | 262 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -2 | 969
1 | 14 | 2 | 996 | 200 | 344 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 14 | 3 | 1011 | 200 | 392 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1011
1 | 14 | 4 | 1037 | 200 | 463 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1037
1 | 14 | 5 | 1086 | 200 | 497 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1086
1 | 14 | 6 | 1149 | 200 | 543 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1149
1 | 14 | 7 | 1176 | 200 | 337 | 149 | 20 | 87 | 58 | 0 | 275 | 0 | 50 | 0 | 1176
1 | 14 | 8 | 1240 | 200 | 297 | 149 | 20 | 87 | 223 | 0 | 376 | 0 | 0 | -112 | 1240
1 | 14 | 9 | 1259 | 200 | 299 | 149 | 20 | 87 | 389 | 0 | 427 | 0 | 0 | -312 | 1259
1 | 14 | 10 | 1229 | 200 | 295 | 75 | 20 | 87 | 495 | 0 | 488 | 0 | 0 | -431 | 1229
1 | 14 | 11 | 1205 | 200 | 292 | 75 | 20 | 87 | 530 | 0 | 523 | 0 | 0 | -522 | 1205
1 | 14 | 12 | 1147 | 200 | 285 | 75 | 20 | 87 | 511 | 0 | 536 | 0 | -4 | -563 | 1147
1 | 14 | 13 | 1176 | 200 | 289 | 75 | 20 | 87 | 395 | 0 | 526 | 0 | 0 | -416 | 1176
1 | 14 | 14 | 1178 | 200 | 289 | 149 | 20 | 87 | 253 | 0 | 495 | 0 | 0 | -315 | 1178
1 | 14 | 15 | 1188 | 200 | 290 | 149 | 20 | 87 | 106 | 0 | 435 | 0 | 0 | -99 | 1188
1 | 14 | 16 | 1230 | 200 | 408 | 149 | 20 | 87 | 8 | 0 | 357 | 0 | 0 | 1 | 1230
1 | 14 | 17 | 1240 | 200 | 498 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 1 | 1240
1 | 14 | 18 | 1229 | 200 | 512 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1229
1 | 14 | 19 | 1198 | 200 | 526 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1198
1 | 14 | 20 | 1156 | 200 | 486 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 14 | 21 | 1113 | 200 | 381 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 1 | 1113
1 | 14 | 22 | 1054 | 200 | 273 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -19 | 1054
1 | 14 | 23 | 1031 | 200 | 270 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -139 | 1031
1 | 15 | 0 | 1002 | 200 | 266 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -177 | 1002
1 | 15 | 1 | 1006 | 200 | 267 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -163 | 1006
1 | 15 | 2 | 1033 | 200 | 270 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -107 | 1033
1 | 15 | 3 | 1056 | 200 | 273 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -31 | 1056
1 | 15 | 4 | 1066 | 200 | 343 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1066
1 | 15 | 5 | 1113 | 200 | 427 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1113
1 | 15 | 6 | 1179 | 200 | 509 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1 | 1179
1 | 15 | 7 | 1224 | 200 | 520 | 137 | 20 | 87 | 24 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1224
1 | 15 | 8 | 1308 | 200 | 520 | 137 | 20 | 87 | 114 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1308
1 | 15 | 9 | 1349 | 200 | 506 | 137 | 20 | 87 | 202 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1349
1 | 15 | 10 | 1333 | 200 | 356 | 137 | 20 | 87 | 250 | 0 | 282 | 0 | 0 | 1 | 1333
1 | 15 | 11 | 1308 | 200 | 340 | 137 | 20 | 87 | 226 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1 | 1308
1 | 15 | 12 | 1262 | 200 | 300 | 137 | 20 | 87 | 203 | 0 | 378 | 0 | 0 | -63 | 1262
1 | 15 | 13 | 1303 | 200 | 305 | 137 | 20 | 87 | 211 | 0 | 453 | 0 | 0 | -110 | 1303
1 | 15 | 14 | 1291 | 200 | 303 | 137 | 20 | 87 | 187 | 0 | 491 | 0 | 0 | -134 | 1291
1 | 15 | 15 | 1325 | 200 | 308 | 137 | 20 | 87 | 88 | 0 | 510 | 0 | 0 | -25 | 1325
1 | 15 | 16 | 1339 | 200 | 388 | 137 | 20 | 87 | 9 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1339
1 | 15 | 17 | 1360 | 200 | 432 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 1 | 1360
1 | 15 | 18 | 1354 | 200 | 425 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 15 | 19 | 1324 | 200 | 396 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1324
1 | 15 | 20 | 1283 | 200 | 315 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1283
1 | 15 | 21 | 1228 | 200 | 295 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -69 | 1228
1 | 15 | 22 | 1157 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -134 | 1157
1 | 15 | 23 | 1132 | 200 | 283 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | -138 | 1132
1 | 16 | 0 | 1097 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | -160 | 1097
1 | 16 | 1 | 1101 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -132 | 1101
1 | 16 | 2 | 1115 | 200 | 281 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -92 | 1115
1 | 16 | 3 | 1126 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -88 | 1126
1 | 16 | 4 | 1145 | 200 | 285 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -42 | 1145
1 | 16 | 5 | 1187 | 200 | 298 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 16 | 6 | 1256 | 200 | 380 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1256
1 | 16 | 7 | 1284 | 200 | 397 | 137 | 20 | 87 | 30 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1284
1 | 16 | 8 | 1349 | 200 | 398 | 137 | 20 | 87 | 119 | 0 | 387 | 0 | 0 | 1 | 1349
1 | 16 | 9 | 1368 | 200 | 317 | 137 | 20 | 87 | 246 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1368
1 | 16 | 10 | 1326 | 200 | 308 | 137 | 20 | 87 | 349 | 0 | 369 | 0 | 0 | -144 | 1326
1 | 16 | 11 | 1296 | 200 | 304 | 137 | 20 | 87 | 423 | 0 | 390 | 0 | 0 | -265 | 1296
1 | 16 | 12 | 1227 | 200 | 295 | 137 | 20 | 87 | 451 | 0 | 381 | 0 | 0 | -344 | 1227
1 | 16 | 13 | 1246 | 200 | 298 | 137 | 20 | 87 | 401 | 0 | 371 | 0 | 0 | -268 | 1246
1 | 16 | 14 | 1240 | 200 | 297 | 137 | 20 | 87 | 300 | 0 | 336 | 0 | 0 | -137 | 1240
1 | 16 | 15 | 1246 | 200 | 409 | 137 | 20 | 87 | 151 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1246
1 | 16 | 16 | 1288 | 200 | 668 | 137 | 20 | 87 | 15 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1288
1 | 16 | 17 | 1312 | 200 | 779 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1312
1 | 16 | 18 | 1306 | 200 | 722 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1306
1 | 16 | 19 | 1268 | 200 | 611 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1268
1 | 16 | 20 | 1224 | 200 | 531 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | 1224
1 | 16 | 21 | 1177 | 200 | 424 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 50 | 0 | 1177
1 | 16 | 22 | 1107 | 200 | 339 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1107
1 | 16 | 23 | 1086 | 200 | 277 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -18 | 1086
1 | 17 | 0 | 1063 | 200 | 274 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -65 | 1063
1 | 17 | 1 | 1071 | 200 | 275 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -126 | 1071
1 | 17 | 2 | 1088 | 200 | 277 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -142 | 1088
1 | 17 | 3 | 1111 | 200 | 280 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -144 | 1111
1 | 17 | 4 | 1123 | 200 | 282 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -118 | 1123
1 | 17 | 5 | 1169 | 200 | 288 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -81 | 1169
1 | 17 | 6 | 1244 | 200 | 297 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -31 | 1244
1 | 17 | 7 | 1266 | 200 | 300 | 142 | 20 | 87 | 26 | 0 | 531 | 0 | 0 | -40 | 1266
1 | 17 | 8 | 1337 | 200 | 309 | 142 | 20 | 87 | 102 | 0 | 549 | 0 | 0 | -72 | 1337
1 | 17 | 9 | 1378 | 200 | 315 | 142 | 20 | 87 | 202 | 0 | 568 | 0 | 0 | -156 | 1378
1 | 17 | 10 | 1351 | 200 | 311 | 142 | 20 | 87 | 316 | 0 | 581 | 0 | 0 | -306 | 1351
1 | 17 | 11 | 1329 | 200 | 308 | 128 | 20 | 87 | 396 | 0 | 565 | 0 | 0 | -375 | 1329
1 | 17 | 12 | 1266 | 200 | 300 | 75 | 20 | 87 | 437 | 0 | 574 | 0 | 0 | -427 | 1266
1 | 17 | 13 | 1296 | 200 | 304 | 97 | 20 | 87 | 404 | 0 | 572 | 0 | 0 | -388 | 1296
1 | 17 | 14 | 1281 | 200 | 302 | 142 | 20 | 87 | 290 | 0 | 567 | 0 | 0 | -327 | 1281
1 | 17 | 15 | 1300 | 200 | 305 | 142 | 20 | 87 | 131 | 0 | 566 | 0 | 0 | -151 | 1300
1 | 17 | 16 | 1339 | 200 | 310 | 142 | 20 | 87 | 12 | 0 | 576 | 0 | 0 | -8 | 1339
1 | 17 | 17 | 1353 | 200 | 359 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 1 | 1353
1 | 17 | 18 | 1328 | 200 | 361 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1328
1 | 17 | 19 | 1281 | 200 | 343 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1281
1 | 17 | 20 | 1236 | 200 | 319 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 17 | 21 | 1188 | 200 | 290 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -21 | 1188
1 | 17 | 22 | 1126 | 200 | 282 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -48 | 1126
1 | 17 | 23 | 1095 | 200 | 278 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -52 | 1095
1 | 18 | 0 | 1065 | 200 | 274 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -57 | 1065
1 | 18 | 1 | 1065 | 200 | 274 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -55 | 1065
1 | 18 | 2 | 1076 | 200 | 276 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | -37 | 1076
1 | 18 | 3 | 1081 | 200 | 277 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -31 | 1081
1 | 18 | 4 | 1081 | 200 | 287 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1081
1 | 18 | 5 | 1094 | 200 | 299 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1094
1 | 18 | 6 | 1116 | 200 | 349 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1116
1 | 18 | 7 | 1128 | 200 | 348 | 137 | 20 | 87 | 40 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1128
1 | 18 | 8 | 1167 | 200 | 300 | 137 | 20 | 87 | 151 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 18 | 9 | 1166 | 200 | 287 | 137 | 20 | 87 | 316 | 0 | 236 | 0 | 0 | -117 | 1166
1 | 18 | 10 | 1132 | 200 | 283 | 137 | 20 | 87 | 418 | 0 | 200 | 0 | 0 | -213 | 1132
1 | 18 | 11 | 1093 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 457 | 0 | 178 | 0 | 0 | -264 | 1093
1 | 18 | 12 | 1048 | 200 | 272 | 137 | 20 | 87 | 486 | 0 | 192 | -27 | -50 | -269 | 1048
1 | 18 | 13 | 1033 | 200 | 270 | 137 | 20 | 87 | 451 | 0 | 192 | 0 | -46 | -278 | 1033
1 | 18 | 14 | 1022 | 200 | 269 | 137 | 20 | 87 | 331 | 0 | 189 | 0 | 0 | -211 | 1022
1 | 18 | 15 | 1028 | 200 | 270 | 137 | 20 | 87 | 151 | 0 | 180 | 0 | 0 | -17 | 1028
1 | 18 | 16 | 1073 | 200 | 440 | 137 | 20 | 87 | 16 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1073
1 | 18 | 17 | 1128 | 200 | 525 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1128
1 | 18 | 18 | 1130 | 200 | 569 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 18 | 19 | 1116 | 200 | 546 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 45 | 0 | 1116
1 | 18 | 20 | 1088 | 200 | 582 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1088
1 | 18 | 21 | 1049 | 200 | 552 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1049
1 | 18 | 22 | 1005 | 200 | 502 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1005
1 | 18 | 23 | 996 | 200 | 491 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 996
1 | 19 | 0 | 972 | 200 | 441 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 19 | 1 | 982 | 200 | 431 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 982
1 | 19 | 2 | 1004 | 200 | 432 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1004
1 | 19 | 3 | 1015 | 200 | 439 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1015
1 | 19 | 4 | 1023 | 200 | 428 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1023
1 | 19 | 5 | 1032 | 200 | 423 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1032
1 | 19 | 6 | 1036 | 200 | 406 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 1036
1 | 19 | 7 | 1033 | 200 | 318 | 151 | 20 | 87 | 76 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1033
1 | 19 | 8 | 1046 | 200 | 272 | 151 | 20 | 87 | 252 | 0 | 168 | 0 | 0 | -104 | 1046
1 | 19 | 9 | 1038 | 200 | 271 | 151 | 20 | 87 | 406 | 0 | 150 | 0 | 0 | -247 | 1038
1 | 19 | 10 | 990 | 200 | 265 | 89 | 20 | 87 | 573 | 0 | 140 | 0 | 0 | -384 | 990
1 | 19 | 11 | 949 | 200 | 260 | 75 | 20 | 87 | 688 | 0 | 136 | 0 | -46 | -471 | 949
1 | 19 | 12 | 915 | 200 | 255 | 75 | 20 | 87 | 725 | 0 | 121 | 0 | -50 | -518 | 915
1 | 19 | 13 | 892 | 200 | 252 | 75 | 20 | 87 | 631 | 0 | 126 | 0 | 0 | -499 | 892
1 | 19 | 14 | 875 | 200 | 250 | 104 | 20 | 87 | 456 | 0 | 116 | 0 | 0 | -358 | 875
1 | 19 | 15 | 882 | 200 | 251 | 151 | 20 | 87 | 213 | 0 | 119 | 0 | 0 | -159 | 882
1 | 19 | 16 | 950 | 200 | 282 | 151 | 20 | 87 | 21 | 0 | 141 | 0 | 48 | 0 | 950
1 | 19 | 17 | 1039 | 200 | 403 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1039
1 | 19 | 18 | 1062 | 200 | 412 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | 19 | 19 | 1058 | 200 | 405 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1058
1 | 19 | 20 | 1038 | 200 | 366 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1038
1 | 19 | 21 | 999 | 200 | 316 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 999
1 | 19 | 22 | 944 | 200 | 259 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -11 | 944
1 | 19 | 23 | 931 | 200 | 257 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -28 | 931
1 | 20 | 0 | 918 | 200 | 256 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 918
1 | 20 | 1 | 936 | 200 | 289 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 20 | 2 | 963 | 200 | 347 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 963
1 | 20 | 3 | 989 | 200 | 395 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 989
1 | 20 | 4 | 1015 | 200 | 419 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1015
1 | 20 | 5 | 1065 | 200 | 496 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1065
1 | 20 | 6 | 1124 | 200 | 551 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 20 | 7 | 1156 | 200 | 570 | 137 | 20 | 87 | 38 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 1156
1 | 20 | 8 | 1240 | 200 | 572 | 137 | 20 | 87 | 133 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1240
1 | 20 | 9 | 1257 | 200 | 463 | 137 | 20 | 87 | 280 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 20 | 10 | 1206 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 446 | 0 | 56 | 0 | 0 | -33 | 1206
1 | 20 | 11 | 1162 | 200 | 287 | 137 | 20 | 87 | 570 | 0 | 71 | 0 | 0 | -210 | 1162
1 | 20 | 12 | 1094 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 585 | 0 | 60 | 0 | 0 | -273 | 1094
1 | 20 | 13 | 1116 | 200 | 281 | 137 | 20 | 87 | 466 | 0 | 40 | 0 | 0 | -115 | 1116
1 | 20 | 14 | 1110 | 200 | 321 | 137 | 20 | 87 | 315 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1110
1 | 20 | 15 | 1111 | 200 | 466 | 137 | 20 | 87 | 174 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1111
1 | 20 | 16 | 1149 | 200 | 660 | 137 | 20 | 87 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1149
1 | 20 | 17 | 1173 | 200 | 712 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1173
1 | 20 | 18 | 1169 | 200 | 707 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 20 | 19 | 1139 | 200 | 680 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 20 | 20 | 1103 | 200 | 643 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1103
1 | 20 | 21 | 1051 | 200 | 587 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1051
1 | 20 | 22 | 1000 | 200 | 535 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | 20 | 23 | 973 | 200 | 504 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 973
1 | 21 | 0 | 946 | 200 | 474 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 946
1 | 21 | 1 | 956 | 200 | 486 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 956
1 | 21 | 2 | 982 | 200 | 513 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 982
1 | 21 | 3 | 1000 | 200 | 483 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 1000
1 | 21 | 4 | 1021 | 200 | 550 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 21 | 5 | 1060 | 200 | 591 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 21 | 6 | 1114 | 200 | 648 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1114
1 | 21 | 7 | 1139 | 200 | 624 | 137 | 20 | 87 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 21 | 8 | 1205 | 200 | 547 | 137 | 20 | 87 | 187 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1205
1 | 21 | 9 | 1212 | 200 | 397 | 137 | 20 | 87 | 347 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1212
1 | 21 | 10 | 1172 | 200 | 288 | 137 | 20 | 87 | 470 | 0 | 22 | 0 | 0 | -52 | 1172
1 | 21 | 11 | 1142 | 200 | 284 | 137 | 20 | 87 | 546 | 0 | 24 | 0 | 0 | -156 | 1142
1 | 21 | 12 | 1091 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 458 | 0 | 31 | 0 | 0 | -120 | 1091
1 | 21 | 13 | 1126 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 344 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 1126
1 | 21 | 14 | 1123 | 200 | 388 | 137 | 20 | 87 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1123
1 | 21 | 15 | 1124 | 200 | 517 | 137 | 20 | 87 | 134 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 21 | 16 | 1159 | 200 | 661 | 137 | 20 | 87 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 21 | 17 | 1177 | 200 | 691 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 21 | 18 | 1169 | 200 | 630 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 1169
1 | 21 | 19 | 1140 | 200 | 631 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1140
1 | 21 | 20 | 1108 | 200 | 596 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1108
1 | 21 | 21 | 1058 | 200 | 507 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 1058
1 | 21 | 22 | 1006 | 200 | 507 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1006
1 | 21 | 23 | 986 | 200 | 489 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 986
1 | 22 | 0 | 960 | 200 | 470 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 960
1 | 22 | 1 | 973 | 200 | 479 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 973
1 | 22 | 2 | 995 | 200 | 482 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 995
1 | 22 | 3 | 1016 | 200 | 510 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1016
1 | 22 | 4 | 1039 | 200 | 541 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1039
1 | 22 | 5 | 1081 | 200 | 583 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1081
1 | 22 | 6 | 1140 | 200 | 646 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1140
1 | 22 | 7 | 1159 | 200 | 588 | 137 | 20 | 87 | 81 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 22 | 8 | 1209 | 200 | 437 | 137 | 20 | 87 | 282 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1209
1 | 22 | 9 | 1214 | 200 | 294 | 137 | 20 | 87 | 484 | 0 | 35 | 0 | 0 | -43 | 1214
1 | 22 | 10 | 1160 | 200 | 287 | 137 | 20 | 87 | 658 | 0 | 20 | 0 | 0 | -249 | 1160
1 | 22 | 11 | 1138 | 200 | 284 | 137 | 20 | 87 | 675 | 0 | 21 | 0 | 0 | -286 | 1138
1 | 22 | 12 | 1076 | 200 | 276 | 137 | 20 | 87 | 603 | 0 | 21 | 0 | -50 | -218 | 1076
1 | 22 | 13 | 1103 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 474 | 0 | 22 | 0 | 0 | -116 | 1103
1 | 22 | 14 | 1098 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 368 | 0 | 34 | 0 | 0 | -27 | 1098
1 | 22 | 15 | 1102 | 200 | 422 | 137 | 20 | 87 | 188 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1102
1 | 22 | 16 | 1144 | 200 | 630 | 137 | 20 | 87 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1144
1 | 22 | 17 | 1173 | 200 | 684 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 22 | 18 | 1171 | 200 | 684 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 22 | 19 | 1146 | 200 | 611 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 | 0 | 1146
1 | 22 | 20 | 1115 | 200 | 629 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1115
1 | 22 | 21 | 1070 | 200 | 582 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1070
1 | 22 | 22 | 1016 | 200 | 527 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 22 | 23 | 1000 | 200 | 516 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | 23 | 0 | 971 | 200 | 487 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 971
1 | 23 | 1 | 984 | 200 | 498 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 984
1 | 23 | 2 | 1002 | 200 | 521 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1002
1 | 23 | 3 | 1025 | 200 | 541 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1025
1 | 23 | 4 | 1043 | 200 | 557 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1043
1 | 23 | 5 | 1090 | 200 | 596 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1090
1 | 23 | 6 | 1152 | 200 | 644 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 23 | 7 | 1169 | 200 | 552 | 137 | 20 | 87 | 89 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 23 | 8 | 1230 | 200 | 445 | 137 | 20 | 87 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 23 | 9 | 1244 | 200 | 313 | 137 | 20 | 87 | 421 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1244
1 | 23 | 10 | 1208 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 551 | 0 | 71 | 0 | 0 | -151 | 1208
1 | 23 | 11 | 1182 | 200 | 289 | 137 | 20 | 87 | 499 | 0 | 96 | 0 | 0 | -146 | 1182
1 | 23 | 12 | 1123 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 438 | 0 | 123 | 0 | 0 | -164 | 1123
1 | 23 | 13 | 1155 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 322 | 0 | 113 | 0 | 0 | -10 | 1155
1 | 23 | 14 | 1152 | 200 | 350 | 137 | 20 | 87 | 235 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1152
1 | 23 | 15 | 1152 | 200 | 490 | 137 | 20 | 87 | 110 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1152
1 | 23 | 16 | 1187 | 200 | 630 | 137 | 20 | 87 | 16 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 23 | 17 | 1197 | 200 | 642 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 1197
1 | 23 | 18 | 1183 | 200 | 617 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1183
1 | 23 | 19 | 1150 | 200 | 576 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 23 | 20 | 1115 | 200 | 508 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1115
1 | 23 | 21 | 1063 | 200 | 391 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1063
1 | 23 | 22 | 1010 | 200 | 288 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1010
1 | 23 | 23 | 988 | 200 | 265 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -35 | 988
1 | 24 | 0 | 956 | 200 | 260 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -82 | 956
1 | 24 | 1 | 967 | 200 | 262 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -108 | 967
1 | 24 | 2 | 990 | 200 | 265 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -86 | 990
1 | 24 | 3 | 1007 | 200 | 267 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -111 | 1007
1 | 24 | 4 | 1022 | 200 | 269 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -101 | 1022
1 | 24 | 5 | 1060 | 200 | 274 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -59 | 1060
1 | 24 | 6 | 1114 | 200 | 281 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | -6 | 1114
1 | 24 | 7 | 1132 | 200 | 283 | 157 | 20 | 87 | 89 | 0 | 382 | 0 | 0 | -86 | 1132
1 | 24 | 8 | 1187 | 200 | 290 | 157 | 20 | 87 | 315 | 0 | 383 | 0 | 0 | -265 | 1187
1 | 24 | 9 | 1200 | 200 | 292 | 75 | 20 | 87 | 552 | 0 | 397 | 0 | 0 | -423 | 1200
1 | 24 | 10 | 1160 | 200 | 287 | 75 | 20 | 87 | 672 | 0 | 420 | 0 | 0 | -601 | 1160
1 | 24 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 75 | 20 | 87 | 673 | 0 | 442 | 0 | -17 | -624 | 1140
1 | 24 | 12 | 1079 | 200 | 276 | 75 | 20 | 87 | 694 | 0 | 459 | -34 | -50 | -648 | 1079
1 | 24 | 13 | 1109 | 200 | 280 | 75 | 20 | 87 | 607 | 0 | 432 | 0 | 0 | -592 | 1109
1 | 24 | 14 | 1113 | 200 | 281 | 89 | 20 | 87 | 421 | 0 | 391 | 0 | 0 | -376 | 1113
1 | 24 | 15 | 1115 | 200 | 281 | 157 | 20 | 87 | 189 | 0 | 379 | 0 | 0 | -198 | 1115
1 | 24 | 16 | 1154 | 200 | 315 | 157 | 20 | 87 | 28 | 0 | 348 | 0 | 0 | -1 | 1154
1 | 24 | 17 | 1171 | 200 | 358 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1 | 1171
1 | 24 | 18 | 1160 | 200 | 364 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 1 | 1160
1 | 24 | 19 | 1132 | 200 | 333 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1132
1 | 24 | 20 | 1100 | 200 | 294 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 1 | 1100
1 | 24 | 21 | 1051 | 200 | 273 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -23 | 1051
1 | 24 | 22 | 1005 | 200 | 267 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -20 | 1005
1 | 24 | 23 | 989 | 200 | 265 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -21 | 989
1 | 25 | 0 | 958 | 200 | 261 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -10 | 958
1 | 25 | 1 | 965 | 200 | 285 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 965
1 | 25 | 2 | 983 | 200 | 321 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 983
1 | 25 | 3 | 999 | 200 | 381 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 999
1 | 25 | 4 | 1010 | 200 | 424 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1010
1 | 25 | 5 | 1021 | 200 | 481 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 25 | 6 | 1036 | 200 | 518 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 1036
1 | 25 | 7 | 1045 | 200 | 455 | 144 | 20 | 87 | 83 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1045
1 | 25 | 8 | 1061 | 200 | 274 | 144 | 20 | 87 | 290 | 0 | 56 | 0 | 0 | -10 | 1061
1 | 25 | 9 | 1044 | 200 | 272 | 144 | 20 | 87 | 524 | 0 | 40 | 0 | 0 | -243 | 1044
1 | 25 | 10 | 1012 | 200 | 268 | 134 | 20 | 87 | 636 | 0 | 29 | 0 | 0 | -362 | 1012
1 | 25 | 11 | 982 | 200 | 264 | 80 | 20 | 87 | 686 | 0 | 30 | 0 | 0 | -385 | 982
1 | 25 | 12 | 949 | 200 | 260 | 75 | 20 | 87 | 746 | 0 | 18 | 0 | -50 | -407 | 949
1 | 25 | 13 | 944 | 200 | 259 | 113 | 20 | 87 | 607 | 0 | 18 | 0 | -46 | -314 | 944
1 | 25 | 14 | 937 | 200 | 258 | 144 | 20 | 87 | 426 | 0 | 20 | 0 | 0 | -218 | 937
1 | 25 | 15 | 946 | 200 | 259 | 144 | 20 | 87 | 223 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 946
1 | 25 | 16 | 992 | 200 | 484 | 144 | 20 | 87 | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 992
1 | 25 | 17 | 1057 | 200 | 574 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1057
1 | 25 | 18 | 1067 | 200 | 584 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1067
1 | 25 | 19 | 1058 | 200 | 562 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1058
1 | 25 | 20 | 1039 | 200 | 474 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 | 0 | 1039
1 | 25 | 21 | 1002 | 200 | 480 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1002
1 | 25 | 22 | 966 | 200 | 430 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 966
1 | 25 | 23 | 956 | 200 | 402 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 956
1 | 26 | 0 | 932 | 200 | 381 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 932
1 | 26 | 1 | 941 | 200 | 393 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 941
1 | 26 | 2 | 962 | 200 | 413 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 962
1 | 26 | 3 | 977 | 200 | 429 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 26 | 4 | 988 | 200 | 431 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 988
1 | 26 | 5 | 991 | 200 | 423 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 991
1 | 26 | 6 | 992 | 200 | 422 | 137 | 20 | 87 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 992
1 | 26 | 7 | 997 | 200 | 304 | 137 | 20 | 87 | 63 | 0 | 140 | 0 | 46 | 0 | 997
1 | 26 | 8 | 1016 | 200 | 268 | 137 | 20 | 87 | 200 | 0 | 137 | 0 | 0 | -33 | 1016
1 | 26 | 9 | 1024 | 200 | 269 | 137 | 20 | 87 | 321 | 0 | 135 | 0 | 0 | -145 | 1024
1 | 26 | 10 | 1000 | 200 | 266 | 137 | 20 | 87 | 362 | 0 | 129 | 0 | -50 | -151 | 1000
1 | 26 | 11 | 975 | 200 | 263 | 137 | 20 | 87 | 379 | 0 | 135 | 0 | -46 | -200 | 975
1 | 26 | 12 | 953 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 405 | 0 | 131 | 0 | -46 | -241 | 953
1 | 26 | 13 | 928 | 200 | 257 | 136 | 20 | 87 | 441 | 0 | 122 | 0 | -46 | -289 | 928
1 | 26 | 14 | 915 | 200 | 255 | 137 | 20 | 87 | 395 | 0 | 105 | 0 | -46 | -238 | 915
1 | 26 | 15 | 925 | 200 | 256 | 137 | 20 | 87 | 218 | 0 | 88 | 0 | 0 | -81 | 925
1 | 26 | 16 | 977 | 200 | 423 | 137 | 20 | 87 | 34 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 977
1 | 26 | 17 | 1055 | 200 | 531 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1055
1 | 26 | 18 | 1079 | 200 | 557 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1079
1 | 26 | 19 | 1072 | 200 | 550 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1072
1 | 26 | 20 | 1056 | 200 | 546 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 1056
1 | 26 | 21 | 1016 | 200 | 500 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1016
1 | 26 | 22 | 961 | 200 | 439 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 961
1 | 26 | 23 | 953 | 200 | 435 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 27 | 0 | 935 | 200 | 431 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 935
1 | 27 | 1 | 953 | 200 | 446 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 27 | 2 | 977 | 200 | 438 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 27 | 3 | 1003 | 200 | 447 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1003
1 | 27 | 4 | 1029 | 200 | 494 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1029
1 | 27 | 5 | 1084 | 200 | 574 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1084
1 | 27 | 6 | 1159 | 200 | 667 | 141 | 20 | 87 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 27 | 7 | 1177 | 200 | 565 | 141 | 20 | 87 | 126 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 27 | 8 | 1242 | 200 | 420 | 141 | 20 | 87 | 288 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 1242
1 | 27 | 9 | 1256 | 200 | 299 | 141 | 20 | 87 | 504 | 0 | 34 | 0 | 0 | -29 | 1256
1 | 27 | 10 | 1204 | 200 | 292 | 141 | 20 | 87 | 694 | 0 | 18 | 0 | 0 | -248 | 1204
1 | 27 | 11 | 1160 | 200 | 287 | 111 | 20 | 87 | 810 | 0 | 13 | 0 | 0 | -368 | 1160
1 | 27 | 12 | 1084 | 200 | 277 | 75 | 20 | 87 | 856 | 0 | 10 | 0 | 0 | -441 | 1084
1 | 27 | 13 | 1103 | 200 | 279 | 141 | 20 | 87 | 687 | 0 | 10 | 0 | 0 | -321 | 1103
1 | 27 | 14 | 1090 | 200 | 278 | 141 | 20 | 87 | 521 | 0 | 19 | 0 | 0 | -176 | 1090
1 | 27 | 15 | 1090 | 200 | 350 | 141 | 20 | 87 | 268 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1090
1 | 27 | 16 | 1128 | 200 | 614 | 141 | 20 | 87 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1128
1 | 27 | 17 | 1171 | 200 | 692 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1171
1 | 27 | 18 | 1171 | 200 | 681 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 27 | 19 | 1150 | 200 | 641 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 27 | 20 | 1120 | 200 | 601 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1120
1 | 27 | 21 | 1071 | 200 | 544 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1071
1 | 27 | 22 | 1017 | 200 | 458 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1017
1 | 27 | 23 | 997 | 200 | 421 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 997
1 | 28 | 0 | 977 | 200 | 388 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 28 | 1 | 991 | 200 | 421 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 991
1 | 28 | 2 | 1018 | 200 | 455 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1018
1 | 28 | 3 | 1036 | 200 | 475 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1036
1 | 28 | 4 | 1055 | 200 | 525 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1055
1 | 28 | 5 | 1103 | 200 | 569 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1103
1 | 28 | 6 | 1170 | 200 | 619 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1170
1 | 28 | 7 | 1189 | 200 | 517 | 137 | 20 | 87 | 104 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1189
1 | 28 | 8 | 1236 | 200 | 315 | 137 | 20 | 87 | 380 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 28 | 9 | 1248 | 200 | 298 | 137 | 20 | 87 | 524 | 0 | 82 | 0 | 0 | -100 | 1248
1 | 28 | 10 | 1209 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 580 | 0 | 74 | 0 | 0 | -182 | 1209
1 | 28 | 11 | 1182 | 200 | 289 | 137 | 20 | 87 | 591 | 0 | 90 | 0 | 0 | -232 | 1182
1 | 28 | 12 | 1123 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 510 | 0 | 129 | 0 | 0 | -242 | 1123
1 | 28 | 13 | 1150 | 200 | 285 | 137 | 20 | 87 | 425 | 0 | 177 | 0 | 0 | -181 | 1150
1 | 28 | 14 | 1153 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 305 | 0 | 250 | 0 | 0 | -132 | 1153
1 | 28 | 15 | 1157 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 162 | 0 | 359 | 0 | 0 | -94 | 1157
1 | 28 | 16 | 1184 | 200 | 338 | 137 | 20 | 87 | 35 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1184
1 | 28 | 17 | 1205 | 200 | 428 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1205
1 | 28 | 18 | 1194 | 200 | 403 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 1 | 1194
1 | 28 | 19 | 1166 | 200 | 325 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 367 | 0 | 30 | 0 | 1166
1 | 28 | 20 | 1132 | 200 | 326 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 1 | 1132
1 | 28 | 21 | 1081 | 200 | 276 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | -14 | 1081
1 | 28 | 22 | 1022 | 200 | 269 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -41 | 1022
1 | 28 | 23 | 1001 | 200 | 266 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | -48 | 1001
1 | 29 | 0 | 972 | 200 | 262 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -12 | 972
1 | 29 | 1 | 987 | 200 | 302 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 1 | 987
1 | 29 | 2 | 1007 | 200 | 344 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1007
1 | 29 | 3 | 1026 | 200 | 326 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1026
1 | 29 | 4 | 1054 | 200 | 298 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 1 | 1054
1 | 29 | 5 | 1094 | 200 | 308 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1094
1 | 29 | 6 | 1159 | 200 | 332 | 142 | 20 | 87 | 2 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1159
1 | 29 | 7 | 1182 | 200 | 289 | 142 | 20 | 87 | 111 | 0 | 371 | 0 | 0 | -38 | 1182
1 | 29 | 8 | 1245 | 200 | 298 | 142 | 20 | 87 | 300 | 0 | 402 | 0 | 0 | -204 | 1245
1 | 29 | 9 | 1276 | 200 | 302 | 142 | 20 | 87 | 455 | 0 | 367 | 0 | 0 | -297 | 1276
1 | 29 | 10 | 1251 | 200 | 298 | 114 | 20 | 87 | 501 | 0 | 414 | 0 | 0 | -383 | 1251
1 | 29 | 11 | 1253 | 200 | 299 | 92 | 20 | 87 | 473 | 0 | 481 | 0 | 0 | -399 | 1253
1 | 29 | 12 | 1203 | 200 | 292 | 98 | 20 | 87 | 417 | 0 | 475 | 0 | -4 | -382 | 1203
1 | 29 | 13 | 1233 | 200 | 296 | 142 | 20 | 87 | 341 | 0 | 427 | 0 | 0 | -280 | 1233
1 | 29 | 14 | 1229 | 200 | 296 | 142 | 20 | 87 | 235 | 0 | 406 | 0 | 0 | -157 | 1229
1 | 29 | 15 | 1238 | 200 | 297 | 142 | 20 | 87 | 107 | 0 | 477 | 0 | 0 | -92 | 1238
1 | 29 | 16 | 1257 | 200 | 306 | 142 | 20 | 87 | 18 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 29 | 17 | 1276 | 200 | 351 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1276
1 | 29 | 18 | 1267 | 200 | 300 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 506 | 0 | 12 | 0 | 1267
1 | 29 | 19 | 1230 | 200 | 296 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -22 | 1230
1 | 29 | 20 | 1195 | 200 | 291 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -23 | 1195
1 | 29 | 21 | 1138 | 200 | 284 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -55 | 1138
1 | 29 | 22 | 1076 | 200 | 276 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -127 | 1076
1 | 29 | 23 | 1051 | 200 | 273 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -139 | 1051
1 | 30 | 0 | 1028 | 200 | 270 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -184 | 1028
1 | 30 | 1 | 1032 | 200 | 270 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -183 | 1032
1 | 30 | 2 | 1060 | 200 | 274 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -118 | 1060
1 | 30 | 3 | 1073 | 200 | 276 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -110 | 1073
1 | 30 | 4 | 1089 | 200 | 277 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -69 | 1089
1 | 30 | 5 | 1133 | 200 | 283 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -71 | 1133
1 | 30 | 6 | 1197 | 200 | 291 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -4 | 1197
1 | 30 | 7 | 1218 | 200 | 294 | 138 | 20 | 87 | 35 | 0 | 480 | 0 | 0 | -36 | 1218
1 | 30 | 8 | 1298 | 200 | 304 | 138 | 20 | 87 | 112 | 0 | 487 | 0 | 0 | -50 | 1298
1 | 30 | 9 | 1338 | 200 | 309 | 138 | 20 | 87 | 185 | 0 | 503 | 0 | 0 | -104 | 1338
1 | 30 | 10 | 1315 | 200 | 306 | 138 | 20 | 87 | 241 | 0 | 499 | 0 | 0 | -176 | 1315
1 | 30 | 11 | 1295 | 200 | 304 | 138 | 20 | 87 | 282 | 0 | 528 | 0 | 0 | -264 | 1295
1 | 30 | 12 | 1230 | 200 | 296 | 121 | 20 | 87 | 319 | 0 | 557 | 0 | 0 | -370 | 1230
1 | 30 | 13 | 1260 | 200 | 299 | 138 | 20 | 87 | 293 | 0 | 568 | 0 | 0 | -345 | 1260
1 | 30 | 14 | 1249 | 200 | 298 | 138 | 20 | 87 | 211 | 0 | 589 | 0 | 0 | -294 | 1249
1 | 30 | 15 | 1269 | 200 | 301 | 138 | 20 | 87 | 104 | 0 | 587 | 0 | 0 | -168 | 1269
1 | 30 | 16 | 1295 | 200 | 304 | 138 | 20 | 87 | 18 | 0 | 578 | 0 | 0 | -50 | 1295
1 | 30 | 17 | 1323 | 200 | 309 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1323
1 | 30 | 18 | 1316 | 200 | 307 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | -5 | 1316
1 | 30 | 19 | 1288 | 200 | 303 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -24 | 1288
1 | 30 | 20 | 1242 | 200 | 297 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -79 | 1242
1 | 30 | 21 | 1182 | 200 | 289 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -132 | 1182
1 | 30 | 22 | 1115 | 200 | 281 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -188 | 1115
1 | 30 | 23 | 1089 | 200 | 277 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -219 | 1089
1 | 31 | 0 | 1053 | 200 | 273 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -259 | 1053
1 | 31 | 1 | 1061 | 200 | 274 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -250 | 1061
1 | 31 | 2 | 1074 | 200 | 276 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -242 | 1074
1 | 31 | 3 | 1090 | 200 | 278 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -227 | 1090
1 | 31 | 4 | 1103 | 200 | 279 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | -205 | 1103
1 | 31 | 5 | 1150 | 200 | 285 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -163 | 1150
1 | 31 | 6 | 1210 | 200 | 293 | 153 | 20 | 87 | 1 | 0 | 589 | 0 | 0 | -133 | 1210
1 | 31 | 7 | 1232 | 200 | 296 | 153 | 20 | 87 | 52 | 0 | 578 | 0 | 0 | -154 | 1232
1 | 31 | 8 | 1299 | 200 | 304 | 153 | 20 | 87 | 176 | 0 | 577 | 0 | 0 | -218 | 1299
1 | 31 | 9 | 1328 | 200 | 308 | 153 | 20 | 87 | 325 | 0 | 572 | 0 | 0 | -337 | 1328
1 | 31 | 10 | 1301 | 200 | 305 | 75 | 20 | 87 | 473 | 0 | 570 | 0 | 0 | -429 | 1301
1 | 31 | 11 | 1270 | 200 | 301 | 75 | 20 | 87 | 554 | 0 | 564 | 0 | 0 | -531 | 1270
1 | 31 | 12 | 1208 | 200 | 293 | 75 | 20 | 87 | 573 | 0 | 575 | 0 | -4 | -611 | 1208
1 | 31 | 13 | 1234 | 200 | 296 | 75 | 20 | 87 | 510 | 0 | 576 | 0 | 0 | -530 | 1234
1 | 31 | 14 | 1221 | 200 | 294 | 75 | 20 | 87 | 391 | 0 | 574 | 0 | 0 | -420 | 1221
1 | 31 | 15 | 1234 | 200 | 296 | 153 | 20 | 87 | 199 | 0 | 578 | 0 | 0 | -299 | 1234
1 | 31 | 16 | 1256 | 200 | 299 | 153 | 20 | 87 | 32 | 0 | 564 | 0 | 0 | -99 | 1256
1 | 31 | 17 | 1290 | 200 | 303 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -31 | 1290
1 | 31 | 18 | 1277 | 200 | 302 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -22 | 1277
1 | 31 | 19 | 1245 | 200 | 298 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 550 | 0 | 4 | -67 | 1245
1 | 31 | 20 | 1204 | 200 | 292 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -83 | 1204
1 | 31 | 21 | 1151 | 200 | 285 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -106 | 1151
1 | 31 | 22 | 1095 | 200 | 278 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -139 | 1095
1 | 31 | 23 | 1072 | 200 | 275 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -176 | 1072
2 | 1 | 0 | 1118 | 200 | 281 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -139 | 1118
2 | 1 | 1 | 1116 | 200 | 281 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -124 | 1116
2 | 1 | 2 | 1123 | 200 | 282 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -92 | 1123
2 | 1 | 3 | 1128 | 200 | 283 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -85 | 1128
2 | 1 | 4 | 1128 | 200 | 283 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -51 | 1128
2 | 1 | 5 | 1136 | 200 | 284 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -40 | 1136
2 | 1 | 6 | 1143 | 200 | 284 | 158 | 20 | 87 | 1 | 0 | 396 | 0 | 0 | -3 | 1143
2 | 1 | 7 | 1149 | 200 | 285 | 158 | 20 | 87 | 57 | 0 | 413 | 0 | 0 | -71 | 1149
2 | 1 | 8 | 1164 | 200 | 287 | 158 | 20 | 87 | 196 | 0 | 416 | 0 | 0 | -200 | 1164
2 | 1 | 9 | 1161 | 200 | 287 | 130 | 20 | 87 | 363 | 0 | 441 | 0 | 0 | -367 | 1161
2 | 1 | 10 | 1143 | 200 | 284 | 77 | 20 | 87 | 485 | 0 | 439 | 0 | -50 | -399 | 1143
2 | 1 | 11 | 1123 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 533 | 0 | 422 | 0 | -46 | -452 | 1123
2 | 1 | 12 | 1107 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 583 | 0 | 405 | 0 | -46 | -499 | 1107
2 | 1 | 13 | 1099 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 543 | 0 | 368 | 0 | -46 | -429 | 1099
2 | 1 | 14 | 1091 | 200 | 278 | 77 | 20 | 87 | 417 | 0 | 352 | 0 | 0 | -340 | 1091
2 | 1 | 15 | 1097 | 200 | 279 | 158 | 20 | 87 | 207 | 0 | 334 | 0 | 0 | -188 | 1097
2 | 1 | 16 | 1117 | 200 | 325 | 158 | 20 | 87 | 33 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 1 | 17 | 1149 | 200 | 435 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -1 | 1149
2 | 1 | 18 | 1153 | 200 | 455 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1153
2 | 1 | 19 | 1147 | 200 | 461 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -1 | 1147
2 | 1 | 20 | 1134 | 200 | 463 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1134
2 | 1 | 21 | 1116 | 200 | 472 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1116
2 | 1 | 22 | 1091 | 200 | 475 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1091
2 | 1 | 23 | 1086 | 200 | 510 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 1086
2 | 2 | 0 | 1069 | 200 | 521 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1069
2 | 2 | 1 | 1073 | 200 | 539 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1073
2 | 2 | 2 | 1087 | 200 | 568 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1087
2 | 2 | 3 | 1097 | 200 | 586 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1097
2 | 2 | 4 | 1101 | 200 | 603 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1101
2 | 2 | 5 | 1106 | 200 | 612 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1106
2 | 2 | 6 | 1109 | 200 | 621 | 148 | 20 | 87 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 2 | 7 | 1110 | 200 | 545 | 148 | 20 | 87 | 69 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1110
2 | 2 | 8 | 1115 | 200 | 376 | 148 | 20 | 87 | 250 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1115
2 | 2 | 9 | 1110 | 200 | 280 | 148 | 20 | 87 | 451 | 0 | 25 | 0 | 0 | -101 | 1110
2 | 2 | 10 | 1091 | 200 | 278 | 148 | 20 | 87 | 570 | 0 | 18 | 0 | 0 | -230 | 1091
2 | 2 | 11 | 1065 | 200 | 274 | 94 | 20 | 87 | 650 | 0 | 18 | 0 | 0 | -278 | 1065
2 | 2 | 12 | 1041 | 200 | 271 | 77 | 20 | 87 | 722 | 0 | 17 | 0 | 0 | -353 | 1041
2 | 2 | 13 | 1021 | 200 | 269 | 77 | 20 | 87 | 649 | 0 | 18 | 0 | 0 | -299 | 1021
2 | 2 | 14 | 1014 | 200 | 268 | 148 | 20 | 87 | 487 | 0 | 19 | 0 | 0 | -215 | 1014
2 | 2 | 15 | 1019 | 200 | 284 | 148 | 20 | 87 | 260 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1019
2 | 2 | 16 | 1064 | 200 | 540 | 148 | 20 | 87 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 2 | 17 | 1123 | 200 | 653 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1123
2 | 2 | 18 | 1140 | 200 | 670 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1140
2 | 2 | 19 | 1139 | 200 | 673 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 1139
2 | 2 | 20 | 1132 | 200 | 663 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 2 | 21 | 1115 | 200 | 648 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 2 | 22 | 1085 | 200 | 567 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -1 | 1085
2 | 2 | 23 | 1080 | 200 | 606 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 3 | 0 | 1069 | 200 | 547 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 1069
2 | 3 | 1 | 1081 | 200 | 595 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1081
2 | 3 | 2 | 1098 | 200 | 592 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1098
2 | 3 | 3 | 1108 | 200 | 589 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1108
2 | 3 | 4 | 1120 | 200 | 626 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 3 | 5 | 1146 | 200 | 646 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1146
2 | 3 | 6 | 1181 | 200 | 658 | 140 | 20 | 87 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 1181
2 | 3 | 7 | 1196 | 200 | 603 | 140 | 20 | 87 | 56 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 3 | 8 | 1246 | 200 | 487 | 140 | 20 | 87 | 183 | 0 | 81 | 0 | 48 | 0 | 1246
2 | 3 | 9 | 1261 | 200 | 390 | 140 | 20 | 87 | 342 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1261
2 | 3 | 10 | 1229 | 200 | 295 | 140 | 20 | 87 | 476 | 0 | 88 | 0 | 0 | -77 | 1229
2 | 3 | 11 | 1207 | 200 | 293 | 140 | 20 | 87 | 512 | 0 | 94 | 0 | 0 | -139 | 1207
2 | 3 | 12 | 1171 | 200 | 288 | 140 | 20 | 87 | 472 | 0 | 124 | 0 | 0 | -160 | 1171
2 | 3 | 13 | 1182 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 415 | 0 | 150 | 0 | 0 | -119 | 1182
2 | 3 | 14 | 1182 | 200 | 298 | 140 | 20 | 87 | 232 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1182
2 | 3 | 15 | 1181 | 200 | 353 | 140 | 20 | 87 | 130 | 0 | 252 | 0 | 0 | -1 | 1181
2 | 3 | 16 | 1196 | 200 | 460 | 140 | 20 | 87 | 24 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 3 | 17 | 1208 | 200 | 495 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1208
2 | 3 | 18 | 1204 | 200 | 531 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1204
2 | 3 | 19 | 1187 | 200 | 511 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 3 | 20 | 1170 | 200 | 513 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -1 | 1170
2 | 3 | 21 | 1147 | 200 | 514 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1147
2 | 3 | 22 | 1115 | 200 | 403 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 3 | 23 | 1101 | 200 | 345 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -1 | 1101
2 | 4 | 0 | 1079 | 200 | 276 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -13 | 1079
2 | 4 | 1 | 1089 | 200 | 278 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -47 | 1089
2 | 4 | 2 | 1104 | 200 | 279 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | -67 | 1104
2 | 4 | 3 | 1115 | 200 | 281 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -92 | 1115
2 | 4 | 4 | 1128 | 200 | 283 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -86 | 1128
2 | 4 | 5 | 1157 | 200 | 286 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -88 | 1157
2 | 4 | 6 | 1184 | 200 | 290 | 161 | 20 | 87 | 2 | 0 | 498 | 0 | 0 | -74 | 1184
2 | 4 | 7 | 1195 | 200 | 291 | 161 | 20 | 87 | 83 | 0 | 536 | 0 | 0 | -183 | 1195
2 | 4 | 8 | 1238 | 200 | 297 | 161 | 20 | 87 | 283 | 0 | 553 | 0 | 0 | -363 | 1238
2 | 4 | 9 | 1257 | 200 | 299 | 77 | 20 | 87 | 502 | 0 | 553 | 0 | 0 | -481 | 1257
2 | 4 | 10 | 1236 | 200 | 296 | 77 | 20 | 87 | 664 | 0 | 553 | 0 | 0 | -661 | 1236
2 | 4 | 11 | 1223 | 200 | 295 | 77 | 20 | 87 | 729 | 0 | 576 | 0 | 0 | -761 | 1223
2 | 4 | 12 | 1187 | 200 | 290 | 77 | 20 | 87 | 706 | 0 | 600 | 0 | -4 | -789 | 1187
2 | 4 | 13 | 1213 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 616 | 0 | 599 | 0 | 0 | -679 | 1213
2 | 4 | 14 | 1210 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 476 | 0 | 587 | 0 | 0 | -530 | 1210
2 | 4 | 15 | 1228 | 200 | 295 | 161 | 20 | 87 | 240 | 0 | 583 | 0 | 0 | -358 | 1228
2 | 4 | 16 | 1246 | 200 | 298 | 161 | 20 | 87 | 40 | 0 | 581 | 0 | 0 | -141 | 1246
2 | 4 | 17 | 1290 | 200 | 303 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -63 | 1290
2 | 4 | 18 | 1295 | 200 | 304 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -48 | 1295
2 | 4 | 19 | 1270 | 200 | 301 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -75 | 1270
2 | 4 | 20 | 1242 | 200 | 297 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -106 | 1242
2 | 4 | 21 | 1210 | 200 | 293 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | -144 | 1210
2 | 4 | 22 | 1174 | 200 | 288 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -160 | 1174
2 | 4 | 23 | 1163 | 200 | 287 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -166 | 1163
2 | 5 | 0 | 1147 | 200 | 285 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -155 | 1147
2 | 5 | 1 | 1150 | 200 | 285 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -146 | 1150
2 | 5 | 2 | 1159 | 200 | 286 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | -131 | 1159
2 | 5 | 3 | 1168 | 200 | 288 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -117 | 1168
2 | 5 | 4 | 1175 | 200 | 288 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -108 | 1175
2 | 5 | 5 | 1199 | 200 | 292 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -71 | 1199
2 | 5 | 6 | 1242 | 200 | 297 | 140 | 20 | 87 | 2 | 0 | 541 | 0 | 0 | -45 | 1242
2 | 5 | 7 | 1264 | 200 | 300 | 140 | 20 | 87 | 49 | 0 | 543 | 0 | 0 | -75 | 1264
2 | 5 | 8 | 1321 | 200 | 307 | 140 | 20 | 87 | 165 | 0 | 562 | 0 | 0 | -160 | 1321
2 | 5 | 9 | 1348 | 200 | 311 | 140 | 20 | 87 | 294 | 0 | 560 | 0 | 0 | -264 | 1348
2 | 5 | 10 | 1322 | 200 | 307 | 140 | 20 | 87 | 367 | 0 | 559 | 0 | 0 | -358 | 1322
2 | 5 | 11 | 1315 | 200 | 306 | 140 | 20 | 87 | 418 | 0 | 556 | 0 | 0 | -412 | 1315
2 | 5 | 12 | 1276 | 200 | 301 | 135 | 20 | 87 | 389 | 0 | 553 | 0 | 0 | -409 | 1276
2 | 5 | 13 | 1300 | 200 | 305 | 140 | 20 | 87 | 336 | 0 | 555 | 0 | 0 | -343 | 1300
2 | 5 | 14 | 1290 | 200 | 303 | 140 | 20 | 87 | 222 | 0 | 560 | 0 | 0 | -242 | 1290
2 | 5 | 15 | 1311 | 200 | 306 | 140 | 20 | 87 | 110 | 0 | 555 | 0 | 0 | -107 | 1311
2 | 5 | 16 | 1314 | 200 | 306 | 140 | 20 | 87 | 20 | 0 | 543 | 0 | 0 | -2 | 1314
2 | 5 | 17 | 1340 | 200 | 352 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1340
2 | 5 | 18 | 1333 | 200 | 338 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1333
2 | 5 | 19 | 1308 | 200 | 310 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -1 | 1308
2 | 5 | 20 | 1283 | 200 | 302 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -20 | 1283
2 | 5 | 21 | 1242 | 200 | 297 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -77 | 1242
2 | 5 | 22 | 1194 | 200 | 291 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -98 | 1194
2 | 5 | 23 | 1178 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | -109 | 1178
2 | 6 | 0 | 1162 | 200 | 287 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -130 | 1162
2 | 6 | 1 | 1166 | 200 | 287 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -129 | 1166
2 | 6 | 2 | 1170 | 200 | 288 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -121 | 1170
2 | 6 | 3 | 1176 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -109 | 1176
2 | 6 | 4 | 1185 | 200 | 290 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | -114 | 1185
2 | 6 | 5 | 1222 | 200 | 295 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -83 | 1222
2 | 6 | 6 | 1267 | 200 | 300 | 140 | 20 | 87 | 1 | 0 | 563 | 0 | 0 | -44 | 1267
2 | 6 | 7 | 1280 | 200 | 302 | 140 | 20 | 87 | 33 | 0 | 561 | 0 | 0 | -63 | 1280
2 | 6 | 8 | 1343 | 200 | 310 | 140 | 20 | 87 | 120 | 0 | 561 | 0 | 0 | -95 | 1343
2 | 6 | 9 | 1375 | 200 | 314 | 140 | 20 | 87 | 226 | 0 | 564 | 0 | 0 | -176 | 1375
2 | 6 | 10 | 1346 | 200 | 311 | 140 | 20 | 87 | 310 | 0 | 573 | 0 | 0 | -295 | 1346
2 | 6 | 11 | 1324 | 200 | 308 | 140 | 20 | 87 | 347 | 0 | 578 | 0 | 0 | -356 | 1324
2 | 6 | 12 | 1272 | 200 | 301 | 130 | 20 | 87 | 362 | 0 | 580 | 0 | 0 | -408 | 1272
2 | 6 | 13 | 1289 | 200 | 303 | 140 | 20 | 87 | 328 | 0 | 575 | 0 | 0 | -364 | 1289
2 | 6 | 14 | 1276 | 200 | 301 | 140 | 20 | 87 | 256 | 0 | 582 | 0 | 0 | -310 | 1276
2 | 6 | 15 | 1292 | 200 | 304 | 140 | 20 | 87 | 141 | 0 | 569 | 0 | 0 | -169 | 1292
2 | 6 | 16 | 1296 | 200 | 304 | 140 | 20 | 87 | 24 | 0 | 564 | 0 | 0 | -43 | 1296
2 | 6 | 17 | 1325 | 200 | 334 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1325
2 | 6 | 18 | 1323 | 200 | 338 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1323
2 | 6 | 19 | 1295 | 200 | 310 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1295
2 | 6 | 20 | 1265 | 200 | 300 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -4 | 1265
2 | 6 | 21 | 1227 | 200 | 295 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -40 | 1227
2 | 6 | 22 | 1183 | 200 | 290 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -61 | 1183
2 | 6 | 23 | 1167 | 200 | 288 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -98 | 1167
2 | 7 | 0 | 1149 | 200 | 285 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -118 | 1149
2 | 7 | 1 | 1156 | 200 | 286 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | -124 | 1156
2 | 7 | 2 | 1166 | 200 | 287 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -114 | 1166
2 | 7 | 3 | 1170 | 200 | 288 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -113 | 1170
2 | 7 | 4 | 1182 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -91 | 1182
2 | 7 | 5 | 1218 | 200 | 294 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -43 | 1218
2 | 7 | 6 | 1263 | 200 | 300 | 140 | 20 | 87 | 2 | 0 | 516 | 0 | 0 | -2 | 1263
2 | 7 | 7 | 1276 | 200 | 301 | 140 | 20 | 87 | 41 | 0 | 515 | 0 | 0 | -28 | 1276
2 | 7 | 8 | 1340 | 200 | 310 | 140 | 20 | 87 | 112 | 0 | 513 | 0 | 0 | -42 | 1340
2 | 7 | 9 | 1386 | 200 | 316 | 140 | 20 | 87 | 176 | 0 | 517 | 0 | 0 | -70 | 1386
2 | 7 | 10 | 1374 | 200 | 314 | 140 | 20 | 87 | 209 | 0 | 530 | 0 | 0 | -126 | 1374
2 | 7 | 11 | 1359 | 200 | 312 | 140 | 20 | 87 | 179 | 0 | 506 | 0 | 0 | -85 | 1359
2 | 7 | 12 | 1303 | 200 | 305 | 140 | 20 | 87 | 165 | 0 | 512 | 0 | 0 | -126 | 1303
2 | 7 | 13 | 1316 | 200 | 307 | 140 | 20 | 87 | 150 | 0 | 535 | 0 | 0 | -123 | 1316
2 | 7 | 14 | 1308 | 200 | 306 | 140 | 20 | 87 | 126 | 0 | 542 | 0 | 0 | -113 | 1308
2 | 7 | 15 | 1311 | 200 | 306 | 140 | 20 | 87 | 73 | 0 | 543 | 0 | 0 | -58 | 1311
2 | 7 | 16 | 1311 | 200 | 339 | 140 | 20 | 87 | 14 | 0 | 512 | 0 | 0 | -1 | 1311
2 | 7 | 17 | 1323 | 200 | 424 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1323
2 | 7 | 18 | 1308 | 200 | 497 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -1 | 1308
2 | 7 | 19 | 1284 | 200 | 510 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 301 | 0 | 27 | -1 | 1284
2 | 7 | 20 | 1264 | 200 | 581 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1264
2 | 7 | 21 | 1230 | 200 | 597 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1230
2 | 7 | 22 | 1187 | 200 | 556 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 7 | 23 | 1177 | 200 | 547 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -1 | 1177
2 | 8 | 0 | 1166 | 200 | 535 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1166
2 | 8 | 1 | 1156 | 200 | 508 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -1 | 1156
2 | 8 | 2 | 1161 | 200 | 473 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -1 | 1161
2 | 8 | 3 | 1170 | 200 | 438 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -1 | 1170
2 | 8 | 4 | 1175 | 200 | 480 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1175
2 | 8 | 5 | 1177 | 200 | 501 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1177
2 | 8 | 6 | 1187 | 200 | 560 | 140 | 20 | 87 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 8 | 7 | 1187 | 200 | 577 | 140 | 20 | 87 | 30 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 8 | 8 | 1206 | 200 | 521 | 140 | 20 | 87 | 99 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 8 | 9 | 1206 | 200 | 419 | 140 | 20 | 87 | 199 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 8 | 10 | 1178 | 200 | 307 | 140 | 20 | 87 | 292 | 0 | 133 | 0 | 0 | -1 | 1178
2 | 8 | 11 | 1160 | 200 | 287 | 140 | 20 | 87 | 345 | 0 | 145 | 0 | 0 | -64 | 1160
2 | 8 | 12 | 1148 | 200 | 285 | 140 | 20 | 87 | 376 | 0 | 223 | 0 | -4 | -179 | 1148
2 | 8 | 13 | 1139 | 200 | 284 | 140 | 20 | 87 | 354 | 0 | 252 | 0 | 0 | -198 | 1139
2 | 8 | 14 | 1128 | 200 | 283 | 140 | 20 | 87 | 284 | 0 | 187 | 0 | 0 | -73 | 1128
2 | 8 | 15 | 1132 | 200 | 387 | 140 | 20 | 87 | 147 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 8 | 16 | 1150 | 200 | 489 | 140 | 20 | 87 | 26 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 1150
2 | 8 | 17 | 1184 | 200 | 558 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1184
2 | 8 | 18 | 1193 | 200 | 555 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1193
2 | 8 | 19 | 1182 | 200 | 519 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 50 | 0 | 1182
2 | 8 | 20 | 1168 | 200 | 553 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1168
2 | 8 | 21 | 1149 | 200 | 499 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 8 | 22 | 1122 | 200 | 374 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1122
2 | 8 | 23 | 1120 | 200 | 334 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 9 | 0 | 1107 | 200 | 319 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 1107
2 | 9 | 1 | 1107 | 200 | 316 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 1 | 1107
2 | 9 | 2 | 1115 | 200 | 286 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 9 | 3 | 1123 | 200 | 282 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -16 | 1123
2 | 9 | 4 | 1124 | 200 | 282 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -30 | 1124
2 | 9 | 5 | 1126 | 200 | 282 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -18 | 1126
2 | 9 | 6 | 1132 | 200 | 283 | 159 | 20 | 87 | 2 | 0 | 429 | 0 | 0 | -48 | 1132
2 | 9 | 7 | 1136 | 200 | 284 | 159 | 20 | 87 | 42 | 0 | 437 | 0 | 0 | -93 | 1136
2 | 9 | 8 | 1144 | 200 | 285 | 159 | 20 | 87 | 125 | 0 | 407 | 0 | 0 | -139 | 1144
2 | 9 | 9 | 1143 | 200 | 284 | 159 | 20 | 87 | 222 | 0 | 411 | 0 | 0 | -240 | 1143
2 | 9 | 10 | 1129 | 200 | 283 | 80 | 20 | 87 | 297 | 0 | 471 | 0 | -50 | -259 | 1129
2 | 9 | 11 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 331 | 0 | 517 | 0 | -46 | -346 | 1122
2 | 9 | 12 | 1115 | 200 | 281 | 77 | 20 | 87 | 348 | 0 | 546 | 0 | -46 | -398 | 1115
2 | 9 | 13 | 1107 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 352 | 0 | 564 | 0 | -46 | -427 | 1107
2 | 9 | 14 | 1099 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 290 | 0 | 559 | 0 | -46 | -367 | 1099
2 | 9 | 15 | 1109 | 200 | 280 | 95 | 20 | 87 | 164 | 0 | 540 | 0 | 0 | -277 | 1109
2 | 9 | 16 | 1129 | 200 | 283 | 159 | 20 | 87 | 31 | 0 | 539 | 0 | 0 | -190 | 1129
2 | 9 | 17 | 1175 | 200 | 289 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -104 | 1175
2 | 9 | 18 | 1184 | 200 | 290 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -65 | 1184
2 | 9 | 19 | 1178 | 200 | 289 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -76 | 1178
2 | 9 | 20 | 1165 | 200 | 287 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | -86 | 1165
2 | 9 | 21 | 1144 | 200 | 285 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -67 | 1144
2 | 9 | 22 | 1113 | 200 | 281 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 436 | 0 | 2 | -72 | 1113
2 | 9 | 23 | 1107 | 200 | 280 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -76 | 1107
2 | 10 | 0 | 1092 | 200 | 278 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -84 | 1092
2 | 10 | 1 | 1103 | 200 | 279 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -102 | 1103
2 | 10 | 2 | 1115 | 200 | 281 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -97 | 1115
2 | 10 | 3 | 1124 | 200 | 282 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -82 | 1124
2 | 10 | 4 | 1138 | 200 | 284 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -63 | 1138
2 | 10 | 5 | 1166 | 200 | 287 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -38 | 1166
2 | 10 | 6 | 1202 | 200 | 292 | 142 | 20 | 87 | 3 | 0 | 464 | 0 | 0 | -6 | 1202
2 | 10 | 7 | 1218 | 200 | 294 | 142 | 20 | 87 | 61 | 0 | 453 | 0 | 0 | -39 | 1218
2 | 10 | 8 | 1271 | 200 | 301 | 142 | 20 | 87 | 160 | 0 | 475 | 0 | 0 | -114 | 1271
2 | 10 | 9 | 1295 | 200 | 304 | 142 | 20 | 87 | 241 | 0 | 520 | 0 | 0 | -219 | 1295
2 | 10 | 10 | 1266 | 200 | 300 | 142 | 20 | 87 | 262 | 0 | 514 | 0 | 0 | -259 | 1266
2 | 10 | 11 | 1246 | 200 | 298 | 142 | 20 | 87 | 294 | 0 | 559 | 0 | 0 | -354 | 1246
2 | 10 | 12 | 1209 | 200 | 293 | 102 | 20 | 87 | 324 | 0 | 573 | 0 | 0 | -390 | 1209
2 | 10 | 13 | 1225 | 200 | 295 | 115 | 20 | 87 | 330 | 0 | 571 | 0 | 0 | -393 | 1225
2 | 10 | 14 | 1218 | 200 | 294 | 142 | 20 | 87 | 268 | 0 | 566 | 0 | 0 | -359 | 1218
2 | 10 | 15 | 1226 | 200 | 295 | 142 | 20 | 87 | 155 | 0 | 555 | 0 | 0 | -228 | 1226
2 | 10 | 16 | 1242 | 200 | 297 | 142 | 20 | 87 | 35 | 0 | 543 | 0 | 0 | -82 | 1242
2 | 10 | 17 | 1275 | 200 | 301 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -23 | 1275
2 | 10 | 18 | 1270 | 200 | 301 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 508 | 0 | 12 | 0 | 1270
2 | 10 | 19 | 1242 | 200 | 297 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -26 | 1242
2 | 10 | 20 | 1217 | 200 | 294 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -40 | 1217
2 | 10 | 21 | 1183 | 200 | 290 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -67 | 1183
2 | 10 | 22 | 1150 | 200 | 285 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -105 | 1150
2 | 10 | 23 | 1145 | 200 | 285 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -108 | 1145
2 | 11 | 0 | 1135 | 200 | 283 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -126 | 1135
2 | 11 | 1 | 1143 | 200 | 284 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -140 | 1143
2 | 11 | 2 | 1149 | 200 | 285 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -116 | 1149
2 | 11 | 3 | 1151 | 200 | 285 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -117 | 1151
2 | 11 | 4 | 1154 | 200 | 286 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -105 | 1154
2 | 11 | 5 | 1163 | 200 | 287 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -109 | 1163
2 | 11 | 6 | 1174 | 200 | 288 | 157 | 20 | 87 | 5 | 0 | 510 | 0 | 0 | -93 | 1174
2 | 11 | 7 | 1182 | 200 | 289 | 157 | 20 | 87 | 74 | 0 | 527 | 0 | 0 | -172 | 1182
2 | 11 | 8 | 1208 | 200 | 293 | 157 | 20 | 87 | 198 | 0 | 546 | 0 | 0 | -293 | 1208
2 | 11 | 9 | 1220 | 200 | 294 | 140 | 20 | 87 | 293 | 0 | 578 | 0 | 0 | -392 | 1220
2 | 11 | 10 | 1206 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 365 | 0 | 596 | 0 | 0 | -432 | 1206
2 | 11 | 11 | 1194 | 200 | 291 | 77 | 20 | 87 | 401 | 0 | 586 | 0 | -46 | -422 | 1194
2 | 11 | 12 | 1179 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 427 | 0 | 592 | 0 | -50 | -463 | 1179
2 | 11 | 13 | 1176 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 392 | 0 | 596 | 0 | -46 | -439 | 1176
2 | 11 | 14 | 1170 | 200 | 288 | 77 | 20 | 87 | 311 | 0 | 589 | 0 | 0 | -402 | 1170
2 | 11 | 15 | 1177 | 200 | 289 | 157 | 20 | 87 | 162 | 0 | 579 | 0 | 0 | -317 | 1177
2 | 11 | 16 | 1189 | 200 | 290 | 157 | 20 | 87 | 40 | 0 | 581 | 0 | 0 | -186 | 1189
2 | 11 | 17 | 1227 | 200 | 295 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | -104 | 1227
2 | 11 | 18 | 1234 | 200 | 296 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -86 | 1234
2 | 11 | 19 | 1218 | 200 | 294 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -81 | 1218
2 | 11 | 20 | 1195 | 200 | 291 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | -111 | 1195
2 | 11 | 21 | 1166 | 200 | 287 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -122 | 1166
2 | 11 | 22 | 1128 | 200 | 283 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -138 | 1128
2 | 11 | 23 | 1118 | 200 | 281 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -145 | 1118
2 | 12 | 0 | 1106 | 200 | 280 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -118 | 1106
2 | 12 | 1 | 1110 | 200 | 280 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -74 | 1110
2 | 12 | 2 | 1120 | 200 | 282 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -48 | 1120
2 | 12 | 3 | 1124 | 200 | 282 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -33 | 1124
2 | 12 | 4 | 1134 | 200 | 283 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -1 | 1134
2 | 12 | 5 | 1155 | 200 | 290 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1155
2 | 12 | 6 | 1187 | 200 | 342 | 140 | 20 | 87 | 4 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 12 | 7 | 1196 | 200 | 336 | 140 | 20 | 87 | 88 | 0 | 279 | 0 | 46 | 0 | 1196
2 | 12 | 8 | 1240 | 200 | 340 | 140 | 20 | 87 | 242 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1240
2 | 12 | 9 | 1261 | 200 | 391 | 140 | 20 | 87 | 242 | 0 | 182 | 0 | 0 | -1 | 1261
2 | 12 | 10 | 1225 | 200 | 295 | 140 | 20 | 87 | 342 | 0 | 210 | 0 | 0 | -69 | 1225
2 | 12 | 11 | 1217 | 200 | 294 | 140 | 20 | 87 | 290 | 0 | 245 | 0 | 0 | -59 | 1217
2 | 12 | 12 | 1184 | 200 | 290 | 140 | 20 | 87 | 231 | 0 | 252 | 0 | 0 | -36 | 1184
2 | 12 | 13 | 1196 | 200 | 324 | 140 | 20 | 87 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | -1 | 1196
2 | 12 | 14 | 1195 | 200 | 337 | 140 | 20 | 87 | 196 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1195
2 | 12 | 15 | 1192 | 200 | 377 | 140 | 20 | 87 | 159 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1192
2 | 12 | 16 | 1208 | 200 | 554 | 140 | 20 | 87 | 43 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 1208
2 | 12 | 17 | 1221 | 200 | 523 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 50 | 0 | 1221
2 | 12 | 18 | 1221 | 200 | 491 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 46 | 0 | 1221
2 | 12 | 19 | 1202 | 200 | 451 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 46 | -1 | 1202
2 | 12 | 20 | 1182 | 200 | 409 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 46 | 0 | 1182
2 | 12 | 21 | 1151 | 200 | 415 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1151
2 | 12 | 22 | 1122 | 200 | 375 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1122
2 | 12 | 23 | 1112 | 200 | 390 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1112
2 | 13 | 0 | 1096 | 200 | 375 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 1 | 1096
2 | 13 | 1 | 1099 | 200 | 369 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1099
2 | 13 | 2 | 1107 | 200 | 406 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46 | 0 | 1107
2 | 13 | 3 | 1113 | 200 | 499 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1113
2 | 13 | 4 | 1119 | 200 | 426 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 1 | 1119
2 | 13 | 5 | 1136 | 200 | 349 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 1 | 1136
2 | 13 | 6 | 1165 | 200 | 287 | 148 | 20 | 87 | 6 | 0 | 418 | 0 | 0 | -1 | 1165
2 | 13 | 7 | 1176 | 200 | 289 | 148 | 20 | 87 | 74 | 0 | 491 | 0 | 0 | -133 | 1176
2 | 13 | 8 | 1239 | 200 | 297 | 148 | 20 | 87 | 169 | 0 | 544 | 0 | 0 | -226 | 1239
2 | 13 | 9 | 1276 | 200 | 301 | 148 | 20 | 87 | 259 | 0 | 571 | 0 | 0 | -310 | 1276
2 | 13 | 10 | 1266 | 200 | 300 | 136 | 20 | 87 | 362 | 0 | 573 | 0 | 0 | -412 | 1266
2 | 13 | 11 | 1260 | 200 | 299 | 102 | 20 | 87 | 411 | 0 | 565 | 0 | 0 | -424 | 1260
2 | 13 | 12 | 1221 | 200 | 294 | 77 | 20 | 87 | 455 | 0 | 562 | 0 | -50 | -424 | 1221
2 | 13 | 13 | 1238 | 200 | 297 | 80 | 20 | 87 | 417 | 0 | 561 | 0 | 0 | -424 | 1238
2 | 13 | 14 | 1236 | 200 | 296 | 134 | 20 | 87 | 348 | 0 | 546 | 0 | 0 | -395 | 1236
2 | 13 | 15 | 1242 | 200 | 297 | 148 | 20 | 87 | 204 | 0 | 550 | 0 | 0 | -264 | 1242
2 | 13 | 16 | 1257 | 200 | 299 | 148 | 20 | 87 | 48 | 0 | 542 | 0 | 0 | -87 | 1257
2 | 13 | 17 | 1284 | 200 | 303 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -6 | 1284
2 | 13 | 18 | 1284 | 200 | 302 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 529 | 0 | 4 | -6 | 1284
2 | 13 | 19 | 1265 | 200 | 300 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | -29 | 1265
2 | 13 | 20 | 1225 | 200 | 295 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -61 | 1225
2 | 13 | 21 | 1190 | 200 | 291 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -92 | 1190
2 | 13 | 22 | 1157 | 200 | 286 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -120 | 1157
2 | 13 | 23 | 1145 | 200 | 285 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -139 | 1145
2 | 14 | 0 | 1127 | 200 | 282 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -176 | 1127
2 | 14 | 1 | 1128 | 200 | 283 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -168 | 1128
2 | 14 | 2 | 1137 | 200 | 284 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -170 | 1137
2 | 14 | 3 | 1142 | 200 | 284 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -157 | 1142
2 | 14 | 4 | 1147 | 200 | 285 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -151 | 1147
2 | 14 | 5 | 1166 | 200 | 287 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -126 | 1166
2 | 14 | 6 | 1188 | 200 | 290 | 160 | 20 | 87 | 4 | 0 | 513 | 0 | 0 | -86 | 1188
2 | 14 | 7 | 1194 | 200 | 291 | 160 | 20 | 87 | 79 | 0 | 497 | 0 | 0 | -140 | 1194
2 | 14 | 8 | 1235 | 200 | 296 | 160 | 20 | 87 | 238 | 0 | 519 | 0 | 0 | -285 | 1235
2 | 14 | 9 | 1249 | 200 | 298 | 149 | 20 | 87 | 370 | 0 | 536 | 0 | 0 | -411 | 1249
2 | 14 | 10 | 1222 | 200 | 295 | 77 | 20 | 87 | 477 | 0 | 547 | 0 | 0 | -481 | 1222
2 | 14 | 11 | 1203 | 200 | 292 | 77 | 20 | 87 | 534 | 0 | 552 | 0 | -50 | -509 | 1203
2 | 14 | 12 | 1170 | 200 | 288 | 77 | 20 | 87 | 558 | 0 | 559 | 0 | -46 | -573 | 1170
2 | 14 | 13 | 1182 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 514 | 0 | 563 | 0 | -46 | -522 | 1182
2 | 14 | 14 | 1177 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 433 | 0 | 575 | 0 | -39 | -465 | 1177
2 | 14 | 15 | 1174 | 200 | 288 | 97 | 20 | 87 | 258 | 0 | 585 | 0 | 0 | -361 | 1174
2 | 14 | 16 | 1190 | 200 | 291 | 160 | 20 | 87 | 66 | 0 | 592 | 0 | 0 | -226 | 1190
2 | 14 | 17 | 1211 | 200 | 293 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 602 | 0 | 4 | -155 | 1211
2 | 14 | 18 | 1206 | 200 | 293 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -141 | 1206
2 | 14 | 19 | 1187 | 200 | 290 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -164 | 1187
2 | 14 | 20 | 1170 | 200 | 288 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | -183 | 1170
2 | 14 | 21 | 1146 | 200 | 285 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | -204 | 1146
2 | 14 | 22 | 1118 | 200 | 281 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -224 | 1118
2 | 14 | 23 | 1110 | 200 | 280 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -231 | 1110
2 | 15 | 0 | 1092 | 200 | 278 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | -254 | 1092
2 | 15 | 1 | 1097 | 200 | 279 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -245 | 1097
2 | 15 | 2 | 1102 | 200 | 279 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -228 | 1102
2 | 15 | 3 | 1107 | 200 | 280 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -214 | 1107
2 | 15 | 4 | 1107 | 200 | 280 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -194 | 1107
2 | 15 | 5 | 1109 | 200 | 280 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -167 | 1109
2 | 15 | 6 | 1121 | 200 | 282 | 170 | 20 | 87 | 9 | 0 | 489 | 0 | 0 | -136 | 1121
2 | 15 | 7 | 1113 | 200 | 281 | 170 | 20 | 87 | 145 | 0 | 412 | 0 | 0 | -202 | 1113
2 | 15 | 8 | 1115 | 200 | 281 | 89 | 20 | 87 | 409 | 0 | 358 | 0 | 0 | -329 | 1115
2 | 15 | 9 | 1108 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 666 | 0 | 420 | 0 | -46 | -596 | 1108
2 | 15 | 10 | 1086 | 200 | 277 | 77 | 20 | 87 | 845 | 0 | 464 | -65 | -46 | -773 | 1086
2 | 15 | 11 | 1068 | 200 | 275 | 77 | 20 | 87 | 938 | 0 | 462 | -412 | -46 | -533 | 1068
2 | 15 | 12 | 1033 | 200 | 270 | 77 | 20 | 87 | 943 | -128 | 462 | -462 | -50 | -386 | 1033
2 | 15 | 13 | 1022 | 200 | 269 | 77 | 20 | 87 | 861 | 0 | 403 | -313 | -46 | -536 | 1022
2 | 15 | 14 | 1011 | 200 | 268 | 77 | 20 | 87 | 677 | 0 | 361 | 0 | -46 | -633 | 1011
2 | 15 | 15 | 1010 | 200 | 267 | 77 | 20 | 87 | 388 | 0 | 349 | 0 | -46 | -332 | 1010
2 | 15 | 16 | 1041 | 200 | 271 | 170 | 20 | 87 | 100 | 0 | 342 | 0 | 0 | -149 | 1041
2 | 15 | 17 | 1097 | 200 | 314 | 170 | 20 | 87 | 1 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1097
2 | 15 | 18 | 1109 | 200 | 398 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 15 | 19 | 1108 | 200 | 440 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1108
2 | 15 | 20 | 1100 | 200 | 408 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | 1 | 1100
2 | 15 | 21 | 1077 | 200 | 453 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1077
2 | 15 | 22 | 1048 | 200 | 448 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1048
2 | 15 | 23 | 1037 | 200 | 459 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1037
2 | 16 | 0 | 1014 | 200 | 454 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1014
2 | 16 | 1 | 1024 | 200 | 422 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | 0 | 1024
2 | 16 | 2 | 1041 | 200 | 433 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 | -1 | 1041
2 | 16 | 3 | 1054 | 200 | 485 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1054
2 | 16 | 4 | 1059 | 200 | 427 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 36 | 0 | 1059
2 | 16 | 5 | 1062 | 200 | 435 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1062
2 | 16 | 6 | 1061 | 200 | 392 | 163 | 20 | 87 | 5 | 0 | 148 | 0 | 46 | 0 | 1061
2 | 16 | 7 | 1047 | 200 | 288 | 163 | 20 | 87 | 137 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 16 | 8 | 1041 | 200 | 271 | 158 | 20 | 87 | 407 | 0 | 161 | 0 | 0 | -263 | 1041
2 | 16 | 9 | 1025 | 200 | 269 | 77 | 20 | 87 | 625 | 0 | 159 | 0 | -46 | -366 | 1025
2 | 16 | 10 | 1004 | 200 | 267 | 77 | 20 | 87 | 737 | 0 | 143 | 0 | -46 | -481 | 1004
2 | 16 | 11 | 987 | 200 | 264 | 77 | 20 | 87 | 732 | -79 | 224 | -224 | -46 | -268 | 987
2 | 16 | 12 | 978 | 200 | 263 | 77 | 20 | 87 | 643 | -22 | 302 | -302 | -50 | -240 | 978
2 | 16 | 13 | 965 | 200 | 262 | 77 | 20 | 87 | 595 | 0 | 350 | -94 | -46 | -486 | 965
2 | 16 | 14 | 959 | 200 | 261 | 77 | 20 | 87 | 401 | 0 | 304 | 0 | -46 | -345 | 959
2 | 16 | 15 | 956 | 200 | 260 | 131 | 20 | 87 | 228 | 0 | 276 | 0 | 0 | -246 | 956
2 | 16 | 16 | 999 | 200 | 266 | 163 | 20 | 87 | 68 | 0 | 257 | 0 | 0 | -62 | 999
2 | 16 | 17 | 1069 | 200 | 298 | 163 | 20 | 87 | 1 | 0 | 255 | 0 | 46 | -1 | 1069
2 | 16 | 18 | 1091 | 200 | 390 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 1091
2 | 16 | 19 | 1085 | 200 | 410 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1085
2 | 16 | 20 | 1069 | 200 | 370 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | 0 | 1069
2 | 16 | 21 | 1037 | 200 | 387 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1037
2 | 16 | 22 | 994 | 200 | 284 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 48 | 0 | 994
2 | 16 | 23 | 986 | 200 | 264 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 27 | 1 | 986
2 | 17 | 0 | 974 | 200 | 273 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 974
2 | 17 | 1 | 994 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 28 | 1 | 994
2 | 17 | 2 | 1024 | 200 | 367 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1024
2 | 17 | 3 | 1047 | 200 | 420 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1047
2 | 17 | 4 | 1070 | 200 | 447 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1070
2 | 17 | 5 | 1104 | 200 | 486 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1104
2 | 17 | 6 | 1128 | 200 | 526 | 141 | 20 | 87 | 10 | 0 | 145 | 0 | 0 | -1 | 1128
2 | 17 | 7 | 1136 | 200 | 448 | 141 | 20 | 87 | 132 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1136
2 | 17 | 8 | 1165 | 200 | 289 | 141 | 20 | 87 | 346 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 17 | 9 | 1176 | 200 | 289 | 141 | 20 | 87 | 571 | 0 | 67 | 0 | 0 | -199 | 1176
2 | 17 | 10 | 1164 | 200 | 287 | 103 | 20 | 87 | 736 | 0 | 70 | 0 | 0 | -339 | 1164
2 | 17 | 11 | 1161 | 200 | 287 | 141 | 20 | 87 | 601 | 0 | 86 | 0 | -4 | -257 | 1161
2 | 17 | 12 | 1144 | 200 | 285 | 141 | 20 | 87 | 376 | 0 | 116 | 0 | 0 | -81 | 1144
2 | 17 | 13 | 1168 | 200 | 288 | 141 | 20 | 87 | 315 | 0 | 198 | 0 | 0 | -81 | 1168
2 | 17 | 14 | 1177 | 200 | 289 | 141 | 20 | 87 | 304 | 0 | 382 | 0 | 0 | -246 | 1177
2 | 17 | 15 | 1188 | 200 | 290 | 141 | 20 | 87 | 180 | 0 | 464 | 0 | 0 | -194 | 1188
2 | 17 | 16 | 1208 | 200 | 293 | 141 | 20 | 87 | 44 | 0 | 548 | 0 | 0 | -125 | 1208
2 | 17 | 17 | 1233 | 200 | 296 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -84 | 1233
2 | 17 | 18 | 1239 | 200 | 297 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -84 | 1239
2 | 17 | 19 | 1221 | 200 | 294 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -98 | 1221
2 | 17 | 20 | 1206 | 200 | 293 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | -90 | 1206
2 | 17 | 21 | 1181 | 200 | 289 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -138 | 1181
2 | 17 | 22 | 1154 | 200 | 286 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -166 | 1154
2 | 17 | 23 | 1144 | 200 | 285 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -164 | 1144
2 | 18 | 0 | 1127 | 200 | 282 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -183 | 1127
2 | 18 | 1 | 1132 | 200 | 283 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -172 | 1132
2 | 18 | 2 | 1144 | 200 | 285 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | -168 | 1144
2 | 18 | 3 | 1149 | 200 | 285 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -157 | 1149
2 | 18 | 4 | 1160 | 200 | 287 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -141 | 1160
2 | 18 | 5 | 1183 | 200 | 290 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | -120 | 1183
2 | 18 | 6 | 1226 | 200 | 295 | 151 | 20 | 87 | 6 | 0 | 550 | 0 | 0 | -83 | 1226
2 | 18 | 7 | 1229 | 200 | 295 | 151 | 20 | 87 | 85 | 0 | 541 | 0 | 0 | -150 | 1229
2 | 18 | 8 | 1279 | 200 | 302 | 151 | 20 | 87 | 224 | 0 | 540 | 0 | 0 | -245 | 1279
2 | 18 | 9 | 1299 | 200 | 305 | 151 | 20 | 87 | 370 | 0 | 536 | 0 | 0 | -370 | 1299
2 | 18 | 10 | 1283 | 200 | 302 | 95 | 20 | 87 | 486 | 0 | 537 | 0 | 0 | -444 | 1283
2 | 18 | 11 | 1266 | 200 | 300 | 77 | 20 | 87 | 555 | 0 | 528 | 0 | 0 | -501 | 1266
2 | 18 | 12 | 1226 | 200 | 295 | 77 | 20 | 87 | 566 | 0 | 518 | 0 | 0 | -537 | 1226
2 | 18 | 13 | 1244 | 200 | 297 | 77 | 20 | 87 | 502 | 0 | 507 | 0 | 0 | -446 | 1244
2 | 18 | 14 | 1243 | 200 | 297 | 151 | 20 | 87 | 367 | 0 | 500 | 0 | 0 | -379 | 1243
2 | 18 | 15 | 1266 | 200 | 300 | 151 | 20 | 87 | 206 | 0 | 479 | 0 | 0 | -177 | 1266
2 | 18 | 16 | 1276 | 200 | 323 | 151 | 20 | 87 | 48 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1276
2 | 18 | 17 | 1307 | 200 | 415 | 151 | 20 | 87 | 1 | 0 | 410 | 0 | 23 | 0 | 1307
2 | 18 | 18 | 1310 | 200 | 454 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1310
2 | 18 | 19 | 1281 | 200 | 429 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 1 | 1281
2 | 18 | 20 | 1249 | 200 | 371 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1249
2 | 18 | 21 | 1217 | 200 | 348 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 1 | 1217
2 | 18 | 22 | 1175 | 200 | 310 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1175
2 | 18 | 23 | 1164 | 200 | 308 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 1 | 1164
2 | 19 | 0 | 1149 | 200 | 291 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 19 | 1 | 1151 | 200 | 299 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1151
2 | 19 | 2 | 1161 | 200 | 302 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 1 | 1161
2 | 19 | 3 | 1165 | 200 | 287 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -1 | 1165
2 | 19 | 4 | 1177 | 200 | 311 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 1 | 1177
2 | 19 | 5 | 1205 | 200 | 372 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1205
2 | 19 | 6 | 1246 | 200 | 424 | 152 | 20 | 87 | 5 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1246
2 | 19 | 7 | 1242 | 200 | 362 | 152 | 20 | 87 | 64 | 0 | 358 | 0 | 0 | -1 | 1242
2 | 19 | 8 | 1287 | 200 | 303 | 152 | 20 | 87 | 196 | 0 | 332 | 0 | 0 | -3 | 1287
2 | 19 | 9 | 1300 | 200 | 305 | 152 | 20 | 87 | 393 | 0 | 328 | 0 | 0 | -185 | 1300
2 | 19 | 10 | 1265 | 200 | 300 | 152 | 20 | 87 | 564 | 0 | 312 | 0 | 0 | -370 | 1265
2 | 19 | 11 | 1238 | 200 | 297 | 77 | 20 | 87 | 668 | 0 | 320 | 0 | 0 | -431 | 1238
2 | 19 | 12 | 1192 | 200 | 291 | 77 | 20 | 87 | 720 | 0 | 335 | 0 | -4 | -534 | 1192
2 | 19 | 13 | 1208 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 694 | 0 | 394 | 0 | 0 | -557 | 1208
2 | 19 | 14 | 1206 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 566 | 0 | 430 | 0 | 0 | -467 | 1206
2 | 19 | 15 | 1212 | 200 | 293 | 152 | 20 | 87 | 339 | 0 | 434 | 0 | 0 | -313 | 1212
2 | 19 | 16 | 1224 | 200 | 295 | 152 | 20 | 87 | 94 | 0 | 394 | 0 | 0 | -18 | 1224
2 | 19 | 17 | 1261 | 200 | 463 | 152 | 20 | 87 | 1 | 0 | 337 | 0 | 0 | 1 | 1261
2 | 19 | 18 | 1267 | 200 | 473 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 1 | 1267
2 | 19 | 19 | 1247 | 200 | 442 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1247
2 | 19 | 20 | 1227 | 200 | 405 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 1 | 1227
2 | 19 | 21 | 1196 | 200 | 384 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 19 | 22 | 1163 | 200 | 335 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 1 | 1163
2 | 19 | 23 | 1152 | 200 | 337 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1152
2 | 20 | 0 | 1136 | 200 | 343 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1136
2 | 20 | 1 | 1137 | 200 | 321 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 1 | 1137
2 | 20 | 2 | 1148 | 200 | 343 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 1 | 1148
2 | 20 | 3 | 1152 | 200 | 367 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 20 | 4 | 1163 | 200 | 358 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 1 | 1163
2 | 20 | 5 | 1187 | 200 | 398 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 20 | 6 | 1230 | 200 | 444 | 141 | 20 | 87 | 16 | 0 | 320 | 0 | 0 | 2 | 1230
2 | 20 | 7 | 1226 | 200 | 319 | 141 | 20 | 87 | 171 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1226
2 | 20 | 8 | 1267 | 200 | 300 | 141 | 20 | 87 | 416 | 0 | 290 | 0 | 0 | -187 | 1267
2 | 20 | 9 | 1287 | 200 | 303 | 141 | 20 | 87 | 623 | 0 | 308 | 0 | 0 | -395 | 1287
2 | 20 | 10 | 1256 | 200 | 299 | 113 | 20 | 87 | 667 | 0 | 281 | 0 | 0 | -411 | 1256
2 | 20 | 11 | 1242 | 200 | 297 | 136 | 20 | 87 | 620 | 0 | 270 | 0 | 0 | -388 | 1242
2 | 20 | 12 | 1203 | 200 | 292 | 141 | 20 | 87 | 533 | 0 | 271 | 0 | 0 | -341 | 1203
2 | 20 | 13 | 1227 | 200 | 295 | 141 | 20 | 87 | 451 | 0 | 234 | 0 | 0 | -201 | 1227
2 | 20 | 14 | 1218 | 200 | 294 | 141 | 20 | 87 | 319 | 0 | 235 | 0 | 0 | -78 | 1218
2 | 20 | 15 | 1227 | 200 | 320 | 141 | 20 | 87 | 213 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1227
2 | 20 | 16 | 1235 | 200 | 469 | 141 | 20 | 87 | 62 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 1235
2 | 20 | 17 | 1263 | 200 | 535 | 141 | 20 | 87 | 1 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1263
2 | 20 | 18 | 1270 | 200 | 495 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 50 | 0 | 1270
2 | 20 | 19 | 1252 | 200 | 528 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 1 | 1252
2 | 20 | 20 | 1226 | 200 | 522 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 1226
2 | 20 | 21 | 1189 | 200 | 485 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1189
2 | 20 | 22 | 1157 | 200 | 460 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 20 | 23 | 1148 | 200 | 441 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 1 | 1148
2 | 21 | 0 | 1131 | 200 | 358 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 46 | 0 | 1131
2 | 21 | 1 | 1133 | 200 | 417 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -1 | 1133
2 | 21 | 2 | 1143 | 200 | 447 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -1 | 1143
2 | 21 | 3 | 1149 | 200 | 430 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 21 | 4 | 1155 | 200 | 440 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -1 | 1155
2 | 21 | 5 | 1182 | 200 | 501 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1182
2 | 21 | 6 | 1220 | 200 | 557 | 142 | 20 | 87 | 16 | 0 | 199 | 0 | 0 | -1 | 1220
2 | 21 | 7 | 1217 | 200 | 429 | 142 | 20 | 87 | 161 | 0 | 179 | 0 | 0 | -1 | 1217
2 | 21 | 8 | 1244 | 200 | 297 | 142 | 20 | 87 | 410 | 0 | 156 | 0 | 0 | -68 | 1244
2 | 21 | 9 | 1261 | 200 | 300 | 142 | 20 | 87 | 590 | 0 | 130 | 0 | 0 | -208 | 1261
2 | 21 | 10 | 1230 | 200 | 296 | 142 | 20 | 87 | 607 | 0 | 157 | 0 | 0 | -279 | 1230
2 | 21 | 11 | 1217 | 200 | 294 | 142 | 20 | 87 | 608 | 0 | 200 | 0 | 0 | -334 | 1217
2 | 21 | 12 | 1183 | 200 | 290 | 99 | 20 | 87 | 626 | 0 | 230 | 0 | -4 | -365 | 1183
2 | 21 | 13 | 1197 | 200 | 291 | 142 | 20 | 87 | 530 | 0 | 205 | 0 | 0 | -278 | 1197
2 | 21 | 14 | 1191 | 200 | 291 | 142 | 20 | 87 | 436 | 0 | 228 | 0 | 0 | -213 | 1191
2 | 21 | 15 | 1198 | 200 | 292 | 142 | 20 | 87 | 303 | 0 | 264 | 0 | 0 | -110 | 1198
2 | 21 | 16 | 1209 | 200 | 393 | 142 | 20 | 87 | 93 | 0 | 275 | 0 | 0 | -1 | 1209
2 | 21 | 17 | 1242 | 200 | 554 | 142 | 20 | 87 | 2 | 0 | 238 | 0 | 0 | -1 | 1242
2 | 21 | 18 | 1242 | 200 | 603 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1242
2 | 21 | 19 | 1218 | 200 | 534 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 50 | -1 | 1218
2 | 21 | 20 | 1197 | 200 | 547 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1197
2 | 21 | 21 | 1176 | 200 | 511 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1176
2 | 21 | 22 | 1149 | 200 | 472 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 21 | 23 | 1141 | 200 | 439 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -1 | 1141
2 | 22 | 0 | 1123 | 200 | 380 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1123
2 | 22 | 1 | 1124 | 200 | 383 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1124
2 | 22 | 2 | 1132 | 200 | 402 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 22 | 3 | 1137 | 200 | 416 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1137
2 | 22 | 4 | 1143 | 200 | 430 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -1 | 1143
2 | 22 | 5 | 1151 | 200 | 452 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 46 | 0 | 1151
2 | 22 | 6 | 1164 | 200 | 542 | 150 | 20 | 87 | 18 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1164
2 | 22 | 7 | 1158 | 200 | 399 | 150 | 20 | 87 | 170 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1158
2 | 22 | 8 | 1166 | 200 | 287 | 150 | 20 | 87 | 400 | 0 | 116 | 0 | 0 | -94 | 1166
2 | 22 | 9 | 1172 | 200 | 288 | 150 | 20 | 87 | 534 | 0 | 151 | 0 | 0 | -258 | 1172
2 | 22 | 10 | 1165 | 200 | 287 | 132 | 20 | 87 | 608 | 0 | 166 | 0 | -50 | -285 | 1165
2 | 22 | 11 | 1149 | 200 | 285 | 140 | 20 | 87 | 590 | 0 | 142 | 0 | -46 | -269 | 1149
2 | 22 | 12 | 1123 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 613 | 0 | 200 | 0 | -46 | -310 | 1123
2 | 22 | 13 | 1120 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 628 | 0 | 206 | 0 | -46 | -334 | 1120
2 | 22 | 14 | 1115 | 200 | 281 | 77 | 20 | 87 | 509 | 0 | 274 | 0 | 0 | -333 | 1115
2 | 22 | 15 | 1122 | 200 | 282 | 150 | 20 | 87 | 293 | 0 | 296 | 0 | 0 | -206 | 1122
2 | 22 | 16 | 1137 | 200 | 301 | 150 | 20 | 87 | 81 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1137
2 | 22 | 17 | 1175 | 200 | 440 | 150 | 20 | 87 | 2 | 0 | 275 | 0 | 0 | 1 | 1175
2 | 22 | 18 | 1188 | 200 | 450 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1188
2 | 22 | 19 | 1179 | 200 | 377 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 295 | 0 | 50 | 0 | 1179
2 | 22 | 20 | 1165 | 200 | 406 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -1 | 1165
2 | 22 | 21 | 1146 | 200 | 366 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 1 | 1146
2 | 22 | 22 | 1123 | 200 | 353 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1123
2 | 22 | 23 | 1118 | 200 | 338 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 1 | 1118
2 | 23 | 0 | 1100 | 200 | 291 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1100
2 | 23 | 1 | 1109 | 200 | 318 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 23 | 2 | 1115 | 200 | 347 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 23 | 3 | 1123 | 200 | 381 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -1 | 1123
2 | 23 | 4 | 1124 | 200 | 432 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1124
2 | 23 | 5 | 1129 | 200 | 429 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 23 | 6 | 1134 | 200 | 436 | 161 | 20 | 87 | 14 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1134
2 | 23 | 7 | 1124 | 200 | 282 | 161 | 20 | 87 | 146 | 0 | 256 | 0 | 0 | -28 | 1124
2 | 23 | 8 | 1123 | 200 | 282 | 161 | 20 | 87 | 377 | 0 | 251 | 0 | 0 | -255 | 1123
2 | 23 | 9 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 562 | 0 | 268 | 0 | -46 | -328 | 1122
2 | 23 | 10 | 1109 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 613 | 0 | 296 | 0 | -46 | -418 | 1109
2 | 23 | 11 | 1100 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 635 | 0 | 278 | 0 | -46 | -430 | 1100
2 | 23 | 12 | 1093 | 200 | 278 | 77 | 20 | 87 | 624 | 0 | 312 | 0 | -50 | -455 | 1093
2 | 23 | 13 | 1083 | 200 | 277 | 77 | 20 | 87 | 559 | 0 | 254 | 0 | -46 | -345 | 1083
2 | 23 | 14 | 1076 | 200 | 276 | 77 | 20 | 87 | 466 | 0 | 304 | 0 | -46 | -308 | 1076
2 | 23 | 15 | 1090 | 200 | 278 | 161 | 20 | 87 | 282 | 0 | 287 | 0 | 0 | -225 | 1090
2 | 23 | 16 | 1110 | 200 | 324 | 161 | 20 | 87 | 89 | 0 | 230 | 0 | 0 | -1 | 1110
2 | 23 | 17 | 1157 | 200 | 442 | 161 | 20 | 87 | 2 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 23 | 18 | 1176 | 200 | 454 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -1 | 1176
2 | 23 | 19 | 1171 | 200 | 493 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1171
2 | 23 | 20 | 1159 | 200 | 516 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1159
2 | 23 | 21 | 1144 | 200 | 531 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1144
2 | 23 | 22 | 1119 | 200 | 476 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 48 | 1 | 1119
2 | 23 | 23 | 1114 | 200 | 540 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1114
2 | 24 | 0 | 1104 | 200 | 539 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 9 | 2 | 1104
2 | 24 | 1 | 1110 | 200 | 516 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 1110
2 | 24 | 2 | 1122 | 200 | 528 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 48 | 0 | 1122
2 | 24 | 3 | 1128 | 200 | 528 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 1 | 1128
2 | 24 | 4 | 1135 | 200 | 542 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 1 | 1135
2 | 24 | 5 | 1147 | 200 | 557 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 46 | 1 | 1147
2 | 24 | 6 | 1159 | 200 | 552 | 143 | 20 | 87 | 20 | 0 | 91 | 0 | 46 | 0 | 1159
2 | 24 | 7 | 1152 | 200 | 403 | 143 | 20 | 87 | 173 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 1152
2 | 24 | 8 | 1161 | 200 | 287 | 143 | 20 | 87 | 384 | 0 | 71 | 0 | 0 | -31 | 1161
2 | 24 | 9 | 1165 | 200 | 287 | 143 | 20 | 87 | 589 | 0 | 66 | 0 | 0 | -227 | 1165
2 | 24 | 10 | 1147 | 200 | 285 | 143 | 20 | 87 | 638 | 0 | 73 | 0 | 0 | -299 | 1147
2 | 24 | 11 | 1132 | 200 | 283 | 126 | 20 | 87 | 612 | 0 | 96 | 0 | -46 | -246 | 1132
2 | 24 | 12 | 1122 | 200 | 282 | 106 | 20 | 87 | 588 | 0 | 132 | 0 | -46 | -247 | 1122
2 | 24 | 13 | 1118 | 200 | 281 | 113 | 20 | 87 | 530 | 0 | 165 | -1 | -50 | -227 | 1118
2 | 24 | 14 | 1115 | 200 | 281 | 143 | 20 | 87 | 397 | 0 | 195 | 0 | -1 | -207 | 1115
2 | 24 | 15 | 1125 | 200 | 282 | 143 | 20 | 87 | 267 | 0 | 228 | 0 | 0 | -102 | 1125
2 | 24 | 16 | 1144 | 200 | 295 | 143 | 20 | 87 | 84 | 0 | 269 | 0 | 46 | 0 | 1144
2 | 24 | 17 | 1182 | 200 | 372 | 143 | 20 | 87 | 3 | 0 | 307 | 0 | 50 | 0 | 1182
2 | 24 | 18 | 1192 | 200 | 325 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 46 | 1 | 1192
2 | 24 | 19 | 1182 | 200 | 303 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 383 | 0 | 46 | 0 | 1182
2 | 24 | 20 | 1166 | 200 | 289 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 46 | 0 | 1166
2 | 24 | 21 | 1143 | 200 | 321 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 24 | 22 | 1110 | 200 | 280 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -28 | 1110
2 | 24 | 23 | 1101 | 200 | 279 | 143 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -40 | 1101
2 | 25 | 0 | 1086 | 200 | 277 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -94 | 1086
2 | 25 | 1 | 1096 | 200 | 278 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -93 | 1096
2 | 25 | 2 | 1107 | 200 | 280 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -108 | 1107
2 | 25 | 3 | 1115 | 200 | 281 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -107 | 1115
2 | 25 | 4 | 1123 | 200 | 282 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | -117 | 1123
2 | 25 | 5 | 1144 | 200 | 285 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -110 | 1144
2 | 25 | 6 | 1167 | 200 | 288 | 170 | 20 | 87 | 28 | 0 | 502 | 0 | 0 | -128 | 1167
2 | 25 | 7 | 1166 | 200 | 287 | 170 | 20 | 87 | 234 | 0 | 504 | 0 | 0 | -336 | 1166
2 | 25 | 8 | 1198 | 200 | 291 | 77 | 20 | 87 | 529 | 0 | 478 | 0 | 0 | -484 | 1198
2 | 25 | 9 | 1206 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 777 | 0 | 472 | 0 | 0 | -720 | 1206
2 | 25 | 10 | 1185 | 200 | 290 | 77 | 20 | 87 | 906 | 0 | 466 | -28 | -46 | -787 | 1185
2 | 25 | 11 | 1174 | 200 | 288 | 77 | 20 | 87 | 974 | 0 | 464 | -117 | -46 | -773 | 1174
2 | 25 | 12 | 1144 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 966 | 0 | 460 | -128 | -50 | -773 | 1144
2 | 25 | 13 | 1151 | 200 | 286 | 77 | 20 | 87 | 872 | 0 | 409 | 0 | -46 | -754 | 1151
2 | 25 | 14 | 1146 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 699 | 0 | 394 | 0 | -46 | -570 | 1146
2 | 25 | 15 | 1144 | 200 | 285 | 88 | 20 | 87 | 436 | 0 | 393 | 0 | 0 | -365 | 1144
2 | 25 | 16 | 1149 | 200 | 285 | 170 | 20 | 87 | 137 | 0 | 308 | 0 | 0 | -58 | 1149
2 | 25 | 17 | 1166 | 200 | 349 | 170 | 20 | 87 | 4 | 0 | 286 | 0 | 50 | 0 | 1166
2 | 25 | 18 | 1177 | 200 | 345 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 308 | 0 | 46 | 1 | 1177
2 | 25 | 19 | 1168 | 200 | 375 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 46 | 0 | 1168
2 | 25 | 20 | 1154 | 200 | 345 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 285 | 0 | 46 | 1 | 1154
2 | 25 | 21 | 1128 | 200 | 327 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1128
2 | 25 | 22 | 1101 | 200 | 287 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 1101
2 | 25 | 23 | 1086 | 200 | 277 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -13 | 1086
2 | 26 | 0 | 1063 | 200 | 274 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -71 | 1063
2 | 26 | 1 | 1070 | 200 | 275 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | -107 | 1070
2 | 26 | 2 | 1087 | 200 | 277 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -149 | 1087
2 | 26 | 3 | 1098 | 200 | 279 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -142 | 1098
2 | 26 | 4 | 1107 | 200 | 280 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -172 | 1107
2 | 26 | 5 | 1120 | 200 | 282 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -159 | 1120
2 | 26 | 6 | 1144 | 200 | 285 | 166 | 20 | 87 | 17 | 0 | 523 | 0 | 0 | -154 | 1144
2 | 26 | 7 | 1149 | 200 | 285 | 166 | 20 | 87 | 156 | 0 | 499 | 0 | 0 | -264 | 1149
2 | 26 | 8 | 1182 | 200 | 289 | 153 | 20 | 87 | 340 | 0 | 491 | 0 | 0 | -398 | 1182
2 | 26 | 9 | 1193 | 200 | 291 | 77 | 20 | 87 | 502 | 0 | 547 | 0 | 0 | -531 | 1193
2 | 26 | 10 | 1184 | 200 | 290 | 77 | 20 | 87 | 606 | 0 | 575 | 0 | -46 | -625 | 1184
2 | 26 | 11 | 1177 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 658 | 0 | 586 | 0 | -46 | -694 | 1177
2 | 26 | 12 | 1149 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 642 | 0 | 589 | 0 | -50 | -701 | 1149
2 | 26 | 13 | 1166 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 597 | 0 | 590 | 0 | -46 | -646 | 1166
2 | 26 | 14 | 1164 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 479 | 0 | 593 | 0 | -46 | -533 | 1164
2 | 26 | 15 | 1165 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 302 | 0 | 591 | 0 | 0 | -399 | 1165
2 | 26 | 16 | 1176 | 200 | 289 | 166 | 20 | 87 | 97 | 0 | 597 | 0 | 0 | -280 | 1176
2 | 26 | 17 | 1191 | 200 | 291 | 166 | 20 | 87 | 3 | 0 | 596 | 0 | 0 | -172 | 1191
2 | 26 | 18 | 1196 | 200 | 291 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | -166 | 1196
2 | 26 | 19 | 1182 | 200 | 289 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -180 | 1182
2 | 26 | 20 | 1166 | 200 | 287 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | -195 | 1166
2 | 26 | 21 | 1139 | 200 | 284 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | -217 | 1139
2 | 26 | 22 | 1107 | 200 | 280 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 595 | 0 | 4 | -245 | 1107
2 | 26 | 23 | 1089 | 200 | 277 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | -254 | 1089
2 | 27 | 0 | 1068 | 200 | 275 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -262 | 1068
2 | 27 | 1 | 1077 | 200 | 276 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -244 | 1077
2 | 27 | 2 | 1092 | 200 | 278 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -217 | 1092
2 | 27 | 3 | 1104 | 200 | 279 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -201 | 1104
2 | 27 | 4 | 1108 | 200 | 280 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -196 | 1108
2 | 27 | 5 | 1123 | 200 | 282 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -190 | 1123
2 | 27 | 6 | 1149 | 200 | 285 | 171 | 20 | 87 | 24 | 0 | 550 | 0 | 0 | -188 | 1149
2 | 27 | 7 | 1150 | 200 | 285 | 167 | 20 | 87 | 205 | 0 | 545 | 0 | 0 | -359 | 1150
2 | 27 | 8 | 1177 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 484 | 0 | 528 | 0 | 0 | -508 | 1177
2 | 27 | 9 | 1178 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 748 | 0 | 522 | 0 | 0 | -765 | 1178
2 | 27 | 10 | 1166 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 918 | 0 | 494 | -24 | -46 | -847 | 1166
2 | 27 | 11 | 1151 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 994 | 0 | 454 | -71 | -46 | -849 | 1151
2 | 27 | 12 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 997 | 0 | 434 | -238 | -50 | -687 | 1122
2 | 27 | 13 | 1132 | 200 | 283 | 77 | 20 | 87 | 940 | 0 | 426 | 0 | -46 | -855 | 1132
2 | 27 | 14 | 1123 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 768 | 0 | 430 | 0 | -46 | -695 | 1123
2 | 27 | 15 | 1123 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 481 | 0 | 398 | 0 | 0 | -422 | 1123
2 | 27 | 16 | 1128 | 200 | 283 | 171 | 20 | 87 | 162 | 0 | 376 | 0 | 0 | -171 | 1128
2 | 27 | 17 | 1147 | 200 | 325 | 171 | 20 | 87 | 6 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1147
2 | 27 | 18 | 1157 | 200 | 361 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 1 | 1157
2 | 27 | 19 | 1149 | 200 | 365 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 27 | 20 | 1134 | 200 | 357 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 1 | 1134
2 | 27 | 21 | 1113 | 200 | 281 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 314 | 0 | 39 | 1 | 1113
2 | 27 | 22 | 1080 | 200 | 297 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 27 | 23 | 1061 | 200 | 278 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 50 | 0 | 1061
2 | 28 | 0 | 1042 | 200 | 305 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 46 | 0 | 1042
2 | 28 | 1 | 1050 | 200 | 319 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 46 | 0 | 1050
2 | 28 | 2 | 1073 | 200 | 339 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 46 | 1 | 1073
2 | 28 | 3 | 1086 | 200 | 344 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 46 | 0 | 1086
2 | 28 | 4 | 1100 | 200 | 353 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 46 | 1 | 1100
2 | 28 | 5 | 1120 | 200 | 394 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 28 | 6 | 1143 | 200 | 402 | 160 | 20 | 87 | 34 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 1143
2 | 28 | 7 | 1137 | 200 | 284 | 160 | 20 | 87 | 241 | 0 | 187 | 0 | 0 | -42 | 1137
2 | 28 | 8 | 1154 | 200 | 286 | 160 | 20 | 87 | 494 | 0 | 152 | 0 | 0 | -245 | 1154
2 | 28 | 9 | 1157 | 200 | 286 | 92 | 20 | 87 | 695 | 0 | 155 | 0 | 0 | -378 | 1157
2 | 28 | 10 | 1136 | 200 | 284 | 77 | 20 | 87 | 878 | 0 | 215 | 0 | 0 | -625 | 1136
2 | 28 | 11 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 927 | 0 | 235 | 0 | -46 | -660 | 1122
2 | 28 | 12 | 1096 | 200 | 278 | 77 | 20 | 87 | 869 | 0 | 227 | 0 | -46 | -616 | 1096
2 | 28 | 13 | 1107 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 817 | 0 | 239 | 0 | -46 | -567 | 1107
2 | 28 | 14 | 1102 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 626 | 0 | 260 | 0 | -50 | -397 | 1102
2 | 28 | 15 | 1097 | 200 | 279 | 158 | 20 | 87 | 368 | 0 | 267 | 0 | 0 | -282 | 1097
2 | 28 | 16 | 1107 | 200 | 280 | 160 | 20 | 87 | 130 | 0 | 258 | 0 | 0 | -28 | 1107
2 | 28 | 17 | 1116 | 200 | 360 | 160 | 20 | 87 | 6 | 0 | 234 | 0 | 50 | -1 | 1116
2 | 28 | 18 | 1123 | 200 | 378 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1123
2 | 28 | 19 | 1115 | 200 | 326 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 28 | 20 | 1102 | 200 | 279 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -4 | 1102
2 | 28 | 21 | 1073 | 200 | 275 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | -33 | 1073
2 | 28 | 22 | 1037 | 200 | 271 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -96 | 1037
2 | 28 | 23 | 1015 | 200 | 268 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -130 | 1015
3 | 1 | 0 | 919 | 200 | 256 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -317 | 919
3 | 1 | 1 | 924 | 200 | 256 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -321 | 924
3 | 1 | 2 | 938 | 200 | 258 | 229 | 20 | 87 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -325 | 938
3 | 1 | 3 | 946 | 200 | 259 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -301 | 946
3 | 1 | 4 | 951 | 200 | 260 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -282 | 951
3 | 1 | 5 | 956 | 200 | 260 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -187 | 956
3 | 1 | 6 | 956 | 200 | 264 | 236 | 20 | 87 | 35 | -4 | 294 | 0 | 0 | -176 | 956
3 | 1 | 7 | 939 | 200 | 285 | 209 | 20 | 87 | 247 | -26 | 258 | 0 | 0 | -341 | 939
3 | 1 | 8 | 944 | 200 | 317 | 116 | 20 | 87 | 564 | -58 | 267 | 0 | -46 | -523 | 944
3 | 1 | 9 | 941 | 200 | 325 | 116 | 20 | 87 | 829 | -86 | 269 | 0 | -46 | -773 | 941
3 | 1 | 10 | 922 | 200 | 256 | 116 | 20 | 87 | 988 | -225 | 269 | -269 | -46 | -474 | 922
3 | 1 | 11 | 908 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 1046 | -657 | 278 | -278 | -46 | -112 | 908
3 | 1 | 12 | 886 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 1002 | -629 | 286 | -286 | -50 | -66 | 931
3 | 1 | 13 | 879 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 906 | -329 | 275 | -275 | -46 | -326 | 879
3 | 1 | 14 | 871 | 200 | 320 | 116 | 20 | 87 | 683 | -71 | 270 | 0 | -46 | -708 | 871
3 | 1 | 15 | 872 | 200 | 288 | 116 | 20 | 87 | 368 | -38 | 207 | 0 | -46 | -330 | 872
3 | 1 | 16 | 894 | 200 | 262 | 236 | 20 | 87 | 95 | -10 | 172 | 0 | 0 | -168 | 894
3 | 1 | 17 | 936 | 200 | 258 | 236 | 20 | 87 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | -9 | 936
3 | 1 | 18 | 950 | 200 | 260 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 30 | -1 | 950
3 | 1 | 19 | 943 | 200 | 259 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 34 | 0 | 943
3 | 1 | 20 | 930 | 200 | 257 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 16 | 0 | 930
3 | 1 | 21 | 910 | 200 | 255 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 8 | -1 | 910
3 | 1 | 22 | 891 | 200 | 252 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 891
3 | 1 | 23 | 887 | 200 | 252 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -20 | 887
3 | 2 | 0 | 875 | 200 | 250 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -58 | 875
3 | 2 | 1 | 890 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -61 | 890
3 | 2 | 2 | 908 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -84 | 908
3 | 2 | 3 | 925 | 200 | 256 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | -113 | 925
3 | 2 | 4 | 936 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -141 | 936
3 | 2 | 5 | 937 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -191 | 937
3 | 2 | 6 | 930 | 200 | 257 | 244 | 20 | 87 | 37 | 0 | 394 | 0 | 0 | -309 | 930
3 | 2 | 7 | 905 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 219 | 0 | 393 | 0 | 0 | -384 | 905
3 | 2 | 8 | 911 | 200 | 255 | 116 | 20 | 87 | 434 | 0 | 384 | 0 | 0 | -585 | 911
3 | 2 | 9 | 907 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 663 | 0 | 404 | -18 | -46 | -773 | 907
3 | 2 | 10 | 894 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 782 | 0 | 430 | -174 | -46 | -773 | 894
3 | 2 | 11 | 883 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 788 | 0 | 453 | -209 | -50 | -773 | 883
3 | 2 | 12 | 877 | 200 | 250 | 116 | 20 | 87 | 775 | 0 | 453 | -205 | -46 | -773 | 877
3 | 2 | 13 | 865 | 200 | 249 | 116 | 20 | 87 | 699 | 0 | 462 | -149 | -46 | -773 | 865
3 | 2 | 14 | 857 | 200 | 248 | 116 | 20 | 87 | 548 | 0 | 459 | -1 | -46 | -774 | 857
3 | 2 | 15 | 868 | 200 | 249 | 116 | 20 | 87 | 322 | 0 | 460 | 0 | -46 | -540 | 868
3 | 2 | 16 | 897 | 200 | 253 | 116 | 20 | 87 | 104 | 0 | 446 | 0 | 0 | -329 | 897
3 | 2 | 17 | 951 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 4 | 0 | 416 | 0 | 0 | -280 | 951
3 | 2 | 18 | 970 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -244 | 970
3 | 2 | 19 | 965 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | -215 | 965
3 | 2 | 20 | 954 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -236 | 954
3 | 2 | 21 | 929 | 200 | 257 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -279 | 929
3 | 2 | 22 | 900 | 200 | 253 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2 | -299 | 900
3 | 2 | 23 | 889 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -302 | 889
3 | 3 | 0 | 881 | 200 | 251 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -227 | 881
3 | 3 | 1 | 894 | 200 | 252 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -190 | 894
3 | 3 | 2 | 919 | 200 | 256 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -148 | 919
3 | 3 | 3 | 941 | 200 | 259 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -132 | 941
3 | 3 | 4 | 972 | 200 | 262 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -76 | 972
3 | 3 | 5 | 1009 | 200 | 267 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -13 | 1009
3 | 3 | 6 | 1060 | 200 | 299 | 191 | 20 | 87 | 5 | 0 | 259 | 0 | 0 | -1 | 1060
3 | 3 | 7 | 1106 | 200 | 340 | 191 | 20 | 87 | 36 | 0 | 233 | 0 | 0 | -1 | 1106
3 | 3 | 8 | 1205 | 200 | 384 | 191 | 20 | 87 | 79 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1205
3 | 3 | 9 | 1263 | 200 | 366 | 191 | 20 | 87 | 132 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1263
3 | 3 | 10 | 1245 | 200 | 298 | 191 | 20 | 87 | 211 | 0 | 267 | 0 | 0 | -29 | 1245
3 | 3 | 11 | 1216 | 200 | 294 | 191 | 20 | 87 | 273 | 0 | 288 | 0 | 0 | -137 | 1216
3 | 3 | 12 | 1143 | 200 | 284 | 191 | 20 | 87 | 290 | 0 | 310 | 0 | 0 | -239 | 1143
3 | 3 | 13 | 1164 | 200 | 287 | 191 | 20 | 87 | 248 | 0 | 312 | 0 | 0 | -181 | 1164
3 | 3 | 14 | 1152 | 200 | 286 | 191 | 20 | 87 | 246 | 0 | 317 | 0 | 0 | -195 | 1152
3 | 3 | 15 | 1146 | 200 | 285 | 191 | 20 | 87 | 186 | 0 | 343 | 0 | 0 | -166 | 1146
3 | 3 | 16 | 1152 | 200 | 286 | 191 | 20 | 87 | 108 | 0 | 386 | 0 | 0 | -126 | 1152
3 | 3 | 17 | 1179 | 200 | 293 | 191 | 20 | 87 | 5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1179
3 | 3 | 18 | 1196 | 200 | 371 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -1 | 1196
3 | 3 | 19 | 1165 | 200 | 383 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1165
3 | 3 | 20 | 1132 | 200 | 396 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1132
3 | 3 | 21 | 1082 | 200 | 382 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1082
3 | 3 | 22 | 1032 | 200 | 347 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1032
3 | 3 | 23 | 1020 | 200 | 332 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -1 | 1020
3 | 4 | 0 | 997 | 200 | 267 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | 1 | 997
3 | 4 | 1 | 1006 | 200 | 312 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1006
3 | 4 | 2 | 1020 | 200 | 338 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 1020
3 | 4 | 3 | 1030 | 200 | 366 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1030
3 | 4 | 4 | 1046 | 200 | 409 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -1 | 1046
3 | 4 | 5 | 1083 | 200 | 472 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1083
3 | 4 | 6 | 1135 | 200 | 535 | 191 | 20 | 87 | 29 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1135
3 | 4 | 7 | 1142 | 200 | 410 | 191 | 20 | 87 | 175 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1142
3 | 4 | 8 | 1194 | 200 | 291 | 191 | 20 | 87 | 379 | 0 | 56 | 0 | 0 | -30 | 1194
3 | 4 | 9 | 1198 | 200 | 292 | 191 | 20 | 87 | 554 | 0 | 36 | 0 | 0 | -182 | 1198
3 | 4 | 10 | 1159 | 200 | 286 | 191 | 20 | 87 | 675 | 0 | 17 | 0 | 0 | -317 | 1159
3 | 4 | 11 | 1125 | 200 | 282 | 187 | 20 | 87 | 739 | 0 | 13 | 0 | 0 | -403 | 1125
3 | 4 | 12 | 1076 | 200 | 276 | 191 | 20 | 87 | 665 | 0 | 18 | 0 | 0 | -381 | 1076
3 | 4 | 13 | 1101 | 200 | 279 | 191 | 20 | 87 | 506 | 0 | 22 | 0 | 0 | -204 | 1101
3 | 4 | 14 | 1110 | 200 | 280 | 191 | 20 | 87 | 325 | 0 | 29 | 0 | 0 | -22 | 1110
3 | 4 | 15 | 1118 | 200 | 421 | 191 | 20 | 87 | 162 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1118
3 | 4 | 16 | 1154 | 200 | 514 | 191 | 20 | 87 | 43 | 0 | 51 | 0 | 48 | 0 | 1154
3 | 4 | 17 | 1175 | 200 | 591 | 191 | 20 | 87 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 1175
3 | 4 | 18 | 1180 | 200 | 548 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 27 | 0 | 1180
3 | 4 | 19 | 1158 | 200 | 539 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1158
3 | 4 | 20 | 1124 | 200 | 480 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1124
3 | 4 | 21 | 1073 | 200 | 378 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1073
3 | 4 | 22 | 1019 | 200 | 331 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1019
3 | 4 | 23 | 1001 | 200 | 278 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1001
3 | 5 | 0 | 987 | 200 | 264 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -31 | 987
3 | 5 | 1 | 995 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -42 | 995
3 | 5 | 2 | 1009 | 200 | 267 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -11 | 1009
3 | 5 | 3 | 1024 | 200 | 269 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -16 | 1024
3 | 5 | 4 | 1037 | 200 | 271 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | -37 | 1037
3 | 5 | 5 | 1072 | 200 | 275 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -24 | 1072
3 | 5 | 6 | 1114 | 200 | 281 | 191 | 20 | 87 | 2 | 0 | 370 | 0 | 0 | -37 | 1114
3 | 5 | 7 | 1133 | 200 | 283 | 191 | 20 | 87 | 11 | 0 | 393 | 0 | 0 | -52 | 1133
3 | 5 | 8 | 1222 | 200 | 305 | 191 | 20 | 87 | 30 | 0 | 390 | 0 | 0 | -1 | 1222
3 | 5 | 9 | 1258 | 200 | 313 | 191 | 20 | 87 | 56 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1 | 1258
3 | 5 | 10 | 1237 | 200 | 296 | 191 | 20 | 87 | 72 | 0 | 397 | 0 | 0 | -26 | 1237
3 | 5 | 11 | 1217 | 200 | 294 | 191 | 20 | 87 | 98 | 0 | 382 | 0 | 0 | -55 | 1217
3 | 5 | 12 | 1167 | 200 | 287 | 191 | 20 | 87 | 96 | 0 | 368 | 0 | 0 | -82 | 1167
3 | 5 | 13 | 1183 | 200 | 290 | 191 | 20 | 87 | 92 | 0 | 356 | 0 | 0 | -53 | 1183
3 | 5 | 14 | 1181 | 200 | 289 | 191 | 20 | 87 | 69 | 0 | 339 | 0 | 0 | -14 | 1181
3 | 5 | 15 | 1177 | 200 | 299 | 191 | 20 | 87 | 46 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1177
3 | 5 | 16 | 1182 | 200 | 326 | 191 | 20 | 87 | 17 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1182
3 | 5 | 17 | 1182 | 200 | 345 | 191 | 20 | 87 | 1 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1182
3 | 5 | 18 | 1175 | 200 | 358 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1175
3 | 5 | 19 | 1136 | 200 | 334 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1136
3 | 5 | 20 | 1094 | 200 | 337 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1094
3 | 5 | 21 | 1044 | 200 | 322 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 1044
3 | 5 | 22 | 998 | 200 | 267 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 998
3 | 5 | 23 | 974 | 200 | 263 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -24 | 974
3 | 6 | 0 | 953 | 200 | 260 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -66 | 953
3 | 6 | 1 | 958 | 200 | 261 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -78 | 958
3 | 6 | 2 | 970 | 200 | 262 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -83 | 970
3 | 6 | 3 | 983 | 200 | 264 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -73 | 983
3 | 6 | 4 | 993 | 200 | 265 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -56 | 993
3 | 6 | 5 | 1021 | 200 | 269 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -12 | 1021
3 | 6 | 6 | 1049 | 200 | 289 | 201 | 20 | 87 | 25 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1049
3 | 6 | 7 | 1052 | 200 | 273 | 201 | 20 | 87 | 158 | 0 | 236 | 0 | 0 | -123 | 1052
3 | 6 | 8 | 1113 | 200 | 281 | 201 | 20 | 87 | 360 | 0 | 204 | 0 | 0 | -240 | 1113
3 | 6 | 9 | 1134 | 200 | 283 | 201 | 20 | 87 | 499 | 0 | 193 | 0 | 0 | -349 | 1134
3 | 6 | 10 | 1105 | 200 | 280 | 169 | 20 | 87 | 582 | 0 | 183 | 0 | 0 | -416 | 1105
3 | 6 | 11 | 1087 | 200 | 277 | 116 | 20 | 87 | 667 | 0 | 190 | 0 | 0 | -470 | 1087
3 | 6 | 12 | 1031 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 634 | 0 | 179 | 0 | -5 | -470 | 1031
3 | 6 | 13 | 1059 | 200 | 274 | 160 | 20 | 87 | 559 | 0 | 165 | 0 | 0 | -406 | 1059
3 | 6 | 14 | 1058 | 200 | 274 | 201 | 20 | 87 | 401 | 0 | 147 | 0 | 0 | -272 | 1058
3 | 6 | 15 | 1063 | 200 | 274 | 201 | 20 | 87 | 216 | 0 | 138 | 0 | 0 | -73 | 1063
3 | 6 | 16 | 1093 | 200 | 315 | 201 | 20 | 87 | 79 | 0 | 142 | 0 | 50 | -1 | 1093
3 | 6 | 17 | 1119 | 200 | 455 | 201 | 20 | 87 | 5 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1119
3 | 6 | 18 | 1130 | 200 | 465 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1130
3 | 6 | 19 | 1110 | 200 | 397 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 1110
3 | 6 | 20 | 1083 | 200 | 337 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1083
3 | 6 | 21 | 1044 | 200 | 284 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1044
3 | 6 | 22 | 1006 | 200 | 267 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -70 | 1006
3 | 6 | 23 | 993 | 200 | 265 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -125 | 993
3 | 7 | 0 | 974 | 200 | 263 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | -148 | 974
3 | 7 | 1 | 977 | 200 | 263 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -174 | 977
3 | 7 | 2 | 990 | 200 | 265 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -195 | 990
3 | 7 | 3 | 1001 | 200 | 266 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -146 | 1001
3 | 7 | 4 | 1021 | 200 | 269 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | -106 | 1021
3 | 7 | 5 | 1054 | 200 | 273 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -85 | 1054
3 | 7 | 6 | 1094 | 200 | 278 | 225 | 20 | 87 | 43 | 0 | 351 | 0 | 0 | -110 | 1094
3 | 7 | 7 | 1090 | 200 | 278 | 225 | 20 | 87 | 216 | 0 | 409 | 0 | 0 | -345 | 1090
3 | 7 | 8 | 1156 | 200 | 286 | 163 | 20 | 87 | 395 | 0 | 449 | 0 | 0 | -444 | 1156
3 | 7 | 9 | 1179 | 200 | 289 | 116 | 20 | 87 | 544 | 0 | 501 | 0 | -46 | -532 | 1179
3 | 7 | 10 | 1159 | 200 | 287 | 116 | 20 | 87 | 623 | 0 | 510 | 0 | -46 | -638 | 1159
3 | 7 | 11 | 1143 | 200 | 284 | 116 | 20 | 87 | 658 | 0 | 505 | 0 | -46 | -681 | 1143
3 | 7 | 12 | 1096 | 200 | 278 | 116 | 20 | 87 | 687 | 0 | 493 | 0 | -50 | -735 | 1096
3 | 7 | 13 | 1123 | 200 | 282 | 116 | 20 | 87 | 654 | 0 | 515 | 0 | -46 | -705 | 1123
3 | 7 | 14 | 1118 | 200 | 281 | 116 | 20 | 87 | 579 | 0 | 518 | 0 | -46 | -637 | 1118
3 | 7 | 15 | 1117 | 200 | 281 | 116 | 20 | 87 | 412 | 0 | 514 | 0 | 0 | -513 | 1117
3 | 7 | 16 | 1135 | 200 | 283 | 225 | 20 | 87 | 163 | 0 | 480 | 0 | 0 | -323 | 1135
3 | 7 | 17 | 1175 | 200 | 288 | 225 | 20 | 87 | 10 | 0 | 437 | 0 | 0 | -92 | 1175
3 | 7 | 18 | 1193 | 200 | 291 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -43 | 1193
3 | 7 | 19 | 1168 | 200 | 288 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -58 | 1168
3 | 7 | 20 | 1135 | 200 | 283 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -64 | 1135
3 | 7 | 21 | 1091 | 200 | 278 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -57 | 1091
3 | 7 | 22 | 1039 | 200 | 271 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -76 | 1039
3 | 7 | 23 | 1022 | 200 | 269 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | -74 | 1022
3 | 8 | 0 | 1000 | 200 | 266 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -40 | 1000
3 | 8 | 1 | 1001 | 200 | 266 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -12 | 1001
3 | 8 | 2 | 1009 | 200 | 313 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1009
3 | 8 | 3 | 1014 | 200 | 295 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 50 | -1 | 1014
3 | 8 | 4 | 1020 | 200 | 373 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1020
3 | 8 | 5 | 1029 | 200 | 360 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | 0 | 1029
3 | 8 | 6 | 1030 | 200 | 344 | 216 | 20 | 87 | 47 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 1030
3 | 8 | 7 | 1019 | 200 | 269 | 216 | 20 | 87 | 199 | 0 | 72 | 0 | 0 | -44 | 1019
3 | 8 | 8 | 1029 | 200 | 270 | 216 | 20 | 87 | 441 | 0 | 69 | 0 | 0 | -274 | 1029
3 | 8 | 9 | 1023 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 711 | 0 | 93 | 0 | 0 | -473 | 1023
3 | 8 | 10 | 993 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 829 | 0 | 134 | 0 | -46 | -612 | 993
3 | 8 | 11 | 975 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 869 | 0 | 136 | 0 | -50 | -666 | 975
3 | 8 | 12 | 955 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 872 | 0 | 117 | 0 | -39 | -678 | 955
3 | 8 | 13 | 947 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 778 | 0 | 119 | 0 | 0 | -632 | 947
3 | 8 | 14 | 947 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 525 | 0 | 101 | 0 | 0 | -361 | 947
3 | 8 | 15 | 950 | 200 | 260 | 216 | 20 | 87 | 290 | 0 | 72 | 0 | 0 | -195 | 950
3 | 8 | 16 | 974 | 200 | 284 | 216 | 20 | 87 | 107 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 974
3 | 8 | 17 | 1017 | 200 | 440 | 216 | 20 | 87 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1017
3 | 8 | 18 | 1040 | 200 | 479 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1040
3 | 8 | 19 | 1028 | 200 | 428 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -1 | 1028
3 | 8 | 20 | 1014 | 200 | 464 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1014
3 | 8 | 21 | 986 | 200 | 442 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 986
3 | 8 | 22 | 965 | 200 | 421 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 965
3 | 8 | 23 | 960 | 200 | 409 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 960
3 | 9 | 0 | 946 | 200 | 339 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 946
3 | 9 | 1 | 957 | 200 | 400 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 957
3 | 9 | 2 | 969 | 200 | 422 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 969
3 | 9 | 3 | 977 | 200 | 438 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 977
3 | 9 | 4 | 982 | 200 | 392 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | 0 | 982
3 | 9 | 5 | 986 | 200 | 442 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 986
3 | 9 | 6 | 983 | 200 | 367 | 221 | 20 | 87 | 23 | -1 | 19 | 0 | 46 | 1 | 983
3 | 9 | 7 | 967 | 200 | 270 | 221 | 20 | 87 | 132 | -7 | 21 | 0 | 23 | 0 | 967
3 | 9 | 8 | 970 | 200 | 280 | 221 | 20 | 87 | 334 | -18 | 17 | 0 | 0 | -171 | 970
3 | 9 | 9 | 962 | 200 | 294 | 126 | 20 | 87 | 617 | -33 | 17 | 0 | -46 | -320 | 962
3 | 9 | 10 | 942 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 841 | -244 | 22 | -22 | -46 | -291 | 942
3 | 9 | 11 | 918 | 200 | 256 | 116 | 20 | 87 | 910 | -526 | 35 | -35 | -46 | -28 | 989
3 | 9 | 12 | 902 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 933 | -540 | 76 | -76 | -50 | -58 | 962
3 | 9 | 13 | 887 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 914 | -318 | 122 | -122 | -46 | -338 | 887
3 | 9 | 14 | 885 | 200 | 294 | 116 | 20 | 87 | 775 | -42 | 169 | 0 | -46 | -688 | 885
3 | 9 | 15 | 883 | 200 | 279 | 116 | 20 | 87 | 517 | -28 | 184 | 0 | -46 | -446 | 883
3 | 9 | 16 | 911 | 200 | 266 | 221 | 20 | 87 | 210 | -11 | 178 | 0 | 0 | -260 | 911
3 | 9 | 17 | 968 | 200 | 262 | 221 | 20 | 87 | 13 | -1 | 183 | 0 | 0 | -17 | 968
3 | 9 | 18 | 1000 | 200 | 290 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1000
3 | 9 | 19 | 1000 | 200 | 266 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 1000
3 | 9 | 20 | 991 | 200 | 265 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -5 | 991
3 | 9 | 21 | 970 | 200 | 262 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -28 | 970
3 | 9 | 22 | 940 | 200 | 258 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -49 | 940
3 | 9 | 23 | 932 | 200 | 257 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -83 | 932
3 | 10 | 0 | 919 | 200 | 256 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -88 | 919
3 | 10 | 1 | 930 | 200 | 257 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -61 | 930
3 | 10 | 2 | 950 | 200 | 260 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -10 | 950
3 | 10 | 3 | 964 | 200 | 269 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 964
3 | 10 | 4 | 977 | 200 | 291 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 977
3 | 10 | 5 | 1010 | 200 | 358 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1010
3 | 10 | 6 | 1046 | 200 | 361 | 219 | 20 | 87 | 69 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1046
3 | 10 | 7 | 1038 | 200 | 271 | 219 | 20 | 87 | 345 | 0 | 73 | 0 | 0 | -177 | 1038
3 | 10 | 8 | 1080 | 200 | 276 | 176 | 20 | 87 | 692 | 0 | 51 | 0 | 0 | -422 | 1080
3 | 10 | 9 | 1091 | 200 | 278 | 116 | 20 | 87 | 949 | 0 | 28 | 0 | -46 | -541 | 1091
3 | 10 | 10 | 1057 | 200 | 273 | 116 | 20 | 87 | 1093 | 0 | 22 | 0 | -46 | -708 | 1057
3 | 10 | 11 | 1040 | 200 | 271 | 116 | 20 | 87 | 1161 | -328 | 20 | -20 | -46 | -441 | 1040
3 | 10 | 12 | 992 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 1150 | -431 | 29 | -29 | -50 | -365 | 992
3 | 10 | 13 | 1008 | 200 | 267 | 116 | 20 | 87 | 1065 | -140 | 35 | -35 | -46 | -561 | 1008
3 | 10 | 14 | 999 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 882 | 0 | 28 | 0 | -46 | -554 | 999
3 | 10 | 15 | 995 | 200 | 265 | 203 | 20 | 87 | 582 | 0 | 16 | 0 | -46 | -332 | 995
3 | 10 | 16 | 1012 | 200 | 268 | 219 | 20 | 87 | 230 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 1012
3 | 10 | 17 | 1032 | 200 | 427 | 219 | 20 | 87 | 16 | 0 | 14 | 0 | 50 | -1 | 1032
3 | 10 | 18 | 1069 | 200 | 531 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1069
3 | 10 | 19 | 1056 | 200 | 506 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1056
3 | 10 | 20 | 1034 | 200 | 419 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1034
3 | 10 | 21 | 1002 | 200 | 372 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1002
3 | 10 | 22 | 976 | 200 | 325 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | 976
3 | 10 | 23 | 965 | 200 | 262 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 45 | 0 | 965
3 | 11 | 0 | 950 | 200 | 260 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 26 | 0 | 950
3 | 11 | 1 | 957 | 200 | 261 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 30 | -1 | 957
3 | 11 | 2 | 970 | 200 | 262 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 32 | 0 | 970
3 | 11 | 3 | 979 | 200 | 263 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 155 | 0 | 34 | 0 | 979
3 | 11 | 4 | 992 | 200 | 265 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 34 | -1 | 992
3 | 11 | 5 | 1023 | 200 | 332 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1023
3 | 11 | 6 | 1056 | 200 | 273 | 220 | 20 | 87 | 66 | 0 | 166 | 0 | 23 | 1 | 1056
3 | 11 | 7 | 1040 | 200 | 271 | 220 | 20 | 87 | 333 | 0 | 149 | 0 | 0 | -240 | 1040
3 | 11 | 8 | 1073 | 200 | 275 | 149 | 20 | 87 | 659 | 0 | 112 | 0 | 0 | -429 | 1073
3 | 11 | 9 | 1076 | 200 | 276 | 116 | 20 | 87 | 924 | 0 | 96 | 0 | 0 | -643 | 1076
3 | 11 | 10 | 1043 | 200 | 272 | 116 | 20 | 87 | 1053 | 0 | 94 | 0 | -46 | -753 | 1043
3 | 11 | 11 | 1020 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 1017 | 0 | 112 | 0 | -50 | -751 | 1020
3 | 11 | 12 | 984 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 962 | 0 | 141 | 0 | -46 | -760 | 984
3 | 11 | 13 | 1002 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 833 | 0 | 170 | 0 | 0 | -690 | 1002
3 | 11 | 14 | 998 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 597 | 0 | 184 | 0 | 0 | -472 | 998
3 | 11 | 15 | 1000 | 200 | 266 | 220 | 20 | 87 | 324 | 0 | 200 | 0 | 0 | -317 | 1000
3 | 11 | 16 | 1010 | 200 | 267 | 220 | 20 | 87 | 112 | 0 | 206 | 0 | 0 | -102 | 1010
3 | 11 | 17 | 1022 | 200 | 281 | 220 | 20 | 87 | 7 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1022
3 | 11 | 18 | 1029 | 200 | 303 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1029
3 | 11 | 19 | 1011 | 200 | 313 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 4 | -1 | 1011
3 | 11 | 20 | 988 | 200 | 307 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 988
3 | 11 | 21 | 964 | 200 | 297 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 964
3 | 11 | 22 | 937 | 200 | 287 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 937
3 | 11 | 23 | 919 | 200 | 272 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 919
3 | 12 | 0 | 904 | 200 | 260 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 904
3 | 12 | 1 | 914 | 200 | 264 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 914
3 | 12 | 2 | 939 | 200 | 258 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 31 | 0 | 939
3 | 12 | 3 | 954 | 200 | 261 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 36 | 0 | 954
3 | 12 | 4 | 970 | 200 | 278 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | 0 | 970
3 | 12 | 5 | 995 | 200 | 307 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | 1 | 995
3 | 12 | 6 | 1006 | 200 | 267 | 216 | 20 | 87 | 84 | 0 | 111 | 0 | 21 | 0 | 1006
3 | 12 | 7 | 986 | 200 | 264 | 216 | 20 | 87 | 363 | 0 | 77 | 0 | 0 | -241 | 986
3 | 12 | 8 | 1014 | 200 | 268 | 122 | 20 | 87 | 681 | 0 | 48 | 0 | 0 | -412 | 1014
3 | 12 | 9 | 1021 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 910 | 0 | 27 | 0 | 0 | -608 | 1021
3 | 12 | 10 | 1000 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 1014 | 0 | 22 | 0 | -46 | -679 | 1000
3 | 12 | 11 | 987 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 1022 | 0 | 21 | 0 | -50 | -693 | 987
3 | 12 | 12 | 958 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 915 | 0 | 25 | 0 | -46 | -620 | 958
3 | 12 | 13 | 972 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 671 | 0 | 32 | 0 | 0 | -416 | 972
3 | 12 | 14 | 972 | 200 | 262 | 208 | 20 | 87 | 508 | 0 | 44 | 0 | 0 | -357 | 972
3 | 12 | 15 | 970 | 200 | 262 | 216 | 20 | 87 | 346 | 0 | 47 | 0 | 0 | -208 | 970
3 | 12 | 16 | 977 | 200 | 263 | 216 | 20 | 87 | 136 | 0 | 62 | 0 | 0 | -7 | 977
3 | 12 | 17 | 990 | 200 | 310 | 216 | 20 | 87 | 9 | 0 | 99 | 0 | 50 | -1 | 990
3 | 12 | 18 | 1000 | 200 | 290 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 46 | 0 | 1000
3 | 12 | 19 | 988 | 200 | 284 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 988
3 | 12 | 20 | 970 | 200 | 262 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -20 | 970
3 | 12 | 21 | 940 | 200 | 258 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -7 | 940
3 | 12 | 22 | 909 | 200 | 254 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -26 | 909
3 | 12 | 23 | 891 | 200 | 252 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -74 | 891
3 | 13 | 0 | 869 | 200 | 249 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -142 | 869
3 | 13 | 1 | 880 | 200 | 251 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -145 | 880
3 | 13 | 2 | 899 | 200 | 253 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -138 | 899
3 | 13 | 3 | 915 | 200 | 255 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -262 | 915
3 | 13 | 4 | 930 | 200 | 257 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -241 | 930
3 | 13 | 5 | 947 | 200 | 259 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -199 | 947
3 | 13 | 6 | 955 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 53 | 0 | 400 | 0 | 0 | -309 | 955
3 | 13 | 7 | 960 | 200 | 261 | 204 | 20 | 87 | 231 | 0 | 450 | 0 | 0 | -493 | 960
3 | 13 | 8 | 998 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 501 | 0 | 484 | 0 | -46 | -630 | 998
3 | 13 | 9 | 1020 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 745 | 0 | 488 | -44 | -46 | -815 | 1020
3 | 13 | 10 | 1011 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 815 | 0 | 532 | -194 | -46 | -787 | 1011
3 | 13 | 11 | 1000 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 839 | 0 | 564 | -250 | -46 | -796 | 1000
3 | 13 | 12 | 972 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 827 | 0 | 576 | -292 | -50 | -774 | 972
3 | 13 | 13 | 987 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 811 | 0 | 597 | -280 | -46 | -782 | 987
3 | 13 | 14 | 981 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 751 | 0 | 584 | -208 | -46 | -787 | 981
3 | 13 | 15 | 977 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 505 | 0 | 592 | 0 | -32 | -774 | 977
3 | 13 | 16 | 989 | 200 | 265 | 204 | 20 | 87 | 195 | 0 | 593 | 0 | 0 | -575 | 989
3 | 13 | 17 | 1000 | 200 | 266 | 227 | 20 | 87 | 16 | 0 | 605 | 0 | 0 | -421 | 1000
3 | 13 | 18 | 1022 | 200 | 269 | 239 | 20 | 87 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -405 | 1022
3 | 13 | 19 | 1007 | 200 | 267 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | -411 | 1007
3 | 13 | 20 | 989 | 200 | 265 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | -421 | 989
3 | 13 | 21 | 964 | 200 | 261 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | -434 | 964
3 | 13 | 22 | 936 | 200 | 258 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | -464 | 936
3 | 13 | 23 | 916 | 200 | 255 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | -482 | 916
3 | 14 | 0 | 897 | 200 | 253 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | -518 | 897
3 | 14 | 1 | 906 | 200 | 254 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | -503 | 906
3 | 14 | 2 | 919 | 200 | 256 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | -492 | 919
3 | 14 | 3 | 941 | 200 | 258 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -470 | 941
3 | 14 | 4 | 958 | 200 | 261 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 621 | 0 | 4 | -455 | 958
3 | 14 | 5 | 978 | 200 | 263 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | -442 | 978
3 | 14 | 6 | 989 | 200 | 265 | 220 | 20 | 87 | 72 | 0 | 624 | 0 | 0 | -499 | 989
3 | 14 | 7 | 982 | 200 | 264 | 220 | 20 | 87 | 320 | 0 | 613 | 0 | 0 | -742 | 982
3 | 14 | 8 | 1025 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 633 | 0 | 613 | -36 | -46 | -831 | 1025
3 | 14 | 9 | 1039 | 200 | 271 | 116 | 20 | 87 | 886 | 0 | 599 | -271 | -46 | -823 | 1039
3 | 14 | 10 | 1028 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 991 | 0 | 600 | -414 | -46 | -796 | 1028
3 | 14 | 11 | 1017 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 1043 | -321 | 602 | -602 | -46 | -350 | 1017
3 | 14 | 12 | 981 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 1028 | -386 | 612 | -612 | -50 | -298 | 981
3 | 14 | 13 | 997 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 946 | -79 | 612 | -612 | -46 | -513 | 997
3 | 14 | 14 | 994 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 767 | 0 | 601 | -184 | -46 | -832 | 994
3 | 14 | 15 | 990 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 498 | 0 | 604 | 0 | -46 | -754 | 990
3 | 14 | 16 | 1010 | 200 | 267 | 220 | 20 | 87 | 200 | 0 | 601 | 0 | 0 | -585 | 1010
3 | 14 | 17 | 1025 | 200 | 269 | 242 | 20 | 87 | 16 | 0 | 594 | 0 | 0 | -403 | 1025
3 | 14 | 18 | 1045 | 200 | 272 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -361 | 1045
3 | 14 | 19 | 1028 | 200 | 270 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -370 | 1028
3 | 14 | 20 | 1010 | 200 | 267 | 239 | 20 | 87 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | -410 | 1010
3 | 14 | 21 | 984 | 200 | 264 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | -417 | 984
3 | 14 | 22 | 958 | 200 | 261 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -414 | 958
3 | 14 | 23 | 942 | 200 | 259 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -385 | 942
3 | 15 | 0 | 923 | 200 | 256 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -323 | 923
3 | 15 | 1 | 928 | 200 | 257 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -325 | 928
3 | 15 | 2 | 945 | 200 | 259 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | -332 | 945
3 | 15 | 3 | 953 | 200 | 260 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -337 | 953
3 | 15 | 4 | 957 | 200 | 261 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -340 | 957
3 | 15 | 5 | 962 | 200 | 261 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -330 | 962
3 | 15 | 6 | 959 | 200 | 261 | 238 | 20 | 87 | 38 | 0 | 453 | 0 | 4 | -342 | 959
3 | 15 | 7 | 949 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 214 | 0 | 414 | 0 | 0 | -362 | 949
3 | 15 | 8 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 406 | 0 | 377 | 0 | 0 | -503 | 965
3 | 15 | 9 | 971 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 537 | 0 | 370 | 0 | -50 | -571 | 971
3 | 15 | 10 | 958 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 567 | 0 | 344 | 0 | 0 | -637 | 958
3 | 15 | 11 | 951 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 551 | 0 | 308 | 0 | 0 | -591 | 951
3 | 15 | 12 | 937 | 200 | 258 | 116 | 20 | 87 | 475 | 0 | 268 | 0 | 0 | -487 | 937
3 | 15 | 13 | 941 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 371 | 0 | 267 | 0 | 0 | -379 | 941
3 | 15 | 14 | 936 | 200 | 258 | 184 | 20 | 87 | 262 | 0 | 268 | 0 | 0 | -343 | 936
3 | 15 | 15 | 936 | 200 | 258 | 238 | 20 | 87 | 220 | 0 | 236 | 0 | 0 | -323 | 936
3 | 15 | 16 | 947 | 200 | 259 | 238 | 20 | 87 | 127 | 0 | 207 | 0 | 0 | -191 | 947
3 | 15 | 17 | 974 | 200 | 263 | 238 | 20 | 87 | 14 | 0 | 163 | 0 | 0 | -11 | 974
3 | 15 | 18 | 993 | 200 | 325 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 993
3 | 15 | 19 | 986 | 200 | 335 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 986
3 | 15 | 20 | 971 | 200 | 299 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 971
3 | 15 | 21 | 947 | 200 | 302 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 947
3 | 15 | 22 | 924 | 200 | 329 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 924
3 | 15 | 23 | 914 | 200 | 323 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 914
3 | 16 | 0 | 897 | 200 | 296 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 897
3 | 16 | 1 | 907 | 200 | 295 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 907
3 | 16 | 2 | 922 | 200 | 301 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 1 | 922
3 | 16 | 3 | 937 | 200 | 310 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 48 | 0 | 937
3 | 16 | 4 | 943 | 200 | 342 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 943
3 | 16 | 5 | 944 | 200 | 314 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 944
3 | 16 | 6 | 939 | 200 | 258 | 191 | 20 | 87 | 16 | 0 | 169 | 0 | 0 | -2 | 939
3 | 16 | 7 | 938 | 200 | 258 | 191 | 20 | 87 | 55 | 0 | 211 | 0 | 0 | -84 | 938
3 | 16 | 8 | 970 | 200 | 262 | 191 | 20 | 87 | 81 | 0 | 239 | 0 | 0 | -110 | 970
3 | 16 | 9 | 989 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 92 | 0 | 233 | 0 | 0 | -99 | 989
3 | 16 | 10 | 991 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 95 | 0 | 283 | 0 | 0 | -150 | 991
3 | 16 | 11 | 990 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 95 | 0 | 288 | 0 | 0 | -156 | 990
3 | 16 | 12 | 983 | 200 | 264 | 191 | 20 | 87 | 97 | 0 | 319 | 0 | 0 | -195 | 983
3 | 16 | 13 | 972 | 200 | 263 | 191 | 20 | 87 | 108 | 0 | 340 | 0 | 0 | -237 | 972
3 | 16 | 14 | 970 | 200 | 262 | 191 | 20 | 87 | 90 | 0 | 366 | 0 | 0 | -246 | 970
3 | 16 | 15 | 971 | 200 | 262 | 191 | 20 | 87 | 55 | 0 | 406 | 0 | 0 | -250 | 971
3 | 16 | 16 | 984 | 200 | 264 | 191 | 20 | 87 | 21 | 0 | 444 | 0 | 0 | -243 | 984
3 | 16 | 17 | 1021 | 200 | 269 | 191 | 20 | 87 | 2 | 0 | 428 | 0 | 0 | -176 | 1021
3 | 16 | 18 | 1030 | 200 | 270 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -151 | 1030
3 | 16 | 19 | 1015 | 200 | 268 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -171 | 1015
3 | 16 | 20 | 992 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -186 | 992
3 | 16 | 21 | 964 | 200 | 261 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -195 | 964
3 | 16 | 22 | 929 | 200 | 257 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -191 | 929
3 | 16 | 23 | 913 | 200 | 255 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | -173 | 913
3 | 17 | 0 | 897 | 200 | 253 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -178 | 897
3 | 17 | 1 | 905 | 200 | 254 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | -160 | 905
3 | 17 | 2 | 929 | 200 | 257 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | 48 | -209 | 929
3 | 17 | 3 | 947 | 200 | 259 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -168 | 947
3 | 17 | 4 | 959 | 200 | 261 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -167 | 959
3 | 17 | 5 | 982 | 200 | 264 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -189 | 982
3 | 17 | 6 | 1005 | 200 | 267 | 202 | 20 | 87 | 30 | 0 | 404 | 0 | 0 | -205 | 1005
3 | 17 | 7 | 1018 | 200 | 268 | 202 | 20 | 87 | 168 | 0 | 356 | 0 | 0 | -283 | 1018
3 | 17 | 8 | 1085 | 200 | 277 | 202 | 20 | 87 | 375 | 0 | 293 | 0 | 0 | -369 | 1085
3 | 17 | 9 | 1115 | 200 | 281 | 201 | 20 | 87 | 499 | 0 | 234 | 0 | -46 | -361 | 1115
3 | 17 | 10 | 1101 | 200 | 279 | 174 | 20 | 87 | 534 | 0 | 227 | 0 | -46 | -374 | 1101
3 | 17 | 11 | 1093 | 200 | 278 | 135 | 20 | 87 | 587 | 0 | 223 | 0 | -46 | -391 | 1093
3 | 17 | 12 | 1050 | 200 | 272 | 116 | 20 | 87 | 600 | 0 | 211 | 0 | -50 | -406 | 1050
3 | 17 | 13 | 1076 | 200 | 276 | 130 | 20 | 87 | 627 | 0 | 169 | 0 | -46 | -387 | 1076
3 | 17 | 14 | 1068 | 200 | 275 | 195 | 20 | 87 | 554 | 0 | 130 | 0 | -46 | -347 | 1068
3 | 17 | 15 | 1061 | 200 | 274 | 202 | 20 | 87 | 379 | 0 | 210 | 0 | 0 | -311 | 1061
3 | 17 | 16 | 1076 | 200 | 276 | 202 | 20 | 87 | 166 | 0 | 347 | 0 | 0 | -222 | 1076
3 | 17 | 17 | 1095 | 200 | 278 | 202 | 20 | 87 | 16 | 0 | 458 | 0 | 0 | -166 | 1095
3 | 17 | 18 | 1118 | 200 | 281 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -164 | 1118
3 | 17 | 19 | 1096 | 200 | 278 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -187 | 1096
3 | 17 | 20 | 1066 | 200 | 275 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -155 | 1066
3 | 17 | 21 | 1021 | 200 | 269 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -148 | 1021
3 | 17 | 22 | 978 | 200 | 263 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -126 | 978
3 | 17 | 23 | 968 | 200 | 262 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -93 | 968
3 | 18 | 0 | 954 | 200 | 260 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -77 | 954
3 | 18 | 1 | 959 | 200 | 261 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -31 | 959
3 | 18 | 2 | 974 | 200 | 263 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 8 | 0 | 974
3 | 18 | 3 | 988 | 200 | 264 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 39 | 2 | 988
3 | 18 | 4 | 998 | 200 | 270 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | 1 | 998
3 | 18 | 5 | 1030 | 200 | 308 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 50 | 1 | 1030
3 | 18 | 6 | 1056 | 200 | 273 | 216 | 20 | 87 | 72 | 0 | 141 | 0 | 46 | 1 | 1056
3 | 18 | 7 | 1045 | 200 | 272 | 216 | 20 | 87 | 310 | 0 | 128 | 0 | 0 | -188 | 1045
3 | 18 | 8 | 1094 | 200 | 278 | 202 | 20 | 87 | 584 | 0 | 141 | 0 | 0 | -418 | 1094
3 | 18 | 9 | 1106 | 200 | 280 | 116 | 20 | 87 | 778 | 0 | 176 | 0 | -46 | -505 | 1106
3 | 18 | 10 | 1075 | 200 | 276 | 116 | 20 | 87 | 852 | 0 | 176 | 0 | -46 | -606 | 1075
3 | 18 | 11 | 1063 | 200 | 274 | 116 | 20 | 87 | 841 | 0 | 195 | 0 | -46 | -624 | 1063
3 | 18 | 12 | 1016 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 810 | 0 | 179 | 0 | -46 | -618 | 1016
3 | 18 | 13 | 1031 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 754 | 0 | 168 | 0 | -50 | -534 | 1031
3 | 18 | 14 | 1024 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 627 | 0 | 129 | 0 | -46 | -378 | 1024
3 | 18 | 15 | 1021 | 200 | 269 | 216 | 20 | 87 | 454 | 0 | 79 | 0 | 0 | -304 | 1021
3 | 18 | 16 | 1030 | 200 | 270 | 216 | 20 | 87 | 193 | 0 | 54 | 0 | 0 | -10 | 1030
3 | 18 | 17 | 1059 | 200 | 435 | 216 | 20 | 87 | 18 | 0 | 36 | 0 | 46 | 1 | 1059
3 | 18 | 18 | 1093 | 200 | 497 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 1093
3 | 18 | 19 | 1077 | 200 | 481 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 1077
3 | 18 | 20 | 1050 | 200 | 446 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 1 | 1050
3 | 18 | 21 | 1020 | 200 | 409 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 1 | 1020
3 | 18 | 22 | 987 | 200 | 366 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 987
3 | 18 | 23 | 975 | 200 | 349 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 975
3 | 19 | 0 | 959 | 200 | 350 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 1 | 959
3 | 19 | 1 | 965 | 200 | 339 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 50 | -1 | 965
3 | 19 | 2 | 977 | 200 | 354 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | 977
3 | 19 | 3 | 989 | 200 | 348 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -1 | 989
3 | 19 | 4 | 1006 | 200 | 350 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 1006
3 | 19 | 5 | 1031 | 200 | 383 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 0 | 1031
3 | 19 | 6 | 1080 | 200 | 432 | 191 | 20 | 87 | 9 | 0 | 95 | 0 | 46 | 0 | 1080
3 | 19 | 7 | 1121 | 200 | 472 | 191 | 20 | 87 | 36 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 1121
3 | 19 | 8 | 1214 | 200 | 553 | 191 | 20 | 87 | 77 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1214
3 | 19 | 9 | 1251 | 200 | 538 | 191 | 20 | 87 | 131 | 0 | 39 | 0 | 46 | -1 | 1251
3 | 19 | 10 | 1215 | 200 | 431 | 191 | 20 | 87 | 185 | 0 | 35 | 0 | 46 | 20 | 1215
3 | 19 | 11 | 1180 | 200 | 347 | 191 | 20 | 87 | 215 | 0 | 44 | 0 | 46 | 30 | 1180
3 | 19 | 12 | 1118 | 200 | 281 | 191 | 20 | 87 | 253 | 0 | 49 | 0 | 0 | 37 | 1118
3 | 19 | 13 | 1124 | 200 | 282 | 191 | 20 | 87 | 273 | 0 | 105 | 0 | 0 | -34 | 1124
3 | 19 | 14 | 1110 | 200 | 280 | 191 | 20 | 87 | 278 | 0 | 218 | 0 | 0 | -164 | 1110
3 | 19 | 15 | 1096 | 200 | 278 | 191 | 20 | 87 | 218 | 0 | 282 | 0 | 0 | -180 | 1096
3 | 19 | 16 | 1109 | 200 | 280 | 191 | 20 | 87 | 130 | 0 | 340 | 0 | 0 | -139 | 1109
3 | 19 | 17 | 1119 | 200 | 281 | 191 | 20 | 87 | 19 | 0 | 384 | 0 | 0 | -63 | 1119
3 | 19 | 18 | 1133 | 200 | 283 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -51 | 1133
3 | 19 | 19 | 1110 | 200 | 280 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -91 | 1110
3 | 19 | 20 | 1083 | 200 | 277 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -153 | 1083
3 | 19 | 21 | 1044 | 200 | 272 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -202 | 1044
3 | 19 | 22 | 1009 | 200 | 267 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -238 | 1009
3 | 19 | 23 | 993 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -290 | 993
3 | 20 | 0 | 975 | 200 | 263 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -331 | 975
3 | 20 | 1 | 976 | 200 | 263 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | -322 | 976
3 | 20 | 2 | 986 | 200 | 264 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -275 | 986
3 | 20 | 3 | 997 | 200 | 266 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -264 | 997
3 | 20 | 4 | 1002 | 200 | 266 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -268 | 1002
3 | 20 | 5 | 1014 | 200 | 268 | 230 | 20 | 87 | 1 | 0 | 465 | 0 | 0 | -257 | 1014
3 | 20 | 6 | 1016 | 200 | 268 | 230 | 20 | 87 | 52 | 0 | 434 | 0 | 0 | -275 | 1016
3 | 20 | 7 | 1004 | 200 | 267 | 205 | 20 | 87 | 206 | 0 | 406 | 0 | 0 | -387 | 1004
3 | 20 | 8 | 1023 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 434 | 0 | 376 | 0 | 0 | -479 | 1023
3 | 20 | 9 | 1027 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 682 | 0 | 380 | 0 | -46 | -682 | 1027
3 | 20 | 10 | 1009 | 200 | 267 | 116 | 20 | 87 | 788 | 0 | 378 | -105 | -46 | -696 | 1009
3 | 20 | 11 | 991 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 862 | 0 | 354 | -303 | -50 | -560 | 991
3 | 20 | 12 | 972 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 856 | 0 | 338 | -225 | -46 | -636 | 972
3 | 20 | 13 | 966 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 728 | 0 | 320 | 0 | -46 | -721 | 966
3 | 20 | 14 | 963 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 582 | 0 | 344 | 0 | -46 | -601 | 963
3 | 20 | 15 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 380 | 0 | 321 | 0 | -46 | -375 | 965
3 | 20 | 16 | 983 | 200 | 264 | 230 | 20 | 87 | 166 | 0 | 281 | 0 | 0 | -265 | 983
3 | 20 | 17 | 1015 | 200 | 268 | 230 | 20 | 87 | 17 | 0 | 260 | 0 | 0 | -67 | 1015
3 | 20 | 18 | 1045 | 200 | 272 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 39 | -1 | 1045
3 | 20 | 19 | 1033 | 200 | 270 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | 0 | 1033
3 | 20 | 20 | 1019 | 200 | 288 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 50 | -1 | 1019
3 | 20 | 21 | 990 | 200 | 265 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 33 | -1 | 990
3 | 20 | 22 | 965 | 200 | 262 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 27 | 0 | 965
3 | 20 | 23 | 951 | 200 | 260 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 | 951
3 | 21 | 0 | 937 | 200 | 258 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -46 | 937
3 | 21 | 1 | 943 | 200 | 259 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -59 | 943
3 | 21 | 2 | 957 | 200 | 261 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -91 | 957
3 | 21 | 3 | 967 | 200 | 262 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -84 | 967
3 | 21 | 4 | 977 | 200 | 263 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -97 | 977
3 | 21 | 5 | 1000 | 200 | 266 | 240 | 20 | 87 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | -84 | 1000
3 | 21 | 6 | 1008 | 200 | 267 | 240 | 20 | 87 | 117 | 0 | 286 | 0 | 0 | -209 | 1008
3 | 21 | 7 | 1005 | 200 | 267 | 206 | 20 | 87 | 318 | 0 | 306 | 0 | 0 | -399 | 1005
3 | 21 | 8 | 1047 | 200 | 272 | 116 | 20 | 87 | 548 | 0 | 352 | 0 | -46 | -502 | 1047
3 | 21 | 9 | 1062 | 200 | 274 | 116 | 20 | 87 | 690 | 0 | 388 | 0 | -46 | -667 | 1062
3 | 21 | 10 | 1044 | 200 | 272 | 116 | 20 | 87 | 782 | 0 | 459 | -300 | -46 | -546 | 1044
3 | 21 | 11 | 1026 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 777 | -26 | 489 | -489 | -46 | -371 | 1026
3 | 21 | 12 | 990 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 781 | -114 | 536 | -536 | -50 | -315 | 990
3 | 21 | 13 | 999 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 696 | 0 | 571 | -392 | -46 | -519 | 999
3 | 21 | 14 | 990 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 601 | 0 | 590 | -15 | -46 | -828 | 990
3 | 21 | 15 | 983 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 409 | 0 | 588 | 0 | -46 | -655 | 983
3 | 21 | 16 | 991 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 186 | 0 | 559 | 0 | 0 | -442 | 991
3 | 21 | 17 | 997 | 200 | 266 | 240 | 20 | 87 | 20 | 0 | 506 | 0 | 0 | -342 | 997
3 | 21 | 18 | 1009 | 200 | 267 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -279 | 1009
3 | 21 | 19 | 992 | 200 | 265 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -253 | 992
3 | 21 | 20 | 974 | 200 | 263 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -241 | 974
3 | 21 | 21 | 947 | 200 | 259 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -263 | 947
3 | 21 | 22 | 918 | 200 | 256 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -318 | 918
3 | 21 | 23 | 902 | 200 | 253 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -308 | 902
3 | 22 | 0 | 875 | 200 | 250 | 225 | 20 | 87 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -337 | 875
3 | 22 | 1 | 881 | 200 | 251 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -337 | 881
3 | 22 | 2 | 897 | 200 | 253 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 447 | 0 | 50 | -390 | 897
3 | 22 | 3 | 909 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -306 | 909
3 | 22 | 4 | 918 | 200 | 256 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -309 | 918
3 | 22 | 5 | 924 | 200 | 256 | 232 | 20 | 87 | 3 | -1 | 476 | 0 | 0 | -349 | 924
3 | 22 | 6 | 908 | 200 | 272 | 202 | 20 | 87 | 110 | -18 | 548 | 0 | 0 | -513 | 908
3 | 22 | 7 | 887 | 200 | 311 | 202 | 20 | 87 | 352 | -59 | 584 | 0 | -46 | -764 | 887
3 | 22 | 8 | 895 | 200 | 253 | 116 | 20 | 87 | 654 | -110 | 593 | -47 | -46 | -825 | 895
3 | 22 | 9 | 899 | 200 | 253 | 116 | 20 | 87 | 873 | -147 | 585 | -426 | -46 | -616 | 899
3 | 22 | 10 | 887 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 966 | -611 | 581 | -581 | -46 | -97 | 887
3 | 22 | 11 | 879 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 976 | -676 | 539 | -539 | -46 | -49 | 879
3 | 22 | 12 | 860 | 200 | 248 | 116 | 20 | 87 | 879 | -609 | 466 | -466 | -50 | 0 | 891
3 | 22 | 13 | 857 | 200 | 248 | 116 | 20 | 87 | 740 | -368 | 419 | -419 | -46 | -140 | 857
3 | 22 | 14 | 853 | 200 | 247 | 116 | 20 | 87 | 623 | -105 | 372 | -27 | -46 | -634 | 853
3 | 22 | 15 | 847 | 200 | 318 | 116 | 20 | 87 | 430 | -72 | 342 | 0 | -46 | -548 | 847
3 | 22 | 16 | 864 | 200 | 278 | 202 | 20 | 87 | 170 | -29 | 331 | 0 | 0 | -395 | 864
3 | 22 | 17 | 898 | 200 | 253 | 244 | 20 | 87 | 19 | -3 | 381 | 0 | 0 | -303 | 898
3 | 22 | 18 | 917 | 200 | 255 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -291 | 917
3 | 22 | 19 | 908 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -283 | 908
3 | 22 | 20 | 894 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -252 | 894
3 | 22 | 21 | 865 | 200 | 249 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -265 | 865
3 | 22 | 22 | 837 | 200 | 245 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -333 | 837
3 | 22 | 23 | 823 | 200 | 243 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -401 | 823
3 | 23 | 0 | 805 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -415 | 805
3 | 23 | 1 | 814 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -414 | 814
3 | 23 | 2 | 841 | 200 | 246 | 207 | 20 | 87 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -353 | 841
3 | 23 | 3 | 860 | 200 | 248 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -315 | 860
3 | 23 | 4 | 875 | 200 | 250 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 353 | 0 | 35 | -314 | 875
3 | 23 | 5 | 877 | 200 | 250 | 244 | 20 | 87 | 3 | -1 | 331 | 0 | 0 | -257 | 877
3 | 23 | 6 | 851 | 200 | 272 | 218 | 20 | 87 | 90 | -24 | 332 | 0 | 0 | -344 | 851
3 | 23 | 7 | 827 | 200 | 318 | 197 | 20 | 87 | 275 | -75 | 306 | 0 | -46 | -455 | 827
3 | 23 | 8 | 840 | 200 | 405 | 116 | 20 | 87 | 588 | -160 | 321 | 0 | -46 | -691 | 840
3 | 23 | 9 | 843 | 200 | 318 | 116 | 20 | 87 | 865 | -236 | 310 | -310 | -46 | -481 | 843
3 | 23 | 10 | 834 | 200 | 245 | 116 | 20 | 87 | 1036 | -725 | 343 | -343 | -46 | -99 | 834
3 | 23 | 11 | 830 | 200 | 244 | 116 | 20 | 87 | 1035 | -825 | 318 | -318 | -47 | 0 | 830
3 | 23 | 12 | 818 | 200 | 243 | 116 | 20 | 87 | 995 | -793 | 307 | -307 | -49 | -1 | 818
3 | 23 | 13 | 813 | 200 | 242 | 116 | 20 | 87 | 952 | -604 | 318 | -318 | -46 | -154 | 813
3 | 23 | 14 | 809 | 200 | 242 | 116 | 20 | 87 | 839 | -228 | 310 | -223 | -46 | -508 | 809
3 | 23 | 15 | 810 | 200 | 399 | 116 | 20 | 87 | 580 | -158 | 260 | 0 | -46 | -648 | 810
3 | 23 | 16 | 827 | 200 | 312 | 205 | 20 | 87 | 253 | -69 | 190 | 0 | 0 | -371 | 827
3 | 23 | 17 | 881 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 29 | -8 | 149 | 0 | 0 | -100 | 881
3 | 23 | 18 | 917 | 200 | 255 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -28 | 917
3 | 23 | 19 | 918 | 200 | 256 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 48 | -48 | 918
3 | 23 | 20 | 908 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 16 | 1 | 908
3 | 23 | 21 | 887 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 887
3 | 23 | 22 | 860 | 200 | 248 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -18 | 860
3 | 23 | 23 | 854 | 200 | 247 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -15 | 854
3 | 24 | 0 | 845 | 200 | 246 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 845
3 | 24 | 1 | 865 | 200 | 249 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -14 | 865
3 | 24 | 2 | 892 | 200 | 252 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 38 | 0 | 892
3 | 24 | 3 | 913 | 200 | 255 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 44 | 0 | 913
3 | 24 | 4 | 934 | 200 | 275 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 48 | 0 | 934
3 | 24 | 5 | 959 | 200 | 307 | 224 | 20 | 87 | 6 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 959
3 | 24 | 6 | 966 | 200 | 262 | 224 | 20 | 87 | 156 | 0 | 84 | 0 | 0 | -67 | 966
3 | 24 | 7 | 957 | 200 | 261 | 178 | 20 | 87 | 472 | 0 | 92 | 0 | 0 | -353 | 957
3 | 24 | 8 | 990 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 739 | 0 | 82 | 0 | 0 | -519 | 990
3 | 24 | 9 | 1009 | 200 | 267 | 116 | 20 | 87 | 872 | 0 | 77 | 0 | -46 | -584 | 1009
3 | 24 | 10 | 991 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 923 | 0 | 83 | 0 | -46 | -657 | 991
3 | 24 | 11 | 986 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 857 | 0 | 102 | 0 | -50 | -610 | 986
3 | 24 | 12 | 952 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 813 | 0 | 130 | 0 | -46 | -628 | 952
3 | 24 | 13 | 967 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 737 | 0 | 135 | 0 | -46 | -544 | 967
3 | 24 | 14 | 965 | 200 | 262 | 122 | 20 | 87 | 500 | 0 | 145 | 0 | 0 | -371 | 965
3 | 24 | 15 | 962 | 200 | 261 | 224 | 20 | 87 | 272 | 0 | 131 | 0 | 0 | -233 | 962
3 | 24 | 16 | 972 | 200 | 262 | 224 | 20 | 87 | 121 | 0 | 129 | 0 | 0 | -71 | 972
3 | 24 | 17 | 977 | 200 | 263 | 224 | 20 | 87 | 16 | 0 | 138 | 0 | 46 | -17 | 977
3 | 24 | 18 | 986 | 200 | 264 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 41 | 0 | 986
3 | 24 | 19 | 970 | 200 | 262 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 17 | -4 | 970
3 | 24 | 20 | 954 | 200 | 260 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -17 | 954
3 | 24 | 21 | 920 | 200 | 256 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -68 | 920
3 | 24 | 22 | 892 | 200 | 252 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -131 | 892
3 | 24 | 23 | 871 | 200 | 250 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | -155 | 871
3 | 25 | 0 | 844 | 200 | 246 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -216 | 844
3 | 25 | 1 | 856 | 200 | 248 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -195 | 856
3 | 25 | 2 | 877 | 200 | 250 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -167 | 877
3 | 25 | 3 | 896 | 200 | 253 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -135 | 896
3 | 25 | 4 | 914 | 200 | 255 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -99 | 914
3 | 25 | 5 | 935 | 200 | 258 | 231 | 20 | 87 | 5 | 0 | 216 | 0 | 0 | -82 | 935
3 | 25 | 6 | 934 | 200 | 258 | 231 | 20 | 87 | 103 | 0 | 186 | 0 | 0 | -151 | 934
3 | 25 | 7 | 929 | 200 | 257 | 188 | 20 | 87 | 327 | 0 | 186 | 0 | 0 | -336 | 929
3 | 25 | 8 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 609 | 0 | 168 | 0 | -46 | -451 | 965
3 | 25 | 9 | 977 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 807 | 0 | 178 | 0 | -46 | -648 | 977
3 | 25 | 10 | 969 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 927 | -87 | 174 | -174 | -46 | -510 | 969
3 | 25 | 11 | 964 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 989 | -314 | 159 | -159 | -46 | -349 | 964
3 | 25 | 12 | 931 | 200 | 257 | 116 | 20 | 87 | 970 | -323 | 168 | -168 | -50 | -346 | 931
3 | 25 | 13 | 949 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 841 | 0 | 187 | -132 | -46 | -584 | 949
3 | 25 | 14 | 947 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 645 | 0 | 188 | 0 | -46 | -522 | 947
3 | 25 | 15 | 937 | 200 | 258 | 116 | 20 | 87 | 427 | 0 | 204 | 0 | -46 | -329 | 937
3 | 25 | 16 | 944 | 200 | 259 | 231 | 20 | 87 | 186 | 0 | 194 | 0 | 0 | -233 | 944
3 | 25 | 17 | 945 | 200 | 259 | 231 | 20 | 87 | 26 | 0 | 177 | 0 | 0 | -55 | 945
3 | 25 | 18 | 958 | 200 | 261 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 50 | -55 | 958
3 | 25 | 19 | 944 | 200 | 259 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -14 | 944
3 | 25 | 20 | 925 | 200 | 256 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -34 | 925
3 | 25 | 21 | 899 | 200 | 253 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -93 | 899
3 | 25 | 22 | 870 | 200 | 249 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -127 | 870
3 | 25 | 23 | 848 | 200 | 247 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -170 | 848
3 | 26 | 0 | 830 | 200 | 244 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -265 | 830
3 | 26 | 1 | 837 | 200 | 245 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -276 | 837
3 | 26 | 2 | 860 | 200 | 248 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -232 | 860
3 | 26 | 3 | 881 | 200 | 251 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -263 | 881
3 | 26 | 4 | 894 | 200 | 252 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -318 | 894
3 | 26 | 5 | 907 | 200 | 254 | 206 | 20 | 87 | 2 | 0 | 486 | 0 | 0 | -348 | 907
3 | 26 | 6 | 904 | 200 | 254 | 175 | 20 | 87 | 83 | 0 | 549 | 0 | 0 | -464 | 904
3 | 26 | 7 | 909 | 200 | 254 | 175 | 20 | 87 | 253 | 0 | 574 | 0 | 0 | -654 | 909
3 | 26 | 8 | 953 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 448 | 0 | 592 | 0 | -46 | -724 | 953
3 | 26 | 9 | 975 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 671 | 0 | 616 | -144 | -46 | -808 | 975
3 | 26 | 10 | 974 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 808 | -8 | 612 | -612 | -46 | -466 | 974
3 | 26 | 11 | 972 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 841 | -196 | 602 | -602 | -46 | -312 | 972
3 | 26 | 12 | 946 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 829 | -286 | 597 | -597 | -50 | -229 | 946
3 | 26 | 13 | 968 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 814 | 0 | 579 | -528 | -46 | -536 | 968
3 | 26 | 14 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 685 | 0 | 556 | -115 | -46 | -800 | 965
3 | 26 | 15 | 958 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 474 | 0 | 529 | 0 | -46 | -683 | 958
3 | 26 | 16 | 967 | 200 | 262 | 175 | 20 | 87 | 220 | 0 | 476 | 0 | 0 | -473 | 967
3 | 26 | 17 | 968 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 28 | 0 | 405 | 0 | 0 | -278 | 968
3 | 26 | 18 | 984 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -187 | 984
3 | 26 | 19 | 975 | 200 | 263 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -125 | 975
3 | 26 | 20 | 957 | 200 | 261 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -94 | 957
3 | 26 | 21 | 936 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -66 | 936
3 | 26 | 22 | 908 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -16 | 908
3 | 26 | 23 | 894 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -21 | 894
3 | 27 | 0 | 877 | 200 | 257 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 877
3 | 27 | 1 | 880 | 200 | 252 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 880
3 | 27 | 2 | 903 | 200 | 270 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 903
3 | 27 | 3 | 920 | 200 | 256 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 44 | 0 | 920
3 | 27 | 4 | 941 | 200 | 258 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 34 | 1 | 941
3 | 27 | 5 | 957 | 200 | 261 | 226 | 20 | 87 | 7 | 0 | 161 | 0 | 0 | -5 | 957
3 | 27 | 6 | 958 | 200 | 261 | 226 | 20 | 87 | 111 | 0 | 211 | 0 | 0 | -158 | 958
3 | 27 | 7 | 951 | 200 | 260 | 199 | 20 | 87 | 297 | 0 | 231 | 0 | 0 | -343 | 951
3 | 27 | 8 | 983 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 483 | 0 | 280 | 0 | 0 | -467 | 983
3 | 27 | 9 | 991 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 718 | 0 | 300 | 0 | -46 | -669 | 991
3 | 27 | 10 | 981 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 864 | 0 | 302 | 0 | -46 | -826 | 981
3 | 27 | 11 | 976 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 840 | 0 | 298 | 0 | -46 | -802 | 976
3 | 27 | 12 | 945 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 806 | 0 | 298 | 0 | -50 | -791 | 945
3 | 27 | 13 | 967 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 712 | 0 | 247 | 0 | -46 | -631 | 967
3 | 27 | 14 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 561 | 0 | 241 | 0 | -46 | -476 | 965
3 | 27 | 15 | 963 | 200 | 261 | 183 | 20 | 87 | 317 | 0 | 249 | 0 | 0 | -354 | 963
3 | 27 | 16 | 968 | 200 | 262 | 226 | 20 | 87 | 114 | 0 | 246 | 0 | 0 | -187 | 968
3 | 27 | 17 | 969 | 200 | 262 | 226 | 20 | 87 | 15 | 0 | 263 | 0 | 0 | -104 | 969
3 | 27 | 18 | 972 | 200 | 262 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -95 | 972
3 | 27 | 19 | 958 | 200 | 261 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -87 | 958
3 | 27 | 20 | 937 | 200 | 258 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -73 | 937
3 | 27 | 21 | 908 | 200 | 254 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -69 | 908
3 | 27 | 22 | 881 | 200 | 251 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -80 | 881
3 | 27 | 23 | 860 | 200 | 248 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -102 | 860
3 | 28 | 0 | 833 | 200 | 245 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -94 | 833
3 | 28 | 1 | 836 | 200 | 245 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -81 | 836
3 | 28 | 2 | 858 | 200 | 248 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -52 | 858
3 | 28 | 3 | 880 | 200 | 251 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -21 | 880
3 | 28 | 4 | 892 | 200 | 252 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 44 | -24 | 892
3 | 28 | 5 | 904 | 200 | 254 | 214 | 20 | 87 | 1 | 0 | 102 | 0 | 25 | 1 | 904
3 | 28 | 6 | 908 | 200 | 254 | 214 | 20 | 87 | 23 | 0 | 72 | 0 | 37 | 1 | 908
3 | 28 | 7 | 921 | 200 | 256 | 214 | 20 | 87 | 98 | 0 | 49 | 0 | 0 | -3 | 921
3 | 28 | 8 | 970 | 200 | 262 | 214 | 20 | 87 | 221 | 0 | 36 | 0 | 0 | -70 | 970
3 | 28 | 9 | 991 | 200 | 265 | 214 | 20 | 87 | 323 | 0 | 150 | 0 | 0 | -268 | 991
3 | 28 | 10 | 979 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 582 | 0 | 134 | 0 | -36 | -387 | 979
3 | 28 | 11 | 986 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 545 | 0 | 191 | 0 | -50 | -387 | 986
3 | 28 | 12 | 964 | 200 | 261 | 214 | 20 | 87 | 292 | 0 | 216 | 0 | -46 | -280 | 964
3 | 28 | 13 | 984 | 200 | 264 | 214 | 20 | 87 | 165 | 0 | 283 | 0 | 0 | -249 | 984
3 | 28 | 14 | 979 | 200 | 263 | 206 | 20 | 87 | 245 | 0 | 313 | 0 | 0 | -355 | 979
3 | 28 | 15 | 975 | 200 | 263 | 184 | 20 | 87 | 214 | 0 | 362 | 0 | 0 | -355 | 975
3 | 28 | 16 | 976 | 200 | 263 | 214 | 20 | 87 | 98 | 0 | 353 | 0 | 0 | -259 | 976
3 | 28 | 17 | 978 | 200 | 263 | 214 | 20 | 87 | 10 | 0 | 454 | 0 | 0 | -270 | 978
3 | 28 | 18 | 980 | 200 | 264 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -280 | 980
3 | 28 | 19 | 968 | 200 | 262 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -318 | 968
3 | 28 | 20 | 951 | 200 | 260 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -324 | 951
3 | 28 | 21 | 921 | 200 | 256 | 122 | 20 | 87 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -322 | 921
3 | 28 | 22 | 891 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -357 | 891
3 | 28 | 23 | 874 | 200 | 250 | 116 | 20 | 87 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -401 | 874
3 | 29 | 0 | 850 | 200 | 247 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -521 | 850
3 | 29 | 1 | 857 | 200 | 248 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | -494 | 857
3 | 29 | 2 | 876 | 200 | 250 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | -470 | 876
3 | 29 | 3 | 895 | 200 | 253 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -433 | 895
3 | 29 | 4 | 908 | 200 | 254 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -371 | 908
3 | 29 | 5 | 916 | 200 | 255 | 226 | 20 | 87 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0 | -346 | 916
3 | 29 | 6 | 912 | 200 | 255 | 234 | 20 | 87 | 36 | 0 | 417 | 0 | 0 | -337 | 912
3 | 29 | 7 | 911 | 200 | 255 | 222 | 20 | 87 | 97 | 0 | 388 | 0 | 0 | -358 | 911
3 | 29 | 8 | 951 | 200 | 260 | 165 | 20 | 87 | 200 | 0 | 374 | 0 | 0 | -355 | 951
3 | 29 | 9 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 287 | 0 | 392 | 0 | 0 | -399 | 965
3 | 29 | 10 | 950 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 405 | 0 | 415 | 0 | 0 | -553 | 950
3 | 29 | 11 | 938 | 200 | 258 | 116 | 20 | 87 | 487 | 0 | 401 | 0 | 0 | -631 | 938
3 | 29 | 12 | 914 | 200 | 255 | 116 | 20 | 87 | 557 | 0 | 398 | 0 | 0 | -719 | 914
3 | 29 | 13 | 912 | 200 | 255 | 116 | 20 | 87 | 483 | 0 | 362 | 0 | 0 | -611 | 912
3 | 29 | 14 | 907 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 411 | 0 | 318 | 0 | 0 | -499 | 907
3 | 29 | 15 | 897 | 200 | 253 | 116 | 20 | 87 | 309 | 0 | 288 | 0 | 0 | -376 | 897
3 | 29 | 16 | 909 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 152 | 0 | 215 | 0 | 0 | -263 | 909
3 | 29 | 17 | 941 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 22 | 0 | 112 | 0 | 0 | -2 | 941
3 | 29 | 18 | 965 | 200 | 328 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 965
3 | 29 | 19 | 959 | 200 | 351 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 1 | 959
3 | 29 | 20 | 945 | 200 | 338 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 1 | 945
3 | 29 | 21 | 922 | 200 | 302 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 1 | 922
3 | 29 | 22 | 895 | 200 | 257 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 895
3 | 29 | 23 | 883 | 200 | 251 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 12 | 1 | 883
3 | 30 | 0 | 866 | 200 | 249 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -35 | 866
3 | 30 | 1 | 872 | 200 | 250 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -41 | 872
3 | 30 | 2 | 892 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -40 | 892
3 | 30 | 3 | 907 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -54 | 907
3 | 30 | 4 | 917 | 200 | 255 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -83 | 917
3 | 30 | 5 | 919 | 200 | 256 | 244 | 20 | 87 | 6 | 0 | 244 | 0 | 0 | -138 | 919
3 | 30 | 6 | 902 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 116 | 0 | 302 | 0 | 0 | -321 | 902
3 | 30 | 7 | 883 | 200 | 251 | 135 | 20 | 87 | 348 | 0 | 295 | 0 | 0 | -453 | 883
3 | 30 | 8 | 894 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 630 | 0 | 278 | 0 | -46 | -643 | 894
3 | 30 | 9 | 903 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 817 | 0 | 332 | -103 | -46 | -774 | 903
3 | 30 | 10 | 902 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 778 | -21 | 413 | -413 | -46 | -486 | 902
3 | 30 | 11 | 895 | 200 | 253 | 116 | 20 | 87 | 654 | -79 | 454 | -454 | -46 | -310 | 895
3 | 30 | 12 | 892 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 637 | -195 | 506 | -506 | -50 | -175 | 892
3 | 30 | 13 | 881 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 649 | -38 | 476 | -476 | -46 | -358 | 881
3 | 30 | 14 | 880 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 582 | 0 | 453 | 0 | -46 | -783 | 880
3 | 30 | 15 | 880 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 472 | 0 | 456 | 0 | -46 | -676 | 880
3 | 30 | 16 | 908 | 200 | 254 | 135 | 20 | 87 | 214 | 0 | 469 | 0 | 0 | -471 | 908
3 | 30 | 17 | 954 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 31 | 0 | 420 | 0 | 0 | -308 | 954
3 | 30 | 18 | 986 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 434 | 0 | 4 | -267 | 986
3 | 30 | 19 | 986 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -280 | 986
3 | 30 | 20 | 977 | 200 | 263 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -265 | 977
3 | 30 | 21 | 957 | 200 | 261 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -270 | 957
3 | 30 | 22 | 926 | 200 | 257 | 235 | 20 | 87 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -328 | 926
3 | 30 | 23 | 914 | 200 | 255 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -323 | 914
3 | 31 | 0 | 899 | 200 | 253 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -302 | 899
3 | 31 | 1 | 904 | 200 | 254 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -304 | 904
3 | 31 | 2 | 923 | 200 | 256 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -294 | 923
3 | 31 | 3 | 938 | 200 | 258 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -255 | 938
3 | 31 | 4 | 951 | 200 | 260 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -183 | 951
3 | 31 | 5 | 967 | 200 | 262 | 233 | 20 | 87 | 9 | 0 | 268 | 0 | 0 | -112 | 967
3 | 31 | 6 | 977 | 200 | 263 | 233 | 20 | 87 | 135 | 0 | 203 | 0 | 0 | -164 | 977
3 | 31 | 7 | 976 | 200 | 263 | 219 | 20 | 87 | 408 | 0 | 150 | 0 | 0 | -371 | 976
3 | 31 | 8 | 1028 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 646 | 0 | 135 | 0 | 0 | -446 | 1028
3 | 31 | 9 | 1051 | 200 | 273 | 116 | 20 | 87 | 704 | 0 | 150 | 0 | 0 | -499 | 1051
3 | 31 | 10 | 1027 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 770 | 0 | 148 | 0 | -46 | -538 | 1027
3 | 31 | 11 | 1016 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 807 | 0 | 122 | 0 | -50 | -554 | 1016
3 | 31 | 12 | 977 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 831 | 0 | 131 | 0 | -46 | -625 | 977
3 | 31 | 13 | 986 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 839 | 0 | 156 | 0 | 0 | -696 | 986
3 | 31 | 14 | 979 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 781 | 0 | 160 | 0 | 0 | -648 | 979
3 | 31 | 15 | 970 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 593 | 0 | 123 | 0 | 0 | -431 | 970
3 | 31 | 16 | 980 | 200 | 264 | 233 | 20 | 87 | 284 | 0 | 82 | 0 | 0 | -190 | 980
3 | 31 | 17 | 992 | 200 | 320 | 233 | 20 | 87 | 42 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 992
3 | 31 | 18 | 1030 | 200 | 413 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -1 | 1030
3 | 31 | 19 | 1026 | 200 | 415 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 1026
3 | 31 | 20 | 1008 | 200 | 402 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1008
3 | 31 | 21 | 984 | 200 | 371 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | 0 | 984
3 | 31 | 22 | 951 | 200 | 334 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 951
3 | 31 | 23 | 935 | 200 | 316 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -1 | 935
合計（百万kWh） |  |  | 81017.57 | 17520 | 24933.34 | 15710.35 | 1752 | 7621.2 | 18710.32 | -2441.83 | 16471.51 | -1252.16 | -261.88 | -17682.47 | 81080.38

## ケース②
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 806 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | -46 | -98 | 806
4 | 1 | 1 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | -46 | -86 | 822
4 | 1 | 2 | 851 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -38 | 851
4 | 1 | 3 | 877 | 200 | 250 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | 1 | 877
4 | 1 | 4 | 900 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | -46 | 20 | 900
4 | 1 | 5 | 934 | 200 | 258 | 312 | 20 | 87 | 8 | 0 | 55 | 0 | -46 | 40 | 934
4 | 1 | 6 | 946 | 200 | 259 | 312 | 20 | 87 | 131 | 0 | 43 | 0 | -46 | -60 | 946
4 | 1 | 7 | 945 | 200 | 259 | 294 | 20 | 87 | 414 | 0 | 29 | 0 | -46 | -312 | 945
4 | 1 | 8 | 998 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 749 | 0 | 39 | 0 | -46 | -514 | 998
4 | 1 | 9 | 1019 | 200 | 269 | 197 | 20 | 87 | 1093 | -54 | 97 | -70 | -46 | -774 | 1019
4 | 1 | 10 | 1009 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 1278 | -452 | 185 | -185 | -46 | -542 | 1009
4 | 1 | 11 | 1000 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1293 | -516 | 229 | -229 | -46 | -501 | 1000
4 | 1 | 12 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1208 | -512 | 360 | -360 | -48 | -459 | 953
4 | 1 | 13 | 977 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1090 | -60 | 431 | -431 | -46 | -774 | 977
4 | 1 | 14 | 972 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 892 | 0 | 437 | -304 | -46 | -773 | 972
4 | 1 | 15 | 966 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 636 | -133 | 442 | -442 | -46 | -257 | 966
4 | 1 | 16 | 988 | 200 | 264 | 277 | 20 | 87 | 291 | 0 | 466 | 0 | -46 | -571 | 988
4 | 1 | 17 | 1007 | 200 | 267 | 297 | 20 | 87 | 44 | 0 | 458 | 0 | -46 | -320 | 1007
4 | 1 | 18 | 1040 | 200 | 271 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 457 | 0 | 33 | -340 | 1040
4 | 1 | 19 | 1020 | 200 | 269 | 292 | 20 | 87 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -380 | 1020
4 | 1 | 20 | 992 | 200 | 265 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 581 | 0 | -46 | -392 | 992
4 | 1 | 21 | 953 | 200 | 260 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | -46 | -439 | 953
4 | 1 | 22 | 919 | 200 | 256 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 612 | 0 | -46 | -487 | 919
4 | 1 | 23 | 896 | 200 | 253 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 633 | 0 | -46 | -528 | 896
4 | 2 | 0 | 867 | 200 | 249 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 622 | 0 | -46 | -552 | 867
4 | 2 | 1 | 880 | 200 | 251 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 619 | 0 | -46 | -538 | 880
4 | 2 | 2 | 905 | 200 | 254 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 640 | 0 | -46 | -537 | 905
4 | 2 | 3 | 927 | 200 | 257 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 625 | 0 | -46 | -503 | 927
4 | 2 | 4 | 951 | 200 | 260 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 607 | 0 | -46 | -464 | 951
4 | 2 | 5 | 975 | 200 | 263 | 287 | 20 | 87 | 17 | 0 | 573 | 0 | -46 | -426 | 975
4 | 2 | 6 | 970 | 200 | 262 | 287 | 20 | 87 | 192 | 0 | 546 | 0 | -46 | -578 | 970
4 | 2 | 7 | 962 | 200 | 261 | 287 | 20 | 87 | 519 | 0 | 573 | -165 | -46 | -774 | 962
4 | 2 | 8 | 1020 | 200 | 269 | 197 | 20 | 87 | 879 | 0 | 630 | -442 | -46 | -774 | 1020
4 | 2 | 9 | 1055 | 200 | 273 | 197 | 20 | 87 | 1131 | -240 | 617 | -617 | -46 | -567 | 1055
4 | 2 | 10 | 1040 | 200 | 271 | 197 | 20 | 87 | 1245 | -599 | 622 | -622 | -46 | -335 | 1040
4 | 2 | 11 | 1030 | 200 | 270 | 197 | 20 | 87 | 1250 | -635 | 616 | -616 | -50 | -309 | 1030
4 | 2 | 12 | 975 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1199 | -494 | 550 | -550 | -46 | -451 | 975
4 | 2 | 13 | 1007 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 1065 | -9 | 530 | -530 | -46 | -774 | 1007
4 | 2 | 14 | 1002 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 855 | 0 | 523 | -327 | -46 | -773 | 1002
4 | 2 | 15 | 993 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 563 | 0 | 481 | -1 | -46 | -773 | 993
4 | 2 | 16 | 1006 | 200 | 267 | 287 | 20 | 87 | 282 | 0 | 448 | 0 | 0 | -585 | 1006
4 | 2 | 17 | 1007 | 200 | 267 | 312 | 20 | 87 | 53 | 0 | 404 | 0 | 0 | -336 | 1007
4 | 2 | 18 | 1044 | 200 | 272 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -175 | 1044
4 | 2 | 19 | 1020 | 200 | 269 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | -163 | 1020
4 | 2 | 20 | 994 | 200 | 265 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -155 | 994
4 | 2 | 21 | 956 | 200 | 260 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 46 | -198 | 956
4 | 2 | 22 | 918 | 200 | 256 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -142 | 918
4 | 2 | 23 | 900 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | -155 | 900
4 | 3 | 0 | 872 | 200 | 250 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -77 | 872
4 | 3 | 1 | 887 | 200 | 252 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -88 | 887
4 | 3 | 2 | 913 | 200 | 255 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -49 | 913
4 | 3 | 3 | 936 | 200 | 258 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -23 | 936
4 | 3 | 4 | 952 | 200 | 260 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -2 | 952
4 | 3 | 5 | 973 | 200 | 263 | 285 | 20 | 87 | 19 | 0 | 62 | 0 | 46 | -9 | 973
4 | 3 | 6 | 973 | 200 | 263 | 285 | 20 | 87 | 172 | 0 | 56 | 0 | 46 | -156 | 973
4 | 3 | 7 | 972 | 200 | 263 | 249 | 20 | 87 | 421 | 0 | 45 | 0 | 0 | -313 | 972
4 | 3 | 8 | 1038 | 200 | 271 | 197 | 20 | 87 | 626 | 0 | 33 | 0 | 0 | -396 | 1038
4 | 3 | 9 | 1068 | 200 | 275 | 197 | 20 | 87 | 681 | 0 | 23 | 0 | 46 | -461 | 1068
4 | 3 | 10 | 1054 | 200 | 273 | 197 | 20 | 87 | 745 | 0 | 28 | 0 | 0 | -496 | 1054
4 | 3 | 11 | 1044 | 200 | 272 | 197 | 20 | 87 | 714 | 0 | 29 | 0 | 0 | -475 | 1044
4 | 3 | 12 | 987 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 630 | 0 | 27 | 0 | 0 | -438 | 987
4 | 3 | 13 | 1019 | 200 | 269 | 261 | 20 | 87 | 480 | 0 | 21 | 0 | 0 | -319 | 1019
4 | 3 | 14 | 1021 | 200 | 269 | 285 | 20 | 87 | 350 | 0 | 22 | 0 | 0 | -212 | 1021
4 | 3 | 15 | 1018 | 200 | 268 | 285 | 20 | 87 | 218 | 0 | 33 | 0 | 0 | -93 | 1018
4 | 3 | 16 | 1028 | 200 | 270 | 285 | 20 | 87 | 95 | 0 | 45 | 0 | 46 | -20 | 1028
4 | 3 | 17 | 1029 | 200 | 316 | 285 | 20 | 87 | 14 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 1029
4 | 3 | 18 | 1044 | 200 | 319 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | -1 | 1044
4 | 3 | 19 | 1015 | 200 | 278 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 1 | 1015
4 | 3 | 20 | 979 | 200 | 263 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -13 | 979
4 | 3 | 21 | 938 | 200 | 258 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 46 | -51 | 938
4 | 3 | 22 | 895 | 200 | 253 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -90 | 895
4 | 3 | 23 | 867 | 200 | 249 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -79 | 867
4 | 4 | 0 | 840 | 200 | 246 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -116 | 840
4 | 4 | 1 | 847 | 200 | 246 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -99 | 847
4 | 4 | 2 | 875 | 200 | 250 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | -126 | 875
4 | 4 | 3 | 903 | 200 | 254 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -101 | 903
4 | 4 | 4 | 918 | 200 | 256 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -87 | 918
4 | 4 | 5 | 938 | 200 | 258 | 311 | 20 | 87 | 11 | 0 | 71 | 0 | 46 | -66 | 938
4 | 4 | 6 | 931 | 200 | 257 | 311 | 20 | 87 | 140 | 0 | 54 | 0 | 0 | -138 | 931
4 | 4 | 7 | 931 | 200 | 257 | 247 | 20 | 87 | 399 | 0 | 34 | 0 | 0 | -313 | 931
4 | 4 | 8 | 989 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 681 | 0 | 27 | 0 | 0 | -488 | 989
4 | 4 | 9 | 1018 | 200 | 268 | 197 | 20 | 87 | 914 | 0 | 67 | 0 | -46 | -689 | 1018
4 | 4 | 10 | 1007 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 1007 | 0 | 149 | -100 | -46 | -774 | 1007
4 | 4 | 11 | 1006 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 1101 | -46 | 185 | -185 | -46 | -774 | 1006
4 | 4 | 12 | 957 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 1019 | -3 | 278 | -278 | -50 | -774 | 957
4 | 4 | 13 | 992 | 200 | 393 | 197 | 20 | 87 | 800 | 0 | 409 | -295 | -46 | -773 | 992
4 | 4 | 14 | 996 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 639 | 0 | 449 | -42 | -46 | -774 | 996
4 | 4 | 15 | 984 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 488 | 0 | 471 | 0 | -18 | -725 | 984
4 | 4 | 16 | 993 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 260 | 0 | 451 | 0 | 0 | -487 | 993
4 | 4 | 17 | 997 | 200 | 266 | 282 | 20 | 87 | 52 | 0 | 420 | 0 | 46 | -376 | 997
4 | 4 | 18 | 1026 | 200 | 269 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -215 | 1026
4 | 4 | 19 | 1009 | 200 | 267 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -157 | 1009
4 | 4 | 20 | 978 | 200 | 263 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 46 | -220 | 978
4 | 4 | 21 | 940 | 200 | 258 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -183 | 940
4 | 4 | 22 | 899 | 200 | 253 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 46 | -234 | 899
4 | 4 | 23 | 877 | 200 | 250 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -171 | 877
4 | 5 | 0 | 855 | 200 | 247 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -155 | 855
4 | 5 | 1 | 869 | 200 | 249 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -151 | 869
4 | 5 | 2 | 897 | 200 | 253 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -138 | 897
4 | 5 | 3 | 922 | 200 | 256 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 46 | -159 | 922
4 | 5 | 4 | 945 | 200 | 259 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -94 | 945
4 | 5 | 5 | 968 | 200 | 262 | 307 | 20 | 87 | 22 | 0 | 163 | 0 | 50 | -143 | 968
4 | 5 | 6 | 962 | 200 | 261 | 307 | 20 | 87 | 199 | 0 | 169 | 0 | 0 | -281 | 962
4 | 5 | 7 | 957 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 472 | 0 | 187 | 0 | 46 | -513 | 957
4 | 5 | 8 | 1010 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 793 | 0 | 216 | 0 | -34 | -736 | 1010
4 | 5 | 9 | 1034 | 200 | 270 | 197 | 20 | 87 | 1065 | 0 | 211 | -197 | -46 | -773 | 1034
4 | 5 | 10 | 1018 | 200 | 268 | 197 | 20 | 87 | 1180 | -115 | 205 | -205 | -46 | -773 | 1018
4 | 5 | 11 | 1003 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1213 | -161 | 194 | -194 | -46 | -773 | 1003
4 | 5 | 12 | 955 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1204 | -190 | 173 | -173 | -50 | -773 | 955
4 | 5 | 13 | 975 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1168 | -140 | 157 | -157 | -46 | -774 | 975
4 | 5 | 14 | 970 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 976 | 0 | 143 | -96 | -46 | -773 | 970
4 | 5 | 15 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 648 | 0 | 144 | 0 | 0 | -595 | 962
4 | 5 | 16 | 964 | 200 | 261 | 276 | 20 | 87 | 319 | 0 | 122 | 0 | 0 | -321 | 964
4 | 5 | 17 | 972 | 200 | 262 | 307 | 20 | 87 | 71 | 0 | 101 | 0 | 0 | -76 | 972
4 | 5 | 18 | 1009 | 200 | 269 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 1 | 1009
4 | 5 | 19 | 998 | 200 | 275 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 998
4 | 5 | 20 | 973 | 200 | 263 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -10 | 973
4 | 5 | 21 | 937 | 200 | 258 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -39 | 937
4 | 5 | 22 | 900 | 200 | 253 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | -31 | 900
4 | 5 | 23 | 880 | 200 | 251 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -71 | 880
4 | 6 | 0 | 856 | 200 | 248 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -104 | 856
4 | 6 | 1 | 864 | 200 | 249 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 864
4 | 6 | 2 | 885 | 200 | 251 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -71 | 885
4 | 6 | 3 | 900 | 200 | 253 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -52 | 900
4 | 6 | 4 | 916 | 200 | 255 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -40 | 916
4 | 6 | 5 | 923 | 200 | 256 | 304 | 20 | 87 | 20 | 0 | 59 | 0 | 46 | -69 | 923
4 | 6 | 6 | 894 | 200 | 252 | 304 | 20 | 87 | 172 | 0 | 72 | 0 | 46 | -259 | 894
4 | 6 | 7 | 869 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 415 | 0 | 46 | 0 | 0 | -345 | 869
4 | 6 | 8 | 885 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 672 | 0 | 39 | 0 | 0 | -581 | 885
4 | 6 | 9 | 891 | 200 | 252 | 197 | 20 | 87 | 863 | 0 | 48 | 0 | -46 | -730 | 891
4 | 6 | 10 | 880 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 940 | -4 | 43 | -31 | -50 | -773 | 880
4 | 6 | 11 | 871 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 894 | 0 | 48 | -5 | -46 | -773 | 871
4 | 6 | 12 | 854 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 810 | 0 | 55 | 0 | -46 | -716 | 854
4 | 6 | 13 | 851 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 699 | 0 | 59 | 0 | -46 | -612 | 851
4 | 6 | 14 | 844 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 522 | 0 | 52 | 0 | -46 | -434 | 844
4 | 6 | 15 | 843 | 200 | 246 | 212 | 20 | 87 | 334 | 0 | 40 | 0 | 0 | -296 | 843
4 | 6 | 16 | 852 | 200 | 247 | 304 | 20 | 87 | 157 | 0 | 31 | 0 | 46 | -240 | 852
4 | 6 | 17 | 880 | 200 | 251 | 304 | 20 | 87 | 30 | 0 | 28 | 0 | 46 | -86 | 880
4 | 6 | 18 | 915 | 200 | 255 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -29 | 915
4 | 6 | 19 | 900 | 200 | 253 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | -58 | 900
4 | 6 | 20 | 875 | 200 | 250 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -87 | 875
4 | 6 | 21 | 840 | 200 | 246 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -77 | 840
4 | 6 | 22 | 814 | 200 | 242 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -111 | 814
4 | 6 | 23 | 799 | 200 | 240 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -134 | 799
4 | 7 | 0 | 777 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -150 | 777
4 | 7 | 1 | 785 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 25 | -162 | 785
4 | 7 | 2 | 807 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -145 | 807
4 | 7 | 3 | 825 | 200 | 244 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -75 | 825
4 | 7 | 4 | 834 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -61 | 834
4 | 7 | 5 | 830 | 200 | 249 | 312 | 20 | 87 | 16 | -4 | 29 | 0 | 0 | -79 | 830
4 | 7 | 6 | 801 | 200 | 283 | 312 | 20 | 87 | 155 | -43 | 27 | 0 | -46 | -194 | 801
4 | 7 | 7 | 785 | 200 | 355 | 197 | 20 | 87 | 414 | -115 | 16 | 0 | -46 | -343 | 785
4 | 7 | 8 | 788 | 200 | 299 | 197 | 20 | 87 | 722 | -200 | 16 | 0 | -46 | -507 | 788
4 | 7 | 9 | 790 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1050 | -742 | 20 | -14 | -46 | -222 | 790
4 | 7 | 10 | 787 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1234 | -1038 | 28 | -28 | -46 | -36 | 858
4 | 7 | 11 | 783 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1230 | -1035 | 34 | -34 | -50 | -52 | 837
4 | 7 | 12 | 778 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1155 | -972 | 35 | -35 | -46 | -35 | 846
4 | 7 | 13 | 771 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1071 | -901 | 32 | -32 | -46 | -97 | 771
4 | 7 | 14 | 761 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 906 | -625 | 34 | -24 | -46 | -228 | 761
4 | 7 | 15 | 763 | 200 | 411 | 197 | 20 | 87 | 616 | -171 | 38 | 0 | -46 | -589 | 763
4 | 7 | 16 | 783 | 200 | 327 | 197 | 20 | 87 | 315 | -87 | 36 | 0 | -46 | -266 | 783
4 | 7 | 17 | 817 | 200 | 261 | 312 | 20 | 87 | 65 | -18 | 24 | 0 | 0 | -134 | 817
4 | 7 | 18 | 863 | 200 | 248 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -74 | 863
4 | 7 | 19 | 855 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -73 | 855
4 | 7 | 20 | 831 | 200 | 244 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | -43 | 831
4 | 7 | 21 | 802 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | -118 | 802
4 | 7 | 22 | 774 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -100 | 774
4 | 7 | 23 | 763 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -116 | 763
4 | 8 | 0 | 742 | 200 | 240 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | -187 | 742
4 | 8 | 1 | 756 | 200 | 240 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | -4 | -133 | 756
4 | 8 | 2 | 783 | 200 | 240 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -116 | 783
4 | 8 | 3 | 810 | 200 | 242 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -99 | 810
4 | 8 | 4 | 828 | 200 | 244 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | -143 | 828
4 | 8 | 5 | 842 | 200 | 246 | 300 | 20 | 87 | 18 | 0 | 104 | 0 | 0 | -133 | 842
4 | 8 | 6 | 836 | 200 | 245 | 300 | 20 | 87 | 163 | 0 | 92 | 0 | 0 | -271 | 836
4 | 8 | 7 | 849 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 434 | 0 | 60 | 0 | -41 | -355 | 849
4 | 8 | 8 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 717 | 0 | 36 | 0 | -46 | -549 | 918
4 | 8 | 9 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 888 | 0 | 33 | 0 | -46 | -690 | 948
4 | 8 | 10 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 939 | 0 | 36 | 0 | -50 | -738 | 951
4 | 8 | 11 | 952 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 910 | 0 | 44 | 0 | -46 | -720 | 952
4 | 8 | 12 | 909 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 826 | 0 | 61 | 0 | -46 | -690 | 909
4 | 8 | 13 | 942 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 714 | 0 | 70 | 0 | -46 | -559 | 942
4 | 8 | 14 | 944 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 576 | 0 | 62 | 0 | 0 | -457 | 944
4 | 8 | 15 | 943 | 200 | 259 | 272 | 20 | 87 | 366 | 0 | 46 | 0 | 0 | -307 | 943
4 | 8 | 16 | 945 | 200 | 259 | 300 | 20 | 87 | 173 | 0 | 50 | 0 | 0 | -144 | 945
4 | 8 | 17 | 940 | 200 | 258 | 300 | 20 | 87 | 35 | 0 | 53 | 0 | 46 | -59 | 940
4 | 8 | 18 | 954 | 200 | 260 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 50 | -36 | 954
4 | 8 | 19 | 930 | 200 | 257 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -75 | 930
4 | 8 | 20 | 897 | 200 | 253 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -84 | 897
4 | 8 | 21 | 856 | 200 | 248 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -103 | 856
4 | 8 | 22 | 828 | 200 | 244 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -119 | 828
4 | 8 | 23 | 814 | 200 | 242 | 300 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -117 | 814
4 | 9 | 0 | 793 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -142 | 793
4 | 9 | 1 | 803 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -140 | 803
4 | 9 | 2 | 823 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -139 | 823
4 | 9 | 3 | 843 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -172 | 843
4 | 9 | 4 | 855 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | -180 | 855
4 | 9 | 5 | 869 | 200 | 249 | 312 | 20 | 87 | 3 | 0 | 212 | 0 | 0 | -214 | 869
4 | 9 | 6 | 880 | 200 | 251 | 312 | 20 | 87 | 21 | 0 | 274 | 0 | 0 | -285 | 880
4 | 9 | 7 | 917 | 200 | 255 | 312 | 20 | 87 | 53 | 0 | 274 | 0 | 0 | -284 | 917
4 | 9 | 8 | 998 | 200 | 266 | 312 | 20 | 87 | 86 | 0 | 300 | 0 | 0 | -273 | 998
4 | 9 | 9 | 1055 | 200 | 273 | 281 | 20 | 87 | 121 | 0 | 414 | 0 | 0 | -341 | 1055
4 | 9 | 10 | 1060 | 200 | 274 | 220 | 20 | 87 | 139 | 0 | 462 | 0 | 0 | -342 | 1060
4 | 9 | 11 | 1068 | 200 | 275 | 232 | 20 | 87 | 134 | 0 | 462 | 0 | 0 | -342 | 1068
4 | 9 | 12 | 1018 | 200 | 268 | 197 | 20 | 87 | 155 | 0 | 486 | 0 | 0 | -395 | 1018
4 | 9 | 13 | 1063 | 200 | 274 | 197 | 20 | 87 | 172 | 0 | 465 | 0 | 0 | -352 | 1063
4 | 9 | 14 | 1061 | 200 | 274 | 197 | 20 | 87 | 174 | 0 | 482 | 0 | 46 | -419 | 1061
4 | 9 | 15 | 1057 | 200 | 273 | 197 | 20 | 87 | 128 | 0 | 552 | 0 | 46 | -446 | 1057
4 | 9 | 16 | 1069 | 200 | 275 | 248 | 20 | 87 | 87 | 0 | 582 | 0 | 0 | -430 | 1069
4 | 9 | 17 | 1056 | 200 | 273 | 248 | 20 | 87 | 28 | 0 | 592 | 0 | 0 | -392 | 1056
4 | 9 | 18 | 1072 | 200 | 275 | 249 | 20 | 87 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | -391 | 1072
4 | 9 | 19 | 1048 | 200 | 272 | 248 | 20 | 87 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | -452 | 1048
4 | 9 | 20 | 1012 | 200 | 268 | 248 | 20 | 87 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | -474 | 1012
4 | 9 | 21 | 965 | 200 | 262 | 248 | 20 | 87 | 0 | 0 | 608 | 0 | 46 | -506 | 965
4 | 9 | 22 | 929 | 200 | 257 | 248 | 20 | 87 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -393 | 929
4 | 9 | 23 | 900 | 200 | 253 | 275 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -340 | 900
4 | 10 | 0 | 875 | 200 | 250 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -305 | 875
4 | 10 | 1 | 886 | 200 | 251 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 37 | -285 | 886
4 | 10 | 2 | 913 | 200 | 255 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 46 | -240 | 913
4 | 10 | 3 | 935 | 200 | 258 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -116 | 935
4 | 10 | 4 | 950 | 200 | 260 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -153 | 950
4 | 10 | 5 | 974 | 200 | 268 | 312 | 20 | 87 | 42 | -5 | 185 | 0 | 0 | -135 | 974
4 | 10 | 6 | 960 | 200 | 297 | 239 | 20 | 87 | 308 | -36 | 204 | 0 | 0 | -359 | 960
4 | 10 | 7 | 945 | 200 | 339 | 233 | 20 | 87 | 680 | -80 | 273 | 0 | -46 | -761 | 945
4 | 10 | 8 | 997 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1048 | -123 | 380 | -259 | -46 | -773 | 997
4 | 10 | 9 | 1023 | 200 | 269 | 197 | 20 | 87 | 1263 | -446 | 361 | -361 | -46 | -521 | 1023
4 | 10 | 10 | 1010 | 200 | 267 | 197 | 20 | 87 | 1352 | -786 | 396 | -396 | -46 | -281 | 1010
4 | 10 | 11 | 996 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1380 | -940 | 381 | -381 | -46 | -39 | 1125
4 | 10 | 12 | 945 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1357 | -924 | 370 | -370 | -50 | 0 | 1146
4 | 10 | 13 | 970 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 1267 | -863 | 350 | -350 | -46 | -154 | 970
4 | 10 | 14 | 966 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 1084 | -267 | 324 | -324 | -46 | -571 | 966
4 | 10 | 15 | 953 | 200 | 297 | 197 | 20 | 87 | 776 | -91 | 286 | 0 | -46 | -773 | 953
4 | 10 | 16 | 957 | 200 | 306 | 233 | 20 | 87 | 390 | -46 | 243 | 0 | 0 | -476 | 957
4 | 10 | 17 | 957 | 200 | 271 | 312 | 20 | 87 | 84 | -10 | 200 | 0 | 0 | -207 | 957
4 | 10 | 18 | 998 | 200 | 266 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -28 | 998
4 | 10 | 19 | 993 | 200 | 265 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -46 | 993
4 | 10 | 20 | 973 | 200 | 263 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -25 | 973
4 | 10 | 21 | 938 | 200 | 258 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -36 | 938
4 | 10 | 22 | 897 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -79 | 897
4 | 10 | 23 | 876 | 200 | 250 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -120 | 876
4 | 11 | 0 | 853 | 200 | 247 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -155 | 853
4 | 11 | 1 | 862 | 200 | 248 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -145 | 862
4 | 11 | 2 | 888 | 200 | 252 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 50 | -155 | 888
4 | 11 | 3 | 910 | 200 | 254 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -130 | 910
4 | 11 | 4 | 929 | 200 | 257 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -70 | 929
4 | 11 | 5 | 952 | 200 | 260 | 306 | 20 | 87 | 46 | 0 | 129 | 0 | 46 | -142 | 952
4 | 11 | 6 | 949 | 200 | 259 | 282 | 20 | 87 | 305 | 0 | 109 | 0 | 0 | -313 | 949
4 | 11 | 7 | 934 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 655 | 0 | 81 | 0 | -46 | -518 | 934
4 | 11 | 8 | 977 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 993 | 0 | 62 | -26 | -46 | -773 | 977
4 | 11 | 9 | 1002 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 1187 | -282 | 54 | -39 | -46 | -642 | 1002
4 | 11 | 10 | 987 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 1260 | -438 | 54 | -39 | -50 | -568 | 987
4 | 11 | 11 | 979 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1272 | -388 | 79 | -57 | -46 | -648 | 979
4 | 11 | 12 | 933 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1205 | -307 | 90 | -65 | -46 | -706 | 933
4 | 11 | 13 | 960 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 984 | 0 | 73 | -43 | -46 | -773 | 960
4 | 11 | 14 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 726 | 0 | 57 | 0 | -46 | -540 | 962
4 | 11 | 15 | 952 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 477 | 0 | 50 | 0 | 0 | -339 | 952
4 | 11 | 16 | 957 | 200 | 261 | 306 | 20 | 87 | 262 | 0 | 38 | 0 | 0 | -217 | 957
4 | 11 | 17 | 957 | 200 | 261 | 306 | 20 | 87 | 67 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 957
4 | 11 | 18 | 987 | 200 | 269 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 | 13 | 987
4 | 11 | 19 | 973 | 200 | 263 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 973
4 | 11 | 20 | 946 | 200 | 259 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -31 | 946
4 | 11 | 21 | 902 | 200 | 254 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -36 | 902
4 | 11 | 22 | 863 | 200 | 249 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -72 | 863
4 | 11 | 23 | 833 | 200 | 245 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -117 | 833
4 | 12 | 0 | 807 | 200 | 241 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -142 | 807
4 | 12 | 1 | 813 | 200 | 242 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -133 | 813
4 | 12 | 2 | 834 | 200 | 245 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -168 | 834
4 | 12 | 3 | 856 | 200 | 248 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -114 | 856
4 | 12 | 4 | 876 | 200 | 250 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -139 | 876
4 | 12 | 5 | 894 | 200 | 252 | 305 | 20 | 87 | 25 | 0 | 89 | 0 | 46 | -130 | 894
4 | 12 | 6 | 890 | 200 | 252 | 305 | 20 | 87 | 171 | 0 | 75 | 0 | 0 | -220 | 890
4 | 12 | 7 | 895 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 430 | 0 | 71 | 0 | 0 | -363 | 895
4 | 12 | 8 | 950 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 762 | 0 | 53 | 0 | -46 | -583 | 950
4 | 12 | 9 | 977 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 975 | 0 | 36 | 0 | -46 | -755 | 977
4 | 12 | 10 | 971 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 1021 | 0 | 22 | -16 | -49 | -773 | 971
4 | 12 | 11 | 966 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 971 | 0 | 15 | 0 | -46 | -740 | 966
4 | 12 | 12 | 926 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 979 | 0 | 22 | -15 | -47 | -774 | 926
4 | 12 | 13 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 939 | 0 | 36 | 0 | -46 | -740 | 953
4 | 12 | 14 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 852 | 0 | 32 | 0 | -46 | -651 | 951
4 | 12 | 15 | 938 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 639 | 0 | 29 | 0 | -46 | -446 | 938
4 | 12 | 16 | 941 | 200 | 259 | 305 | 20 | 87 | 343 | 0 | 24 | 0 | 0 | -297 | 941
4 | 12 | 17 | 931 | 200 | 257 | 305 | 20 | 87 | 78 | 0 | 26 | 0 | 46 | -88 | 931
4 | 12 | 18 | 952 | 200 | 260 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -4 | 952
4 | 12 | 19 | 938 | 200 | 258 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -12 | 938
4 | 12 | 20 | 910 | 200 | 255 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 | -44 | 910
4 | 12 | 21 | 871 | 200 | 250 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -86 | 871
4 | 12 | 22 | 842 | 200 | 246 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -103 | 842
4 | 12 | 23 | 824 | 200 | 243 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23 | -89 | 824
4 | 13 | 0 | 799 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -139 | 799
4 | 13 | 1 | 801 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -134 | 801
4 | 13 | 2 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -116 | 822
4 | 13 | 3 | 842 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -99 | 842
4 | 13 | 4 | 850 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -92 | 850
4 | 13 | 5 | 843 | 200 | 261 | 312 | 20 | 87 | 48 | -15 | 31 | 0 | 46 | -147 | 843
4 | 13 | 6 | 814 | 200 | 242 | 261 | 20 | 87 | 286 | -249 | 22 | -22 | 0 | -9 | 838
4 | 13 | 7 | 799 | 200 | 240 | 222 | 20 | 87 | 632 | -551 | 8 | -8 | -19 | 0 | 831
4 | 13 | 8 | 816 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 978 | -853 | 4 | -4 | -23 | 0 | 848
4 | 13 | 9 | 827 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1207 | -1052 | 5 | -5 | -42 | 0 | 861
4 | 13 | 10 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1299 | -1133 | 6 | -6 | -48 | -8 | 858
4 | 13 | 11 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1310 | -1143 | 8 | -8 | -46 | -11 | 858
4 | 13 | 12 | 817 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 1270 | -1107 | 18 | -18 | -46 | -13 | 851
4 | 13 | 13 | 810 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 1174 | -1024 | 30 | -30 | -46 | -7 | 843
4 | 13 | 14 | 804 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 1001 | -873 | 50 | -50 | -46 | 0 | 827
4 | 13 | 15 | 797 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 715 | -624 | 56 | -48 | -46 | 0 | 797
4 | 13 | 16 | 803 | 200 | 241 | 222 | 20 | 87 | 365 | -300 | 40 | -28 | -43 | -1 | 803
4 | 13 | 17 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 89 | -78 | 33 | -33 | -40 | 0 | 833
4 | 13 | 18 | 854 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | -31 | -13 | 1 | 854
4 | 13 | 19 | 849 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | -26 | -18 | 1 | 849
4 | 13 | 20 | 829 | 200 | 244 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | -16 | -34 | 0 | 829
4 | 13 | 21 | 799 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | -11 | -46 | -14 | 799
4 | 13 | 22 | 780 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | -11 | -46 | -33 | 780
4 | 13 | 23 | 764 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | -13 | -46 | -49 | 764
4 | 14 | 0 | 737 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | -20 | -46 | -76 | 737
4 | 14 | 1 | 745 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | -32 | -46 | -68 | 745
4 | 14 | 2 | 771 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | -34 | -46 | -42 | 771
4 | 14 | 3 | 793 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | -46 | -46 | -20 | 793
4 | 14 | 4 | 807 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | -40 | -46 | -7 | 807
4 | 14 | 5 | 797 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 48 | -42 | 44 | -44 | -46 | -16 | 803
4 | 14 | 6 | 768 | 200 | 240 | 240 | 20 | 87 | 276 | -241 | 47 | -47 | -24 | 0 | 798
4 | 14 | 7 | 753 | 200 | 240 | 240 | 20 | 87 | 617 | -538 | 29 | -29 | -46 | -35 | 785
4 | 14 | 8 | 763 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 963 | -840 | 32 | -32 | -46 | -25 | 796
4 | 14 | 9 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1175 | -1024 | 46 | -46 | -46 | -41 | 808
4 | 14 | 10 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1278 | -1115 | 74 | -74 | -46 | -54 | 807
4 | 14 | 11 | 777 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1297 | -1131 | 130 | -130 | -46 | -54 | 810
4 | 14 | 12 | 776 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1257 | -1096 | 187 | -187 | -46 | -50 | 809
4 | 14 | 13 | 770 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1187 | -1035 | 216 | -216 | -46 | -48 | 802
4 | 14 | 14 | 766 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1013 | -883 | 202 | -202 | -46 | -29 | 799
4 | 14 | 15 | 764 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 717 | -625 | 159 | -159 | -46 | 0 | 790
4 | 14 | 16 | 777 | 200 | 240 | 240 | 20 | 87 | 353 | -308 | 142 | -142 | -23 | 0 | 809
4 | 14 | 17 | 800 | 200 | 240 | 297 | 20 | 87 | 87 | -76 | 161 | -161 | -46 | 0 | 809
4 | 14 | 18 | 836 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | -146 | -46 | 0 | 836
4 | 14 | 19 | 833 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | -123 | -46 | 0 | 833
4 | 14 | 20 | 812 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | -131 | -46 | -3 | 812
4 | 14 | 21 | 782 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | -114 | -46 | -31 | 782
4 | 14 | 22 | 753 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | -111 | -46 | -60 | 753
4 | 14 | 23 | 738 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | -102 | -46 | -75 | 738
4 | 15 | 0 | 719 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | -46 | -180 | 719
4 | 15 | 1 | 728 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | -83 | -46 | -93 | 728
4 | 15 | 2 | 762 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | -77 | -46 | -59 | 762
4 | 15 | 3 | 788 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | -14 | -46 | -86 | 788
4 | 15 | 4 | 811 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | -46 | -64 | 811
4 | 15 | 5 | 814 | 200 | 257 | 312 | 20 | 87 | 56 | -14 | 67 | 0 | -46 | -125 | 814
4 | 15 | 6 | 810 | 200 | 242 | 226 | 20 | 87 | 323 | -252 | 35 | -25 | -46 | 0 | 810
4 | 15 | 7 | 822 | 200 | 243 | 226 | 20 | 87 | 708 | -580 | 28 | -28 | -46 | -24 | 834
4 | 15 | 8 | 893 | 200 | 252 | 197 | 20 | 87 | 1021 | -836 | 14 | -14 | -46 | -2 | 893
4 | 15 | 9 | 943 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1247 | -719 | 7 | -5 | -46 | -304 | 943
4 | 15 | 10 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1348 | -1104 | 7 | -7 | -46 | -11 | 951
4 | 15 | 11 | 954 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1385 | -1047 | 10 | -7 | -46 | -105 | 954
4 | 15 | 12 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1362 | -1115 | 19 | -19 | -48 | -41 | 918
4 | 15 | 13 | 955 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1265 | -1036 | 41 | -34 | -46 | 1 | 955
4 | 15 | 14 | 957 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 1056 | -836 | 64 | -46 | -46 | 0 | 957
4 | 15 | 15 | 945 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 730 | -186 | 72 | -52 | -46 | -343 | 945
4 | 15 | 16 | 942 | 200 | 349 | 265 | 20 | 87 | 355 | -90 | 88 | 0 | 46 | -378 | 942
4 | 15 | 17 | 921 | 200 | 277 | 312 | 20 | 87 | 83 | -21 | 94 | 0 | 46 | -177 | 921
4 | 15 | 18 | 940 | 200 | 258 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 50 | -86 | 940
4 | 15 | 19 | 918 | 200 | 256 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -127 | 918
4 | 15 | 20 | 884 | 200 | 251 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 46 | -216 | 884
4 | 15 | 21 | 846 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 46 | -270 | 846
4 | 15 | 22 | 817 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 46 | -337 | 817
4 | 15 | 23 | 798 | 200 | 240 | 301 | 20 | 87 | 0 | 0 | 239 | 0 | 46 | -335 | 798
4 | 16 | 0 | 774 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -302 | 774
4 | 16 | 1 | 776 | 200 | 240 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | -35 | -272 | 776
4 | 16 | 2 | 798 | 200 | 240 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -302 | 798
4 | 16 | 3 | 819 | 200 | 243 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1 | -313 | 819
4 | 16 | 4 | 829 | 200 | 244 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -320 | 829
4 | 16 | 5 | 828 | 200 | 244 | 279 | 20 | 87 | 56 | 0 | 263 | 0 | 2 | -323 | 828
4 | 16 | 6 | 825 | 200 | 244 | 247 | 20 | 87 | 252 | 0 | 214 | 0 | 0 | -439 | 825
4 | 16 | 7 | 840 | 200 | 246 | 247 | 20 | 87 | 518 | 0 | 195 | 0 | 0 | -673 | 840
4 | 16 | 8 | 916 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 734 | 0 | 174 | 0 | -15 | -736 | 916
4 | 16 | 9 | 960 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 878 | 0 | 154 | -17 | -46 | -774 | 960
4 | 16 | 10 | 959 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 851 | 0 | 137 | 0 | -46 | -748 | 959
4 | 16 | 11 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 840 | 0 | 110 | -88 | -46 | -619 | 962
4 | 16 | 12 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 867 | -373 | 138 | -138 | -50 | -286 | 918
4 | 16 | 13 | 954 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 796 | 0 | 99 | 0 | -46 | -659 | 954
4 | 16 | 14 | 957 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 592 | 0 | 51 | 0 | 0 | -451 | 957
4 | 16 | 15 | 946 | 200 | 259 | 258 | 20 | 87 | 392 | 0 | 51 | 0 | 0 | -321 | 946
4 | 16 | 16 | 949 | 200 | 259 | 312 | 20 | 87 | 206 | 0 | 52 | 0 | 46 | -233 | 949
4 | 16 | 17 | 932 | 200 | 257 | 312 | 20 | 87 | 56 | 0 | 78 | 0 | 46 | -124 | 932
4 | 16 | 18 | 944 | 200 | 259 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -110 | 944
4 | 16 | 19 | 920 | 200 | 256 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 50 | -156 | 920
4 | 16 | 20 | 890 | 200 | 252 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 46 | -199 | 890
4 | 16 | 21 | 849 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | -215 | 849
4 | 16 | 22 | 820 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | -225 | 820
4 | 16 | 23 | 800 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -239 | 800
4 | 17 | 0 | 775 | 200 | 240 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 45 | -254 | 775
4 | 17 | 1 | 776 | 200 | 240 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -217 | 776
4 | 17 | 2 | 799 | 200 | 240 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 45 | -161 | 799
4 | 17 | 3 | 817 | 200 | 243 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -154 | 817
4 | 17 | 4 | 830 | 200 | 244 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -154 | 830
4 | 17 | 5 | 828 | 200 | 244 | 296 | 20 | 87 | 32 | 0 | 69 | 0 | 46 | -166 | 828
4 | 17 | 6 | 831 | 200 | 244 | 296 | 20 | 87 | 120 | 0 | 58 | 0 | 0 | -194 | 831
4 | 17 | 7 | 854 | 200 | 247 | 296 | 20 | 87 | 201 | 0 | 42 | 0 | 0 | -239 | 854
4 | 17 | 8 | 930 | 200 | 257 | 284 | 20 | 87 | 358 | 0 | 25 | 0 | 0 | -301 | 930
4 | 17 | 9 | 964 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 618 | 0 | 33 | 0 | 0 | -452 | 964
4 | 17 | 10 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 767 | 0 | 102 | 0 | -20 | -652 | 962
4 | 17 | 11 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 797 | 0 | 134 | 0 | -46 | -688 | 962
4 | 17 | 12 | 919 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 760 | 0 | 105 | -64 | -50 | -592 | 919
4 | 17 | 13 | 949 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 772 | 0 | 111 | 0 | -46 | -652 | 949
4 | 17 | 14 | 950 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 723 | 0 | 143 | 0 | 0 | -680 | 950
4 | 17 | 15 | 942 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 558 | 0 | 120 | 0 | -46 | -453 | 942
4 | 17 | 16 | 942 | 200 | 259 | 243 | 20 | 87 | 322 | 0 | 124 | 0 | 46 | -359 | 942
4 | 17 | 17 | 925 | 200 | 256 | 296 | 20 | 87 | 84 | 0 | 91 | 0 | 46 | -155 | 925
4 | 17 | 18 | 941 | 200 | 258 | 296 | 20 | 87 | 1 | 0 | 111 | 0 | 50 | -82 | 941
4 | 17 | 19 | 924 | 200 | 256 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -113 | 924
4 | 17 | 20 | 893 | 200 | 252 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -140 | 893
4 | 17 | 21 | 850 | 200 | 247 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | -152 | 850
4 | 17 | 22 | 817 | 200 | 243 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -152 | 817
4 | 17 | 23 | 799 | 200 | 240 | 296 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -168 | 799
4 | 18 | 0 | 773 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -207 | 773
4 | 18 | 1 | 776 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 24 | -175 | 776
4 | 18 | 2 | 798 | 200 | 240 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 44 | -171 | 798
4 | 18 | 3 | 822 | 200 | 243 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -163 | 822
4 | 18 | 4 | 834 | 200 | 245 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -156 | 834
4 | 18 | 5 | 835 | 200 | 245 | 309 | 20 | 87 | 60 | 0 | 86 | 0 | 46 | -218 | 835
4 | 18 | 6 | 830 | 200 | 244 | 216 | 20 | 87 | 290 | 0 | 66 | 0 | 0 | -293 | 830
4 | 18 | 7 | 841 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 609 | 0 | 40 | 0 | 0 | -558 | 841
4 | 18 | 8 | 910 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 878 | 0 | 32 | 0 | 0 | -759 | 910
4 | 18 | 9 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1096 | -99 | 28 | -20 | -46 | -774 | 948
4 | 18 | 10 | 952 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1188 | -187 | 38 | -28 | -50 | -773 | 952
4 | 18 | 11 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1156 | -162 | 47 | -34 | -46 | -774 | 951
4 | 18 | 12 | 910 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1024 | -65 | 44 | -32 | -46 | -774 | 910
4 | 18 | 13 | 946 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 793 | 0 | 47 | 0 | 0 | -657 | 946
4 | 18 | 14 | 949 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 619 | 0 | 43 | 0 | 46 | -522 | 949
4 | 18 | 15 | 942 | 200 | 259 | 224 | 20 | 87 | 422 | 0 | 46 | 0 | 46 | -362 | 942
4 | 18 | 16 | 940 | 200 | 258 | 309 | 20 | 87 | 207 | 0 | 42 | 0 | 46 | -229 | 940
4 | 18 | 17 | 928 | 200 | 257 | 309 | 20 | 87 | 51 | 0 | 29 | 0 | 46 | -71 | 928
4 | 18 | 18 | 947 | 200 | 259 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 4 | 947
4 | 18 | 19 | 927 | 200 | 257 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -14 | 927
4 | 18 | 20 | 893 | 200 | 252 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -45 | 893
4 | 18 | 21 | 855 | 200 | 247 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | -82 | 855
4 | 18 | 22 | 822 | 200 | 243 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -105 | 822
4 | 18 | 23 | 802 | 200 | 241 | 309 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -129 | 802
4 | 19 | 0 | 776 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -168 | 776
4 | 19 | 1 | 777 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | -4 | -137 | 777
4 | 19 | 2 | 798 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -131 | 798
4 | 19 | 3 | 819 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 28 | -164 | 819
4 | 19 | 4 | 836 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 50 | -203 | 836
4 | 19 | 5 | 842 | 200 | 250 | 312 | 20 | 87 | 31 | -4 | 138 | 0 | 11 | -203 | 842
4 | 19 | 6 | 843 | 200 | 246 | 308 | 20 | 87 | 157 | -21 | 137 | -35 | -46 | -210 | 843
4 | 19 | 7 | 856 | 200 | 248 | 287 | 20 | 87 | 425 | -296 | 144 | -144 | -50 | 0 | 921
4 | 19 | 8 | 932 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 722 | -503 | 172 | -172 | -46 | -2 | 932
4 | 19 | 9 | 973 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 779 | -543 | 220 | -220 | 0 | 0 | 1003
4 | 19 | 10 | 972 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 829 | -578 | 323 | -323 | -46 | 1 | 972
4 | 19 | 11 | 972 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 832 | -580 | 383 | -383 | 0 | 0 | 1018
4 | 19 | 12 | 936 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 811 | -565 | 440 | -440 | -46 | 0 | 962
4 | 19 | 13 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 730 | -487 | 447 | -447 | -46 | 0 | 962
4 | 19 | 14 | 962 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 663 | -420 | 448 | -448 | -46 | 0 | 962
4 | 19 | 15 | 954 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 512 | -322 | 444 | -444 | 0 | 0 | 954
4 | 19 | 16 | 954 | 200 | 260 | 287 | 20 | 87 | 267 | -36 | 500 | -194 | -46 | -391 | 954
4 | 19 | 17 | 942 | 200 | 268 | 287 | 20 | 87 | 71 | -9 | 514 | 0 | 0 | -496 | 942
4 | 19 | 18 | 956 | 200 | 260 | 288 | 20 | 87 | 1 | 0 | 507 | 0 | 0 | -407 | 956
4 | 19 | 19 | 945 | 200 | 259 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -464 | 945
4 | 19 | 20 | 910 | 200 | 255 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -514 | 910
4 | 19 | 21 | 871 | 200 | 250 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 4 | -554 | 871
4 | 19 | 22 | 842 | 200 | 246 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -580 | 842
4 | 19 | 23 | 820 | 200 | 243 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 584 | -540 | -46 | -15 | 820
4 | 20 | 0 | 792 | 200 | 240 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | -158 | -46 | -419 | 792
4 | 20 | 1 | 792 | 200 | 240 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | -297 | -46 | -288 | 792
4 | 20 | 2 | 810 | 200 | 242 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 602 | -310 | -46 | -279 | 810
4 | 20 | 3 | 827 | 200 | 244 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 563 | -563 | 0 | -18 | 827
4 | 20 | 4 | 835 | 200 | 245 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | -186 | 0 | -366 | 835
4 | 20 | 5 | 824 | 200 | 244 | 294 | 20 | 87 | 53 | -16 | 552 | -260 | -46 | -304 | 824
4 | 20 | 6 | 808 | 200 | 241 | 294 | 20 | 87 | 234 | -204 | 561 | -561 | -40 | 0 | 832
4 | 20 | 7 | 809 | 200 | 242 | 294 | 20 | 87 | 514 | -448 | 596 | -596 | -50 | -17 | 842
4 | 20 | 8 | 831 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 751 | -622 | 621 | -621 | -46 | 0 | 831
4 | 20 | 9 | 845 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 964 | -823 | 590 | -590 | -46 | 0 | 845
4 | 20 | 10 | 843 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 1115 | -972 | 574 | -574 | -46 | 0 | 847
4 | 20 | 11 | 844 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 1172 | -1022 | 558 | -558 | -46 | 0 | 854
4 | 20 | 12 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1156 | -1008 | 532 | -532 | -46 | 0 | 850
4 | 20 | 13 | 822 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 1037 | -905 | 494 | -494 | -46 | 0 | 833
4 | 20 | 14 | 814 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 833 | -719 | 471 | -471 | -46 | 0 | 814
4 | 20 | 15 | 811 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 561 | -489 | 451 | -451 | 0 | 0 | 818
4 | 20 | 16 | 817 | 200 | 243 | 294 | 20 | 87 | 261 | -228 | 407 | -407 | 0 | -52 | 825
4 | 20 | 17 | 838 | 200 | 262 | 294 | 20 | 87 | 58 | -18 | 411 | 0 | 4 | -480 | 838
4 | 20 | 18 | 869 | 200 | 249 | 302 | 20 | 87 | 1 | 0 | 369 | 0 | 0 | -359 | 869
4 | 20 | 19 | 862 | 200 | 248 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -334 | 862
4 | 20 | 20 | 839 | 200 | 245 | 305 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -333 | 839
4 | 20 | 21 | 807 | 200 | 241 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -331 | 807
4 | 20 | 22 | 783 | 200 | 240 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 7 | -336 | 783
4 | 20 | 23 | 767 | 200 | 240 | 303 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | -55 | -46 | -231 | 767
4 | 21 | 0 | 743 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | -232 | -46 | -42 | 743
4 | 21 | 1 | 743 | 200 | 240 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | -218 | -46 | -48 | 743
4 | 21 | 2 | 771 | 200 | 240 | 310 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | -198 | -50 | -36 | 771
4 | 21 | 3 | 795 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | -192 | 0 | -64 | 795
4 | 21 | 4 | 809 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 4 | -220 | 809
4 | 21 | 5 | 797 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 71 | -60 | 148 | -148 | -46 | -27 | 797
4 | 21 | 6 | 772 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 268 | -234 | 115 | -115 | -46 | 0 | 799
4 | 21 | 7 | 765 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 522 | -455 | 101 | -101 | -50 | -30 | 798
4 | 21 | 8 | 776 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 771 | -672 | 109 | -109 | -34 | 0 | 809
4 | 21 | 9 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1014 | -884 | 118 | -118 | -46 | -10 | 818
4 | 21 | 10 | 787 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1172 | -1022 | 144 | -144 | -46 | -28 | 820
4 | 21 | 11 | 788 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1232 | -1075 | 164 | -164 | -46 | -35 | 820
4 | 21 | 12 | 792 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1182 | -1031 | 161 | -161 | -46 | -25 | 824
4 | 21 | 13 | 781 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1124 | -980 | 165 | -165 | -46 | -28 | 814
4 | 21 | 14 | 778 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 948 | -827 | 185 | -185 | -46 | -9 | 810
4 | 21 | 15 | 777 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 649 | -552 | 184 | -184 | 0 | -64 | 777
4 | 21 | 16 | 790 | 200 | 346 | 264 | 20 | 87 | 340 | -105 | 212 | 0 | -46 | -528 | 790
4 | 21 | 17 | 817 | 200 | 269 | 280 | 20 | 87 | 89 | -27 | 232 | 0 | 0 | -333 | 817
4 | 21 | 18 | 858 | 200 | 248 | 312 | 20 | 87 | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | -240 | 858
4 | 21 | 19 | 855 | 200 | 247 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 2 | -196 | 855
4 | 21 | 20 | 833 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | -32 | -142 | 833
4 | 21 | 21 | 805 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -162 | 805
4 | 21 | 22 | 776 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -150 | 776
4 | 21 | 23 | 755 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -144 | 755
4 | 22 | 0 | 734 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | -46 | -111 | 734
4 | 22 | 1 | 744 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | -48 | -97 | 744
4 | 22 | 2 | 772 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | -46 | -84 | 772
4 | 22 | 3 | 797 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -106 | 797
4 | 22 | 4 | 819 | 200 | 243 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -98 | 819
4 | 22 | 5 | 831 | 200 | 244 | 311 | 20 | 87 | 55 | 0 | 63 | 0 | 0 | -149 | 831
4 | 22 | 6 | 827 | 200 | 244 | 259 | 20 | 87 | 250 | 0 | 59 | 0 | 0 | -292 | 827
4 | 22 | 7 | 843 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 508 | 0 | 53 | 0 | 0 | -468 | 843
4 | 22 | 8 | 911 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 734 | 0 | 47 | 0 | 50 | -679 | 911
4 | 22 | 9 | 949 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 919 | 0 | 45 | 0 | -42 | -736 | 949
4 | 22 | 10 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1041 | -47 | 45 | -33 | -46 | -773 | 951
4 | 22 | 11 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1097 | -390 | 70 | -50 | -50 | -488 | 953
4 | 22 | 12 | 915 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1102 | -156 | 106 | -76 | -46 | -774 | 915
4 | 22 | 13 | 947 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1045 | -205 | 133 | -133 | -46 | -610 | 947
4 | 22 | 14 | 947 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 886 | 0 | 160 | -119 | -46 | -697 | 947
4 | 22 | 15 | 936 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 600 | 0 | 159 | 0 | 46 | -631 | 936
4 | 22 | 16 | 936 | 200 | 258 | 264 | 20 | 87 | 307 | 0 | 115 | 0 | 0 | -315 | 936
4 | 22 | 17 | 922 | 200 | 256 | 311 | 20 | 87 | 85 | 0 | 126 | 0 | 46 | -209 | 922
4 | 22 | 18 | 945 | 200 | 259 | 311 | 20 | 87 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | -60 | 945
4 | 22 | 19 | 932 | 200 | 257 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 50 | -119 | 932
4 | 22 | 20 | 898 | 200 | 253 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | -159 | 898
4 | 22 | 21 | 858 | 200 | 248 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | -223 | 858
4 | 22 | 22 | 827 | 200 | 244 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | -261 | 827
4 | 22 | 23 | 806 | 200 | 241 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 46 | -264 | 806
4 | 23 | 0 | 778 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -261 | 778
4 | 23 | 1 | 781 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -217 | 781
4 | 23 | 2 | 802 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | -4 | -206 | 802
4 | 23 | 3 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -201 | 822
4 | 23 | 4 | 838 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 35 | -223 | 838
4 | 23 | 5 | 843 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 30 | 0 | 184 | 0 | 4 | -240 | 843
4 | 23 | 6 | 844 | 200 | 246 | 295 | 20 | 87 | 125 | 0 | 180 | 0 | 0 | -309 | 844
4 | 23 | 7 | 872 | 200 | 250 | 239 | 20 | 87 | 240 | 0 | 178 | 0 | -4 | -338 | 872
4 | 23 | 8 | 946 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 347 | 0 | 182 | 0 | 46 | -392 | 946
4 | 23 | 9 | 983 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 450 | 0 | 198 | 0 | 46 | -479 | 983
4 | 23 | 10 | 984 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 504 | 0 | 204 | 0 | 46 | -538 | 984
4 | 23 | 11 | 986 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 513 | 0 | 211 | 0 | 46 | -552 | 986
4 | 23 | 12 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 496 | 0 | 231 | 0 | 0 | -542 | 948
4 | 23 | 13 | 979 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 430 | 0 | 235 | 0 | 46 | -499 | 979
4 | 23 | 14 | 980 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 363 | 0 | 228 | 0 | 50 | -429 | 980
4 | 23 | 15 | 973 | 200 | 263 | 256 | 20 | 87 | 239 | 0 | 239 | 0 | 46 | -377 | 973
4 | 23 | 16 | 971 | 200 | 262 | 312 | 20 | 87 | 120 | 0 | 233 | 0 | 46 | -309 | 971
4 | 23 | 17 | 953 | 200 | 260 | 312 | 20 | 87 | 36 | 0 | 260 | 0 | 46 | -268 | 953
4 | 23 | 18 | 966 | 200 | 262 | 312 | 20 | 87 | 1 | 0 | 323 | 0 | 0 | -239 | 966
4 | 23 | 19 | 950 | 200 | 260 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 372 | 0 | 46 | -347 | 950
4 | 23 | 20 | 918 | 200 | 256 | 294 | 20 | 87 | 0 | 0 | 385 | 0 | 46 | -370 | 918
4 | 23 | 21 | 874 | 200 | 250 | 271 | 20 | 87 | 0 | 0 | 374 | 0 | 46 | -374 | 874
4 | 23 | 22 | 836 | 200 | 245 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 364 | 0 | 46 | -376 | 836
4 | 23 | 23 | 817 | 200 | 243 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 383 | 0 | 46 | -398 | 817
4 | 24 | 0 | 791 | 200 | 240 | 295 | 20 | 87 | 0 | 0 | 382 | 0 | -26 | -407 | 791
4 | 24 | 1 | 793 | 200 | 240 | 295 | 20 | 87 | 0 | 0 | 410 | 0 | -46 | -413 | 793
4 | 24 | 2 | 812 | 200 | 242 | 295 | 20 | 87 | 0 | 0 | 452 | 0 | -46 | -438 | 812
4 | 24 | 3 | 831 | 200 | 244 | 295 | 20 | 87 | 0 | 0 | 473 | 0 | -46 | -442 | 831
4 | 24 | 4 | 841 | 200 | 246 | 295 | 20 | 87 | 0 | 0 | 461 | 0 | -46 | -422 | 841
4 | 24 | 5 | 844 | 200 | 246 | 295 | 20 | 87 | 38 | 0 | 460 | 0 | -50 | -452 | 844
4 | 24 | 6 | 851 | 200 | 247 | 295 | 20 | 87 | 138 | 0 | 483 | 0 | -46 | -573 | 851
4 | 24 | 7 | 880 | 200 | 251 | 295 | 20 | 87 | 236 | 0 | 515 | 0 | -9 | -715 | 880
4 | 24 | 8 | 955 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 332 | 0 | 526 | 0 | 50 | -717 | 955
4 | 24 | 9 | 996 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 404 | 0 | 521 | 0 | 38 | -737 | 996
4 | 24 | 10 | 1000 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 457 | 0 | 525 | 0 | -16 | -736 | 1000
4 | 24 | 11 | 999 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 418 | 0 | 541 | 0 | 0 | -730 | 999
4 | 24 | 12 | 954 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 418 | 0 | 540 | 0 | -31 | -737 | 954
4 | 24 | 13 | 992 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 353 | 0 | 524 | 0 | 46 | -700 | 992
4 | 24 | 14 | 992 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 291 | 0 | 486 | 0 | 46 | -600 | 992
4 | 24 | 15 | 987 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 163 | 0 | 478 | 0 | 46 | -468 | 987
4 | 24 | 16 | 989 | 200 | 265 | 295 | 20 | 87 | 83 | 0 | 496 | 0 | 46 | -503 | 989
4 | 24 | 17 | 975 | 200 | 263 | 297 | 20 | 87 | 24 | 0 | 495 | 0 | 46 | -457 | 975
4 | 24 | 18 | 985 | 200 | 264 | 302 | 20 | 87 | 1 | 0 | 495 | 0 | 46 | -430 | 985
4 | 24 | 19 | 963 | 200 | 261 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 496 | 0 | 46 | -446 | 963
4 | 24 | 20 | 931 | 200 | 257 | 299 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 46 | -438 | 931
4 | 24 | 21 | 885 | 200 | 251 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 374 | 0 | 50 | -401 | 885
4 | 24 | 22 | 844 | 200 | 246 | 306 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 46 | -380 | 844
4 | 24 | 23 | 821 | 200 | 243 | 307 | 20 | 87 | 0 | 0 | 285 | 0 | 46 | -367 | 821
4 | 25 | 0 | 790 | 200 | 240 | 304 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -316 | 790
4 | 25 | 1 | 785 | 200 | 240 | 311 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | -4 | -286 | 785
4 | 25 | 2 | 805 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -254 | 805
4 | 25 | 3 | 824 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -252 | 824
4 | 25 | 4 | 837 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 50 | -228 | 837
4 | 25 | 5 | 837 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 38 | 0 | 151 | 0 | 0 | -216 | 837
4 | 25 | 6 | 835 | 200 | 245 | 293 | 20 | 87 | 210 | 0 | 156 | 0 | -46 | -330 | 835
4 | 25 | 7 | 850 | 200 | 247 | 290 | 20 | 87 | 489 | 0 | 157 | 0 | -46 | -594 | 850
4 | 25 | 8 | 927 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 732 | 0 | 182 | 0 | -46 | -702 | 927
4 | 25 | 9 | 972 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 901 | 0 | 265 | -243 | -46 | -671 | 972
4 | 25 | 10 | 977 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1076 | -331 | 360 | -360 | -46 | -489 | 977
4 | 25 | 11 | 979 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1090 | -615 | 427 | -427 | -46 | -166 | 1030
4 | 25 | 12 | 937 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 957 | -540 | 487 | -487 | -50 | -169 | 960
4 | 25 | 13 | 967 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 800 | -438 | 569 | -569 | -46 | -115 | 967
4 | 25 | 14 | 968 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 704 | -364 | 608 | -608 | -46 | -92 | 968
4 | 25 | 15 | 956 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 502 | -56 | 639 | -639 | -46 | -208 | 956
4 | 25 | 16 | 954 | 200 | 260 | 290 | 20 | 87 | 236 | 0 | 649 | 0 | -16 | -772 | 954
4 | 25 | 17 | 945 | 200 | 259 | 290 | 20 | 87 | 64 | 0 | 652 | 0 | 46 | -673 | 945
4 | 25 | 18 | 954 | 200 | 260 | 290 | 20 | 87 | 2 | 0 | 649 | 0 | 46 | -600 | 954
4 | 25 | 19 | 938 | 200 | 258 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | -531 | 938
4 | 25 | 20 | 908 | 200 | 254 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -537 | 908
4 | 25 | 21 | 870 | 200 | 249 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 550 | 0 | 46 | -572 | 870
4 | 25 | 22 | 838 | 200 | 245 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 551 | 0 | 50 | -605 | 838
4 | 25 | 23 | 816 | 200 | 242 | 290 | 20 | 87 | 0 | 0 | 551 | 0 | 46 | -620 | 816
4 | 26 | 0 | 789 | 200 | 240 | 283 | 20 | 87 | 0 | 0 | 517 | 0 | -46 | -512 | 789
4 | 26 | 1 | 785 | 200 | 240 | 283 | 20 | 87 | 0 | 0 | 474 | 0 | -46 | -473 | 785
4 | 26 | 2 | 805 | 200 | 241 | 283 | 20 | 87 | 0 | 0 | 411 | 0 | -46 | -391 | 805
4 | 26 | 3 | 822 | 200 | 243 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 346 | 0 | -46 | -316 | 822
4 | 26 | 4 | 832 | 200 | 245 | 302 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -325 | 832
4 | 26 | 5 | 831 | 200 | 244 | 293 | 20 | 87 | 78 | 0 | 260 | 0 | -46 | -305 | 831
4 | 26 | 6 | 824 | 200 | 243 | 283 | 20 | 87 | 315 | 0 | 216 | 0 | -46 | -494 | 824
4 | 26 | 7 | 836 | 200 | 245 | 283 | 20 | 87 | 636 | 0 | 173 | 0 | -46 | -762 | 836
4 | 26 | 8 | 908 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 985 | -15 | 166 | -166 | -46 | -774 | 908
4 | 26 | 9 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1220 | -348 | 138 | -99 | -46 | -680 | 948
4 | 26 | 10 | 949 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1335 | -646 | 162 | -117 | -49 | -500 | 949
4 | 26 | 11 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1376 | -594 | 167 | -120 | -46 | -594 | 953
4 | 26 | 12 | 916 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1349 | -566 | 161 | -116 | -46 | -625 | 916
4 | 26 | 13 | 948 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1245 | -241 | 161 | -161 | -46 | -773 | 948
4 | 26 | 14 | 949 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1046 | -461 | 158 | -158 | -47 | -352 | 949
4 | 26 | 15 | 939 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 740 | 0 | 157 | 0 | 0 | -720 | 939
4 | 26 | 16 | 932 | 200 | 257 | 283 | 20 | 87 | 368 | 0 | 146 | 0 | 0 | -429 | 932
4 | 26 | 17 | 901 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 101 | 0 | 130 | 0 | 45 | -247 | 901
4 | 26 | 18 | 914 | 200 | 255 | 312 | 20 | 87 | 3 | 0 | 116 | 0 | 50 | -129 | 914
4 | 26 | 19 | 897 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -147 | 897
4 | 26 | 20 | 864 | 200 | 249 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | -185 | 864
4 | 26 | 21 | 822 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -213 | 822
4 | 26 | 22 | 795 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -223 | 795
4 | 26 | 23 | 777 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -224 | 777
4 | 27 | 0 | 755 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -187 | 755
4 | 27 | 1 | 749 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -222 | 749
4 | 27 | 2 | 766 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -191 | 766
4 | 27 | 3 | 784 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -173 | 784
4 | 27 | 4 | 795 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -117 | 795
4 | 27 | 5 | 780 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 56 | 0 | 39 | 0 | 0 | -174 | 780
4 | 27 | 6 | 766 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 206 | -12 | 34 | -34 | -46 | -195 | 766
4 | 27 | 7 | 771 | 200 | 240 | 211 | 20 | 87 | 394 | -161 | 18 | -13 | -46 | -179 | 771
4 | 27 | 8 | 797 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 585 | -238 | 10 | -7 | -46 | -251 | 797
4 | 27 | 9 | 816 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 841 | -337 | 10 | -7 | -46 | -391 | 816
4 | 27 | 10 | 820 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 1015 | -402 | 14 | -10 | -46 | -498 | 820
4 | 27 | 11 | 825 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 1100 | -433 | 23 | -17 | -46 | -550 | 825
4 | 27 | 12 | 822 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 1120 | -438 | 31 | -22 | -50 | -566 | 822
4 | 27 | 13 | 823 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 1023 | -395 | 52 | -37 | -46 | -521 | 823
4 | 27 | 14 | 817 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 806 | -309 | 60 | -44 | -46 | -397 | 817
4 | 27 | 15 | 809 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 573 | -220 | 55 | -40 | -46 | -259 | 809
4 | 27 | 16 | 812 | 200 | 242 | 229 | 20 | 87 | 292 | 0 | 41 | 0 | 0 | -299 | 812
4 | 27 | 17 | 814 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 86 | 0 | 40 | 0 | 0 | -173 | 814
4 | 27 | 18 | 836 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -79 | 836
4 | 27 | 19 | 829 | 200 | 244 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | -109 | 829
4 | 27 | 20 | 802 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -108 | 802
4 | 27 | 21 | 770 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -139 | 770
4 | 27 | 22 | 744 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -167 | 744
4 | 27 | 23 | 726 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | -6 | -203 | 726
4 | 28 | 0 | 703 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | -87 | -46 | -110 | 703
4 | 28 | 1 | 702 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | -84 | -46 | -111 | 702
4 | 28 | 2 | 728 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | -93 | -46 | -85 | 728
4 | 28 | 3 | 749 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | -78 | -46 | -64 | 749
4 | 28 | 4 | 759 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 1 | -1 | 87 | -87 | -46 | -54 | 759
4 | 28 | 5 | 743 | 200 | 240 | 297 | 20 | 87 | 90 | -78 | 102 | -102 | -46 | -46 | 764
4 | 28 | 6 | 718 | 200 | 240 | 248 | 20 | 87 | 352 | -307 | 98 | -98 | -46 | -44 | 750
4 | 28 | 7 | 723 | 200 | 240 | 248 | 20 | 87 | 669 | -584 | 68 | -68 | -46 | -80 | 754
4 | 28 | 8 | 742 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 998 | -870 | 87 | -87 | -46 | -51 | 775
4 | 28 | 9 | 767 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1215 | -1059 | 131 | -131 | -46 | -54 | 800
4 | 28 | 10 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1308 | -1141 | 169 | -169 | -48 | -56 | 807
4 | 28 | 11 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1321 | -1152 | 180 | -180 | -46 | -49 | 818
4 | 28 | 12 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1289 | -1124 | 200 | -200 | -46 | -44 | 819
4 | 28 | 13 | 777 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1199 | -1046 | 207 | -207 | -46 | -41 | 810
4 | 28 | 14 | 776 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1016 | -886 | 216 | -216 | -46 | -19 | 809
4 | 28 | 15 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 725 | -632 | 204 | -204 | -46 | 0 | 791
4 | 28 | 16 | 787 | 200 | 240 | 248 | 20 | 87 | 366 | -319 | 166 | -166 | -46 | 0 | 796
4 | 28 | 17 | 792 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 116 | -101 | 142 | -142 | -46 | 0 | 804
4 | 28 | 18 | 817 | 200 | 243 | 312 | 20 | 87 | 4 | -3 | 110 | -110 | -46 | 0 | 817
4 | 28 | 19 | 813 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | -90 | -46 | -2 | 813
4 | 28 | 20 | 793 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | -63 | -46 | -20 | 793
4 | 28 | 21 | 765 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | -62 | -46 | -48 | 765
4 | 28 | 22 | 734 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | -54 | -46 | -79 | 734
4 | 28 | 23 | 715 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | -53 | -46 | -98 | 715
4 | 29 | 0 | 691 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | -43 | -46 | -122 | 691
4 | 29 | 1 | 694 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | -34 | -46 | -119 | 694
4 | 29 | 2 | 718 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | -34 | -46 | -95 | 718
4 | 29 | 3 | 745 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | -23 | -48 | -66 | 745
4 | 29 | 4 | 755 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 2 | -2 | 24 | -24 | -46 | -58 | 755
4 | 29 | 5 | 738 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 98 | -85 | 14 | -14 | -46 | -69 | 757
4 | 29 | 6 | 719 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 334 | -291 | 9 | -9 | -46 | -48 | 750
4 | 29 | 7 | 733 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 641 | -559 | 5 | -5 | -46 | -72 | 765
4 | 29 | 8 | 771 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 949 | -828 | 3 | -3 | -46 | -16 | 803
4 | 29 | 9 | 794 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1151 | -1004 | 5 | -5 | -46 | -18 | 827
4 | 29 | 10 | 803 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 1268 | -1106 | 12 | -12 | -46 | -25 | 836
4 | 29 | 11 | 812 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 1308 | -1141 | 28 | -28 | -46 | -23 | 844
4 | 29 | 12 | 809 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 1264 | -1102 | 52 | -52 | -46 | -19 | 843
4 | 29 | 13 | 811 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 1120 | -977 | 84 | -84 | -45 | 0 | 844
4 | 29 | 14 | 811 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 881 | -768 | 96 | -96 | -15 | 0 | 844
4 | 29 | 15 | 807 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 592 | -277 | 109 | -109 | 0 | -253 | 807
4 | 29 | 16 | 811 | 200 | 330 | 254 | 20 | 87 | 290 | -89 | 109 | 0 | 46 | -436 | 811
4 | 29 | 17 | 822 | 200 | 268 | 312 | 20 | 87 | 81 | -25 | 110 | 0 | 50 | -281 | 822
4 | 29 | 18 | 847 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 3 | -1 | 128 | 0 | 46 | -194 | 847
4 | 29 | 19 | 836 | 200 | 245 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | -227 | 836
4 | 29 | 20 | 809 | 200 | 242 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -276 | 809
4 | 29 | 21 | 777 | 200 | 240 | 310 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | -332 | 777
4 | 29 | 22 | 745 | 200 | 240 | 283 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 46 | -355 | 745
4 | 29 | 23 | 727 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 46 | -352 | 727
4 | 30 | 0 | 701 | 200 | 240 | 275 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 46 | -380 | 701
4 | 30 | 1 | 702 | 200 | 240 | 272 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 46 | -385 | 702
4 | 30 | 2 | 723 | 200 | 240 | 276 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 46 | -376 | 723
4 | 30 | 3 | 750 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | -334 | 750
4 | 30 | 4 | 766 | 200 | 240 | 312 | 20 | 87 | 1 | 0 | 150 | 0 | 46 | -290 | 766
4 | 30 | 5 | 764 | 200 | 240 | 308 | 20 | 87 | 43 | 0 | 154 | 0 | 46 | -334 | 764
4 | 30 | 6 | 770 | 200 | 240 | 287 | 20 | 87 | 129 | 0 | 124 | 0 | 46 | -363 | 770
4 | 30 | 7 | 791 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 278 | -127 | 84 | -84 | 0 | -170 | 791
4 | 30 | 8 | 851 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 482 | 0 | 66 | 0 | 46 | -494 | 851
4 | 30 | 9 | 889 | 200 | 252 | 197 | 20 | 87 | 572 | 0 | 56 | 0 | 46 | -541 | 889
4 | 30 | 10 | 897 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 601 | -139 | 65 | -47 | 0 | -340 | 897
4 | 30 | 11 | 896 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 507 | 0 | 64 | 0 | 46 | -478 | 896
4 | 30 | 12 | 869 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 555 | -298 | 60 | -43 | -4 | -154 | 869
4 | 30 | 13 | 897 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 541 | -177 | 44 | -32 | 0 | -236 | 897
4 | 30 | 14 | 899 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 440 | 0 | 41 | 0 | 33 | -372 | 899
4 | 30 | 15 | 893 | 200 | 252 | 249 | 20 | 87 | 338 | 0 | 56 | 0 | 46 | -355 | 893
4 | 30 | 16 | 898 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 185 | 0 | 115 | 0 | 46 | -320 | 898
4 | 30 | 17 | 892 | 200 | 252 | 312 | 20 | 87 | 59 | 0 | 141 | 0 | 46 | -225 | 892
4 | 30 | 18 | 900 | 200 | 253 | 312 | 20 | 87 | 3 | 0 | 140 | 0 | 50 | -165 | 900
4 | 30 | 19 | 880 | 200 | 251 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | -139 | 880
4 | 30 | 20 | 841 | 200 | 246 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -185 | 841
4 | 30 | 21 | 802 | 200 | 241 | 312 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 46 | -286 | 802
4 | 30 | 22 | 770 | 200 | 240 | 276 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | 46 | -375 | 770
4 | 30 | 23 | 747 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 46 | -451 | 747
5 | 1 | 0 | 587 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | -381 | 0 | -227 | 587
5 | 1 | 1 | 584 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 0 | 0 | 395 | -395 | 0 | -230 | 584
5 | 1 | 2 | 607 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 0 | 0 | 402 | -402 | 0 | -207 | 607
5 | 1 | 3 | 636 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 0 | 0 | 389 | -389 | 0 | -178 | 636
5 | 1 | 4 | 653 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 1 | -1 | 342 | -342 | 0 | -161 | 653
5 | 1 | 5 | 654 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 60 | -34 | 287 | -287 | 0 | -157 | 683
5 | 1 | 6 | 660 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 204 | -115 | 256 | -256 | -4 | -152 | 747
5 | 1 | 7 | 686 | 200 | 240 | 267 | 20 | 87 | 340 | -192 | 209 | -209 | 0 | -233 | 729
5 | 1 | 8 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 485 | -71 | 207 | -207 | 0 | -383 | 775
5 | 1 | 9 | 816 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 629 | -44 | 208 | -208 | 0 | -515 | 816
5 | 1 | 10 | 819 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 696 | -57 | 228 | -228 | 0 | -567 | 819
5 | 1 | 11 | 820 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 689 | -66 | 264 | -264 | 0 | -550 | 820
5 | 1 | 12 | 786 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 691 | -140 | 260 | -260 | 0 | -509 | 786
5 | 1 | 13 | 810 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 640 | 0 | 245 | -152 | 0 | -669 | 810
5 | 1 | 14 | 808 | 200 | 241 | 197 | 20 | 87 | 534 | 0 | 243 | 0 | 46 | -760 | 808
5 | 1 | 15 | 797 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 371 | 0 | 225 | 0 | 46 | -589 | 797
5 | 1 | 16 | 802 | 200 | 241 | 274 | 20 | 87 | 204 | 0 | 200 | 0 | 46 | -470 | 802
5 | 1 | 17 | 788 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 70 | 0 | 173 | 0 | 50 | -340 | 788
5 | 1 | 18 | 813 | 200 | 242 | 288 | 20 | 87 | 4 | 0 | 141 | 0 | 46 | -215 | 813
5 | 1 | 19 | 801 | 200 | 241 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -165 | 801
5 | 1 | 20 | 762 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -176 | 762
5 | 1 | 21 | 701 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -239 | 701
5 | 1 | 22 | 643 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 12 | -281 | 643
5 | 1 | 23 | 614 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | -77 | 0 | -221 | 614
5 | 2 | 0 | 580 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | -78 | 0 | -255 | 580
5 | 2 | 1 | 580 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 | -255 | 580
5 | 2 | 2 | 611 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | -78 | 0 | -224 | 611
5 | 2 | 3 | 647 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | -61 | 0 | -188 | 647
5 | 2 | 4 | 677 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 3 | -2 | 54 | -54 | 0 | -159 | 677
5 | 2 | 5 | 671 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 97 | -85 | 53 | -53 | 0 | -157 | 690
5 | 2 | 6 | 663 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 363 | -317 | 29 | -29 | 0 | -130 | 690
5 | 2 | 7 | 661 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 746 | -650 | 16 | -16 | 0 | -182 | 688
5 | 2 | 8 | 732 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1017 | -887 | 16 | -16 | 0 | -114 | 760
5 | 2 | 9 | 777 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1203 | -1049 | 17 | -17 | 0 | -93 | 805
5 | 2 | 10 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1288 | -1123 | 15 | -15 | 0 | -106 | 803
5 | 2 | 11 | 774 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1312 | -1144 | 28 | -28 | 0 | -110 | 802
5 | 2 | 12 | 737 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1316 | -1147 | 44 | -44 | 0 | -148 | 765
5 | 2 | 13 | 764 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1268 | -1106 | 71 | -71 | 0 | -115 | 791
5 | 2 | 14 | 762 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1099 | -958 | 77 | -77 | 0 | -95 | 790
5 | 2 | 15 | 748 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 812 | -708 | 76 | -76 | 0 | -72 | 776
5 | 2 | 16 | 746 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 442 | -385 | 70 | -70 | 0 | -57 | 774
5 | 2 | 17 | 739 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 123 | -108 | 58 | -58 | 0 | -98 | 752
5 | 2 | 18 | 762 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 6 | -5 | 43 | -43 | 0 | -74 | 762
5 | 2 | 19 | 760 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | -75 | 760
5 | 2 | 20 | 721 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 | -114 | 721
5 | 2 | 21 | 669 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | -166 | 669
5 | 2 | 22 | 617 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -218 | 617
5 | 2 | 23 | 590 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | -54 | 0 | -245 | 590
5 | 3 | 0 | 557 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | -77 | 0 | -278 | 557
5 | 3 | 1 | 556 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | -117 | 0 | -279 | 556
5 | 3 | 2 | 582 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | -152 | -46 | -207 | 582
5 | 3 | 3 | 618 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | -187 | -46 | -171 | 618
5 | 3 | 4 | 636 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 4 | -4 | 209 | -209 | -46 | -153 | 636
5 | 3 | 5 | 619 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 111 | -97 | 225 | -225 | 0 | -183 | 641
5 | 3 | 6 | 587 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 402 | -350 | 213 | -213 | 0 | -246 | 616
5 | 3 | 7 | 586 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 723 | -631 | 273 | -273 | 0 | -289 | 613
5 | 3 | 8 | 610 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1041 | -908 | 390 | -390 | 0 | -240 | 637
5 | 3 | 9 | 629 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1255 | -1094 | 452 | -452 | 0 | -248 | 657
5 | 3 | 10 | 629 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1348 | -1175 | 502 | -502 | 0 | -260 | 657
5 | 3 | 11 | 632 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1359 | -1185 | 519 | -519 | 0 | -258 | 660
5 | 3 | 12 | 631 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1338 | -1167 | 531 | -531 | 0 | -257 | 658
5 | 3 | 13 | 621 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1251 | -1091 | 533 | -533 | 0 | -256 | 648
5 | 3 | 14 | 621 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1065 | -929 | 508 | -508 | 0 | -231 | 649
5 | 3 | 15 | 620 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 774 | -674 | 489 | -489 | 0 | -196 | 648
5 | 3 | 16 | 631 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 409 | -357 | 459 | -459 | 0 | -203 | 659
5 | 3 | 17 | 651 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 122 | -106 | 410 | -410 | 0 | -160 | 666
5 | 3 | 18 | 683 | 200 | 240 | 263 | 20 | 87 | 7 | -6 | 344 | -344 | -46 | -82 | 683
5 | 3 | 19 | 685 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | -262 | -46 | -100 | 685
5 | 3 | 20 | 654 | 200 | 240 | 281 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | -250 | -46 | -128 | 654
5 | 3 | 21 | 612 | 200 | 240 | 278 | 20 | 87 | 0 | 0 | 227 | -227 | -46 | -167 | 612
5 | 3 | 22 | 573 | 200 | 240 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | -188 | -46 | -207 | 573
5 | 3 | 23 | 554 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | -150 | -46 | -232 | 554
5 | 4 | 0 | 529 | 200 | 240 | 282 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | -132 | 0 | -300 | 529
5 | 4 | 1 | 531 | 200 | 240 | 279 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | -142 | -46 | -249 | 531
5 | 4 | 2 | 557 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | -172 | 0 | -267 | 557
5 | 4 | 3 | 590 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | -178 | -4 | -239 | 590
5 | 4 | 4 | 608 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 5 | -4 | 181 | -181 | 0 | -228 | 608
5 | 4 | 5 | 595 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 111 | -96 | 161 | -161 | 0 | -195 | 619
5 | 4 | 6 | 561 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 384 | -335 | 122 | -122 | -46 | -214 | 588
5 | 4 | 7 | 561 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 698 | -609 | 107 | -107 | 0 | -299 | 589
5 | 4 | 8 | 583 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 999 | -871 | 101 | -101 | 0 | -261 | 611
5 | 4 | 9 | 600 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1220 | -1064 | 96 | -96 | -46 | -226 | 628
5 | 4 | 10 | 610 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1316 | -1147 | 92 | -92 | -46 | -228 | 639
5 | 4 | 11 | 616 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1340 | -1168 | 107 | -107 | 0 | -272 | 644
5 | 4 | 12 | 621 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1313 | -1145 | 127 | -127 | -46 | -217 | 649
5 | 4 | 13 | 620 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1221 | -1065 | 134 | -134 | 0 | -252 | 648
5 | 4 | 14 | 614 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1027 | -896 | 146 | -146 | 0 | -234 | 641
5 | 4 | 15 | 615 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 741 | -646 | 153 | -153 | 0 | -196 | 643
5 | 4 | 16 | 624 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 398 | -347 | 130 | -130 | 0 | -198 | 652
5 | 4 | 17 | 641 | 200 | 240 | 278 | 20 | 87 | 123 | -107 | 116 | -116 | 0 | -186 | 655
5 | 4 | 18 | 681 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 8 | -7 | 105 | -105 | -46 | -109 | 681
5 | 4 | 19 | 679 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | -91 | -46 | -110 | 679
5 | 4 | 20 | 648 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | -83 | -46 | -141 | 648
5 | 4 | 21 | 607 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | -82 | -46 | -182 | 607
5 | 4 | 22 | 570 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | -73 | -46 | -219 | 570
5 | 4 | 23 | 550 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | -87 | -46 | -239 | 550
5 | 5 | 0 | 526 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | -111 | -46 | -263 | 526
5 | 5 | 1 | 525 | 200 | 240 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | -115 | -46 | -263 | 525
5 | 5 | 2 | 549 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | -128 | -46 | -240 | 549
5 | 5 | 3 | 583 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | -114 | -46 | -206 | 583
5 | 5 | 4 | 599 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 6 | -5 | 102 | -102 | -46 | -191 | 599
5 | 5 | 5 | 581 | 200 | 240 | 269 | 20 | 87 | 114 | -99 | 84 | -84 | -46 | -181 | 604
5 | 5 | 6 | 556 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 376 | -328 | 56 | -56 | -46 | -200 | 583
5 | 5 | 7 | 567 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 687 | -599 | 28 | -28 | -46 | -228 | 595
5 | 5 | 8 | 588 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 987 | -861 | 24 | -24 | 0 | -255 | 615
5 | 5 | 9 | 618 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1208 | -1053 | 32 | -32 | 0 | -253 | 646
5 | 5 | 10 | 633 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1298 | -1132 | 56 | -56 | 0 | -249 | 661
5 | 5 | 11 | 644 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1327 | -1157 | 68 | -68 | -46 | -196 | 672
5 | 5 | 12 | 652 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1273 | -1110 | 75 | -75 | -46 | -181 | 680
5 | 5 | 13 | 647 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1131 | -987 | 86 | -86 | -46 | -168 | 674
5 | 5 | 14 | 641 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 958 | -835 | 76 | -76 | -46 | -152 | 669
5 | 5 | 15 | 645 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 691 | -602 | 72 | -72 | 0 | -160 | 673
5 | 5 | 16 | 659 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 390 | -340 | 93 | -93 | 0 | -144 | 687
5 | 5 | 17 | 680 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 129 | -113 | 88 | -88 | 0 | -156 | 695
5 | 5 | 18 | 717 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 9 | -8 | 86 | -86 | -46 | -73 | 717
5 | 5 | 19 | 709 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | -61 | -46 | -80 | 709
5 | 5 | 20 | 674 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | -45 | -46 | -115 | 674
5 | 5 | 21 | 628 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | -54 | -46 | -161 | 628
5 | 5 | 22 | 587 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | -68 | -48 | -200 | 587
5 | 5 | 23 | 569 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | -79 | 0 | -266 | 569
5 | 6 | 0 | 542 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | -89 | -46 | -247 | 542
5 | 6 | 1 | 539 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | -80 | -46 | -250 | 539
5 | 6 | 2 | 564 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | -93 | -46 | -225 | 564
5 | 6 | 3 | 591 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | -100 | -46 | -198 | 591
5 | 6 | 4 | 603 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 4 | -3 | 97 | -97 | -46 | -187 | 603
5 | 6 | 5 | 589 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 81 | -71 | 118 | -118 | -48 | -177 | 602
5 | 6 | 6 | 576 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 236 | -206 | 127 | -127 | -46 | -158 | 602
5 | 6 | 7 | 594 | 200 | 240 | 229 | 20 | 87 | 438 | -382 | 108 | -108 | -46 | -164 | 622
5 | 6 | 8 | 642 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 529 | -462 | 85 | -85 | -46 | -96 | 669
5 | 6 | 9 | 684 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 558 | -487 | 92 | -92 | -46 | -58 | 711
5 | 6 | 10 | 695 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 573 | -500 | 90 | -90 | -46 | -49 | 722
5 | 6 | 11 | 709 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 479 | -418 | 88 | -88 | -46 | -22 | 737
5 | 6 | 12 | 689 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 506 | -441 | 78 | -78 | -46 | -46 | 717
5 | 6 | 13 | 701 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 495 | -432 | 59 | -59 | -46 | -33 | 728
5 | 6 | 14 | 697 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 417 | -363 | 50 | -50 | -46 | -26 | 726
5 | 6 | 15 | 700 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 289 | -252 | 41 | -41 | -2 | -74 | 726
5 | 6 | 16 | 714 | 200 | 255 | 288 | 20 | 87 | 148 | -46 | 48 | 0 | 0 | -286 | 714
5 | 6 | 17 | 736 | 200 | 266 | 288 | 20 | 87 | 80 | -25 | 91 | 0 | 46 | -317 | 736
5 | 6 | 18 | 769 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 6 | -2 | 95 | 0 | 46 | -211 | 769
5 | 6 | 19 | 754 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | -310 | 754
5 | 6 | 20 | 721 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 50 | -316 | 721
5 | 6 | 21 | 672 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 26 | -409 | 672
5 | 6 | 22 | 632 | 200 | 240 | 262 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | -151 | 0 | -275 | 632
5 | 6 | 23 | 612 | 200 | 240 | 247 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | -242 | 0 | -194 | 612
5 | 7 | 0 | 586 | 200 | 286 | 248 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | -164 | -46 | -273 | 586
5 | 7 | 1 | 587 | 200 | 283 | 261 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | -151 | -46 | -276 | 587
5 | 7 | 2 | 610 | 200 | 282 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | -149 | -46 | -268 | 610
5 | 7 | 3 | 639 | 200 | 282 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | -148 | -46 | -249 | 639
5 | 7 | 4 | 659 | 200 | 278 | 288 | 20 | 87 | 2 | 0 | 192 | -138 | -46 | -224 | 659
5 | 7 | 5 | 666 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 27 | 0 | 177 | -107 | -46 | -220 | 666
5 | 7 | 6 | 677 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 65 | 0 | 164 | -120 | -50 | -217 | 677
5 | 7 | 7 | 725 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 114 | 0 | 162 | -55 | 0 | -331 | 725
5 | 7 | 8 | 825 | 200 | 244 | 267 | 20 | 87 | 195 | 0 | 189 | 0 | 46 | -423 | 825
5 | 7 | 9 | 895 | 200 | 253 | 269 | 20 | 87 | 242 | 0 | 200 | 0 | 46 | -422 | 895
5 | 7 | 10 | 905 | 200 | 254 | 224 | 20 | 87 | 299 | 0 | 196 | 0 | 46 | -421 | 905
5 | 7 | 11 | 910 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 375 | 0 | 221 | 0 | 50 | -495 | 910
5 | 7 | 12 | 854 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 319 | 0 | 264 | -20 | 0 | -460 | 854
5 | 7 | 13 | 907 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 336 | 0 | 297 | 0 | 46 | -530 | 907
5 | 7 | 14 | 912 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 299 | 0 | 372 | 0 | 46 | -564 | 912
5 | 7 | 15 | 908 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 154 | 0 | 443 | 0 | 46 | -493 | 908
5 | 7 | 16 | 905 | 200 | 254 | 242 | 20 | 87 | 91 | 0 | 407 | 0 | 46 | -442 | 905
5 | 7 | 17 | 875 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 40 | 0 | 360 | 0 | 46 | -416 | 875
5 | 7 | 18 | 868 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 3 | 0 | 339 | 0 | 46 | -364 | 868
5 | 7 | 19 | 840 | 200 | 246 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 355 | 0 | 46 | -402 | 840
5 | 7 | 20 | 799 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | 0 | 46 | -438 | 799
5 | 7 | 21 | 752 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 46 | -492 | 752
5 | 7 | 22 | 713 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 457 | 0 | 46 | -561 | 713
5 | 7 | 23 | 684 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 493 | -180 | 0 | -400 | 684
5 | 8 | 0 | 647 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | -425 | 0 | -231 | 647
5 | 8 | 1 | 647 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 0 | 0 | 457 | -442 | 0 | -179 | 647
5 | 8 | 2 | 675 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 0 | 0 | 437 | -423 | 0 | -150 | 675
5 | 8 | 3 | 714 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 0 | 0 | 435 | -364 | 0 | -168 | 714
5 | 8 | 4 | 736 | 200 | 240 | 273 | 20 | 87 | 4 | 0 | 343 | -238 | 0 | -193 | 736
5 | 8 | 5 | 745 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 77 | 0 | 273 | -269 | 0 | -157 | 745
5 | 8 | 6 | 733 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 227 | 0 | 238 | 0 | 0 | -543 | 733
5 | 8 | 7 | 771 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 374 | 0 | 182 | -114 | 0 | -482 | 771
5 | 8 | 8 | 863 | 200 | 248 | 197 | 20 | 87 | 510 | 0 | 199 | 0 | 0 | -598 | 863
5 | 8 | 9 | 919 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 637 | -359 | 212 | -212 | 0 | 9 | 1047
5 | 8 | 10 | 923 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 752 | -424 | 220 | -220 | 0 | 66 | 1154
5 | 8 | 11 | 933 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 784 | -442 | 248 | -248 | 0 | 25 | 1128
5 | 8 | 12 | 870 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 755 | -426 | 275 | -275 | -50 | 67 | 1099
5 | 8 | 13 | 922 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 665 | -375 | 281 | -281 | 0 | -106 | 944
5 | 8 | 14 | 913 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 571 | -34 | 292 | -292 | 0 | -383 | 913
5 | 8 | 15 | 909 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 380 | 0 | 298 | 0 | 46 | -573 | 909
5 | 8 | 16 | 911 | 200 | 255 | 280 | 20 | 87 | 214 | 0 | 252 | 0 | 46 | -443 | 911
5 | 8 | 17 | 889 | 200 | 252 | 288 | 20 | 87 | 68 | 0 | 224 | 0 | 46 | -296 | 889
5 | 8 | 18 | 901 | 200 | 253 | 288 | 20 | 87 | 5 | 0 | 155 | 0 | 46 | -153 | 901
5 | 8 | 19 | 886 | 200 | 251 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 50 | -120 | 886
5 | 8 | 20 | 846 | 200 | 246 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -140 | 846
5 | 8 | 21 | 798 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -175 | 798
5 | 8 | 22 | 753 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -196 | 753
5 | 8 | 23 | 716 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -231 | 716
5 | 9 | 0 | 666 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -269 | 666
5 | 9 | 1 | 664 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | -47 | 0 | -181 | 664
5 | 9 | 2 | 696 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | -41 | -4 | -142 | 696
5 | 9 | 3 | 739 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -184 | 739
5 | 9 | 4 | 761 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 3 | 0 | 50 | 0 | 46 | -162 | 761
5 | 9 | 5 | 769 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 65 | 0 | 39 | 0 | 46 | -205 | 769
5 | 9 | 6 | 785 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 165 | -1 | 40 | 0 | 46 | -289 | 785
5 | 9 | 7 | 818 | 200 | 243 | 277 | 20 | 87 | 275 | -2 | 36 | 0 | 50 | -368 | 818
5 | 9 | 8 | 913 | 200 | 255 | 277 | 20 | 87 | 384 | -3 | 35 | 0 | 46 | -388 | 913
5 | 9 | 9 | 954 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 535 | -4 | 40 | 0 | 11 | -396 | 954
5 | 9 | 10 | 949 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 742 | -423 | 42 | -42 | -50 | -53 | 980
5 | 9 | 11 | 943 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 929 | -530 | 59 | -59 | 0 | -189 | 973
5 | 9 | 12 | 878 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 912 | -521 | 85 | -85 | 0 | -246 | 899
5 | 9 | 13 | 911 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 835 | -420 | 89 | -64 | 0 | -288 | 911
5 | 9 | 14 | 906 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 816 | -466 | 100 | -100 | 0 | -188 | 920
5 | 9 | 15 | 895 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 697 | -398 | 132 | -132 | 0 | -161 | 895
5 | 9 | 16 | 886 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 435 | -3 | 202 | 0 | 46 | -553 | 886
5 | 9 | 17 | 869 | 200 | 249 | 277 | 20 | 87 | 142 | -1 | 195 | 0 | 46 | -346 | 869
5 | 9 | 18 | 899 | 200 | 253 | 277 | 20 | 87 | 10 | 0 | 245 | 0 | 46 | -239 | 899
5 | 9 | 19 | 895 | 200 | 253 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 46 | -291 | 895
5 | 9 | 20 | 864 | 200 | 249 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 46 | -296 | 864
5 | 9 | 21 | 817 | 200 | 243 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 46 | -297 | 817
5 | 9 | 22 | 773 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 50 | -356 | 773
5 | 9 | 23 | 744 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 274 | 0 | 46 | -400 | 744
5 | 10 | 0 | 687 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | -155 | 0 | -269 | 687
5 | 10 | 1 | 684 | 200 | 240 | 276 | 20 | 87 | 0 | 0 | 309 | -276 | 0 | -172 | 684
5 | 10 | 2 | 716 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | -295 | 0 | -180 | 716
5 | 10 | 3 | 760 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | -260 | 0 | -235 | 760
5 | 10 | 4 | 786 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 8 | -2 | 495 | -251 | 0 | -275 | 786
5 | 10 | 5 | 791 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 124 | -38 | 514 | -430 | 0 | -190 | 791
5 | 10 | 6 | 785 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 392 | -342 | 520 | -520 | 0 | -49 | 812
5 | 10 | 7 | 793 | 200 | 240 | 264 | 20 | 87 | 736 | -642 | 583 | -583 | 0 | -85 | 820
5 | 10 | 8 | 879 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 1042 | -908 | 576 | -576 | 0 | 0 | 889
5 | 10 | 9 | 936 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1245 | -1071 | 573 | -573 | 0 | 0 | 936
5 | 10 | 10 | 935 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1359 | -1185 | 547 | -547 | 0 | -1 | 935
5 | 10 | 11 | 933 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1392 | -1213 | 501 | -501 | 0 | 0 | 940
5 | 10 | 12 | 876 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 1357 | -1183 | 474 | -474 | -24 | 0 | 904
5 | 10 | 13 | 925 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1243 | -1079 | 463 | -463 | 0 | 1 | 925
5 | 10 | 14 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1064 | -906 | 418 | -418 | 0 | 0 | 918
5 | 10 | 15 | 902 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 739 | -645 | 354 | -354 | 0 | 78 | 929
5 | 10 | 16 | 888 | 200 | 252 | 264 | 20 | 87 | 384 | -320 | 305 | -305 | 0 | 1 | 888
5 | 10 | 17 | 849 | 200 | 247 | 288 | 20 | 87 | 141 | -123 | 236 | -236 | 0 | 0 | 860
5 | 10 | 18 | 861 | 200 | 248 | 288 | 20 | 87 | 13 | -4 | 162 | -153 | 0 | 0 | 861
5 | 10 | 19 | 850 | 200 | 247 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | -112 | 0 | 0 | 850
5 | 10 | 20 | 810 | 200 | 242 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | -103 | 0 | -27 | 810
5 | 10 | 21 | 764 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | -129 | 0 | -71 | 764
5 | 10 | 22 | 723 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | -166 | 0 | -112 | 723
5 | 10 | 23 | 696 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | -202 | 0 | -139 | 696
5 | 11 | 0 | 658 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | -236 | 0 | -177 | 658
5 | 11 | 1 | 650 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | -222 | 0 | -185 | 650
5 | 11 | 2 | 679 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | -229 | 0 | -156 | 679
5 | 11 | 3 | 710 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | -237 | 0 | -125 | 710
5 | 11 | 4 | 721 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 9 | -7 | 264 | -264 | 0 | -116 | 721
5 | 11 | 5 | 702 | 200 | 240 | 242 | 20 | 87 | 126 | -110 | 288 | -288 | 0 | -80 | 725
5 | 11 | 6 | 670 | 200 | 240 | 242 | 20 | 87 | 374 | -326 | 256 | -256 | -46 | -94 | 697
5 | 11 | 7 | 677 | 200 | 240 | 242 | 20 | 87 | 654 | -570 | 212 | -212 | -46 | -123 | 704
5 | 11 | 8 | 716 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 906 | -790 | 220 | -220 | -46 | -70 | 744
5 | 11 | 9 | 754 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1140 | -994 | 234 | -234 | 0 | -108 | 782
5 | 11 | 10 | 770 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1274 | -1111 | 243 | -243 | -46 | -63 | 798
5 | 11 | 11 | 779 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1300 | -1134 | 294 | -294 | -46 | -58 | 806
5 | 11 | 12 | 765 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1290 | -1125 | 253 | -253 | -46 | -71 | 792
5 | 11 | 13 | 772 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1200 | -1047 | 214 | -214 | -46 | -52 | 799
5 | 11 | 14 | 767 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1008 | -879 | 197 | -197 | 0 | -79 | 794
5 | 11 | 15 | 757 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 756 | -659 | 170 | -170 | -46 | -10 | 785
5 | 11 | 16 | 759 | 200 | 240 | 242 | 20 | 87 | 415 | -362 | 112 | -112 | -46 | -10 | 786
5 | 11 | 17 | 750 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 144 | -125 | 83 | -83 | -46 | -34 | 774
5 | 11 | 18 | 773 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 12 | -11 | 72 | -72 | -46 | -17 | 773
5 | 11 | 19 | 766 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | -62 | -46 | -23 | 766
5 | 11 | 20 | 727 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | -72 | -46 | -62 | 727
5 | 11 | 21 | 683 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | -82 | -46 | -106 | 683
5 | 11 | 22 | 643 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | -90 | 0 | -192 | 643
5 | 11 | 23 | 623 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 | -212 | 623
5 | 12 | 0 | 597 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | -116 | -46 | -192 | 597
5 | 12 | 1 | 593 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | -147 | -46 | -196 | 593
5 | 12 | 2 | 620 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | -194 | -46 | -169 | 620
5 | 12 | 3 | 652 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | -247 | -46 | -134 | 652
5 | 12 | 4 | 661 | 200 | 240 | 282 | 20 | 87 | 9 | -8 | 252 | -252 | -48 | -121 | 661
5 | 12 | 5 | 638 | 200 | 240 | 245 | 20 | 87 | 129 | -113 | 234 | -234 | -46 | -102 | 660
5 | 12 | 6 | 611 | 200 | 240 | 245 | 20 | 87 | 382 | -333 | 203 | -203 | -46 | -157 | 638
5 | 12 | 7 | 626 | 200 | 240 | 245 | 20 | 87 | 629 | -548 | 171 | -171 | -46 | -173 | 654
5 | 12 | 8 | 650 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 803 | -700 | 170 | -170 | -46 | -123 | 678
5 | 12 | 9 | 682 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 928 | -809 | 163 | -163 | -46 | -107 | 710
5 | 12 | 10 | 702 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 991 | -864 | 163 | -163 | -46 | -95 | 730
5 | 12 | 11 | 711 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 834 | -728 | 214 | -214 | -46 | -66 | 738
5 | 12 | 12 | 698 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 692 | -603 | 217 | -217 | -46 | -61 | 726
5 | 12 | 13 | 701 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 660 | -575 | 174 | -174 | -27 | -73 | 729
5 | 12 | 14 | 698 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 678 | -591 | 161 | -161 | -46 | -59 | 726
5 | 12 | 15 | 704 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 469 | -409 | 176 | -176 | -46 | -27 | 731
5 | 12 | 16 | 718 | 200 | 240 | 245 | 20 | 87 | 190 | -166 | 338 | -338 | -46 | -32 | 738
5 | 12 | 17 | 741 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 57 | -50 | 209 | -209 | -46 | -46 | 750
5 | 12 | 18 | 773 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 4 | -4 | 166 | -166 | -46 | -16 | 773
5 | 12 | 19 | 759 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | -152 | -46 | -30 | 759
5 | 12 | 20 | 727 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | -130 | -46 | -62 | 727
5 | 12 | 21 | 684 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | -124 | -46 | -105 | 684
5 | 12 | 22 | 642 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | -113 | -46 | -147 | 642
5 | 12 | 23 | 621 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | -110 | 0 | -222 | 621
5 | 13 | 0 | 595 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | -389 | 595
5 | 13 | 1 | 599 | 200 | 240 | 253 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | -432 | 599
5 | 13 | 2 | 622 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | -428 | 622
5 | 13 | 3 | 659 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -364 | 659
5 | 13 | 4 | 683 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 2 | 0 | 231 | 0 | -2 | -351 | 683
5 | 13 | 5 | 688 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 22 | 0 | 224 | 0 | 46 | -407 | 688
5 | 13 | 6 | 705 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 60 | 0 | 188 | 0 | 46 | -392 | 705
5 | 13 | 7 | 771 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 91 | 0 | 123 | 0 | 46 | -292 | 771
5 | 13 | 8 | 875 | 200 | 250 | 256 | 20 | 87 | 132 | 0 | 90 | 0 | 46 | -206 | 875
5 | 13 | 9 | 944 | 200 | 259 | 256 | 20 | 87 | 188 | 0 | 120 | 0 | 46 | -232 | 944
5 | 13 | 10 | 945 | 200 | 259 | 256 | 20 | 87 | 248 | 0 | 193 | 0 | 46 | -364 | 945
5 | 13 | 11 | 952 | 200 | 260 | 256 | 20 | 87 | 261 | 0 | 194 | 0 | 46 | -372 | 952
5 | 13 | 12 | 888 | 200 | 252 | 215 | 20 | 87 | 263 | 0 | 216 | 0 | 46 | -411 | 888
5 | 13 | 13 | 943 | 200 | 259 | 202 | 20 | 87 | 218 | 0 | 324 | 0 | 46 | -413 | 943
5 | 13 | 14 | 949 | 200 | 260 | 224 | 20 | 87 | 159 | 0 | 356 | 0 | 46 | -403 | 949
5 | 13 | 15 | 936 | 200 | 258 | 250 | 20 | 87 | 109 | 0 | 353 | 0 | 46 | -387 | 936
5 | 13 | 16 | 937 | 200 | 258 | 256 | 20 | 87 | 62 | 0 | 326 | 0 | 46 | -318 | 937
5 | 13 | 17 | 907 | 200 | 254 | 256 | 20 | 87 | 26 | 0 | 320 | 0 | 50 | -306 | 907
5 | 13 | 18 | 899 | 200 | 253 | 256 | 20 | 87 | 3 | 0 | 251 | 0 | 46 | -217 | 899
5 | 13 | 19 | 883 | 200 | 251 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 46 | -178 | 883
5 | 13 | 20 | 834 | 200 | 245 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -178 | 834
5 | 13 | 21 | 782 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -196 | 782
5 | 13 | 22 | 741 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | -272 | 741
5 | 13 | 23 | 708 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | -327 | 708
5 | 14 | 0 | 666 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 44 | -389 | 666
5 | 14 | 1 | 673 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -346 | 673
5 | 14 | 2 | 697 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | -4 | -293 | 697
5 | 14 | 3 | 738 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -303 | 738
5 | 14 | 4 | 763 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 8 | -1 | 151 | 0 | 50 | -280 | 763
5 | 14 | 5 | 761 | 200 | 253 | 288 | 20 | 87 | 119 | -12 | 121 | 0 | 46 | -361 | 761
5 | 14 | 6 | 739 | 200 | 280 | 220 | 20 | 87 | 388 | -39 | 86 | 0 | -46 | -457 | 739
5 | 14 | 7 | 758 | 200 | 308 | 220 | 20 | 87 | 678 | -68 | 53 | 0 | -46 | -694 | 758
5 | 14 | 8 | 848 | 200 | 312 | 197 | 20 | 87 | 908 | -91 | 34 | 0 | -46 | -773 | 848
5 | 14 | 9 | 908 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 1060 | -160 | 30 | -22 | -46 | -712 | 908
5 | 14 | 10 | 914 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1245 | -679 | 32 | -23 | -46 | -374 | 914
5 | 14 | 11 | 924 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1384 | -919 | 41 | -41 | -46 | 0 | 1179
5 | 14 | 12 | 867 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 1380 | -916 | 51 | -51 | -50 | 0 | 1167
5 | 14 | 13 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1291 | -857 | 50 | -50 | -46 | -230 | 918
5 | 14 | 14 | 913 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1109 | -334 | 48 | -35 | -46 | -588 | 913
5 | 14 | 15 | 895 | 200 | 335 | 197 | 20 | 87 | 822 | -82 | 58 | 0 | -46 | -696 | 895
5 | 14 | 16 | 898 | 200 | 299 | 242 | 20 | 87 | 464 | -46 | 55 | 0 | -46 | -377 | 898
5 | 14 | 17 | 864 | 200 | 264 | 288 | 20 | 87 | 151 | -15 | 54 | 0 | 0 | -185 | 864
5 | 14 | 18 | 870 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 12 | -1 | 65 | 0 | 50 | -100 | 870
5 | 14 | 19 | 862 | 200 | 248 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -100 | 862
5 | 14 | 20 | 828 | 200 | 244 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -151 | 828
5 | 14 | 21 | 781 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -169 | 781
5 | 14 | 22 | 750 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -239 | 750
5 | 14 | 23 | 708 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 21 | -253 | 708
5 | 15 | 0 | 668 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -325 | 668
5 | 15 | 1 | 664 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | -50 | -229 | 664
5 | 15 | 2 | 704 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -235 | 704
5 | 15 | 3 | 738 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | -246 | 738
5 | 15 | 4 | 759 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 11 | -2 | 105 | 0 | 50 | -240 | 759
5 | 15 | 5 | 747 | 200 | 261 | 288 | 20 | 87 | 134 | -21 | 85 | 0 | -46 | -261 | 747
5 | 15 | 6 | 729 | 200 | 308 | 197 | 20 | 87 | 420 | -67 | 64 | 0 | -46 | -454 | 729
5 | 15 | 7 | 752 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 779 | -127 | 40 | -28 | -46 | -610 | 752
5 | 15 | 8 | 846 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 1060 | -767 | 43 | -43 | -46 | -62 | 935
5 | 15 | 9 | 918 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1218 | -693 | 52 | -37 | -46 | -336 | 918
5 | 15 | 10 | 934 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1271 | -920 | 65 | -65 | -46 | -33 | 1034
5 | 15 | 11 | 940 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 1238 | -831 | 67 | -48 | -46 | -202 | 940
5 | 15 | 12 | 885 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 1106 | -664 | 60 | -44 | -46 | -282 | 885
5 | 15 | 13 | 936 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 949 | -687 | 45 | -45 | -50 | 43 | 1017
5 | 15 | 14 | 930 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 777 | -563 | 42 | -42 | -46 | 1 | 930
5 | 15 | 15 | 917 | 200 | 349 | 197 | 20 | 87 | 589 | -94 | 44 | 0 | -17 | -458 | 917
5 | 15 | 16 | 915 | 200 | 310 | 288 | 20 | 87 | 350 | -56 | 42 | 0 | 50 | -376 | 915
5 | 15 | 17 | 878 | 200 | 272 | 288 | 20 | 87 | 128 | -21 | 36 | 0 | 46 | -178 | 878
5 | 15 | 18 | 886 | 200 | 251 | 288 | 20 | 87 | 11 | -2 | 39 | 0 | 46 | -54 | 886
5 | 15 | 19 | 867 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -73 | 867
5 | 15 | 20 | 830 | 200 | 244 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | -126 | 830
5 | 15 | 21 | 787 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -173 | 787
5 | 15 | 22 | 742 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -209 | 742
5 | 15 | 23 | 710 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 46 | -264 | 710
5 | 16 | 0 | 670 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -297 | 670
5 | 16 | 1 | 670 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | -46 | -265 | 670
5 | 16 | 2 | 694 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | -50 | -244 | 694
5 | 16 | 3 | 724 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 31 | -322 | 724
5 | 16 | 4 | 734 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 6 | 0 | 184 | 0 | 46 | -337 | 734
5 | 16 | 5 | 726 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 80 | 0 | 196 | 0 | -44 | -341 | 726
5 | 16 | 6 | 736 | 200 | 240 | 258 | 20 | 87 | 202 | 0 | 208 | 0 | -46 | -433 | 736
5 | 16 | 7 | 786 | 200 | 240 | 258 | 20 | 87 | 353 | 0 | 243 | 0 | -46 | -569 | 786
5 | 16 | 8 | 877 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 503 | 0 | 255 | 0 | -46 | -589 | 877
5 | 16 | 9 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 578 | 0 | 291 | -52 | -46 | -584 | 951
5 | 16 | 10 | 959 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 651 | 0 | 329 | -255 | -46 | -485 | 959
5 | 16 | 11 | 960 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 698 | -42 | 379 | -379 | -46 | -415 | 960
5 | 16 | 12 | 912 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 673 | -210 | 397 | -397 | -50 | -260 | 912
5 | 16 | 13 | 969 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 576 | 0 | 395 | -343 | -46 | -379 | 969
5 | 16 | 14 | 968 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 402 | 0 | 389 | -209 | -46 | -334 | 968
5 | 16 | 15 | 952 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 258 | 0 | 340 | -73 | -2 | -335 | 952
5 | 16 | 16 | 947 | 200 | 259 | 266 | 20 | 87 | 164 | 0 | 367 | 0 | 46 | -462 | 947
5 | 16 | 17 | 911 | 200 | 255 | 258 | 20 | 87 | 63 | 0 | 482 | 0 | 46 | -500 | 911
5 | 16 | 18 | 907 | 200 | 254 | 272 | 20 | 87 | 6 | 0 | 472 | 0 | 46 | -450 | 907
5 | 16 | 19 | 878 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 333 | 0 | 46 | -346 | 878
5 | 16 | 20 | 836 | 200 | 245 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 351 | 0 | 50 | -405 | 836
5 | 16 | 21 | 788 | 200 | 240 | 281 | 20 | 87 | 0 | 0 | 348 | 0 | 46 | -434 | 788
5 | 16 | 22 | 740 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 0 | 0 | 358 | 0 | 46 | -477 | 740
5 | 16 | 23 | 707 | 200 | 240 | 260 | 20 | 87 | 0 | 0 | 352 | -27 | 0 | -425 | 707
5 | 17 | 0 | 660 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 352 | -259 | 0 | -257 | 660
5 | 17 | 1 | 652 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 355 | -355 | -16 | -156 | 652
5 | 17 | 2 | 681 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | -377 | 0 | -159 | 681
5 | 17 | 3 | 718 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 419 | -339 | 0 | -186 | 718
5 | 17 | 4 | 736 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 8 | -2 | 444 | -326 | 0 | -212 | 736
5 | 17 | 5 | 734 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 100 | -78 | 461 | -461 | 0 | -88 | 758
5 | 17 | 6 | 738 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 265 | -206 | 455 | -455 | -50 | -52 | 781
5 | 17 | 7 | 773 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 482 | -374 | 493 | -493 | -46 | -41 | 845
5 | 17 | 8 | 863 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 639 | -495 | 511 | -511 | 0 | 0 | 897
5 | 17 | 9 | 930 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 702 | -533 | 597 | -597 | 0 | 0 | 930
5 | 17 | 10 | 937 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 674 | -499 | 651 | -651 | 0 | 0 | 937
5 | 17 | 11 | 942 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 722 | -542 | 694 | -694 | 0 | -1 | 942
5 | 17 | 12 | 882 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 752 | -583 | 719 | -719 | 0 | 0 | 924
5 | 17 | 13 | 927 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 740 | -574 | 730 | -730 | 0 | 0 | 927
5 | 17 | 14 | 922 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 694 | -533 | 701 | -701 | 0 | 1 | 922
5 | 17 | 15 | 905 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 606 | -470 | 665 | -665 | 0 | 19 | 913
5 | 17 | 16 | 899 | 200 | 253 | 277 | 20 | 87 | 383 | -297 | 684 | -684 | 0 | 0 | 923
5 | 17 | 17 | 863 | 200 | 249 | 277 | 20 | 87 | 140 | -109 | 664 | -664 | 0 | -1 | 863
5 | 17 | 18 | 864 | 200 | 249 | 277 | 20 | 87 | 15 | -3 | 677 | -658 | 0 | 0 | 864
5 | 17 | 19 | 859 | 200 | 248 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 654 | -626 | 0 | -1 | 859
5 | 17 | 20 | 820 | 200 | 243 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | -521 | 0 | -68 | 820
5 | 17 | 21 | 772 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 491 | 0 | 50 | -593 | 772
5 | 17 | 22 | 728 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | -414 | 0 | -96 | 728
5 | 17 | 23 | 695 | 200 | 240 | 277 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | -345 | 0 | -129 | 695
5 | 18 | 0 | 649 | 200 | 240 | 271 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | -294 | 0 | -169 | 649
5 | 18 | 1 | 642 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 0 | 0 | 308 | -308 | -10 | -161 | 642
5 | 18 | 2 | 665 | 200 | 240 | 276 | 20 | 87 | 0 | 0 | 283 | -283 | -15 | -143 | 665
5 | 18 | 3 | 697 | 200 | 240 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | -266 | 0 | -137 | 697
5 | 18 | 4 | 707 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 12 | -4 | 258 | -231 | 0 | -163 | 707
5 | 18 | 5 | 690 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 135 | -118 | 236 | -236 | -46 | -67 | 717
5 | 18 | 6 | 653 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 428 | -373 | 198 | -198 | -46 | -141 | 681
5 | 18 | 7 | 664 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 740 | -646 | 182 | -182 | -46 | -170 | 691
5 | 18 | 8 | 705 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1043 | -910 | 223 | -223 | -46 | -99 | 732
5 | 18 | 9 | 735 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1242 | -1083 | 244 | -244 | -46 | -94 | 763
5 | 18 | 10 | 751 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1334 | -1163 | 292 | -292 | -50 | -86 | 779
5 | 18 | 11 | 760 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1364 | -1189 | 351 | -351 | -46 | -85 | 788
5 | 18 | 12 | 748 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1336 | -1165 | 359 | -359 | -46 | -94 | 775
5 | 18 | 13 | 756 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1245 | -1086 | 334 | -334 | -46 | -73 | 784
5 | 18 | 14 | 752 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1059 | -924 | 314 | -314 | -46 | -53 | 780
5 | 18 | 15 | 747 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 782 | -682 | 286 | -286 | -46 | -23 | 775
5 | 18 | 16 | 743 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 439 | -383 | 279 | -279 | -46 | -52 | 771
5 | 18 | 17 | 744 | 200 | 240 | 266 | 20 | 87 | 156 | -136 | 252 | -252 | -46 | -17 | 770
5 | 18 | 18 | 755 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 16 | -14 | 222 | -222 | -46 | -36 | 755
5 | 18 | 19 | 757 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 50 | -352 | 757
5 | 18 | 20 | 719 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | -240 | 0 | -116 | 719
5 | 18 | 21 | 676 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | -247 | -46 | -111 | 676
5 | 18 | 22 | 640 | 200 | 240 | 283 | 20 | 87 | 0 | 0 | 235 | -235 | -46 | -144 | 640
5 | 18 | 23 | 620 | 200 | 240 | 275 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | -250 | -46 | -156 | 620
5 | 19 | 0 | 592 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | -226 | -46 | -179 | 592
5 | 19 | 1 | 584 | 200 | 240 | 272 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | -214 | -50 | -185 | 584
5 | 19 | 2 | 609 | 200 | 240 | 271 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | -240 | -46 | -163 | 609
5 | 19 | 3 | 638 | 200 | 240 | 271 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | -265 | -46 | -134 | 638
5 | 19 | 4 | 651 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 13 | -11 | 221 | -221 | -46 | -136 | 651
5 | 19 | 5 | 627 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 139 | -121 | 179 | -179 | -46 | -125 | 651
5 | 19 | 6 | 604 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 373 | -325 | 148 | -148 | -46 | -174 | 632
5 | 19 | 7 | 613 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 664 | -579 | 132 | -132 | -46 | -203 | 640
5 | 19 | 8 | 652 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 910 | -794 | 120 | -120 | -46 | -135 | 679
5 | 19 | 9 | 685 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1020 | -889 | 127 | -127 | -46 | -115 | 714
5 | 19 | 10 | 701 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1018 | -888 | 113 | -113 | -46 | -99 | 729
5 | 19 | 11 | 712 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1014 | -884 | 95 | -95 | -46 | -88 | 740
5 | 19 | 12 | 720 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1008 | -879 | 81 | -81 | -46 | -79 | 748
5 | 19 | 13 | 716 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 887 | -773 | 83 | -83 | -46 | -68 | 744
5 | 19 | 14 | 715 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 702 | -613 | 58 | -58 | -23 | -68 | 742
5 | 19 | 15 | 704 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 478 | -417 | 38 | -38 | -46 | -27 | 732
5 | 19 | 16 | 715 | 200 | 240 | 271 | 20 | 87 | 290 | -253 | 32 | -32 | -46 | -66 | 743
5 | 19 | 17 | 746 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 122 | -106 | 26 | -26 | -46 | -36 | 769
5 | 19 | 18 | 778 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 11 | -3 | 28 | 0 | 50 | -143 | 778
5 | 19 | 19 | 775 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 | -60 | 775
5 | 19 | 20 | 741 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | -37 | -46 | -48 | 741
5 | 19 | 21 | 690 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | -44 | -46 | -99 | 690
5 | 19 | 22 | 651 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | -56 | -48 | -136 | 651
5 | 19 | 23 | 630 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | -52 | -46 | -159 | 630
5 | 20 | 0 | 601 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -257 | 601
5 | 20 | 1 | 599 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | -46 | -223 | 599
5 | 20 | 2 | 627 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -240 | 627
5 | 20 | 3 | 661 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | -46 | -178 | 661
5 | 20 | 4 | 689 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 6 | 0 | 86 | 0 | -48 | -156 | 689
5 | 20 | 5 | 687 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 66 | 0 | 83 | 0 | 0 | -263 | 687
5 | 20 | 6 | 706 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 163 | 0 | 66 | 0 | 0 | -324 | 706
5 | 20 | 7 | 751 | 200 | 240 | 251 | 20 | 87 | 260 | 0 | 45 | 0 | 46 | -398 | 751
5 | 20 | 8 | 863 | 200 | 249 | 254 | 20 | 87 | 248 | 0 | 35 | 0 | 50 | -280 | 863
5 | 20 | 9 | 939 | 200 | 258 | 254 | 20 | 87 | 216 | 0 | 31 | 0 | 46 | -173 | 939
5 | 20 | 10 | 945 | 200 | 259 | 254 | 20 | 87 | 216 | 0 | 32 | 0 | 46 | -169 | 945
5 | 20 | 11 | 939 | 200 | 258 | 254 | 20 | 87 | 364 | 0 | 31 | 0 | -16 | -259 | 939
5 | 20 | 12 | 878 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 491 | 0 | 23 | 0 | 0 | -390 | 878
5 | 20 | 13 | 934 | 200 | 258 | 238 | 20 | 87 | 458 | 0 | 21 | 0 | -12 | -336 | 934
5 | 20 | 14 | 934 | 200 | 258 | 231 | 20 | 87 | 469 | -217 | 20 | -15 | -50 | -69 | 934
5 | 20 | 15 | 925 | 200 | 256 | 254 | 20 | 87 | 404 | 0 | 28 | -10 | -46 | -268 | 925
5 | 20 | 16 | 928 | 200 | 257 | 254 | 20 | 87 | 257 | 0 | 58 | 0 | 46 | -251 | 928
5 | 20 | 17 | 894 | 200 | 253 | 254 | 20 | 87 | 96 | 0 | 59 | 0 | 46 | -121 | 894
5 | 20 | 18 | 891 | 200 | 252 | 254 | 20 | 87 | 12 | 0 | 37 | 0 | 50 | -21 | 891
5 | 20 | 19 | 871 | 200 | 250 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -31 | 871
5 | 20 | 20 | 828 | 200 | 244 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -96 | 828
5 | 20 | 21 | 779 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | -219 | 779
5 | 20 | 22 | 743 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 46 | -288 | 743
5 | 20 | 23 | 711 | 200 | 240 | 254 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 46 | -350 | 711
5 | 21 | 0 | 678 | 200 | 240 | 287 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -406 | 678
5 | 21 | 1 | 671 | 200 | 240 | 269 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | -46 | -423 | 671
5 | 21 | 2 | 699 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -560 | 699
5 | 21 | 3 | 733 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -522 | 733
5 | 21 | 4 | 752 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 9 | 0 | 455 | 0 | 0 | -527 | 752
5 | 21 | 5 | 742 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 93 | 0 | 546 | 0 | 0 | -712 | 742
5 | 21 | 6 | 746 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 237 | 0 | 553 | -40 | -46 | -773 | 746
5 | 21 | 7 | 781 | 200 | 240 | 268 | 20 | 87 | 428 | 0 | 572 | -317 | -46 | -671 | 781
5 | 21 | 8 | 872 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 653 | 0 | 572 | -421 | -46 | -640 | 872
5 | 21 | 9 | 942 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 790 | 0 | 582 | -574 | -46 | -573 | 942
5 | 21 | 10 | 945 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 912 | -184 | 596 | -596 | -46 | -500 | 945
5 | 21 | 11 | 944 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 1056 | -461 | 606 | -606 | -46 | -368 | 944
5 | 21 | 12 | 880 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 1148 | -647 | 611 | -611 | -46 | -246 | 964
5 | 21 | 13 | 928 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1170 | -240 | 561 | -561 | -46 | -717 | 928
5 | 21 | 14 | 920 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1068 | -603 | 507 | -507 | -50 | -47 | 1128
5 | 21 | 15 | 903 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 828 | -206 | 472 | -472 | -46 | -431 | 903
5 | 21 | 16 | 894 | 200 | 252 | 268 | 20 | 87 | 482 | 0 | 430 | -26 | -46 | -773 | 894
5 | 21 | 17 | 860 | 200 | 248 | 268 | 20 | 87 | 165 | 0 | 396 | 0 | 50 | -574 | 860
5 | 21 | 18 | 865 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 17 | 0 | 302 | 0 | 46 | -344 | 865
5 | 21 | 19 | 864 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 46 | -239 | 864
5 | 21 | 20 | 825 | 200 | 244 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | -240 | 825
5 | 21 | 21 | 776 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -234 | 776
5 | 21 | 22 | 736 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -271 | 736
5 | 21 | 23 | 704 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -309 | 704
5 | 22 | 0 | 668 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -349 | 668
5 | 22 | 1 | 662 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -333 | 662
5 | 22 | 2 | 686 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -303 | 686
5 | 22 | 3 | 725 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -271 | 725
5 | 22 | 4 | 748 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 14 | 0 | 102 | 0 | 46 | -249 | 748
5 | 22 | 5 | 738 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 139 | 0 | 90 | 0 | 46 | -372 | 738
5 | 22 | 6 | 733 | 200 | 240 | 226 | 20 | 87 | 408 | 0 | 56 | 0 | 0 | -504 | 733
5 | 22 | 7 | 753 | 200 | 240 | 226 | 20 | 87 | 756 | 0 | 34 | 0 | -36 | -774 | 753
5 | 22 | 8 | 851 | 200 | 247 | 197 | 20 | 87 | 1071 | -159 | 28 | -20 | -46 | -774 | 851
5 | 22 | 9 | 916 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1270 | -302 | 27 | -20 | -46 | -772 | 916
5 | 22 | 10 | 926 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1364 | -647 | 30 | -21 | -46 | -515 | 926
5 | 22 | 11 | 929 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1396 | -621 | 44 | -32 | -46 | -573 | 929
5 | 22 | 12 | 879 | 200 | 251 | 197 | 20 | 87 | 1367 | -698 | 62 | -45 | -46 | -516 | 879
5 | 22 | 13 | 923 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1259 | -710 | 64 | -64 | -50 | 0 | 1259
5 | 22 | 14 | 917 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1094 | -617 | 72 | -72 | -46 | -141 | 1049
5 | 22 | 15 | 920 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 817 | -176 | 67 | -48 | -46 | -454 | 920
5 | 22 | 16 | 911 | 200 | 255 | 231 | 20 | 87 | 467 | 0 | 54 | 0 | 46 | -449 | 911
5 | 22 | 17 | 875 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 165 | 0 | 58 | 0 | 46 | -239 | 875
5 | 22 | 18 | 876 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 18 | 0 | 86 | 0 | 50 | -123 | 876
5 | 22 | 19 | 869 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -135 | 869
5 | 22 | 20 | 827 | 200 | 244 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | -198 | 827
5 | 22 | 21 | 778 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 46 | -277 | 778
5 | 22 | 22 | 737 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 46 | -345 | 737
5 | 22 | 23 | 700 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | -372 | 700
5 | 23 | 0 | 660 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | -424 | 660
5 | 23 | 1 | 654 | 200 | 240 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 234 | 0 | -4 | -407 | 654
5 | 23 | 2 | 673 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -407 | 673
5 | 23 | 3 | 713 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 16 | -409 | 713
5 | 23 | 4 | 732 | 200 | 240 | 281 | 20 | 87 | 15 | 0 | 285 | 0 | 50 | -446 | 732
5 | 23 | 5 | 717 | 200 | 240 | 246 | 20 | 87 | 145 | 0 | 273 | 0 | 0 | -494 | 717
5 | 23 | 6 | 717 | 200 | 240 | 246 | 20 | 87 | 409 | 0 | 254 | 0 | 0 | -739 | 717
5 | 23 | 7 | 751 | 200 | 240 | 246 | 20 | 87 | 751 | 0 | 260 | -234 | -46 | -773 | 751
5 | 23 | 8 | 871 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 1034 | -96 | 275 | -275 | -46 | -775 | 871
5 | 23 | 9 | 955 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 1175 | -550 | 302 | -302 | -46 | -388 | 955
5 | 23 | 10 | 970 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 1210 | -552 | 336 | -336 | -46 | -408 | 970
5 | 23 | 11 | 983 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 1222 | -187 | 385 | -385 | -46 | -774 | 983
5 | 23 | 12 | 931 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1184 | -195 | 408 | -408 | -46 | -773 | 931
5 | 23 | 13 | 980 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 1132 | -595 | 350 | -350 | -50 | -274 | 980
5 | 23 | 14 | 994 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 980 | -343 | 305 | -305 | -46 | -366 | 994
5 | 23 | 15 | 978 | 200 | 263 | 197 | 20 | 87 | 721 | 0 | 268 | -75 | -46 | -657 | 978
5 | 23 | 16 | 969 | 200 | 262 | 246 | 20 | 87 | 422 | 0 | 267 | 0 | 46 | -581 | 969
5 | 23 | 17 | 921 | 200 | 256 | 288 | 20 | 87 | 162 | 0 | 203 | 0 | 46 | -341 | 921
5 | 23 | 18 | 913 | 200 | 255 | 288 | 20 | 87 | 22 | 0 | 165 | 0 | 46 | -170 | 913
5 | 23 | 19 | 894 | 200 | 253 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | -136 | 894
5 | 23 | 20 | 843 | 200 | 246 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -161 | 843
5 | 23 | 21 | 793 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -212 | 793
5 | 23 | 22 | 751 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -272 | 751
5 | 23 | 23 | 719 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | -339 | 719
5 | 24 | 0 | 674 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 46 | -399 | 674
5 | 24 | 1 | 658 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -371 | 658
5 | 24 | 2 | 679 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 46 | -367 | 679
5 | 24 | 3 | 711 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 46 | -341 | 711
5 | 24 | 4 | 730 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 16 | 0 | 174 | 0 | 46 | -341 | 730
5 | 24 | 5 | 720 | 200 | 240 | 278 | 20 | 87 | 140 | 0 | 168 | 0 | 0 | -413 | 720
5 | 24 | 6 | 718 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 381 | 0 | 185 | 0 | 0 | -652 | 718
5 | 24 | 7 | 762 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 660 | 0 | 193 | -76 | -46 | -773 | 762
5 | 24 | 8 | 878 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 850 | 0 | 173 | -80 | -46 | -773 | 878
5 | 24 | 9 | 965 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 961 | -542 | 173 | -173 | -46 | 25 | 1164
5 | 24 | 10 | 982 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 953 | -538 | 149 | -149 | -50 | 170 | 1303
5 | 24 | 11 | 988 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 886 | 0 | 151 | -85 | -46 | -687 | 988
5 | 24 | 12 | 937 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 737 | 0 | 177 | -166 | -46 | -527 | 937
5 | 24 | 13 | 985 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 470 | -207 | 208 | -208 | -46 | 0 | 985
5 | 24 | 14 | 982 | 200 | 264 | 197 | 20 | 87 | 340 | 0 | 250 | -23 | -46 | -307 | 982
5 | 24 | 15 | 964 | 200 | 262 | 197 | 20 | 87 | 310 | 0 | 291 | 0 | 46 | -449 | 964
5 | 24 | 16 | 947 | 200 | 259 | 257 | 20 | 87 | 225 | 0 | 366 | 0 | 46 | -513 | 947
5 | 24 | 17 | 896 | 200 | 253 | 269 | 20 | 87 | 102 | 0 | 375 | 0 | 46 | -456 | 896
5 | 24 | 18 | 871 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 16 | 0 | 372 | 0 | 46 | -408 | 871
5 | 24 | 19 | 851 | 200 | 247 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 46 | -330 | 851
5 | 24 | 20 | 812 | 200 | 242 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 46 | -359 | 812
5 | 24 | 21 | 761 | 200 | 240 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 46 | -431 | 761
5 | 24 | 22 | 723 | 200 | 240 | 261 | 20 | 87 | 0 | 0 | 359 | 0 | 50 | -494 | 723
5 | 24 | 23 | 692 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 46 | -565 | 692
5 | 25 | 0 | 650 | 200 | 399 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 452 | -326 | 0 | -452 | 650
5 | 25 | 1 | 639 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | -423 | 0 | -232 | 639
5 | 25 | 2 | 657 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | -448 | 0 | -194 | 657
5 | 25 | 3 | 692 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | -311 | 0 | -292 | 692
5 | 25 | 4 | 700 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 15 | -4 | 473 | -335 | 0 | -266 | 700
5 | 25 | 5 | 683 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 128 | -111 | 467 | -467 | 0 | -128 | 706
5 | 25 | 6 | 657 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 346 | -302 | 438 | -438 | -46 | -131 | 684
5 | 25 | 7 | 674 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 607 | -530 | 392 | -392 | -46 | -147 | 701
5 | 25 | 8 | 703 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 909 | -793 | 388 | -388 | -46 | -83 | 731
5 | 25 | 9 | 728 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1147 | -1000 | 304 | -304 | -46 | -89 | 756
5 | 25 | 10 | 741 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1289 | -1124 | 273 | -273 | -46 | -94 | 769
5 | 25 | 11 | 742 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1337 | -1166 | 274 | -274 | -46 | -100 | 769
5 | 25 | 12 | 727 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1316 | -1147 | 284 | -284 | -4 | -153 | 756
5 | 25 | 13 | 724 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1254 | -1094 | 299 | -299 | -46 | -106 | 752
5 | 25 | 14 | 712 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1090 | -951 | 300 | -300 | -46 | -98 | 739
5 | 25 | 15 | 697 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 824 | -719 | 304 | -304 | -46 | -78 | 725
5 | 25 | 16 | 702 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 482 | -421 | 283 | -283 | 0 | -149 | 729
5 | 25 | 17 | 711 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 171 | -149 | 269 | -269 | -46 | -55 | 738
5 | 25 | 18 | 735 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 19 | -17 | 227 | -227 | -46 | -56 | 735
5 | 25 | 19 | 745 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | -210 | -46 | -44 | 745
5 | 25 | 20 | 712 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | -175 | -46 | -77 | 712
5 | 25 | 21 | 669 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | -144 | -46 | -120 | 669
5 | 25 | 22 | 638 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 163 | -163 | -46 | -151 | 638
5 | 25 | 23 | 619 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | -167 | 0 | -223 | 619
5 | 26 | 0 | 585 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | -129 | -46 | -204 | 585
5 | 26 | 1 | 583 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | -151 | -46 | -206 | 583
5 | 26 | 2 | 609 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | -148 | 0 | -226 | 609
5 | 26 | 3 | 645 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 | -190 | 645
5 | 26 | 4 | 664 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 18 | -16 | 160 | -160 | -46 | -127 | 664
5 | 26 | 5 | 644 | 200 | 240 | 243 | 20 | 87 | 154 | -134 | 154 | -154 | -46 | -94 | 670
5 | 26 | 6 | 612 | 200 | 240 | 242 | 20 | 87 | 435 | -379 | 153 | -153 | -46 | -159 | 640
5 | 26 | 7 | 612 | 200 | 240 | 242 | 20 | 87 | 742 | -647 | 135 | -135 | -46 | -199 | 639
5 | 26 | 8 | 634 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1012 | -883 | 109 | -109 | -46 | -166 | 661
5 | 26 | 9 | 660 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1161 | -1013 | 108 | -108 | -46 | -159 | 687
5 | 26 | 10 | 675 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1265 | -1103 | 109 | -109 | -46 | -158 | 702
5 | 26 | 11 | 686 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1283 | -1119 | 98 | -98 | -46 | -148 | 714
5 | 26 | 12 | 689 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1232 | -1074 | 84 | -84 | -46 | -139 | 717
5 | 26 | 13 | 685 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 1122 | -978 | 74 | -74 | -46 | -129 | 713
5 | 26 | 14 | 677 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 935 | -816 | 58 | -58 | -46 | -113 | 704
5 | 26 | 15 | 680 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 662 | -578 | 50 | -50 | -46 | -76 | 706
5 | 26 | 16 | 691 | 200 | 240 | 242 | 20 | 87 | 388 | -338 | 43 | -43 | -48 | -73 | 718
5 | 26 | 17 | 719 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 159 | -138 | 32 | -32 | -46 | -65 | 745
5 | 26 | 18 | 746 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 18 | -16 | 36 | -36 | -46 | -45 | 746
5 | 26 | 19 | 754 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | -48 | -46 | -35 | 754
5 | 26 | 20 | 717 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | -68 | -46 | -72 | 717
5 | 26 | 21 | 675 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | -102 | -46 | -114 | 675
5 | 26 | 22 | 634 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | -144 | -46 | -155 | 634
5 | 26 | 23 | 609 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | -166 | -46 | -180 | 609
5 | 27 | 0 | 583 | 200 | 240 | 283 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | -46 | -386 | 583
5 | 27 | 1 | 582 | 200 | 240 | 271 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | -46 | -416 | 582
5 | 27 | 2 | 608 | 200 | 240 | 274 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | -46 | -407 | 608
5 | 27 | 3 | 644 | 200 | 240 | 276 | 20 | 87 | 0 | 0 | 263 | 0 | -46 | -396 | 644
5 | 27 | 4 | 671 | 200 | 240 | 270 | 20 | 87 | 9 | 0 | 293 | 0 | -46 | -402 | 671
5 | 27 | 5 | 677 | 200 | 240 | 262 | 20 | 87 | 78 | 0 | 320 | 0 | -46 | -484 | 677
5 | 27 | 6 | 688 | 200 | 240 | 262 | 20 | 87 | 160 | 0 | 303 | 0 | -48 | -536 | 688
5 | 27 | 7 | 744 | 200 | 240 | 262 | 20 | 87 | 233 | 0 | 292 | 0 | -46 | -544 | 744
5 | 27 | 8 | 846 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 268 | 0 | 281 | 0 | 34 | -487 | 846
5 | 27 | 9 | 919 | 200 | 256 | 228 | 20 | 87 | 262 | 0 | 238 | 0 | 46 | -418 | 919
5 | 27 | 10 | 926 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 356 | 0 | 255 | 0 | 50 | -496 | 926
5 | 27 | 11 | 928 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 582 | 0 | 258 | 0 | 0 | -673 | 928
5 | 27 | 12 | 877 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 878 | -98 | 285 | -285 | -48 | -609 | 877
5 | 27 | 13 | 949 | 200 | 259 | 197 | 20 | 87 | 812 | -50 | 328 | -328 | -48 | -528 | 949
5 | 27 | 14 | 951 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 621 | 0 | 338 | -52 | -46 | -674 | 951
5 | 27 | 15 | 939 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 457 | 0 | 346 | 0 | 3 | -629 | 939
5 | 27 | 16 | 943 | 200 | 259 | 262 | 20 | 87 | 276 | 0 | 358 | 0 | 46 | -565 | 943
5 | 27 | 17 | 902 | 200 | 253 | 271 | 20 | 87 | 109 | 0 | 376 | 0 | 46 | -460 | 902
5 | 27 | 18 | 898 | 200 | 253 | 288 | 20 | 87 | 14 | 0 | 390 | 0 | 46 | -400 | 898
5 | 27 | 19 | 879 | 200 | 251 | 284 | 20 | 87 | 0 | 0 | 422 | 0 | 50 | -435 | 879
5 | 27 | 20 | 833 | 200 | 245 | 286 | 20 | 87 | 0 | 0 | 376 | 0 | 46 | -427 | 833
5 | 27 | 21 | 784 | 200 | 240 | 285 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 46 | -429 | 784
5 | 27 | 22 | 741 | 200 | 240 | 281 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 46 | -449 | 741
5 | 27 | 23 | 710 | 200 | 240 | 278 | 20 | 87 | 0 | 0 | 307 | 0 | 46 | -468 | 710
5 | 28 | 0 | 670 | 200 | 240 | 231 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -383 | 670
5 | 28 | 1 | 657 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -373 | 657
5 | 28 | 2 | 673 | 200 | 240 | 250 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | -4 | -364 | 673
5 | 28 | 3 | 706 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -328 | 706
5 | 28 | 4 | 726 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 7 | 0 | 227 | 0 | 0 | -307 | 726
5 | 28 | 5 | 725 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 50 | 0 | 214 | 0 | 0 | -338 | 725
5 | 28 | 6 | 737 | 200 | 240 | 244 | 20 | 87 | 114 | 0 | 187 | 0 | 0 | -355 | 737
5 | 28 | 7 | 770 | 200 | 240 | 239 | 20 | 87 | 199 | 0 | 136 | 0 | 46 | -397 | 770
5 | 28 | 8 | 876 | 200 | 250 | 252 | 20 | 87 | 262 | 0 | 83 | 0 | 46 | -324 | 876
5 | 28 | 9 | 941 | 200 | 259 | 252 | 20 | 87 | 310 | 0 | 57 | 0 | 0 | -244 | 941
5 | 28 | 10 | 945 | 200 | 259 | 252 | 20 | 87 | 318 | 0 | 32 | 0 | 46 | -269 | 945
5 | 28 | 11 | 947 | 200 | 259 | 252 | 20 | 87 | 286 | 0 | 24 | 0 | 50 | -231 | 947
5 | 28 | 12 | 885 | 200 | 251 | 252 | 20 | 87 | 285 | 0 | 18 | 0 | 46 | -274 | 885
5 | 28 | 13 | 936 | 200 | 258 | 252 | 20 | 87 | 268 | 0 | 8 | 0 | 46 | -203 | 936
5 | 28 | 14 | 941 | 200 | 259 | 252 | 20 | 87 | 192 | 0 | 14 | 0 | 46 | -129 | 941
5 | 28 | 15 | 931 | 200 | 257 | 252 | 20 | 87 | 116 | 0 | 10 | 0 | 46 | -57 | 931
5 | 28 | 16 | 932 | 200 | 257 | 252 | 20 | 87 | 67 | 0 | 17 | 0 | 46 | -14 | 932
5 | 28 | 17 | 900 | 200 | 253 | 252 | 20 | 87 | 27 | 0 | 43 | 0 | 46 | -28 | 900
5 | 28 | 18 | 896 | 200 | 253 | 252 | 20 | 87 | 4 | 0 | 79 | 0 | 46 | -45 | 896
5 | 28 | 19 | 866 | 200 | 249 | 252 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -108 | 866
5 | 28 | 20 | 823 | 200 | 243 | 252 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46 | -187 | 823
5 | 28 | 21 | 779 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | 46 | -238 | 779
5 | 28 | 22 | 748 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 46 | -271 | 748
5 | 28 | 23 | 719 | 200 | 240 | 252 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | -284 | 719
5 | 29 | 0 | 675 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -337 | 675
5 | 29 | 1 | 669 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | -50 | -260 | 669
5 | 29 | 2 | 691 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | -46 | -260 | 691
5 | 29 | 3 | 722 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -301 | 722
5 | 29 | 4 | 743 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 9 | 0 | 265 | 0 | 4 | -370 | 743
5 | 29 | 5 | 731 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 84 | 0 | 326 | 0 | -46 | -436 | 731
5 | 29 | 6 | 729 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 210 | 0 | 309 | 0 | -46 | -547 | 729
5 | 29 | 7 | 758 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 380 | 0 | 302 | 0 | -46 | -681 | 758
5 | 29 | 8 | 846 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 565 | 0 | 339 | 0 | -46 | -762 | 846
5 | 29 | 9 | 903 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 762 | 0 | 400 | -197 | -46 | -774 | 903
5 | 29 | 10 | 913 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 929 | -218 | 452 | -452 | -46 | -511 | 913
5 | 29 | 11 | 916 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 1057 | -527 | 468 | -468 | -46 | -327 | 916
5 | 29 | 12 | 856 | 200 | 248 | 197 | 20 | 87 | 1085 | -612 | 490 | -490 | -46 | -171 | 1008
5 | 29 | 13 | 903 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 1052 | -499 | 429 | -429 | -46 | -362 | 903
5 | 29 | 14 | 899 | 200 | 253 | 197 | 20 | 87 | 974 | -13 | 375 | -375 | -46 | -773 | 899
5 | 29 | 15 | 877 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 780 | 0 | 354 | -191 | -46 | -774 | 877
5 | 29 | 16 | 872 | 200 | 250 | 256 | 20 | 87 | 478 | 0 | 320 | 0 | -46 | -693 | 872
5 | 29 | 17 | 837 | 200 | 245 | 256 | 20 | 87 | 175 | 0 | 312 | 0 | -46 | -412 | 837
5 | 29 | 18 | 844 | 200 | 246 | 288 | 20 | 87 | 22 | 0 | 292 | 0 | -46 | -265 | 844
5 | 29 | 19 | 839 | 200 | 245 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | -46 | -248 | 839
5 | 29 | 20 | 805 | 200 | 241 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | -46 | -262 | 805
5 | 29 | 21 | 760 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | -46 | -280 | 760
5 | 29 | 22 | 718 | 200 | 240 | 278 | 20 | 87 | 0 | 0 | 302 | 0 | -46 | -363 | 718
5 | 29 | 23 | 695 | 200 | 240 | 276 | 20 | 87 | 0 | 0 | 291 | 0 | -46 | -373 | 695
5 | 30 | 0 | 653 | 200 | 240 | 258 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | -46 | -387 | 653
5 | 30 | 1 | 646 | 200 | 240 | 265 | 20 | 87 | 0 | 0 | 263 | 0 | -46 | -383 | 646
5 | 30 | 2 | 670 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 221 | 0 | -46 | -340 | 670
5 | 30 | 3 | 707 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | -46 | -278 | 707
5 | 30 | 4 | 728 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 20 | 0 | 187 | 0 | -46 | -268 | 728
5 | 30 | 5 | 724 | 200 | 240 | 257 | 20 | 87 | 136 | 0 | 201 | 0 | -46 | -371 | 724
5 | 30 | 6 | 711 | 200 | 240 | 239 | 20 | 87 | 373 | 0 | 183 | 0 | -46 | -585 | 711
5 | 30 | 7 | 742 | 200 | 240 | 239 | 20 | 87 | 691 | 0 | 178 | -151 | -46 | -716 | 742
5 | 30 | 8 | 843 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 930 | -18 | 207 | -207 | -46 | -773 | 843
5 | 30 | 9 | 908 | 200 | 254 | 197 | 20 | 87 | 1035 | -66 | 230 | -230 | -46 | -773 | 908
5 | 30 | 10 | 922 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 1121 | -135 | 265 | -265 | -50 | -774 | 922
5 | 30 | 11 | 929 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 1003 | -16 | 241 | -241 | -46 | -773 | 929
5 | 30 | 12 | 874 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 922 | 0 | 194 | -177 | -46 | -773 | 874
5 | 30 | 13 | 932 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 857 | 0 | 178 | -45 | -46 | -773 | 932
5 | 30 | 14 | 941 | 200 | 258 | 197 | 20 | 87 | 694 | 0 | 141 | -51 | -46 | -559 | 941
5 | 30 | 15 | 915 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 571 | 0 | 101 | 0 | 0 | -516 | 915
5 | 30 | 16 | 912 | 200 | 255 | 288 | 20 | 87 | 352 | 0 | 84 | 0 | 46 | -420 | 912
5 | 30 | 17 | 878 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 124 | 0 | 65 | 0 | 46 | -202 | 878
5 | 30 | 18 | 877 | 200 | 250 | 288 | 20 | 87 | 16 | 0 | 43 | 0 | 46 | -73 | 877
5 | 30 | 19 | 863 | 200 | 249 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | -66 | 863
5 | 30 | 20 | 817 | 200 | 243 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -110 | 817
5 | 30 | 21 | 774 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -152 | 774
5 | 30 | 22 | 732 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -187 | 732
5 | 30 | 23 | 700 | 200 | 240 | 288 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -202 | 700
5 | 31 | 0 | 667 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -218 | 667
5 | 31 | 1 | 656 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 42 | -246 | 656
5 | 31 | 2 | 676 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -190 | 676
5 | 31 | 3 | 706 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 28 | -206 | 706
5 | 31 | 4 | 725 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 6 | 0 | 91 | 0 | 44 | -219 | 725
5 | 31 | 5 | 721 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 45 | 0 | 82 | 0 | 13 | -222 | 721
5 | 31 | 6 | 730 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 96 | 0 | 73 | 0 | 36 | -278 | 730
5 | 31 | 7 | 774 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 129 | 0 | 88 | 0 | 46 | -292 | 774
5 | 31 | 8 | 868 | 200 | 249 | 256 | 20 | 87 | 177 | 0 | 84 | 0 | 46 | -251 | 868
5 | 31 | 9 | 937 | 200 | 258 | 256 | 20 | 87 | 216 | 0 | 102 | 0 | 46 | -248 | 937
5 | 31 | 10 | 935 | 200 | 258 | 255 | 20 | 87 | 282 | 0 | 172 | 0 | 46 | -385 | 935
5 | 31 | 11 | 930 | 200 | 257 | 251 | 20 | 87 | 307 | 0 | 149 | 0 | 0 | -341 | 930
5 | 31 | 12 | 862 | 200 | 248 | 212 | 20 | 87 | 352 | 0 | 112 | 0 | -30 | -339 | 862
5 | 31 | 13 | 910 | 200 | 255 | 216 | 20 | 87 | 409 | 0 | 87 | 0 | 0 | -364 | 910
5 | 31 | 14 | 908 | 200 | 254 | 199 | 20 | 87 | 442 | 0 | 78 | 0 | 46 | -418 | 908
5 | 31 | 15 | 893 | 200 | 252 | 256 | 20 | 87 | 324 | 0 | 83 | 0 | 46 | -375 | 893
5 | 31 | 16 | 885 | 200 | 251 | 256 | 20 | 87 | 230 | 0 | 75 | 0 | 46 | -280 | 885
5 | 31 | 17 | 848 | 200 | 247 | 256 | 20 | 87 | 111 | 0 | 57 | 0 | 46 | -176 | 848
5 | 31 | 18 | 844 | 200 | 246 | 256 | 20 | 87 | 18 | 0 | 40 | 0 | 46 | -69 | 844
5 | 31 | 19 | 837 | 200 | 245 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 43 | -70 | 837
5 | 31 | 20 | 800 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -138 | 800
5 | 31 | 21 | 752 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -188 | 752
5 | 31 | 22 | 714 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -224 | 714
5 | 31 | 23 | 682 | 200 | 240 | 256 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -241 | 682
6 | 1 | 0 | 720 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -157 | 720
6 | 1 | 1 | 710 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -165 | 710
6 | 1 | 2 | 724 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -153 | 724
6 | 1 | 3 | 743 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | -147 | 743
6 | 1 | 4 | 750 | 200 | 244 | 223 | 20 | 87 | 15 | -4 | 60 | 0 | 46 | -141 | 750
6 | 1 | 5 | 731 | 200 | 277 | 223 | 20 | 87 | 124 | -36 | 62 | 0 | 0 | -226 | 731
6 | 1 | 6 | 719 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 329 | -253 | 55 | -55 | -46 | 1 | 719
6 | 1 | 7 | 724 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 558 | -477 | 60 | -60 | -46 | 1 | 724
6 | 1 | 8 | 749 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 757 | -647 | 55 | -55 | -46 | -3 | 749
6 | 1 | 9 | 770 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 873 | -746 | 61 | -61 | -46 | 1 | 770
6 | 1 | 10 | 777 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 972 | -831 | 59 | -59 | -50 | -2 | 777
6 | 1 | 11 | 782 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 976 | -834 | 59 | -59 | -46 | -2 | 782
6 | 1 | 12 | 773 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 899 | -769 | 72 | -72 | -46 | 1 | 773
6 | 1 | 13 | 774 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 805 | -688 | 86 | -79 | -46 | 8 | 774
6 | 1 | 14 | 769 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 619 | -504 | 76 | -75 | -46 | 11 | 769
6 | 1 | 15 | 765 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 426 | -305 | 76 | -76 | -46 | 2 | 765
6 | 1 | 16 | 767 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 237 | -70 | 77 | -77 | -46 | -124 | 767
6 | 1 | 17 | 768 | 200 | 270 | 223 | 20 | 87 | 100 | -29 | 78 | 0 | -46 | -135 | 768
6 | 1 | 18 | 781 | 200 | 246 | 223 | 20 | 87 | 16 | -5 | 80 | 0 | -46 | -40 | 781
6 | 1 | 19 | 781 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | -46 | -27 | 781
6 | 1 | 20 | 760 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | -46 | -48 | 760
6 | 1 | 21 | 732 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | -46 | -87 | 732
6 | 1 | 22 | 709 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 | -172 | 709
6 | 1 | 23 | 693 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -181 | 693
6 | 2 | 0 | 667 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | -46 | -160 | 667
6 | 2 | 1 | 665 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | -47 | -46 | -121 | 665
6 | 2 | 2 | 682 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | -45 | -46 | -101 | 682
6 | 2 | 3 | 708 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | -34 | -134 | 708
6 | 2 | 4 | 721 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 11 | 0 | 128 | 0 | -31 | -150 | 721
6 | 2 | 5 | 708 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 83 | 0 | 141 | -93 | -46 | -140 | 708
6 | 2 | 6 | 689 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 218 | -13 | 128 | -128 | -46 | -158 | 689
6 | 2 | 7 | 701 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 375 | -69 | 128 | -128 | -46 | -247 | 701
6 | 2 | 8 | 719 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 492 | -111 | 127 | -127 | -46 | -304 | 719
6 | 2 | 9 | 740 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 566 | -146 | 111 | -111 | -46 | -322 | 740
6 | 2 | 10 | 746 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 546 | -135 | 118 | -118 | -50 | -303 | 746
6 | 2 | 11 | 752 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 451 | -113 | 99 | -99 | -46 | -228 | 752
6 | 2 | 12 | 751 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 329 | -62 | 112 | -112 | -46 | -158 | 751
6 | 2 | 13 | 748 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 281 | -24 | 147 | -147 | -46 | -151 | 748
6 | 2 | 14 | 748 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 212 | 0 | 152 | -89 | -46 | -200 | 748
6 | 2 | 15 | 747 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 144 | 0 | 162 | 0 | -46 | -276 | 747
6 | 2 | 16 | 754 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 98 | 0 | 164 | 0 | -46 | -225 | 754
6 | 2 | 17 | 774 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 50 | 0 | 167 | 0 | -32 | -174 | 774
6 | 2 | 18 | 791 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 8 | 0 | 203 | 0 | 2 | -185 | 791
6 | 2 | 19 | 786 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -202 | 786
6 | 2 | 20 | 763 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | -46 | -165 | 763
6 | 2 | 21 | 736 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | -46 | -184 | 736
6 | 2 | 22 | 713 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | -46 | -202 | 713
6 | 2 | 23 | 693 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 197 | 0 | -46 | -221 | 693
6 | 3 | 0 | 670 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | -46 | -260 | 670
6 | 3 | 1 | 669 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | -146 | -46 | -100 | 669
6 | 3 | 2 | 695 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | -130 | -46 | -105 | 695
6 | 3 | 3 | 721 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | -53 | -46 | -153 | 721
6 | 3 | 4 | 736 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 9 | 0 | 188 | 0 | -46 | -185 | 736
6 | 3 | 5 | 742 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 79 | -3 | 181 | 0 | -46 | -239 | 742
6 | 3 | 6 | 746 | 200 | 240 | 149 | 20 | 87 | 202 | -107 | 186 | -186 | -46 | 1 | 746
6 | 3 | 7 | 769 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 347 | -12 | 192 | 0 | -46 | -413 | 769
6 | 3 | 8 | 843 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 469 | -17 | 190 | 0 | -46 | -464 | 843
6 | 3 | 9 | 895 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 600 | -360 | 190 | -190 | -46 | 0 | 895
6 | 3 | 10 | 900 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 737 | -442 | 187 | -187 | -46 | 0 | 950
6 | 3 | 11 | 910 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 778 | -466 | 196 | -196 | -46 | 0 | 969
6 | 3 | 12 | 870 | 200 | 249 | 141 | 20 | 87 | 762 | -457 | 214 | -214 | -46 | 0 | 956
6 | 3 | 13 | 908 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 723 | -433 | 232 | -232 | -48 | 113 | 1057
6 | 3 | 14 | 909 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 533 | -320 | 241 | -241 | -46 | 108 | 977
6 | 3 | 15 | 901 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 330 | -12 | 250 | -125 | -46 | -197 | 901
6 | 3 | 16 | 901 | 200 | 261 | 223 | 20 | 87 | 186 | -7 | 260 | 0 | 0 | -329 | 901
6 | 3 | 17 | 874 | 200 | 250 | 223 | 20 | 87 | 89 | -3 | 246 | 0 | 0 | -238 | 874
6 | 3 | 18 | 871 | 200 | 250 | 223 | 20 | 87 | 15 | -1 | 248 | 0 | 0 | -171 | 871
6 | 3 | 19 | 862 | 200 | 248 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 4 | -153 | 862
6 | 3 | 20 | 827 | 200 | 244 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 40 | -204 | 827
6 | 3 | 21 | 795 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -189 | 795
6 | 3 | 22 | 770 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | -250 | 770
6 | 3 | 23 | 752 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -230 | 752
6 | 4 | 0 | 730 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -272 | 730
6 | 4 | 1 | 727 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | -46 | -234 | 727
6 | 4 | 2 | 738 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 227 | 0 | -50 | -209 | 738
6 | 4 | 3 | 755 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -221 | 755
6 | 4 | 4 | 769 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 14 | 0 | 196 | 0 | 4 | -215 | 769
6 | 4 | 5 | 766 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 104 | 0 | 153 | 0 | -46 | -215 | 766
6 | 4 | 6 | 762 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 251 | 0 | 131 | 0 | -46 | -297 | 762
6 | 4 | 7 | 777 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 398 | 0 | 139 | 0 | -46 | -402 | 777
6 | 4 | 8 | 853 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 543 | 0 | 133 | 0 | -46 | -472 | 853
6 | 4 | 9 | 901 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 663 | -365 | 132 | -132 | -46 | -52 | 901
6 | 4 | 10 | 904 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 786 | -444 | 116 | -116 | -46 | 0 | 998
6 | 4 | 11 | 910 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 812 | -458 | 102 | -102 | -46 | 0 | 1011
6 | 4 | 12 | 871 | 200 | 249 | 141 | 20 | 87 | 779 | -393 | 123 | -123 | -46 | -166 | 871
6 | 4 | 13 | 906 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 786 | -443 | 120 | -120 | -50 | 128 | 1123
6 | 4 | 14 | 904 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 738 | -416 | 116 | -116 | -46 | 4 | 982
6 | 4 | 15 | 896 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 601 | -237 | 125 | -125 | -46 | -123 | 896
6 | 4 | 16 | 891 | 200 | 252 | 194 | 20 | 87 | 385 | 0 | 129 | 0 | 0 | -376 | 891
6 | 4 | 17 | 868 | 200 | 249 | 223 | 20 | 87 | 148 | 0 | 114 | 0 | 0 | -173 | 868
6 | 4 | 18 | 868 | 200 | 249 | 223 | 20 | 87 | 22 | 0 | 126 | 0 | 4 | -63 | 868
6 | 4 | 19 | 857 | 200 | 248 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -71 | 857
6 | 4 | 20 | 828 | 200 | 244 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -99 | 828
6 | 4 | 21 | 791 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -96 | 791
6 | 4 | 22 | 767 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -104 | 767
6 | 4 | 23 | 749 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -116 | 749
6 | 5 | 0 | 726 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -116 | 726
6 | 5 | 1 | 718 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -116 | 718
6 | 5 | 2 | 734 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -85 | 734
6 | 5 | 3 | 754 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -55 | 754
6 | 5 | 4 | 764 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 18 | -4 | 47 | 0 | 0 | -72 | 764
6 | 5 | 5 | 760 | 200 | 268 | 223 | 20 | 87 | 139 | -27 | 38 | 0 | -35 | -153 | 760
6 | 5 | 6 | 755 | 200 | 315 | 163 | 20 | 87 | 382 | -75 | 43 | 0 | -46 | -334 | 755
6 | 5 | 7 | 776 | 200 | 250 | 163 | 20 | 87 | 667 | -131 | 48 | 0 | -46 | -482 | 776
6 | 5 | 8 | 853 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 872 | -662 | 48 | -48 | -46 | 0 | 859
6 | 5 | 9 | 904 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 966 | -536 | 53 | -38 | -46 | -197 | 904
6 | 5 | 10 | 914 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 1052 | -800 | 62 | -58 | -46 | 1 | 914
6 | 5 | 11 | 916 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 1076 | -818 | 85 | -85 | -46 | 1 | 916
6 | 5 | 12 | 872 | 200 | 250 | 141 | 20 | 87 | 1042 | -792 | 93 | -93 | -46 | 0 | 902
6 | 5 | 13 | 910 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 1014 | -517 | 105 | -76 | -46 | -273 | 910
6 | 5 | 14 | 910 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 892 | -678 | 120 | -120 | -50 | 95 | 962
6 | 5 | 15 | 901 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 678 | -433 | 132 | -132 | -46 | 1 | 901
6 | 5 | 16 | 892 | 200 | 331 | 180 | 20 | 87 | 409 | -80 | 136 | 0 | 46 | -437 | 892
6 | 5 | 17 | 865 | 200 | 280 | 223 | 20 | 87 | 160 | -31 | 119 | 0 | 46 | -239 | 865
6 | 5 | 18 | 867 | 200 | 255 | 223 | 20 | 87 | 25 | -5 | 99 | 0 | 46 | -83 | 867
6 | 5 | 19 | 863 | 200 | 248 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -60 | 863
6 | 5 | 20 | 832 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -93 | 832
6 | 5 | 21 | 799 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -115 | 799
6 | 5 | 22 | 771 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -139 | 771
6 | 5 | 23 | 751 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -175 | 751
6 | 6 | 0 | 723 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -212 | 723
6 | 6 | 1 | 719 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -182 | 719
6 | 6 | 2 | 734 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -167 | 734
6 | 6 | 3 | 755 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | -152 | 755
6 | 6 | 4 | 767 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 20 | 0 | 102 | 0 | 46 | -171 | 767
6 | 6 | 5 | 762 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 146 | 0 | 100 | 0 | 46 | -300 | 762
6 | 6 | 6 | 762 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 415 | 0 | 112 | 0 | 46 | -499 | 762
6 | 6 | 7 | 784 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 723 | 0 | 80 | 0 | 46 | -753 | 784
6 | 6 | 8 | 855 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 1000 | -39 | 62 | -44 | -46 | -773 | 855
6 | 6 | 9 | 914 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 1188 | -172 | 49 | -35 | -46 | -773 | 914
6 | 6 | 10 | 926 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 1254 | -230 | 58 | -42 | -46 | -773 | 926
6 | 6 | 11 | 930 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 1265 | -270 | 86 | -62 | -46 | -748 | 930
6 | 6 | 12 | 888 | 200 | 252 | 141 | 20 | 87 | 1219 | -356 | 75 | -54 | -50 | -646 | 888
6 | 6 | 13 | 930 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 1090 | -63 | 60 | -43 | -46 | -773 | 930
6 | 6 | 14 | 934 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 922 | 0 | 63 | 0 | 16 | -773 | 934
6 | 6 | 15 | 926 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 590 | 0 | 39 | 0 | 46 | -454 | 926
6 | 6 | 16 | 915 | 200 | 255 | 223 | 20 | 87 | 318 | 0 | 20 | 0 | 46 | -254 | 915
6 | 6 | 17 | 885 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 152 | 0 | 17 | 0 | 46 | -111 | 885
6 | 6 | 18 | 881 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 27 | 0 | 15 | 0 | 46 | 12 | 881
6 | 6 | 19 | 874 | 200 | 281 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | 1 | 874
6 | 6 | 20 | 844 | 200 | 246 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 11 | 844
6 | 6 | 21 | 803 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -33 | 803
6 | 6 | 22 | 777 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -62 | 777
6 | 6 | 23 | 756 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -76 | 756
6 | 7 | 0 | 734 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -89 | 734
6 | 7 | 1 | 723 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -100 | 723
6 | 7 | 2 | 734 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -94 | 734
6 | 7 | 3 | 752 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -77 | 752
6 | 7 | 4 | 766 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 12 | 0 | 16 | 0 | 46 | -70 | 766
6 | 7 | 5 | 764 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 85 | 0 | 14 | 0 | 46 | -143 | 764
6 | 7 | 6 | 768 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 218 | 0 | 8 | 0 | 46 | -266 | 768
6 | 7 | 7 | 788 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 398 | 0 | 9 | 0 | 46 | -392 | 788
6 | 7 | 8 | 865 | 200 | 249 | 141 | 20 | 87 | 578 | 0 | 6 | 0 | 46 | -462 | 865
6 | 7 | 9 | 914 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 744 | 0 | 7 | 0 | 46 | -586 | 914
6 | 7 | 10 | 922 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 881 | 0 | 14 | 0 | 46 | -723 | 922
6 | 7 | 11 | 933 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 951 | -34 | 19 | -13 | -46 | -649 | 933
6 | 7 | 12 | 897 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 958 | -209 | 22 | -16 | -50 | -509 | 897
6 | 7 | 13 | 936 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 867 | 0 | 26 | 0 | 46 | -709 | 936
6 | 7 | 14 | 936 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 717 | 0 | 34 | 0 | 46 | -567 | 936
6 | 7 | 15 | 924 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 571 | 0 | 38 | 0 | 46 | -435 | 924
6 | 7 | 16 | 916 | 200 | 255 | 215 | 20 | 87 | 395 | 0 | 34 | 0 | 46 | -336 | 916
6 | 7 | 17 | 879 | 200 | 251 | 215 | 20 | 87 | 177 | 0 | 31 | 0 | 46 | -148 | 879
6 | 7 | 18 | 871 | 200 | 249 | 215 | 20 | 87 | 35 | 0 | 27 | 0 | 46 | -8 | 871
6 | 7 | 19 | 863 | 200 | 249 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 18 | 863
6 | 7 | 20 | 832 | 200 | 245 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -17 | 832
6 | 7 | 21 | 794 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -52 | 794
6 | 7 | 22 | 769 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -76 | 769
6 | 7 | 23 | 747 | 200 | 240 | 215 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -109 | 747
6 | 8 | 0 | 723 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -144 | 723
6 | 8 | 1 | 712 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -156 | 712
6 | 8 | 2 | 722 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -159 | 722
6 | 8 | 3 | 739 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | -161 | 739
6 | 8 | 4 | 745 | 200 | 247 | 223 | 20 | 87 | 19 | -6 | 87 | 0 | 46 | -178 | 745
6 | 8 | 5 | 731 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 140 | -43 | 73 | 0 | -46 | -168 | 731
6 | 8 | 6 | 710 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 393 | -343 | 36 | -36 | -46 | 0 | 719
6 | 8 | 7 | 719 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 698 | -608 | 18 | -18 | -46 | -23 | 736
6 | 8 | 8 | 754 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 988 | -861 | 18 | -18 | -46 | -2 | 767
6 | 8 | 9 | 783 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 1186 | -1034 | 13 | -13 | -48 | 0 | 792
6 | 8 | 10 | 798 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 1292 | -1127 | 21 | -21 | -48 | 0 | 805
6 | 8 | 11 | 807 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 1313 | -1145 | 17 | -17 | -46 | 0 | 811
6 | 8 | 12 | 802 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 1292 | -1127 | 34 | -34 | -46 | 0 | 808
6 | 8 | 13 | 804 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 1199 | -1045 | 34 | -26 | -46 | -1 | 804
6 | 8 | 14 | 805 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 1030 | -889 | 73 | -53 | -46 | 1 | 805
6 | 8 | 15 | 799 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 770 | -632 | 70 | -51 | -46 | 0 | 799
6 | 8 | 16 | 797 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 442 | -182 | 43 | -31 | -46 | -144 | 797
6 | 8 | 17 | 796 | 200 | 295 | 223 | 20 | 87 | 179 | -55 | 42 | 0 | 0 | -195 | 796
6 | 8 | 18 | 802 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 33 | -10 | 60 | 0 | 0 | -62 | 802
6 | 8 | 19 | 801 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | -34 | 801
6 | 8 | 20 | 776 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | -46 | -15 | 776
6 | 8 | 21 | 749 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | -32 | -88 | 749
6 | 8 | 22 | 728 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -195 | 728
6 | 8 | 23 | 708 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -236 | 708
6 | 9 | 0 | 683 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | -46 | -214 | 683
6 | 9 | 1 | 675 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | -93 | -46 | -140 | 675
6 | 9 | 2 | 686 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | -93 | -46 | -129 | 686
6 | 9 | 3 | 712 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | -24 | -46 | -166 | 712
6 | 9 | 4 | 722 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 12 | 0 | 165 | -14 | -46 | -165 | 722
6 | 9 | 5 | 712 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 85 | 0 | 140 | -115 | -46 | -122 | 712
6 | 9 | 6 | 695 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 230 | -59 | 114 | -114 | -46 | -118 | 695
6 | 9 | 7 | 705 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 391 | -145 | 85 | -85 | -46 | -183 | 705
6 | 9 | 8 | 730 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 632 | -280 | 62 | -45 | -50 | -277 | 730
6 | 9 | 9 | 751 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 827 | -370 | 44 | -32 | -46 | -360 | 751
6 | 9 | 10 | 758 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 842 | -378 | 39 | -28 | -46 | -359 | 758
6 | 9 | 11 | 760 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 812 | -366 | 32 | -23 | -46 | -337 | 760
6 | 9 | 12 | 766 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 822 | -371 | 30 | -22 | -46 | -335 | 766
6 | 9 | 13 | 763 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 754 | -340 | 34 | -24 | -46 | -303 | 763
6 | 9 | 14 | 763 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 572 | -258 | 40 | -29 | -46 | -204 | 763
6 | 9 | 15 | 763 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 433 | -101 | 43 | -31 | -46 | -223 | 763
6 | 9 | 16 | 771 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 277 | 0 | 38 | 0 | 0 | -314 | 771
6 | 9 | 17 | 786 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 124 | 0 | 40 | 0 | 2 | -150 | 786
6 | 9 | 18 | 801 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | -33 | 801
6 | 9 | 19 | 798 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -24 | 798
6 | 9 | 20 | 778 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -56 | 778
6 | 9 | 21 | 750 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -105 | 750
6 | 9 | 22 | 728 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -127 | 728
6 | 9 | 23 | 709 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -145 | 709
6 | 10 | 0 | 686 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -144 | 686
6 | 10 | 1 | 677 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | -48 | -95 | 677
6 | 10 | 2 | 697 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | -46 | -69 | 697
6 | 10 | 3 | 719 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -77 | 719
6 | 10 | 4 | 736 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 736
6 | 10 | 5 | 746 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 41 | 0 | 41 | 0 | 4 | -92 | 746
6 | 10 | 6 | 759 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 101 | 0 | 45 | 0 | -46 | -93 | 759
6 | 10 | 7 | 789 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 181 | 0 | 40 | 0 | -46 | -138 | 789
6 | 10 | 8 | 872 | 200 | 250 | 205 | 20 | 87 | 359 | 0 | 34 | 0 | -46 | -237 | 872
6 | 10 | 9 | 922 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 590 | 0 | 26 | 0 | -46 | -352 | 922
6 | 10 | 10 | 936 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 810 | 0 | 22 | 0 | -46 | -556 | 936
6 | 10 | 11 | 948 | 200 | 259 | 141 | 20 | 87 | 910 | 0 | 24 | 0 | -46 | -647 | 948
6 | 10 | 12 | 913 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 856 | 0 | 35 | 0 | -46 | -635 | 913
6 | 10 | 13 | 957 | 200 | 261 | 141 | 20 | 87 | 700 | 0 | 53 | 0 | -46 | -459 | 957
6 | 10 | 14 | 962 | 200 | 261 | 141 | 20 | 87 | 608 | 0 | 61 | 0 | -50 | -366 | 962
6 | 10 | 15 | 949 | 200 | 259 | 205 | 20 | 87 | 480 | 0 | 63 | 0 | 0 | -365 | 949
6 | 10 | 16 | 940 | 200 | 258 | 205 | 20 | 87 | 328 | 0 | 68 | 0 | 0 | -226 | 940
6 | 10 | 17 | 909 | 200 | 254 | 205 | 20 | 87 | 143 | 0 | 62 | 0 | 0 | -62 | 909
6 | 10 | 18 | 898 | 200 | 253 | 205 | 20 | 87 | 28 | 0 | 42 | 0 | 46 | 17 | 898
6 | 10 | 19 | 883 | 200 | 251 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 48 | 35 | 883
6 | 10 | 20 | 851 | 200 | 247 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 11 | 851
6 | 10 | 21 | 812 | 200 | 242 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -15 | 812
6 | 10 | 22 | 779 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -39 | 779
6 | 10 | 23 | 765 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 765
6 | 11 | 0 | 743 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -48 | 743
6 | 11 | 1 | 733 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | -105 | 733
6 | 11 | 2 | 742 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -100 | 742
6 | 11 | 3 | 760 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | -59 | 760
6 | 11 | 4 | 768 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 19 | 0 | 30 | 0 | 46 | -97 | 768
6 | 11 | 5 | 767 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -171 | 767
6 | 11 | 6 | 768 | 200 | 240 | 148 | 20 | 87 | 397 | 0 | 22 | 0 | -46 | -300 | 768
6 | 11 | 7 | 801 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 724 | 0 | 23 | 0 | -46 | -588 | 801
6 | 11 | 8 | 897 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 987 | 0 | 27 | 0 | -46 | -772 | 897
6 | 11 | 9 | 969 | 200 | 262 | 141 | 20 | 87 | 1138 | -330 | 35 | -25 | -46 | -513 | 969
6 | 11 | 10 | 992 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 1208 | -514 | 47 | -34 | -46 | -382 | 992
6 | 11 | 11 | 1003 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 1209 | -525 | 70 | -50 | -46 | -369 | 1003
6 | 11 | 12 | 967 | 200 | 262 | 141 | 20 | 87 | 1152 | -514 | 91 | -66 | -50 | -356 | 967
6 | 11 | 13 | 1010 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1073 | -98 | 83 | -60 | -46 | -657 | 1010
6 | 11 | 14 | 1020 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 926 | 0 | 82 | 0 | -46 | -659 | 1020
6 | 11 | 15 | 1010 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 722 | 0 | 82 | 0 | -46 | -463 | 1010
6 | 11 | 16 | 1001 | 200 | 266 | 223 | 20 | 87 | 436 | 0 | 73 | 0 | 46 | -350 | 1001
6 | 11 | 17 | 957 | 200 | 261 | 223 | 20 | 87 | 179 | 0 | 79 | 0 | 46 | -138 | 957
6 | 11 | 18 | 934 | 200 | 258 | 223 | 20 | 87 | 32 | 0 | 38 | 0 | 46 | 30 | 934
6 | 11 | 19 | 920 | 200 | 280 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 35 | 920
6 | 11 | 20 | 881 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 21 | 881
6 | 11 | 21 | 834 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -23 | 834
6 | 11 | 22 | 801 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -69 | 801
6 | 11 | 23 | 776 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -64 | 776
6 | 12 | 0 | 747 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | -141 | 747
6 | 12 | 1 | 739 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -108 | 739
6 | 12 | 2 | 748 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -100 | 748
6 | 12 | 3 | 764 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -133 | 764
6 | 12 | 4 | 769 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | -101 | 769
6 | 12 | 5 | 767 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 138 | 0 | 84 | 0 | 0 | -225 | 767
6 | 12 | 6 | 772 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 384 | 0 | 59 | 0 | -46 | -313 | 772
6 | 12 | 7 | 808 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 711 | 0 | 36 | 0 | -46 | -582 | 808
6 | 12 | 8 | 915 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 1008 | 0 | 36 | -12 | -46 | -774 | 915
6 | 12 | 9 | 999 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 1197 | -103 | 36 | -26 | -46 | -773 | 999
6 | 12 | 10 | 1029 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 1298 | -289 | 45 | -33 | -46 | -664 | 1029
6 | 12 | 11 | 1046 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 1314 | -385 | 57 | -41 | -46 | -573 | 1046
6 | 12 | 12 | 1012 | 200 | 268 | 141 | 20 | 87 | 1264 | -474 | 61 | -44 | -50 | -461 | 1012
6 | 12 | 13 | 1066 | 200 | 274 | 141 | 20 | 87 | 1156 | -106 | 62 | -45 | -46 | -677 | 1066
6 | 12 | 14 | 1071 | 200 | 275 | 141 | 20 | 87 | 979 | 0 | 74 | 0 | -46 | -659 | 1071
6 | 12 | 15 | 1060 | 200 | 274 | 141 | 20 | 87 | 698 | 0 | 102 | 0 | -46 | -416 | 1060
6 | 12 | 16 | 1043 | 200 | 272 | 223 | 20 | 87 | 428 | 0 | 104 | 0 | 0 | -291 | 1043
6 | 12 | 17 | 988 | 200 | 265 | 223 | 20 | 87 | 171 | 0 | 75 | 0 | 0 | -53 | 988
6 | 12 | 18 | 960 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 37 | 0 | 47 | 0 | 50 | 34 | 960
6 | 12 | 19 | 942 | 200 | 292 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 36 | 942
6 | 12 | 20 | 905 | 200 | 254 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 32 | 905
6 | 12 | 21 | 855 | 200 | 247 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -22 | 855
6 | 12 | 22 | 822 | 200 | 243 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -43 | 822
6 | 12 | 23 | 791 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -28 | 791
6 | 13 | 0 | 760 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -92 | 760
6 | 13 | 1 | 749 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -95 | 749
6 | 13 | 2 | 754 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -81 | 754
6 | 13 | 3 | 769 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -62 | 769
6 | 13 | 4 | 777 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 20 | 0 | 22 | 0 | 46 | -71 | 777
6 | 13 | 5 | 774 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 137 | 0 | 27 | 0 | 46 | -196 | 774
6 | 13 | 6 | 784 | 200 | 240 | 211 | 20 | 87 | 346 | 0 | 20 | 0 | 0 | -340 | 784
6 | 13 | 7 | 832 | 200 | 245 | 141 | 20 | 87 | 589 | 0 | 17 | 0 | -46 | -421 | 832
6 | 13 | 8 | 936 | 200 | 258 | 141 | 20 | 87 | 846 | 0 | 19 | 0 | -46 | -589 | 936
6 | 13 | 9 | 1021 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 1033 | 0 | 24 | 0 | -46 | -707 | 1021
6 | 13 | 10 | 1050 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 1099 | 0 | 56 | -7 | -46 | -772 | 1050
6 | 13 | 11 | 1068 | 200 | 275 | 141 | 20 | 87 | 1162 | -16 | 67 | -48 | -46 | -774 | 1068
6 | 13 | 12 | 1035 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 1177 | -61 | 84 | -60 | -50 | -774 | 1035
6 | 13 | 13 | 1084 | 200 | 277 | 141 | 20 | 87 | 1025 | 0 | 62 | 0 | -46 | -682 | 1084
6 | 13 | 14 | 1089 | 200 | 277 | 141 | 20 | 87 | 871 | 0 | 63 | 0 | 0 | -570 | 1089
6 | 13 | 15 | 1071 | 200 | 275 | 213 | 20 | 87 | 602 | 0 | 50 | 0 | 46 | -422 | 1071
6 | 13 | 16 | 1047 | 200 | 272 | 213 | 20 | 87 | 379 | 0 | 49 | 0 | 0 | -173 | 1047
6 | 13 | 17 | 999 | 200 | 266 | 213 | 20 | 87 | 178 | 0 | 42 | 0 | 46 | -53 | 999
6 | 13 | 18 | 973 | 200 | 310 | 213 | 20 | 87 | 41 | 0 | 30 | 0 | 50 | 22 | 973
6 | 13 | 19 | 951 | 200 | 341 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 15 | 951
6 | 13 | 20 | 910 | 200 | 275 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 23 | 910
6 | 13 | 21 | 863 | 200 | 248 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -10 | 863
6 | 13 | 22 | 822 | 200 | 243 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -46 | 822
6 | 13 | 23 | 790 | 200 | 240 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -97 | 790
6 | 14 | 0 | 762 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -135 | 762
6 | 14 | 1 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -116 | 746
6 | 14 | 2 | 749 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -116 | 749
6 | 14 | 3 | 764 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -147 | 764
6 | 14 | 4 | 774 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 18 | 0 | 88 | 0 | 0 | -102 | 774
6 | 14 | 5 | 769 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 131 | 0 | 86 | 0 | 0 | -218 | 769
6 | 14 | 6 | 775 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 381 | 0 | 67 | 0 | -46 | -315 | 775
6 | 14 | 7 | 815 | 200 | 242 | 141 | 20 | 87 | 697 | 0 | 56 | 0 | -46 | -582 | 815
6 | 14 | 8 | 924 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 977 | 0 | 54 | 0 | -46 | -765 | 924
6 | 14 | 9 | 1004 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1148 | -167 | 79 | -57 | -46 | -668 | 1004
6 | 14 | 10 | 1030 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 1242 | -324 | 96 | -69 | -46 | -587 | 1030
6 | 14 | 11 | 1045 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 1294 | -356 | 92 | -66 | -46 | -593 | 1045
6 | 14 | 12 | 1010 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1286 | -365 | 74 | -53 | -50 | -597 | 1010
6 | 14 | 13 | 1057 | 200 | 273 | 141 | 20 | 87 | 1193 | -61 | 81 | -58 | -46 | -773 | 1057
6 | 14 | 14 | 1061 | 200 | 274 | 141 | 20 | 87 | 1005 | 0 | 67 | 0 | -46 | -687 | 1061
6 | 14 | 15 | 1049 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 739 | 0 | 30 | 0 | 0 | -440 | 1049
6 | 14 | 16 | 1033 | 200 | 270 | 223 | 20 | 87 | 445 | 0 | 16 | 0 | 0 | -228 | 1033
6 | 14 | 17 | 977 | 200 | 263 | 223 | 20 | 87 | 179 | 0 | 12 | 0 | 46 | -53 | 977
6 | 14 | 18 | 946 | 200 | 298 | 223 | 20 | 87 | 31 | 0 | 18 | 0 | 46 | 23 | 946
6 | 14 | 19 | 927 | 200 | 314 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | 6 | 927
6 | 14 | 20 | 886 | 200 | 261 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 13 | 886
6 | 14 | 21 | 839 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -26 | 839
6 | 14 | 22 | 801 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -64 | 801
6 | 14 | 23 | 778 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -89 | 778
6 | 15 | 0 | 750 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -88 | 750
6 | 15 | 1 | 735 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -176 | 735
6 | 15 | 2 | 736 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -150 | 736
6 | 15 | 3 | 748 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -142 | 748
6 | 15 | 4 | 754 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 18 | -2 | 110 | 0 | 46 | -188 | 754
6 | 15 | 5 | 744 | 200 | 256 | 223 | 20 | 87 | 121 | -15 | 106 | 0 | 0 | -254 | 744
6 | 15 | 6 | 737 | 200 | 279 | 141 | 20 | 87 | 316 | -38 | 84 | 0 | -46 | -306 | 737
6 | 15 | 7 | 756 | 200 | 305 | 141 | 20 | 87 | 536 | -65 | 77 | 0 | -46 | -499 | 756
6 | 15 | 8 | 802 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 770 | -191 | 66 | -48 | -46 | -438 | 802
6 | 15 | 9 | 855 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 1018 | -565 | 74 | -53 | -46 | -268 | 855
6 | 15 | 10 | 883 | 200 | 251 | 141 | 20 | 87 | 1176 | -806 | 75 | -75 | -50 | 0 | 1019
6 | 15 | 11 | 903 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 1264 | -866 | 78 | -78 | -46 | -37 | 1017
6 | 15 | 12 | 903 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 1262 | -864 | 98 | -98 | -46 | -89 | 965
6 | 15 | 13 | 913 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 1147 | -373 | 113 | -81 | -46 | -550 | 913
6 | 15 | 14 | 911 | 200 | 330 | 141 | 20 | 87 | 975 | -118 | 95 | 0 | -46 | -773 | 911
6 | 15 | 15 | 905 | 200 | 338 | 141 | 20 | 87 | 702 | -85 | 99 | 0 | -46 | -551 | 905
6 | 15 | 16 | 896 | 200 | 299 | 223 | 20 | 87 | 378 | -46 | 85 | 0 | 0 | -350 | 896
6 | 15 | 17 | 878 | 200 | 271 | 223 | 20 | 87 | 169 | -20 | 82 | 0 | 0 | -154 | 878
6 | 15 | 18 | 870 | 200 | 254 | 223 | 20 | 87 | 35 | -4 | 65 | 0 | 0 | -10 | 870
6 | 15 | 19 | 863 | 200 | 249 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 7 | 863
6 | 15 | 20 | 828 | 200 | 244 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -51 | 828
6 | 15 | 21 | 788 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -133 | 788
6 | 15 | 22 | 765 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -159 | 765
6 | 15 | 23 | 739 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -165 | 739
6 | 16 | 0 | 712 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 4 | -190 | 712
6 | 16 | 1 | 697 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -201 | 697
6 | 16 | 2 | 703 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -206 | 703
6 | 16 | 3 | 726 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -184 | 726
6 | 16 | 4 | 734 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 14 | -2 | 123 | 0 | 0 | -171 | 734
6 | 16 | 5 | 726 | 200 | 254 | 223 | 20 | 87 | 86 | -13 | 106 | 0 | -7 | -230 | 726
6 | 16 | 6 | 720 | 200 | 280 | 144 | 20 | 87 | 260 | -39 | 101 | 0 | -46 | -287 | 720
6 | 16 | 7 | 736 | 200 | 323 | 141 | 20 | 87 | 550 | -82 | 78 | 0 | -46 | -535 | 736
6 | 16 | 8 | 768 | 200 | 363 | 141 | 20 | 87 | 820 | -123 | 58 | 0 | -46 | -752 | 768
6 | 16 | 9 | 807 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 1007 | -303 | 73 | -52 | -46 | -561 | 807
6 | 16 | 10 | 827 | 200 | 244 | 141 | 20 | 87 | 1185 | -846 | 96 | -96 | -46 | -158 | 827
6 | 16 | 11 | 846 | 200 | 246 | 141 | 20 | 87 | 1253 | -895 | 94 | -94 | -49 | -18 | 985
6 | 16 | 12 | 853 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 1163 | -830 | 143 | -143 | -47 | 0 | 981
6 | 16 | 13 | 851 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 963 | -688 | 168 | -168 | -46 | -63 | 861
6 | 16 | 14 | 847 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 706 | -106 | 90 | 0 | -46 | -502 | 847
6 | 16 | 15 | 838 | 200 | 323 | 141 | 20 | 87 | 518 | -78 | 98 | 0 | -46 | -425 | 838
6 | 16 | 16 | 843 | 200 | 286 | 223 | 20 | 87 | 266 | -40 | 109 | 0 | -29 | -279 | 843
6 | 16 | 17 | 856 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 102 | -15 | 151 | 0 | 0 | -174 | 856
6 | 16 | 18 | 859 | 200 | 248 | 223 | 20 | 87 | 16 | -2 | 171 | 0 | 0 | -104 | 859
6 | 16 | 19 | 847 | 200 | 246 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -129 | 847
6 | 16 | 20 | 820 | 200 | 243 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -188 | 820
6 | 16 | 21 | 779 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -259 | 779
6 | 16 | 22 | 754 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 2 | -274 | 754
6 | 16 | 23 | 733 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -263 | 733
6 | 17 | 0 | 705 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 48 | -363 | 705
6 | 17 | 1 | 695 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | -34 | -290 | 695
6 | 17 | 2 | 707 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | -35 | -276 | 707
6 | 17 | 3 | 729 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | 5 | -239 | 729
6 | 17 | 4 | 744 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 19 | 0 | 174 | 0 | 4 | -223 | 744
6 | 17 | 5 | 748 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 134 | 0 | 145 | 0 | 0 | -301 | 748
6 | 17 | 6 | 757 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 335 | 0 | 148 | 0 | -46 | -385 | 757
6 | 17 | 7 | 799 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 591 | 0 | 242 | 0 | -46 | -693 | 799
6 | 17 | 8 | 905 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 852 | 0 | 333 | -163 | -46 | -773 | 905
6 | 17 | 9 | 981 | 200 | 264 | 141 | 20 | 87 | 1069 | -311 | 450 | -450 | -50 | -439 | 981
6 | 17 | 10 | 1009 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1190 | -340 | 494 | -494 | -46 | -510 | 1009
6 | 17 | 11 | 1025 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 1204 | -115 | 499 | -499 | -46 | -735 | 1025
6 | 17 | 12 | 990 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 1141 | -69 | 499 | -499 | -46 | -749 | 990
6 | 17 | 13 | 1035 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 1034 | 0 | 456 | -355 | -46 | -773 | 1035
6 | 17 | 14 | 1039 | 200 | 428 | 141 | 20 | 87 | 872 | 0 | 394 | -284 | -46 | -773 | 1039
6 | 17 | 15 | 1025 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 626 | 0 | 370 | 0 | 0 | -688 | 1025
6 | 17 | 16 | 1011 | 200 | 267 | 188 | 20 | 87 | 342 | 0 | 315 | 0 | 0 | -408 | 1011
6 | 17 | 17 | 965 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 152 | 0 | 268 | 0 | 0 | -247 | 965
6 | 17 | 18 | 946 | 200 | 259 | 223 | 20 | 87 | 30 | 0 | 237 | 0 | 0 | -110 | 946
6 | 17 | 19 | 926 | 200 | 257 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -60 | 926
6 | 17 | 20 | 883 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -82 | 883
6 | 17 | 21 | 843 | 200 | 246 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -91 | 843
6 | 17 | 22 | 804 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -120 | 804
6 | 17 | 23 | 780 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -152 | 780
6 | 18 | 0 | 750 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -161 | 750
6 | 18 | 1 | 741 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -166 | 741
6 | 18 | 2 | 746 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -166 | 746
6 | 18 | 3 | 759 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -138 | 759
6 | 18 | 4 | 773 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | -144 | 773
6 | 18 | 5 | 780 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 76 | 0 | 167 | 0 | 0 | -206 | 780
6 | 18 | 6 | 783 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 176 | 0 | 128 | 0 | 0 | -264 | 783
6 | 18 | 7 | 823 | 200 | 243 | 196 | 20 | 87 | 275 | 0 | 111 | 0 | 0 | -309 | 823
6 | 18 | 8 | 921 | 200 | 256 | 196 | 20 | 87 | 376 | 0 | 90 | 0 | 0 | -304 | 921
6 | 18 | 9 | 986 | 200 | 264 | 196 | 20 | 87 | 424 | 0 | 102 | 0 | 0 | -307 | 986
6 | 18 | 10 | 997 | 200 | 266 | 196 | 20 | 87 | 467 | 0 | 126 | 0 | 0 | -365 | 997
6 | 18 | 11 | 1002 | 200 | 266 | 182 | 20 | 87 | 460 | 0 | 168 | 0 | 0 | -381 | 1002
6 | 18 | 12 | 949 | 200 | 260 | 149 | 20 | 87 | 444 | 0 | 176 | 0 | 0 | -387 | 949
6 | 18 | 13 | 989 | 200 | 265 | 159 | 20 | 87 | 454 | 0 | 191 | 0 | 0 | -387 | 989
6 | 18 | 14 | 990 | 200 | 265 | 143 | 20 | 87 | 474 | 0 | 197 | 0 | 0 | -396 | 990
6 | 18 | 15 | 978 | 200 | 263 | 170 | 20 | 87 | 406 | 0 | 212 | 0 | 0 | -380 | 978
6 | 18 | 16 | 969 | 200 | 262 | 196 | 20 | 87 | 298 | 0 | 168 | 0 | 0 | -262 | 969
6 | 18 | 17 | 933 | 200 | 257 | 196 | 20 | 87 | 140 | 0 | 148 | 0 | 0 | -115 | 933
6 | 18 | 18 | 918 | 200 | 255 | 196 | 20 | 87 | 30 | 0 | 126 | 0 | 50 | -46 | 918
6 | 18 | 19 | 905 | 200 | 254 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 33 | -16 | 905
6 | 18 | 20 | 872 | 200 | 250 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -58 | 872
6 | 18 | 21 | 833 | 200 | 245 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -62 | 833
6 | 18 | 22 | 801 | 200 | 241 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -108 | 801
6 | 18 | 23 | 772 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -153 | 772
6 | 19 | 0 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | -243 | 746
6 | 19 | 1 | 738 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -224 | 738
6 | 19 | 2 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -210 | 746
6 | 19 | 3 | 764 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | -225 | 764
6 | 19 | 4 | 774 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 18 | 0 | 143 | 0 | 0 | -157 | 774
6 | 19 | 5 | 774 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 135 | 0 | 122 | 0 | 0 | -253 | 774
6 | 19 | 6 | 774 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 400 | 0 | 122 | 0 | -46 | -390 | 774
6 | 19 | 7 | 817 | 200 | 243 | 141 | 20 | 87 | 710 | 0 | 100 | 0 | -46 | -638 | 817
6 | 19 | 8 | 920 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 976 | -181 | 84 | -61 | -46 | -556 | 920
6 | 19 | 9 | 995 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 1136 | -409 | 86 | -62 | -46 | -423 | 995
6 | 19 | 10 | 1012 | 200 | 268 | 141 | 20 | 87 | 1226 | -592 | 93 | -67 | -46 | -318 | 1012
6 | 19 | 11 | 1029 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 1262 | -630 | 92 | -66 | -46 | -301 | 1029
6 | 19 | 12 | 993 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 1242 | -665 | 84 | -61 | -50 | -270 | 993
6 | 19 | 13 | 1039 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 1167 | -255 | 84 | -61 | -46 | -569 | 1039
6 | 19 | 14 | 1041 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 1017 | 0 | 85 | 0 | -46 | -734 | 1041
6 | 19 | 15 | 1026 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 778 | 0 | 96 | 0 | -46 | -519 | 1026
6 | 19 | 16 | 1019 | 200 | 269 | 223 | 20 | 87 | 473 | 0 | 88 | 0 | 0 | -341 | 1019
6 | 19 | 17 | 970 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 189 | 0 | 66 | 0 | 0 | -77 | 970
6 | 19 | 18 | 945 | 200 | 281 | 223 | 20 | 87 | 34 | 0 | 52 | 0 | 46 | 2 | 945
6 | 19 | 19 | 924 | 200 | 296 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 924
6 | 19 | 20 | 883 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 1 | 883
6 | 19 | 21 | 838 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -20 | 838
6 | 19 | 22 | 803 | 200 | 241 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -37 | 803
6 | 19 | 23 | 777 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -59 | 777
6 | 20 | 0 | 747 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -41 | 747
6 | 20 | 1 | 735 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -60 | 735
6 | 20 | 2 | 742 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -56 | 742
6 | 20 | 3 | 757 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 757
6 | 20 | 4 | 767 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | -56 | 767
6 | 20 | 5 | 774 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 140 | 0 | 34 | 0 | 0 | -170 | 774
6 | 20 | 6 | 776 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 414 | 0 | 25 | 0 | -46 | -305 | 776
6 | 20 | 7 | 817 | 200 | 243 | 141 | 20 | 87 | 737 | 0 | 19 | 0 | -46 | -584 | 817
6 | 20 | 8 | 927 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 1006 | 0 | 18 | 0 | -46 | -756 | 927
6 | 20 | 9 | 1004 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1187 | -84 | 20 | -15 | -46 | -773 | 1004
6 | 20 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 1288 | -156 | 17 | -12 | -46 | -774 | 1036
6 | 20 | 11 | 1057 | 200 | 273 | 141 | 20 | 87 | 1318 | -167 | 15 | -11 | -46 | -773 | 1057
6 | 20 | 12 | 1025 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 1293 | -172 | 20 | -14 | -46 | -773 | 1025
6 | 20 | 13 | 1082 | 200 | 277 | 141 | 20 | 87 | 1210 | -330 | 31 | -22 | -50 | -482 | 1082
6 | 20 | 14 | 1093 | 200 | 278 | 141 | 20 | 87 | 1042 | 0 | 35 | 0 | -24 | -686 | 1093
6 | 20 | 15 | 1079 | 200 | 276 | 141 | 20 | 87 | 788 | 0 | 30 | 0 | 0 | -463 | 1079
6 | 20 | 16 | 1068 | 200 | 275 | 223 | 20 | 87 | 475 | 0 | 34 | 0 | 0 | -246 | 1068
6 | 20 | 17 | 1017 | 200 | 268 | 223 | 20 | 87 | 193 | 0 | 31 | 0 | 46 | -51 | 1017
6 | 20 | 18 | 985 | 200 | 304 | 223 | 20 | 87 | 38 | 0 | 32 | 0 | 46 | 35 | 985
6 | 20 | 19 | 959 | 200 | 319 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 35 | 959
6 | 20 | 20 | 912 | 200 | 289 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 25 | 912
6 | 20 | 21 | 865 | 200 | 249 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 17 | 865
6 | 20 | 22 | 825 | 200 | 244 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -20 | 825
6 | 20 | 23 | 796 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | -5 | 796
6 | 21 | 0 | 764 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -13 | 764
6 | 21 | 1 | 746 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -34 | 746
6 | 21 | 2 | 749 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -76 | 749
6 | 21 | 3 | 764 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -61 | 764
6 | 21 | 4 | 775 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 20 | 0 | 36 | 0 | 46 | -71 | 775
6 | 21 | 5 | 776 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 124 | 0 | 36 | 0 | 0 | -128 | 776
6 | 21 | 6 | 782 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 263 | 0 | 29 | 0 | 0 | -254 | 782
6 | 21 | 7 | 821 | 200 | 243 | 164 | 20 | 87 | 426 | 0 | 29 | 0 | 0 | -348 | 821
6 | 21 | 8 | 926 | 200 | 257 | 141 | 20 | 87 | 601 | 0 | 19 | 0 | 0 | -399 | 926
6 | 21 | 9 | 1000 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 690 | 0 | 13 | 0 | 0 | -417 | 1000
6 | 21 | 10 | 1024 | 200 | 269 | 157 | 20 | 87 | 671 | 0 | 14 | 0 | 0 | -394 | 1024
6 | 21 | 11 | 1036 | 200 | 271 | 197 | 20 | 87 | 604 | 0 | 14 | 0 | 0 | -357 | 1036
6 | 21 | 12 | 995 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 546 | 0 | 20 | 0 | 0 | -340 | 995
6 | 21 | 13 | 1035 | 200 | 271 | 197 | 20 | 87 | 461 | 0 | 28 | 0 | 0 | -229 | 1035
6 | 21 | 14 | 1034 | 200 | 270 | 197 | 20 | 87 | 389 | 0 | 30 | 0 | 0 | -159 | 1034
6 | 21 | 15 | 1019 | 200 | 269 | 197 | 20 | 87 | 277 | 0 | 35 | 0 | 0 | -66 | 1019
6 | 21 | 16 | 999 | 200 | 266 | 197 | 20 | 87 | 207 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 999
6 | 21 | 17 | 958 | 200 | 261 | 197 | 20 | 87 | 121 | 0 | 40 | 0 | 46 | -14 | 958
6 | 21 | 18 | 934 | 200 | 275 | 197 | 20 | 87 | 36 | 0 | 38 | 0 | 46 | 35 | 934
6 | 21 | 19 | 916 | 200 | 305 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 23 | 916
6 | 21 | 20 | 874 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 27 | 874
6 | 21 | 21 | 827 | 200 | 244 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -23 | 827
6 | 21 | 22 | 798 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -58 | 798
6 | 21 | 23 | 772 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -39 | 772
6 | 22 | 0 | 745 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -83 | 745
6 | 22 | 1 | 731 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -118 | 731
6 | 22 | 2 | 731 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -120 | 731
6 | 22 | 3 | 744 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -151 | 744
6 | 22 | 4 | 751 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 22 | 0 | 74 | 0 | 0 | -115 | 751
6 | 22 | 5 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 147 | 0 | 61 | 0 | 0 | -232 | 746
6 | 22 | 6 | 733 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 389 | 0 | 59 | 0 | -46 | -357 | 733
6 | 22 | 7 | 748 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 705 | -17 | 49 | -35 | -46 | -596 | 748
6 | 22 | 8 | 793 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 974 | -549 | 54 | -54 | -50 | -213 | 850
6 | 22 | 9 | 847 | 200 | 246 | 141 | 20 | 87 | 1141 | -644 | 53 | -53 | -46 | -275 | 870
6 | 22 | 10 | 866 | 200 | 249 | 141 | 20 | 87 | 1127 | -604 | 49 | -35 | -46 | -322 | 866
6 | 22 | 11 | 880 | 200 | 251 | 141 | 20 | 87 | 1099 | -543 | 51 | -36 | -46 | -344 | 880
6 | 22 | 12 | 882 | 200 | 251 | 141 | 20 | 87 | 1118 | -386 | 47 | -34 | -46 | -516 | 882
6 | 22 | 13 | 897 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 1082 | -155 | 65 | -47 | -46 | -703 | 897
6 | 22 | 14 | 897 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 956 | 0 | 57 | 0 | -46 | -771 | 897
6 | 22 | 15 | 891 | 200 | 252 | 141 | 20 | 87 | 677 | 0 | 37 | 0 | -46 | -477 | 891
6 | 22 | 16 | 883 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 399 | 0 | 24 | 0 | 0 | -321 | 883
6 | 22 | 17 | 876 | 200 | 250 | 223 | 20 | 87 | 174 | 0 | 13 | 0 | 0 | -91 | 876
6 | 22 | 18 | 871 | 200 | 250 | 223 | 20 | 87 | 34 | 0 | 18 | 0 | 46 | -7 | 871
6 | 22 | 19 | 866 | 200 | 249 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 8 | 866
6 | 22 | 20 | 833 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -17 | 833
6 | 22 | 21 | 796 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -10 | 796
6 | 22 | 22 | 774 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -48 | 774
6 | 22 | 23 | 753 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -75 | 753
6 | 23 | 0 | 726 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -79 | 726
6 | 23 | 1 | 710 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -95 | 710
6 | 23 | 2 | 714 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | -4 | -95 | 714
6 | 23 | 3 | 730 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | -141 | 730
6 | 23 | 4 | 739 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | -97 | 739
6 | 23 | 5 | 731 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 49 | 0 | 72 | 0 | 0 | -143 | 731
6 | 23 | 6 | 719 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 105 | 0 | 75 | 0 | -46 | -168 | 719
6 | 23 | 7 | 732 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 208 | 0 | 88 | 0 | -46 | -271 | 732
6 | 23 | 8 | 757 | 200 | 240 | 149 | 20 | 87 | 292 | 0 | 108 | 0 | -46 | -293 | 757
6 | 23 | 9 | 783 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 341 | 0 | 118 | 0 | -46 | -318 | 783
6 | 23 | 10 | 790 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 407 | 0 | 135 | 0 | -46 | -394 | 790
6 | 23 | 11 | 800 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 478 | 0 | 152 | 0 | -50 | -468 | 800
6 | 23 | 12 | 803 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 458 | 0 | 158 | 0 | -46 | -456 | 803
6 | 23 | 13 | 801 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 349 | 0 | 162 | 0 | -46 | -353 | 801
6 | 23 | 14 | 802 | 200 | 241 | 172 | 20 | 87 | 266 | 0 | 161 | 0 | 0 | -345 | 802
6 | 23 | 15 | 802 | 200 | 241 | 206 | 20 | 87 | 167 | 0 | 133 | 0 | 0 | -252 | 802
6 | 23 | 16 | 812 | 200 | 242 | 206 | 20 | 87 | 102 | 0 | 108 | 0 | 0 | -153 | 812
6 | 23 | 17 | 832 | 200 | 245 | 206 | 20 | 87 | 50 | 0 | 96 | 0 | 0 | -72 | 832
6 | 23 | 18 | 841 | 200 | 246 | 206 | 20 | 87 | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | -30 | 841
6 | 23 | 19 | 833 | 200 | 245 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -39 | 833
6 | 23 | 20 | 806 | 200 | 241 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -83 | 806
6 | 23 | 21 | 775 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -119 | 775
6 | 23 | 22 | 753 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -152 | 753
6 | 23 | 23 | 734 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 48 | -257 | 734
6 | 24 | 0 | 713 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 2 | -261 | 713
6 | 24 | 1 | 701 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | -46 | -221 | 701
6 | 24 | 2 | 708 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | -50 | -222 | 708
6 | 24 | 3 | 733 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -285 | 733
6 | 24 | 4 | 750 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 9 | 0 | 272 | 0 | 4 | -305 | 750
6 | 24 | 5 | 756 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 76 | 0 | 273 | 0 | -28 | -317 | 756
6 | 24 | 6 | 766 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 193 | 0 | 294 | 0 | -46 | -375 | 766
6 | 24 | 7 | 812 | 200 | 242 | 153 | 20 | 87 | 299 | 0 | 324 | 0 | -46 | -467 | 812
6 | 24 | 8 | 914 | 200 | 255 | 141 | 20 | 87 | 469 | 0 | 282 | 0 | -46 | -494 | 914
6 | 24 | 9 | 993 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 664 | 0 | 270 | 0 | -50 | -604 | 993
6 | 24 | 10 | 1021 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 665 | 0 | 314 | 0 | -46 | -629 | 1021
6 | 24 | 11 | 1029 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 715 | 0 | 294 | 0 | -46 | -652 | 1029
6 | 24 | 12 | 991 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 689 | 0 | 299 | 0 | -46 | -664 | 991
6 | 24 | 13 | 1040 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 673 | 0 | 290 | 0 | 0 | -642 | 1040
6 | 24 | 14 | 1048 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 702 | 0 | 290 | 0 | 0 | -664 | 1048
6 | 24 | 15 | 1038 | 200 | 271 | 141 | 20 | 87 | 510 | 0 | 303 | 0 | 0 | -494 | 1038
6 | 24 | 16 | 1027 | 200 | 270 | 218 | 20 | 87 | 335 | 0 | 302 | 0 | 0 | -405 | 1027
6 | 24 | 17 | 987 | 200 | 264 | 223 | 20 | 87 | 164 | 0 | 276 | 0 | 46 | -293 | 987
6 | 24 | 18 | 966 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 41 | 0 | 257 | 0 | 0 | -124 | 966
6 | 24 | 19 | 945 | 200 | 259 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | -93 | 945
6 | 24 | 20 | 904 | 200 | 254 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -40 | 904
6 | 24 | 21 | 862 | 200 | 248 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | -122 | 862
6 | 24 | 22 | 826 | 200 | 244 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -130 | 826
6 | 24 | 23 | 795 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | -227 | 795
6 | 25 | 0 | 764 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -228 | 764
6 | 25 | 1 | 751 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 46 | -294 | 751
6 | 25 | 2 | 753 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 46 | -266 | 753
6 | 25 | 3 | 769 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 46 | -221 | 769
6 | 25 | 4 | 784 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 9 | 0 | 172 | 0 | 0 | -145 | 784
6 | 25 | 5 | 793 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 71 | 0 | 174 | 0 | 0 | -200 | 793
6 | 25 | 6 | 802 | 200 | 241 | 201 | 20 | 87 | 182 | 0 | 154 | 0 | 0 | -283 | 802
6 | 25 | 7 | 850 | 200 | 247 | 199 | 20 | 87 | 291 | 0 | 150 | 0 | 0 | -344 | 850
6 | 25 | 8 | 955 | 200 | 260 | 194 | 20 | 87 | 448 | 0 | 116 | 0 | 0 | -370 | 955
6 | 25 | 9 | 1028 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 594 | 0 | 121 | 0 | 0 | -405 | 1028
6 | 25 | 10 | 1042 | 200 | 272 | 141 | 20 | 87 | 656 | 0 | 102 | 0 | 0 | -436 | 1042
6 | 25 | 11 | 1053 | 200 | 273 | 141 | 20 | 87 | 726 | 0 | 103 | 0 | 0 | -497 | 1053
6 | 25 | 12 | 1009 | 200 | 267 | 143 | 20 | 87 | 587 | 0 | 105 | 0 | 0 | -400 | 1009
6 | 25 | 13 | 1048 | 200 | 272 | 201 | 20 | 87 | 523 | 0 | 112 | 0 | 44 | -411 | 1048
6 | 25 | 14 | 1058 | 200 | 274 | 156 | 20 | 87 | 602 | 0 | 126 | 0 | 4 | -411 | 1058
6 | 25 | 15 | 1045 | 200 | 272 | 201 | 20 | 87 | 489 | 0 | 157 | 0 | 46 | -427 | 1045
6 | 25 | 16 | 1038 | 200 | 271 | 201 | 20 | 87 | 301 | 0 | 187 | 0 | 46 | -275 | 1038
6 | 25 | 17 | 993 | 200 | 265 | 201 | 20 | 87 | 137 | 0 | 217 | 0 | 46 | -180 | 993
6 | 25 | 18 | 973 | 200 | 263 | 201 | 20 | 87 | 26 | 0 | 199 | 0 | 46 | -69 | 973
6 | 25 | 19 | 952 | 200 | 260 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 46 | -112 | 952
6 | 25 | 20 | 913 | 200 | 255 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -111 | 913
6 | 25 | 21 | 866 | 200 | 249 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 46 | -202 | 866
6 | 25 | 22 | 827 | 200 | 244 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 285 | 0 | 46 | -256 | 827
6 | 25 | 23 | 793 | 200 | 240 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | -282 | 793
6 | 26 | 0 | 762 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -306 | 762
6 | 26 | 1 | 746 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -334 | 746
6 | 26 | 2 | 750 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 46 | -386 | 750
6 | 26 | 3 | 764 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 299 | 0 | 46 | -351 | 764
6 | 26 | 4 | 775 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 13 | 0 | 299 | 0 | 1 | -308 | 775
6 | 26 | 5 | 776 | 200 | 240 | 211 | 20 | 87 | 100 | 0 | 275 | 0 | 3 | -360 | 776
6 | 26 | 6 | 785 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 233 | 0 | 257 | 0 | 0 | -425 | 785
6 | 26 | 7 | 822 | 200 | 243 | 173 | 20 | 87 | 434 | 0 | 274 | 0 | 0 | -609 | 822
6 | 26 | 8 | 920 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 548 | 0 | 307 | 0 | 0 | -639 | 920
6 | 26 | 9 | 981 | 200 | 264 | 141 | 20 | 87 | 627 | 0 | 317 | 0 | -46 | -629 | 981
6 | 26 | 10 | 992 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 670 | 0 | 314 | 0 | -46 | -659 | 992
6 | 26 | 11 | 991 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 732 | 0 | 313 | -37 | -46 | -684 | 991
6 | 26 | 12 | 948 | 200 | 259 | 141 | 20 | 87 | 844 | 0 | 317 | -191 | -50 | -679 | 948
6 | 26 | 13 | 990 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 824 | 0 | 351 | -79 | -46 | -773 | 990
6 | 26 | 14 | 992 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 785 | 0 | 363 | -49 | -46 | -774 | 992
6 | 26 | 15 | 979 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 667 | 0 | 354 | 0 | -15 | -738 | 979
6 | 26 | 16 | 970 | 200 | 262 | 173 | 20 | 87 | 436 | 0 | 339 | 0 | 0 | -547 | 970
6 | 26 | 17 | 926 | 200 | 257 | 223 | 20 | 87 | 194 | 0 | 315 | 0 | 0 | -370 | 926
6 | 26 | 18 | 910 | 200 | 255 | 223 | 20 | 87 | 39 | 0 | 278 | 0 | 0 | -192 | 910
6 | 26 | 19 | 898 | 200 | 253 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 50 | -190 | 898
6 | 26 | 20 | 865 | 200 | 249 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -174 | 865
6 | 26 | 21 | 823 | 200 | 243 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -225 | 823
6 | 26 | 22 | 791 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -285 | 791
6 | 26 | 23 | 763 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -288 | 763
6 | 27 | 0 | 737 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -274 | 737
6 | 27 | 1 | 724 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -262 | 724
6 | 27 | 2 | 728 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -236 | 728
6 | 27 | 3 | 744 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -192 | 744
6 | 27 | 4 | 758 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 18 | 0 | 142 | 0 | 0 | -172 | 758
6 | 27 | 5 | 758 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 137 | 0 | 117 | 0 | 0 | -266 | 758
6 | 27 | 6 | 762 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 406 | 0 | 109 | 0 | -46 | -395 | 762
6 | 27 | 7 | 799 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 712 | 0 | 155 | 0 | -46 | -710 | 799
6 | 27 | 8 | 909 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 945 | 0 | 198 | -117 | -46 | -773 | 909
6 | 27 | 9 | 978 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 1102 | -16 | 185 | -185 | -46 | -773 | 978
6 | 27 | 10 | 999 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 1178 | -72 | 180 | -180 | -48 | -773 | 999
6 | 27 | 11 | 1010 | 200 | 267 | 141 | 20 | 87 | 1178 | -65 | 187 | -187 | -46 | -772 | 1010
6 | 27 | 12 | 975 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 1135 | -50 | 198 | -198 | -48 | -773 | 975
6 | 27 | 13 | 1019 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 1074 | 0 | 198 | -151 | -46 | -773 | 1019
6 | 27 | 14 | 1028 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 952 | 0 | 216 | -38 | -46 | -774 | 1028
6 | 27 | 15 | 1020 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 743 | 0 | 166 | 0 | 0 | -606 | 1020
6 | 27 | 16 | 1009 | 200 | 267 | 223 | 20 | 87 | 463 | 0 | 133 | 0 | 0 | -384 | 1009
6 | 27 | 17 | 961 | 200 | 261 | 223 | 20 | 87 | 193 | 0 | 120 | 0 | 0 | -143 | 961
6 | 27 | 18 | 942 | 200 | 259 | 223 | 20 | 87 | 39 | 0 | 84 | 0 | 0 | 30 | 942
6 | 27 | 19 | 921 | 200 | 256 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 47 | 36 | 921
6 | 27 | 20 | 879 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 7 | 879
6 | 27 | 21 | 833 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 833
6 | 27 | 22 | 796 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -46 | 796
6 | 27 | 23 | 769 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -71 | 769
6 | 28 | 0 | 742 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -91 | 742
6 | 28 | 1 | 726 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -130 | 726
6 | 28 | 2 | 734 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -130 | 734
6 | 28 | 3 | 750 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -102 | 750
6 | 28 | 4 | 763 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 17 | 0 | 103 | 0 | 0 | -107 | 763
6 | 28 | 5 | 760 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 131 | 0 | 91 | 0 | 0 | -212 | 760
6 | 28 | 6 | 766 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 308 | 0 | 62 | 0 | 0 | -332 | 766
6 | 28 | 7 | 803 | 200 | 241 | 141 | 20 | 87 | 487 | 0 | 42 | 0 | 0 | -415 | 803
6 | 28 | 8 | 908 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 629 | 0 | 34 | 0 | 0 | -457 | 908
6 | 28 | 9 | 978 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 660 | 0 | 20 | 0 | 0 | -413 | 978
6 | 28 | 10 | 988 | 200 | 265 | 141 | 20 | 87 | 673 | 0 | 20 | 0 | 0 | -418 | 988
6 | 28 | 11 | 998 | 200 | 266 | 155 | 20 | 87 | 638 | 0 | 23 | 0 | 0 | -391 | 998
6 | 28 | 12 | 954 | 200 | 260 | 188 | 20 | 87 | 543 | 0 | 28 | 0 | 0 | -372 | 954
6 | 28 | 13 | 995 | 200 | 265 | 203 | 20 | 87 | 474 | 0 | 24 | 0 | 0 | -278 | 995
6 | 28 | 14 | 999 | 200 | 266 | 203 | 20 | 87 | 384 | 0 | 25 | 0 | 0 | -186 | 999
6 | 28 | 15 | 986 | 200 | 264 | 203 | 20 | 87 | 289 | 0 | 23 | 0 | 0 | -100 | 986
6 | 28 | 16 | 974 | 200 | 263 | 203 | 20 | 87 | 201 | 0 | 20 | 0 | 46 | -66 | 974
6 | 28 | 17 | 931 | 200 | 257 | 203 | 20 | 87 | 111 | 0 | 30 | 0 | 46 | -23 | 931
6 | 28 | 18 | 914 | 200 | 255 | 203 | 20 | 87 | 32 | 0 | 35 | 0 | 48 | 34 | 914
6 | 28 | 19 | 905 | 200 | 281 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 36 | 905
6 | 28 | 20 | 872 | 200 | 259 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 47 | 34 | 872
6 | 28 | 21 | 829 | 200 | 244 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 13 | 829
6 | 28 | 22 | 796 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | -12 | 796
6 | 28 | 23 | 767 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -43 | 767
6 | 29 | 0 | 744 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 744
6 | 29 | 1 | 723 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -62 | 723
6 | 29 | 2 | 723 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -65 | 723
6 | 29 | 3 | 739 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 739
6 | 29 | 4 | 747 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | -68 | 747
6 | 29 | 5 | 738 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 122 | 0 | 19 | 0 | 0 | -171 | 738
6 | 29 | 6 | 728 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 334 | 0 | 5 | 0 | -46 | -286 | 728
6 | 29 | 7 | 746 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 663 | 0 | 1 | 0 | -46 | -560 | 746
6 | 29 | 8 | 799 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 951 | -22 | 0 | 0 | -46 | -772 | 799
6 | 29 | 9 | 849 | 200 | 247 | 141 | 20 | 87 | 1141 | -168 | 2 | -1 | -46 | -774 | 849
6 | 29 | 10 | 876 | 200 | 250 | 141 | 20 | 87 | 1232 | -302 | 6 | -4 | -46 | -708 | 876
6 | 29 | 11 | 895 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 1262 | -698 | 13 | -9 | -46 | -328 | 895
6 | 29 | 12 | 889 | 200 | 252 | 141 | 20 | 87 | 1233 | -695 | 20 | -20 | -50 | -190 | 998
6 | 29 | 13 | 901 | 200 | 253 | 141 | 20 | 87 | 1165 | -588 | 23 | -17 | -46 | -337 | 901
6 | 29 | 14 | 905 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 1004 | 0 | 15 | -2 | -46 | -768 | 905
6 | 29 | 15 | 903 | 200 | 254 | 141 | 20 | 87 | 773 | 0 | 17 | 0 | -46 | -543 | 903
6 | 29 | 16 | 899 | 200 | 253 | 215 | 20 | 87 | 477 | 0 | 20 | 0 | 0 | -373 | 899
6 | 29 | 17 | 890 | 200 | 252 | 221 | 20 | 87 | 197 | 0 | 13 | 0 | 0 | -100 | 890
6 | 29 | 18 | 880 | 200 | 251 | 221 | 20 | 87 | 36 | 0 | 22 | 0 | 46 | -3 | 880
6 | 29 | 19 | 867 | 200 | 249 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 20 | 867
6 | 29 | 20 | 830 | 200 | 244 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 24 | 830
6 | 29 | 21 | 792 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -9 | 792
6 | 29 | 22 | 763 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -38 | 763
6 | 29 | 23 | 738 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -71 | 738
6 | 30 | 0 | 710 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -112 | 710
6 | 30 | 1 | 693 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -143 | 693
6 | 30 | 2 | 697 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -131 | 697
6 | 30 | 3 | 713 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -120 | 713
6 | 30 | 4 | 720 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | -127 | 720
6 | 30 | 5 | 702 | 200 | 240 | 223 | 20 | 87 | 137 | 0 | 66 | 0 | -46 | -225 | 702
6 | 30 | 6 | 689 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 333 | 0 | 54 | 0 | -46 | -359 | 689
6 | 30 | 7 | 715 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 555 | 0 | 40 | 0 | -46 | -541 | 715
6 | 30 | 8 | 754 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 736 | 0 | 42 | 0 | -50 | -662 | 754
6 | 30 | 9 | 793 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 795 | 0 | 44 | 0 | -46 | -688 | 793
6 | 30 | 10 | 809 | 200 | 242 | 141 | 20 | 87 | 706 | 0 | 52 | 0 | -46 | -593 | 809
6 | 30 | 11 | 817 | 200 | 243 | 141 | 20 | 87 | 537 | 0 | 69 | 0 | -46 | -434 | 817
6 | 30 | 12 | 816 | 200 | 242 | 160 | 20 | 87 | 373 | 0 | 89 | 0 | -46 | -309 | 816
6 | 30 | 13 | 812 | 200 | 242 | 214 | 20 | 87 | 288 | 0 | 115 | 0 | 0 | -354 | 812
6 | 30 | 14 | 809 | 200 | 242 | 223 | 20 | 87 | 257 | 0 | 126 | 0 | 0 | -346 | 809
6 | 30 | 15 | 813 | 200 | 242 | 223 | 20 | 87 | 185 | 0 | 186 | 0 | 0 | -330 | 813
6 | 30 | 16 | 827 | 200 | 244 | 223 | 20 | 87 | 83 | 0 | 249 | 0 | 0 | -279 | 827
6 | 30 | 17 | 850 | 200 | 247 | 223 | 20 | 87 | 35 | 0 | 293 | 0 | 0 | -255 | 850
6 | 30 | 18 | 857 | 200 | 248 | 223 | 20 | 87 | 8 | 0 | 420 | 0 | 0 | -349 | 857
6 | 30 | 19 | 847 | 200 | 246 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -374 | 847
6 | 30 | 20 | 819 | 200 | 243 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -380 | 819
6 | 30 | 21 | 788 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -430 | 788
6 | 30 | 22 | 763 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 2 | -482 | 763
6 | 30 | 23 | 743 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | -498 | 743
7 | 1 | 0 | 633 | 200 | 240 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 534 | -63 | -46 | -551 | 633
7 | 1 | 1 | 621 | 200 | 240 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | -46 | -629 | 621
7 | 1 | 2 | 631 | 200 | 240 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 529 | -50 | -46 | -561 | 631
7 | 1 | 3 | 660 | 200 | 240 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | -46 | -583 | 660
7 | 1 | 4 | 684 | 200 | 240 | 212 | 20 | 87 | 7 | 0 | 546 | 0 | -46 | -582 | 684
7 | 1 | 5 | 696 | 200 | 240 | 212 | 20 | 87 | 62 | 0 | 550 | 0 | -46 | -629 | 696
7 | 1 | 6 | 719 | 200 | 240 | 212 | 20 | 87 | 165 | 0 | 595 | 0 | -46 | -754 | 719
7 | 1 | 7 | 795 | 200 | 240 | 212 | 20 | 87 | 292 | 0 | 680 | -114 | -48 | -774 | 795
7 | 1 | 8 | 915 | 200 | 255 | 129 | 20 | 87 | 354 | 0 | 643 | 0 | -35 | -738 | 915
7 | 1 | 9 | 1000 | 200 | 266 | 129 | 20 | 87 | 413 | 0 | 587 | 0 | 0 | -702 | 1000
7 | 1 | 10 | 1018 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 463 | 0 | 518 | 0 | 0 | -667 | 1018
7 | 1 | 11 | 1014 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 532 | 0 | 462 | 0 | 50 | -734 | 1014
7 | 1 | 12 | 957 | 200 | 260 | 129 | 20 | 87 | 560 | 0 | 410 | 0 | -4 | -705 | 957
7 | 1 | 13 | 997 | 200 | 266 | 129 | 20 | 87 | 583 | 0 | 435 | 0 | 0 | -723 | 997
7 | 1 | 14 | 1009 | 200 | 267 | 129 | 20 | 87 | 478 | 0 | 470 | 0 | 46 | -688 | 1009
7 | 1 | 15 | 992 | 200 | 265 | 129 | 20 | 87 | 495 | 0 | 474 | 0 | 50 | -728 | 992
7 | 1 | 16 | 999 | 200 | 266 | 212 | 20 | 87 | 341 | 0 | 439 | 0 | 0 | -566 | 999
7 | 1 | 17 | 945 | 200 | 259 | 226 | 20 | 87 | 158 | 0 | 421 | 0 | 0 | -426 | 945
7 | 1 | 18 | 926 | 200 | 257 | 234 | 20 | 87 | 34 | 0 | 368 | 0 | 46 | -320 | 926
7 | 1 | 19 | 903 | 200 | 254 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 297 | 0 | 46 | -235 | 903
7 | 1 | 20 | 855 | 200 | 247 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 46 | -210 | 855
7 | 1 | 21 | 806 | 200 | 241 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | -210 | 806
7 | 1 | 22 | 762 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -213 | 762
7 | 1 | 23 | 730 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 23 | -225 | 730
7 | 2 | 0 | 683 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | -46 | -210 | 683
7 | 2 | 1 | 660 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | -46 | -255 | 660
7 | 2 | 2 | 667 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | -46 | -267 | 667
7 | 2 | 3 | 691 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | -46 | -237 | 691
7 | 2 | 4 | 707 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 15 | 0 | 157 | 0 | -46 | -200 | 707
7 | 2 | 5 | 707 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 122 | 0 | 140 | 0 | -46 | -290 | 707
7 | 2 | 6 | 713 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 332 | 0 | 132 | 0 | -46 | -393 | 713
7 | 2 | 7 | 776 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 572 | 0 | 153 | 0 | -46 | -591 | 776
7 | 2 | 8 | 895 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 788 | 0 | 224 | 0 | -46 | -760 | 895
7 | 2 | 9 | 984 | 200 | 264 | 129 | 20 | 87 | 916 | -126 | 253 | -253 | -50 | -456 | 984
7 | 2 | 10 | 1012 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 950 | -83 | 268 | -268 | -46 | -513 | 1012
7 | 2 | 11 | 1023 | 200 | 269 | 129 | 20 | 87 | 988 | 0 | 278 | -163 | -46 | -739 | 1023
7 | 2 | 12 | 968 | 200 | 262 | 129 | 20 | 87 | 978 | 0 | 314 | -203 | -46 | -773 | 968
7 | 2 | 13 | 1008 | 200 | 267 | 129 | 20 | 87 | 885 | 0 | 328 | -88 | -46 | -774 | 1008
7 | 2 | 14 | 1012 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 726 | 0 | 324 | 0 | -4 | -738 | 1012
7 | 2 | 15 | 995 | 200 | 265 | 129 | 20 | 87 | 518 | 0 | 333 | 0 | 46 | -603 | 995
7 | 2 | 16 | 982 | 200 | 264 | 209 | 20 | 87 | 331 | 0 | 279 | 0 | 46 | -454 | 982
7 | 2 | 17 | 930 | 200 | 257 | 234 | 20 | 87 | 153 | 0 | 238 | 0 | 46 | -305 | 930
7 | 2 | 18 | 916 | 200 | 255 | 234 | 20 | 87 | 29 | 0 | 221 | 0 | 46 | -176 | 916
7 | 2 | 19 | 895 | 200 | 253 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 46 | -164 | 895
7 | 2 | 20 | 850 | 200 | 247 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | -187 | 850
7 | 2 | 21 | 798 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 50 | -223 | 798
7 | 2 | 22 | 757 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46 | -232 | 757
7 | 2 | 23 | 718 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 46 | -259 | 718
7 | 3 | 0 | 674 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | -46 | -212 | 674
7 | 3 | 1 | 652 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | -46 | -256 | 652
7 | 3 | 2 | 655 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | -46 | -278 | 655
7 | 3 | 3 | 685 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | -46 | -240 | 685
7 | 3 | 4 | 698 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 16 | 0 | 169 | 0 | -46 | -204 | 698
7 | 3 | 5 | 696 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 129 | 0 | 148 | 0 | -46 | -298 | 696
7 | 3 | 6 | 702 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 332 | 0 | 142 | 0 | -46 | -402 | 702
7 | 3 | 7 | 761 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 563 | 0 | 137 | 0 | -46 | -569 | 761
7 | 3 | 8 | 896 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 705 | 0 | 129 | 0 | -46 | -581 | 896
7 | 3 | 9 | 981 | 200 | 264 | 129 | 20 | 87 | 772 | 0 | 111 | 0 | -46 | -556 | 981
7 | 3 | 10 | 1005 | 200 | 267 | 129 | 20 | 87 | 726 | 0 | 113 | 0 | -46 | -491 | 1005
7 | 3 | 11 | 1016 | 200 | 268 | 129 | 20 | 87 | 642 | 0 | 151 | 0 | -50 | -431 | 1016
7 | 3 | 12 | 973 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 540 | 0 | 181 | 0 | -46 | -401 | 973
7 | 3 | 13 | 1015 | 200 | 268 | 216 | 20 | 87 | 407 | 0 | 161 | 0 | 46 | -390 | 1015
7 | 3 | 14 | 1023 | 200 | 269 | 216 | 20 | 87 | 318 | 0 | 136 | 0 | 0 | -223 | 1023
7 | 3 | 15 | 1010 | 200 | 267 | 216 | 20 | 87 | 331 | 0 | 120 | 0 | 50 | -281 | 1010
7 | 3 | 16 | 1015 | 200 | 268 | 216 | 20 | 87 | 220 | 0 | 105 | 0 | 46 | -147 | 1015
7 | 3 | 17 | 971 | 200 | 262 | 216 | 20 | 87 | 81 | 0 | 125 | 0 | 46 | -66 | 971
7 | 3 | 18 | 952 | 200 | 260 | 216 | 20 | 87 | 16 | 0 | 164 | 0 | 46 | -57 | 952
7 | 3 | 19 | 926 | 200 | 257 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -94 | 926
7 | 3 | 20 | 881 | 200 | 251 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | 46 | -179 | 881
7 | 3 | 21 | 835 | 200 | 245 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 46 | -256 | 835
7 | 3 | 22 | 788 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 299 | 0 | 46 | -320 | 788
7 | 3 | 23 | 750 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 298 | 0 | 46 | -357 | 750
7 | 4 | 0 | 713 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -317 | 713
7 | 4 | 1 | 690 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | -46 | -245 | 690
7 | 4 | 2 | 687 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | -46 | -250 | 687
7 | 4 | 3 | 719 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | -46 | -226 | 719
7 | 4 | 4 | 736 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 11 | 0 | 182 | 0 | -46 | -192 | 736
7 | 4 | 5 | 736 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 96 | 0 | 182 | 0 | -46 | -277 | 736
7 | 4 | 6 | 752 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 291 | 0 | 182 | 0 | -46 | -388 | 752
7 | 4 | 7 | 822 | 200 | 243 | 163 | 20 | 87 | 546 | 0 | 195 | 0 | -46 | -586 | 822
7 | 4 | 8 | 963 | 200 | 261 | 129 | 20 | 87 | 740 | 0 | 217 | 0 | -46 | -645 | 963
7 | 4 | 9 | 1059 | 200 | 274 | 129 | 20 | 87 | 897 | 0 | 241 | 0 | -46 | -743 | 1059
7 | 4 | 10 | 1096 | 200 | 278 | 129 | 20 | 87 | 971 | 0 | 285 | -55 | -46 | -773 | 1096
7 | 4 | 11 | 1113 | 200 | 281 | 129 | 20 | 87 | 989 | 0 | 367 | -141 | -46 | -773 | 1113
7 | 4 | 12 | 1065 | 200 | 274 | 129 | 20 | 87 | 1035 | 0 | 417 | -274 | -50 | -773 | 1065
7 | 4 | 13 | 1107 | 200 | 280 | 129 | 20 | 87 | 958 | 0 | 428 | -176 | -46 | -773 | 1107
7 | 4 | 14 | 1111 | 200 | 280 | 129 | 20 | 87 | 843 | 0 | 435 | -64 | -46 | -773 | 1111
7 | 4 | 15 | 1100 | 200 | 279 | 129 | 20 | 87 | 641 | 0 | 406 | 0 | 0 | -662 | 1100
7 | 4 | 16 | 1082 | 200 | 277 | 163 | 20 | 87 | 411 | 0 | 380 | 0 | 0 | -456 | 1082
7 | 4 | 17 | 1033 | 200 | 270 | 234 | 20 | 87 | 191 | 0 | 327 | 0 | 46 | -342 | 1033
7 | 4 | 18 | 1004 | 200 | 267 | 234 | 20 | 87 | 42 | 0 | 299 | 0 | 0 | -145 | 1004
7 | 4 | 19 | 978 | 200 | 263 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 46 | -165 | 978
7 | 4 | 20 | 927 | 200 | 257 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 46 | -163 | 927
7 | 4 | 21 | 866 | 200 | 249 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 46 | -180 | 866
7 | 4 | 22 | 816 | 200 | 242 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | -225 | 816
7 | 4 | 23 | 766 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 50 | -267 | 766
7 | 5 | 0 | 721 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 43 | -289 | 721
7 | 5 | 1 | 691 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | -11 | -271 | 691
7 | 5 | 2 | 691 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | -46 | -243 | 691
7 | 5 | 3 | 710 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | -46 | -221 | 710
7 | 5 | 4 | 727 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 11 | 0 | 190 | 0 | -46 | -199 | 727
7 | 5 | 5 | 728 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 107 | 0 | 176 | 0 | -46 | -280 | 728
7 | 5 | 6 | 745 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 278 | 0 | 151 | 0 | -46 | -355 | 745
7 | 5 | 7 | 816 | 200 | 242 | 129 | 20 | 87 | 489 | 0 | 122 | 0 | -46 | -427 | 816
7 | 5 | 8 | 960 | 200 | 261 | 129 | 20 | 87 | 632 | 0 | 102 | 0 | -50 | -421 | 960
7 | 5 | 9 | 1053 | 200 | 273 | 129 | 20 | 87 | 742 | 0 | 80 | 0 | 4 | -482 | 1053
7 | 5 | 10 | 1087 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 897 | 0 | 94 | 0 | 0 | -617 | 1087
7 | 5 | 11 | 1117 | 200 | 281 | 129 | 20 | 87 | 1027 | 0 | 103 | 0 | 0 | -730 | 1117
7 | 5 | 12 | 1089 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 1040 | 0 | 123 | 0 | -50 | -737 | 1089
7 | 5 | 13 | 1155 | 200 | 286 | 129 | 20 | 87 | 985 | 0 | 122 | 0 | 0 | -674 | 1155
7 | 5 | 14 | 1167 | 200 | 288 | 129 | 20 | 87 | 869 | 0 | 113 | 0 | 46 | -585 | 1167
7 | 5 | 15 | 1155 | 200 | 286 | 224 | 20 | 87 | 601 | 0 | 115 | 0 | 46 | -424 | 1155
7 | 5 | 16 | 1146 | 200 | 285 | 224 | 20 | 87 | 340 | 0 | 104 | 0 | 46 | -160 | 1146
7 | 5 | 17 | 1085 | 200 | 277 | 224 | 20 | 87 | 124 | 0 | 143 | 0 | 46 | -36 | 1085
7 | 5 | 18 | 1048 | 200 | 272 | 224 | 20 | 87 | 23 | 0 | 245 | 0 | 46 | -69 | 1048
7 | 5 | 19 | 1015 | 200 | 268 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 46 | -150 | 1015
7 | 5 | 20 | 954 | 200 | 260 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 46 | -204 | 954
7 | 5 | 21 | 887 | 200 | 252 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 296 | 0 | 46 | -238 | 887
7 | 5 | 22 | 834 | 200 | 245 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 274 | 0 | 50 | -266 | 834
7 | 5 | 23 | 790 | 200 | 240 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 46 | -331 | 790
7 | 6 | 0 | 734 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -392 | 734
7 | 6 | 1 | 703 | 200 | 240 | 211 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | -26 | -427 | 703
7 | 6 | 2 | 693 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | -46 | -418 | 693
7 | 6 | 3 | 708 | 200 | 240 | 204 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | -46 | -417 | 708
7 | 6 | 4 | 715 | 200 | 240 | 214 | 20 | 87 | 7 | 0 | 392 | 0 | -46 | -399 | 715
7 | 6 | 5 | 696 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 79 | 0 | 344 | 0 | -46 | -428 | 696
7 | 6 | 6 | 683 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 252 | 0 | 314 | 0 | -46 | -581 | 683
7 | 6 | 7 | 722 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 456 | 0 | 259 | 0 | -46 | -691 | 722
7 | 6 | 8 | 801 | 200 | 241 | 129 | 20 | 87 | 648 | 0 | 232 | 0 | -46 | -710 | 801
7 | 6 | 9 | 863 | 200 | 248 | 129 | 20 | 87 | 786 | 0 | 182 | 0 | -46 | -743 | 863
7 | 6 | 10 | 890 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 740 | 0 | 182 | -148 | -50 | -522 | 890
7 | 6 | 11 | 899 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 656 | 0 | 183 | 0 | -22 | -607 | 899
7 | 6 | 12 | 888 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 594 | 0 | 191 | 0 | 0 | -585 | 888
7 | 6 | 13 | 905 | 200 | 254 | 129 | 20 | 87 | 615 | 0 | 205 | 0 | 24 | -629 | 905
7 | 6 | 14 | 912 | 200 | 255 | 129 | 20 | 87 | 559 | 0 | 208 | 0 | 0 | -546 | 912
7 | 6 | 15 | 902 | 200 | 254 | 129 | 20 | 87 | 400 | 0 | 218 | 0 | 46 | -452 | 902
7 | 6 | 16 | 900 | 200 | 253 | 234 | 20 | 87 | 228 | 0 | 229 | 0 | 46 | -397 | 900
7 | 6 | 17 | 891 | 200 | 252 | 234 | 20 | 87 | 108 | 0 | 229 | 0 | 46 | -285 | 891
7 | 6 | 18 | 897 | 200 | 253 | 234 | 20 | 87 | 21 | 0 | 197 | 0 | 50 | -165 | 897
7 | 6 | 19 | 884 | 200 | 251 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -153 | 884
7 | 6 | 20 | 838 | 200 | 245 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | -181 | 838
7 | 6 | 21 | 791 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | -240 | 791
7 | 6 | 22 | 745 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 29 | -260 | 745
7 | 6 | 23 | 709 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 14 | -277 | 709
7 | 7 | 0 | 666 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | -10 | -46 | -253 | 666
7 | 7 | 1 | 644 | 200 | 280 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | -148 | -46 | -188 | 644
7 | 7 | 2 | 643 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | -46 | -324 | 643
7 | 7 | 3 | 662 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | -46 | -288 | 662
7 | 7 | 4 | 674 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 6 | 0 | 228 | 0 | -46 | -295 | 674
7 | 7 | 5 | 662 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 62 | 0 | 264 | 0 | -46 | -381 | 662
7 | 7 | 6 | 655 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 205 | 0 | 334 | -100 | -46 | -455 | 655
7 | 7 | 7 | 694 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 448 | -19 | 380 | -380 | -46 | -406 | 694
7 | 7 | 8 | 765 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 706 | -154 | 400 | -400 | -50 | -413 | 765
7 | 7 | 9 | 841 | 200 | 246 | 129 | 20 | 87 | 775 | -137 | 426 | -426 | -46 | -433 | 841
7 | 7 | 10 | 870 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 767 | -156 | 441 | -441 | -46 | -380 | 870
7 | 7 | 11 | 882 | 200 | 251 | 129 | 20 | 87 | 802 | -132 | 499 | -499 | -46 | -429 | 882
7 | 7 | 12 | 895 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 793 | 0 | 502 | -392 | -46 | -651 | 895
7 | 7 | 13 | 895 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 798 | 0 | 487 | -260 | -46 | -773 | 895
7 | 7 | 14 | 903 | 200 | 254 | 129 | 20 | 87 | 606 | 0 | 498 | -398 | -46 | -447 | 903
7 | 7 | 15 | 892 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 421 | 0 | 499 | 0 | -46 | -670 | 892
7 | 7 | 16 | 905 | 200 | 254 | 170 | 20 | 87 | 251 | 0 | 444 | 0 | 46 | -567 | 905
7 | 7 | 17 | 920 | 200 | 256 | 234 | 20 | 87 | 105 | 0 | 401 | 0 | 0 | -383 | 920
7 | 7 | 18 | 928 | 200 | 257 | 234 | 20 | 87 | 20 | 0 | 426 | 0 | 46 | -362 | 928
7 | 7 | 19 | 914 | 200 | 255 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 387 | 0 | 46 | -315 | 914
7 | 7 | 20 | 878 | 200 | 250 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 379 | 0 | 46 | -338 | 878
7 | 7 | 21 | 829 | 200 | 244 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 398 | 0 | 48 | -402 | 829
7 | 7 | 22 | 775 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -344 | 775
7 | 7 | 23 | 736 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 46 | -385 | 736
7 | 8 | 0 | 686 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 326 | 0 | 2 | -379 | 686
7 | 8 | 1 | 664 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 340 | 0 | -50 | -342 | 664
7 | 8 | 2 | 668 | 200 | 240 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | -46 | -330 | 668
7 | 8 | 3 | 690 | 200 | 240 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | -46 | -300 | 690
7 | 8 | 4 | 708 | 200 | 240 | 195 | 20 | 87 | 6 | 0 | 321 | 0 | -46 | -315 | 708
7 | 8 | 5 | 721 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 54 | 0 | 300 | 0 | -46 | -325 | 721
7 | 8 | 6 | 757 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 154 | 0 | 272 | 0 | -46 | -336 | 757
7 | 8 | 7 | 844 | 200 | 246 | 154 | 20 | 87 | 242 | 0 | 282 | 0 | 0 | -387 | 844
7 | 8 | 8 | 985 | 200 | 264 | 190 | 20 | 87 | 324 | 0 | 271 | 0 | 0 | -371 | 985
7 | 8 | 9 | 1070 | 200 | 275 | 195 | 20 | 87 | 367 | 0 | 263 | 0 | 46 | -383 | 1070
7 | 8 | 10 | 1086 | 200 | 277 | 195 | 20 | 87 | 335 | 0 | 256 | 0 | 0 | -284 | 1086
7 | 8 | 11 | 1077 | 200 | 276 | 195 | 20 | 87 | 352 | 0 | 229 | 0 | 0 | -282 | 1077
7 | 8 | 12 | 1018 | 200 | 268 | 195 | 20 | 87 | 420 | 0 | 183 | 0 | 0 | -355 | 1018
7 | 8 | 13 | 1064 | 200 | 274 | 195 | 20 | 87 | 433 | 0 | 198 | 0 | 0 | -343 | 1064
7 | 8 | 14 | 1078 | 200 | 276 | 195 | 20 | 87 | 304 | 0 | 186 | 0 | 46 | -236 | 1078
7 | 8 | 15 | 1071 | 200 | 275 | 195 | 20 | 87 | 210 | 0 | 185 | 0 | 0 | -101 | 1071
7 | 8 | 16 | 1063 | 200 | 274 | 195 | 20 | 87 | 117 | 0 | 195 | 0 | 0 | -25 | 1063
7 | 8 | 17 | 1004 | 200 | 267 | 195 | 20 | 87 | 82 | 0 | 217 | 0 | 0 | -64 | 1004
7 | 8 | 18 | 981 | 200 | 264 | 195 | 20 | 87 | 19 | 0 | 200 | 0 | 46 | -50 | 981
7 | 8 | 19 | 955 | 200 | 260 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | -40 | 955
7 | 8 | 20 | 907 | 200 | 254 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -35 | 907
7 | 8 | 21 | 859 | 200 | 248 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -89 | 859
7 | 8 | 22 | 816 | 200 | 242 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 46 | -187 | 816
7 | 8 | 23 | 777 | 200 | 240 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | 46 | -260 | 777
7 | 9 | 0 | 722 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 46 | -302 | 722
7 | 9 | 1 | 704 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 9 | -268 | 704
7 | 9 | 2 | 706 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -221 | 706
7 | 9 | 3 | 726 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -177 | 726
7 | 9 | 4 | 747 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 5 | 0 | 168 | 0 | 0 | -163 | 747
7 | 9 | 5 | 752 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 48 | 0 | 199 | 0 | 0 | -232 | 752
7 | 9 | 6 | 776 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 138 | 0 | 198 | 0 | -4 | -293 | 776
7 | 9 | 7 | 851 | 200 | 247 | 190 | 20 | 87 | 224 | 0 | 170 | 0 | 0 | -287 | 851
7 | 9 | 8 | 987 | 200 | 264 | 190 | 20 | 87 | 328 | 0 | 100 | 0 | 0 | -202 | 987
7 | 9 | 9 | 1069 | 200 | 275 | 190 | 20 | 87 | 335 | 0 | 76 | 0 | 0 | -114 | 1069
7 | 9 | 10 | 1084 | 200 | 277 | 190 | 20 | 87 | 306 | 0 | 63 | 0 | 0 | -59 | 1084
7 | 9 | 11 | 1090 | 200 | 278 | 190 | 20 | 87 | 290 | 0 | 55 | 0 | 0 | -30 | 1090
7 | 9 | 12 | 1034 | 200 | 270 | 190 | 20 | 87 | 384 | 0 | 47 | 0 | 0 | -164 | 1034
7 | 9 | 13 | 1090 | 200 | 278 | 190 | 20 | 87 | 315 | 0 | 74 | 0 | 0 | -74 | 1090
7 | 9 | 14 | 1086 | 200 | 277 | 190 | 20 | 87 | 259 | 0 | 78 | 0 | 0 | -25 | 1086
7 | 9 | 15 | 1060 | 200 | 274 | 190 | 20 | 87 | 270 | 0 | 154 | 0 | 0 | -135 | 1060
7 | 9 | 16 | 1049 | 200 | 272 | 190 | 20 | 87 | 198 | 0 | 180 | 0 | 46 | -144 | 1049
7 | 9 | 17 | 991 | 200 | 265 | 190 | 20 | 87 | 136 | 0 | 239 | 0 | 0 | -146 | 991
7 | 9 | 18 | 976 | 200 | 263 | 190 | 20 | 87 | 37 | 0 | 257 | 0 | 0 | -78 | 976
7 | 9 | 19 | 954 | 200 | 260 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -77 | 954
7 | 9 | 20 | 908 | 200 | 254 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | -138 | 908
7 | 9 | 21 | 853 | 200 | 247 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -194 | 853
7 | 9 | 22 | 805 | 200 | 241 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -185 | 805
7 | 9 | 23 | 768 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 50 | -223 | 768
7 | 10 | 0 | 716 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 6 | -198 | 716
7 | 10 | 1 | 690 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -230 | 690
7 | 10 | 2 | 694 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | -50 | -224 | 694
7 | 10 | 3 | 714 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | -46 | -181 | 714
7 | 10 | 4 | 733 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 5 | 0 | 163 | 0 | 4 | -178 | 733
7 | 10 | 5 | 733 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 59 | 0 | 140 | 0 | 0 | -205 | 733
7 | 10 | 6 | 745 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 164 | 0 | 115 | 0 | -4 | -269 | 745
7 | 10 | 7 | 804 | 200 | 241 | 192 | 20 | 87 | 334 | 0 | 79 | 0 | 0 | -349 | 804
7 | 10 | 8 | 937 | 200 | 258 | 192 | 20 | 87 | 454 | 0 | 56 | 0 | 0 | -330 | 937
7 | 10 | 9 | 1029 | 200 | 270 | 192 | 20 | 87 | 488 | 0 | 48 | 0 | 0 | -276 | 1029
7 | 10 | 10 | 1046 | 200 | 272 | 192 | 20 | 87 | 511 | 0 | 52 | 0 | 0 | -288 | 1046
7 | 10 | 11 | 1056 | 200 | 273 | 168 | 20 | 87 | 608 | 0 | 80 | 0 | 0 | -380 | 1056
7 | 10 | 12 | 1009 | 200 | 267 | 186 | 20 | 87 | 520 | 0 | 96 | 0 | 0 | -367 | 1009
7 | 10 | 13 | 1057 | 200 | 273 | 192 | 20 | 87 | 386 | 0 | 100 | 0 | 0 | -201 | 1057
7 | 10 | 14 | 1060 | 200 | 274 | 192 | 20 | 87 | 266 | 0 | 125 | 0 | 0 | -104 | 1060
7 | 10 | 15 | 1039 | 200 | 271 | 192 | 20 | 87 | 178 | 0 | 195 | 0 | 0 | -104 | 1039
7 | 10 | 16 | 1020 | 200 | 269 | 192 | 20 | 87 | 117 | 0 | 220 | 0 | 46 | -131 | 1020
7 | 10 | 17 | 976 | 200 | 263 | 192 | 20 | 87 | 62 | 0 | 198 | 0 | 0 | -46 | 976
7 | 10 | 18 | 960 | 200 | 261 | 192 | 20 | 87 | 12 | 0 | 146 | 0 | 46 | -4 | 960
7 | 10 | 19 | 932 | 200 | 278 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 50 | 0 | 932
7 | 10 | 20 | 884 | 200 | 251 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | -2 | 884
7 | 10 | 21 | 827 | 200 | 244 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -17 | 827
7 | 10 | 22 | 792 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -70 | 792
7 | 10 | 23 | 751 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -83 | 751
7 | 11 | 0 | 704 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -118 | 704
7 | 11 | 1 | 685 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | -136 | 685
7 | 11 | 2 | 687 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | -4 | -88 | 687
7 | 11 | 3 | 705 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -80 | 705
7 | 11 | 4 | 727 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | -82 | 727
7 | 11 | 5 | 723 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 67 | 0 | 66 | 0 | 0 | -153 | 723
7 | 11 | 6 | 739 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 155 | 0 | 64 | 0 | 0 | -223 | 739
7 | 11 | 7 | 808 | 200 | 241 | 196 | 20 | 87 | 244 | 0 | 50 | 0 | 0 | -230 | 808
7 | 11 | 8 | 933 | 200 | 257 | 196 | 20 | 87 | 301 | 0 | 33 | 0 | 46 | -207 | 933
7 | 11 | 9 | 1014 | 200 | 268 | 196 | 20 | 87 | 349 | 0 | 24 | 0 | 0 | -130 | 1014
7 | 11 | 10 | 1031 | 200 | 270 | 196 | 20 | 87 | 424 | 0 | 17 | 0 | 46 | -229 | 1031
7 | 11 | 11 | 1044 | 200 | 272 | 196 | 20 | 87 | 509 | 0 | 23 | 0 | 0 | -263 | 1044
7 | 11 | 12 | 987 | 200 | 264 | 155 | 20 | 87 | 612 | 0 | 40 | 0 | 0 | -391 | 987
7 | 11 | 13 | 1039 | 200 | 271 | 152 | 20 | 87 | 658 | 0 | 48 | 0 | 0 | -397 | 1039
7 | 11 | 14 | 1050 | 200 | 273 | 140 | 20 | 87 | 690 | 0 | 43 | 0 | 0 | -403 | 1050
7 | 11 | 15 | 1047 | 200 | 272 | 196 | 20 | 87 | 585 | 0 | 41 | 0 | 0 | -354 | 1047
7 | 11 | 16 | 1042 | 200 | 272 | 196 | 20 | 87 | 397 | 0 | 44 | 0 | 0 | -174 | 1042
7 | 11 | 17 | 999 | 200 | 266 | 196 | 20 | 87 | 182 | 0 | 48 | 0 | 46 | -46 | 999
7 | 11 | 18 | 971 | 200 | 334 | 196 | 20 | 87 | 35 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 | 971
7 | 11 | 19 | 950 | 200 | 347 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 1 | 950
7 | 11 | 20 | 893 | 200 | 290 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 893
7 | 11 | 21 | 835 | 200 | 245 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -16 | 835
7 | 11 | 22 | 788 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -63 | 788
7 | 11 | 23 | 746 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -105 | 746
7 | 12 | 0 | 698 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -119 | 698
7 | 12 | 1 | 673 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -89 | 673
7 | 12 | 2 | 672 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -91 | 672
7 | 12 | 3 | 693 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -63 | 693
7 | 12 | 4 | 710 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 10 | 0 | 45 | 0 | -50 | -40 | 710
7 | 12 | 5 | 710 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 97 | 0 | 48 | 0 | -46 | -134 | 710
7 | 12 | 6 | 725 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 228 | 0 | 44 | 0 | 0 | -292 | 725
7 | 12 | 7 | 785 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 400 | 0 | 36 | 0 | 0 | -375 | 785
7 | 12 | 8 | 912 | 200 | 255 | 157 | 20 | 87 | 548 | 0 | 35 | 0 | 0 | -390 | 912
7 | 12 | 9 | 1000 | 200 | 266 | 159 | 20 | 87 | 611 | 0 | 48 | 0 | 0 | -391 | 1000
7 | 12 | 10 | 1024 | 200 | 269 | 142 | 20 | 87 | 653 | 0 | 53 | 0 | 0 | -400 | 1024
7 | 12 | 11 | 1032 | 200 | 270 | 179 | 20 | 87 | 596 | 0 | 63 | 0 | 46 | -429 | 1032
7 | 12 | 12 | 975 | 200 | 263 | 196 | 20 | 87 | 517 | 0 | 66 | 0 | 0 | -374 | 975
7 | 12 | 13 | 1028 | 200 | 270 | 198 | 20 | 87 | 519 | 0 | 67 | 0 | 46 | -379 | 1028
7 | 12 | 14 | 1033 | 200 | 270 | 198 | 20 | 87 | 507 | 0 | 62 | 0 | 0 | -311 | 1033
7 | 12 | 15 | 1027 | 200 | 270 | 198 | 20 | 87 | 445 | 0 | 55 | 0 | 0 | -248 | 1027
7 | 12 | 16 | 1017 | 200 | 268 | 198 | 20 | 87 | 347 | 0 | 39 | 0 | 0 | -142 | 1017
7 | 12 | 17 | 966 | 200 | 262 | 198 | 20 | 87 | 175 | 0 | 26 | 0 | 46 | -48 | 966
7 | 12 | 18 | 940 | 200 | 339 | 198 | 20 | 87 | 35 | 0 | 16 | 0 | 46 | -1 | 940
7 | 12 | 19 | 922 | 200 | 359 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 922
7 | 12 | 20 | 873 | 200 | 311 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 873
7 | 12 | 21 | 816 | 200 | 250 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | -1 | 816
7 | 12 | 22 | 767 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -33 | 767
7 | 12 | 23 | 728 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -74 | 728
7 | 13 | 0 | 678 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | -17 | -46 | -58 | 678
7 | 13 | 1 | 654 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | -23 | -46 | -82 | 654
7 | 13 | 2 | 651 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | -26 | -46 | -86 | 651
7 | 13 | 3 | 669 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | -31 | -46 | -68 | 669
7 | 13 | 4 | 679 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 11 | -7 | 36 | -36 | -50 | -55 | 679
7 | 13 | 5 | 662 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 129 | -105 | 30 | -30 | -46 | -77 | 681
7 | 13 | 6 | 644 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 340 | -278 | 28 | -28 | -46 | -48 | 662
7 | 13 | 7 | 664 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 612 | -501 | 22 | -22 | -46 | -64 | 677
7 | 13 | 8 | 732 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 862 | -706 | 18 | -18 | -46 | -47 | 739
7 | 13 | 9 | 792 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 1049 | -859 | 17 | -17 | -46 | -24 | 796
7 | 13 | 10 | 826 | 200 | 244 | 129 | 20 | 87 | 1192 | -977 | 26 | -26 | -46 | -23 | 826
7 | 13 | 11 | 852 | 200 | 247 | 129 | 20 | 87 | 1240 | -1015 | 43 | -41 | -46 | -12 | 852
7 | 13 | 12 | 857 | 200 | 248 | 129 | 20 | 87 | 1193 | -977 | 58 | -55 | -46 | 0 | 857
7 | 13 | 13 | 867 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 1081 | -885 | 71 | -52 | -46 | 13 | 867
7 | 13 | 14 | 865 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 882 | -677 | 74 | -54 | -46 | 1 | 865
7 | 13 | 15 | 856 | 200 | 276 | 129 | 20 | 87 | 652 | -166 | 61 | 0 | -46 | -357 | 856
7 | 13 | 16 | 854 | 200 | 341 | 233 | 20 | 87 | 375 | -95 | 61 | 0 | -46 | -322 | 854
7 | 13 | 17 | 849 | 200 | 284 | 233 | 20 | 87 | 149 | -38 | 40 | 0 | 0 | -126 | 849
7 | 13 | 18 | 845 | 200 | 255 | 233 | 20 | 87 | 35 | -9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845
7 | 13 | 19 | 834 | 200 | 245 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 834
7 | 13 | 20 | 789 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 789
7 | 13 | 21 | 740 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | -46 | -7 | 740
7 | 13 | 22 | 697 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | -8 | -91 | 697
7 | 13 | 23 | 665 | 200 | 240 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | -18 | -46 | -70 | 665
7 | 14 | 0 | 624 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | -16 | -46 | -109 | 624
7 | 14 | 1 | 605 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | -18 | -46 | -130 | 605
7 | 14 | 2 | 610 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | -18 | -46 | -124 | 610
7 | 14 | 3 | 629 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | -17 | -46 | -105 | 629
7 | 14 | 4 | 643 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 9 | 0 | 31 | -23 | -46 | -95 | 643
7 | 14 | 5 | 627 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 103 | -51 | 28 | -28 | -46 | -146 | 627
7 | 14 | 6 | 615 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 290 | -156 | 24 | -17 | -46 | -195 | 615
7 | 14 | 7 | 635 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 545 | -283 | 14 | -10 | -46 | -261 | 635
7 | 14 | 8 | 682 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 775 | -397 | 10 | -8 | -46 | -328 | 682
7 | 14 | 9 | 738 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 912 | -464 | 11 | -8 | -50 | -339 | 738
7 | 14 | 10 | 768 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 890 | -453 | 14 | -10 | -46 | -303 | 768
7 | 14 | 11 | 786 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 882 | -448 | 18 | -13 | -46 | -283 | 786
7 | 14 | 12 | 800 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 760 | -387 | 23 | -17 | -46 | -209 | 800
7 | 14 | 13 | 796 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 581 | -299 | 28 | -20 | -46 | -124 | 796
7 | 14 | 14 | 794 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 401 | -149 | 32 | -23 | -46 | -171 | 794
7 | 14 | 15 | 792 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 232 | 0 | 33 | 0 | -46 | -194 | 792
7 | 14 | 16 | 795 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 147 | 0 | 34 | 0 | -46 | -107 | 795
7 | 14 | 17 | 817 | 200 | 243 | 220 | 20 | 87 | 65 | 0 | 36 | 0 | 0 | -54 | 817
7 | 14 | 18 | 827 | 200 | 244 | 220 | 20 | 87 | 12 | 0 | 40 | 0 | 6 | -2 | 827
7 | 14 | 19 | 819 | 200 | 243 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | -1 | 819
7 | 14 | 20 | 783 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | -11 | 0 | 783
7 | 14 | 21 | 741 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -10 | 741
7 | 14 | 22 | 697 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -110 | 697
7 | 14 | 23 | 663 | 200 | 240 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | -23 | -48 | -74 | 663
7 | 15 | 0 | 627 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | -1 | -46 | -131 | 627
7 | 15 | 1 | 612 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -142 | 612
7 | 15 | 2 | 617 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -126 | 617
7 | 15 | 3 | 637 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -106 | 637
7 | 15 | 4 | 657 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 5 | 0 | 29 | 0 | -46 | -94 | 657
7 | 15 | 5 | 656 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 39 | 0 | 26 | -1 | -46 | -125 | 656
7 | 15 | 6 | 663 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 87 | 0 | 23 | -1 | -46 | -163 | 663
7 | 15 | 7 | 697 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 193 | 0 | 18 | -3 | -46 | -228 | 697
7 | 15 | 8 | 769 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 355 | 0 | 9 | -5 | -46 | -307 | 769
7 | 15 | 9 | 818 | 200 | 243 | 129 | 20 | 87 | 531 | 0 | 11 | -7 | -46 | -350 | 818
7 | 15 | 10 | 837 | 200 | 245 | 129 | 20 | 87 | 729 | -2 | 9 | -7 | -46 | -527 | 837
7 | 15 | 11 | 859 | 200 | 248 | 129 | 20 | 87 | 884 | -3 | 10 | -7 | -46 | -663 | 859
7 | 15 | 12 | 865 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 981 | -4 | 11 | -8 | -48 | -752 | 865
7 | 15 | 13 | 882 | 200 | 251 | 129 | 20 | 87 | 961 | -5 | 8 | -6 | -46 | -717 | 882
7 | 15 | 14 | 888 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 805 | -2 | 10 | -7 | -46 | -560 | 888
7 | 15 | 15 | 892 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 611 | 0 | 8 | 0 | 0 | -415 | 892
7 | 15 | 16 | 907 | 200 | 254 | 216 | 20 | 87 | 355 | 0 | 8 | 0 | 0 | -233 | 907
7 | 15 | 17 | 902 | 200 | 254 | 216 | 20 | 87 | 150 | 0 | 9 | 0 | 0 | -34 | 902
7 | 15 | 18 | 905 | 200 | 303 | 216 | 20 | 87 | 25 | 0 | 9 | 0 | 46 | -1 | 905
7 | 15 | 19 | 886 | 200 | 307 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | -1 | 886
7 | 15 | 20 | 840 | 200 | 266 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 840
7 | 15 | 21 | 789 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -26 | 789
7 | 15 | 22 | 742 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -35 | 742
7 | 15 | 23 | 702 | 200 | 240 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -82 | 702
7 | 16 | 0 | 657 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -88 | 657
7 | 16 | 1 | 640 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | -46 | -121 | 640
7 | 16 | 2 | 648 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | -46 | -112 | 648
7 | 16 | 3 | 672 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | -46 | -84 | 672
7 | 16 | 4 | 695 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 7 | 0 | 44 | 0 | -46 | -67 | 695
7 | 16 | 5 | 699 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 94 | 0 | 42 | 0 | -46 | -148 | 699
7 | 16 | 6 | 713 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 242 | 0 | 38 | 0 | -46 | -278 | 713
7 | 16 | 7 | 785 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 410 | 0 | 28 | 0 | -50 | -334 | 785
7 | 16 | 8 | 929 | 200 | 257 | 156 | 20 | 87 | 581 | 0 | 25 | 0 | 0 | -397 | 929
7 | 16 | 9 | 1023 | 200 | 269 | 129 | 20 | 87 | 738 | 0 | 26 | 0 | 0 | -446 | 1023
7 | 16 | 10 | 1054 | 200 | 273 | 129 | 20 | 87 | 842 | 0 | 28 | 0 | 0 | -525 | 1054
7 | 16 | 11 | 1080 | 200 | 276 | 129 | 20 | 87 | 853 | 0 | 45 | 0 | 0 | -530 | 1080
7 | 16 | 12 | 1037 | 200 | 271 | 129 | 20 | 87 | 838 | 0 | 49 | 0 | 0 | -557 | 1037
7 | 16 | 13 | 1093 | 200 | 278 | 135 | 20 | 87 | 732 | 0 | 51 | 0 | 0 | -410 | 1093
7 | 16 | 14 | 1101 | 200 | 279 | 210 | 20 | 87 | 617 | 0 | 51 | 0 | 0 | -363 | 1101
7 | 16 | 15 | 1088 | 200 | 277 | 210 | 20 | 87 | 496 | 0 | 44 | 0 | 0 | -246 | 1088
7 | 16 | 16 | 1082 | 200 | 277 | 210 | 20 | 87 | 311 | 0 | 43 | 0 | 0 | -66 | 1082
7 | 16 | 17 | 1024 | 200 | 274 | 210 | 20 | 87 | 140 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1024
7 | 16 | 18 | 997 | 200 | 354 | 210 | 20 | 87 | 23 | 0 | 56 | 0 | 46 | 1 | 997
7 | 16 | 19 | 971 | 200 | 345 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 50 | 0 | 971
7 | 16 | 20 | 913 | 200 | 305 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 1 | 913
7 | 16 | 21 | 853 | 200 | 247 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 7 | 853
7 | 16 | 22 | 807 | 200 | 241 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -30 | 807
7 | 16 | 23 | 771 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -15 | 771
7 | 17 | 0 | 724 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 724
7 | 17 | 1 | 696 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | -46 | -29 | 696
7 | 17 | 2 | 703 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -23 | 703
7 | 17 | 3 | 717 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | -46 | -11 | 717
7 | 17 | 4 | 739 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 5 | 0 | 22 | 0 | -50 | 16 | 739
7 | 17 | 5 | 737 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 54 | 0 | 19 | 0 | -46 | -36 | 737
7 | 17 | 6 | 755 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 139 | 0 | 17 | 0 | -46 | -101 | 755
7 | 17 | 7 | 824 | 200 | 243 | 199 | 20 | 87 | 251 | 0 | 8 | 0 | -46 | -138 | 824
7 | 17 | 8 | 951 | 200 | 260 | 199 | 20 | 87 | 368 | 0 | 10 | 0 | 0 | -193 | 951
7 | 17 | 9 | 1038 | 200 | 271 | 199 | 20 | 87 | 516 | 0 | 13 | 0 | 50 | -318 | 1038
7 | 17 | 10 | 1065 | 200 | 274 | 176 | 20 | 87 | 676 | 0 | 16 | 0 | -46 | -338 | 1065
7 | 17 | 11 | 1087 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 814 | 0 | 18 | 0 | -46 | -412 | 1087
7 | 17 | 12 | 1065 | 200 | 274 | 129 | 20 | 87 | 834 | -24 | 25 | -18 | -50 | -412 | 1065
7 | 17 | 13 | 1116 | 200 | 281 | 154 | 20 | 87 | 726 | 0 | 48 | 0 | 46 | -446 | 1116
7 | 17 | 14 | 1125 | 200 | 282 | 199 | 20 | 87 | 576 | 0 | 47 | 0 | 0 | -286 | 1125
7 | 17 | 15 | 1107 | 200 | 280 | 199 | 20 | 87 | 422 | 0 | 39 | 0 | 46 | -186 | 1107
7 | 17 | 16 | 1093 | 200 | 278 | 199 | 20 | 87 | 241 | 0 | 39 | 0 | 46 | -17 | 1093
7 | 17 | 17 | 1042 | 200 | 360 | 199 | 20 | 87 | 104 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1042
7 | 17 | 18 | 1015 | 200 | 426 | 199 | 20 | 87 | 16 | 0 | 17 | 0 | 50 | 0 | 1015
7 | 17 | 19 | 990 | 200 | 421 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 990
7 | 17 | 20 | 933 | 200 | 365 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 933
7 | 17 | 21 | 867 | 200 | 297 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 867
7 | 17 | 22 | 815 | 200 | 242 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 815
7 | 17 | 23 | 773 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -47 | 773
7 | 18 | 0 | 728 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -51 | 728
7 | 18 | 1 | 705 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | -46 | -43 | 705
7 | 18 | 2 | 706 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | -46 | -58 | 706
7 | 18 | 3 | 726 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | -50 | -38 | 726
7 | 18 | 4 | 746 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 6 | 0 | 76 | 0 | -46 | -34 | 746
7 | 18 | 5 | 742 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 89 | 0 | 54 | 0 | -46 | -99 | 742
7 | 18 | 6 | 766 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 250 | 0 | 39 | 0 | -46 | -221 | 766
7 | 18 | 7 | 843 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 422 | 0 | 27 | 0 | -46 | -310 | 843
7 | 18 | 8 | 990 | 200 | 265 | 192 | 20 | 87 | 578 | 0 | 21 | 0 | 0 | -373 | 990
7 | 18 | 9 | 1102 | 200 | 279 | 197 | 20 | 87 | 641 | 0 | 24 | 0 | 0 | -346 | 1102
7 | 18 | 10 | 1130 | 200 | 283 | 197 | 20 | 87 | 669 | 0 | 36 | 0 | 0 | -362 | 1130
7 | 18 | 11 | 1150 | 200 | 285 | 183 | 20 | 87 | 712 | 0 | 46 | 0 | 0 | -383 | 1150
7 | 18 | 12 | 1113 | 200 | 281 | 129 | 20 | 87 | 778 | 0 | 43 | 0 | 0 | -425 | 1113
7 | 18 | 13 | 1170 | 200 | 288 | 152 | 20 | 87 | 793 | 0 | 33 | 0 | 0 | -403 | 1170
7 | 18 | 14 | 1183 | 200 | 290 | 167 | 20 | 87 | 772 | 0 | 43 | 0 | 0 | -396 | 1183
7 | 18 | 15 | 1176 | 200 | 289 | 197 | 20 | 87 | 614 | 0 | 65 | 0 | 0 | -296 | 1176
7 | 18 | 16 | 1171 | 200 | 288 | 197 | 20 | 87 | 368 | 0 | 52 | 0 | 0 | -41 | 1171
7 | 18 | 17 | 1121 | 200 | 377 | 197 | 20 | 87 | 157 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 1121
7 | 18 | 18 | 1087 | 200 | 477 | 197 | 20 | 87 | 29 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 1087
7 | 18 | 19 | 1051 | 200 | 470 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 1051
7 | 18 | 20 | 986 | 200 | 407 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -1 | 986
7 | 18 | 21 | 918 | 200 | 321 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 2 | 918
7 | 18 | 22 | 861 | 200 | 249 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 50 | 6 | 861
7 | 18 | 23 | 810 | 200 | 242 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -34 | 810
7 | 19 | 0 | 749 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -87 | 749
7 | 19 | 1 | 717 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -91 | 717
7 | 19 | 2 | 713 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -120 | 713
7 | 19 | 3 | 730 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -127 | 730
7 | 19 | 4 | 746 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | -128 | 746
7 | 19 | 5 | 750 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 76 | 0 | 129 | 0 | -50 | -149 | 750
7 | 19 | 6 | 776 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 176 | 0 | 142 | 0 | -44 | -242 | 776
7 | 19 | 7 | 847 | 200 | 246 | 197 | 20 | 87 | 284 | 0 | 137 | 0 | 0 | -324 | 847
7 | 19 | 8 | 992 | 200 | 265 | 197 | 20 | 87 | 349 | 0 | 116 | 0 | 0 | -242 | 992
7 | 19 | 9 | 1082 | 200 | 277 | 197 | 20 | 87 | 430 | 0 | 91 | 0 | 46 | -266 | 1082
7 | 19 | 10 | 1120 | 200 | 281 | 197 | 20 | 87 | 582 | 0 | 107 | 0 | 0 | -354 | 1120
7 | 19 | 11 | 1145 | 200 | 285 | 176 | 20 | 87 | 622 | 0 | 140 | 0 | 0 | -385 | 1145
7 | 19 | 12 | 1116 | 200 | 281 | 129 | 20 | 87 | 694 | 0 | 150 | 0 | 0 | -445 | 1116
7 | 19 | 13 | 1185 | 200 | 290 | 129 | 20 | 87 | 728 | 0 | 163 | 0 | 0 | -432 | 1185
7 | 19 | 14 | 1205 | 200 | 292 | 187 | 20 | 87 | 601 | 0 | 199 | 0 | 0 | -381 | 1205
7 | 19 | 15 | 1199 | 200 | 292 | 197 | 20 | 87 | 451 | 0 | 175 | 0 | 0 | -223 | 1199
7 | 19 | 16 | 1193 | 200 | 291 | 197 | 20 | 87 | 272 | 0 | 134 | 0 | 46 | -54 | 1193
7 | 19 | 17 | 1133 | 200 | 307 | 197 | 20 | 87 | 123 | 0 | 151 | 0 | 46 | 2 | 1133
7 | 19 | 18 | 1101 | 200 | 369 | 197 | 20 | 87 | 22 | 0 | 156 | 0 | 46 | 4 | 1101
7 | 19 | 19 | 1062 | 200 | 326 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 50 | 2 | 1062
7 | 19 | 20 | 1003 | 200 | 291 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | 6 | 1003
7 | 19 | 21 | 927 | 200 | 257 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | -20 | 927
7 | 19 | 22 | 872 | 200 | 250 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -27 | 872
7 | 19 | 23 | 822 | 200 | 243 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -92 | 822
7 | 20 | 0 | 766 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -147 | 766
7 | 20 | 1 | 729 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -190 | 729
7 | 20 | 2 | 720 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -202 | 720
7 | 20 | 3 | 730 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -214 | 730
7 | 20 | 4 | 735 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 4 | 0 | 210 | 0 | 0 | -258 | 735
7 | 20 | 5 | 721 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 59 | 0 | 254 | 0 | -46 | -325 | 721
7 | 20 | 6 | 724 | 200 | 240 | 149 | 20 | 87 | 174 | 0 | 259 | 0 | -46 | -359 | 724
7 | 20 | 7 | 774 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 377 | 0 | 216 | 0 | -46 | -449 | 774
7 | 20 | 8 | 865 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 663 | 0 | 187 | 0 | -46 | -624 | 865
7 | 20 | 9 | 952 | 200 | 260 | 129 | 20 | 87 | 716 | 0 | 156 | 0 | -50 | -566 | 952
7 | 20 | 10 | 977 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 702 | 0 | 140 | 0 | -39 | -525 | 977
7 | 20 | 11 | 997 | 200 | 266 | 129 | 20 | 87 | 580 | 0 | 135 | 0 | 0 | -420 | 997
7 | 20 | 12 | 975 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 528 | 0 | 161 | 0 | 12 | -425 | 975
7 | 20 | 13 | 976 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 618 | 0 | 184 | 0 | 0 | -525 | 976
7 | 20 | 14 | 973 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 684 | 0 | 167 | 0 | 0 | -577 | 973
7 | 20 | 15 | 971 | 200 | 262 | 129 | 20 | 87 | 593 | 0 | 155 | 0 | 0 | -475 | 971
7 | 20 | 16 | 978 | 200 | 263 | 232 | 20 | 87 | 412 | 0 | 162 | 0 | 0 | -398 | 978
7 | 20 | 17 | 973 | 200 | 263 | 232 | 20 | 87 | 176 | 0 | 183 | 0 | 46 | -234 | 973
7 | 20 | 18 | 962 | 200 | 261 | 232 | 20 | 87 | 26 | 0 | 174 | 0 | 46 | -84 | 962
7 | 20 | 19 | 938 | 200 | 258 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 50 | -57 | 938
7 | 20 | 20 | 884 | 200 | 251 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -37 | 884
7 | 20 | 21 | 824 | 200 | 244 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | -121 | 824
7 | 20 | 22 | 775 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -108 | 775
7 | 20 | 23 | 727 | 200 | 240 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -152 | 727
7 | 21 | 0 | 674 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -213 | 674
7 | 21 | 1 | 646 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | -46 | -216 | 646
7 | 21 | 2 | 644 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | -46 | -233 | 644
7 | 21 | 3 | 659 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | -46 | -238 | 659
7 | 21 | 4 | 672 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 8 | 0 | 155 | 0 | -46 | -226 | 672
7 | 21 | 5 | 655 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 111 | 0 | 132 | 0 | -46 | -323 | 655
7 | 21 | 6 | 655 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 332 | 0 | 104 | 0 | -46 | -411 | 655
7 | 21 | 7 | 700 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 632 | 0 | 89 | -44 | -46 | -607 | 700
7 | 21 | 8 | 785 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 900 | -118 | 97 | -70 | -46 | -654 | 785
7 | 21 | 9 | 861 | 200 | 248 | 129 | 20 | 87 | 1066 | -165 | 113 | -81 | -50 | -706 | 861
7 | 21 | 10 | 910 | 200 | 255 | 129 | 20 | 87 | 1133 | -142 | 128 | -92 | -46 | -762 | 910
7 | 21 | 11 | 946 | 200 | 259 | 129 | 20 | 87 | 1123 | -53 | 148 | -148 | -46 | -773 | 946
7 | 21 | 12 | 967 | 200 | 262 | 129 | 20 | 87 | 1118 | -29 | 170 | -170 | -46 | -774 | 967
7 | 21 | 13 | 978 | 200 | 263 | 129 | 20 | 87 | 980 | 0 | 171 | -53 | -46 | -773 | 978
7 | 21 | 14 | 981 | 200 | 264 | 129 | 20 | 87 | 837 | 0 | 177 | 0 | -46 | -687 | 981
7 | 21 | 15 | 983 | 200 | 264 | 129 | 20 | 87 | 656 | 0 | 175 | 0 | 0 | -548 | 983
7 | 21 | 16 | 997 | 200 | 266 | 234 | 20 | 87 | 382 | 0 | 165 | 0 | 48 | -405 | 997
7 | 21 | 17 | 1006 | 200 | 267 | 234 | 20 | 87 | 170 | 0 | 182 | 0 | 0 | -154 | 1006
7 | 21 | 18 | 1010 | 200 | 267 | 234 | 20 | 87 | 30 | 0 | 222 | 0 | 46 | -96 | 1010
7 | 21 | 19 | 987 | 200 | 264 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -47 | 987
7 | 21 | 20 | 937 | 200 | 258 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -110 | 937
7 | 21 | 21 | 875 | 200 | 250 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -231 | 875
7 | 21 | 22 | 815 | 200 | 242 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -249 | 815
7 | 21 | 23 | 769 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -300 | 769
7 | 22 | 0 | 718 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 2 | -383 | 718
7 | 22 | 1 | 690 | 200 | 240 | 218 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | -46 | -392 | 690
7 | 22 | 2 | 687 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 0 | 0 | 358 | 0 | -46 | -391 | 687
7 | 22 | 3 | 705 | 200 | 240 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 385 | 0 | -46 | -395 | 705
7 | 22 | 4 | 724 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 6 | 0 | 448 | 0 | -46 | -425 | 724
7 | 22 | 5 | 747 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 90 | 0 | 493 | 0 | -46 | -531 | 747
7 | 22 | 6 | 794 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 283 | 0 | 495 | 0 | -46 | -679 | 794
7 | 22 | 7 | 906 | 200 | 254 | 194 | 20 | 87 | 534 | 0 | 501 | -65 | -46 | -773 | 906
7 | 22 | 8 | 1094 | 200 | 278 | 129 | 20 | 87 | 826 | 0 | 479 | -106 | -46 | -773 | 1094
7 | 22 | 9 | 1212 | 200 | 293 | 129 | 20 | 87 | 1013 | 0 | 431 | -142 | -46 | -773 | 1212
7 | 22 | 10 | 1247 | 200 | 298 | 129 | 20 | 87 | 1146 | 0 | 355 | -169 | -46 | -773 | 1247
7 | 22 | 11 | 1273 | 200 | 301 | 129 | 20 | 87 | 1209 | 0 | 332 | -182 | -50 | -773 | 1273
7 | 22 | 12 | 1239 | 200 | 297 | 129 | 20 | 87 | 1209 | 0 | 294 | -177 | -46 | -774 | 1239
7 | 22 | 13 | 1287 | 200 | 303 | 129 | 20 | 87 | 1154 | 0 | 298 | -85 | -46 | -773 | 1287
7 | 22 | 14 | 1300 | 200 | 305 | 129 | 20 | 87 | 998 | 0 | 277 | 0 | 0 | -716 | 1300
7 | 22 | 15 | 1289 | 200 | 303 | 129 | 20 | 87 | 755 | 0 | 249 | 0 | 0 | -454 | 1289
7 | 22 | 16 | 1287 | 200 | 303 | 234 | 20 | 87 | 454 | 0 | 209 | 0 | 0 | -220 | 1287
7 | 22 | 17 | 1232 | 200 | 306 | 234 | 20 | 87 | 180 | 0 | 153 | 0 | 50 | 2 | 1232
7 | 22 | 18 | 1182 | 200 | 426 | 234 | 20 | 87 | 28 | 0 | 140 | 0 | 46 | 1 | 1182
7 | 22 | 19 | 1142 | 200 | 395 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | 4 | 1142
7 | 22 | 20 | 1068 | 200 | 324 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | 5 | 1068
7 | 22 | 21 | 995 | 200 | 265 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 28 | 10 | 995
7 | 22 | 22 | 921 | 200 | 256 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -35 | 921
7 | 22 | 23 | 862 | 200 | 248 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -115 | 862
7 | 23 | 0 | 798 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -192 | 798
7 | 23 | 1 | 767 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -269 | 767
7 | 23 | 2 | 755 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | -7 | -255 | 755
7 | 23 | 3 | 770 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 245 | 0 | -30 | -219 | 770
7 | 23 | 4 | 779 | 200 | 240 | 227 | 20 | 87 | 6 | 0 | 293 | 0 | -46 | -248 | 779
7 | 23 | 5 | 789 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 98 | 0 | 315 | 0 | -46 | -346 | 789
7 | 23 | 6 | 832 | 200 | 245 | 129 | 20 | 87 | 316 | 0 | 312 | 0 | -46 | -431 | 832
7 | 23 | 7 | 942 | 200 | 259 | 129 | 20 | 87 | 560 | 0 | 326 | 0 | -50 | -589 | 942
7 | 23 | 8 | 1137 | 200 | 284 | 129 | 20 | 87 | 738 | 0 | 379 | 0 | 0 | -700 | 1137
7 | 23 | 9 | 1258 | 200 | 299 | 129 | 20 | 87 | 888 | 0 | 336 | 0 | 0 | -701 | 1258
7 | 23 | 10 | 1298 | 200 | 304 | 129 | 20 | 87 | 993 | 0 | 314 | 0 | 0 | -749 | 1298
7 | 23 | 11 | 1326 | 200 | 308 | 129 | 20 | 87 | 1032 | 0 | 310 | 0 | 0 | -760 | 1326
7 | 23 | 12 | 1298 | 200 | 304 | 129 | 20 | 87 | 1019 | 0 | 280 | 0 | 0 | -741 | 1298
7 | 23 | 13 | 1353 | 200 | 311 | 129 | 20 | 87 | 936 | 0 | 278 | 0 | 0 | -608 | 1353
7 | 23 | 14 | 1356 | 200 | 312 | 129 | 20 | 87 | 792 | 0 | 262 | 0 | 0 | -446 | 1356
7 | 23 | 15 | 1348 | 200 | 311 | 227 | 20 | 87 | 583 | 0 | 291 | 0 | 0 | -371 | 1348
7 | 23 | 16 | 1329 | 200 | 308 | 227 | 20 | 87 | 326 | 0 | 277 | 0 | 0 | -116 | 1329
7 | 23 | 17 | 1250 | 200 | 298 | 227 | 20 | 87 | 127 | 0 | 341 | 0 | 0 | -50 | 1250
7 | 23 | 18 | 1199 | 200 | 292 | 227 | 20 | 87 | 21 | 0 | 390 | 0 | 0 | -38 | 1199
7 | 23 | 19 | 1161 | 200 | 287 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 46 | -118 | 1161
7 | 23 | 20 | 1092 | 200 | 278 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -148 | 1092
7 | 23 | 21 | 1017 | 200 | 268 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -230 | 1017
7 | 23 | 22 | 949 | 200 | 260 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -310 | 949
7 | 23 | 23 | 887 | 200 | 252 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 4 | -392 | 887
7 | 24 | 0 | 828 | 200 | 244 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | -427 | 828
7 | 24 | 1 | 790 | 200 | 240 | 207 | 20 | 87 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -468 | 790
7 | 24 | 2 | 781 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -521 | 781
7 | 24 | 3 | 781 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | 0 | -23 | -489 | 781
7 | 24 | 4 | 797 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 4 | 0 | 516 | 0 | -9 | -466 | 797
7 | 24 | 5 | 808 | 200 | 241 | 205 | 20 | 87 | 65 | 0 | 552 | 0 | -50 | -512 | 808
7 | 24 | 6 | 840 | 200 | 246 | 205 | 20 | 87 | 184 | 0 | 563 | 0 | -46 | -619 | 840
7 | 24 | 7 | 935 | 200 | 258 | 205 | 20 | 87 | 265 | 0 | 566 | 0 | 0 | -666 | 935
7 | 24 | 8 | 1082 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 364 | 0 | 581 | 0 | 0 | -576 | 1082
7 | 24 | 9 | 1175 | 200 | 289 | 129 | 20 | 87 | 538 | 0 | 563 | 0 | 0 | -651 | 1175
7 | 24 | 10 | 1194 | 200 | 291 | 129 | 20 | 87 | 633 | 0 | 566 | 0 | 0 | -732 | 1194
7 | 24 | 11 | 1206 | 200 | 292 | 129 | 20 | 87 | 607 | 0 | 608 | 0 | 0 | -737 | 1206
7 | 24 | 12 | 1145 | 200 | 285 | 129 | 20 | 87 | 498 | 0 | 633 | 0 | 0 | -707 | 1145
7 | 24 | 13 | 1170 | 200 | 288 | 129 | 20 | 87 | 400 | 0 | 633 | 0 | 0 | -587 | 1170
7 | 24 | 14 | 1151 | 200 | 285 | 129 | 20 | 87 | 373 | 0 | 572 | 0 | 0 | -515 | 1151
7 | 24 | 15 | 1125 | 200 | 282 | 131 | 20 | 87 | 311 | 0 | 501 | 0 | 0 | -407 | 1125
7 | 24 | 16 | 1118 | 200 | 281 | 234 | 20 | 87 | 223 | 0 | 452 | 0 | 0 | -379 | 1118
7 | 24 | 17 | 1056 | 200 | 273 | 234 | 20 | 87 | 119 | 0 | 408 | 0 | 0 | -285 | 1056
7 | 24 | 18 | 1029 | 200 | 270 | 234 | 20 | 87 | 27 | 0 | 364 | 0 | 0 | -173 | 1029
7 | 24 | 19 | 1004 | 200 | 267 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -140 | 1004
7 | 24 | 20 | 955 | 200 | 260 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -152 | 955
7 | 24 | 21 | 895 | 200 | 253 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -165 | 895
7 | 24 | 22 | 843 | 200 | 246 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | 4 | -188 | 843
7 | 24 | 23 | 792 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -186 | 792
7 | 25 | 0 | 737 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -189 | 737
7 | 25 | 1 | 707 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | -4 | -231 | 707
7 | 25 | 2 | 703 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -236 | 703
7 | 25 | 3 | 723 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -167 | 723
7 | 25 | 4 | 734 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 4 | 0 | 142 | 0 | 0 | -149 | 734
7 | 25 | 5 | 743 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 75 | 0 | 90 | 0 | 0 | -159 | 743
7 | 25 | 6 | 774 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 224 | 0 | 49 | 0 | 0 | -236 | 774
7 | 25 | 7 | 863 | 200 | 248 | 190 | 20 | 87 | 416 | 0 | 30 | 0 | 0 | -328 | 863
7 | 25 | 8 | 1016 | 200 | 268 | 190 | 20 | 87 | 571 | 0 | 30 | 0 | 0 | -350 | 1016
7 | 25 | 9 | 1122 | 200 | 282 | 190 | 20 | 87 | 584 | 0 | 22 | 0 | 0 | -263 | 1122
7 | 25 | 10 | 1141 | 200 | 284 | 190 | 20 | 87 | 445 | 0 | 36 | 0 | 0 | -121 | 1141
7 | 25 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 190 | 20 | 87 | 371 | 0 | 68 | 0 | 0 | -80 | 1140
7 | 25 | 12 | 1076 | 200 | 276 | 190 | 20 | 87 | 398 | 0 | 95 | 0 | 0 | -190 | 1076
7 | 25 | 13 | 1126 | 200 | 282 | 190 | 20 | 87 | 374 | 0 | 113 | 0 | 0 | -140 | 1126
7 | 25 | 14 | 1126 | 200 | 282 | 190 | 20 | 87 | 315 | 0 | 164 | 0 | 0 | -132 | 1126
7 | 25 | 15 | 1105 | 200 | 280 | 190 | 20 | 87 | 187 | 0 | 186 | 0 | 0 | -45 | 1105
7 | 25 | 16 | 1092 | 200 | 304 | 190 | 20 | 87 | 116 | 0 | 129 | 0 | 46 | 0 | 1092
7 | 25 | 17 | 1037 | 200 | 329 | 190 | 20 | 87 | 49 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1037
7 | 25 | 18 | 1007 | 200 | 320 | 190 | 20 | 87 | 10 | 0 | 130 | 0 | 50 | 0 | 1007
7 | 25 | 19 | 971 | 200 | 322 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | 1 | 971
7 | 25 | 20 | 924 | 200 | 267 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | 1 | 924
7 | 25 | 21 | 866 | 200 | 249 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 43 | 1 | 866
7 | 25 | 22 | 817 | 200 | 243 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -30 | 817
7 | 25 | 23 | 775 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -21 | 775
7 | 26 | 0 | 725 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -91 | 725
7 | 26 | 1 | 699 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -129 | 699
7 | 26 | 2 | 699 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 699
7 | 26 | 3 | 715 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -122 | 715
7 | 26 | 4 | 735 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | -105 | 735
7 | 26 | 5 | 745 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 66 | 0 | 101 | 0 | 0 | -169 | 745
7 | 26 | 6 | 769 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 186 | 0 | 85 | 0 | -4 | -245 | 769
7 | 26 | 7 | 845 | 200 | 246 | 200 | 20 | 87 | 360 | 0 | 71 | 0 | 0 | -339 | 845
7 | 26 | 8 | 1001 | 200 | 266 | 182 | 20 | 87 | 561 | 0 | 57 | 0 | 0 | -372 | 1001
7 | 26 | 9 | 1113 | 200 | 281 | 150 | 20 | 87 | 704 | 0 | 64 | 0 | 0 | -393 | 1113
7 | 26 | 10 | 1159 | 200 | 287 | 146 | 20 | 87 | 762 | 0 | 55 | 0 | 0 | -398 | 1159
7 | 26 | 11 | 1193 | 200 | 291 | 132 | 20 | 87 | 819 | 0 | 52 | 0 | 0 | -408 | 1193
7 | 26 | 12 | 1165 | 200 | 287 | 156 | 20 | 87 | 749 | 0 | 60 | 0 | 0 | -394 | 1165
7 | 26 | 13 | 1211 | 200 | 293 | 200 | 20 | 87 | 618 | 0 | 57 | 0 | 0 | -264 | 1211
7 | 26 | 14 | 1210 | 200 | 293 | 200 | 20 | 87 | 504 | 0 | 49 | 0 | 0 | -143 | 1210
7 | 26 | 15 | 1194 | 200 | 291 | 200 | 20 | 87 | 372 | 0 | 47 | 0 | 0 | -23 | 1194
7 | 26 | 16 | 1172 | 200 | 338 | 200 | 20 | 87 | 232 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 1172
7 | 26 | 17 | 1105 | 200 | 410 | 200 | 20 | 87 | 106 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 1105
7 | 26 | 18 | 1070 | 200 | 468 | 200 | 20 | 87 | 17 | 0 | 31 | 0 | 46 | 1 | 1070
7 | 26 | 19 | 1036 | 200 | 458 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 1036
7 | 26 | 20 | 975 | 200 | 403 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 975
7 | 26 | 21 | 908 | 200 | 333 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 3 | 908
7 | 26 | 22 | 855 | 200 | 279 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 6 | 855
7 | 26 | 23 | 806 | 200 | 241 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -5 | 806
7 | 27 | 0 | 748 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -12 | 748
7 | 27 | 1 | 712 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -50 | 712
7 | 27 | 2 | 706 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 706
7 | 27 | 3 | 715 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -42 | 715
7 | 27 | 4 | 724 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 724
7 | 27 | 5 | 718 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | -73 | 718
7 | 27 | 6 | 718 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 113 | 0 | 20 | 0 | -46 | -107 | 718
7 | 27 | 7 | 760 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 243 | 0 | 15 | 0 | -46 | -190 | 760
7 | 27 | 8 | 841 | 200 | 246 | 191 | 20 | 87 | 378 | 0 | 11 | 0 | -46 | -246 | 841
7 | 27 | 9 | 913 | 200 | 255 | 191 | 20 | 87 | 450 | 0 | 10 | 0 | -46 | -254 | 913
7 | 27 | 10 | 943 | 200 | 259 | 188 | 20 | 87 | 528 | 0 | 15 | 0 | -50 | -304 | 943
7 | 27 | 11 | 964 | 200 | 261 | 184 | 20 | 87 | 547 | 0 | 23 | 0 | 0 | -358 | 964
7 | 27 | 12 | 959 | 200 | 261 | 191 | 20 | 87 | 442 | 0 | 30 | 0 | 0 | -272 | 959
7 | 27 | 13 | 953 | 200 | 260 | 191 | 20 | 87 | 395 | 0 | 32 | 0 | 0 | -232 | 953
7 | 27 | 14 | 949 | 200 | 260 | 191 | 20 | 87 | 371 | 0 | 34 | 0 | 0 | -214 | 949
7 | 27 | 15 | 940 | 200 | 258 | 191 | 20 | 87 | 254 | 0 | 31 | 0 | 0 | -101 | 940
7 | 27 | 16 | 935 | 200 | 258 | 191 | 20 | 87 | 135 | 0 | 37 | 0 | 46 | -39 | 935
7 | 27 | 17 | 931 | 200 | 269 | 191 | 20 | 87 | 78 | 0 | 37 | 0 | 50 | -1 | 931
7 | 27 | 18 | 926 | 200 | 323 | 191 | 20 | 87 | 12 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 926
7 | 27 | 19 | 903 | 200 | 294 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 903
7 | 27 | 20 | 857 | 200 | 248 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -29 | 857
7 | 27 | 21 | 807 | 200 | 241 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -61 | 807
7 | 27 | 22 | 766 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -120 | 766
7 | 27 | 23 | 728 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -216 | 728
7 | 28 | 0 | 682 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -337 | 682
7 | 28 | 1 | 653 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | -46 | -313 | 653
7 | 28 | 2 | 654 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | -46 | -342 | 654
7 | 28 | 3 | 666 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 291 | 0 | -46 | -360 | 666
7 | 28 | 4 | 684 | 200 | 240 | 203 | 20 | 87 | 2 | 0 | 370 | 0 | -46 | -392 | 684
7 | 28 | 5 | 681 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 41 | 0 | 414 | 0 | -46 | -452 | 681
7 | 28 | 6 | 675 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 148 | 0 | 429 | 0 | -46 | -580 | 675
7 | 28 | 7 | 722 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 276 | 0 | 396 | 0 | -46 | -628 | 722
7 | 28 | 8 | 785 | 200 | 240 | 129 | 20 | 87 | 365 | 0 | 382 | 0 | -46 | -592 | 785
7 | 28 | 9 | 847 | 200 | 246 | 129 | 20 | 87 | 431 | 0 | 372 | 0 | -46 | -592 | 847
7 | 28 | 10 | 867 | 200 | 249 | 129 | 20 | 87 | 407 | 0 | 359 | 0 | -46 | -538 | 867
7 | 28 | 11 | 885 | 200 | 251 | 129 | 20 | 87 | 437 | 0 | 343 | 0 | -50 | -532 | 885
7 | 28 | 12 | 894 | 200 | 252 | 129 | 20 | 87 | 426 | 0 | 366 | 0 | 0 | -586 | 894
7 | 28 | 13 | 894 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 461 | 0 | 376 | 0 | 0 | -632 | 894
7 | 28 | 14 | 896 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 430 | 0 | 364 | 0 | 0 | -587 | 896
7 | 28 | 15 | 901 | 200 | 253 | 129 | 20 | 87 | 326 | 0 | 315 | 0 | 0 | -429 | 901
7 | 28 | 16 | 916 | 200 | 255 | 226 | 20 | 87 | 212 | 0 | 319 | 0 | 0 | -403 | 916
7 | 28 | 17 | 936 | 200 | 258 | 234 | 20 | 87 | 102 | 0 | 332 | 0 | 0 | -297 | 936
7 | 28 | 18 | 947 | 200 | 259 | 234 | 20 | 87 | 16 | 0 | 309 | 0 | 0 | -178 | 947
7 | 28 | 19 | 931 | 200 | 257 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -177 | 931
7 | 28 | 20 | 890 | 200 | 252 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -170 | 890
7 | 28 | 21 | 845 | 200 | 246 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -202 | 845
7 | 28 | 22 | 791 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 2 | -245 | 791
7 | 28 | 23 | 748 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -327 | 748
7 | 29 | 0 | 698 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | 0 | 2 | -364 | 698
7 | 29 | 1 | 673 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | -46 | -317 | 673
7 | 29 | 2 | 675 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | -46 | -298 | 675
7 | 29 | 3 | 688 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | -46 | -323 | 688
7 | 29 | 4 | 709 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 2 | 0 | 264 | 0 | -46 | -292 | 709
7 | 29 | 5 | 726 | 200 | 240 | 234 | 20 | 87 | 50 | 0 | 275 | 0 | -46 | -334 | 726
7 | 29 | 6 | 773 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 146 | 0 | 324 | 0 | -50 | -399 | 773
7 | 29 | 7 | 873 | 200 | 250 | 195 | 20 | 87 | 290 | 0 | 360 | 0 | 0 | -529 | 873
7 | 29 | 8 | 1035 | 200 | 271 | 129 | 20 | 87 | 436 | 0 | 384 | 0 | 0 | -492 | 1035
7 | 29 | 9 | 1139 | 200 | 284 | 129 | 20 | 87 | 540 | 0 | 422 | 0 | 0 | -543 | 1139
7 | 29 | 10 | 1171 | 200 | 288 | 129 | 20 | 87 | 566 | 0 | 468 | 0 | 0 | -587 | 1171
7 | 29 | 11 | 1186 | 200 | 290 | 129 | 20 | 87 | 606 | 0 | 477 | 0 | 0 | -623 | 1186
7 | 29 | 12 | 1147 | 200 | 285 | 129 | 20 | 87 | 630 | 0 | 452 | 0 | 0 | -656 | 1147
7 | 29 | 13 | 1193 | 200 | 291 | 129 | 20 | 87 | 587 | 0 | 518 | 0 | 0 | -639 | 1193
7 | 29 | 14 | 1203 | 200 | 292 | 129 | 20 | 87 | 507 | 0 | 545 | 0 | 0 | -577 | 1203
7 | 29 | 15 | 1191 | 200 | 291 | 129 | 20 | 87 | 348 | 0 | 580 | 0 | 0 | -464 | 1191
7 | 29 | 16 | 1175 | 200 | 289 | 196 | 20 | 87 | 244 | 0 | 611 | 0 | 0 | -472 | 1175
7 | 29 | 17 | 1124 | 200 | 282 | 225 | 20 | 87 | 112 | 0 | 618 | 0 | 0 | -420 | 1124
7 | 29 | 18 | 1099 | 200 | 279 | 234 | 20 | 87 | 19 | 0 | 620 | 0 | 0 | -360 | 1099
7 | 29 | 19 | 1064 | 200 | 274 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 596 | 0 | 4 | -351 | 1064
7 | 29 | 20 | 1002 | 200 | 266 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -379 | 1002
7 | 29 | 21 | 941 | 200 | 259 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -430 | 941
7 | 29 | 22 | 889 | 200 | 252 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | -462 | 889
7 | 29 | 23 | 842 | 200 | 246 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -518 | 842
7 | 30 | 0 | 787 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | -580 | 787
7 | 30 | 1 | 756 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 603 | 0 | -4 | -576 | 756
7 | 30 | 2 | 750 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -501 | 750
7 | 30 | 3 | 761 | 200 | 240 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -458 | 761
7 | 30 | 4 | 776 | 200 | 240 | 221 | 20 | 87 | 3 | 0 | 419 | 0 | 0 | -414 | 776
7 | 30 | 5 | 790 | 200 | 240 | 219 | 20 | 87 | 80 | 0 | 359 | 0 | 0 | -415 | 790
7 | 30 | 6 | 821 | 200 | 243 | 186 | 20 | 87 | 273 | 0 | 321 | 0 | 0 | -509 | 821
7 | 30 | 7 | 920 | 200 | 256 | 186 | 20 | 87 | 518 | 0 | 294 | 0 | 0 | -641 | 920
7 | 30 | 8 | 1084 | 200 | 277 | 129 | 20 | 87 | 735 | 0 | 286 | 0 | 0 | -650 | 1084
7 | 30 | 9 | 1189 | 200 | 290 | 129 | 20 | 87 | 890 | 0 | 276 | 0 | 0 | -703 | 1189
7 | 30 | 10 | 1226 | 200 | 295 | 129 | 20 | 87 | 929 | 0 | 259 | 0 | 0 | -693 | 1226
7 | 30 | 11 | 1244 | 200 | 297 | 129 | 20 | 87 | 848 | 0 | 271 | 0 | 0 | -608 | 1244
7 | 30 | 12 | 1204 | 200 | 292 | 129 | 20 | 87 | 780 | 0 | 274 | 0 | 0 | -578 | 1204
7 | 30 | 13 | 1246 | 200 | 298 | 129 | 20 | 87 | 764 | 0 | 276 | 0 | 0 | -528 | 1246
7 | 30 | 14 | 1253 | 200 | 299 | 129 | 20 | 87 | 705 | 0 | 233 | 0 | 0 | -420 | 1253
7 | 30 | 15 | 1234 | 200 | 296 | 234 | 20 | 87 | 552 | 0 | 206 | 0 | 0 | -361 | 1234
7 | 30 | 16 | 1225 | 200 | 295 | 234 | 20 | 87 | 313 | 0 | 184 | 0 | 0 | -108 | 1225
7 | 30 | 17 | 1168 | 200 | 344 | 234 | 20 | 87 | 143 | 0 | 141 | 0 | 0 | -1 | 1168
7 | 30 | 18 | 1138 | 200 | 397 | 234 | 20 | 87 | 20 | 0 | 133 | 0 | 46 | 1 | 1138
7 | 30 | 19 | 1102 | 200 | 439 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1102
7 | 30 | 20 | 1041 | 200 | 394 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1041
7 | 30 | 21 | 968 | 200 | 328 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 | 968
7 | 30 | 22 | 912 | 200 | 255 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 19 | 912
7 | 30 | 23 | 858 | 200 | 248 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -19 | 858
7 | 31 | 0 | 800 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -48 | 800
7 | 31 | 1 | 766 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -54 | 766
7 | 31 | 2 | 758 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -61 | 758
7 | 31 | 3 | 767 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -60 | 767
7 | 31 | 4 | 784 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | -41 | 784
7 | 31 | 5 | 784 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 56 | 0 | 68 | 0 | 0 | -93 | 784
7 | 31 | 6 | 816 | 200 | 242 | 206 | 20 | 87 | 170 | 0 | 58 | 0 | 0 | -167 | 816
7 | 31 | 7 | 898 | 200 | 253 | 206 | 20 | 87 | 316 | 0 | 50 | 0 | 0 | -234 | 898
7 | 31 | 8 | 1043 | 200 | 272 | 206 | 20 | 87 | 521 | 0 | 44 | 0 | 0 | -307 | 1043
7 | 31 | 9 | 1136 | 200 | 284 | 191 | 20 | 87 | 698 | 0 | 43 | 0 | 0 | -387 | 1136
7 | 31 | 10 | 1160 | 200 | 287 | 143 | 20 | 87 | 776 | 0 | 53 | 0 | 0 | -406 | 1160
7 | 31 | 11 | 1169 | 200 | 288 | 129 | 20 | 87 | 879 | 0 | 62 | 0 | 0 | -496 | 1169
7 | 31 | 12 | 1135 | 200 | 283 | 129 | 20 | 87 | 928 | 0 | 66 | 0 | 0 | -578 | 1135
7 | 31 | 13 | 1184 | 200 | 290 | 129 | 20 | 87 | 936 | 0 | 62 | 0 | 0 | -540 | 1184
7 | 31 | 14 | 1192 | 200 | 291 | 129 | 20 | 87 | 828 | 0 | 60 | 0 | 0 | -423 | 1192
7 | 31 | 15 | 1180 | 200 | 289 | 206 | 20 | 87 | 635 | 0 | 53 | 0 | 0 | -310 | 1180
7 | 31 | 16 | 1166 | 200 | 287 | 206 | 20 | 87 | 388 | 0 | 47 | 0 | 0 | -69 | 1166
7 | 31 | 17 | 1105 | 200 | 353 | 206 | 20 | 87 | 158 | 0 | 34 | 0 | 46 | 1 | 1105
7 | 31 | 18 | 1076 | 200 | 458 | 206 | 20 | 87 | 19 | 0 | 35 | 0 | 50 | 1 | 1076
7 | 31 | 19 | 1039 | 200 | 441 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 1039
7 | 31 | 20 | 973 | 200 | 419 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 973
7 | 31 | 21 | 914 | 200 | 357 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 914
7 | 31 | 22 | 859 | 200 | 304 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 859
7 | 31 | 23 | 811 | 200 | 242 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 6 | 811
8 | 1 | 0 | 700 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -46 | 700
8 | 1 | 1 | 662 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -77 | 662
8 | 1 | 2 | 653 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -85 | 653
8 | 1 | 3 | 666 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 666
8 | 1 | 4 | 681 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 681
8 | 1 | 5 | 688 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 688
8 | 1 | 6 | 724 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 262 | 0 | 10 | 0 | 0 | -270 | 724
8 | 1 | 7 | 811 | 200 | 242 | 134 | 20 | 87 | 549 | 0 | 10 | 0 | -4 | -427 | 811
8 | 1 | 8 | 992 | 200 | 265 | 100 | 20 | 87 | 798 | 0 | 7 | 0 | 0 | -485 | 992
8 | 1 | 9 | 1108 | 200 | 280 | 100 | 20 | 87 | 912 | 0 | 4 | 0 | 0 | -495 | 1108
8 | 1 | 10 | 1148 | 200 | 285 | 100 | 20 | 87 | 988 | 0 | 3 | 0 | 0 | -535 | 1148
8 | 1 | 11 | 1175 | 200 | 289 | 100 | 20 | 87 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 0 | -525 | 1175
8 | 1 | 12 | 1140 | 200 | 284 | 100 | 20 | 87 | 991 | 0 | 6 | 0 | 0 | -548 | 1140
8 | 1 | 13 | 1195 | 200 | 291 | 100 | 20 | 87 | 924 | 0 | 5 | 0 | 0 | -432 | 1195
8 | 1 | 14 | 1211 | 200 | 293 | 175 | 20 | 87 | 800 | 0 | 5 | 0 | 0 | -369 | 1211
8 | 1 | 15 | 1195 | 200 | 291 | 175 | 20 | 87 | 632 | 0 | 5 | 0 | 0 | -215 | 1195
8 | 1 | 16 | 1191 | 200 | 307 | 175 | 20 | 87 | 397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1191
8 | 1 | 17 | 1119 | 200 | 428 | 175 | 20 | 87 | 159 | 0 | 5 | 0 | 46 | -1 | 1119
8 | 1 | 18 | 1077 | 200 | 525 | 175 | 20 | 87 | 19 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 1077
8 | 1 | 19 | 1037 | 200 | 497 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 1037
8 | 1 | 20 | 961 | 200 | 468 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 961
8 | 1 | 21 | 883 | 200 | 371 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 883
8 | 1 | 22 | 820 | 200 | 323 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 820
8 | 1 | 23 | 764 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 764
8 | 2 | 0 | 698 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -44 | 698
8 | 2 | 1 | 662 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -83 | 662
8 | 2 | 2 | 655 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -94 | 655
8 | 2 | 3 | 673 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -75 | 673
8 | 2 | 4 | 687 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -68 | 687
8 | 2 | 5 | 695 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 695
8 | 2 | 6 | 732 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 291 | 0 | 15 | 0 | 0 | -299 | 732
8 | 2 | 7 | 836 | 200 | 245 | 136 | 20 | 87 | 576 | 0 | 7 | 0 | -4 | -431 | 836
8 | 2 | 8 | 1038 | 200 | 271 | 100 | 20 | 87 | 825 | 0 | 4 | 0 | 0 | -469 | 1038
8 | 2 | 9 | 1166 | 200 | 287 | 100 | 20 | 87 | 991 | 0 | 6 | 0 | 0 | -525 | 1166
8 | 2 | 10 | 1214 | 200 | 294 | 100 | 20 | 87 | 1144 | 0 | 10 | 0 | 0 | -641 | 1214
8 | 2 | 11 | 1261 | 200 | 300 | 100 | 20 | 87 | 1211 | 0 | 14 | 0 | 0 | -671 | 1261
8 | 2 | 12 | 1225 | 200 | 295 | 100 | 20 | 87 | 1214 | 0 | 10 | 0 | 0 | -701 | 1225
8 | 2 | 13 | 1279 | 200 | 302 | 100 | 20 | 87 | 1136 | 0 | 8 | 0 | 0 | -574 | 1279
8 | 2 | 14 | 1298 | 200 | 304 | 128 | 20 | 87 | 970 | 0 | 7 | 0 | 0 | -418 | 1298
8 | 2 | 15 | 1289 | 200 | 303 | 178 | 20 | 87 | 708 | 0 | 10 | 0 | 0 | -217 | 1289
8 | 2 | 16 | 1277 | 200 | 373 | 178 | 20 | 87 | 406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1277
8 | 2 | 17 | 1201 | 200 | 508 | 178 | 20 | 87 | 149 | 0 | 10 | 0 | 50 | -1 | 1201
8 | 2 | 18 | 1138 | 200 | 580 | 178 | 20 | 87 | 16 | 0 | 10 | 0 | 46 | 1 | 1138
8 | 2 | 19 | 1083 | 200 | 542 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1083
8 | 2 | 20 | 1007 | 200 | 514 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1007
8 | 2 | 21 | 926 | 200 | 434 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 926
8 | 2 | 22 | 862 | 200 | 317 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 862
8 | 2 | 23 | 801 | 200 | 242 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 12 | 801
8 | 3 | 0 | 736 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -10 | 736
8 | 3 | 1 | 685 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 685
8 | 3 | 2 | 663 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -83 | 663
8 | 3 | 3 | 669 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -78 | 669
8 | 3 | 4 | 678 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -72 | 678
8 | 3 | 5 | 668 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 74 | 0 | 25 | 0 | 0 | -160 | 668
8 | 3 | 6 | 689 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 290 | 0 | 15 | 0 | -46 | -299 | 689
8 | 3 | 7 | 770 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 587 | 0 | 7 | 0 | -46 | -425 | 770
8 | 3 | 8 | 901 | 200 | 253 | 100 | 20 | 87 | 854 | 0 | 5 | 0 | -46 | -572 | 901
8 | 3 | 9 | 1013 | 200 | 268 | 100 | 20 | 87 | 1052 | 0 | 8 | 0 | -46 | -676 | 1013
8 | 3 | 10 | 1065 | 200 | 274 | 100 | 20 | 87 | 1150 | 0 | 12 | 0 | -46 | -732 | 1065
8 | 3 | 11 | 1098 | 200 | 279 | 100 | 20 | 87 | 1136 | 0 | 14 | 0 | -50 | -688 | 1098
8 | 3 | 12 | 1103 | 200 | 279 | 100 | 20 | 87 | 1135 | 0 | 17 | 0 | -46 | -689 | 1103
8 | 3 | 13 | 1118 | 200 | 281 | 100 | 20 | 87 | 1067 | 0 | 24 | 0 | 0 | -661 | 1118
8 | 3 | 14 | 1116 | 200 | 281 | 100 | 20 | 87 | 930 | 0 | 29 | 0 | 0 | -531 | 1116
8 | 3 | 15 | 1114 | 200 | 281 | 182 | 20 | 87 | 690 | 0 | 29 | 0 | 0 | -375 | 1114
8 | 3 | 16 | 1112 | 200 | 280 | 182 | 20 | 87 | 403 | 0 | 21 | 0 | 0 | -81 | 1112
8 | 3 | 17 | 1080 | 200 | 429 | 182 | 20 | 87 | 147 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1080
8 | 3 | 18 | 1047 | 200 | 534 | 182 | 20 | 87 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1047
8 | 3 | 19 | 1005 | 200 | 461 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 1005
8 | 3 | 20 | 940 | 200 | 448 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 940
8 | 3 | 21 | 875 | 200 | 338 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | -1 | 875
8 | 3 | 22 | 821 | 200 | 328 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 821
8 | 3 | 23 | 767 | 200 | 260 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 767
8 | 4 | 0 | 703 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 703
8 | 4 | 1 | 652 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -85 | 652
8 | 4 | 2 | 635 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -99 | 635
8 | 4 | 3 | 644 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -91 | 644
8 | 4 | 4 | 655 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 1 | 0 | 6 | 0 | -8 | -73 | 655
8 | 4 | 5 | 649 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 74 | 0 | 7 | 0 | -46 | -115 | 649
8 | 4 | 6 | 663 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 270 | 0 | 5 | 0 | -46 | -295 | 663
8 | 4 | 7 | 742 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 541 | 0 | 1 | 0 | -46 | -401 | 742
8 | 4 | 8 | 849 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 793 | 0 | 1 | 0 | -46 | -553 | 849
8 | 4 | 9 | 949 | 200 | 260 | 100 | 20 | 87 | 972 | 0 | 1 | 0 | -46 | -645 | 949
8 | 4 | 10 | 1004 | 200 | 267 | 100 | 20 | 87 | 1079 | 0 | 4 | 0 | -46 | -707 | 1004
8 | 4 | 11 | 1045 | 200 | 272 | 100 | 20 | 87 | 1083 | 0 | 8 | 0 | -46 | -679 | 1045
8 | 4 | 12 | 1065 | 200 | 274 | 100 | 20 | 87 | 1031 | 0 | 13 | 0 | -50 | -610 | 1065
8 | 4 | 13 | 1068 | 200 | 275 | 100 | 20 | 87 | 987 | 0 | 15 | 0 | -46 | -570 | 1068
8 | 4 | 14 | 1067 | 200 | 275 | 100 | 20 | 87 | 840 | 0 | 23 | 0 | 0 | -478 | 1067
8 | 4 | 15 | 1063 | 200 | 274 | 182 | 20 | 87 | 588 | 0 | 26 | 0 | 0 | -314 | 1063
8 | 4 | 16 | 1059 | 200 | 274 | 182 | 20 | 87 | 319 | 0 | 42 | 0 | 0 | -65 | 1059
8 | 4 | 17 | 1057 | 200 | 389 | 182 | 20 | 87 | 128 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1057
8 | 4 | 18 | 1043 | 200 | 502 | 182 | 20 | 87 | 14 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 1043
8 | 4 | 19 | 1010 | 200 | 494 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 1010
8 | 4 | 20 | 954 | 200 | 437 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 954
8 | 4 | 21 | 889 | 200 | 361 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 10 | 889
8 | 4 | 22 | 825 | 200 | 244 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | 29 | 825
8 | 4 | 23 | 776 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 30 | 776
8 | 5 | 0 | 710 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 710
8 | 5 | 1 | 670 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | -54 | 670
8 | 5 | 2 | 664 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | -4 | -50 | 664
8 | 5 | 3 | 680 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -42 | 680
8 | 5 | 4 | 704 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -28 | 704
8 | 5 | 5 | 729 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 56 | 0 | 43 | 0 | 0 | -72 | 729
8 | 5 | 6 | 780 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 205 | 0 | 37 | 0 | 0 | -164 | 780
8 | 5 | 7 | 904 | 200 | 254 | 155 | 20 | 87 | 406 | 0 | 27 | 0 | 0 | -245 | 904
8 | 5 | 8 | 1114 | 200 | 281 | 155 | 20 | 87 | 615 | 0 | 21 | 0 | 0 | -265 | 1114
8 | 5 | 9 | 1238 | 200 | 297 | 155 | 20 | 87 | 786 | 0 | 15 | 0 | 0 | -322 | 1238
8 | 5 | 10 | 1278 | 200 | 302 | 155 | 20 | 87 | 818 | 0 | 18 | 0 | 0 | -322 | 1278
8 | 5 | 11 | 1301 | 200 | 305 | 155 | 20 | 87 | 864 | 0 | 28 | 0 | 0 | -358 | 1301
8 | 5 | 12 | 1277 | 200 | 302 | 155 | 20 | 87 | 825 | 0 | 34 | 0 | 0 | -346 | 1277
8 | 5 | 13 | 1320 | 200 | 307 | 155 | 20 | 87 | 684 | 0 | 46 | 0 | 0 | -179 | 1320
8 | 5 | 14 | 1312 | 200 | 306 | 155 | 20 | 87 | 536 | 0 | 44 | 0 | 0 | -36 | 1312
8 | 5 | 15 | 1289 | 200 | 303 | 155 | 20 | 87 | 429 | 0 | 46 | 0 | 48 | 1 | 1289
8 | 5 | 16 | 1268 | 200 | 472 | 155 | 20 | 87 | 224 | 0 | 63 | 0 | 47 | 0 | 1268
8 | 5 | 17 | 1191 | 200 | 515 | 155 | 20 | 87 | 110 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1191
8 | 5 | 18 | 1153 | 200 | 601 | 155 | 20 | 87 | 10 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 1153
8 | 5 | 19 | 1093 | 200 | 566 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 1093
8 | 5 | 20 | 1021 | 200 | 547 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1021
8 | 5 | 21 | 946 | 200 | 476 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 946
8 | 5 | 22 | 890 | 200 | 422 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 890
8 | 5 | 23 | 829 | 200 | 352 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 829
8 | 6 | 0 | 769 | 200 | 298 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 769
8 | 6 | 1 | 729 | 200 | 255 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 729
8 | 6 | 2 | 716 | 200 | 247 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 716
8 | 6 | 3 | 731 | 200 | 264 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 731
8 | 6 | 4 | 752 | 200 | 284 | 156 | 20 | 87 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 752
8 | 6 | 5 | 770 | 200 | 260 | 156 | 20 | 87 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 770
8 | 6 | 6 | 803 | 200 | 241 | 156 | 20 | 87 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | -70 | 803
8 | 6 | 7 | 903 | 200 | 254 | 156 | 20 | 87 | 358 | 0 | 1 | 0 | 0 | -173 | 903
8 | 6 | 8 | 1090 | 200 | 278 | 156 | 20 | 87 | 635 | 0 | 1 | 0 | 0 | -287 | 1090
8 | 6 | 9 | 1220 | 200 | 294 | 156 | 20 | 87 | 807 | 0 | 3 | 0 | 0 | -347 | 1220
8 | 6 | 10 | 1255 | 200 | 299 | 155 | 20 | 87 | 872 | 0 | 10 | 0 | 0 | -388 | 1255
8 | 6 | 11 | 1290 | 200 | 303 | 156 | 20 | 87 | 865 | 0 | 23 | 0 | 0 | -364 | 1290
8 | 6 | 12 | 1246 | 200 | 298 | 116 | 20 | 87 | 886 | 0 | 52 | 0 | 0 | -413 | 1246
8 | 6 | 13 | 1295 | 200 | 304 | 156 | 20 | 87 | 850 | 0 | 61 | 0 | 0 | -383 | 1295
8 | 6 | 14 | 1291 | 200 | 303 | 156 | 20 | 87 | 764 | 0 | 55 | 0 | 0 | -294 | 1291
8 | 6 | 15 | 1260 | 200 | 299 | 156 | 20 | 87 | 560 | 0 | 38 | 0 | 0 | -100 | 1260
8 | 6 | 16 | 1248 | 200 | 467 | 156 | 20 | 87 | 286 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1248
8 | 6 | 17 | 1172 | 200 | 593 | 156 | 20 | 87 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1172
8 | 6 | 18 | 1133 | 200 | 598 | 156 | 20 | 87 | 10 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 1133
8 | 6 | 19 | 1084 | 200 | 557 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 1084
8 | 6 | 20 | 1017 | 200 | 531 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1017
8 | 6 | 21 | 945 | 200 | 457 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 945
8 | 6 | 22 | 883 | 200 | 404 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 883
8 | 6 | 23 | 822 | 200 | 348 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 822
8 | 7 | 0 | 766 | 200 | 297 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 766
8 | 7 | 1 | 728 | 200 | 262 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 728
8 | 7 | 2 | 717 | 200 | 253 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 717
8 | 7 | 3 | 733 | 200 | 268 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 733
8 | 7 | 4 | 751 | 200 | 286 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 751
8 | 7 | 5 | 764 | 200 | 252 | 155 | 20 | 87 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 764
8 | 7 | 6 | 791 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | -106 | 791
8 | 7 | 7 | 891 | 200 | 252 | 155 | 20 | 87 | 406 | 0 | 1 | 0 | 0 | -230 | 891
8 | 7 | 8 | 1070 | 200 | 275 | 155 | 20 | 87 | 594 | 0 | 2 | 0 | -4 | -259 | 1070
8 | 7 | 9 | 1181 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 649 | 0 | 1 | 0 | 0 | -220 | 1181
8 | 7 | 10 | 1210 | 200 | 293 | 155 | 20 | 87 | 753 | 0 | 7 | 0 | 0 | -305 | 1210
8 | 7 | 11 | 1240 | 200 | 297 | 155 | 20 | 87 | 770 | 0 | 20 | 0 | 0 | -309 | 1240
8 | 7 | 12 | 1204 | 200 | 292 | 155 | 20 | 87 | 681 | 0 | 42 | 0 | 0 | -273 | 1204
8 | 7 | 13 | 1250 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 643 | 0 | 61 | 0 | 0 | -214 | 1250
8 | 7 | 14 | 1252 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 556 | 0 | 74 | 0 | 0 | -138 | 1252
8 | 7 | 15 | 1232 | 200 | 359 | 155 | 20 | 87 | 324 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1232
8 | 7 | 16 | 1200 | 200 | 481 | 155 | 20 | 87 | 169 | 0 | 61 | 0 | 27 | 0 | 1200
8 | 7 | 17 | 1125 | 200 | 490 | 155 | 20 | 87 | 80 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1125
8 | 7 | 18 | 1097 | 200 | 555 | 155 | 20 | 87 | 9 | 0 | 22 | 0 | 50 | -1 | 1097
8 | 7 | 19 | 1045 | 200 | 524 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 1045
8 | 7 | 20 | 976 | 200 | 500 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 976
8 | 7 | 21 | 909 | 200 | 437 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 7 | 22 | 848 | 200 | 382 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 848
8 | 7 | 23 | 794 | 200 | 322 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 794
8 | 8 | 0 | 731 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 731
8 | 8 | 1 | 696 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -38 | 696
8 | 8 | 2 | 686 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -47 | 686
8 | 8 | 3 | 700 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | -4 | -38 | 700
8 | 8 | 4 | 718 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 1 | 0 | 26 | 0 | 4 | -31 | 718
8 | 8 | 5 | 730 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | -77 | 730
8 | 8 | 6 | 756 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 266 | 0 | 19 | 0 | -4 | -243 | 756
8 | 8 | 7 | 860 | 200 | 248 | 152 | 20 | 87 | 540 | 0 | 33 | 0 | 0 | -420 | 860
8 | 8 | 8 | 1053 | 200 | 273 | 100 | 20 | 87 | 768 | 0 | 43 | 0 | 0 | -438 | 1053
8 | 8 | 9 | 1172 | 200 | 288 | 100 | 20 | 87 | 898 | 0 | 62 | 0 | 0 | -483 | 1172
8 | 8 | 10 | 1210 | 200 | 293 | 100 | 20 | 87 | 937 | 0 | 44 | 0 | 0 | -471 | 1210
8 | 8 | 11 | 1234 | 200 | 296 | 100 | 20 | 87 | 1003 | 0 | 49 | 0 | 0 | -521 | 1234
8 | 8 | 12 | 1205 | 200 | 292 | 100 | 20 | 87 | 948 | 0 | 59 | 0 | 0 | -501 | 1205
8 | 8 | 13 | 1263 | 200 | 300 | 143 | 20 | 87 | 866 | 0 | 56 | 0 | 0 | -409 | 1263
8 | 8 | 14 | 1273 | 200 | 301 | 171 | 20 | 87 | 758 | 0 | 68 | 0 | 0 | -332 | 1273
8 | 8 | 15 | 1265 | 200 | 300 | 171 | 20 | 87 | 623 | 0 | 58 | 0 | 0 | -194 | 1265
8 | 8 | 16 | 1258 | 200 | 352 | 171 | 20 | 87 | 382 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1258
8 | 8 | 17 | 1189 | 200 | 531 | 171 | 20 | 87 | 141 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 1189
8 | 8 | 18 | 1143 | 200 | 617 | 171 | 20 | 87 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1143
8 | 8 | 19 | 1086 | 200 | 533 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 1086
8 | 8 | 20 | 1009 | 200 | 514 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1009
8 | 8 | 21 | 929 | 200 | 438 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 929
8 | 8 | 22 | 851 | 200 | 359 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 8 | 23 | 795 | 200 | 303 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 795
8 | 9 | 0 | 733 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -3 | 733
8 | 9 | 1 | 692 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 692
8 | 9 | 2 | 674 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -70 | 674
8 | 9 | 3 | 685 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 685
8 | 9 | 4 | 705 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -35 | 705
8 | 9 | 5 | 714 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | -96 | 714
8 | 9 | 6 | 741 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 284 | 0 | 5 | 0 | -4 | -266 | 741
8 | 9 | 7 | 852 | 200 | 247 | 134 | 20 | 87 | 590 | 0 | 3 | 0 | 0 | -429 | 852
8 | 9 | 8 | 1050 | 200 | 273 | 100 | 20 | 87 | 858 | 0 | 3 | 0 | 0 | -491 | 1050
8 | 9 | 9 | 1172 | 200 | 288 | 100 | 20 | 87 | 1047 | 0 | 3 | 0 | 0 | -573 | 1172
8 | 9 | 10 | 1223 | 200 | 295 | 100 | 20 | 87 | 1156 | 0 | 2 | 0 | 0 | -637 | 1223
8 | 9 | 11 | 1259 | 200 | 299 | 100 | 20 | 87 | 1195 | 0 | 8 | 0 | 0 | -650 | 1259
8 | 9 | 12 | 1232 | 200 | 296 | 100 | 20 | 87 | 1134 | 0 | 37 | 0 | 0 | -642 | 1232
8 | 9 | 13 | 1281 | 200 | 302 | 100 | 20 | 87 | 1031 | 0 | 37 | 0 | 0 | -496 | 1281
8 | 9 | 14 | 1281 | 200 | 302 | 170 | 20 | 87 | 869 | 0 | 39 | 0 | 0 | -406 | 1281
8 | 9 | 15 | 1267 | 200 | 300 | 175 | 20 | 87 | 628 | 0 | 29 | 0 | 0 | -172 | 1267
8 | 9 | 16 | 1244 | 200 | 415 | 175 | 20 | 87 | 321 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1244
8 | 9 | 17 | 1155 | 200 | 495 | 175 | 20 | 87 | 104 | 0 | 23 | 0 | 50 | 1 | 1155
8 | 9 | 18 | 1096 | 200 | 532 | 175 | 20 | 87 | 10 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1096
8 | 9 | 19 | 1054 | 200 | 548 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1054
8 | 9 | 20 | 977 | 200 | 476 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 977
8 | 9 | 21 | 897 | 200 | 350 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 897
8 | 9 | 22 | 833 | 200 | 334 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 833
8 | 9 | 23 | 772 | 200 | 269 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 772
8 | 10 | 0 | 702 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -44 | 702
8 | 10 | 1 | 651 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -106 | 651
8 | 10 | 2 | 640 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -122 | 640
8 | 10 | 3 | 643 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -117 | 643
8 | 10 | 4 | 656 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -104 | 656
8 | 10 | 5 | 656 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 52 | 0 | 36 | 0 | -46 | -110 | 656
8 | 10 | 6 | 661 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 185 | 0 | 44 | 0 | -46 | -246 | 661
8 | 10 | 7 | 717 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 348 | 0 | 49 | 0 | -46 | -358 | 717
8 | 10 | 8 | 826 | 200 | 244 | 100 | 20 | 87 | 555 | 0 | 56 | 0 | -46 | -390 | 826
8 | 10 | 9 | 905 | 200 | 254 | 100 | 20 | 87 | 737 | 0 | 71 | 0 | -46 | -518 | 905
8 | 10 | 10 | 940 | 200 | 258 | 100 | 20 | 87 | 873 | 0 | 74 | 0 | -50 | -622 | 940
8 | 10 | 11 | 973 | 200 | 263 | 100 | 20 | 87 | 922 | 0 | 70 | 0 | 0 | -689 | 973
8 | 10 | 12 | 980 | 200 | 264 | 100 | 20 | 87 | 921 | 0 | 83 | 0 | 0 | -695 | 980
8 | 10 | 13 | 999 | 200 | 266 | 100 | 20 | 87 | 832 | 0 | 116 | 0 | -46 | -576 | 999
8 | 10 | 14 | 1001 | 200 | 266 | 100 | 20 | 87 | 668 | 0 | 126 | 0 | 0 | -466 | 1001
8 | 10 | 15 | 995 | 200 | 265 | 177 | 20 | 87 | 405 | 0 | 150 | 0 | 0 | -309 | 995
8 | 10 | 16 | 982 | 200 | 264 | 177 | 20 | 87 | 222 | 0 | 140 | 0 | 0 | -128 | 982
8 | 10 | 17 | 954 | 200 | 260 | 177 | 20 | 87 | 82 | 0 | 172 | 0 | 0 | -44 | 954
8 | 10 | 18 | 937 | 200 | 258 | 177 | 20 | 87 | 8 | 0 | 179 | 0 | 8 | 0 | 937
8 | 10 | 19 | 907 | 200 | 254 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -37 | 907
8 | 10 | 20 | 847 | 200 | 246 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -111 | 847
8 | 10 | 21 | 780 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -154 | 780
8 | 10 | 22 | 729 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -239 | 729
8 | 10 | 23 | 682 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -263 | 682
8 | 11 | 0 | 623 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -325 | 623
8 | 11 | 1 | 588 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | -46 | -299 | 588
8 | 11 | 2 | 580 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | -46 | -317 | 580
8 | 11 | 3 | 594 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | -46 | -298 | 594
8 | 11 | 4 | 609 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | -46 | -261 | 609
8 | 11 | 5 | 607 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 45 | 0 | 177 | 0 | -46 | -304 | 607
8 | 11 | 6 | 611 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 192 | 0 | 172 | 0 | -46 | -429 | 611
8 | 11 | 7 | 656 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 385 | 0 | 195 | 0 | -46 | -525 | 656
8 | 11 | 8 | 730 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 557 | 0 | 192 | 0 | -46 | -620 | 730
8 | 11 | 9 | 797 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 724 | 0 | 196 | 0 | -46 | -724 | 797
8 | 11 | 10 | 834 | 200 | 245 | 100 | 20 | 87 | 837 | 0 | 221 | -83 | -50 | -743 | 834
8 | 11 | 11 | 864 | 200 | 249 | 100 | 20 | 87 | 837 | 0 | 239 | -49 | -46 | -773 | 864
8 | 11 | 12 | 887 | 200 | 252 | 100 | 20 | 87 | 785 | 0 | 242 | 0 | -46 | -753 | 887
8 | 11 | 13 | 893 | 200 | 252 | 100 | 20 | 87 | 647 | 0 | 246 | 0 | -46 | -613 | 893
8 | 11 | 14 | 877 | 200 | 250 | 100 | 20 | 87 | 549 | 0 | 270 | 0 | -46 | -553 | 877
8 | 11 | 15 | 873 | 200 | 250 | 100 | 20 | 87 | 377 | 0 | 297 | 0 | 0 | -458 | 873
8 | 11 | 16 | 871 | 200 | 250 | 188 | 20 | 87 | 219 | 0 | 323 | 0 | 0 | -416 | 871
8 | 11 | 17 | 875 | 200 | 250 | 188 | 20 | 87 | 87 | 0 | 302 | 0 | 0 | -259 | 875
8 | 11 | 18 | 878 | 200 | 250 | 188 | 20 | 87 | 8 | 0 | 289 | 0 | 0 | -164 | 878
8 | 11 | 19 | 853 | 200 | 247 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -192 | 853
8 | 11 | 20 | 808 | 200 | 241 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -249 | 808
8 | 11 | 21 | 754 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -306 | 754
8 | 11 | 22 | 695 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 2 | -361 | 695
8 | 11 | 23 | 645 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -428 | 645
8 | 12 | 0 | 594 | 200 | 240 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | -46 | -436 | 594
8 | 12 | 1 | 568 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | -46 | -477 | 568
8 | 12 | 2 | 565 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 389 | 0 | -46 | -492 | 565
8 | 12 | 3 | 584 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 401 | 0 | -46 | -486 | 584
8 | 12 | 4 | 603 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | -46 | -477 | 603
8 | 12 | 5 | 614 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 26 | 0 | 412 | 0 | -46 | -489 | 614
8 | 12 | 6 | 624 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 89 | 0 | 413 | 0 | -46 | -540 | 624
8 | 12 | 7 | 680 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 153 | 0 | 436 | 0 | -46 | -571 | 680
8 | 12 | 8 | 749 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 217 | 0 | 449 | 0 | -46 | -518 | 749
8 | 12 | 9 | 807 | 200 | 241 | 100 | 20 | 87 | 295 | 0 | 449 | -213 | -48 | -324 | 807
8 | 12 | 10 | 823 | 200 | 243 | 100 | 20 | 87 | 337 | 0 | 474 | -210 | -46 | -382 | 823
8 | 12 | 11 | 839 | 200 | 245 | 100 | 20 | 87 | 421 | 0 | 468 | -197 | -46 | -459 | 839
8 | 12 | 12 | 849 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 421 | 0 | 451 | -21 | -46 | -610 | 849
8 | 12 | 13 | 845 | 200 | 246 | 100 | 20 | 87 | 385 | 0 | 407 | 0 | -46 | -554 | 845
8 | 12 | 14 | 851 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 330 | 0 | 405 | 0 | 0 | -538 | 851
8 | 12 | 15 | 852 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 235 | 0 | 403 | 0 | 46 | -486 | 852
8 | 12 | 16 | 861 | 200 | 248 | 193 | 20 | 87 | 153 | 0 | 393 | 0 | 0 | -433 | 861
8 | 12 | 17 | 873 | 200 | 250 | 193 | 20 | 87 | 61 | 0 | 391 | 0 | 0 | -329 | 873
8 | 12 | 18 | 889 | 200 | 252 | 193 | 20 | 87 | 6 | 0 | 338 | 0 | 50 | -257 | 889
8 | 12 | 19 | 868 | 200 | 249 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -185 | 868
8 | 12 | 20 | 821 | 200 | 243 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -209 | 821
8 | 12 | 21 | 772 | 200 | 240 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -225 | 772
8 | 12 | 22 | 705 | 200 | 240 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 46 | -328 | 705
8 | 12 | 23 | 650 | 200 | 240 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -303 | 650
8 | 13 | 0 | 603 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -348 | 603
8 | 13 | 1 | 576 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | -38 | -308 | 576
8 | 13 | 2 | 568 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | -46 | -282 | 568
8 | 13 | 3 | 591 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | -46 | -234 | 591
8 | 13 | 4 | 616 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | -46 | -197 | 616
8 | 13 | 5 | 624 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 43 | 0 | 128 | 0 | -46 | -225 | 624
8 | 13 | 6 | 634 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 175 | 0 | 109 | 0 | -46 | -328 | 634
8 | 13 | 7 | 699 | 200 | 240 | 140 | 20 | 87 | 369 | 0 | 94 | 0 | -46 | -405 | 699
8 | 13 | 8 | 802 | 200 | 241 | 100 | 20 | 87 | 612 | 0 | 77 | 0 | -25 | -510 | 802
8 | 13 | 9 | 880 | 200 | 251 | 100 | 20 | 87 | 738 | 0 | 64 | 0 | -46 | -534 | 880
8 | 13 | 10 | 919 | 200 | 256 | 100 | 20 | 87 | 824 | 0 | 60 | 0 | -50 | -578 | 919
8 | 13 | 11 | 953 | 200 | 260 | 100 | 20 | 87 | 843 | 0 | 55 | 0 | -46 | -566 | 953
8 | 13 | 12 | 966 | 200 | 262 | 100 | 20 | 87 | 812 | 0 | 55 | 0 | 0 | -570 | 966
8 | 13 | 13 | 969 | 200 | 262 | 100 | 20 | 87 | 746 | 0 | 63 | 0 | 0 | -509 | 969
8 | 13 | 14 | 969 | 200 | 262 | 141 | 20 | 87 | 618 | 0 | 59 | 0 | 0 | -418 | 969
8 | 13 | 15 | 964 | 200 | 261 | 177 | 20 | 87 | 413 | 0 | 52 | 0 | 0 | -246 | 964
8 | 13 | 16 | 956 | 200 | 260 | 177 | 20 | 87 | 200 | 0 | 39 | 0 | 46 | -73 | 956
8 | 13 | 17 | 941 | 200 | 304 | 177 | 20 | 87 | 68 | 0 | 36 | 0 | 50 | -1 | 941
8 | 13 | 18 | 929 | 200 | 358 | 177 | 20 | 87 | 5 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 929
8 | 13 | 19 | 895 | 200 | 335 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -1 | 895
8 | 13 | 20 | 841 | 200 | 285 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 841
8 | 13 | 21 | 787 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -9 | 787
8 | 13 | 22 | 727 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -68 | 727
8 | 13 | 23 | 668 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -122 | 668
8 | 14 | 0 | 615 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -173 | 615
8 | 14 | 1 | 580 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -166 | 580
8 | 14 | 2 | 569 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | -46 | -140 | 569
8 | 14 | 3 | 582 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | -46 | -131 | 582
8 | 14 | 4 | 597 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | -122 | 597
8 | 14 | 5 | 606 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 40 | 0 | 51 | 0 | -46 | -162 | 606
8 | 14 | 6 | 628 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 164 | 0 | 52 | 0 | -46 | -265 | 628
8 | 14 | 7 | 699 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 357 | 0 | 54 | 0 | -46 | -389 | 699
8 | 14 | 8 | 794 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 530 | 0 | 55 | 0 | 0 | -438 | 794
8 | 14 | 9 | 861 | 200 | 248 | 100 | 20 | 87 | 647 | 0 | 58 | 0 | -44 | -455 | 861
8 | 14 | 10 | 896 | 200 | 253 | 100 | 20 | 87 | 699 | 0 | 54 | 0 | -50 | -467 | 896
8 | 14 | 11 | 915 | 200 | 255 | 100 | 20 | 87 | 744 | 0 | 56 | 0 | -31 | -516 | 915
8 | 14 | 12 | 926 | 200 | 257 | 100 | 20 | 87 | 768 | 0 | 71 | 0 | -46 | -531 | 926
8 | 14 | 13 | 923 | 200 | 256 | 100 | 20 | 87 | 720 | 0 | 74 | 0 | 0 | -534 | 923
8 | 14 | 14 | 928 | 200 | 257 | 124 | 20 | 87 | 598 | 0 | 65 | 0 | 0 | -423 | 928
8 | 14 | 15 | 926 | 200 | 257 | 176 | 20 | 87 | 415 | 0 | 45 | 0 | 46 | -320 | 926
8 | 14 | 16 | 922 | 200 | 256 | 176 | 20 | 87 | 210 | 0 | 38 | 0 | 46 | -111 | 922
8 | 14 | 17 | 911 | 200 | 265 | 176 | 20 | 87 | 75 | 0 | 39 | 0 | 50 | -1 | 911
8 | 14 | 18 | 913 | 200 | 341 | 176 | 20 | 87 | 6 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 913
8 | 14 | 19 | 878 | 200 | 319 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 878
8 | 14 | 20 | 820 | 200 | 256 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 820
8 | 14 | 21 | 763 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -42 | 763
8 | 14 | 22 | 702 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -99 | 702
8 | 14 | 23 | 643 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -161 | 643
8 | 15 | 0 | 591 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -221 | 591
8 | 15 | 1 | 563 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | -6 | -204 | 563
8 | 15 | 2 | 560 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | -46 | -171 | 560
8 | 15 | 3 | 571 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | -46 | -149 | 571
8 | 15 | 4 | 587 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -135 | 587
8 | 15 | 5 | 595 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 48 | 0 | 33 | 0 | -46 | -167 | 595
8 | 15 | 6 | 613 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 220 | 0 | 28 | 0 | -46 | -316 | 613
8 | 15 | 7 | 688 | 200 | 240 | 120 | 20 | 87 | 458 | 0 | 22 | 0 | -46 | -413 | 688
8 | 15 | 8 | 800 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 695 | 0 | 26 | 0 | -50 | -518 | 800
8 | 15 | 9 | 894 | 200 | 253 | 100 | 20 | 87 | 898 | 0 | 23 | 0 | 0 | -687 | 894
8 | 15 | 10 | 942 | 200 | 259 | 100 | 20 | 87 | 1007 | 0 | 23 | 0 | -46 | -708 | 942
8 | 15 | 11 | 978 | 200 | 263 | 100 | 20 | 87 | 1056 | 0 | 18 | 0 | -46 | -720 | 978
8 | 15 | 12 | 1000 | 200 | 266 | 100 | 20 | 87 | 1044 | 0 | 28 | 0 | -46 | -699 | 1000
8 | 15 | 13 | 1003 | 200 | 266 | 100 | 20 | 87 | 964 | 0 | 40 | 0 | 0 | -674 | 1003
8 | 15 | 14 | 1011 | 200 | 267 | 100 | 20 | 87 | 786 | 0 | 57 | 0 | 0 | -506 | 1011
8 | 15 | 15 | 1000 | 200 | 266 | 180 | 20 | 87 | 545 | 0 | 74 | 0 | 0 | -372 | 1000
8 | 15 | 16 | 992 | 200 | 265 | 180 | 20 | 87 | 286 | 0 | 77 | 0 | 46 | -169 | 992
8 | 15 | 17 | 974 | 200 | 274 | 180 | 20 | 87 | 86 | 0 | 77 | 0 | 50 | 0 | 974
8 | 15 | 18 | 957 | 200 | 352 | 180 | 20 | 87 | 5 | 0 | 66 | 0 | 46 | 1 | 957
8 | 15 | 19 | 924 | 200 | 346 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 1 | 924
8 | 15 | 20 | 863 | 200 | 305 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 863
8 | 15 | 21 | 793 | 200 | 243 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 1 | 793
8 | 15 | 22 | 730 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -57 | 730
8 | 15 | 23 | 671 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 671
8 | 16 | 0 | 613 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | -159 | 613
8 | 16 | 1 | 580 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -149 | 580
8 | 16 | 2 | 572 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | -46 | -118 | 572
8 | 16 | 3 | 586 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | -46 | -113 | 586
8 | 16 | 4 | 605 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | -104 | 605
8 | 16 | 5 | 619 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 39 | 0 | 55 | 0 | -46 | -142 | 619
8 | 16 | 6 | 644 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 150 | 0 | 63 | 0 | -46 | -236 | 644
8 | 16 | 7 | 740 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 284 | 0 | 78 | 0 | -50 | -285 | 740
8 | 16 | 8 | 867 | 200 | 249 | 166 | 20 | 87 | 425 | 0 | 98 | 0 | 0 | -378 | 867
8 | 16 | 9 | 960 | 200 | 261 | 166 | 20 | 87 | 522 | 0 | 98 | 0 | 0 | -394 | 960
8 | 16 | 10 | 997 | 200 | 266 | 120 | 20 | 87 | 609 | 0 | 114 | 0 | 0 | -419 | 997
8 | 16 | 11 | 1029 | 200 | 270 | 100 | 20 | 87 | 688 | 0 | 123 | 0 | 0 | -459 | 1029
8 | 16 | 12 | 1034 | 200 | 270 | 100 | 20 | 87 | 660 | 0 | 145 | 0 | 0 | -448 | 1034
8 | 16 | 13 | 1044 | 200 | 272 | 100 | 20 | 87 | 623 | 0 | 188 | 0 | 0 | -446 | 1044
8 | 16 | 14 | 1045 | 200 | 272 | 133 | 20 | 87 | 524 | 0 | 221 | 0 | 46 | -458 | 1045
8 | 16 | 15 | 1036 | 200 | 271 | 166 | 20 | 87 | 388 | 0 | 239 | 0 | 50 | -385 | 1036
8 | 16 | 16 | 1034 | 200 | 270 | 166 | 20 | 87 | 236 | 0 | 240 | 0 | 46 | -231 | 1034
8 | 16 | 17 | 1004 | 200 | 267 | 166 | 20 | 87 | 87 | 0 | 257 | 0 | 0 | -80 | 1004
8 | 16 | 18 | 986 | 200 | 264 | 166 | 20 | 87 | 6 | 0 | 269 | 0 | 46 | -72 | 986
8 | 16 | 19 | 943 | 200 | 259 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 46 | -141 | 943
8 | 16 | 20 | 877 | 200 | 250 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -164 | 877
8 | 16 | 21 | 806 | 200 | 241 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -190 | 806
8 | 16 | 22 | 753 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -226 | 753
8 | 16 | 23 | 699 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -268 | 699
8 | 17 | 0 | 634 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | -46 | -289 | 634
8 | 17 | 1 | 601 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | -46 | -298 | 601
8 | 17 | 2 | 590 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | -46 | -306 | 590
8 | 17 | 3 | 600 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | -46 | -279 | 600
8 | 17 | 4 | 617 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | -46 | -256 | 617
8 | 17 | 5 | 626 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 26 | 0 | 196 | 0 | -46 | -276 | 626
8 | 17 | 6 | 640 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 135 | 0 | 170 | 0 | -46 | -345 | 640
8 | 17 | 7 | 711 | 200 | 240 | 126 | 20 | 87 | 337 | 0 | 152 | 0 | -46 | -405 | 711
8 | 17 | 8 | 833 | 200 | 245 | 100 | 20 | 87 | 572 | 0 | 163 | 0 | -46 | -508 | 833
8 | 17 | 9 | 939 | 200 | 258 | 100 | 20 | 87 | 765 | 0 | 145 | 0 | -46 | -590 | 939
8 | 17 | 10 | 981 | 200 | 264 | 100 | 20 | 87 | 924 | 0 | 124 | 0 | -46 | -692 | 981
8 | 17 | 11 | 1012 | 200 | 268 | 100 | 20 | 87 | 995 | 0 | 127 | 0 | -46 | -739 | 1012
8 | 17 | 12 | 1014 | 200 | 268 | 100 | 20 | 87 | 993 | 0 | 146 | -49 | -50 | -701 | 1014
8 | 17 | 13 | 1026 | 200 | 269 | 100 | 20 | 87 | 876 | 0 | 140 | 0 | 0 | -666 | 1026
8 | 17 | 14 | 1019 | 200 | 269 | 114 | 20 | 87 | 633 | 0 | 119 | 0 | 0 | -423 | 1019
8 | 17 | 15 | 990 | 200 | 265 | 179 | 20 | 87 | 428 | 0 | 114 | 0 | 46 | -349 | 990
8 | 17 | 16 | 972 | 200 | 262 | 179 | 20 | 87 | 256 | 0 | 105 | 0 | 46 | -183 | 972
8 | 17 | 17 | 952 | 200 | 260 | 179 | 20 | 87 | 92 | 0 | 86 | 0 | 46 | -18 | 952
8 | 17 | 18 | 941 | 200 | 320 | 179 | 20 | 87 | 6 | 0 | 79 | 0 | 50 | 0 | 941
8 | 17 | 19 | 896 | 200 | 287 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 896
8 | 17 | 20 | 836 | 200 | 247 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 1 | 836
8 | 17 | 21 | 772 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -48 | 772
8 | 17 | 22 | 717 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -96 | 717
8 | 17 | 23 | 665 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -143 | 665
8 | 18 | 0 | 611 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -197 | 611
8 | 18 | 1 | 578 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -180 | 578
8 | 18 | 2 | 572 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -140 | 572
8 | 18 | 3 | 584 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | -46 | -127 | 584
8 | 18 | 4 | 599 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -117 | 599
8 | 18 | 5 | 600 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 42 | 0 | 29 | 0 | -46 | -157 | 600
8 | 18 | 6 | 601 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 189 | 0 | 28 | 0 | -46 | -302 | 601
8 | 18 | 7 | 646 | 200 | 240 | 121 | 20 | 87 | 421 | 0 | 28 | 0 | -46 | -425 | 646
8 | 18 | 8 | 728 | 200 | 240 | 100 | 20 | 87 | 656 | 0 | 42 | 0 | -46 | -571 | 728
8 | 18 | 9 | 811 | 200 | 242 | 100 | 20 | 87 | 826 | 0 | 47 | 0 | -46 | -665 | 811
8 | 18 | 10 | 848 | 200 | 247 | 100 | 20 | 87 | 944 | 0 | 36 | 0 | -46 | -740 | 848
8 | 18 | 11 | 885 | 200 | 251 | 100 | 20 | 87 | 1015 | 0 | 34 | 0 | -50 | -772 | 885
8 | 18 | 12 | 909 | 200 | 254 | 100 | 20 | 87 | 1028 | 0 | 35 | 0 | -46 | -769 | 909
8 | 18 | 13 | 915 | 200 | 255 | 100 | 20 | 87 | 1005 | 0 | 46 | 0 | -46 | -752 | 915
8 | 18 | 14 | 918 | 200 | 255 | 100 | 20 | 87 | 855 | 0 | 47 | 0 | -20 | -626 | 918
8 | 18 | 15 | 912 | 200 | 255 | 114 | 20 | 87 | 612 | 0 | 52 | 0 | 46 | -474 | 912
8 | 18 | 16 | 920 | 200 | 256 | 185 | 20 | 87 | 334 | 0 | 51 | 0 | 0 | -213 | 920
8 | 18 | 17 | 919 | 200 | 256 | 185 | 20 | 87 | 97 | 0 | 46 | 0 | 46 | -18 | 919
8 | 18 | 18 | 911 | 200 | 329 | 185 | 20 | 87 | 4 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 911
8 | 18 | 19 | 880 | 200 | 311 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 48 | 0 | 880
8 | 18 | 20 | 820 | 200 | 253 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 820
8 | 18 | 21 | 762 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -36 | 762
8 | 18 | 22 | 694 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -95 | 694
8 | 18 | 23 | 650 | 200 | 240 | 185 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -139 | 650
8 | 19 | 0 | 601 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -127 | 601
8 | 19 | 1 | 570 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -157 | 570
8 | 19 | 2 | 569 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -157 | 569
8 | 19 | 3 | 587 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | -138 | 587
8 | 19 | 4 | 615 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -112 | 615
8 | 19 | 5 | 632 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | -140 | 632
8 | 19 | 6 | 671 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | -294 | 671
8 | 19 | 7 | 799 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424 | 799
8 | 19 | 8 | 1005 | 200 | 267 | 100 | 20 | 87 | 801 | 0 | 1 | 0 | 0 | -471 | 1005
8 | 19 | 9 | 1140 | 200 | 284 | 100 | 20 | 87 | 962 | 0 | 1 | 0 | 0 | -514 | 1140
8 | 19 | 10 | 1193 | 200 | 291 | 100 | 20 | 87 | 1075 | 0 | 3 | 0 | 0 | -583 | 1193
8 | 19 | 11 | 1235 | 200 | 296 | 100 | 20 | 87 | 1095 | 0 | 7 | 0 | 0 | -570 | 1235
8 | 19 | 12 | 1208 | 200 | 293 | 100 | 20 | 87 | 1064 | 0 | 12 | 0 | 0 | -568 | 1208
8 | 19 | 13 | 1266 | 200 | 300 | 120 | 20 | 87 | 941 | 0 | 13 | 0 | 0 | -415 | 1266
8 | 19 | 14 | 1278 | 200 | 302 | 173 | 20 | 87 | 731 | 0 | 18 | 0 | 0 | -253 | 1278
8 | 19 | 15 | 1260 | 200 | 299 | 173 | 20 | 87 | 470 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 1260
8 | 19 | 16 | 1230 | 200 | 501 | 173 | 20 | 87 | 234 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1230
8 | 19 | 17 | 1146 | 200 | 577 | 173 | 20 | 87 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1146
8 | 19 | 18 | 1113 | 200 | 610 | 173 | 20 | 87 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1113
8 | 19 | 19 | 1052 | 200 | 553 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1052
8 | 19 | 20 | 979 | 200 | 485 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 979
8 | 19 | 21 | 912 | 200 | 423 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 19 | 22 | 843 | 200 | 357 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 19 | 23 | 792 | 200 | 296 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 792
8 | 20 | 0 | 728 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 728
8 | 20 | 1 | 688 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -44 | 688
8 | 20 | 2 | 679 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -61 | 679
8 | 20 | 3 | 693 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 693
8 | 20 | 4 | 716 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -21 | 716
8 | 20 | 5 | 737 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -43 | 737
8 | 20 | 6 | 766 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 213 | 0 | 18 | 0 | 0 | -178 | 766
8 | 20 | 7 | 880 | 200 | 251 | 166 | 20 | 87 | 442 | 0 | 20 | 0 | 0 | -306 | 880
8 | 20 | 8 | 1075 | 200 | 276 | 153 | 20 | 87 | 728 | 0 | 17 | 0 | 0 | -406 | 1075
8 | 20 | 9 | 1198 | 200 | 292 | 100 | 20 | 87 | 916 | 0 | 14 | 0 | 0 | -431 | 1198
8 | 20 | 10 | 1237 | 200 | 297 | 100 | 20 | 87 | 974 | 0 | 19 | 0 | 0 | -460 | 1237
8 | 20 | 11 | 1262 | 200 | 300 | 100 | 20 | 87 | 966 | 0 | 32 | 0 | 0 | -443 | 1262
8 | 20 | 12 | 1218 | 200 | 294 | 100 | 20 | 87 | 914 | 0 | 39 | 0 | 0 | -436 | 1218
8 | 20 | 13 | 1263 | 200 | 300 | 166 | 20 | 87 | 788 | 0 | 38 | 0 | 0 | -336 | 1263
8 | 20 | 14 | 1266 | 200 | 300 | 166 | 20 | 87 | 657 | 0 | 35 | 0 | 0 | -199 | 1266
8 | 20 | 15 | 1245 | 200 | 298 | 166 | 20 | 87 | 436 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1245
8 | 20 | 16 | 1207 | 200 | 450 | 166 | 20 | 87 | 243 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1207
8 | 20 | 17 | 1126 | 200 | 496 | 166 | 20 | 87 | 73 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1126
8 | 20 | 18 | 1100 | 200 | 548 | 166 | 20 | 87 | 3 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1100
8 | 20 | 19 | 1039 | 200 | 544 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1039
8 | 20 | 20 | 977 | 200 | 485 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 977
8 | 20 | 21 | 905 | 200 | 416 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 905
8 | 20 | 22 | 835 | 200 | 344 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 835
8 | 20 | 23 | 785 | 200 | 288 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 785
8 | 21 | 0 | 719 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 719
8 | 21 | 1 | 682 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 682
8 | 21 | 2 | 678 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -36 | 678
8 | 21 | 3 | 691 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 | 691
8 | 21 | 4 | 710 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -5 | 710
8 | 21 | 5 | 722 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | -23 | 722
8 | 21 | 6 | 745 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 149 | 0 | 7 | 0 | 0 | -117 | 745
8 | 21 | 7 | 843 | 200 | 246 | 159 | 20 | 87 | 347 | 0 | 4 | 0 | 0 | -220 | 843
8 | 21 | 8 | 1025 | 200 | 269 | 159 | 20 | 87 | 588 | 0 | 6 | 0 | 0 | -304 | 1025
8 | 21 | 9 | 1137 | 200 | 284 | 159 | 20 | 87 | 762 | 0 | 12 | 0 | 0 | -387 | 1137
8 | 21 | 10 | 1176 | 200 | 289 | 119 | 20 | 87 | 861 | 0 | 14 | 0 | 0 | -414 | 1176
8 | 21 | 11 | 1208 | 200 | 293 | 121 | 20 | 87 | 882 | 0 | 18 | 0 | 0 | -413 | 1208
8 | 21 | 12 | 1165 | 200 | 287 | 127 | 20 | 87 | 832 | 0 | 23 | 0 | 0 | -411 | 1165
8 | 21 | 13 | 1216 | 200 | 294 | 159 | 20 | 87 | 792 | 0 | 21 | 0 | 0 | -357 | 1216
8 | 21 | 14 | 1224 | 200 | 295 | 159 | 20 | 87 | 690 | 0 | 24 | 0 | 0 | -251 | 1224
8 | 21 | 15 | 1210 | 200 | 293 | 159 | 20 | 87 | 555 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 1210
8 | 21 | 16 | 1204 | 200 | 425 | 159 | 20 | 87 | 290 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1204
8 | 21 | 17 | 1122 | 200 | 500 | 159 | 20 | 87 | 86 | 0 | 21 | 0 | 50 | -1 | 1122
8 | 21 | 18 | 1095 | 200 | 555 | 159 | 20 | 87 | 3 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 1095
8 | 21 | 19 | 1039 | 200 | 544 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1039
8 | 21 | 20 | 965 | 200 | 467 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 965
8 | 21 | 21 | 879 | 200 | 390 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 879
8 | 21 | 22 | 814 | 200 | 319 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 814
8 | 21 | 23 | 761 | 200 | 240 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 761
8 | 22 | 0 | 691 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 691
8 | 22 | 1 | 653 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -86 | 653
8 | 22 | 2 | 649 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -105 | 649
8 | 22 | 3 | 661 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -109 | 661
8 | 22 | 4 | 699 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -84 | 699
8 | 22 | 5 | 705 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 48 | 0 | 86 | 0 | 0 | -131 | 705
8 | 22 | 6 | 742 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 200 | 0 | 61 | 0 | 0 | -221 | 742
8 | 22 | 7 | 845 | 200 | 246 | 155 | 20 | 87 | 366 | 0 | 58 | 0 | 0 | -287 | 845
8 | 22 | 8 | 1034 | 200 | 270 | 155 | 20 | 87 | 497 | 0 | 50 | 0 | 0 | -245 | 1034
8 | 22 | 9 | 1151 | 200 | 285 | 155 | 20 | 87 | 582 | 0 | 42 | 0 | 0 | -220 | 1151
8 | 22 | 10 | 1195 | 200 | 291 | 155 | 20 | 87 | 599 | 0 | 43 | 0 | 0 | -200 | 1195
8 | 22 | 11 | 1225 | 200 | 295 | 155 | 20 | 87 | 562 | 0 | 48 | 0 | 0 | -142 | 1225
8 | 22 | 12 | 1178 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 552 | 0 | 54 | 0 | 0 | -179 | 1178
8 | 22 | 13 | 1241 | 200 | 297 | 155 | 20 | 87 | 523 | 0 | 60 | 0 | 0 | -101 | 1241
8 | 22 | 14 | 1249 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 471 | 0 | 64 | 0 | 0 | -46 | 1249
8 | 22 | 15 | 1240 | 200 | 348 | 155 | 20 | 87 | 352 | 0 | 71 | 0 | 0 | 7 | 1240
8 | 22 | 16 | 1229 | 200 | 519 | 155 | 20 | 87 | 174 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 1229
8 | 22 | 17 | 1164 | 200 | 562 | 155 | 20 | 87 | 52 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1164
8 | 22 | 18 | 1144 | 200 | 590 | 155 | 20 | 87 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1144
8 | 22 | 19 | 1088 | 200 | 514 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1088
8 | 22 | 20 | 1016 | 200 | 400 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 24 | 1016
8 | 22 | 21 | 941 | 200 | 305 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 35 | 941
8 | 22 | 22 | 869 | 200 | 249 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -10 | 869
8 | 22 | 23 | 812 | 200 | 242 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -78 | 812
8 | 23 | 0 | 751 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -153 | 751
8 | 23 | 1 | 712 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -193 | 712
8 | 23 | 2 | 702 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -196 | 702
8 | 23 | 3 | 715 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -176 | 715
8 | 23 | 4 | 738 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -152 | 738
8 | 23 | 5 | 759 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 24 | 0 | 178 | 0 | 0 | -158 | 759
8 | 23 | 6 | 802 | 200 | 241 | 168 | 20 | 87 | 118 | 0 | 157 | 0 | 0 | -189 | 802
8 | 23 | 7 | 913 | 200 | 255 | 168 | 20 | 87 | 292 | 0 | 150 | 0 | 0 | -259 | 913
8 | 23 | 8 | 1105 | 200 | 280 | 168 | 20 | 87 | 509 | 0 | 140 | 0 | 0 | -299 | 1105
8 | 23 | 9 | 1241 | 200 | 297 | 168 | 20 | 87 | 691 | 0 | 151 | 0 | 0 | -373 | 1241
8 | 23 | 10 | 1292 | 200 | 304 | 100 | 20 | 87 | 873 | 0 | 198 | 0 | 0 | -490 | 1292
8 | 23 | 11 | 1336 | 200 | 309 | 100 | 20 | 87 | 1017 | 0 | 241 | 0 | 0 | -638 | 1336
8 | 23 | 12 | 1325 | 200 | 308 | 100 | 20 | 87 | 1039 | 0 | 258 | 0 | 0 | -687 | 1325
8 | 23 | 13 | 1384 | 200 | 315 | 100 | 20 | 87 | 950 | 0 | 265 | 0 | 0 | -553 | 1384
8 | 23 | 14 | 1392 | 200 | 316 | 124 | 20 | 87 | 812 | 0 | 253 | 0 | 0 | -420 | 1392
8 | 23 | 15 | 1380 | 200 | 315 | 168 | 20 | 87 | 555 | 0 | 230 | 0 | 0 | -195 | 1380
8 | 23 | 16 | 1362 | 200 | 376 | 168 | 20 | 87 | 304 | 0 | 191 | 0 | 0 | 16 | 1362
8 | 23 | 17 | 1284 | 200 | 523 | 168 | 20 | 87 | 90 | 0 | 193 | 0 | 0 | 3 | 1284
8 | 23 | 18 | 1236 | 200 | 545 | 168 | 20 | 87 | 3 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1236
8 | 23 | 19 | 1173 | 200 | 452 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 7 | 1173
8 | 23 | 20 | 1100 | 200 | 329 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 24 | 1100
8 | 23 | 21 | 1019 | 200 | 269 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -14 | 1019
8 | 23 | 22 | 933 | 200 | 257 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -87 | 933
8 | 23 | 23 | 867 | 200 | 249 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -93 | 867
8 | 24 | 0 | 798 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -178 | 798
8 | 24 | 1 | 746 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -229 | 746
8 | 24 | 2 | 725 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -254 | 725
8 | 24 | 3 | 723 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -223 | 723
8 | 24 | 4 | 733 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -201 | 733
8 | 24 | 5 | 738 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 40 | 0 | 168 | 0 | 0 | -196 | 738
8 | 24 | 6 | 749 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 215 | 0 | 136 | 0 | 0 | -328 | 749
8 | 24 | 7 | 828 | 200 | 244 | 100 | 20 | 87 | 491 | 0 | 156 | 0 | -17 | -453 | 828
8 | 24 | 8 | 969 | 200 | 262 | 100 | 20 | 87 | 745 | 0 | 155 | 0 | 0 | -600 | 969
8 | 24 | 9 | 1067 | 200 | 275 | 100 | 20 | 87 | 911 | 0 | 147 | 0 | 0 | -673 | 1067
8 | 24 | 10 | 1110 | 200 | 280 | 100 | 20 | 87 | 989 | 0 | 136 | 0 | 0 | -702 | 1110
8 | 24 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 100 | 20 | 87 | 963 | 0 | 146 | 0 | 0 | -660 | 1140
8 | 24 | 12 | 1133 | 200 | 283 | 100 | 20 | 87 | 920 | 0 | 136 | 0 | -46 | -567 | 1133
8 | 24 | 13 | 1132 | 200 | 283 | 100 | 20 | 87 | 843 | 0 | 135 | 0 | 0 | -536 | 1132
8 | 24 | 14 | 1124 | 200 | 282 | 144 | 20 | 87 | 683 | 0 | 126 | 0 | 0 | -418 | 1124
8 | 24 | 15 | 1112 | 200 | 280 | 179 | 20 | 87 | 441 | 0 | 110 | 0 | 0 | -205 | 1112
8 | 24 | 16 | 1092 | 200 | 288 | 179 | 20 | 87 | 236 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1092
8 | 24 | 17 | 1056 | 200 | 440 | 179 | 20 | 87 | 76 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1056
8 | 24 | 18 | 1044 | 200 | 513 | 179 | 20 | 87 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1044
8 | 24 | 19 | 997 | 200 | 483 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 997
8 | 24 | 20 | 931 | 200 | 430 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 931
8 | 24 | 21 | 866 | 200 | 371 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 866
8 | 24 | 22 | 803 | 200 | 305 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 803
8 | 24 | 23 | 749 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 749
8 | 25 | 0 | 681 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 681
8 | 25 | 1 | 638 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -72 | 638
8 | 25 | 2 | 631 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | -80 | 631
8 | 25 | 3 | 638 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | -14 | -59 | 638
8 | 25 | 4 | 651 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -65 | 651
8 | 25 | 5 | 648 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | -105 | 648
8 | 25 | 6 | 652 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 142 | 0 | 16 | 0 | 0 | -213 | 652
8 | 25 | 7 | 710 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 314 | 0 | 15 | 0 | 0 | -326 | 710
8 | 25 | 8 | 793 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 450 | 0 | 18 | 0 | 0 | -382 | 793
8 | 25 | 9 | 868 | 200 | 249 | 144 | 20 | 87 | 556 | 0 | 20 | 0 | -46 | -362 | 868
8 | 25 | 10 | 906 | 200 | 254 | 110 | 20 | 87 | 628 | 0 | 32 | 0 | -46 | -379 | 906
8 | 25 | 11 | 944 | 200 | 259 | 119 | 20 | 87 | 635 | 0 | 41 | 0 | -48 | -369 | 944
8 | 25 | 12 | 957 | 200 | 261 | 138 | 20 | 87 | 600 | 0 | 57 | 0 | -46 | -360 | 957
8 | 25 | 13 | 950 | 200 | 260 | 160 | 20 | 87 | 538 | 0 | 71 | 0 | 0 | -386 | 950
8 | 25 | 14 | 931 | 200 | 257 | 160 | 20 | 87 | 375 | 0 | 82 | 0 | 0 | -250 | 931
8 | 25 | 15 | 910 | 200 | 255 | 160 | 20 | 87 | 228 | 0 | 94 | 0 | 0 | -134 | 910
8 | 25 | 16 | 909 | 200 | 254 | 160 | 20 | 87 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | -8 | 909
8 | 25 | 17 | 924 | 200 | 294 | 160 | 20 | 87 | 22 | 0 | 109 | 0 | 0 | 32 | 924
8 | 25 | 18 | 920 | 200 | 305 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 19 | 920
8 | 25 | 19 | 879 | 200 | 251 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 21 | 879
8 | 25 | 20 | 825 | 200 | 244 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -27 | 825
8 | 25 | 21 | 765 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -83 | 765
8 | 25 | 22 | 708 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -120 | 708
8 | 25 | 23 | 660 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -140 | 660
8 | 26 | 0 | 612 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2 | -196 | 612
8 | 26 | 1 | 587 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | -3 | -206 | 587
8 | 26 | 2 | 589 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | -46 | -150 | 589
8 | 26 | 3 | 609 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | -50 | -110 | 609
8 | 26 | 4 | 638 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | -46 | -85 | 638
8 | 26 | 5 | 661 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 38 | 0 | 53 | 0 | 0 | -141 | 661
8 | 26 | 6 | 706 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 175 | 0 | 48 | 0 | 0 | -228 | 706
8 | 26 | 7 | 821 | 200 | 243 | 164 | 20 | 87 | 372 | 0 | 38 | 0 | 0 | -303 | 821
8 | 26 | 8 | 1020 | 200 | 269 | 164 | 20 | 87 | 605 | 0 | 34 | 0 | 0 | -359 | 1020
8 | 26 | 9 | 1144 | 200 | 285 | 126 | 20 | 87 | 814 | 0 | 26 | 0 | 0 | -414 | 1144
8 | 26 | 10 | 1196 | 200 | 291 | 100 | 20 | 87 | 981 | 0 | 18 | 0 | 0 | -501 | 1196
8 | 26 | 11 | 1239 | 200 | 297 | 100 | 20 | 87 | 1052 | 0 | 14 | 0 | 0 | -531 | 1239
8 | 26 | 12 | 1219 | 200 | 294 | 100 | 20 | 87 | 1038 | 0 | 14 | 0 | 0 | -534 | 1219
8 | 26 | 13 | 1286 | 200 | 303 | 164 | 20 | 87 | 878 | 0 | 14 | 0 | 0 | -380 | 1286
8 | 26 | 14 | 1285 | 200 | 303 | 164 | 20 | 87 | 603 | 0 | 14 | 0 | 0 | -106 | 1285
8 | 26 | 15 | 1251 | 200 | 369 | 164 | 20 | 87 | 391 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1251
8 | 26 | 16 | 1233 | 200 | 521 | 164 | 20 | 87 | 222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1233
8 | 26 | 17 | 1166 | 200 | 556 | 164 | 20 | 87 | 64 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 1166
8 | 26 | 18 | 1143 | 200 | 595 | 164 | 20 | 87 | 1 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 1143
8 | 26 | 19 | 1073 | 200 | 521 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 1 | 1073
8 | 26 | 20 | 996 | 200 | 491 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 996
8 | 26 | 21 | 923 | 200 | 385 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 26 | 0 | 923
8 | 26 | 22 | 853 | 200 | 317 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 853
8 | 26 | 23 | 799 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 7 | 799
8 | 27 | 0 | 736 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -76 | 736
8 | 27 | 1 | 701 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -130 | 701
8 | 27 | 2 | 690 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -163 | 690
8 | 27 | 3 | 698 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 172 | 0 | -4 | -175 | 698
8 | 27 | 4 | 726 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -164 | 726
8 | 27 | 5 | 748 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 40 | 0 | 174 | 0 | 0 | -171 | 748
8 | 27 | 6 | 785 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 205 | 0 | 157 | 0 | 0 | -282 | 785
8 | 27 | 7 | 901 | 200 | 253 | 158 | 20 | 87 | 416 | 0 | 127 | 0 | 0 | -360 | 901
8 | 27 | 8 | 1090 | 200 | 278 | 158 | 20 | 87 | 546 | 0 | 106 | 0 | 0 | -305 | 1090
8 | 27 | 9 | 1195 | 200 | 291 | 158 | 20 | 87 | 626 | 0 | 91 | 0 | 0 | -278 | 1195
8 | 27 | 10 | 1226 | 200 | 295 | 158 | 20 | 87 | 773 | 0 | 76 | 0 | 0 | -383 | 1226
8 | 27 | 11 | 1272 | 200 | 301 | 126 | 20 | 87 | 870 | 0 | 75 | 0 | 0 | -407 | 1272
8 | 27 | 12 | 1241 | 200 | 297 | 113 | 20 | 87 | 831 | 0 | 108 | 0 | 0 | -415 | 1241
8 | 27 | 13 | 1291 | 200 | 303 | 158 | 20 | 87 | 690 | 0 | 145 | 0 | 0 | -312 | 1291
8 | 27 | 14 | 1284 | 200 | 303 | 158 | 20 | 87 | 515 | 0 | 186 | 0 | 0 | -185 | 1284
8 | 27 | 15 | 1248 | 200 | 298 | 158 | 20 | 87 | 356 | 0 | 176 | 0 | 0 | -47 | 1248
8 | 27 | 16 | 1229 | 200 | 447 | 158 | 20 | 87 | 150 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1229
8 | 27 | 17 | 1160 | 200 | 476 | 158 | 20 | 87 | 46 | 0 | 127 | 0 | 46 | 0 | 1160
8 | 27 | 18 | 1132 | 200 | 536 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 1 | 1132
8 | 27 | 19 | 1061 | 200 | 481 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1061
8 | 27 | 20 | 986 | 200 | 397 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 986
8 | 27 | 21 | 914 | 200 | 270 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 50 | -1 | 914
8 | 27 | 22 | 840 | 200 | 246 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -19 | 840
8 | 27 | 23 | 784 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -109 | 784
8 | 28 | 0 | 724 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -157 | 724
8 | 28 | 1 | 685 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -114 | 685
8 | 28 | 2 | 671 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -124 | 671
8 | 28 | 3 | 691 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -91 | 691
8 | 28 | 4 | 709 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | -4 | -51 | 709
8 | 28 | 5 | 732 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 33 | 0 | 38 | 0 | 0 | -41 | 732
8 | 28 | 6 | 762 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 141 | 0 | 31 | 0 | 0 | -112 | 762
8 | 28 | 7 | 855 | 200 | 247 | 155 | 20 | 87 | 296 | 0 | 20 | 0 | 0 | -170 | 855
8 | 28 | 8 | 1027 | 200 | 270 | 155 | 20 | 87 | 442 | 0 | 15 | 0 | 0 | -162 | 1027
8 | 28 | 9 | 1127 | 200 | 282 | 155 | 20 | 87 | 539 | 0 | 12 | 0 | 0 | -168 | 1127
8 | 28 | 10 | 1151 | 200 | 285 | 155 | 20 | 87 | 626 | 0 | 9 | 0 | 0 | -231 | 1151
8 | 28 | 11 | 1178 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 616 | 0 | 6 | 0 | 0 | -195 | 1178
8 | 28 | 12 | 1135 | 200 | 283 | 155 | 20 | 87 | 652 | 0 | 7 | 0 | 0 | -269 | 1135
8 | 28 | 13 | 1187 | 200 | 290 | 155 | 20 | 87 | 597 | 0 | 8 | 0 | 0 | -170 | 1187
8 | 28 | 14 | 1184 | 200 | 290 | 155 | 20 | 87 | 483 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 1184
8 | 28 | 15 | 1171 | 200 | 359 | 155 | 20 | 87 | 337 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1171
8 | 28 | 16 | 1157 | 200 | 464 | 155 | 20 | 87 | 167 | 0 | 17 | 0 | 46 | 1 | 1157
8 | 28 | 17 | 1097 | 200 | 561 | 155 | 20 | 87 | 47 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1097
8 | 28 | 18 | 1085 | 200 | 589 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1085
8 | 28 | 19 | 1027 | 200 | 524 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1027
8 | 28 | 20 | 956 | 200 | 455 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 956
8 | 28 | 21 | 884 | 200 | 384 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 884
8 | 28 | 22 | 829 | 200 | 282 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 | -1 | 829
8 | 28 | 23 | 778 | 200 | 279 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 778
8 | 29 | 0 | 715 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -23 | 715
8 | 29 | 1 | 675 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -67 | 675
8 | 29 | 2 | 672 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | -4 | -65 | 672
8 | 29 | 3 | 693 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -47 | 693
8 | 29 | 4 | 713 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -36 | 713
8 | 29 | 5 | 735 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 24 | 0 | 54 | 0 | 0 | -45 | 735
8 | 29 | 6 | 764 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 152 | 0 | 52 | 0 | 0 | -142 | 764
8 | 29 | 7 | 862 | 200 | 248 | 155 | 20 | 87 | 320 | 0 | 40 | 0 | 0 | -208 | 862
8 | 29 | 8 | 1029 | 200 | 270 | 155 | 20 | 87 | 440 | 0 | 32 | 0 | 0 | -175 | 1029
8 | 29 | 9 | 1130 | 200 | 283 | 155 | 20 | 87 | 495 | 0 | 31 | 0 | 0 | -141 | 1130
8 | 29 | 10 | 1157 | 200 | 286 | 155 | 20 | 87 | 584 | 0 | 27 | 0 | 0 | -202 | 1157
8 | 29 | 11 | 1177 | 200 | 289 | 155 | 20 | 87 | 571 | 0 | 21 | 0 | 0 | -166 | 1177
8 | 29 | 12 | 1126 | 200 | 282 | 155 | 20 | 87 | 501 | 0 | 18 | 0 | 0 | -137 | 1126
8 | 29 | 13 | 1173 | 200 | 288 | 155 | 20 | 87 | 412 | 0 | 16 | 0 | 0 | -5 | 1173
8 | 29 | 14 | 1170 | 200 | 407 | 155 | 20 | 87 | 282 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1170
8 | 29 | 15 | 1138 | 200 | 464 | 155 | 20 | 87 | 183 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1138
8 | 29 | 16 | 1134 | 200 | 567 | 155 | 20 | 87 | 81 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 1134
8 | 29 | 17 | 1088 | 200 | 528 | 155 | 20 | 87 | 17 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 1088
8 | 29 | 18 | 1073 | 200 | 563 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1073
8 | 29 | 19 | 1013 | 200 | 485 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1013
8 | 29 | 20 | 952 | 200 | 382 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 50 | -1 | 952
8 | 29 | 21 | 878 | 200 | 339 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 878
8 | 29 | 22 | 816 | 200 | 259 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -1 | 816
8 | 29 | 23 | 771 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -40 | 771
8 | 30 | 0 | 712 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -82 | 712
8 | 30 | 1 | 673 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -136 | 673
8 | 30 | 2 | 667 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | -42 | -119 | 667
8 | 30 | 3 | 681 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | -32 | -169 | 681
8 | 30 | 4 | 707 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | -10 | -195 | 707
8 | 30 | 5 | 725 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 14 | 0 | 216 | 0 | 0 | -209 | 725
8 | 30 | 6 | 754 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 84 | 0 | 216 | 0 | 0 | -250 | 754
8 | 30 | 7 | 844 | 200 | 246 | 157 | 20 | 87 | 181 | 0 | 220 | 0 | 0 | -267 | 844
8 | 30 | 8 | 1002 | 200 | 266 | 157 | 20 | 87 | 312 | 0 | 213 | 0 | 0 | -253 | 1002
8 | 30 | 9 | 1106 | 200 | 280 | 157 | 20 | 87 | 470 | 0 | 196 | 0 | 0 | -304 | 1106
8 | 30 | 10 | 1153 | 200 | 286 | 139 | 20 | 87 | 602 | 0 | 219 | 0 | 0 | -400 | 1153
8 | 30 | 11 | 1196 | 200 | 291 | 139 | 20 | 87 | 634 | 0 | 223 | 0 | 0 | -398 | 1196
8 | 30 | 12 | 1163 | 200 | 287 | 135 | 20 | 87 | 619 | 0 | 217 | 0 | 0 | -402 | 1163
8 | 30 | 13 | 1219 | 200 | 294 | 157 | 20 | 87 | 588 | 0 | 226 | 0 | 0 | -353 | 1219
8 | 30 | 14 | 1229 | 200 | 295 | 157 | 20 | 87 | 533 | 0 | 206 | 0 | 0 | -269 | 1229
8 | 30 | 15 | 1210 | 200 | 293 | 157 | 20 | 87 | 392 | 0 | 182 | 0 | 0 | -121 | 1210
8 | 30 | 16 | 1194 | 200 | 365 | 157 | 20 | 87 | 202 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1194
8 | 30 | 17 | 1129 | 200 | 444 | 157 | 20 | 87 | 48 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1129
8 | 30 | 18 | 1104 | 200 | 445 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1104
8 | 30 | 19 | 1046 | 200 | 342 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 50 | 0 | 1046
8 | 30 | 20 | 978 | 200 | 344 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 978
8 | 30 | 21 | 906 | 200 | 254 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 18 | 4 | 906
8 | 30 | 22 | 842 | 200 | 246 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -47 | 842
8 | 30 | 23 | 790 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -95 | 790
8 | 31 | 0 | 721 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -156 | 721
8 | 31 | 1 | 680 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -183 | 680
8 | 31 | 2 | 667 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | -46 | -151 | 667
8 | 31 | 3 | 673 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | -46 | -138 | 673
8 | 31 | 4 | 686 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | -50 | -113 | 686
8 | 31 | 5 | 687 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 17 | 0 | 170 | 0 | -46 | -161 | 687
8 | 31 | 6 | 697 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 90 | 0 | 144 | 0 | -46 | -198 | 697
8 | 31 | 7 | 761 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 171 | 0 | 164 | 0 | -46 | -235 | 761
8 | 31 | 8 | 858 | 200 | 248 | 160 | 20 | 87 | 266 | 0 | 177 | 0 | 0 | -300 | 858
8 | 31 | 9 | 927 | 200 | 257 | 160 | 20 | 87 | 317 | 0 | 189 | 0 | 0 | -303 | 927
8 | 31 | 10 | 942 | 200 | 259 | 153 | 20 | 87 | 444 | 0 | 179 | 0 | 0 | -400 | 942
8 | 31 | 11 | 961 | 200 | 261 | 129 | 20 | 87 | 550 | 0 | 125 | 0 | 0 | -411 | 961
8 | 31 | 12 | 945 | 200 | 259 | 113 | 20 | 87 | 550 | 0 | 137 | 0 | 0 | -421 | 945
8 | 31 | 13 | 943 | 200 | 259 | 115 | 20 | 87 | 524 | 0 | 158 | 0 | 0 | -420 | 943
8 | 31 | 14 | 936 | 200 | 258 | 160 | 20 | 87 | 417 | 0 | 171 | 0 | 0 | -377 | 936
8 | 31 | 15 | 915 | 200 | 255 | 160 | 20 | 87 | 216 | 0 | 170 | 0 | 0 | -193 | 915
8 | 31 | 16 | 906 | 200 | 254 | 160 | 20 | 87 | 114 | 0 | 164 | 0 | 0 | -93 | 906
8 | 31 | 17 | 895 | 200 | 253 | 160 | 20 | 87 | 31 | 0 | 160 | 0 | 0 | -16 | 895
8 | 31 | 18 | 902 | 200 | 254 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 5 | 32 | 902
8 | 31 | 19 | 859 | 200 | 248 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 13 | 859
8 | 31 | 20 | 808 | 200 | 241 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -45 | 808
8 | 31 | 21 | 751 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -60 | 751
8 | 31 | 22 | 696 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -92 | 696
8 | 31 | 23 | 657 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -108 | 657
9 | 1 | 0 | 704 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -82 | 704
9 | 1 | 1 | 685 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -97 | 685
9 | 1 | 2 | 681 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | -4 | -90 | 681
9 | 1 | 3 | 691 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -85 | 691
9 | 1 | 4 | 702 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | -75 | 702
9 | 1 | 5 | 701 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | -92 | 701
9 | 1 | 6 | 693 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 190 | 0 | 21 | 0 | -46 | -201 | 693
9 | 1 | 7 | 722 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 410 | 0 | 11 | 0 | -46 | -331 | 722
9 | 1 | 8 | 768 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 632 | 0 | 8 | 0 | -46 | -467 | 768
9 | 1 | 9 | 821 | 200 | 243 | 94 | 20 | 87 | 807 | 0 | 5 | 0 | -46 | -589 | 821
9 | 1 | 10 | 857 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 906 | 0 | 8 | 0 | -46 | -660 | 857
9 | 1 | 11 | 887 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 945 | 0 | 12 | 0 | -46 | -677 | 887
9 | 1 | 12 | 903 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 906 | 0 | 19 | 0 | -46 | -631 | 903
9 | 1 | 13 | 910 | 200 | 255 | 94 | 20 | 87 | 875 | 0 | 24 | 0 | -50 | -595 | 910
9 | 1 | 14 | 912 | 200 | 255 | 94 | 20 | 87 | 716 | 0 | 41 | 0 | -35 | -466 | 912
9 | 1 | 15 | 913 | 200 | 255 | 182 | 20 | 87 | 432 | 0 | 51 | 0 | 0 | -314 | 913
9 | 1 | 16 | 914 | 200 | 255 | 182 | 20 | 87 | 220 | 0 | 54 | 0 | 0 | -104 | 914
9 | 1 | 17 | 924 | 200 | 272 | 182 | 20 | 87 | 43 | 0 | 66 | 0 | 48 | 6 | 924
9 | 1 | 18 | 935 | 200 | 376 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 935
9 | 1 | 19 | 908 | 200 | 354 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 908
9 | 1 | 20 | 870 | 200 | 326 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 1 | 21 | 828 | 200 | 244 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 32 | 13 | 828
9 | 1 | 22 | 786 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | 786
9 | 1 | 23 | 754 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -35 | 754
9 | 2 | 0 | 725 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -29 | 725
9 | 2 | 1 | 706 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | -48 | 706
9 | 2 | 2 | 705 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -44 | 705
9 | 2 | 3 | 715 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -36 | 715
9 | 2 | 4 | 733 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -18 | 733
9 | 2 | 5 | 752 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | -11 | 752
9 | 2 | 6 | 778 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 156 | 0 | 33 | 0 | 0 | -113 | 778
9 | 2 | 7 | 863 | 200 | 248 | 155 | 20 | 87 | 368 | 0 | 28 | 0 | 0 | -243 | 863
9 | 2 | 8 | 1000 | 200 | 266 | 155 | 20 | 87 | 558 | 0 | 24 | 0 | 0 | -310 | 1000
9 | 2 | 9 | 1081 | 200 | 276 | 155 | 20 | 87 | 736 | 0 | 30 | 0 | 0 | -423 | 1081
9 | 2 | 10 | 1108 | 200 | 280 | 139 | 20 | 87 | 788 | 0 | 44 | 0 | 0 | -450 | 1108
9 | 2 | 11 | 1117 | 200 | 281 | 155 | 20 | 87 | 744 | 0 | 60 | 0 | 0 | -430 | 1117
9 | 2 | 12 | 1070 | 200 | 275 | 155 | 20 | 87 | 575 | 0 | 101 | 0 | -4 | -339 | 1070
9 | 2 | 13 | 1092 | 200 | 278 | 155 | 20 | 87 | 376 | 0 | 105 | 0 | 0 | -129 | 1092
9 | 2 | 14 | 1073 | 200 | 275 | 155 | 20 | 87 | 272 | 0 | 104 | 0 | 0 | -40 | 1073
9 | 2 | 15 | 1046 | 200 | 301 | 155 | 20 | 87 | 214 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1046
9 | 2 | 16 | 1031 | 200 | 340 | 155 | 20 | 87 | 104 | 0 | 96 | 0 | 29 | 0 | 1031
9 | 2 | 17 | 984 | 200 | 298 | 155 | 20 | 87 | 26 | 0 | 152 | 0 | 46 | 0 | 984
9 | 2 | 18 | 961 | 200 | 279 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 46 | 0 | 961
9 | 2 | 19 | 909 | 200 | 321 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -1 | 909
9 | 2 | 20 | 864 | 200 | 277 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 864
9 | 2 | 21 | 819 | 200 | 243 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -32 | 819
9 | 2 | 22 | 782 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -43 | 782
9 | 2 | 23 | 751 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -99 | 751
9 | 3 | 0 | 724 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -130 | 724
9 | 3 | 1 | 705 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -109 | 705
9 | 3 | 2 | 704 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -112 | 704
9 | 3 | 3 | 717 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -47 | 717
9 | 3 | 4 | 733 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -6 | 733
9 | 3 | 5 | 745 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | -11 | 745
9 | 3 | 6 | 757 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 162 | 0 | 24 | 0 | 0 | -136 | 757
9 | 3 | 7 | 803 | 200 | 241 | 160 | 20 | 87 | 352 | 0 | 14 | 0 | 0 | -271 | 803
9 | 3 | 8 | 905 | 200 | 254 | 160 | 20 | 87 | 472 | 0 | 5 | 0 | 0 | -293 | 905
9 | 3 | 9 | 972 | 200 | 263 | 160 | 20 | 87 | 529 | 0 | 5 | 0 | 0 | -292 | 972
9 | 3 | 10 | 985 | 200 | 264 | 160 | 20 | 87 | 614 | 0 | 4 | 0 | 0 | -364 | 985
9 | 3 | 11 | 996 | 200 | 266 | 134 | 20 | 87 | 718 | 0 | 4 | 0 | 0 | -433 | 996
9 | 3 | 12 | 961 | 200 | 261 | 94 | 20 | 87 | 767 | 0 | 10 | 0 | 0 | -478 | 961
9 | 3 | 13 | 1001 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 734 | 0 | 23 | 0 | 0 | -445 | 1001
9 | 3 | 14 | 1011 | 200 | 267 | 160 | 20 | 87 | 624 | 0 | 42 | 0 | 0 | -389 | 1011
9 | 3 | 15 | 1005 | 200 | 267 | 160 | 20 | 87 | 461 | 0 | 48 | 0 | 0 | -238 | 1005
9 | 3 | 16 | 1005 | 200 | 277 | 160 | 20 | 87 | 213 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1005
9 | 3 | 17 | 962 | 200 | 361 | 160 | 20 | 87 | 43 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 962
9 | 3 | 18 | 955 | 200 | 457 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 955
9 | 3 | 19 | 907 | 200 | 367 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | -1 | 907
9 | 3 | 20 | 861 | 200 | 314 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 861
9 | 3 | 21 | 820 | 200 | 271 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 820
9 | 3 | 22 | 784 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 27 | 0 | 784
9 | 3 | 23 | 747 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -21 | 747
9 | 4 | 0 | 716 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -72 | 716
9 | 4 | 1 | 701 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -98 | 701
9 | 4 | 2 | 703 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -99 | 703
9 | 4 | 3 | 714 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -95 | 714
9 | 4 | 4 | 730 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -80 | 730
9 | 4 | 5 | 738 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 26 | 0 | 79 | 0 | 0 | -98 | 738
9 | 4 | 6 | 743 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 189 | 0 | 80 | 0 | 0 | -257 | 743
9 | 4 | 7 | 785 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 514 | 0 | 60 | 0 | -46 | -384 | 785
9 | 4 | 8 | 894 | 200 | 253 | 94 | 20 | 87 | 841 | 0 | 49 | 0 | -46 | -604 | 894
9 | 4 | 9 | 975 | 200 | 263 | 94 | 20 | 87 | 1096 | 0 | 42 | -8 | -46 | -773 | 975
9 | 4 | 10 | 1015 | 200 | 268 | 94 | 20 | 87 | 1198 | -38 | 35 | -25 | -50 | -774 | 1015
9 | 4 | 11 | 1036 | 200 | 271 | 94 | 20 | 87 | 1201 | -23 | 22 | -16 | -46 | -774 | 1036
9 | 4 | 12 | 1010 | 200 | 267 | 94 | 20 | 87 | 1166 | -12 | 24 | -18 | -46 | -772 | 1010
9 | 4 | 13 | 1056 | 200 | 273 | 94 | 20 | 87 | 1061 | 0 | 34 | 0 | -46 | -667 | 1056
9 | 4 | 14 | 1065 | 200 | 274 | 94 | 20 | 87 | 877 | 0 | 51 | 0 | -46 | -492 | 1065
9 | 4 | 15 | 1063 | 200 | 274 | 184 | 20 | 87 | 578 | 0 | 70 | 0 | 0 | -350 | 1063
9 | 4 | 16 | 1046 | 200 | 272 | 184 | 20 | 87 | 272 | 0 | 83 | 0 | 0 | -72 | 1046
9 | 4 | 17 | 993 | 200 | 368 | 184 | 20 | 87 | 49 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 993
9 | 4 | 18 | 976 | 200 | 347 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 | 0 | 976
9 | 4 | 19 | 928 | 200 | 324 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 928
9 | 4 | 20 | 883 | 200 | 251 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -2 | 883
9 | 4 | 21 | 831 | 200 | 244 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -36 | 831
9 | 4 | 22 | 793 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -42 | 793
9 | 4 | 23 | 762 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -65 | 762
9 | 5 | 0 | 730 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -85 | 730
9 | 5 | 1 | 711 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -118 | 711
9 | 5 | 2 | 711 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -131 | 711
9 | 5 | 3 | 717 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -134 | 717
9 | 5 | 4 | 738 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -102 | 738
9 | 5 | 5 | 743 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 30 | 0 | 102 | 0 | 0 | -120 | 743
9 | 5 | 6 | 750 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 213 | 0 | 82 | 0 | 0 | -276 | 750
9 | 5 | 7 | 803 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 519 | 0 | 68 | 0 | -46 | -380 | 803
9 | 5 | 8 | 928 | 200 | 257 | 94 | 20 | 87 | 820 | 0 | 55 | 0 | -46 | -559 | 928
9 | 5 | 9 | 1022 | 200 | 269 | 94 | 20 | 87 | 977 | 0 | 41 | 0 | -46 | -620 | 1022
9 | 5 | 10 | 1059 | 200 | 274 | 94 | 20 | 87 | 1069 | 0 | 29 | 0 | -46 | -668 | 1059
9 | 5 | 11 | 1092 | 200 | 278 | 94 | 20 | 87 | 1128 | 0 | 40 | 0 | -46 | -709 | 1092
9 | 5 | 12 | 1071 | 200 | 275 | 94 | 20 | 87 | 1131 | 0 | 55 | 0 | -50 | -741 | 1071
9 | 5 | 13 | 1121 | 200 | 282 | 94 | 20 | 87 | 1061 | 0 | 62 | 0 | -46 | -639 | 1121
9 | 5 | 14 | 1136 | 200 | 283 | 94 | 20 | 87 | 880 | 0 | 60 | 0 | 0 | -488 | 1136
9 | 5 | 15 | 1128 | 200 | 282 | 184 | 20 | 87 | 565 | 0 | 65 | 0 | 0 | -275 | 1128
9 | 5 | 16 | 1113 | 200 | 281 | 184 | 20 | 87 | 253 | 0 | 72 | 0 | 0 | 16 | 1113
9 | 5 | 17 | 1057 | 200 | 391 | 184 | 20 | 87 | 43 | 0 | 60 | 0 | 50 | 22 | 1057
9 | 5 | 18 | 1041 | 200 | 416 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 24 | 1041
9 | 5 | 19 | 985 | 200 | 384 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 26 | 985
9 | 5 | 20 | 928 | 200 | 257 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 41 | 36 | 928
9 | 5 | 21 | 877 | 200 | 250 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 9 | 877
9 | 5 | 22 | 832 | 200 | 244 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -59 | 832
9 | 5 | 23 | 795 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -184 | 795
9 | 6 | 0 | 757 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -279 | 757
9 | 6 | 1 | 736 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -337 | 736
9 | 6 | 2 | 735 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -376 | 735
9 | 6 | 3 | 744 | 200 | 240 | 110 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -389 | 744
9 | 6 | 4 | 757 | 200 | 240 | 130 | 20 | 87 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -387 | 757
9 | 6 | 5 | 768 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 24 | 0 | 374 | 0 | 0 | -355 | 768
9 | 6 | 6 | 775 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 139 | 0 | 218 | 0 | 0 | -307 | 775
9 | 6 | 7 | 832 | 200 | 245 | 178 | 20 | 87 | 333 | 0 | 151 | 0 | -46 | -336 | 832
9 | 6 | 8 | 956 | 200 | 260 | 94 | 20 | 87 | 646 | 0 | 110 | 0 | -46 | -415 | 956
9 | 6 | 9 | 1047 | 200 | 272 | 94 | 20 | 87 | 895 | 0 | 98 | 0 | -46 | -573 | 1047
9 | 6 | 10 | 1081 | 200 | 276 | 94 | 20 | 87 | 965 | 0 | 84 | 0 | -50 | -595 | 1081
9 | 6 | 11 | 1092 | 200 | 278 | 94 | 20 | 87 | 899 | 0 | 72 | 0 | 0 | -558 | 1092
9 | 6 | 12 | 1056 | 200 | 273 | 94 | 20 | 87 | 825 | 0 | 75 | 0 | 0 | -518 | 1056
9 | 6 | 13 | 1089 | 200 | 278 | 178 | 20 | 87 | 689 | 0 | 80 | 0 | 0 | -443 | 1089
9 | 6 | 14 | 1090 | 200 | 278 | 178 | 20 | 87 | 544 | 0 | 71 | 0 | 0 | -288 | 1090
9 | 6 | 15 | 1068 | 200 | 275 | 178 | 20 | 87 | 358 | 0 | 47 | 0 | 0 | -97 | 1068
9 | 6 | 16 | 1058 | 200 | 336 | 178 | 20 | 87 | 153 | 0 | 25 | 0 | 46 | 13 | 1058
9 | 6 | 17 | 1011 | 200 | 430 | 178 | 20 | 87 | 27 | 0 | 24 | 0 | 46 | -1 | 1011
9 | 6 | 18 | 993 | 200 | 434 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 1 | 993
9 | 6 | 19 | 947 | 200 | 370 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 20 | 947
9 | 6 | 20 | 900 | 200 | 317 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 20 | 900
9 | 6 | 21 | 851 | 200 | 263 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 21 | 851
9 | 6 | 22 | 803 | 200 | 241 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 29 | 803
9 | 6 | 23 | 774 | 200 | 240 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 22 | 774
9 | 7 | 0 | 736 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -8 | 736
9 | 7 | 1 | 714 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -33 | 714
9 | 7 | 2 | 707 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -39 | 707
9 | 7 | 3 | 713 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -32 | 713
9 | 7 | 4 | 722 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -21 | 722
9 | 7 | 5 | 725 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | -31 | 725
9 | 7 | 6 | 717 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 128 | 0 | 16 | 0 | 0 | -148 | 717
9 | 7 | 7 | 738 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 337 | 0 | 7 | 0 | -46 | -281 | 738
9 | 7 | 8 | 797 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 609 | 0 | 2 | 0 | -46 | -409 | 797
9 | 7 | 9 | 850 | 200 | 247 | 94 | 20 | 87 | 806 | 0 | 4 | 0 | -46 | -562 | 850
9 | 7 | 10 | 881 | 200 | 251 | 94 | 20 | 87 | 876 | 0 | 9 | 0 | -46 | -610 | 881
9 | 7 | 11 | 901 | 200 | 253 | 94 | 20 | 87 | 938 | 0 | 19 | 0 | -50 | -660 | 901
9 | 7 | 12 | 905 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 897 | 0 | 28 | 0 | -46 | -629 | 905
9 | 7 | 13 | 915 | 200 | 255 | 94 | 20 | 87 | 767 | 0 | 32 | 0 | -46 | -494 | 915
9 | 7 | 14 | 913 | 200 | 255 | 174 | 20 | 87 | 532 | 0 | 40 | 0 | 0 | -395 | 913
9 | 7 | 15 | 901 | 200 | 253 | 174 | 20 | 87 | 298 | 0 | 43 | 0 | 0 | -174 | 901
9 | 7 | 16 | 900 | 200 | 253 | 174 | 20 | 87 | 135 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 900
9 | 7 | 17 | 894 | 200 | 276 | 174 | 20 | 87 | 27 | 0 | 35 | 0 | 46 | 29 | 894
9 | 7 | 18 | 902 | 200 | 310 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 50 | 23 | 902
9 | 7 | 19 | 867 | 200 | 270 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 31 | 867
9 | 7 | 20 | 831 | 200 | 249 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 31 | 831
9 | 7 | 21 | 787 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 32 | 787
9 | 7 | 22 | 752 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 752
9 | 7 | 23 | 731 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -29 | 731
9 | 8 | 0 | 702 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -75 | 702
9 | 8 | 1 | 684 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -110 | 684
9 | 8 | 2 | 685 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -110 | 685
9 | 8 | 3 | 696 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -85 | 696
9 | 8 | 4 | 705 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -79 | 705
9 | 8 | 5 | 705 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | -78 | 705
9 | 8 | 6 | 697 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 108 | 0 | 34 | 0 | -46 | -122 | 697
9 | 8 | 7 | 711 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 266 | 0 | 28 | 0 | -46 | -260 | 711
9 | 8 | 8 | 747 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 500 | 0 | 25 | 0 | -46 | -373 | 747
9 | 8 | 9 | 786 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 734 | 0 | 24 | 0 | -46 | -567 | 786
9 | 8 | 10 | 806 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 772 | 0 | 20 | 0 | -50 | -578 | 806
9 | 8 | 11 | 818 | 200 | 243 | 94 | 20 | 87 | 730 | 0 | 22 | 0 | -46 | -532 | 818
9 | 8 | 12 | 829 | 200 | 244 | 94 | 20 | 87 | 718 | 0 | 22 | 0 | -46 | -510 | 829
9 | 8 | 13 | 830 | 200 | 244 | 94 | 20 | 87 | 629 | 0 | 24 | 0 | -46 | -422 | 830
9 | 8 | 14 | 833 | 200 | 245 | 143 | 20 | 87 | 510 | 0 | 28 | 0 | 0 | -400 | 833
9 | 8 | 15 | 831 | 200 | 244 | 176 | 20 | 87 | 336 | 0 | 31 | 0 | 0 | -263 | 831
9 | 8 | 16 | 836 | 200 | 245 | 176 | 20 | 87 | 150 | 0 | 32 | 0 | 0 | -74 | 836
9 | 8 | 17 | 846 | 200 | 246 | 176 | 20 | 87 | 24 | 0 | 42 | 0 | 30 | 21 | 846
9 | 8 | 18 | 859 | 200 | 257 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 21 | 859
9 | 8 | 19 | 833 | 200 | 245 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 17 | 22 | 833
9 | 8 | 20 | 800 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 13 | 800
9 | 8 | 21 | 761 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -24 | 761
9 | 8 | 22 | 731 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -46 | 731
9 | 8 | 23 | 709 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -65 | 709
9 | 9 | 0 | 681 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -89 | 681
9 | 9 | 1 | 663 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -119 | 663
9 | 9 | 2 | 665 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -120 | 665
9 | 9 | 3 | 683 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -94 | 683
9 | 9 | 4 | 703 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -77 | 703
9 | 9 | 5 | 716 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 19 | 0 | 58 | 0 | 0 | -78 | 716
9 | 9 | 6 | 730 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 161 | 0 | 40 | 0 | 0 | -188 | 730
9 | 9 | 7 | 784 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 383 | 0 | 27 | 0 | 0 | -343 | 784
9 | 9 | 8 | 905 | 200 | 254 | 129 | 20 | 87 | 611 | 0 | 24 | 0 | 0 | -420 | 905
9 | 9 | 9 | 989 | 200 | 265 | 96 | 20 | 87 | 760 | 0 | 12 | 0 | 2 | -453 | 989
9 | 9 | 10 | 1029 | 200 | 270 | 94 | 20 | 87 | 831 | 0 | 7 | 0 | 0 | -480 | 1029
9 | 9 | 11 | 1056 | 200 | 273 | 94 | 20 | 87 | 851 | 0 | 9 | 0 | 0 | -478 | 1056
9 | 9 | 12 | 1032 | 200 | 270 | 94 | 20 | 87 | 859 | 0 | 10 | 0 | -4 | -504 | 1032
9 | 9 | 13 | 1081 | 200 | 277 | 132 | 20 | 87 | 818 | 0 | 10 | 0 | 0 | -463 | 1081
9 | 9 | 14 | 1094 | 200 | 278 | 170 | 20 | 87 | 654 | 0 | 19 | 0 | 0 | -334 | 1094
9 | 9 | 15 | 1084 | 200 | 277 | 170 | 20 | 87 | 426 | 0 | 32 | 0 | 0 | -128 | 1084
9 | 9 | 16 | 1073 | 200 | 360 | 170 | 20 | 87 | 192 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1073
9 | 9 | 17 | 1025 | 200 | 413 | 170 | 20 | 87 | 28 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 1025
9 | 9 | 18 | 1010 | 200 | 455 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 1010
9 | 9 | 19 | 958 | 200 | 409 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 958
9 | 9 | 20 | 904 | 200 | 329 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 904
9 | 9 | 21 | 854 | 200 | 247 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -4 | 854
9 | 9 | 22 | 818 | 200 | 243 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -48 | 818
9 | 9 | 23 | 786 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -99 | 786
9 | 10 | 0 | 747 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -177 | 747
9 | 10 | 1 | 729 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -187 | 729
9 | 10 | 2 | 728 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -174 | 728
9 | 10 | 3 | 739 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -160 | 739
9 | 10 | 4 | 760 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -152 | 760
9 | 10 | 5 | 768 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | -170 | 768
9 | 10 | 6 | 781 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 152 | 0 | 172 | 0 | 0 | -261 | 781
9 | 10 | 7 | 842 | 200 | 246 | 171 | 20 | 87 | 354 | 0 | 131 | 0 | 0 | -367 | 842
9 | 10 | 8 | 969 | 200 | 262 | 160 | 20 | 87 | 562 | 0 | 104 | 0 | 0 | -426 | 969
9 | 10 | 9 | 1058 | 200 | 274 | 94 | 20 | 87 | 782 | 0 | 76 | 0 | 0 | -475 | 1058
9 | 10 | 10 | 1106 | 200 | 280 | 94 | 20 | 87 | 959 | 0 | 74 | 0 | 0 | -608 | 1106
9 | 10 | 11 | 1145 | 200 | 285 | 94 | 20 | 87 | 1048 | 0 | 92 | 0 | 0 | -681 | 1145
9 | 10 | 12 | 1126 | 200 | 282 | 94 | 20 | 87 | 1063 | 0 | 90 | 0 | -4 | -706 | 1126
9 | 10 | 13 | 1183 | 200 | 290 | 94 | 20 | 87 | 986 | 0 | 92 | 0 | 0 | -586 | 1183
9 | 10 | 14 | 1193 | 200 | 291 | 163 | 20 | 87 | 791 | 0 | 118 | 0 | 0 | -477 | 1193
9 | 10 | 15 | 1176 | 200 | 289 | 171 | 20 | 87 | 508 | 0 | 118 | 0 | 0 | -217 | 1176
9 | 10 | 16 | 1158 | 200 | 342 | 171 | 20 | 87 | 212 | 0 | 103 | 0 | 0 | 23 | 1158
9 | 10 | 17 | 1100 | 200 | 473 | 171 | 20 | 87 | 28 | 0 | 98 | 0 | 0 | 23 | 1100
9 | 10 | 18 | 1077 | 200 | 486 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23 | 1077
9 | 10 | 19 | 1040 | 200 | 456 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 24 | 1040
9 | 10 | 20 | 984 | 200 | 401 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 29 | 984
9 | 10 | 21 | 931 | 200 | 333 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 35 | 931
9 | 10 | 22 | 879 | 200 | 267 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 30 | 879
9 | 10 | 23 | 835 | 200 | 245 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 9 | 835
9 | 11 | 0 | 788 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -37 | 788
9 | 11 | 1 | 766 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -70 | 766
9 | 11 | 2 | 759 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -105 | 759
9 | 11 | 3 | 766 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -96 | 766
9 | 11 | 4 | 779 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -75 | 779
9 | 11 | 5 | 787 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 21 | 0 | 128 | 0 | 0 | -77 | 787
9 | 11 | 6 | 803 | 200 | 241 | 168 | 20 | 87 | 193 | 0 | 110 | 0 | 0 | -216 | 803
9 | 11 | 7 | 881 | 200 | 251 | 164 | 20 | 87 | 438 | 0 | 118 | 0 | 0 | -397 | 881
9 | 11 | 8 | 1020 | 200 | 269 | 137 | 20 | 87 | 619 | 0 | 133 | 0 | 0 | -445 | 1020
9 | 11 | 9 | 1116 | 200 | 281 | 94 | 20 | 87 | 811 | 0 | 145 | 0 | 0 | -522 | 1116
9 | 11 | 10 | 1154 | 200 | 286 | 94 | 20 | 87 | 891 | 0 | 152 | 0 | 0 | -576 | 1154
9 | 11 | 11 | 1175 | 200 | 289 | 94 | 20 | 87 | 956 | 0 | 122 | 0 | 0 | -593 | 1175
9 | 11 | 12 | 1151 | 200 | 286 | 94 | 20 | 87 | 934 | 0 | 81 | 0 | 0 | -551 | 1151
9 | 11 | 13 | 1203 | 200 | 292 | 168 | 20 | 87 | 818 | 0 | 49 | 0 | 0 | -431 | 1203
9 | 11 | 14 | 1209 | 200 | 293 | 168 | 20 | 87 | 627 | 0 | 64 | 0 | 0 | -250 | 1209
9 | 11 | 15 | 1171 | 200 | 288 | 168 | 20 | 87 | 390 | 0 | 82 | 0 | 0 | -64 | 1171
9 | 11 | 16 | 1154 | 200 | 407 | 168 | 20 | 87 | 180 | 0 | 71 | 0 | 0 | 21 | 1154
9 | 11 | 17 | 1098 | 200 | 515 | 168 | 20 | 87 | 32 | 0 | 61 | 0 | 0 | 15 | 1098
9 | 11 | 18 | 1089 | 200 | 545 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 | 1089
9 | 11 | 19 | 1047 | 200 | 505 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 19 | 1047
9 | 11 | 20 | 991 | 200 | 447 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 20 | 991
9 | 11 | 21 | 929 | 200 | 389 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 21 | 929
9 | 11 | 22 | 881 | 200 | 293 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 21 | 881
9 | 11 | 23 | 837 | 200 | 296 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 22 | 837
9 | 12 | 0 | 790 | 200 | 267 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 23 | 790
9 | 12 | 1 | 765 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 20 | 765
9 | 12 | 2 | 757 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 757
9 | 12 | 3 | 765 | 200 | 250 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 14 | 765
9 | 12 | 4 | 783 | 200 | 269 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14 | 783
9 | 12 | 5 | 790 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 18 | 0 | 37 | 0 | 21 | 13 | 790
9 | 12 | 6 | 805 | 200 | 241 | 154 | 20 | 87 | 165 | 0 | 26 | 0 | 0 | -88 | 805
9 | 12 | 7 | 881 | 200 | 251 | 154 | 20 | 87 | 423 | 0 | 15 | 0 | 0 | -269 | 881
9 | 12 | 8 | 1019 | 200 | 268 | 154 | 20 | 87 | 637 | 0 | 13 | 0 | 0 | -360 | 1019
9 | 12 | 9 | 1103 | 200 | 279 | 154 | 20 | 87 | 697 | 0 | 9 | 0 | 0 | -343 | 1103
9 | 12 | 10 | 1127 | 200 | 282 | 154 | 20 | 87 | 680 | 0 | 13 | 0 | 0 | -309 | 1127
9 | 12 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 154 | 20 | 87 | 791 | 0 | 20 | 0 | 0 | -416 | 1140
9 | 12 | 12 | 1110 | 200 | 280 | 154 | 20 | 87 | 770 | 0 | 20 | 0 | 0 | -421 | 1110
9 | 12 | 13 | 1161 | 200 | 287 | 154 | 20 | 87 | 687 | 0 | 18 | 0 | 0 | -292 | 1161
9 | 12 | 14 | 1169 | 200 | 288 | 154 | 20 | 87 | 616 | 0 | 25 | 0 | 0 | -221 | 1169
9 | 12 | 15 | 1158 | 200 | 286 | 154 | 20 | 87 | 412 | 0 | 33 | 0 | 0 | -34 | 1158
9 | 12 | 16 | 1129 | 200 | 429 | 154 | 20 | 87 | 190 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 1129
9 | 12 | 17 | 1073 | 200 | 490 | 154 | 20 | 87 | 28 | 0 | 30 | 0 | 50 | 14 | 1073
9 | 12 | 18 | 1052 | 200 | 534 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 16 | 1052
9 | 12 | 19 | 1006 | 200 | 471 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 18 | 1006
9 | 12 | 20 | 962 | 200 | 415 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 18 | 962
9 | 12 | 21 | 902 | 200 | 337 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 902
9 | 12 | 22 | 859 | 200 | 248 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 35 | 26 | 859
9 | 12 | 23 | 820 | 200 | 245 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 30 | 820
9 | 13 | 0 | 778 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -20 | 778
9 | 13 | 1 | 756 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -34 | 756
9 | 13 | 2 | 751 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -45 | 751
9 | 13 | 3 | 755 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -54 | 755
9 | 13 | 4 | 768 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -61 | 768
9 | 13 | 5 | 780 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 20 | 0 | 97 | 0 | 0 | -54 | 780
9 | 13 | 6 | 799 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 198 | 0 | 82 | 0 | 0 | -198 | 799
9 | 13 | 7 | 868 | 200 | 249 | 163 | 20 | 87 | 480 | 0 | 66 | 0 | 0 | -397 | 868
9 | 13 | 8 | 1000 | 200 | 266 | 94 | 20 | 87 | 727 | 0 | 73 | 0 | 0 | -467 | 1000
9 | 13 | 9 | 1093 | 200 | 278 | 94 | 20 | 87 | 896 | 0 | 85 | 0 | 0 | -567 | 1093
9 | 13 | 10 | 1122 | 200 | 282 | 94 | 20 | 87 | 974 | 0 | 99 | 0 | 0 | -634 | 1122
9 | 13 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 94 | 20 | 87 | 957 | 0 | 114 | 0 | 0 | -616 | 1140
9 | 13 | 12 | 1118 | 200 | 281 | 94 | 20 | 87 | 882 | 0 | 132 | 0 | 0 | -578 | 1118
9 | 13 | 13 | 1152 | 200 | 286 | 170 | 20 | 87 | 692 | 0 | 157 | 0 | 0 | -460 | 1152
9 | 13 | 14 | 1147 | 200 | 285 | 170 | 20 | 87 | 482 | 0 | 186 | 0 | 0 | -283 | 1147
9 | 13 | 15 | 1117 | 200 | 281 | 170 | 20 | 87 | 291 | 0 | 182 | 0 | 0 | -114 | 1117
9 | 13 | 16 | 1088 | 200 | 288 | 170 | 20 | 87 | 133 | 0 | 166 | 0 | 0 | 24 | 1088
9 | 13 | 17 | 1037 | 200 | 325 | 170 | 20 | 87 | 21 | 0 | 150 | 0 | 46 | 18 | 1037
9 | 13 | 18 | 1016 | 200 | 410 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 19 | 1016
9 | 13 | 19 | 984 | 200 | 405 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 17 | 984
9 | 13 | 20 | 937 | 200 | 379 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 16 | 937
9 | 13 | 21 | 885 | 200 | 342 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 15 | 885
9 | 13 | 22 | 842 | 200 | 257 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 15 | 842
9 | 13 | 23 | 807 | 200 | 273 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 13 | 807
9 | 14 | 0 | 766 | 200 | 252 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 766
9 | 14 | 1 | 738 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 738
9 | 14 | 2 | 730 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -8 | 730
9 | 14 | 3 | 735 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 735
9 | 14 | 4 | 742 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 742
9 | 14 | 5 | 742 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | -18 | 742
9 | 14 | 6 | 739 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 81 | 0 | 58 | 0 | 0 | -102 | 739
9 | 14 | 7 | 762 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 204 | 0 | 54 | 0 | 0 | -198 | 762
9 | 14 | 8 | 811 | 200 | 242 | 155 | 20 | 87 | 359 | 0 | 47 | 0 | -46 | -253 | 811
9 | 14 | 9 | 859 | 200 | 248 | 155 | 20 | 87 | 487 | 0 | 36 | 0 | 0 | -374 | 859
9 | 14 | 10 | 879 | 200 | 251 | 134 | 20 | 87 | 558 | 0 | 25 | 0 | 0 | -396 | 879
9 | 14 | 11 | 891 | 200 | 252 | 145 | 20 | 87 | 551 | 0 | 28 | 0 | 0 | -392 | 891
9 | 14 | 12 | 885 | 200 | 251 | 155 | 20 | 87 | 488 | 0 | 33 | 0 | -50 | -299 | 885
9 | 14 | 13 | 893 | 200 | 252 | 155 | 20 | 87 | 420 | 0 | 44 | 0 | 0 | -285 | 893
9 | 14 | 14 | 893 | 200 | 252 | 155 | 20 | 87 | 300 | 0 | 52 | 0 | 0 | -173 | 893
9 | 14 | 15 | 885 | 200 | 251 | 155 | 20 | 87 | 179 | 0 | 48 | 0 | 0 | -55 | 885
9 | 14 | 16 | 885 | 200 | 251 | 155 | 20 | 87 | 79 | 0 | 68 | 0 | 9 | 16 | 885
9 | 14 | 17 | 887 | 200 | 252 | 155 | 20 | 87 | 12 | 0 | 119 | 0 | 27 | 15 | 887
9 | 14 | 18 | 888 | 200 | 282 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 14 | 888
9 | 14 | 19 | 855 | 200 | 248 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -12 | 855
9 | 14 | 20 | 822 | 200 | 243 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -54 | 822
9 | 14 | 21 | 785 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -91 | 785
9 | 14 | 22 | 763 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -121 | 763
9 | 14 | 23 | 739 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -172 | 739
9 | 15 | 0 | 713 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -287 | 713
9 | 15 | 1 | 693 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -331 | 693
9 | 15 | 2 | 697 | 200 | 240 | 121 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -379 | 697
9 | 15 | 3 | 710 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -431 | 710
9 | 15 | 4 | 723 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -476 | 723
9 | 15 | 5 | 721 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 21 | 0 | 520 | 0 | 0 | -461 | 721
9 | 15 | 6 | 716 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 160 | 0 | 360 | 0 | -43 | -402 | 716
9 | 15 | 7 | 739 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 289 | 0 | 246 | 0 | -46 | -391 | 739
9 | 15 | 8 | 783 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 380 | 0 | 187 | 0 | -46 | -379 | 783
9 | 15 | 9 | 828 | 200 | 244 | 116 | 20 | 87 | 396 | 0 | 173 | 0 | -46 | -362 | 828
9 | 15 | 10 | 844 | 200 | 246 | 94 | 20 | 87 | 482 | 0 | 173 | 0 | -46 | -412 | 844
9 | 15 | 11 | 859 | 200 | 248 | 96 | 20 | 87 | 451 | 0 | 174 | 0 | -46 | -371 | 859
9 | 15 | 12 | 858 | 200 | 248 | 161 | 20 | 87 | 382 | 0 | 177 | -25 | -50 | -342 | 858
9 | 15 | 13 | 847 | 200 | 246 | 196 | 20 | 87 | 194 | 0 | 191 | 0 | -46 | -241 | 847
9 | 15 | 14 | 832 | 200 | 245 | 196 | 20 | 87 | 110 | 0 | 226 | 0 | 0 | -252 | 832
9 | 15 | 15 | 831 | 200 | 244 | 196 | 20 | 87 | 67 | 0 | 202 | 0 | 0 | -185 | 831
9 | 15 | 16 | 832 | 200 | 245 | 196 | 20 | 87 | 40 | 0 | 207 | 0 | 0 | -163 | 832
9 | 15 | 17 | 851 | 200 | 247 | 196 | 20 | 87 | 7 | 0 | 167 | 0 | 0 | -73 | 851
9 | 15 | 18 | 858 | 200 | 248 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -46 | 858
9 | 15 | 19 | 833 | 200 | 245 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -50 | 833
9 | 15 | 20 | 803 | 200 | 241 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -37 | 803
9 | 15 | 21 | 769 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -58 | 769
9 | 15 | 22 | 739 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | -84 | 739
9 | 15 | 23 | 714 | 200 | 240 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -98 | 714
9 | 16 | 0 | 687 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -74 | 687
9 | 16 | 1 | 670 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | -93 | 670
9 | 16 | 2 | 669 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -112 | 669
9 | 16 | 3 | 683 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -103 | 683
9 | 16 | 4 | 700 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -95 | 700
9 | 16 | 5 | 709 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 12 | 0 | 65 | 0 | 0 | -88 | 709
9 | 16 | 6 | 711 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 114 | 0 | 75 | 0 | 0 | -198 | 711
9 | 16 | 7 | 740 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 291 | 0 | 72 | 0 | -50 | -293 | 740
9 | 16 | 8 | 791 | 200 | 240 | 122 | 20 | 87 | 451 | 0 | 65 | 0 | 4 | -398 | 791
9 | 16 | 9 | 843 | 200 | 246 | 94 | 20 | 87 | 585 | 0 | 66 | 0 | 0 | -455 | 843
9 | 16 | 10 | 864 | 200 | 249 | 94 | 20 | 87 | 653 | 0 | 65 | 0 | -50 | -454 | 864
9 | 16 | 11 | 876 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 694 | 0 | 56 | 0 | -46 | -479 | 876
9 | 16 | 12 | 872 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 701 | 0 | 60 | 0 | -40 | -500 | 872
9 | 16 | 13 | 888 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 612 | 0 | 68 | 0 | 0 | -445 | 888
9 | 16 | 14 | 891 | 200 | 252 | 173 | 20 | 87 | 474 | 0 | 75 | 0 | 0 | -390 | 891
9 | 16 | 15 | 883 | 200 | 251 | 173 | 20 | 87 | 308 | 0 | 76 | 0 | 0 | -232 | 883
9 | 16 | 16 | 881 | 200 | 251 | 173 | 20 | 87 | 126 | 0 | 86 | 0 | 0 | -62 | 881
9 | 16 | 17 | 883 | 200 | 251 | 173 | 20 | 87 | 13 | 0 | 106 | 0 | 19 | 14 | 883
9 | 16 | 18 | 889 | 200 | 252 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 13 | 889
9 | 16 | 19 | 858 | 200 | 248 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -30 | 858
9 | 16 | 20 | 828 | 200 | 244 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -48 | 828
9 | 16 | 21 | 793 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -66 | 793
9 | 16 | 22 | 757 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -83 | 757
9 | 16 | 23 | 734 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -103 | 734
9 | 17 | 0 | 704 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 704
9 | 17 | 1 | 689 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -133 | 689
9 | 17 | 2 | 696 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -118 | 696
9 | 17 | 3 | 711 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -99 | 711
9 | 17 | 4 | 729 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -85 | 729
9 | 17 | 5 | 742 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 15 | 0 | 97 | 0 | 0 | -94 | 742
9 | 17 | 6 | 741 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 155 | 0 | 88 | 0 | 0 | -226 | 741
9 | 17 | 7 | 790 | 200 | 240 | 134 | 20 | 87 | 419 | 0 | 81 | 0 | 0 | -391 | 790
9 | 17 | 8 | 903 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 696 | 0 | 73 | 0 | 0 | -521 | 903
9 | 17 | 9 | 991 | 200 | 265 | 94 | 20 | 87 | 921 | 0 | 86 | 0 | -48 | -634 | 991
9 | 17 | 10 | 1028 | 200 | 270 | 94 | 20 | 87 | 1008 | 0 | 136 | 0 | -48 | -739 | 1028
9 | 17 | 11 | 1056 | 200 | 273 | 94 | 20 | 87 | 971 | 0 | 167 | 0 | -46 | -710 | 1056
9 | 17 | 12 | 1025 | 200 | 269 | 94 | 20 | 87 | 897 | 0 | 170 | 0 | -46 | -666 | 1025
9 | 17 | 13 | 1074 | 200 | 276 | 94 | 20 | 87 | 794 | 0 | 158 | 0 | 0 | -555 | 1074
9 | 17 | 14 | 1081 | 200 | 276 | 177 | 20 | 87 | 597 | 0 | 147 | 0 | 0 | -423 | 1081
9 | 17 | 15 | 1064 | 200 | 274 | 177 | 20 | 87 | 338 | 0 | 140 | 0 | 0 | -172 | 1064
9 | 17 | 16 | 1055 | 200 | 273 | 177 | 20 | 87 | 152 | 0 | 137 | 0 | 0 | 9 | 1055
9 | 17 | 17 | 1019 | 200 | 320 | 177 | 20 | 87 | 18 | 0 | 132 | 0 | 50 | 15 | 1019
9 | 17 | 18 | 1002 | 200 | 378 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 10 | 15 | 1002
9 | 17 | 19 | 956 | 200 | 289 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | 16 | 956
9 | 17 | 20 | 906 | 200 | 254 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 37 | 16 | 906
9 | 17 | 21 | 862 | 200 | 248 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 10 | 862
9 | 17 | 22 | 822 | 200 | 243 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -17 | 822
9 | 17 | 23 | 789 | 200 | 240 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -35 | 789
9 | 18 | 0 | 756 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -48 | 756
9 | 18 | 1 | 735 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -74 | 735
9 | 18 | 2 | 729 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -84 | 729
9 | 18 | 3 | 738 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -57 | 738
9 | 18 | 4 | 755 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -14 | 755
9 | 18 | 5 | 768 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | -4 | 768
9 | 18 | 6 | 776 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 161 | 0 | 44 | 0 | 0 | -130 | 776
9 | 18 | 7 | 831 | 200 | 244 | 154 | 20 | 87 | 341 | 0 | 33 | 0 | 0 | -248 | 831
9 | 18 | 8 | 940 | 200 | 258 | 154 | 20 | 87 | 487 | 0 | 32 | 0 | 0 | -298 | 940
9 | 18 | 9 | 1015 | 200 | 268 | 154 | 20 | 87 | 569 | 0 | 28 | 0 | 0 | -311 | 1015
9 | 18 | 10 | 1035 | 200 | 271 | 154 | 20 | 87 | 613 | 0 | 22 | 0 | 0 | -332 | 1035
9 | 18 | 11 | 1046 | 200 | 272 | 154 | 20 | 87 | 566 | 0 | 26 | 0 | 0 | -279 | 1046
9 | 18 | 12 | 1005 | 200 | 267 | 154 | 20 | 87 | 523 | 0 | 34 | 0 | 0 | -280 | 1005
9 | 18 | 13 | 1045 | 200 | 272 | 154 | 20 | 87 | 440 | 0 | 41 | 0 | 0 | -169 | 1045
9 | 18 | 14 | 1052 | 200 | 273 | 154 | 20 | 87 | 400 | 0 | 47 | 0 | 0 | -129 | 1052
9 | 18 | 15 | 1031 | 200 | 270 | 154 | 20 | 87 | 232 | 0 | 48 | 0 | 0 | 20 | 1031
9 | 18 | 16 | 1009 | 200 | 358 | 154 | 20 | 87 | 93 | 0 | 36 | 0 | 46 | 15 | 1009
9 | 18 | 17 | 980 | 200 | 401 | 154 | 20 | 87 | 11 | 0 | 46 | 0 | 46 | 15 | 980
9 | 18 | 18 | 970 | 200 | 392 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 14 | 970
9 | 18 | 19 | 939 | 200 | 357 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 17 | 939
9 | 18 | 20 | 900 | 200 | 310 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 18 | 900
9 | 18 | 21 | 856 | 200 | 295 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25 | 856
9 | 18 | 22 | 824 | 200 | 257 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 25 | 824
9 | 18 | 23 | 787 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -11 | 787
9 | 19 | 0 | 750 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -59 | 750
9 | 19 | 1 | 733 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -88 | 733
9 | 19 | 2 | 732 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -112 | 732
9 | 19 | 3 | 743 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -103 | 743
9 | 19 | 4 | 761 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -59 | 761
9 | 19 | 5 | 766 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 12 | 0 | 99 | 0 | 0 | -58 | 766
9 | 19 | 6 | 778 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 99 | 0 | 85 | 0 | 0 | -119 | 778
9 | 19 | 7 | 828 | 200 | 244 | 166 | 20 | 87 | 203 | 0 | 93 | 0 | 0 | -185 | 828
9 | 19 | 8 | 918 | 200 | 256 | 166 | 20 | 87 | 398 | 0 | 80 | 0 | 0 | -289 | 918
9 | 19 | 9 | 985 | 200 | 264 | 94 | 20 | 87 | 761 | 0 | 87 | 0 | 0 | -528 | 985
9 | 19 | 10 | 1020 | 200 | 269 | 94 | 20 | 87 | 936 | 0 | 86 | 0 | 0 | -672 | 1020
9 | 19 | 11 | 1044 | 200 | 272 | 94 | 20 | 87 | 948 | 0 | 82 | 0 | 0 | -659 | 1044
9 | 19 | 12 | 1011 | 200 | 267 | 94 | 20 | 87 | 836 | 0 | 82 | 0 | 0 | -575 | 1011
9 | 19 | 13 | 1050 | 200 | 272 | 166 | 20 | 87 | 608 | 0 | 84 | 0 | 0 | -387 | 1050
9 | 19 | 14 | 1052 | 200 | 273 | 166 | 20 | 87 | 517 | 0 | 82 | 0 | 0 | -293 | 1052
9 | 19 | 15 | 1035 | 200 | 271 | 166 | 20 | 87 | 344 | 0 | 79 | 0 | 0 | -132 | 1035
9 | 19 | 16 | 1024 | 200 | 295 | 166 | 20 | 87 | 139 | 0 | 69 | 0 | 46 | 2 | 1024
9 | 19 | 17 | 992 | 200 | 408 | 166 | 20 | 87 | 12 | 0 | 54 | 0 | 46 | -1 | 992
9 | 19 | 18 | 974 | 200 | 416 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 974
9 | 19 | 19 | 922 | 200 | 374 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 922
9 | 19 | 20 | 881 | 200 | 336 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 1 | 881
9 | 19 | 21 | 833 | 200 | 269 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 5 | 833
9 | 19 | 22 | 797 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 22 | 11 | 797
9 | 19 | 23 | 770 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -16 | 770
9 | 20 | 0 | 741 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -65 | 741
9 | 20 | 1 | 723 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -104 | 723
9 | 20 | 2 | 723 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -123 | 723
9 | 20 | 3 | 734 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -150 | 734
9 | 20 | 4 | 749 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -135 | 749
9 | 20 | 5 | 759 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 6 | 0 | 165 | 0 | 0 | -120 | 759
9 | 20 | 6 | 777 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 55 | 0 | 135 | 0 | 0 | -121 | 777
9 | 20 | 7 | 834 | 200 | 245 | 161 | 20 | 87 | 144 | 0 | 106 | 0 | 0 | -129 | 834
9 | 20 | 8 | 936 | 200 | 258 | 161 | 20 | 87 | 239 | 0 | 106 | 0 | 0 | -135 | 936
9 | 20 | 9 | 1010 | 200 | 267 | 161 | 20 | 87 | 386 | 0 | 107 | 0 | 0 | -218 | 1010
9 | 20 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 161 | 20 | 87 | 363 | 0 | 161 | 0 | 0 | -227 | 1036
9 | 20 | 11 | 1040 | 200 | 271 | 161 | 20 | 87 | 313 | 0 | 263 | 0 | 0 | -275 | 1040
9 | 20 | 12 | 978 | 200 | 263 | 94 | 20 | 87 | 439 | 0 | 386 | 0 | 0 | -511 | 978
9 | 20 | 13 | 1025 | 200 | 269 | 94 | 20 | 87 | 612 | 0 | 348 | 0 | 0 | -605 | 1025
9 | 20 | 14 | 1038 | 200 | 271 | 130 | 20 | 87 | 503 | 0 | 272 | 0 | 0 | -445 | 1038
9 | 20 | 15 | 1025 | 200 | 269 | 161 | 20 | 87 | 304 | 0 | 268 | 0 | 0 | -284 | 1025
9 | 20 | 16 | 1023 | 200 | 269 | 161 | 20 | 87 | 124 | 0 | 315 | 0 | 0 | -153 | 1023
9 | 20 | 17 | 977 | 200 | 263 | 161 | 20 | 87 | 10 | 0 | 343 | 0 | 0 | -107 | 977
9 | 20 | 18 | 954 | 200 | 260 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -54 | 954
9 | 20 | 19 | 907 | 200 | 254 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -21 | 907
9 | 20 | 20 | 863 | 200 | 249 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -37 | 863
9 | 20 | 21 | 817 | 200 | 243 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -20 | 817
9 | 20 | 22 | 782 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -8 | 782
9 | 20 | 23 | 751 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -35 | 751
9 | 21 | 0 | 718 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -41 | 718
9 | 21 | 1 | 699 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -54 | 699
9 | 21 | 2 | 693 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -78 | 693
9 | 21 | 3 | 704 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -97 | 704
9 | 21 | 4 | 717 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -124 | 717
9 | 21 | 5 | 719 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 3 | 0 | 154 | 0 | 0 | -139 | 719
9 | 21 | 6 | 714 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 19 | 0 | 177 | 0 | 0 | -183 | 714
9 | 21 | 7 | 734 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 45 | 0 | 210 | 0 | 0 | -222 | 734
9 | 21 | 8 | 776 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 86 | 0 | 222 | 0 | 0 | -233 | 776
9 | 21 | 9 | 807 | 200 | 241 | 154 | 20 | 87 | 103 | 0 | 232 | 0 | 0 | -230 | 807
9 | 21 | 10 | 810 | 200 | 242 | 154 | 20 | 87 | 126 | 0 | 274 | 0 | 0 | -293 | 810
9 | 21 | 11 | 810 | 200 | 242 | 154 | 20 | 87 | 151 | 0 | 284 | 0 | 0 | -328 | 810
9 | 21 | 12 | 791 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 126 | 0 | 263 | 0 | 0 | -299 | 791
9 | 21 | 13 | 795 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 114 | 0 | 278 | 0 | 0 | -298 | 795
9 | 21 | 14 | 790 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 100 | 0 | 285 | 0 | 0 | -296 | 790
9 | 21 | 15 | 784 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 71 | 0 | 247 | 0 | 0 | -235 | 784
9 | 21 | 16 | 788 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 34 | 0 | 216 | 0 | 0 | -163 | 788
9 | 21 | 17 | 796 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 3 | 0 | 212 | 0 | 0 | -120 | 796
9 | 21 | 18 | 791 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -108 | 791
9 | 21 | 19 | 767 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -132 | 767
9 | 21 | 20 | 741 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -147 | 741
9 | 21 | 21 | 712 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -167 | 712
9 | 21 | 22 | 691 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -209 | 691
9 | 21 | 23 | 674 | 200 | 240 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -250 | 674
9 | 22 | 0 | 647 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -355 | 647
9 | 22 | 1 | 632 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | -46 | -345 | 632
9 | 22 | 2 | 640 | 200 | 240 | 175 | 20 | 87 | 0 | 0 | 330 | 0 | -46 | -366 | 640
9 | 22 | 3 | 664 | 200 | 240 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | -46 | -391 | 664
9 | 22 | 4 | 685 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 384 | 0 | -46 | -374 | 685
9 | 22 | 5 | 682 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 4 | 0 | 433 | 0 | -46 | -416 | 682
9 | 22 | 6 | 672 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 24 | 0 | 456 | 0 | -46 | -469 | 672
9 | 22 | 7 | 687 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 50 | 0 | 461 | 0 | -46 | -485 | 687
9 | 22 | 8 | 717 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 75 | 0 | 478 | 0 | -46 | -431 | 717
9 | 22 | 9 | 735 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 107 | 0 | 482 | 0 | -34 | -461 | 735
9 | 22 | 10 | 746 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 98 | 0 | 476 | 0 | 0 | -469 | 746
9 | 22 | 11 | 747 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 123 | 0 | 449 | 0 | -33 | -433 | 747
9 | 22 | 12 | 739 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 219 | 0 | 401 | 0 | -46 | -476 | 739
9 | 22 | 13 | 726 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 386 | 0 | 374 | 0 | -46 | -629 | 726
9 | 22 | 14 | 726 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 320 | 0 | 339 | 0 | -50 | -524 | 726
9 | 22 | 15 | 725 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 198 | 0 | 305 | 0 | -46 | -373 | 725
9 | 22 | 16 | 736 | 200 | 240 | 195 | 20 | 87 | 91 | 0 | 294 | 0 | 0 | -391 | 736
9 | 22 | 17 | 769 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 8 | 0 | 302 | 0 | 0 | -285 | 769
9 | 22 | 18 | 780 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -244 | 780
9 | 22 | 19 | 760 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -234 | 760
9 | 22 | 20 | 735 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -235 | 735
9 | 22 | 21 | 708 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -241 | 708
9 | 22 | 22 | 681 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 2 | -257 | 681
9 | 22 | 23 | 662 | 200 | 240 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -259 | 662
9 | 23 | 0 | 638 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | -77 | -46 | -145 | 638
9 | 23 | 1 | 626 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | -78 | -46 | -157 | 626
9 | 23 | 2 | 631 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | -74 | -48 | -145 | 631
9 | 23 | 3 | 653 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | -74 | -46 | -126 | 653
9 | 23 | 4 | 675 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | -66 | -46 | -93 | 675
9 | 23 | 5 | 684 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 9 | 0 | 140 | -65 | -46 | -82 | 684
9 | 23 | 6 | 678 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 95 | 0 | 138 | -101 | -46 | -136 | 678
9 | 23 | 7 | 694 | 200 | 240 | 136 | 20 | 87 | 273 | -53 | 108 | -108 | -46 | -163 | 694
9 | 23 | 8 | 736 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 434 | -117 | 105 | -105 | -46 | -176 | 736
9 | 23 | 9 | 763 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 566 | -170 | 99 | -99 | -46 | -228 | 763
9 | 23 | 10 | 774 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 617 | -198 | 84 | -84 | -46 | -240 | 774
9 | 23 | 11 | 778 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 635 | -233 | 66 | -48 | -46 | -237 | 778
9 | 23 | 12 | 774 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 585 | -219 | 50 | -36 | -46 | -201 | 774
9 | 23 | 13 | 781 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 542 | -203 | 50 | -36 | -46 | -167 | 781
9 | 23 | 14 | 783 | 200 | 240 | 108 | 20 | 87 | 471 | -175 | 53 | -38 | -46 | -137 | 783
9 | 23 | 15 | 780 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 310 | 0 | 60 | 0 | -46 | -272 | 780
9 | 23 | 16 | 787 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 115 | 0 | 66 | 0 | -46 | -76 | 787
9 | 23 | 17 | 808 | 200 | 241 | 181 | 20 | 87 | 8 | 0 | 97 | 0 | -27 | 1 | 808
9 | 23 | 18 | 810 | 200 | 242 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -35 | 810
9 | 23 | 19 | 783 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | -24 | -34 | 783
9 | 23 | 20 | 760 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | -46 | -50 | 760
9 | 23 | 21 | 730 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | -46 | -77 | 730
9 | 23 | 22 | 705 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | -46 | -113 | 705
9 | 23 | 23 | 682 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | -46 | -144 | 682
9 | 24 | 0 | 657 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | -22 | -46 | -155 | 657
9 | 24 | 1 | 640 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | -95 | -46 | -108 | 640
9 | 24 | 2 | 657 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | -94 | -46 | -90 | 657
9 | 24 | 3 | 683 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | -98 | -46 | -67 | 683
9 | 24 | 4 | 707 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | -8 | -46 | -134 | 707
9 | 24 | 5 | 717 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 14 | 0 | 172 | 0 | -46 | -158 | 717
9 | 24 | 6 | 716 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 188 | -54 | 160 | -160 | -46 | -107 | 716
9 | 24 | 7 | 732 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 515 | -238 | 146 | -146 | -46 | -140 | 732
9 | 24 | 8 | 805 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 796 | -385 | 158 | -158 | -46 | -202 | 805
9 | 24 | 9 | 861 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 894 | -434 | 169 | -169 | -46 | -202 | 861
9 | 24 | 10 | 873 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 882 | -437 | 143 | -143 | -46 | -177 | 873
9 | 24 | 11 | 879 | 200 | 251 | 94 | 20 | 87 | 925 | -461 | 140 | -140 | -46 | -191 | 879
9 | 24 | 12 | 847 | 200 | 246 | 94 | 20 | 87 | 954 | -473 | 151 | -151 | -46 | -235 | 847
9 | 24 | 13 | 883 | 200 | 251 | 94 | 20 | 87 | 901 | -437 | 171 | -171 | -46 | -187 | 883
9 | 24 | 14 | 890 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 737 | -347 | 175 | -175 | -46 | -107 | 890
9 | 24 | 15 | 884 | 200 | 251 | 135 | 20 | 87 | 419 | 0 | 193 | 0 | 0 | -421 | 884
9 | 24 | 16 | 882 | 200 | 251 | 188 | 20 | 87 | 158 | 0 | 213 | 0 | 46 | -281 | 882
9 | 24 | 17 | 875 | 200 | 250 | 188 | 20 | 87 | 10 | 0 | 245 | 0 | 46 | -171 | 875
9 | 24 | 18 | 867 | 200 | 249 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 46 | -195 | 867
9 | 24 | 19 | 828 | 200 | 244 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 46 | -215 | 828
9 | 24 | 20 | 798 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 46 | -209 | 798
9 | 24 | 21 | 765 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 50 | -226 | 765
9 | 24 | 22 | 740 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 46 | -230 | 740
9 | 24 | 23 | 717 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -258 | 717
9 | 25 | 0 | 687 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | -6 | -263 | 687
9 | 25 | 1 | 675 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | -46 | -261 | 675
9 | 25 | 2 | 683 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | -46 | -263 | 683
9 | 25 | 3 | 706 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 268 | 0 | -46 | -242 | 706
9 | 25 | 4 | 726 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -271 | 726
9 | 25 | 5 | 739 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 12 | 0 | 270 | 0 | -5 | -264 | 739
9 | 25 | 6 | 738 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 154 | 0 | 229 | 0 | -50 | -321 | 738
9 | 25 | 7 | 758 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 394 | 0 | 178 | 0 | -46 | -409 | 758
9 | 25 | 8 | 824 | 200 | 244 | 94 | 20 | 87 | 608 | 0 | 159 | 0 | -46 | -542 | 824
9 | 25 | 9 | 878 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 758 | 0 | 188 | 0 | 0 | -719 | 878
9 | 25 | 10 | 889 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 778 | 0 | 205 | 0 | -46 | -701 | 889
9 | 25 | 11 | 897 | 200 | 253 | 94 | 20 | 87 | 723 | 0 | 215 | 0 | -46 | -649 | 897
9 | 25 | 12 | 862 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 624 | 0 | 211 | 0 | 0 | -622 | 862
9 | 25 | 13 | 907 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 510 | 0 | 220 | 0 | -15 | -463 | 907
9 | 25 | 14 | 923 | 200 | 256 | 179 | 20 | 87 | 358 | 0 | 244 | 0 | 46 | -467 | 923
9 | 25 | 15 | 915 | 200 | 255 | 179 | 20 | 87 | 208 | 0 | 235 | 0 | 50 | -319 | 915
9 | 25 | 16 | 914 | 200 | 255 | 179 | 20 | 87 | 78 | 0 | 225 | 0 | 46 | -176 | 914
9 | 25 | 17 | 899 | 200 | 253 | 179 | 20 | 87 | 5 | 0 | 223 | 0 | 46 | -114 | 899
9 | 25 | 18 | 888 | 200 | 252 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 46 | -120 | 888
9 | 25 | 19 | 852 | 200 | 247 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 46 | -164 | 852
9 | 25 | 20 | 817 | 200 | 243 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 46 | -233 | 817
9 | 25 | 21 | 782 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 287 | 0 | 46 | -277 | 782
9 | 25 | 22 | 751 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 46 | -315 | 751
9 | 25 | 23 | 730 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 284 | 0 | 46 | -326 | 730
9 | 26 | 0 | 703 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 28 | -324 | 703
9 | 26 | 1 | 682 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | -50 | -233 | 682
9 | 26 | 2 | 688 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -216 | 688
9 | 26 | 3 | 709 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 40 | -201 | 709
9 | 26 | 4 | 728 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | -190 | 728
9 | 26 | 5 | 735 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 9 | 0 | 161 | 0 | 50 | -206 | 735
9 | 26 | 6 | 736 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 116 | 0 | 158 | 0 | 0 | -259 | 736
9 | 26 | 7 | 761 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 314 | 0 | 102 | 0 | -46 | -326 | 761
9 | 26 | 8 | 846 | 200 | 246 | 111 | 20 | 87 | 524 | 0 | 68 | 0 | 0 | -410 | 846
9 | 26 | 9 | 903 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 695 | 0 | 42 | 0 | 0 | -489 | 903
9 | 26 | 10 | 925 | 200 | 256 | 94 | 20 | 87 | 860 | 0 | 32 | 0 | -46 | -578 | 925
9 | 26 | 11 | 943 | 200 | 259 | 94 | 20 | 87 | 930 | -15 | 27 | -19 | -50 | -590 | 943
9 | 26 | 12 | 913 | 200 | 255 | 94 | 20 | 87 | 877 | 0 | 40 | 0 | -46 | -614 | 913
9 | 26 | 13 | 963 | 200 | 261 | 94 | 20 | 87 | 758 | 0 | 58 | 0 | 0 | -515 | 963
9 | 26 | 14 | 976 | 200 | 263 | 174 | 20 | 87 | 578 | 0 | 54 | 0 | 19 | -419 | 976
9 | 26 | 15 | 968 | 200 | 262 | 174 | 20 | 87 | 342 | 0 | 49 | 0 | 46 | -212 | 968
9 | 26 | 16 | 961 | 200 | 296 | 174 | 20 | 87 | 103 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 961
9 | 26 | 17 | 942 | 200 | 381 | 174 | 20 | 87 | 4 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 942
9 | 26 | 18 | 924 | 200 | 368 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -1 | 924
9 | 26 | 19 | 879 | 200 | 318 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 879
9 | 26 | 20 | 843 | 200 | 284 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 843
9 | 26 | 21 | 799 | 200 | 242 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 799
9 | 26 | 22 | 768 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -32 | 768
9 | 26 | 23 | 743 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -56 | 743
9 | 27 | 0 | 714 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -89 | 714
9 | 27 | 1 | 699 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -105 | 699
9 | 27 | 2 | 699 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -99 | 699
9 | 27 | 3 | 717 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -86 | 717
9 | 27 | 4 | 736 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -65 | 736
9 | 27 | 5 | 743 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 9 | 0 | 35 | 0 | 46 | -68 | 743
9 | 27 | 6 | 743 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 138 | 0 | 34 | 0 | 46 | -196 | 743
9 | 27 | 7 | 775 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 370 | 0 | 21 | 0 | 46 | -383 | 775
9 | 27 | 8 | 870 | 200 | 249 | 95 | 20 | 87 | 625 | 0 | 15 | 0 | 46 | -467 | 870
9 | 27 | 9 | 939 | 200 | 258 | 94 | 20 | 87 | 837 | 0 | 14 | 0 | 46 | -617 | 939
9 | 27 | 10 | 966 | 200 | 262 | 94 | 20 | 87 | 933 | 0 | 16 | 0 | 44 | -690 | 966
9 | 27 | 11 | 983 | 200 | 264 | 94 | 20 | 87 | 921 | 0 | 21 | 0 | 46 | -670 | 983
9 | 27 | 12 | 941 | 200 | 258 | 94 | 20 | 87 | 870 | 0 | 32 | 0 | 46 | -666 | 941
9 | 27 | 13 | 984 | 200 | 264 | 94 | 20 | 87 | 766 | 0 | 40 | 0 | 46 | -533 | 984
9 | 27 | 14 | 993 | 200 | 265 | 174 | 20 | 87 | 550 | 0 | 56 | 0 | 46 | -405 | 993
9 | 27 | 15 | 984 | 200 | 264 | 174 | 20 | 87 | 368 | 0 | 73 | 0 | 46 | -248 | 984
9 | 27 | 16 | 972 | 200 | 262 | 174 | 20 | 87 | 143 | 0 | 91 | 0 | 46 | -51 | 972
9 | 27 | 17 | 946 | 200 | 319 | 174 | 20 | 87 | 6 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 946
9 | 27 | 18 | 922 | 200 | 321 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 0 | 922
9 | 27 | 19 | 879 | 200 | 316 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 879
9 | 27 | 20 | 839 | 200 | 285 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 1 | 839
9 | 27 | 21 | 792 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -2 | 792
9 | 27 | 22 | 762 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -31 | 762
9 | 27 | 23 | 741 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -52 | 741
9 | 28 | 0 | 705 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -94 | 705
9 | 28 | 1 | 688 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -114 | 688
9 | 28 | 2 | 687 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -115 | 687
9 | 28 | 3 | 699 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -103 | 699
9 | 28 | 4 | 714 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -93 | 714
9 | 28 | 5 | 710 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 7 | 0 | 45 | 0 | 46 | -114 | 710
9 | 28 | 6 | 692 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 104 | 0 | 38 | 0 | -46 | -130 | 692
9 | 28 | 7 | 707 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 297 | 0 | 33 | 0 | -46 | -303 | 707
9 | 28 | 8 | 741 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 523 | 0 | 23 | 0 | -46 | -400 | 741
9 | 28 | 9 | 781 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 665 | 0 | 17 | 0 | -46 | -496 | 781
9 | 28 | 10 | 791 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 778 | 0 | 13 | 0 | -46 | -595 | 791
9 | 28 | 11 | 798 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 841 | 0 | 27 | 0 | -46 | -665 | 798
9 | 28 | 12 | 796 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 789 | 0 | 55 | 0 | -46 | -643 | 796
9 | 28 | 13 | 803 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 677 | 0 | 105 | 0 | -50 | -571 | 803
9 | 28 | 14 | 802 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 498 | 0 | 128 | 0 | -46 | -420 | 802
9 | 28 | 15 | 794 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 290 | 0 | 155 | 0 | -46 | -331 | 794
9 | 28 | 16 | 798 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 105 | 0 | 172 | 0 | -46 | -159 | 798
9 | 28 | 17 | 816 | 200 | 243 | 179 | 20 | 87 | 4 | 0 | 160 | 0 | -46 | -31 | 816
9 | 28 | 18 | 813 | 200 | 242 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | -46 | -14 | 813
9 | 28 | 19 | 781 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | -46 | -9 | 781
9 | 28 | 20 | 750 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -30 | 750
9 | 28 | 21 | 721 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | -39 | 721
9 | 28 | 22 | 701 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | -46 | -4 | 701
9 | 28 | 23 | 681 | 200 | 240 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | -46 | -27 | 681
9 | 29 | 0 | 653 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -56 | 653
9 | 29 | 1 | 640 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | -46 | -79 | 640
9 | 29 | 2 | 647 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | -46 | -72 | 647
9 | 29 | 3 | 660 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | -46 | -61 | 660
9 | 29 | 4 | 680 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | -46 | -52 | 680
9 | 29 | 5 | 678 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 7 | 0 | 60 | 0 | -46 | -72 | 678
9 | 29 | 6 | 659 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 113 | 0 | 56 | 0 | -46 | -193 | 659
9 | 29 | 7 | 667 | 200 | 240 | 125 | 20 | 87 | 323 | 0 | 41 | 0 | -46 | -323 | 667
9 | 29 | 8 | 688 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 587 | 0 | 26 | 0 | -46 | -520 | 688
9 | 29 | 9 | 714 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 753 | 0 | 21 | 0 | -46 | -655 | 714
9 | 29 | 10 | 724 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 810 | 0 | 31 | 0 | -50 | -708 | 724
9 | 29 | 11 | 735 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 784 | 0 | 43 | 0 | -46 | -687 | 735
9 | 29 | 12 | 737 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 730 | 0 | 51 | 0 | -46 | -639 | 737
9 | 29 | 13 | 738 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 626 | 0 | 66 | 0 | -46 | -549 | 738
9 | 29 | 14 | 736 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 470 | 0 | 80 | 0 | -46 | -409 | 736
9 | 29 | 15 | 733 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 260 | 0 | 88 | 0 | -46 | -298 | 733
9 | 29 | 16 | 745 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 92 | 0 | 96 | 0 | -46 | -126 | 745
9 | 29 | 17 | 780 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 3 | 0 | 101 | 0 | -46 | -7 | 780
9 | 29 | 18 | 785 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | -11 | -35 | 785
9 | 29 | 19 | 762 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | -96 | 762
9 | 29 | 20 | 738 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -150 | 738
9 | 29 | 21 | 709 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -177 | 709
9 | 29 | 22 | 682 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | -46 | -166 | 682
9 | 29 | 23 | 664 | 200 | 240 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | -48 | -188 | 664
9 | 30 | 0 | 639 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | -46 | -203 | 639
9 | 30 | 1 | 627 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | -46 | -199 | 627
9 | 30 | 2 | 634 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | -46 | -160 | 634
9 | 30 | 3 | 658 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | -46 | -143 | 658
9 | 30 | 4 | 685 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | -46 | -130 | 685
9 | 30 | 5 | 699 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 8 | 0 | 116 | 0 | -46 | -106 | 699
9 | 30 | 6 | 700 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 152 | 0 | 98 | 0 | -46 | -231 | 700
9 | 30 | 7 | 727 | 200 | 240 | 94 | 20 | 87 | 404 | 0 | 87 | 0 | -46 | -359 | 727
9 | 30 | 8 | 802 | 200 | 241 | 94 | 20 | 87 | 631 | 0 | 80 | 0 | -46 | -505 | 802
9 | 30 | 9 | 860 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 804 | 0 | 58 | 0 | -46 | -605 | 860
9 | 30 | 10 | 878 | 200 | 250 | 94 | 20 | 87 | 878 | 0 | 38 | 0 | -46 | -643 | 878
9 | 30 | 11 | 892 | 200 | 252 | 94 | 20 | 87 | 884 | 0 | 38 | 0 | -46 | -637 | 892
9 | 30 | 12 | 863 | 200 | 248 | 94 | 20 | 87 | 867 | 0 | 40 | 0 | -46 | -647 | 863
9 | 30 | 13 | 902 | 200 | 254 | 94 | 20 | 87 | 738 | 0 | 35 | 0 | -48 | -478 | 902
9 | 30 | 14 | 910 | 200 | 254 | 161 | 20 | 87 | 574 | 0 | 35 | 0 | -46 | -375 | 910
9 | 30 | 15 | 898 | 200 | 253 | 180 | 20 | 87 | 371 | 0 | 35 | 0 | 0 | -248 | 898
9 | 30 | 16 | 890 | 200 | 252 | 180 | 20 | 87 | 126 | 0 | 34 | 0 | 0 | -9 | 890
9 | 30 | 17 | 895 | 200 | 292 | 180 | 20 | 87 | 4 | 0 | 37 | 0 | 50 | 25 | 895
9 | 30 | 18 | 876 | 200 | 267 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 36 | 876
9 | 30 | 19 | 833 | 200 | 245 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | 34 | 833
9 | 30 | 20 | 800 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -7 | 800
9 | 30 | 21 | 766 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 766
9 | 30 | 22 | 739 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -18 | 739
9 | 30 | 23 | 717 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -35 | 717
10 | 1 | 0 | 684 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -47 | 684
10 | 1 | 1 | 668 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -67 | 668
10 | 1 | 2 | 674 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -70 | 674
10 | 1 | 3 | 698 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -105 | 698
10 | 1 | 4 | 727 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -38 | 727
10 | 1 | 5 | 742 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | -33 | 742
10 | 1 | 6 | 738 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 160 | 0 | 48 | 0 | 15 | -190 | 738
10 | 1 | 7 | 768 | 200 | 240 | 102 | 20 | 87 | 462 | 0 | 26 | 0 | 0 | -369 | 768
10 | 1 | 8 | 858 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 764 | 0 | 12 | 0 | -46 | -509 | 858
10 | 1 | 9 | 943 | 200 | 259 | 82 | 20 | 87 | 987 | 0 | 8 | 0 | -46 | -654 | 943
10 | 1 | 10 | 977 | 200 | 263 | 82 | 20 | 87 | 1053 | 0 | 9 | 0 | -46 | -691 | 977
10 | 1 | 11 | 1003 | 200 | 266 | 82 | 20 | 87 | 1025 | 0 | 15 | 0 | -46 | -646 | 1003
10 | 1 | 12 | 969 | 200 | 262 | 82 | 20 | 87 | 946 | 0 | 14 | 0 | -50 | -592 | 969
10 | 1 | 13 | 1028 | 200 | 270 | 82 | 20 | 87 | 860 | 0 | 15 | 0 | -46 | -460 | 1028
10 | 1 | 14 | 1046 | 200 | 272 | 158 | 20 | 87 | 638 | 0 | 12 | 0 | 0 | -341 | 1046
10 | 1 | 15 | 1029 | 200 | 270 | 158 | 20 | 87 | 349 | 0 | 14 | 0 | 0 | -69 | 1029
10 | 1 | 16 | 1021 | 200 | 383 | 158 | 20 | 87 | 108 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 1021
10 | 1 | 17 | 997 | 200 | 454 | 158 | 20 | 87 | 3 | 0 | 24 | 0 | 50 | 1 | 997
10 | 1 | 18 | 969 | 200 | 417 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 969
10 | 1 | 19 | 913 | 200 | 351 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 913
10 | 1 | 20 | 866 | 200 | 302 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 866
10 | 1 | 21 | 815 | 200 | 242 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 44 | 1 | 815
10 | 1 | 22 | 781 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -3 | 781
10 | 1 | 23 | 752 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -97 | 752
10 | 2 | 0 | 711 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -104 | 711
10 | 2 | 1 | 691 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -143 | 691
10 | 2 | 2 | 697 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -156 | 697
10 | 2 | 3 | 717 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -147 | 717
10 | 2 | 4 | 744 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -134 | 744
10 | 2 | 5 | 753 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 8 | 0 | 168 | 0 | 0 | -131 | 753
10 | 2 | 6 | 746 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 167 | 0 | 146 | 0 | 0 | -275 | 746
10 | 2 | 7 | 785 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 476 | 0 | 163 | 0 | -46 | -437 | 785
10 | 2 | 8 | 901 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 731 | 0 | 207 | 0 | -46 | -633 | 901
10 | 2 | 9 | 993 | 200 | 265 | 82 | 20 | 87 | 898 | 0 | 207 | 0 | -46 | -720 | 993
10 | 2 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 82 | 20 | 87 | 1012 | 0 | 197 | -14 | -46 | -773 | 1036
10 | 2 | 11 | 1062 | 200 | 274 | 82 | 20 | 87 | 1018 | 0 | 271 | -66 | -50 | -774 | 1062
10 | 2 | 12 | 1022 | 200 | 269 | 82 | 20 | 87 | 884 | 0 | 323 | -23 | -46 | -774 | 1022
10 | 2 | 13 | 1070 | 200 | 275 | 82 | 20 | 87 | 738 | 0 | 271 | 0 | -12 | -591 | 1070
10 | 2 | 14 | 1072 | 200 | 275 | 132 | 20 | 87 | 528 | 0 | 212 | 0 | 0 | -382 | 1072
10 | 2 | 15 | 1048 | 200 | 272 | 161 | 20 | 87 | 282 | 0 | 178 | 0 | 0 | -152 | 1048
10 | 2 | 16 | 1031 | 200 | 270 | 161 | 20 | 87 | 71 | 0 | 230 | 0 | 0 | -8 | 1031
10 | 2 | 17 | 997 | 200 | 266 | 161 | 20 | 87 | 2 | 0 | 216 | 0 | 46 | -1 | 997
10 | 2 | 18 | 964 | 200 | 261 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | 1 | 964
10 | 2 | 19 | 909 | 200 | 254 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -1 | 909
10 | 2 | 20 | 862 | 200 | 248 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -38 | 862
10 | 2 | 21 | 813 | 200 | 242 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -80 | 813
10 | 2 | 22 | 776 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -109 | 776
10 | 2 | 23 | 748 | 200 | 240 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -102 | 748
10 | 3 | 0 | 712 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -142 | 712
10 | 3 | 1 | 696 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 176 | 0 | 46 | -210 | 696
10 | 3 | 2 | 700 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -130 | 700
10 | 3 | 3 | 722 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -59 | 722
10 | 3 | 4 | 741 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -19 | 741
10 | 3 | 5 | 760 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | -6 | 760
10 | 3 | 6 | 768 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 30 | 0 | 85 | 0 | 0 | -31 | 768
10 | 3 | 7 | 807 | 200 | 241 | 137 | 20 | 87 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | -70 | 807
10 | 3 | 8 | 892 | 200 | 252 | 137 | 20 | 87 | 173 | 0 | 98 | 0 | 0 | -75 | 892
10 | 3 | 9 | 952 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 242 | 0 | 123 | 0 | 0 | -117 | 952
10 | 3 | 10 | 960 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 306 | 0 | 110 | 0 | 0 | -161 | 960
10 | 3 | 11 | 959 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 360 | 0 | 134 | 0 | 0 | -240 | 959
10 | 3 | 12 | 902 | 200 | 253 | 137 | 20 | 87 | 371 | 0 | 145 | 0 | 0 | -311 | 902
10 | 3 | 13 | 955 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 333 | 0 | 114 | 0 | 0 | -196 | 955
10 | 3 | 14 | 962 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 201 | 0 | 102 | 0 | 0 | -46 | 962
10 | 3 | 15 | 952 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 113 | 0 | 161 | 0 | 0 | -26 | 952
10 | 3 | 16 | 954 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 31 | 0 | 180 | 0 | 38 | 1 | 954
10 | 3 | 17 | 947 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 1 | 0 | 175 | 0 | 50 | -1 | 947
10 | 3 | 18 | 916 | 200 | 255 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 39 | 0 | 916
10 | 3 | 19 | 879 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -30 | 879
10 | 3 | 20 | 842 | 200 | 246 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 221 | 0 | 46 | -115 | 842
10 | 3 | 21 | 796 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -109 | 796
10 | 3 | 22 | 765 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -140 | 765
10 | 3 | 23 | 730 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -191 | 730
10 | 4 | 0 | 703 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -233 | 703
10 | 4 | 1 | 689 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -267 | 689
10 | 4 | 2 | 689 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -243 | 689
10 | 4 | 3 | 718 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -224 | 718
10 | 4 | 4 | 746 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -182 | 746
10 | 4 | 5 | 761 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 2 | 0 | 226 | 0 | 0 | -159 | 761
10 | 4 | 6 | 769 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 39 | 0 | 204 | 0 | 0 | -166 | 769
10 | 4 | 7 | 808 | 200 | 241 | 145 | 20 | 87 | 122 | 0 | 184 | 0 | 0 | -191 | 808
10 | 4 | 8 | 903 | 200 | 254 | 145 | 20 | 87 | 206 | 0 | 184 | 0 | 0 | -193 | 903
10 | 4 | 9 | 967 | 200 | 262 | 145 | 20 | 87 | 282 | 0 | 196 | 0 | 0 | -225 | 967
10 | 4 | 10 | 981 | 200 | 264 | 145 | 20 | 87 | 329 | 0 | 193 | 0 | 0 | -257 | 981
10 | 4 | 11 | 989 | 200 | 265 | 145 | 20 | 87 | 339 | 0 | 200 | 0 | 0 | -267 | 989
10 | 4 | 12 | 943 | 200 | 259 | 145 | 20 | 87 | 316 | 0 | 200 | 0 | 0 | -284 | 943
10 | 4 | 13 | 988 | 200 | 265 | 145 | 20 | 87 | 221 | 0 | 198 | 0 | 0 | -148 | 988
10 | 4 | 14 | 999 | 200 | 266 | 145 | 20 | 87 | 170 | 0 | 214 | 0 | 0 | -103 | 999
10 | 4 | 15 | 990 | 200 | 265 | 145 | 20 | 87 | 100 | 0 | 274 | 0 | 0 | -101 | 990
10 | 4 | 16 | 992 | 200 | 265 | 145 | 20 | 87 | 29 | 0 | 376 | 0 | 0 | -130 | 992
10 | 4 | 17 | 969 | 200 | 262 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -206 | 969
10 | 4 | 18 | 937 | 200 | 258 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -265 | 937
10 | 4 | 19 | 887 | 200 | 252 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | -315 | 887
10 | 4 | 20 | 839 | 200 | 245 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -336 | 839
10 | 4 | 21 | 790 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -398 | 790
10 | 4 | 22 | 762 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -442 | 762
10 | 4 | 23 | 728 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -431 | 728
10 | 5 | 0 | 688 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -440 | 688
10 | 5 | 1 | 665 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -416 | 665
10 | 5 | 2 | 669 | 200 | 240 | 120 | 20 | 87 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -383 | 669
10 | 5 | 3 | 684 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -357 | 684
10 | 5 | 4 | 705 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -280 | 705
10 | 5 | 5 | 703 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 4 | 0 | 211 | 0 | 0 | -233 | 703
10 | 5 | 6 | 681 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 96 | 0 | 141 | 0 | 0 | -277 | 681
10 | 5 | 7 | 690 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 254 | 0 | 87 | 0 | 0 | -372 | 690
10 | 5 | 8 | 731 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 450 | 0 | 49 | 0 | 0 | -397 | 731
10 | 5 | 9 | 766 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 602 | 0 | 53 | 0 | 0 | -518 | 766
10 | 5 | 10 | 775 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 657 | 0 | 66 | 0 | -46 | -531 | 775
10 | 5 | 11 | 780 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 607 | 0 | 69 | 0 | -46 | -479 | 780
10 | 5 | 12 | 760 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 648 | 0 | 57 | 0 | -50 | -524 | 760
10 | 5 | 13 | 770 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 654 | 0 | 51 | 0 | -46 | -518 | 770
10 | 5 | 14 | 771 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 531 | 0 | 57 | 0 | 0 | -446 | 771
10 | 5 | 15 | 767 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 306 | 0 | 57 | 0 | 0 | -317 | 767
10 | 5 | 16 | 773 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 88 | 0 | 44 | 0 | 0 | -80 | 773
10 | 5 | 17 | 805 | 200 | 245 | 174 | 20 | 87 | 1 | 0 | 29 | 0 | 50 | -1 | 805
10 | 5 | 18 | 800 | 200 | 258 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 800
10 | 5 | 19 | 768 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 768
10 | 5 | 20 | 733 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 733
10 | 5 | 21 | 697 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 697
10 | 5 | 22 | 671 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -64 | 671
10 | 5 | 23 | 653 | 200 | 240 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -96 | 653
10 | 6 | 0 | 623 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -105 | 623
10 | 6 | 1 | 609 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -105 | 609
10 | 6 | 2 | 615 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -105 | 615
10 | 6 | 3 | 641 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -128 | 641
10 | 6 | 4 | 663 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -61 | 663
10 | 6 | 5 | 661 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -67 | 661
10 | 6 | 6 | 645 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 62 | 0 | 18 | 0 | 0 | -133 | 645
10 | 6 | 7 | 653 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 167 | 0 | 17 | 0 | -34 | -195 | 653
10 | 6 | 8 | 680 | 200 | 240 | 143 | 20 | 87 | 333 | 0 | 14 | 0 | -46 | -311 | 680
10 | 6 | 9 | 707 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 464 | 0 | 14 | 0 | -46 | -354 | 707
10 | 6 | 10 | 722 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 552 | 0 | 11 | 0 | -46 | -424 | 722
10 | 6 | 11 | 731 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 562 | 0 | 13 | 0 | -50 | -423 | 731
10 | 6 | 12 | 731 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 491 | 0 | 17 | 0 | -46 | -360 | 731
10 | 6 | 13 | 728 | 200 | 240 | 98 | 20 | 87 | 426 | 0 | 25 | 0 | -46 | -322 | 728
10 | 6 | 14 | 729 | 200 | 240 | 143 | 20 | 87 | 350 | 0 | 42 | 0 | -31 | -322 | 729
10 | 6 | 15 | 733 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 179 | 0 | 46 | 0 | 0 | -190 | 733
10 | 6 | 16 | 757 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 47 | 0 | 60 | 0 | 0 | -48 | 757
10 | 6 | 17 | 806 | 200 | 241 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 32 | 1 | 806
10 | 6 | 18 | 810 | 200 | 242 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 44 | 0 | 810
10 | 6 | 19 | 781 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 1 | 781
10 | 6 | 20 | 752 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -35 | 752
10 | 6 | 21 | 711 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | -74 | 711
10 | 6 | 22 | 678 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -52 | 678
10 | 6 | 23 | 658 | 200 | 240 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -75 | 658
10 | 7 | 0 | 632 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -82 | 632
10 | 7 | 1 | 623 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -99 | 623
10 | 7 | 2 | 635 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -82 | 635
10 | 7 | 3 | 659 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -54 | 659
10 | 7 | 4 | 688 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -23 | 688
10 | 7 | 5 | 711 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 3 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 711
10 | 7 | 6 | 720 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 69 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 720
10 | 7 | 7 | 763 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 192 | 0 | 47 | 0 | 0 | -160 | 763
10 | 7 | 8 | 865 | 200 | 249 | 137 | 20 | 87 | 310 | 0 | 26 | 0 | 0 | -164 | 865
10 | 7 | 9 | 935 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 364 | 0 | 25 | 0 | 0 | -156 | 935
10 | 7 | 10 | 960 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 456 | 0 | 21 | 0 | 0 | -222 | 960
10 | 7 | 11 | 971 | 200 | 262 | 137 | 20 | 87 | 444 | 0 | 54 | 0 | 0 | -233 | 971
10 | 7 | 12 | 919 | 200 | 256 | 137 | 20 | 87 | 282 | 0 | 69 | 0 | 0 | -132 | 919
10 | 7 | 13 | 969 | 200 | 262 | 137 | 20 | 87 | 224 | 0 | 74 | 0 | 0 | -35 | 969
10 | 7 | 14 | 978 | 200 | 269 | 137 | 20 | 87 | 151 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 978
10 | 7 | 15 | 968 | 200 | 338 | 137 | 20 | 87 | 70 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 968
10 | 7 | 16 | 979 | 200 | 379 | 137 | 20 | 87 | 18 | 0 | 91 | 0 | 46 | 1 | 979
10 | 7 | 17 | 959 | 200 | 363 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -1 | 959
10 | 7 | 18 | 929 | 200 | 341 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 929
10 | 7 | 19 | 876 | 200 | 349 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 876
10 | 7 | 20 | 839 | 200 | 246 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 0 | 839
10 | 7 | 21 | 791 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -9 | 791
10 | 7 | 22 | 759 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -46 | 759
10 | 7 | 23 | 729 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -87 | 729
10 | 8 | 0 | 698 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -90 | 698
10 | 8 | 1 | 682 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -97 | 682
10 | 8 | 2 | 692 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -68 | 692
10 | 8 | 3 | 719 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -40 | 719
10 | 8 | 4 | 739 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -21 | 739
10 | 8 | 5 | 750 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -4 | 750
10 | 8 | 6 | 756 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 36 | 0 | 74 | 0 | 0 | -38 | 756
10 | 8 | 7 | 792 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 115 | 0 | 55 | 0 | 0 | -62 | 792
10 | 8 | 8 | 883 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 216 | 0 | 36 | 0 | 0 | -64 | 883
10 | 8 | 9 | 938 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 306 | 0 | 31 | 0 | 0 | -101 | 938
10 | 8 | 10 | 935 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 382 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 935
10 | 8 | 11 | 937 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 392 | 0 | 32 | 0 | 0 | -189 | 937
10 | 8 | 12 | 881 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 374 | 0 | 36 | 0 | -4 | -220 | 881
10 | 8 | 13 | 932 | 200 | 257 | 137 | 20 | 87 | 316 | 0 | 44 | 0 | 0 | -129 | 932
10 | 8 | 14 | 940 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 236 | 0 | 60 | 0 | 0 | -58 | 940
10 | 8 | 15 | 925 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 120 | 0 | 58 | 0 | 46 | -1 | 925
10 | 8 | 16 | 940 | 200 | 358 | 137 | 20 | 87 | 31 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 940
10 | 8 | 17 | 935 | 200 | 374 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 1 | 935
10 | 8 | 18 | 912 | 200 | 363 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 912
10 | 8 | 19 | 870 | 200 | 328 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 870
10 | 8 | 20 | 834 | 200 | 308 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 1 | 834
10 | 8 | 21 | 792 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 792
10 | 8 | 22 | 756 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 756
10 | 8 | 23 | 722 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 1 | 722
10 | 9 | 0 | 687 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -23 | 687
10 | 9 | 1 | 670 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -39 | 670
10 | 9 | 2 | 680 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -41 | 680
10 | 9 | 3 | 710 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -23 | 710
10 | 9 | 4 | 738 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | 1 | 738
10 | 9 | 5 | 745 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 1 | 0 | 51 | 0 | 8 | 1 | 745
10 | 9 | 6 | 761 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 31 | 0 | 52 | 0 | 0 | -6 | 761
10 | 9 | 7 | 794 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 90 | 0 | 63 | 0 | 0 | -43 | 794
10 | 9 | 8 | 885 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 141 | 0 | 70 | 0 | 0 | -21 | 885
10 | 9 | 9 | 942 | 200 | 259 | 137 | 20 | 87 | 180 | 0 | 77 | 0 | 0 | -18 | 942
10 | 9 | 10 | 951 | 200 | 260 | 137 | 20 | 87 | 198 | 0 | 94 | 0 | 0 | -45 | 951
10 | 9 | 11 | 944 | 200 | 259 | 137 | 20 | 87 | 241 | 0 | 110 | 0 | 0 | -110 | 944
10 | 9 | 12 | 886 | 200 | 251 | 137 | 20 | 87 | 284 | 0 | 107 | 0 | 0 | -200 | 886
10 | 9 | 13 | 926 | 200 | 257 | 137 | 20 | 87 | 269 | 0 | 96 | 0 | 0 | -140 | 926
10 | 9 | 14 | 936 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 228 | 0 | 92 | 0 | 0 | -86 | 936
10 | 9 | 15 | 929 | 200 | 257 | 137 | 20 | 87 | 112 | 0 | 90 | 0 | 26 | 0 | 929
10 | 9 | 16 | 936 | 200 | 333 | 137 | 20 | 87 | 40 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 936
10 | 9 | 17 | 925 | 200 | 274 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 50 | 0 | 925
10 | 9 | 18 | 909 | 200 | 254 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 23 | 0 | 909
10 | 9 | 19 | 872 | 200 | 250 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -50 | 872
10 | 9 | 20 | 835 | 200 | 245 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -89 | 835
10 | 9 | 21 | 796 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -108 | 796
10 | 9 | 22 | 756 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -158 | 756
10 | 9 | 23 | 724 | 200 | 240 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -177 | 724
10 | 10 | 0 | 686 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | -261 | 686
10 | 10 | 1 | 670 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -274 | 670
10 | 10 | 2 | 684 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -294 | 684
10 | 10 | 3 | 705 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -319 | 705
10 | 10 | 4 | 740 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -298 | 740
10 | 10 | 5 | 754 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 2 | 0 | 360 | 0 | 0 | -324 | 754
10 | 10 | 6 | 760 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 89 | 0 | 338 | 0 | 0 | -367 | 760
10 | 10 | 7 | 784 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 265 | 0 | 321 | 0 | -46 | -385 | 784
10 | 10 | 8 | 872 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 410 | 0 | 329 | 0 | -46 | -460 | 872
10 | 10 | 9 | 920 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 551 | 0 | 342 | 0 | -46 | -572 | 920
10 | 10 | 10 | 925 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 610 | 0 | 376 | 0 | -46 | -660 | 925
10 | 10 | 11 | 934 | 200 | 258 | 82 | 20 | 87 | 588 | 0 | 378 | 0 | -50 | -629 | 934
10 | 10 | 12 | 878 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 544 | 0 | 382 | 0 | -46 | -641 | 878
10 | 10 | 13 | 921 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 508 | 0 | 364 | 0 | -46 | -550 | 921
10 | 10 | 14 | 925 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 434 | 0 | 343 | 0 | 0 | -497 | 925
10 | 10 | 15 | 916 | 200 | 255 | 116 | 20 | 87 | 276 | 0 | 336 | 0 | 0 | -374 | 916
10 | 10 | 16 | 927 | 200 | 257 | 169 | 20 | 87 | 73 | 0 | 336 | 0 | 4 | -219 | 927
10 | 10 | 17 | 930 | 200 | 257 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | -156 | 930
10 | 10 | 18 | 914 | 200 | 255 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -168 | 914
10 | 10 | 19 | 875 | 200 | 250 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -203 | 875
10 | 10 | 20 | 835 | 200 | 245 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -229 | 835
10 | 10 | 21 | 791 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -241 | 791
10 | 10 | 22 | 749 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -265 | 749
10 | 10 | 23 | 714 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -269 | 714
10 | 11 | 0 | 678 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -257 | 678
10 | 11 | 1 | 664 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -261 | 664
10 | 11 | 2 | 678 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -232 | 678
10 | 11 | 3 | 713 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -168 | 713
10 | 11 | 4 | 739 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -105 | 739
10 | 11 | 5 | 757 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | -63 | 757
10 | 11 | 6 | 755 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 109 | 0 | 100 | 0 | 0 | -156 | 755
10 | 11 | 7 | 786 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 307 | 0 | 71 | 0 | -46 | -248 | 786
10 | 11 | 8 | 855 | 200 | 247 | 82 | 20 | 87 | 589 | 0 | 58 | 0 | -46 | -382 | 855
10 | 11 | 9 | 900 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 826 | 0 | 53 | -31 | -46 | -544 | 900
10 | 11 | 10 | 906 | 200 | 254 | 82 | 20 | 87 | 948 | -295 | 36 | -26 | -46 | -354 | 906
10 | 11 | 11 | 917 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 906 | -302 | 19 | -14 | -50 | -286 | 917
10 | 11 | 12 | 862 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 699 | -55 | 13 | -9 | -46 | -377 | 862
10 | 11 | 13 | 907 | 200 | 254 | 88 | 20 | 87 | 617 | 0 | 15 | 0 | -46 | -328 | 907
10 | 11 | 14 | 923 | 200 | 256 | 155 | 20 | 87 | 452 | 0 | 20 | 0 | -46 | -221 | 923
10 | 11 | 15 | 916 | 200 | 255 | 155 | 20 | 87 | 255 | 0 | 30 | 0 | 0 | -86 | 916
10 | 11 | 16 | 916 | 200 | 372 | 155 | 20 | 87 | 59 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 916
10 | 11 | 17 | 918 | 200 | 392 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 918
10 | 11 | 18 | 896 | 200 | 376 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 896
10 | 11 | 19 | 859 | 200 | 335 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 859
10 | 11 | 20 | 826 | 200 | 299 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 826
10 | 11 | 21 | 780 | 200 | 250 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 780
10 | 11 | 22 | 744 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 744
10 | 11 | 23 | 707 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -23 | 707
10 | 12 | 0 | 666 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -78 | 666
10 | 12 | 1 | 652 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -98 | 652
10 | 12 | 2 | 660 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -90 | 660
10 | 12 | 3 | 693 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -54 | 693
10 | 12 | 4 | 709 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -40 | 709
10 | 12 | 5 | 711 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | -47 | 711
10 | 12 | 6 | 684 | 200 | 256 | 166 | 20 | 87 | 135 | -16 | 37 | 0 | 0 | -201 | 684
10 | 12 | 7 | 677 | 200 | 294 | 82 | 20 | 87 | 455 | -54 | 27 | 0 | -46 | -388 | 677
10 | 12 | 8 | 709 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 787 | -212 | 10 | -7 | -46 | -452 | 709
10 | 12 | 9 | 730 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1060 | -724 | 3 | -3 | -46 | -189 | 730
10 | 12 | 10 | 736 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1206 | -824 | 2 | -2 | -46 | -45 | 920
10 | 12 | 11 | 743 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1226 | -837 | 5 | -5 | -50 | 0 | 968
10 | 12 | 12 | 730 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1156 | -790 | 9 | -9 | -46 | -162 | 787
10 | 12 | 13 | 735 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1011 | -629 | 14 | -10 | -46 | -234 | 735
10 | 12 | 14 | 735 | 200 | 329 | 82 | 20 | 87 | 750 | -89 | 16 | 0 | -46 | -614 | 735
10 | 12 | 15 | 736 | 200 | 285 | 147 | 20 | 87 | 387 | -46 | 21 | 0 | -46 | -319 | 736
10 | 12 | 16 | 749 | 200 | 248 | 166 | 20 | 87 | 71 | -8 | 26 | 0 | 0 | -61 | 749
10 | 12 | 17 | 789 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | 13 | 789
10 | 12 | 18 | 786 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 16 | 786
10 | 12 | 19 | 756 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 756
10 | 12 | 20 | 725 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -17 | 725
10 | 12 | 21 | 688 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -58 | 688
10 | 12 | 22 | 660 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -109 | 660
10 | 12 | 23 | 637 | 200 | 240 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -153 | 637
10 | 13 | 0 | 608 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -197 | 608
10 | 13 | 1 | 599 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -219 | 599
10 | 13 | 2 | 615 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -213 | 615
10 | 13 | 3 | 644 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -183 | 644
10 | 13 | 4 | 663 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -146 | 663
10 | 13 | 5 | 665 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -159 | 665
10 | 13 | 6 | 643 | 200 | 282 | 170 | 20 | 87 | 132 | -41 | 126 | 0 | 0 | -333 | 643
10 | 13 | 7 | 635 | 200 | 376 | 82 | 20 | 87 | 443 | -136 | 100 | 0 | -46 | -491 | 635
10 | 13 | 8 | 645 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 796 | -458 | 84 | -61 | -46 | -299 | 645
10 | 13 | 9 | 665 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1063 | -927 | 82 | -82 | -46 | -30 | 689
10 | 13 | 10 | 675 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1186 | -1034 | 122 | -122 | -46 | -36 | 699
10 | 13 | 11 | 683 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1215 | -1059 | 182 | -182 | -50 | -28 | 707
10 | 13 | 12 | 689 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1160 | -1012 | 206 | -206 | -46 | -19 | 712
10 | 13 | 13 | 685 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1024 | -680 | 244 | -244 | -46 | -242 | 685
10 | 13 | 14 | 687 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 774 | -238 | 281 | -141 | -46 | -572 | 687
10 | 13 | 15 | 693 | 200 | 369 | 82 | 20 | 87 | 414 | -128 | 255 | 0 | -46 | -560 | 693
10 | 13 | 16 | 705 | 200 | 266 | 170 | 20 | 87 | 82 | -25 | 230 | 0 | 0 | -325 | 705
10 | 13 | 17 | 763 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -157 | 763
10 | 13 | 18 | 762 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -99 | 762
10 | 13 | 19 | 735 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2 | -81 | 735
10 | 13 | 20 | 703 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -96 | 703
10 | 13 | 21 | 668 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -103 | 668
10 | 13 | 22 | 641 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -107 | 641
10 | 13 | 23 | 622 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -118 | 622
10 | 14 | 0 | 595 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -136 | 595
10 | 14 | 1 | 589 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -152 | 589
10 | 14 | 2 | 606 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -151 | 606
10 | 14 | 3 | 639 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | -129 | 639
10 | 14 | 4 | 668 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -108 | 668
10 | 14 | 5 | 678 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 1 | 0 | 72 | 0 | -45 | -61 | 678
10 | 14 | 6 | 667 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 124 | 0 | 68 | 0 | -46 | -190 | 667
10 | 14 | 7 | 672 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 408 | 0 | 54 | 0 | -46 | -373 | 672
10 | 14 | 8 | 711 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 672 | -41 | 49 | -35 | -46 | -517 | 711
10 | 14 | 9 | 744 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 855 | -482 | 50 | -50 | -46 | -105 | 851
10 | 14 | 10 | 751 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 938 | -529 | 45 | -45 | -50 | -1 | 987
10 | 14 | 11 | 758 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 888 | -501 | 44 | -37 | -46 | -219 | 758
10 | 14 | 12 | 749 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 777 | -290 | 48 | -35 | -46 | -334 | 749
10 | 14 | 13 | 760 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 663 | 0 | 58 | 0 | -46 | -544 | 760
10 | 14 | 14 | 763 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 497 | 0 | 63 | 0 | -46 | -380 | 763
10 | 14 | 15 | 762 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 256 | 0 | 70 | 0 | 0 | -275 | 762
10 | 14 | 16 | 782 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 47 | 0 | 88 | 0 | 0 | -64 | 782
10 | 14 | 17 | 823 | 200 | 243 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -20 | 823
10 | 14 | 18 | 816 | 200 | 242 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -55 | 816
10 | 14 | 19 | 786 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -129 | 786
10 | 14 | 20 | 756 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | -204 | 756
10 | 14 | 21 | 715 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -218 | 715
10 | 14 | 22 | 683 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -248 | 683
10 | 14 | 23 | 656 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | 50 | -312 | 656
10 | 15 | 0 | 626 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -281 | 626
10 | 15 | 1 | 617 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | -4 | -295 | 617
10 | 15 | 2 | 635 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -278 | 635
10 | 15 | 3 | 667 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -227 | 667
10 | 15 | 4 | 696 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -200 | 696
10 | 15 | 5 | 717 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 50 | -213 | 717
10 | 15 | 6 | 724 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 92 | 0 | 150 | 0 | 0 | -223 | 724
10 | 15 | 7 | 745 | 200 | 240 | 109 | 20 | 87 | 328 | 0 | 129 | 0 | -46 | -322 | 745
10 | 15 | 8 | 828 | 200 | 244 | 82 | 20 | 87 | 701 | 0 | 110 | 0 | -46 | -570 | 828
10 | 15 | 9 | 890 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 983 | 0 | 72 | 0 | -46 | -760 | 890
10 | 15 | 10 | 911 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 1023 | -1 | 50 | -36 | -50 | -719 | 911
10 | 15 | 11 | 921 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 979 | 0 | 48 | 0 | -46 | -705 | 921
10 | 15 | 12 | 875 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 889 | 0 | 44 | 0 | -46 | -651 | 875
10 | 15 | 13 | 930 | 200 | 257 | 82 | 20 | 87 | 713 | 0 | 36 | 0 | -46 | -419 | 930
10 | 15 | 14 | 946 | 200 | 259 | 158 | 20 | 87 | 412 | 0 | 40 | 0 | 0 | -230 | 946
10 | 15 | 15 | 939 | 200 | 258 | 158 | 20 | 87 | 140 | 0 | 37 | 0 | 46 | -7 | 939
10 | 15 | 16 | 948 | 200 | 352 | 158 | 20 | 87 | 28 | 0 | 48 | 0 | 50 | 5 | 948
10 | 15 | 17 | 942 | 200 | 352 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 3 | 942
10 | 15 | 18 | 911 | 200 | 273 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 21 | 911
10 | 15 | 19 | 864 | 200 | 249 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -40 | 864
10 | 15 | 20 | 822 | 200 | 243 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -72 | 822
10 | 15 | 21 | 779 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -138 | 779
10 | 15 | 22 | 751 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -208 | 751
10 | 15 | 23 | 721 | 200 | 240 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -248 | 721
10 | 16 | 0 | 688 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -331 | 688
10 | 16 | 1 | 674 | 200 | 240 | 132 | 20 | 87 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | -360 | 674
10 | 16 | 2 | 686 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 466 | 0 | -4 | -405 | 686
10 | 16 | 3 | 715 | 200 | 240 | 91 | 20 | 87 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -375 | 715
10 | 16 | 4 | 742 | 200 | 240 | 121 | 20 | 87 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -358 | 742
10 | 16 | 5 | 750 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -238 | 750
10 | 16 | 6 | 756 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 46 | 0 | 201 | 0 | 46 | -231 | 756
10 | 16 | 7 | 789 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 163 | 0 | 170 | 0 | 0 | -238 | 789
10 | 16 | 8 | 883 | 200 | 251 | 147 | 20 | 87 | 248 | 0 | 144 | 0 | 0 | -214 | 883
10 | 16 | 9 | 945 | 200 | 259 | 147 | 20 | 87 | 264 | 0 | 127 | 0 | 0 | -159 | 945
10 | 16 | 10 | 952 | 200 | 260 | 147 | 20 | 87 | 325 | 0 | 117 | 0 | 0 | -204 | 952
10 | 16 | 11 | 953 | 200 | 260 | 142 | 20 | 87 | 430 | 0 | 165 | 0 | 0 | -351 | 953
10 | 16 | 12 | 895 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 450 | 0 | 184 | 0 | 0 | -381 | 895
10 | 16 | 13 | 945 | 200 | 259 | 136 | 20 | 87 | 377 | 0 | 221 | 0 | 0 | -355 | 945
10 | 16 | 14 | 942 | 200 | 259 | 147 | 20 | 87 | 350 | 0 | 200 | 0 | 0 | -321 | 942
10 | 16 | 15 | 931 | 200 | 257 | 147 | 20 | 87 | 218 | 0 | 188 | 0 | 0 | -186 | 931
10 | 16 | 16 | 939 | 200 | 258 | 147 | 20 | 87 | 44 | 0 | 208 | 0 | 46 | -71 | 939
10 | 16 | 17 | 932 | 200 | 257 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 50 | -35 | 932
10 | 16 | 18 | 904 | 200 | 254 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | -23 | 904
10 | 16 | 19 | 860 | 200 | 248 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | -31 | 860
10 | 16 | 20 | 822 | 200 | 243 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -21 | 822
10 | 16 | 21 | 779 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -31 | 779
10 | 16 | 22 | 742 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -56 | 742
10 | 16 | 23 | 710 | 200 | 240 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -40 | 710
10 | 17 | 0 | 675 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -100 | 675
10 | 17 | 1 | 662 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -164 | 662
10 | 17 | 2 | 676 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -165 | 676
10 | 17 | 3 | 705 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -136 | 705
10 | 17 | 4 | 731 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -76 | 731
10 | 17 | 5 | 741 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -102 | 741
10 | 17 | 6 | 747 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 114 | 0 | 91 | 0 | 0 | -169 | 747
10 | 17 | 7 | 766 | 200 | 240 | 85 | 20 | 87 | 415 | 0 | 90 | 0 | 0 | -371 | 766
10 | 17 | 8 | 850 | 200 | 247 | 82 | 20 | 87 | 759 | 0 | 76 | 0 | -46 | -575 | 850
10 | 17 | 9 | 909 | 200 | 254 | 82 | 20 | 87 | 981 | 0 | 81 | 0 | -46 | -750 | 909
10 | 17 | 10 | 922 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 1094 | -25 | 98 | -71 | -46 | -773 | 922
10 | 17 | 11 | 935 | 200 | 258 | 82 | 20 | 87 | 1126 | -49 | 110 | -79 | -47 | -773 | 935
10 | 17 | 12 | 883 | 200 | 251 | 82 | 20 | 87 | 1072 | -39 | 117 | -84 | -49 | -774 | 883
10 | 17 | 13 | 935 | 200 | 258 | 82 | 20 | 87 | 934 | 0 | 115 | 0 | -46 | -715 | 935
10 | 17 | 14 | 942 | 200 | 259 | 82 | 20 | 87 | 669 | 0 | 124 | 0 | 0 | -499 | 942
10 | 17 | 15 | 933 | 200 | 257 | 164 | 20 | 87 | 308 | 0 | 118 | 0 | 0 | -221 | 933
10 | 17 | 16 | 935 | 200 | 258 | 164 | 20 | 87 | 47 | 0 | 113 | 0 | 46 | 0 | 935
10 | 17 | 17 | 933 | 200 | 306 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | 1 | 933
10 | 17 | 18 | 900 | 200 | 285 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 900
10 | 17 | 19 | 855 | 200 | 254 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 855
10 | 17 | 20 | 816 | 200 | 243 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -8 | 816
10 | 17 | 21 | 769 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -33 | 769
10 | 17 | 22 | 734 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -62 | 734
10 | 17 | 23 | 702 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -49 | 702
10 | 18 | 0 | 668 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -69 | 668
10 | 18 | 1 | 655 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -95 | 655
10 | 18 | 2 | 668 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -126 | 668
10 | 18 | 3 | 697 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 43 | -92 | 697
10 | 18 | 4 | 724 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -44 | 724
10 | 18 | 5 | 740 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -48 | 740
10 | 18 | 6 | 748 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 63 | 0 | 129 | 0 | 0 | -136 | 748
10 | 18 | 7 | 775 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 229 | 0 | 152 | 0 | 0 | -298 | 775
10 | 18 | 8 | 859 | 200 | 248 | 117 | 20 | 87 | 400 | 0 | 142 | 0 | 0 | -355 | 859
10 | 18 | 9 | 923 | 200 | 256 | 85 | 20 | 87 | 486 | 0 | 164 | 0 | 0 | -375 | 923
10 | 18 | 10 | 937 | 200 | 258 | 102 | 20 | 87 | 470 | 0 | 166 | 0 | 0 | -366 | 937
10 | 18 | 11 | 942 | 200 | 259 | 109 | 20 | 87 | 465 | 0 | 166 | 0 | 0 | -364 | 942
10 | 18 | 12 | 896 | 200 | 253 | 113 | 20 | 87 | 432 | 0 | 152 | 0 | 0 | -361 | 896
10 | 18 | 13 | 951 | 200 | 260 | 145 | 20 | 87 | 358 | 0 | 153 | 0 | 0 | -272 | 951
10 | 18 | 14 | 964 | 200 | 261 | 145 | 20 | 87 | 220 | 0 | 158 | 0 | 46 | -173 | 964
10 | 18 | 15 | 948 | 200 | 259 | 145 | 20 | 87 | 89 | 0 | 180 | 0 | 0 | -32 | 948
10 | 18 | 16 | 955 | 200 | 260 | 145 | 20 | 87 | 16 | 0 | 202 | 0 | 46 | -21 | 955
10 | 18 | 17 | 942 | 200 | 259 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 46 | -29 | 942
10 | 18 | 18 | 905 | 200 | 254 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 46 | -77 | 905
10 | 18 | 19 | 865 | 200 | 249 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -83 | 865
10 | 18 | 20 | 826 | 200 | 244 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -116 | 826
10 | 18 | 21 | 781 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -153 | 781
10 | 18 | 22 | 746 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -206 | 746
10 | 18 | 23 | 720 | 200 | 240 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -224 | 720
10 | 19 | 0 | 685 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -307 | 685
10 | 19 | 1 | 667 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -328 | 667
10 | 19 | 2 | 675 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -377 | 675
10 | 19 | 3 | 697 | 200 | 240 | 172 | 20 | 87 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -398 | 697
10 | 19 | 4 | 713 | 200 | 240 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -409 | 713
10 | 19 | 5 | 709 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -461 | 709
10 | 19 | 6 | 694 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 82 | 0 | 513 | 0 | -16 | -592 | 694
10 | 19 | 7 | 705 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 264 | 0 | 535 | 0 | -46 | -755 | 705
10 | 19 | 8 | 761 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 446 | 0 | 571 | -66 | -46 | -773 | 761
10 | 19 | 9 | 805 | 200 | 241 | 82 | 20 | 87 | 523 | 0 | 571 | -95 | -50 | -774 | 805
10 | 19 | 10 | 813 | 200 | 242 | 82 | 20 | 87 | 536 | 0 | 531 | -65 | -46 | -774 | 813
10 | 19 | 11 | 820 | 200 | 243 | 82 | 20 | 87 | 573 | 0 | 485 | -50 | -46 | -774 | 820
10 | 19 | 12 | 806 | 200 | 241 | 82 | 20 | 87 | 424 | 0 | 500 | 0 | -46 | -702 | 806
10 | 19 | 13 | 815 | 200 | 242 | 82 | 20 | 87 | 257 | 0 | 534 | 0 | -46 | -561 | 815
10 | 19 | 14 | 813 | 200 | 242 | 82 | 20 | 87 | 149 | 0 | 606 | 0 | 0 | -573 | 813
10 | 19 | 15 | 801 | 200 | 241 | 82 | 20 | 87 | 70 | 0 | 620 | 0 | 0 | -519 | 801
10 | 19 | 16 | 816 | 200 | 242 | 160 | 20 | 87 | 14 | 0 | 635 | 0 | 0 | -542 | 816
10 | 19 | 17 | 829 | 200 | 244 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | -527 | 829
10 | 19 | 18 | 808 | 200 | 241 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | -557 | 808
10 | 19 | 19 | 773 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | -621 | 773
10 | 19 | 20 | 734 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | -667 | 734
10 | 19 | 21 | 692 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 692 | 0 | 4 | -711 | 692
10 | 19 | 22 | 667 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | -732 | 667
10 | 19 | 23 | 645 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 667 | 0 | -33 | -696 | 645
10 | 20 | 0 | 616 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 661 | 0 | -46 | -699 | 616
10 | 20 | 1 | 605 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 642 | 0 | -46 | -691 | 605
10 | 20 | 2 | 618 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 628 | 0 | -46 | -664 | 618
10 | 20 | 3 | 648 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 609 | 0 | -46 | -615 | 648
10 | 20 | 4 | 672 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 566 | 0 | -46 | -548 | 672
10 | 20 | 5 | 679 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 545 | 0 | -46 | -520 | 679
10 | 20 | 6 | 665 | 200 | 240 | 153 | 20 | 87 | 99 | -3 | 480 | 0 | -46 | -565 | 665
10 | 20 | 7 | 655 | 200 | 250 | 153 | 20 | 87 | 343 | -10 | 423 | 0 | -46 | -765 | 655
10 | 20 | 8 | 672 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 641 | -19 | 366 | -126 | -46 | -773 | 672
10 | 20 | 9 | 685 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 836 | -256 | 336 | -336 | -46 | -478 | 685
10 | 20 | 10 | 680 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 954 | -567 | 303 | -303 | -46 | -114 | 856
10 | 20 | 11 | 681 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 1001 | -594 | 280 | -280 | -50 | -3 | 983
10 | 20 | 12 | 679 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 982 | -583 | 263 | -263 | -46 | -13 | 969
10 | 20 | 13 | 666 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 885 | -525 | 228 | -228 | -46 | -277 | 666
10 | 20 | 14 | 664 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 651 | -19 | 211 | -127 | -46 | -635 | 664
10 | 20 | 15 | 669 | 200 | 249 | 82 | 20 | 87 | 314 | -9 | 192 | 0 | -46 | -420 | 669
10 | 20 | 16 | 706 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 45 | -1 | 180 | 0 | 0 | -241 | 706
10 | 20 | 17 | 781 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -122 | 781
10 | 20 | 18 | 790 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -60 | 790
10 | 20 | 19 | 776 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -36 | 776
10 | 20 | 20 | 754 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | -28 | 754
10 | 20 | 21 | 712 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -43 | 712
10 | 20 | 22 | 679 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -78 | 679
10 | 20 | 23 | 653 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -120 | 653
10 | 21 | 0 | 628 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -145 | 628
10 | 21 | 1 | 627 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -158 | 627
10 | 21 | 2 | 651 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -146 | 651
10 | 21 | 3 | 695 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -131 | 695
10 | 21 | 4 | 732 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -118 | 732
10 | 21 | 5 | 768 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2 | -91 | 768
10 | 21 | 6 | 803 | 200 | 241 | 164 | 20 | 87 | 122 | 0 | 139 | 0 | 0 | -170 | 803
10 | 21 | 7 | 801 | 200 | 241 | 82 | 20 | 87 | 456 | 0 | 121 | 0 | -46 | -360 | 801
10 | 21 | 8 | 863 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 800 | 0 | 80 | 0 | -46 | -608 | 863
10 | 21 | 9 | 894 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 1055 | -9 | 95 | -68 | -46 | -775 | 894
10 | 21 | 10 | 891 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 1130 | -136 | 127 | -91 | -46 | -734 | 891
10 | 21 | 11 | 886 | 200 | 251 | 82 | 20 | 87 | 1075 | -96 | 110 | -79 | -46 | -718 | 886
10 | 21 | 12 | 834 | 200 | 245 | 82 | 20 | 87 | 976 | -126 | 103 | -74 | -50 | -629 | 834
10 | 21 | 13 | 882 | 200 | 251 | 82 | 20 | 87 | 824 | 0 | 84 | 0 | -46 | -620 | 882
10 | 21 | 14 | 890 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 575 | 0 | 73 | 0 | -46 | -353 | 890
10 | 21 | 15 | 885 | 200 | 251 | 164 | 20 | 87 | 274 | 0 | 81 | 0 | 0 | -192 | 885
10 | 21 | 16 | 906 | 200 | 254 | 164 | 20 | 87 | 39 | 0 | 147 | 0 | 50 | -55 | 906
10 | 21 | 17 | 919 | 200 | 256 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -55 | 919
10 | 21 | 18 | 902 | 200 | 254 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -132 | 902
10 | 21 | 19 | 863 | 200 | 249 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -119 | 863
10 | 21 | 20 | 828 | 200 | 244 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -105 | 828
10 | 21 | 21 | 781 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -182 | 781
10 | 21 | 22 | 752 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -191 | 752
10 | 21 | 23 | 717 | 200 | 240 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -220 | 717
10 | 22 | 0 | 680 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -208 | 680
10 | 22 | 1 | 668 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -209 | 668
10 | 22 | 2 | 690 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -186 | 690
10 | 22 | 3 | 727 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -127 | 727
10 | 22 | 4 | 750 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -96 | 750
10 | 22 | 5 | 773 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -106 | 773
10 | 22 | 6 | 784 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 105 | 0 | 173 | 0 | 0 | -193 | 784
10 | 22 | 7 | 795 | 200 | 240 | 143 | 20 | 87 | 318 | 0 | 136 | 0 | -46 | -303 | 795
10 | 22 | 8 | 869 | 200 | 249 | 105 | 20 | 87 | 483 | 0 | 91 | 0 | -46 | -320 | 869
10 | 22 | 9 | 914 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 684 | 0 | 65 | 0 | -50 | -429 | 914
10 | 22 | 10 | 915 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 813 | 0 | 42 | 0 | -46 | -538 | 915
10 | 22 | 11 | 911 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 827 | 0 | 42 | 0 | -46 | -556 | 911
10 | 22 | 12 | 860 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 684 | 0 | 34 | 0 | -46 | -449 | 860
10 | 22 | 13 | 898 | 200 | 253 | 135 | 20 | 87 | 521 | 0 | 42 | 0 | -46 | -314 | 898
10 | 22 | 14 | 915 | 200 | 255 | 152 | 20 | 87 | 334 | 0 | 43 | 0 | 0 | -176 | 915
10 | 22 | 15 | 908 | 200 | 254 | 152 | 20 | 87 | 144 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 908
10 | 22 | 16 | 932 | 200 | 333 | 152 | 20 | 87 | 18 | 0 | 73 | 0 | 50 | -1 | 932
10 | 22 | 17 | 931 | 200 | 323 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 0 | 931
10 | 22 | 18 | 903 | 200 | 273 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | 0 | 903
10 | 22 | 19 | 863 | 200 | 248 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 33 | 0 | 863
10 | 22 | 20 | 821 | 200 | 243 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -46 | 821
10 | 22 | 21 | 780 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -89 | 780
10 | 22 | 22 | 741 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -160 | 741
10 | 22 | 23 | 714 | 200 | 240 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -190 | 714
10 | 23 | 0 | 682 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | -258 | 682
10 | 23 | 1 | 669 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -240 | 669
10 | 23 | 2 | 688 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -244 | 688
10 | 23 | 3 | 716 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 297 | 0 | 34 | -319 | 716
10 | 23 | 4 | 737 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | -272 | 737
10 | 23 | 5 | 745 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -256 | 745
10 | 23 | 6 | 756 | 200 | 240 | 157 | 20 | 87 | 37 | 0 | 281 | 0 | 0 | -266 | 756
10 | 23 | 7 | 787 | 200 | 240 | 142 | 20 | 87 | 136 | 0 | 317 | 0 | 0 | -355 | 787
10 | 23 | 8 | 876 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 267 | 0 | 364 | 0 | 0 | -394 | 876
10 | 23 | 9 | 938 | 200 | 258 | 82 | 20 | 87 | 324 | 0 | 381 | 0 | 0 | -414 | 938
10 | 23 | 10 | 948 | 200 | 259 | 124 | 20 | 87 | 256 | 0 | 371 | 0 | 0 | -369 | 948
10 | 23 | 11 | 950 | 200 | 260 | 157 | 20 | 87 | 213 | 0 | 373 | 0 | 0 | -360 | 950
10 | 23 | 12 | 899 | 200 | 253 | 157 | 20 | 87 | 203 | 0 | 314 | 0 | 0 | -335 | 899
10 | 23 | 13 | 949 | 200 | 260 | 157 | 20 | 87 | 174 | 0 | 262 | 0 | 0 | -211 | 949
10 | 23 | 14 | 956 | 200 | 260 | 157 | 20 | 87 | 131 | 0 | 269 | 0 | 0 | -168 | 956
10 | 23 | 15 | 945 | 200 | 259 | 157 | 20 | 87 | 80 | 0 | 328 | 0 | 0 | -186 | 945
10 | 23 | 16 | 959 | 200 | 261 | 157 | 20 | 87 | 13 | 0 | 330 | 0 | 0 | -109 | 959
10 | 23 | 17 | 945 | 200 | 259 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -213 | 945
10 | 23 | 18 | 918 | 200 | 256 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 520 | 0 | 40 | -362 | 918
10 | 23 | 19 | 877 | 200 | 250 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -327 | 877
10 | 23 | 20 | 836 | 200 | 245 | 96 | 20 | 87 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | -369 | 836
10 | 23 | 21 | 792 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -402 | 792
10 | 23 | 22 | 752 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -477 | 752
10 | 23 | 23 | 725 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | -532 | 725
10 | 24 | 0 | 687 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 649 | 0 | -32 | -608 | 687
10 | 24 | 1 | 676 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 665 | 0 | -46 | -621 | 676
10 | 24 | 2 | 690 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 672 | 0 | -46 | -614 | 690
10 | 24 | 3 | 716 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 675 | 0 | -46 | -591 | 716
10 | 24 | 4 | 736 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 656 | 0 | -37 | -561 | 736
10 | 24 | 5 | 743 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | -560 | 743
10 | 24 | 6 | 747 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 99 | 0 | 570 | 0 | -21 | -579 | 747
10 | 24 | 7 | 772 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 335 | 0 | 558 | 0 | -46 | -753 | 772
10 | 24 | 8 | 859 | 200 | 248 | 82 | 20 | 87 | 616 | 0 | 483 | -59 | -46 | -772 | 859
10 | 24 | 9 | 916 | 200 | 419 | 82 | 20 | 87 | 812 | 0 | 413 | -298 | -46 | -773 | 916
10 | 24 | 10 | 925 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 888 | 0 | 351 | -137 | -50 | -772 | 925
10 | 24 | 11 | 927 | 200 | 257 | 82 | 20 | 87 | 881 | 0 | 297 | -78 | -46 | -773 | 927
10 | 24 | 12 | 876 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 809 | 0 | 265 | -17 | -46 | -774 | 876
10 | 24 | 13 | 921 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 642 | 0 | 226 | 0 | 0 | -592 | 921
10 | 24 | 14 | 930 | 200 | 257 | 159 | 20 | 87 | 400 | 0 | 184 | 0 | 0 | -377 | 930
10 | 24 | 15 | 915 | 200 | 255 | 176 | 20 | 87 | 166 | 0 | 128 | 0 | 0 | -117 | 915
10 | 24 | 16 | 931 | 200 | 281 | 176 | 20 | 87 | 17 | 0 | 103 | 0 | 46 | 1 | 931
10 | 24 | 17 | 925 | 200 | 296 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 50 | 0 | 925
10 | 24 | 18 | 897 | 200 | 287 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 897
10 | 24 | 19 | 857 | 200 | 248 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 31 | 0 | 857
10 | 24 | 20 | 815 | 200 | 242 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -58 | 815
10 | 24 | 21 | 771 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | -95 | 771
10 | 24 | 22 | 738 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -141 | 738
10 | 24 | 23 | 706 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -122 | 706
10 | 25 | 0 | 673 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -185 | 673
10 | 25 | 1 | 666 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -202 | 666
10 | 25 | 2 | 677 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -182 | 677
10 | 25 | 3 | 703 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -151 | 703
10 | 25 | 4 | 729 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -124 | 729
10 | 25 | 5 | 742 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -136 | 742
10 | 25 | 6 | 753 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 64 | 0 | 162 | 0 | 0 | -183 | 753
10 | 25 | 7 | 768 | 200 | 240 | 110 | 20 | 87 | 346 | 0 | 132 | 0 | 0 | -367 | 768
10 | 25 | 8 | 839 | 200 | 245 | 82 | 20 | 87 | 733 | 0 | 115 | 0 | 0 | -643 | 839
10 | 25 | 9 | 892 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 952 | 0 | 105 | 0 | -46 | -760 | 892
10 | 25 | 10 | 900 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 1087 | -37 | 98 | -71 | -46 | -773 | 900
10 | 25 | 11 | 901 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 1147 | -92 | 98 | -70 | -50 | -774 | 901
10 | 25 | 12 | 854 | 200 | 247 | 82 | 20 | 87 | 1113 | -98 | 77 | -56 | -46 | -772 | 854
10 | 25 | 13 | 900 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 959 | 0 | 52 | 0 | -46 | -707 | 900
10 | 25 | 14 | 910 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 676 | 0 | 49 | 0 | 0 | -459 | 910
10 | 25 | 15 | 897 | 200 | 253 | 163 | 20 | 87 | 298 | 0 | 37 | 0 | 0 | -161 | 897
10 | 25 | 16 | 909 | 200 | 338 | 163 | 20 | 87 | 31 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 909
10 | 25 | 17 | 898 | 200 | 355 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 898
10 | 25 | 18 | 870 | 200 | 323 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 870
10 | 25 | 19 | 832 | 200 | 292 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 832
10 | 25 | 20 | 796 | 200 | 247 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | -1 | 796
10 | 25 | 21 | 752 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 1 | 752
10 | 25 | 22 | 722 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -33 | 722
10 | 25 | 23 | 699 | 200 | 240 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -61 | 699
10 | 26 | 0 | 665 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -91 | 665
10 | 26 | 1 | 654 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -99 | 654
10 | 26 | 2 | 668 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -84 | 668
10 | 26 | 3 | 700 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -61 | 700
10 | 26 | 4 | 718 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -41 | 718
10 | 26 | 5 | 720 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -82 | 720
10 | 26 | 6 | 712 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | -106 | 712
10 | 26 | 7 | 713 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 242 | 0 | 48 | 0 | 0 | -284 | 713
10 | 26 | 8 | 730 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 449 | 0 | 44 | 0 | 0 | -392 | 730
10 | 26 | 9 | 745 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 625 | 0 | 39 | 0 | -46 | -502 | 745
10 | 26 | 10 | 741 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 750 | 0 | 30 | 0 | -46 | -622 | 741
10 | 26 | 11 | 740 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 770 | 0 | 26 | 0 | -50 | -635 | 740
10 | 26 | 12 | 724 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 706 | 0 | 28 | 0 | -46 | -593 | 724
10 | 26 | 13 | 719 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 582 | 0 | 37 | 0 | -46 | -483 | 719
10 | 26 | 14 | 714 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 428 | 0 | 42 | 0 | 0 | -385 | 714
10 | 26 | 15 | 710 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 205 | 0 | 44 | 0 | 0 | -246 | 710
10 | 26 | 16 | 738 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 738
10 | 26 | 17 | 782 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -3 | 782
10 | 26 | 18 | 774 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -7 | 774
10 | 26 | 19 | 751 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 751
10 | 26 | 20 | 722 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -48 | 722
10 | 26 | 21 | 686 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | -89 | 686
10 | 26 | 22 | 663 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 663
10 | 26 | 23 | 644 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -87 | 644
10 | 27 | 0 | 616 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -129 | 616
10 | 27 | 1 | 609 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 609
10 | 27 | 2 | 623 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -127 | 623
10 | 27 | 3 | 660 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -133 | 660
10 | 27 | 4 | 682 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -122 | 682
10 | 27 | 5 | 679 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -88 | 679
10 | 27 | 6 | 668 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 72 | 0 | 55 | 0 | 0 | -166 | 668
10 | 27 | 7 | 666 | 200 | 240 | 140 | 20 | 87 | 289 | 0 | 61 | 0 | -46 | -325 | 666
10 | 27 | 8 | 672 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 619 | 0 | 50 | 0 | -46 | -580 | 672
10 | 27 | 9 | 686 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 868 | -310 | 42 | -30 | -46 | -467 | 686
10 | 27 | 10 | 687 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 966 | -352 | 37 | -27 | -50 | -516 | 687
10 | 27 | 11 | 691 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 910 | -57 | 32 | -23 | -46 | -754 | 691
10 | 27 | 12 | 689 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 815 | 0 | 39 | 0 | -46 | -748 | 689
10 | 27 | 13 | 684 | 200 | 240 | 82 | 20 | 87 | 617 | 0 | 27 | 0 | -46 | -543 | 684
10 | 27 | 14 | 681 | 200 | 240 | 89 | 20 | 87 | 398 | 0 | 24 | 0 | 0 | -377 | 681
10 | 27 | 15 | 681 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 187 | 0 | 24 | 0 | 0 | -237 | 681
10 | 27 | 16 | 724 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 20 | 0 | 30 | 0 | 48 | -81 | 724
10 | 27 | 17 | 777 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 17 | 1 | 777
10 | 27 | 18 | 777 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -56 | 777
10 | 27 | 19 | 753 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -33 | 753
10 | 27 | 20 | 725 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -61 | 725
10 | 27 | 21 | 691 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -116 | 691
10 | 27 | 22 | 656 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -164 | 656
10 | 27 | 23 | 639 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -216 | 639
10 | 28 | 0 | 618 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 2 | -231 | 618
10 | 28 | 1 | 612 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -230 | 612
10 | 28 | 2 | 628 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | -4 | -278 | 628
10 | 28 | 3 | 662 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -301 | 662
10 | 28 | 4 | 686 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -294 | 686
10 | 28 | 5 | 699 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -339 | 699
10 | 28 | 6 | 724 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 16 | 0 | 339 | 0 | 0 | -334 | 724
10 | 28 | 7 | 770 | 200 | 240 | 134 | 20 | 87 | 61 | 0 | 385 | 0 | 0 | -357 | 770
10 | 28 | 8 | 862 | 200 | 248 | 156 | 20 | 87 | 135 | 0 | 355 | 0 | 0 | -339 | 862
10 | 28 | 9 | 922 | 200 | 256 | 126 | 20 | 87 | 222 | 0 | 374 | 0 | 0 | -363 | 922
10 | 28 | 10 | 927 | 200 | 257 | 84 | 20 | 87 | 280 | 0 | 376 | 0 | 0 | -377 | 927
10 | 28 | 11 | 927 | 200 | 257 | 82 | 20 | 87 | 319 | 0 | 428 | 0 | 0 | -466 | 927
10 | 28 | 12 | 877 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 355 | 0 | 456 | 0 | 0 | -573 | 877
10 | 28 | 13 | 918 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 356 | 0 | 481 | 0 | 0 | -564 | 918
10 | 28 | 14 | 920 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 329 | 0 | 436 | 0 | 0 | -490 | 920
10 | 28 | 15 | 910 | 200 | 255 | 121 | 20 | 87 | 161 | 0 | 432 | 0 | 0 | -366 | 910
10 | 28 | 16 | 931 | 200 | 257 | 156 | 20 | 87 | 19 | 0 | 420 | 0 | 0 | -228 | 931
10 | 28 | 17 | 931 | 200 | 257 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -174 | 931
10 | 28 | 18 | 905 | 200 | 254 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -141 | 905
10 | 28 | 19 | 867 | 200 | 249 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -96 | 867
10 | 28 | 20 | 829 | 200 | 244 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -71 | 829
10 | 28 | 21 | 784 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -83 | 784
10 | 28 | 22 | 746 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -101 | 746
10 | 28 | 23 | 712 | 200 | 240 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -115 | 712
10 | 29 | 0 | 675 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -148 | 675
10 | 29 | 1 | 667 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -143 | 667
10 | 29 | 2 | 689 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -96 | 689
10 | 29 | 3 | 724 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -53 | 724
10 | 29 | 4 | 759 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -11 | 759
10 | 29 | 5 | 786 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | -34 | 786
10 | 29 | 6 | 806 | 200 | 241 | 155 | 20 | 87 | 78 | 0 | 76 | 0 | 0 | -51 | 806
10 | 29 | 7 | 812 | 200 | 242 | 155 | 20 | 87 | 373 | 0 | 55 | 0 | 0 | -320 | 812
10 | 29 | 8 | 874 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 713 | 0 | 31 | 0 | 0 | -509 | 874
10 | 29 | 9 | 911 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 1002 | 0 | 17 | 0 | -16 | -736 | 911
10 | 29 | 10 | 903 | 200 | 254 | 82 | 20 | 87 | 1084 | -7 | 12 | -8 | -46 | -775 | 903
10 | 29 | 11 | 899 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 1095 | -18 | 11 | -8 | -50 | -773 | 899
10 | 29 | 12 | 847 | 200 | 246 | 82 | 20 | 87 | 985 | 0 | 13 | 0 | -46 | -740 | 847
10 | 29 | 13 | 892 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 772 | 0 | 21 | 0 | 0 | -542 | 892
10 | 29 | 14 | 901 | 200 | 253 | 155 | 20 | 87 | 493 | 0 | 25 | 0 | 0 | -332 | 901
10 | 29 | 15 | 898 | 200 | 253 | 155 | 20 | 87 | 174 | 0 | 28 | 0 | 0 | -19 | 898
10 | 29 | 16 | 933 | 200 | 352 | 155 | 20 | 87 | 15 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 933
10 | 29 | 17 | 936 | 200 | 355 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 936
10 | 29 | 18 | 913 | 200 | 313 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 | -1 | 913
10 | 29 | 19 | 878 | 200 | 250 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 36 | 0 | 878
10 | 29 | 20 | 844 | 200 | 246 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 1 | 844
10 | 29 | 21 | 798 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -55 | 798
10 | 29 | 22 | 753 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -120 | 753
10 | 29 | 23 | 724 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -145 | 724
10 | 30 | 0 | 685 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -171 | 685
10 | 30 | 1 | 674 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -139 | 674
10 | 30 | 2 | 694 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -83 | 694
10 | 30 | 3 | 726 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -41 | 726
10 | 30 | 4 | 755 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -5 | 755
10 | 30 | 5 | 766 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | 0 | 766
10 | 30 | 6 | 801 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 15 | 0 | 44 | 0 | 46 | -1 | 801
10 | 30 | 7 | 833 | 200 | 245 | 150 | 20 | 87 | 67 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 833
10 | 30 | 8 | 911 | 200 | 255 | 150 | 20 | 87 | 178 | 0 | 25 | 0 | 0 | -4 | 911
10 | 30 | 9 | 950 | 200 | 260 | 150 | 20 | 87 | 398 | 0 | 23 | 0 | 0 | -188 | 950
10 | 30 | 10 | 941 | 200 | 259 | 110 | 20 | 87 | 606 | 0 | 28 | 0 | -46 | -323 | 941
10 | 30 | 11 | 927 | 200 | 257 | 82 | 20 | 87 | 730 | 0 | 42 | 0 | -50 | -441 | 927
10 | 30 | 12 | 877 | 200 | 250 | 82 | 20 | 87 | 656 | 0 | 130 | 0 | -46 | -502 | 877
10 | 30 | 13 | 916 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 517 | 0 | 243 | 0 | -46 | -442 | 916
10 | 30 | 14 | 921 | 200 | 256 | 82 | 20 | 87 | 385 | 0 | 296 | 0 | -46 | -359 | 921
10 | 30 | 15 | 915 | 200 | 255 | 150 | 20 | 87 | 203 | 0 | 282 | 0 | 0 | -282 | 915
10 | 30 | 16 | 936 | 200 | 258 | 150 | 20 | 87 | 26 | 0 | 308 | 0 | 0 | -113 | 936
10 | 30 | 17 | 937 | 200 | 258 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 14 | -129 | 937
10 | 30 | 18 | 918 | 200 | 256 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -113 | 918
10 | 30 | 19 | 880 | 200 | 251 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -100 | 880
10 | 30 | 20 | 843 | 200 | 246 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -131 | 843
10 | 30 | 21 | 799 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -207 | 799
10 | 30 | 22 | 754 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 4 | -263 | 754
10 | 30 | 23 | 716 | 200 | 240 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -321 | 716
10 | 31 | 0 | 679 | 200 | 240 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -391 | 679
10 | 31 | 1 | 671 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -411 | 671
10 | 31 | 2 | 692 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 0 | 0 | 528 | 0 | -23 | -467 | 692
10 | 31 | 3 | 728 | 200 | 240 | 128 | 20 | 87 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -394 | 728
10 | 31 | 4 | 754 | 200 | 240 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -377 | 754
10 | 31 | 5 | 777 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 375 | 0 | 4 | -325 | 777
10 | 31 | 6 | 805 | 200 | 241 | 176 | 20 | 87 | 77 | 0 | 333 | 0 | 0 | -329 | 805
10 | 31 | 7 | 809 | 200 | 242 | 107 | 20 | 87 | 366 | 0 | 281 | 0 | -46 | -448 | 809
10 | 31 | 8 | 870 | 200 | 249 | 82 | 20 | 87 | 718 | 0 | 235 | 0 | -46 | -675 | 870
10 | 31 | 9 | 911 | 200 | 255 | 82 | 20 | 87 | 971 | 0 | 202 | -87 | -46 | -773 | 911
10 | 31 | 10 | 905 | 200 | 254 | 82 | 20 | 87 | 1055 | -56 | 187 | -187 | -46 | -691 | 905
10 | 31 | 11 | 901 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 1067 | -71 | 189 | -189 | -50 | -687 | 901
10 | 31 | 12 | 852 | 200 | 247 | 82 | 20 | 87 | 985 | 0 | 188 | -137 | -46 | -774 | 852
10 | 31 | 13 | 893 | 200 | 252 | 82 | 20 | 87 | 855 | 0 | 166 | 0 | -46 | -723 | 893
10 | 31 | 14 | 898 | 200 | 253 | 82 | 20 | 87 | 588 | 0 | 151 | 0 | -46 | -437 | 898
10 | 31 | 15 | 890 | 200 | 252 | 176 | 20 | 87 | 231 | 0 | 137 | 0 | 0 | -213 | 890
10 | 31 | 16 | 915 | 200 | 255 | 176 | 20 | 87 | 20 | 0 | 138 | 0 | 18 | 1 | 915
10 | 31 | 17 | 920 | 200 | 296 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 1 | 920
10 | 31 | 18 | 899 | 200 | 296 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 1 | 899
10 | 31 | 19 | 861 | 200 | 261 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | 0 | 861
10 | 31 | 20 | 830 | 200 | 244 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 35 | 1 | 830
10 | 31 | 21 | 787 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -7 | 787
10 | 31 | 22 | 747 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -49 | 747
10 | 31 | 23 | 714 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -97 | 714
11 | 1 | 0 | 676 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -136 | 676
11 | 1 | 1 | 667 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -137 | 667
11 | 1 | 2 | 689 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -117 | 689
11 | 1 | 3 | 724 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -75 | 724
11 | 1 | 4 | 755 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -47 | 755
11 | 1 | 5 | 785 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -27 | 785
11 | 1 | 6 | 813 | 200 | 242 | 183 | 20 | 87 | 66 | 0 | 72 | 0 | 0 | -57 | 813
11 | 1 | 7 | 822 | 200 | 243 | 183 | 20 | 87 | 327 | 0 | 60 | 0 | 0 | -298 | 822
11 | 1 | 8 | 883 | 200 | 251 | 107 | 20 | 87 | 629 | 0 | 34 | 0 | -50 | -395 | 883
11 | 1 | 9 | 932 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 785 | 0 | 16 | 0 | -46 | -494 | 932
11 | 1 | 10 | 925 | 200 | 256 | 107 | 20 | 87 | 842 | 0 | 12 | 0 | -46 | -553 | 925
11 | 1 | 11 | 920 | 200 | 256 | 107 | 20 | 87 | 834 | 0 | 14 | 0 | -46 | -552 | 920
11 | 1 | 12 | 870 | 200 | 249 | 107 | 20 | 87 | 624 | 0 | 14 | 0 | -17 | -414 | 870
11 | 1 | 13 | 916 | 200 | 255 | 183 | 20 | 87 | 404 | 0 | 13 | 0 | 0 | -246 | 916
11 | 1 | 14 | 928 | 200 | 257 | 183 | 20 | 87 | 235 | 0 | 18 | 0 | 0 | -72 | 928
11 | 1 | 15 | 919 | 200 | 271 | 183 | 20 | 87 | 94 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 919
11 | 1 | 16 | 953 | 200 | 388 | 183 | 20 | 87 | 8 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 953
11 | 1 | 17 | 936 | 200 | 381 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 936
11 | 1 | 18 | 905 | 200 | 346 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 905
11 | 1 | 19 | 867 | 200 | 297 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | -1 | 867
11 | 1 | 20 | 829 | 200 | 255 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 829
11 | 1 | 21 | 781 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | -7 | 781
11 | 1 | 22 | 748 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -55 | 748
11 | 1 | 23 | 714 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 714
11 | 2 | 0 | 677 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -70 | 677
11 | 2 | 1 | 665 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -83 | 665
11 | 2 | 2 | 682 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | -4 | -59 | 682
11 | 2 | 3 | 707 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -46 | 707
11 | 2 | 4 | 723 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -26 | 723
11 | 2 | 5 | 718 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -76 | 718
11 | 2 | 6 | 717 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -34 | 717
11 | 2 | 7 | 730 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 57 | 0 | 28 | 0 | 0 | -69 | 730
11 | 2 | 8 | 780 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -60 | 780
11 | 2 | 9 | 813 | 200 | 242 | 167 | 20 | 87 | 128 | 0 | 17 | 0 | 0 | -48 | 813
11 | 2 | 10 | 810 | 200 | 242 | 167 | 20 | 87 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | -82 | 810
11 | 2 | 11 | 809 | 200 | 242 | 167 | 20 | 87 | 171 | 0 | 11 | 0 | 0 | -89 | 809
11 | 2 | 12 | 792 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 792
11 | 2 | 13 | 802 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 110 | 0 | 23 | 0 | 0 | -46 | 802
11 | 2 | 14 | 806 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 58 | 0 | 38 | 0 | 0 | -5 | 806
11 | 2 | 15 | 806 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 22 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | 806
11 | 2 | 16 | 838 | 200 | 270 | 167 | 20 | 87 | 3 | 0 | 41 | 0 | 50 | 0 | 838
11 | 2 | 17 | 853 | 200 | 279 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -1 | 853
11 | 2 | 18 | 833 | 200 | 245 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 38 | 0 | 833
11 | 2 | 19 | 804 | 200 | 241 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -55 | 804
11 | 2 | 20 | 768 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -113 | 768
11 | 2 | 21 | 725 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -169 | 725
11 | 2 | 22 | 689 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -236 | 689
11 | 2 | 23 | 667 | 200 | 240 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -263 | 667
11 | 3 | 0 | 634 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -315 | 634
11 | 3 | 1 | 625 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | -46 | -296 | 625
11 | 3 | 2 | 647 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | -50 | -335 | 647
11 | 3 | 3 | 681 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 331 | 0 | 3 | -398 | 681
11 | 3 | 4 | 700 | 200 | 240 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 416 | 0 | 1 | -429 | 700
11 | 3 | 5 | 703 | 200 | 240 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | -17 | -445 | 703
11 | 3 | 6 | 695 | 200 | 257 | 160 | 20 | 87 | 64 | -16 | 459 | 0 | -46 | -490 | 695
11 | 3 | 7 | 684 | 200 | 320 | 160 | 20 | 87 | 332 | -80 | 439 | 0 | -46 | -748 | 684
11 | 3 | 8 | 682 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 669 | -162 | 433 | -261 | -46 | -605 | 682
11 | 3 | 9 | 686 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 894 | -721 | 387 | -387 | -46 | -95 | 686
11 | 3 | 10 | 677 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 1038 | -838 | 357 | -357 | -46 | -47 | 761
11 | 3 | 11 | 675 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 1086 | -876 | 329 | -329 | -50 | -52 | 762
11 | 3 | 12 | 669 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 1041 | -840 | 312 | -312 | -46 | -55 | 754
11 | 3 | 13 | 663 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 890 | -685 | 251 | -251 | -46 | -150 | 663
11 | 3 | 14 | 664 | 200 | 389 | 107 | 20 | 87 | 612 | -148 | 193 | 0 | -46 | -750 | 664
11 | 3 | 15 | 666 | 200 | 300 | 107 | 20 | 87 | 249 | -60 | 180 | 0 | -46 | -371 | 666
11 | 3 | 16 | 721 | 200 | 245 | 210 | 20 | 87 | 19 | -5 | 177 | 0 | 0 | -232 | 721
11 | 3 | 17 | 788 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 2 | -144 | 788
11 | 3 | 18 | 797 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -93 | 797
11 | 3 | 19 | 780 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -73 | 780
11 | 3 | 20 | 758 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -59 | 758
11 | 3 | 21 | 719 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -95 | 719
11 | 3 | 22 | 689 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 689
11 | 3 | 23 | 659 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -192 | 659
11 | 4 | 0 | 639 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -234 | 639
11 | 4 | 1 | 639 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -240 | 639
11 | 4 | 2 | 666 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -205 | 666
11 | 4 | 3 | 703 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 2 | -200 | 703
11 | 4 | 4 | 733 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -228 | 733
11 | 4 | 5 | 746 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -241 | 746
11 | 4 | 6 | 756 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 60 | 0 | 222 | 0 | 0 | -283 | 756
11 | 4 | 7 | 759 | 200 | 240 | 114 | 20 | 87 | 347 | 0 | 212 | 0 | -46 | -415 | 759
11 | 4 | 8 | 782 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 714 | 0 | 197 | 0 | -46 | -737 | 782
11 | 4 | 9 | 795 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 979 | -296 | 196 | -196 | -46 | -496 | 795
11 | 4 | 10 | 784 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 1118 | -630 | 236 | -236 | -46 | -269 | 827
11 | 4 | 11 | 780 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 1132 | -638 | 318 | -318 | -50 | -212 | 886
11 | 4 | 12 | 759 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 1041 | -587 | 394 | -394 | -46 | -294 | 768
11 | 4 | 13 | 767 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 860 | -82 | 450 | -450 | -46 | -619 | 767
11 | 4 | 14 | 777 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 551 | 0 | 480 | -89 | -46 | -773 | 777
11 | 4 | 15 | 781 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 209 | 0 | 480 | 0 | 0 | -562 | 781
11 | 4 | 16 | 830 | 200 | 244 | 117 | 20 | 87 | 20 | 0 | 511 | 0 | 0 | -369 | 830
11 | 4 | 17 | 871 | 200 | 250 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -312 | 871
11 | 4 | 18 | 861 | 200 | 248 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -286 | 861
11 | 4 | 19 | 828 | 200 | 244 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -339 | 828
11 | 4 | 20 | 798 | 200 | 240 | 207 | 20 | 87 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -365 | 798
11 | 4 | 21 | 754 | 200 | 240 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -372 | 754
11 | 4 | 22 | 717 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 311 | 0 | 50 | -401 | 717
11 | 4 | 23 | 691 | 200 | 240 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -382 | 691
11 | 5 | 0 | 663 | 200 | 240 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 327 | 0 | -4 | -380 | 663
11 | 5 | 1 | 653 | 200 | 240 | 131 | 20 | 87 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -385 | 653
11 | 5 | 2 | 681 | 200 | 240 | 121 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -383 | 681
11 | 5 | 3 | 718 | 200 | 240 | 123 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -379 | 718
11 | 5 | 4 | 742 | 200 | 240 | 190 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -376 | 742
11 | 5 | 5 | 758 | 200 | 240 | 209 | 20 | 87 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | -353 | 758
11 | 5 | 6 | 782 | 200 | 240 | 209 | 20 | 87 | 45 | 0 | 344 | 0 | 33 | -396 | 782
11 | 5 | 7 | 810 | 200 | 242 | 107 | 20 | 87 | 254 | 0 | 334 | 0 | 0 | -434 | 810
11 | 5 | 8 | 902 | 200 | 254 | 107 | 20 | 87 | 504 | 0 | 322 | 0 | -46 | -546 | 902
11 | 5 | 9 | 950 | 200 | 260 | 107 | 20 | 87 | 627 | 0 | 302 | 0 | -46 | -607 | 950
11 | 5 | 10 | 948 | 200 | 259 | 107 | 20 | 87 | 668 | 0 | 269 | 0 | -46 | -616 | 948
11 | 5 | 11 | 942 | 200 | 259 | 107 | 20 | 87 | 644 | 0 | 254 | 0 | -46 | -583 | 942
11 | 5 | 12 | 893 | 200 | 252 | 107 | 20 | 87 | 579 | 0 | 231 | 0 | -50 | -533 | 893
11 | 5 | 13 | 942 | 200 | 259 | 119 | 20 | 87 | 436 | 0 | 187 | 0 | 0 | -366 | 942
11 | 5 | 14 | 951 | 200 | 260 | 209 | 20 | 87 | 294 | 0 | 128 | 0 | 0 | -247 | 951
11 | 5 | 15 | 949 | 200 | 259 | 209 | 20 | 87 | 118 | 0 | 109 | 0 | 0 | -53 | 949
11 | 5 | 16 | 989 | 200 | 336 | 209 | 20 | 87 | 9 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 989
11 | 5 | 17 | 990 | 200 | 372 | 209 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 990
11 | 5 | 18 | 971 | 200 | 370 | 209 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 971
11 | 5 | 19 | 930 | 200 | 337 | 209 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 930
11 | 5 | 20 | 888 | 200 | 297 | 209 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 888
11 | 5 | 21 | 837 | 200 | 246 | 209 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -1 | 837
11 | 5 | 22 | 796 | 200 | 240 | 209 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1 | 796
11 | 5 | 23 | 750 | 200 | 240 | 209 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 | 750
11 | 6 | 0 | 713 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -118 | 713
11 | 6 | 1 | 706 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -81 | 706
11 | 6 | 2 | 725 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -61 | 725
11 | 6 | 3 | 765 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -11 | 765
11 | 6 | 4 | 798 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -8 | 798
11 | 6 | 5 | 833 | 200 | 259 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 833
11 | 6 | 6 | 878 | 200 | 284 | 181 | 20 | 87 | 10 | 0 | 47 | 0 | 50 | -1 | 878
11 | 6 | 7 | 912 | 200 | 281 | 181 | 20 | 87 | 56 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 912
11 | 6 | 8 | 1002 | 200 | 303 | 181 | 20 | 87 | 133 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 1002
11 | 6 | 9 | 1050 | 200 | 273 | 181 | 20 | 87 | 221 | 0 | 22 | 0 | 15 | 31 | 1050
11 | 6 | 10 | 1025 | 200 | 269 | 181 | 20 | 87 | 375 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 1025
11 | 6 | 11 | 999 | 200 | 266 | 161 | 20 | 87 | 594 | 0 | 16 | 0 | 0 | -345 | 999
11 | 6 | 12 | 922 | 200 | 256 | 107 | 20 | 87 | 737 | 0 | 12 | 0 | -4 | -493 | 922
11 | 6 | 13 | 958 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 729 | 0 | 14 | 0 | 0 | -460 | 958
11 | 6 | 14 | 960 | 200 | 261 | 181 | 20 | 87 | 467 | 0 | 24 | 0 | 0 | -280 | 960
11 | 6 | 15 | 969 | 200 | 262 | 181 | 20 | 87 | 150 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 969
11 | 6 | 16 | 1015 | 200 | 350 | 181 | 20 | 87 | 11 | 0 | 115 | 0 | 50 | 1 | 1015
11 | 6 | 17 | 1017 | 200 | 268 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -4 | 1017
11 | 6 | 18 | 1006 | 200 | 267 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -92 | 1006
11 | 6 | 19 | 962 | 200 | 261 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -166 | 962
11 | 6 | 20 | 923 | 200 | 256 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -264 | 923
11 | 6 | 21 | 870 | 200 | 249 | 157 | 20 | 87 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -346 | 870
11 | 6 | 22 | 825 | 200 | 244 | 107 | 20 | 87 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | -417 | 825
11 | 6 | 23 | 779 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | -471 | 779
11 | 7 | 0 | 735 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | -607 | 735
11 | 7 | 1 | 731 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 613 | 0 | -6 | -603 | 731
11 | 7 | 2 | 751 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | -583 | 751
11 | 7 | 3 | 791 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | -526 | 791
11 | 7 | 4 | 822 | 200 | 243 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -494 | 822
11 | 7 | 5 | 854 | 200 | 247 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 527 | 0 | 50 | -466 | 854
11 | 7 | 6 | 902 | 200 | 254 | 198 | 20 | 87 | 40 | 0 | 497 | 0 | 0 | -394 | 902
11 | 7 | 7 | 930 | 200 | 257 | 180 | 20 | 87 | 222 | 0 | 494 | 0 | 0 | -530 | 930
11 | 7 | 8 | 1020 | 200 | 269 | 107 | 20 | 87 | 452 | 0 | 487 | -244 | -50 | -308 | 1020
11 | 7 | 9 | 1068 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 598 | 0 | 466 | 0 | -46 | -639 | 1068
11 | 7 | 10 | 1066 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 674 | 0 | 494 | 0 | -46 | -745 | 1066
11 | 7 | 11 | 1049 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 666 | 0 | 498 | 0 | -46 | -755 | 1049
11 | 7 | 12 | 988 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 650 | 0 | 541 | -208 | -46 | -628 | 988
11 | 7 | 13 | 1032 | 200 | 270 | 107 | 20 | 87 | 546 | 0 | 532 | 0 | -46 | -684 | 1032
11 | 7 | 14 | 1040 | 200 | 271 | 107 | 20 | 87 | 352 | 0 | 528 | 0 | -46 | -479 | 1040
11 | 7 | 15 | 1052 | 200 | 273 | 115 | 20 | 87 | 146 | 0 | 572 | 0 | 0 | -361 | 1052
11 | 7 | 16 | 1101 | 200 | 279 | 210 | 20 | 87 | 11 | 0 | 564 | 0 | 0 | -270 | 1101
11 | 7 | 17 | 1101 | 200 | 279 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -225 | 1101
11 | 7 | 18 | 1081 | 200 | 276 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -233 | 1081
11 | 7 | 19 | 1039 | 200 | 271 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -264 | 1039
11 | 7 | 20 | 994 | 200 | 265 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -277 | 994
11 | 7 | 21 | 930 | 200 | 257 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -317 | 930
11 | 7 | 22 | 866 | 200 | 249 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -363 | 866
11 | 7 | 23 | 820 | 200 | 243 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -375 | 820
11 | 8 | 0 | 771 | 200 | 240 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -354 | 771
11 | 8 | 1 | 754 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -324 | 754
11 | 8 | 2 | 778 | 200 | 240 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -262 | 778
11 | 8 | 3 | 815 | 200 | 242 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -169 | 815
11 | 8 | 4 | 847 | 200 | 246 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -85 | 847
11 | 8 | 5 | 884 | 200 | 251 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -1 | 884
11 | 8 | 6 | 938 | 200 | 258 | 189 | 20 | 87 | 39 | 0 | 99 | 0 | 50 | -4 | 938
11 | 8 | 7 | 945 | 200 | 259 | 189 | 20 | 87 | 238 | 0 | 73 | 0 | 0 | -121 | 945
11 | 8 | 8 | 1013 | 200 | 268 | 189 | 20 | 87 | 524 | 0 | 53 | 0 | 0 | -328 | 1013
11 | 8 | 9 | 1047 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 722 | 0 | 54 | 0 | -46 | -369 | 1047
11 | 8 | 10 | 1024 | 200 | 269 | 107 | 20 | 87 | 775 | 0 | 58 | 0 | -46 | -446 | 1024
11 | 8 | 11 | 1010 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 776 | 0 | 83 | 0 | -46 | -484 | 1010
11 | 8 | 12 | 940 | 200 | 258 | 107 | 20 | 87 | 713 | 0 | 109 | 0 | -50 | -504 | 940
11 | 8 | 13 | 982 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 607 | 0 | 161 | 0 | -46 | -418 | 982
11 | 8 | 14 | 992 | 200 | 265 | 123 | 20 | 87 | 426 | 0 | 228 | 0 | 0 | -357 | 992
11 | 8 | 15 | 990 | 200 | 265 | 189 | 20 | 87 | 172 | 0 | 271 | 0 | 4 | -218 | 990
11 | 8 | 16 | 1039 | 200 | 271 | 189 | 20 | 87 | 16 | 0 | 316 | 0 | 0 | -60 | 1039
11 | 8 | 17 | 1048 | 200 | 272 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -83 | 1048
11 | 8 | 18 | 1027 | 200 | 270 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -123 | 1027
11 | 8 | 19 | 993 | 200 | 265 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -174 | 993
11 | 8 | 20 | 959 | 200 | 261 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -202 | 959
11 | 8 | 21 | 901 | 200 | 253 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -275 | 901
11 | 8 | 22 | 850 | 200 | 247 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -347 | 850
11 | 8 | 23 | 812 | 200 | 242 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -356 | 812
11 | 9 | 0 | 762 | 200 | 240 | 139 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -406 | 762
11 | 9 | 1 | 756 | 200 | 240 | 139 | 20 | 87 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -418 | 756
11 | 9 | 2 | 776 | 200 | 240 | 139 | 20 | 87 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -418 | 776
11 | 9 | 3 | 805 | 200 | 241 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -391 | 805
11 | 9 | 4 | 822 | 200 | 243 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -384 | 822
11 | 9 | 5 | 829 | 200 | 244 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -314 | 829
11 | 9 | 6 | 843 | 200 | 246 | 210 | 20 | 87 | 43 | 0 | 307 | 0 | 0 | -270 | 843
11 | 9 | 7 | 847 | 200 | 246 | 201 | 20 | 87 | 253 | 0 | 209 | 0 | 0 | -369 | 847
11 | 9 | 8 | 870 | 200 | 249 | 107 | 20 | 87 | 510 | 0 | 132 | 0 | -46 | -389 | 870
11 | 9 | 9 | 869 | 200 | 249 | 107 | 20 | 87 | 756 | 0 | 89 | 0 | -46 | -593 | 869
11 | 9 | 10 | 840 | 200 | 245 | 107 | 20 | 87 | 883 | -410 | 87 | -62 | -46 | -271 | 840
11 | 9 | 11 | 818 | 200 | 243 | 107 | 20 | 87 | 911 | -514 | 83 | -83 | -50 | -171 | 833
11 | 9 | 12 | 786 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 861 | -486 | 76 | -58 | -46 | -215 | 786
11 | 9 | 13 | 782 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 722 | 0 | 79 | 0 | -46 | -627 | 782
11 | 9 | 14 | 775 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 478 | 0 | 89 | 0 | -46 | -400 | 775
11 | 9 | 15 | 779 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 181 | 0 | 88 | 0 | 0 | -247 | 779
11 | 9 | 16 | 837 | 200 | 245 | 210 | 20 | 87 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | -21 | 837
11 | 9 | 17 | 887 | 200 | 252 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -7 | 887
11 | 9 | 18 | 884 | 200 | 257 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 884
11 | 9 | 19 | 865 | 200 | 257 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 865
11 | 9 | 20 | 833 | 200 | 245 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -8 | 833
11 | 9 | 21 | 788 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -41 | 788
11 | 9 | 22 | 754 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -71 | 754
11 | 9 | 23 | 729 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -52 | 729
11 | 10 | 0 | 692 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -74 | 692
11 | 10 | 1 | 693 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -71 | 693
11 | 10 | 2 | 718 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -55 | 718
11 | 10 | 3 | 753 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -82 | 753
11 | 10 | 4 | 779 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -19 | 779
11 | 10 | 5 | 790 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -24 | 790
11 | 10 | 6 | 800 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 42 | 0 | 90 | 0 | 0 | -70 | 800
11 | 10 | 7 | 787 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 293 | 0 | 92 | 0 | 0 | -336 | 787
11 | 10 | 8 | 791 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 628 | 0 | 50 | 0 | -46 | -495 | 791
11 | 10 | 9 | 786 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 850 | 0 | 29 | 0 | -46 | -701 | 786
11 | 10 | 10 | 754 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 935 | -18 | 14 | -10 | -49 | -772 | 754
11 | 10 | 11 | 746 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 926 | -18 | 14 | -10 | -47 | -773 | 746
11 | 10 | 12 | 728 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 827 | 0 | 16 | 0 | -46 | -723 | 728
11 | 10 | 13 | 716 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 678 | 0 | 15 | 0 | -46 | -585 | 716
11 | 10 | 14 | 713 | 200 | 240 | 112 | 20 | 87 | 416 | 0 | 12 | 0 | 0 | -374 | 713
11 | 10 | 15 | 725 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0 | -178 | 725
11 | 10 | 16 | 783 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 783
11 | 10 | 17 | 847 | 200 | 246 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 15 | 847
11 | 10 | 18 | 855 | 200 | 247 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 48 | 4 | 855
11 | 10 | 19 | 835 | 200 | 245 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 835
11 | 10 | 20 | 808 | 200 | 241 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -20 | 808
11 | 10 | 21 | 761 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -65 | 761
11 | 10 | 22 | 717 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -99 | 717
11 | 10 | 23 | 689 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -131 | 689
11 | 11 | 0 | 660 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -150 | 660
11 | 11 | 1 | 655 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -148 | 655
11 | 11 | 2 | 681 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | -126 | 681
11 | 11 | 3 | 717 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -100 | 717
11 | 11 | 4 | 758 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -72 | 758
11 | 11 | 5 | 786 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -53 | 786
11 | 11 | 6 | 826 | 200 | 244 | 188 | 20 | 87 | 21 | 0 | 100 | 0 | 0 | -34 | 826
11 | 11 | 7 | 856 | 200 | 248 | 188 | 20 | 87 | 154 | 0 | 99 | 0 | 0 | -140 | 856
11 | 11 | 8 | 935 | 200 | 258 | 163 | 20 | 87 | 441 | 0 | 112 | 0 | 0 | -346 | 935
11 | 11 | 9 | 958 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 776 | 0 | 151 | 0 | 0 | -644 | 958
11 | 11 | 10 | 950 | 200 | 260 | 107 | 20 | 87 | 905 | 0 | 152 | 0 | -46 | -735 | 950
11 | 11 | 11 | 941 | 200 | 258 | 107 | 20 | 87 | 956 | 0 | 150 | -19 | -46 | -772 | 941
11 | 11 | 12 | 884 | 200 | 251 | 107 | 20 | 87 | 902 | 0 | 161 | -22 | -50 | -772 | 884
11 | 11 | 13 | 931 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 756 | 0 | 195 | 0 | -46 | -645 | 931
11 | 11 | 14 | 939 | 200 | 258 | 107 | 20 | 87 | 497 | 0 | 211 | 0 | 0 | -441 | 939
11 | 11 | 15 | 941 | 200 | 259 | 188 | 20 | 87 | 166 | 0 | 206 | 0 | 0 | -185 | 941
11 | 11 | 16 | 985 | 200 | 264 | 188 | 20 | 87 | 10 | 0 | 217 | 0 | 0 | -1 | 985
11 | 11 | 17 | 978 | 200 | 263 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 978
11 | 11 | 18 | 955 | 200 | 260 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -29 | 955
11 | 11 | 19 | 914 | 200 | 255 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -52 | 914
11 | 11 | 20 | 877 | 200 | 250 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -22 | 877
11 | 11 | 21 | 827 | 200 | 244 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -20 | 827
11 | 11 | 22 | 791 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -18 | 791
11 | 11 | 23 | 761 | 200 | 240 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -59 | 761
11 | 12 | 0 | 718 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | -118 | 718
11 | 12 | 1 | 719 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -110 | 719
11 | 12 | 2 | 748 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -87 | 748
11 | 12 | 3 | 791 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -74 | 791
11 | 12 | 4 | 823 | 200 | 243 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -55 | 823
11 | 12 | 5 | 856 | 200 | 248 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -37 | 856
11 | 12 | 6 | 890 | 200 | 252 | 186 | 20 | 87 | 37 | 0 | 155 | 0 | 0 | -47 | 890
11 | 12 | 7 | 898 | 200 | 253 | 186 | 20 | 87 | 246 | 0 | 158 | 0 | 0 | -252 | 898
11 | 12 | 8 | 971 | 200 | 262 | 125 | 20 | 87 | 517 | 0 | 119 | 0 | 0 | -359 | 971
11 | 12 | 9 | 990 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 745 | 0 | 85 | 0 | -46 | -473 | 990
11 | 12 | 10 | 968 | 200 | 262 | 107 | 20 | 87 | 864 | 0 | 57 | 0 | -50 | -579 | 968
11 | 12 | 11 | 963 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 868 | 0 | 75 | 0 | -46 | -609 | 963
11 | 12 | 12 | 909 | 200 | 254 | 107 | 20 | 87 | 698 | 0 | 135 | 0 | -46 | -546 | 909
11 | 12 | 13 | 951 | 200 | 260 | 107 | 20 | 87 | 528 | 0 | 138 | 0 | -46 | -343 | 951
11 | 12 | 14 | 959 | 200 | 261 | 186 | 20 | 87 | 334 | 0 | 157 | 0 | 0 | -286 | 959
11 | 12 | 15 | 967 | 200 | 262 | 186 | 20 | 87 | 118 | 0 | 169 | 0 | 0 | -75 | 967
11 | 12 | 16 | 1001 | 200 | 275 | 186 | 20 | 87 | 7 | 0 | 176 | 0 | 50 | 0 | 1001
11 | 12 | 17 | 993 | 200 | 308 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 993
11 | 12 | 18 | 971 | 200 | 262 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -70 | 971
11 | 12 | 19 | 930 | 200 | 257 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -201 | 930
11 | 12 | 20 | 888 | 200 | 252 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -118 | 888
11 | 12 | 21 | 836 | 200 | 245 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | -193 | 836
11 | 12 | 22 | 797 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -251 | 797
11 | 12 | 23 | 766 | 200 | 240 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -326 | 766
11 | 13 | 0 | 726 | 200 | 240 | 110 | 20 | 87 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -378 | 726
11 | 13 | 1 | 720 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 0 | 0 | 479 | 0 | -4 | -409 | 720
11 | 13 | 2 | 744 | 200 | 240 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -375 | 744
11 | 13 | 3 | 778 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 347 | 0 | 4 | -326 | 778
11 | 13 | 4 | 809 | 200 | 242 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -219 | 809
11 | 13 | 5 | 837 | 200 | 245 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -145 | 837
11 | 13 | 6 | 870 | 200 | 249 | 206 | 20 | 87 | 33 | 0 | 146 | 0 | 0 | -71 | 870
11 | 13 | 7 | 882 | 200 | 251 | 206 | 20 | 87 | 240 | 0 | 106 | 0 | 0 | -228 | 882
11 | 13 | 8 | 940 | 200 | 258 | 110 | 20 | 87 | 547 | 0 | 84 | 0 | -46 | -320 | 940
11 | 13 | 9 | 980 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 796 | 0 | 97 | 0 | -46 | -545 | 980
11 | 13 | 10 | 961 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 944 | 0 | 92 | 0 | -46 | -704 | 961
11 | 13 | 11 | 952 | 200 | 260 | 107 | 20 | 87 | 1034 | -60 | 78 | -56 | -46 | -672 | 952
11 | 13 | 12 | 892 | 200 | 252 | 107 | 20 | 87 | 983 | -64 | 82 | -59 | -50 | -666 | 892
11 | 13 | 13 | 932 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 817 | 0 | 89 | 0 | -46 | -599 | 932
11 | 13 | 14 | 941 | 200 | 259 | 121 | 20 | 87 | 524 | 0 | 97 | 0 | 0 | -367 | 941
11 | 13 | 15 | 948 | 200 | 259 | 206 | 20 | 87 | 175 | 0 | 112 | 0 | 0 | -111 | 948
11 | 13 | 16 | 999 | 200 | 312 | 206 | 20 | 87 | 8 | 0 | 119 | 0 | 46 | 1 | 999
11 | 13 | 17 | 1006 | 200 | 331 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1006
11 | 13 | 18 | 995 | 200 | 325 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | 0 | 995
11 | 13 | 19 | 956 | 200 | 296 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -1 | 956
11 | 13 | 20 | 927 | 200 | 293 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 927
11 | 13 | 21 | 878 | 200 | 259 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 | -1 | 878
11 | 13 | 22 | 831 | 200 | 244 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 831
11 | 13 | 23 | 796 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -3 | 796
11 | 14 | 0 | 760 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -16 | 760
11 | 14 | 1 | 765 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 765
11 | 14 | 2 | 790 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 1 | 790
11 | 14 | 3 | 829 | 200 | 254 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 829
11 | 14 | 4 | 868 | 200 | 284 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 868
11 | 14 | 5 | 912 | 200 | 315 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 912
11 | 14 | 6 | 970 | 200 | 337 | 183 | 20 | 87 | 31 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 970
11 | 14 | 7 | 971 | 200 | 262 | 183 | 20 | 87 | 234 | 0 | 54 | 0 | 0 | -69 | 971
11 | 14 | 8 | 1022 | 200 | 269 | 183 | 20 | 87 | 557 | 0 | 35 | 0 | 0 | -329 | 1022
11 | 14 | 9 | 1041 | 200 | 271 | 107 | 20 | 87 | 845 | 0 | 15 | 0 | -46 | -458 | 1041
11 | 14 | 10 | 1012 | 200 | 268 | 107 | 20 | 87 | 992 | 0 | 6 | 0 | -46 | -622 | 1012
11 | 14 | 11 | 988 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 1038 | 0 | 6 | 0 | -50 | -684 | 988
11 | 14 | 12 | 921 | 200 | 256 | 107 | 20 | 87 | 973 | 0 | 8 | 0 | -46 | -684 | 921
11 | 14 | 13 | 964 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 777 | 0 | 8 | 0 | 0 | -496 | 964
11 | 14 | 14 | 976 | 200 | 263 | 183 | 20 | 87 | 475 | 0 | 9 | 0 | 0 | -261 | 976
11 | 14 | 15 | 981 | 200 | 297 | 183 | 20 | 87 | 148 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 981
11 | 14 | 16 | 1023 | 200 | 458 | 183 | 20 | 87 | 8 | 0 | 22 | 0 | 46 | -1 | 1023
11 | 14 | 17 | 1036 | 200 | 465 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 1036
11 | 14 | 18 | 1013 | 200 | 436 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 1013
11 | 14 | 19 | 968 | 200 | 382 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -1 | 968
11 | 14 | 20 | 927 | 200 | 320 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | -1 | 927
11 | 14 | 21 | 874 | 200 | 263 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 874
11 | 14 | 22 | 816 | 200 | 242 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 18 | 0 | 816
11 | 14 | 23 | 778 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -21 | 778
11 | 15 | 0 | 738 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -53 | 738
11 | 15 | 1 | 731 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -54 | 731
11 | 15 | 2 | 755 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -27 | 755
11 | 15 | 3 | 789 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 9 | 1 | 789
11 | 15 | 4 | 823 | 200 | 244 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 823
11 | 15 | 5 | 848 | 200 | 272 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 848
11 | 15 | 6 | 886 | 200 | 294 | 168 | 20 | 87 | 10 | 0 | 58 | 0 | 50 | -1 | 886
11 | 15 | 7 | 913 | 200 | 311 | 168 | 20 | 87 | 85 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 913
11 | 15 | 8 | 994 | 200 | 265 | 168 | 20 | 87 | 228 | 0 | 36 | 0 | 0 | -10 | 994
11 | 15 | 9 | 1034 | 200 | 270 | 168 | 20 | 87 | 354 | 0 | 38 | 0 | 0 | -103 | 1034
11 | 15 | 10 | 1007 | 200 | 267 | 168 | 20 | 87 | 441 | 0 | 44 | 0 | 0 | -220 | 1007
11 | 15 | 11 | 997 | 200 | 266 | 157 | 20 | 87 | 526 | 0 | 69 | 0 | 0 | -328 | 997
11 | 15 | 12 | 932 | 200 | 257 | 152 | 20 | 87 | 428 | 0 | 119 | 0 | 0 | -331 | 932
11 | 15 | 13 | 971 | 200 | 262 | 168 | 20 | 87 | 371 | 0 | 169 | 0 | 0 | -306 | 971
11 | 15 | 14 | 976 | 200 | 263 | 168 | 20 | 87 | 280 | 0 | 170 | 0 | 0 | -212 | 976
11 | 15 | 15 | 972 | 200 | 262 | 168 | 20 | 87 | 120 | 0 | 154 | 0 | 0 | -39 | 972
11 | 15 | 16 | 1007 | 200 | 329 | 168 | 20 | 87 | 6 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1007
11 | 15 | 17 | 999 | 200 | 296 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | 1 | 999
11 | 15 | 18 | 969 | 200 | 289 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | 0 | 969
11 | 15 | 19 | 934 | 200 | 303 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 934
11 | 15 | 20 | 902 | 200 | 306 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 902
11 | 15 | 21 | 840 | 200 | 246 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 23 | -1 | 840
11 | 15 | 22 | 804 | 200 | 259 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 804
11 | 15 | 23 | 772 | 200 | 240 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 1 | 772
11 | 16 | 0 | 733 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 733
11 | 16 | 1 | 726 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -85 | 726
11 | 16 | 2 | 749 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -63 | 749
11 | 16 | 3 | 781 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -29 | 781
11 | 16 | 4 | 807 | 200 | 241 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -11 | 807
11 | 16 | 5 | 812 | 200 | 242 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -25 | 812
11 | 16 | 6 | 818 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 31 | 0 | 126 | 0 | 0 | -81 | 818
11 | 16 | 7 | 811 | 200 | 242 | 192 | 20 | 87 | 244 | 0 | 115 | 0 | 0 | -289 | 811
11 | 16 | 8 | 828 | 200 | 244 | 107 | 20 | 87 | 548 | 0 | 91 | 0 | -46 | -423 | 828
11 | 16 | 9 | 824 | 200 | 243 | 107 | 20 | 87 | 783 | 0 | 70 | 0 | -46 | -640 | 824
11 | 16 | 10 | 799 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 927 | 0 | 110 | -72 | -46 | -774 | 799
11 | 16 | 11 | 785 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 939 | 0 | 159 | -144 | -50 | -773 | 785
11 | 16 | 12 | 763 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 777 | 0 | 192 | -41 | -46 | -773 | 763
11 | 16 | 13 | 765 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 556 | 0 | 223 | 0 | -46 | -622 | 765
11 | 16 | 14 | 766 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 312 | 0 | 253 | 0 | 0 | -453 | 766
11 | 16 | 15 | 770 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 98 | 0 | 243 | 0 | 0 | -310 | 770
11 | 16 | 16 | 821 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | -192 | 821
11 | 16 | 17 | 852 | 200 | 247 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -197 | 852
11 | 16 | 18 | 842 | 200 | 246 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | -264 | 842
11 | 16 | 19 | 818 | 200 | 243 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 4 | -298 | 818
11 | 16 | 20 | 786 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -315 | 786
11 | 16 | 21 | 744 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -337 | 744
11 | 16 | 22 | 718 | 200 | 240 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -350 | 718
11 | 16 | 23 | 694 | 200 | 240 | 187 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -362 | 694
11 | 17 | 0 | 660 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -432 | 660
11 | 17 | 1 | 657 | 200 | 240 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 350 | 0 | -43 | -390 | 657
11 | 17 | 2 | 680 | 200 | 240 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 346 | 0 | -30 | -382 | 680
11 | 17 | 3 | 713 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -373 | 713
11 | 17 | 4 | 734 | 200 | 240 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -375 | 734
11 | 17 | 5 | 734 | 200 | 240 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -385 | 734
11 | 17 | 6 | 720 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 19 | 0 | 397 | 0 | 4 | -438 | 720
11 | 17 | 7 | 717 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 122 | 0 | 369 | 0 | -46 | -459 | 717
11 | 17 | 8 | 732 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 231 | 0 | 328 | 0 | -46 | -435 | 732
11 | 17 | 9 | 738 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 402 | 0 | 317 | 0 | -46 | -589 | 738
11 | 17 | 10 | 730 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 676 | 0 | 337 | -284 | -46 | -607 | 730
11 | 17 | 11 | 724 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 702 | -213 | 263 | -263 | -50 | -369 | 724
11 | 17 | 12 | 722 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 675 | 0 | 339 | -311 | -46 | -589 | 722
11 | 17 | 13 | 722 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 442 | 0 | 380 | 0 | -46 | -708 | 722
11 | 17 | 14 | 726 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 214 | 0 | 433 | 0 | -46 | -529 | 726
11 | 17 | 15 | 748 | 200 | 240 | 107 | 20 | 87 | 68 | 0 | 509 | 0 | 0 | -483 | 748
11 | 17 | 16 | 799 | 200 | 240 | 187 | 20 | 87 | 2 | 0 | 495 | 0 | 0 | -432 | 799
11 | 17 | 17 | 829 | 200 | 244 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -348 | 829
11 | 17 | 18 | 827 | 200 | 244 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -328 | 827
11 | 17 | 19 | 805 | 200 | 241 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | 4 | -349 | 805
11 | 17 | 20 | 778 | 200 | 240 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -414 | 778
11 | 17 | 21 | 743 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -516 | 743
11 | 17 | 22 | 713 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -610 | 713
11 | 17 | 23 | 696 | 200 | 240 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 631 | 0 | -48 | -618 | 696
11 | 18 | 0 | 667 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 628 | 0 | -46 | -638 | 667
11 | 18 | 1 | 670 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 626 | 0 | -48 | -631 | 670
11 | 18 | 2 | 699 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 611 | 0 | -46 | -589 | 699
11 | 18 | 3 | 742 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 614 | 0 | -46 | -549 | 742
11 | 18 | 4 | 785 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 583 | 0 | -46 | -475 | 785
11 | 18 | 5 | 825 | 200 | 244 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -432 | 825
11 | 18 | 6 | 862 | 200 | 248 | 198 | 20 | 87 | 16 | 0 | 482 | 0 | 0 | -389 | 862
11 | 18 | 7 | 902 | 200 | 253 | 176 | 20 | 87 | 136 | 0 | 505 | 0 | 0 | -475 | 902
11 | 18 | 8 | 1005 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 355 | 0 | 522 | 0 | 4 | -557 | 1005
11 | 18 | 9 | 1052 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 505 | 0 | 523 | 0 | 0 | -663 | 1052
11 | 18 | 10 | 1052 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 602 | 0 | 565 | 0 | -46 | -756 | 1052
11 | 18 | 11 | 1051 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 623 | 0 | 545 | 0 | -46 | -758 | 1051
11 | 18 | 12 | 1006 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 522 | 0 | 545 | 0 | -46 | -696 | 1006
11 | 18 | 13 | 1064 | 200 | 274 | 107 | 20 | 87 | 411 | 0 | 550 | 0 | -50 | -535 | 1064
11 | 18 | 14 | 1076 | 200 | 276 | 107 | 20 | 87 | 249 | 0 | 544 | 0 | 0 | -407 | 1076
11 | 18 | 15 | 1091 | 200 | 278 | 210 | 20 | 87 | 79 | 0 | 560 | 0 | 0 | -343 | 1091
11 | 18 | 16 | 1140 | 200 | 284 | 210 | 20 | 87 | 2 | 0 | 597 | 0 | 0 | -260 | 1140
11 | 18 | 17 | 1134 | 200 | 283 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -258 | 1134
11 | 18 | 18 | 1116 | 200 | 281 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -242 | 1116
11 | 18 | 19 | 1075 | 200 | 276 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 4 | -308 | 1075
11 | 18 | 20 | 1034 | 200 | 270 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -317 | 1034
11 | 18 | 21 | 973 | 200 | 263 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -379 | 973
11 | 18 | 22 | 919 | 200 | 256 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -407 | 919
11 | 18 | 23 | 879 | 200 | 251 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -449 | 879
11 | 19 | 0 | 838 | 200 | 245 | 107 | 20 | 87 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -404 | 838
11 | 19 | 1 | 841 | 200 | 246 | 107 | 20 | 87 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | -388 | 841
11 | 19 | 2 | 865 | 200 | 249 | 123 | 20 | 87 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -362 | 865
11 | 19 | 3 | 896 | 200 | 253 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -351 | 896
11 | 19 | 4 | 927 | 200 | 257 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -333 | 927
11 | 19 | 5 | 970 | 200 | 262 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -318 | 970
11 | 19 | 6 | 1036 | 200 | 271 | 194 | 20 | 87 | 10 | 0 | 518 | 0 | 0 | -264 | 1036
11 | 19 | 7 | 1055 | 200 | 273 | 194 | 20 | 87 | 106 | 0 | 481 | 0 | 0 | -306 | 1055
11 | 19 | 8 | 1144 | 200 | 285 | 194 | 20 | 87 | 236 | 0 | 450 | 0 | 0 | -328 | 1144
11 | 19 | 9 | 1179 | 200 | 289 | 145 | 20 | 87 | 366 | 0 | 431 | 0 | -20 | -339 | 1179
11 | 19 | 10 | 1151 | 200 | 285 | 107 | 20 | 87 | 492 | 0 | 366 | 0 | -50 | -356 | 1151
11 | 19 | 11 | 1135 | 200 | 283 | 107 | 20 | 87 | 555 | 0 | 348 | 0 | -46 | -419 | 1135
11 | 19 | 12 | 1070 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 536 | 0 | 349 | 0 | -46 | -458 | 1070
11 | 19 | 13 | 1108 | 200 | 280 | 107 | 20 | 87 | 462 | 0 | 316 | 0 | -46 | -318 | 1108
11 | 19 | 14 | 1105 | 200 | 279 | 194 | 20 | 87 | 298 | 0 | 299 | 0 | 0 | -272 | 1105
11 | 19 | 15 | 1116 | 200 | 281 | 194 | 20 | 87 | 100 | 0 | 274 | 0 | 0 | -40 | 1116
11 | 19 | 16 | 1175 | 200 | 429 | 194 | 20 | 87 | 3 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1175
11 | 19 | 17 | 1183 | 200 | 468 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 1 | 1183
11 | 19 | 18 | 1166 | 200 | 403 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 46 | 0 | 1166
11 | 19 | 19 | 1130 | 200 | 430 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1130
11 | 19 | 20 | 1085 | 200 | 370 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | 0 | 1085
11 | 19 | 21 | 1023 | 200 | 338 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1023
11 | 19 | 22 | 947 | 200 | 259 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 25 | 1 | 947
11 | 19 | 23 | 906 | 200 | 255 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 906
11 | 20 | 0 | 871 | 200 | 265 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 871
11 | 20 | 1 | 871 | 200 | 290 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 871
11 | 20 | 2 | 895 | 200 | 268 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -1 | 895
11 | 20 | 3 | 927 | 200 | 279 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | 0 | 927
11 | 20 | 4 | 954 | 200 | 364 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 954
11 | 20 | 5 | 996 | 200 | 413 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 996
11 | 20 | 6 | 1071 | 200 | 424 | 176 | 20 | 87 | 22 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 1071
11 | 20 | 7 | 1087 | 200 | 316 | 176 | 20 | 87 | 206 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1087
11 | 20 | 8 | 1142 | 200 | 284 | 176 | 20 | 87 | 447 | 0 | 84 | 0 | 0 | -156 | 1142
11 | 20 | 9 | 1152 | 200 | 286 | 168 | 20 | 87 | 649 | 0 | 78 | 0 | 0 | -336 | 1152
11 | 20 | 10 | 1108 | 200 | 280 | 107 | 20 | 87 | 773 | 0 | 65 | 0 | 0 | -424 | 1108
11 | 20 | 11 | 1077 | 200 | 276 | 107 | 20 | 87 | 867 | 0 | 50 | 0 | 0 | -530 | 1077
11 | 20 | 12 | 1009 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 784 | 0 | 46 | 0 | 0 | -502 | 1009
11 | 20 | 13 | 1048 | 200 | 272 | 176 | 20 | 87 | 539 | 0 | 36 | 0 | 0 | -282 | 1048
11 | 20 | 14 | 1063 | 200 | 280 | 176 | 20 | 87 | 270 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1063
11 | 20 | 15 | 1080 | 200 | 442 | 176 | 20 | 87 | 83 | 0 | 27 | 0 | 46 | -1 | 1080
11 | 20 | 16 | 1141 | 200 | 573 | 176 | 20 | 87 | 2 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 1141
11 | 20 | 17 | 1134 | 200 | 551 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1134
11 | 20 | 18 | 1116 | 200 | 509 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -1 | 1116
11 | 20 | 19 | 1079 | 200 | 442 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | 0 | 1079
11 | 20 | 20 | 1036 | 200 | 373 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | 0 | 1036
11 | 20 | 21 | 978 | 200 | 334 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 978
11 | 20 | 22 | 913 | 200 | 269 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 20 | 23 | 869 | 200 | 249 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -7 | 869
11 | 21 | 0 | 819 | 200 | 243 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -67 | 819
11 | 21 | 1 | 817 | 200 | 243 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -93 | 817
11 | 21 | 2 | 840 | 200 | 245 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -48 | 840
11 | 21 | 3 | 875 | 200 | 250 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 7 | 0 | 875
11 | 21 | 4 | 908 | 200 | 254 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 42 | 0 | 908
11 | 21 | 5 | 949 | 200 | 358 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 949
11 | 21 | 6 | 1010 | 200 | 420 | 181 | 20 | 87 | 15 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1010
11 | 21 | 7 | 1024 | 200 | 269 | 181 | 20 | 87 | 165 | 0 | 80 | 0 | 21 | 1 | 1024
11 | 21 | 8 | 1081 | 200 | 276 | 181 | 20 | 87 | 476 | 0 | 66 | 0 | 0 | -225 | 1081
11 | 21 | 9 | 1091 | 200 | 278 | 107 | 20 | 87 | 738 | 0 | 60 | 0 | 0 | -399 | 1091
11 | 21 | 10 | 1053 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 886 | 0 | 45 | 0 | 0 | -565 | 1053
11 | 21 | 11 | 1034 | 200 | 270 | 107 | 20 | 87 | 854 | 0 | 34 | 0 | 0 | -538 | 1034
11 | 21 | 12 | 969 | 200 | 262 | 107 | 20 | 87 | 793 | 0 | 41 | 0 | -4 | -537 | 969
11 | 21 | 13 | 1011 | 200 | 267 | 138 | 20 | 87 | 608 | 0 | 38 | 0 | 0 | -347 | 1011
11 | 21 | 14 | 1016 | 200 | 268 | 181 | 20 | 87 | 380 | 0 | 36 | 0 | 0 | -156 | 1016
11 | 21 | 15 | 1024 | 200 | 388 | 181 | 20 | 87 | 119 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1024
11 | 21 | 16 | 1077 | 200 | 492 | 181 | 20 | 87 | 2 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 1077
11 | 21 | 17 | 1078 | 200 | 496 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 1078
11 | 21 | 18 | 1061 | 200 | 490 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 1061
11 | 21 | 19 | 1020 | 200 | 445 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 1020
11 | 21 | 20 | 979 | 200 | 394 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 1 | 979
11 | 21 | 21 | 923 | 200 | 381 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 923
11 | 21 | 22 | 872 | 200 | 278 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 | 0 | 872
11 | 21 | 23 | 829 | 200 | 269 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 829
11 | 22 | 0 | 786 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -28 | 786
11 | 22 | 1 | 789 | 200 | 240 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -45 | 789
11 | 22 | 2 | 820 | 200 | 243 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -14 | 820
11 | 22 | 3 | 854 | 200 | 256 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 6 | 0 | 854
11 | 22 | 4 | 884 | 200 | 251 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 21 | 0 | 884
11 | 22 | 5 | 918 | 200 | 256 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 33 | 0 | 918
11 | 22 | 6 | 969 | 200 | 287 | 176 | 20 | 87 | 17 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 969
11 | 22 | 7 | 993 | 200 | 265 | 176 | 20 | 87 | 142 | 0 | 202 | 0 | 0 | -99 | 993
11 | 22 | 8 | 1078 | 200 | 276 | 176 | 20 | 87 | 334 | 0 | 184 | 0 | 0 | -199 | 1078
11 | 22 | 9 | 1103 | 200 | 279 | 122 | 20 | 87 | 560 | 0 | 188 | 0 | 0 | -353 | 1103
11 | 22 | 10 | 1083 | 200 | 277 | 107 | 20 | 87 | 703 | 0 | 196 | 0 | -46 | -461 | 1083
11 | 22 | 11 | 1072 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 592 | 0 | 202 | 0 | -46 | -365 | 1072
11 | 22 | 12 | 1014 | 200 | 268 | 147 | 20 | 87 | 482 | 0 | 149 | 0 | -50 | -289 | 1014
11 | 22 | 13 | 1058 | 200 | 274 | 176 | 20 | 87 | 380 | 0 | 148 | 0 | 0 | -227 | 1058
11 | 22 | 14 | 1072 | 200 | 275 | 176 | 20 | 87 | 214 | 0 | 132 | 0 | 0 | -32 | 1072
11 | 22 | 15 | 1073 | 200 | 325 | 176 | 20 | 87 | 64 | 0 | 152 | 0 | 50 | -1 | 1073
11 | 22 | 16 | 1106 | 200 | 366 | 176 | 20 | 87 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 1106
11 | 22 | 17 | 1085 | 200 | 277 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -13 | 1085
11 | 22 | 18 | 1059 | 200 | 274 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -124 | 1059
11 | 22 | 19 | 1026 | 200 | 269 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -185 | 1026
11 | 22 | 20 | 983 | 200 | 264 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -226 | 983
11 | 22 | 21 | 925 | 200 | 256 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | -238 | 925
11 | 22 | 22 | 874 | 200 | 250 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -328 | 874
11 | 22 | 23 | 832 | 200 | 245 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -290 | 832
11 | 23 | 0 | 783 | 200 | 240 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -352 | 783
11 | 23 | 1 | 775 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -319 | 775
11 | 23 | 2 | 798 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -215 | 798
11 | 23 | 3 | 825 | 200 | 244 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -139 | 825
11 | 23 | 4 | 850 | 200 | 247 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -63 | 850
11 | 23 | 5 | 856 | 200 | 248 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -32 | 856
11 | 23 | 6 | 862 | 200 | 248 | 191 | 20 | 87 | 16 | 0 | 124 | 0 | 0 | -24 | 862
11 | 23 | 7 | 855 | 200 | 248 | 191 | 20 | 87 | 164 | 0 | 114 | 0 | 0 | -169 | 855
11 | 23 | 8 | 872 | 200 | 250 | 143 | 20 | 87 | 401 | 0 | 124 | 0 | -46 | -307 | 872
11 | 23 | 9 | 875 | 200 | 250 | 107 | 20 | 87 | 610 | 0 | 128 | 0 | -46 | -481 | 875
11 | 23 | 10 | 860 | 200 | 248 | 107 | 20 | 87 | 739 | 0 | 134 | 0 | -46 | -629 | 860
11 | 23 | 11 | 849 | 200 | 247 | 107 | 20 | 87 | 719 | -19 | 130 | -130 | -50 | -462 | 849
11 | 23 | 12 | 836 | 200 | 245 | 107 | 20 | 87 | 684 | 0 | 170 | -119 | -46 | -512 | 836
11 | 23 | 13 | 831 | 200 | 244 | 107 | 20 | 87 | 561 | 0 | 198 | 0 | -46 | -540 | 831
11 | 23 | 14 | 830 | 200 | 244 | 108 | 20 | 87 | 356 | 0 | 177 | 0 | -46 | -316 | 830
11 | 23 | 15 | 849 | 200 | 247 | 191 | 20 | 87 | 107 | 0 | 206 | 0 | 0 | -209 | 849
11 | 23 | 16 | 917 | 200 | 255 | 191 | 20 | 87 | 2 | 0 | 213 | 0 | 0 | -51 | 917
11 | 23 | 17 | 967 | 200 | 262 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 4 | -10 | 967
11 | 23 | 18 | 962 | 200 | 261 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -32 | 962
11 | 23 | 19 | 941 | 200 | 258 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -68 | 941
11 | 23 | 20 | 911 | 200 | 255 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -42 | 911
11 | 23 | 21 | 867 | 200 | 249 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -133 | 867
11 | 23 | 22 | 821 | 200 | 243 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -131 | 821
11 | 23 | 23 | 784 | 200 | 240 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -106 | 784
11 | 24 | 0 | 750 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -159 | 750
11 | 24 | 1 | 755 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -185 | 755
11 | 24 | 2 | 783 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -198 | 783
11 | 24 | 3 | 815 | 200 | 242 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -178 | 815
11 | 24 | 4 | 834 | 200 | 245 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -196 | 834
11 | 24 | 5 | 843 | 200 | 246 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | -235 | 843
11 | 24 | 6 | 846 | 200 | 246 | 198 | 20 | 87 | 17 | 0 | 338 | 0 | 0 | -260 | 846
11 | 24 | 7 | 844 | 200 | 246 | 139 | 20 | 87 | 169 | 0 | 344 | 0 | 0 | -361 | 844
11 | 24 | 8 | 856 | 200 | 248 | 107 | 20 | 87 | 419 | 0 | 361 | 0 | -46 | -540 | 856
11 | 24 | 9 | 859 | 200 | 248 | 107 | 20 | 87 | 610 | 0 | 351 | 0 | -46 | -718 | 859
11 | 24 | 10 | 840 | 200 | 246 | 107 | 20 | 87 | 728 | -173 | 398 | -398 | -46 | -329 | 840
11 | 24 | 11 | 821 | 200 | 243 | 107 | 20 | 87 | 702 | -343 | 415 | -415 | -50 | -145 | 821
11 | 24 | 12 | 819 | 200 | 243 | 107 | 20 | 87 | 676 | -256 | 422 | -422 | -46 | -212 | 819
11 | 24 | 13 | 807 | 200 | 241 | 107 | 20 | 87 | 561 | 0 | 414 | -280 | -46 | -497 | 807
11 | 24 | 14 | 803 | 200 | 241 | 107 | 20 | 87 | 355 | 0 | 410 | 0 | -46 | -571 | 803
11 | 24 | 15 | 825 | 200 | 244 | 149 | 20 | 87 | 119 | 0 | 365 | 0 | 0 | -359 | 825
11 | 24 | 16 | 906 | 200 | 254 | 198 | 20 | 87 | 2 | 0 | 389 | 0 | 2 | -246 | 906
11 | 24 | 17 | 964 | 200 | 262 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -155 | 964
11 | 24 | 18 | 968 | 200 | 262 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -118 | 968
11 | 24 | 19 | 951 | 200 | 260 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | -113 | 951
11 | 24 | 20 | 923 | 200 | 256 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -132 | 923
11 | 24 | 21 | 877 | 200 | 250 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -146 | 877
11 | 24 | 22 | 820 | 200 | 243 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -178 | 820
11 | 24 | 23 | 793 | 200 | 240 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -199 | 793
11 | 25 | 0 | 760 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -232 | 760
11 | 25 | 1 | 776 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -234 | 776
11 | 25 | 2 | 807 | 200 | 241 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -172 | 807
11 | 25 | 3 | 845 | 200 | 246 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -102 | 845
11 | 25 | 4 | 875 | 200 | 250 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -85 | 875
11 | 25 | 5 | 928 | 200 | 257 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -41 | 928
11 | 25 | 6 | 1001 | 200 | 266 | 183 | 20 | 87 | 18 | 0 | 183 | 0 | 45 | -1 | 1001
11 | 25 | 7 | 1029 | 200 | 270 | 183 | 20 | 87 | 200 | 0 | 152 | 0 | 0 | -83 | 1029
11 | 25 | 8 | 1092 | 200 | 278 | 183 | 20 | 87 | 512 | 0 | 139 | 0 | 0 | -327 | 1092
11 | 25 | 9 | 1109 | 200 | 280 | 107 | 20 | 87 | 788 | 0 | 120 | 0 | -50 | -443 | 1109
11 | 25 | 10 | 1073 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 953 | 0 | 134 | 0 | -46 | -657 | 1073
11 | 25 | 11 | 1049 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 994 | 0 | 143 | 0 | -46 | -728 | 1049
11 | 25 | 12 | 986 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 923 | 0 | 144 | 0 | -46 | -713 | 986
11 | 25 | 13 | 1023 | 200 | 269 | 107 | 20 | 87 | 761 | 0 | 133 | 0 | -46 | -508 | 1023
11 | 25 | 14 | 1031 | 200 | 270 | 183 | 20 | 87 | 469 | 0 | 130 | 0 | 0 | -328 | 1031
11 | 25 | 15 | 1036 | 200 | 271 | 183 | 20 | 87 | 142 | 0 | 120 | 0 | 13 | 0 | 1036
11 | 25 | 16 | 1108 | 200 | 447 | 183 | 20 | 87 | 2 | 0 | 124 | 0 | 46 | -1 | 1108
11 | 25 | 17 | 1120 | 200 | 496 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 1120
11 | 25 | 18 | 1106 | 200 | 504 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1106
11 | 25 | 19 | 1080 | 200 | 477 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 1 | 1080
11 | 25 | 20 | 1044 | 200 | 436 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -1 | 1044
11 | 25 | 21 | 981 | 200 | 375 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 981
11 | 25 | 22 | 924 | 200 | 330 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 924
11 | 25 | 23 | 893 | 200 | 277 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -1 | 893
11 | 26 | 0 | 861 | 200 | 248 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 14 | 0 | 861
11 | 26 | 1 | 869 | 200 | 249 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 4 | 1 | 869
11 | 26 | 2 | 899 | 200 | 253 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 106 | 0 | 45 | 0 | 899
11 | 26 | 3 | 934 | 200 | 298 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 50 | -1 | 934
11 | 26 | 4 | 962 | 200 | 310 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | 0 | 962
11 | 26 | 5 | 1011 | 200 | 309 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 46 | 0 | 1011
11 | 26 | 6 | 1083 | 200 | 302 | 188 | 20 | 87 | 15 | 0 | 224 | 0 | 46 | 1 | 1083
11 | 26 | 7 | 1102 | 200 | 279 | 188 | 20 | 87 | 203 | 0 | 245 | 0 | 0 | -120 | 1102
11 | 26 | 8 | 1157 | 200 | 286 | 169 | 20 | 87 | 502 | 0 | 244 | 0 | 0 | -351 | 1157
11 | 26 | 9 | 1152 | 200 | 286 | 107 | 20 | 87 | 786 | 0 | 270 | 0 | 0 | -604 | 1152
11 | 26 | 10 | 1100 | 200 | 279 | 107 | 20 | 87 | 968 | 0 | 246 | -1 | -46 | -760 | 1100
11 | 26 | 11 | 1063 | 200 | 274 | 107 | 20 | 87 | 949 | 0 | 279 | -102 | -50 | -701 | 1063
11 | 26 | 12 | 992 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 812 | 0 | 313 | 0 | -46 | -766 | 992
11 | 26 | 13 | 1044 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 529 | 0 | 368 | 0 | 0 | -539 | 1044
11 | 26 | 14 | 1055 | 200 | 273 | 140 | 20 | 87 | 258 | 0 | 433 | 0 | 0 | -356 | 1055
11 | 26 | 15 | 1062 | 200 | 274 | 188 | 20 | 87 | 80 | 0 | 500 | 0 | 0 | -287 | 1062
11 | 26 | 16 | 1111 | 200 | 280 | 188 | 20 | 87 | 1 | 0 | 569 | 0 | 0 | -234 | 1111
11 | 26 | 17 | 1094 | 200 | 278 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -166 | 1094
11 | 26 | 18 | 1068 | 200 | 275 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -176 | 1068
11 | 26 | 19 | 1022 | 200 | 269 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -237 | 1022
11 | 26 | 20 | 977 | 200 | 263 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -287 | 977
11 | 26 | 21 | 910 | 200 | 255 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -349 | 910
11 | 26 | 22 | 862 | 200 | 248 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -347 | 862
11 | 26 | 23 | 815 | 200 | 242 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -334 | 815
11 | 27 | 0 | 770 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -342 | 770
11 | 27 | 1 | 769 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -316 | 769
11 | 27 | 2 | 791 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -194 | 791
11 | 27 | 3 | 824 | 200 | 243 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -126 | 824
11 | 27 | 4 | 841 | 200 | 246 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -87 | 841
11 | 27 | 5 | 861 | 200 | 248 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -80 | 861
11 | 27 | 6 | 893 | 200 | 252 | 180 | 20 | 87 | 7 | 0 | 153 | 0 | 0 | -6 | 893
11 | 27 | 7 | 912 | 200 | 255 | 180 | 20 | 87 | 139 | 0 | 167 | 0 | 0 | -136 | 912
11 | 27 | 8 | 1000 | 200 | 266 | 180 | 20 | 87 | 347 | 0 | 126 | 0 | 0 | -226 | 1000
11 | 27 | 9 | 1034 | 200 | 270 | 180 | 20 | 87 | 451 | 0 | 86 | 0 | 4 | -264 | 1034
11 | 27 | 10 | 1021 | 200 | 269 | 135 | 20 | 87 | 534 | 0 | 129 | 0 | 0 | -353 | 1021
11 | 27 | 11 | 1013 | 200 | 268 | 107 | 20 | 87 | 609 | 0 | 218 | 0 | -50 | -446 | 1013
11 | 27 | 12 | 948 | 200 | 259 | 107 | 20 | 87 | 598 | 0 | 263 | 0 | -46 | -540 | 948
11 | 27 | 13 | 992 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 491 | 0 | 309 | 0 | -46 | -441 | 992
11 | 27 | 14 | 999 | 200 | 266 | 120 | 20 | 87 | 292 | 0 | 373 | 0 | 0 | -359 | 999
11 | 27 | 15 | 1010 | 200 | 267 | 180 | 20 | 87 | 104 | 0 | 467 | 0 | 0 | -315 | 1010
11 | 27 | 16 | 1057 | 200 | 273 | 180 | 20 | 87 | 1 | 0 | 572 | 0 | 0 | -276 | 1057
11 | 27 | 17 | 1041 | 200 | 271 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | -312 | 1041
11 | 27 | 18 | 1018 | 200 | 268 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | -325 | 1018
11 | 27 | 19 | 981 | 200 | 264 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -320 | 981
11 | 27 | 20 | 939 | 200 | 258 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -308 | 939
11 | 27 | 21 | 884 | 200 | 251 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -267 | 884
11 | 27 | 22 | 833 | 200 | 245 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -170 | 833
11 | 27 | 23 | 800 | 200 | 240 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -206 | 800
11 | 28 | 0 | 758 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 50 | -254 | 758
11 | 28 | 1 | 762 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -192 | 762
11 | 28 | 2 | 790 | 200 | 240 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -192 | 790
11 | 28 | 3 | 828 | 200 | 244 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -127 | 828
11 | 28 | 4 | 865 | 200 | 249 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -102 | 865
11 | 28 | 5 | 899 | 200 | 253 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -63 | 899
11 | 28 | 6 | 946 | 200 | 259 | 183 | 20 | 87 | 10 | 0 | 357 | 0 | 0 | -170 | 946
11 | 28 | 7 | 973 | 200 | 263 | 183 | 20 | 87 | 160 | 0 | 354 | 0 | 0 | -294 | 973
11 | 28 | 8 | 1051 | 200 | 273 | 107 | 20 | 87 | 430 | 0 | 332 | 0 | 0 | -398 | 1051
11 | 28 | 9 | 1084 | 200 | 277 | 107 | 20 | 87 | 669 | 0 | 206 | -23 | -50 | -409 | 1084
11 | 28 | 10 | 1076 | 200 | 276 | 107 | 20 | 87 | 783 | 0 | 175 | 0 | -46 | -526 | 1076
11 | 28 | 11 | 1067 | 200 | 275 | 107 | 20 | 87 | 809 | 0 | 123 | 0 | -46 | -508 | 1067
11 | 28 | 12 | 1010 | 200 | 267 | 107 | 20 | 87 | 708 | 0 | 111 | 0 | -46 | -444 | 1010
11 | 28 | 13 | 1055 | 200 | 273 | 181 | 20 | 87 | 506 | 0 | 123 | 0 | -46 | -289 | 1055
11 | 28 | 14 | 1065 | 200 | 274 | 183 | 20 | 87 | 268 | 0 | 130 | 0 | 0 | -97 | 1065
11 | 28 | 15 | 1082 | 200 | 337 | 183 | 20 | 87 | 92 | 0 | 117 | 0 | 46 | 0 | 1082
11 | 28 | 16 | 1134 | 200 | 473 | 183 | 20 | 87 | 1 | 0 | 124 | 0 | 46 | 0 | 1134
11 | 28 | 17 | 1123 | 200 | 454 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -1 | 1123
11 | 28 | 18 | 1104 | 200 | 440 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 50 | 0 | 1104
11 | 28 | 19 | 1068 | 200 | 396 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | -1 | 1068
11 | 28 | 20 | 1026 | 200 | 337 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | 0 | 1026
11 | 28 | 21 | 962 | 200 | 261 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 21 | -1 | 962
11 | 28 | 22 | 900 | 200 | 253 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -69 | 900
11 | 28 | 23 | 856 | 200 | 248 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -126 | 856
11 | 29 | 0 | 817 | 200 | 243 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -165 | 817
11 | 29 | 1 | 819 | 200 | 243 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | -174 | 819
11 | 29 | 2 | 850 | 200 | 247 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -126 | 850
11 | 29 | 3 | 884 | 200 | 251 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -138 | 884
11 | 29 | 4 | 916 | 200 | 255 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -245 | 916
11 | 29 | 5 | 953 | 200 | 260 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -353 | 953
11 | 29 | 6 | 1013 | 200 | 268 | 187 | 20 | 87 | 8 | 0 | 597 | 0 | 0 | -354 | 1013
11 | 29 | 7 | 1033 | 200 | 270 | 107 | 20 | 87 | 139 | 0 | 582 | 0 | 0 | -372 | 1033
11 | 29 | 8 | 1109 | 200 | 280 | 107 | 20 | 87 | 367 | 0 | 568 | 0 | 0 | -520 | 1109
11 | 29 | 9 | 1138 | 200 | 284 | 107 | 20 | 87 | 578 | 0 | 536 | -7 | -46 | -621 | 1138
11 | 29 | 10 | 1118 | 200 | 281 | 107 | 20 | 87 | 712 | 0 | 547 | -17 | -46 | -773 | 1118
11 | 29 | 11 | 1102 | 200 | 279 | 107 | 20 | 87 | 747 | 0 | 602 | -118 | -50 | -772 | 1102
11 | 29 | 12 | 1044 | 200 | 272 | 107 | 20 | 87 | 666 | 0 | 604 | -92 | -46 | -774 | 1044
11 | 29 | 13 | 1084 | 200 | 277 | 107 | 20 | 87 | 551 | 0 | 580 | 0 | -46 | -692 | 1084
11 | 29 | 14 | 1100 | 200 | 279 | 107 | 20 | 87 | 335 | 0 | 574 | 0 | 0 | -502 | 1100
11 | 29 | 15 | 1106 | 200 | 280 | 198 | 20 | 87 | 100 | 0 | 569 | 0 | 0 | -348 | 1106
11 | 29 | 16 | 1167 | 200 | 288 | 198 | 20 | 87 | 1 | 0 | 587 | 0 | 50 | -264 | 1167
11 | 29 | 17 | 1154 | 200 | 286 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -226 | 1154
11 | 29 | 18 | 1131 | 200 | 283 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -234 | 1131
11 | 29 | 19 | 1090 | 200 | 278 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -247 | 1090
11 | 29 | 20 | 1051 | 200 | 273 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -271 | 1051
11 | 29 | 21 | 995 | 200 | 265 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -223 | 995
11 | 29 | 22 | 940 | 200 | 258 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -203 | 940
11 | 29 | 23 | 904 | 200 | 254 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -190 | 904
11 | 30 | 0 | 853 | 200 | 247 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -207 | 853
11 | 30 | 1 | 853 | 200 | 247 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -241 | 853
11 | 30 | 2 | 881 | 200 | 251 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | -254 | 881
11 | 30 | 3 | 904 | 200 | 254 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -209 | 904
11 | 30 | 4 | 911 | 200 | 255 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -280 | 911
11 | 30 | 5 | 916 | 200 | 255 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -336 | 916
11 | 30 | 6 | 932 | 200 | 257 | 209 | 20 | 87 | 7 | 0 | 519 | 0 | 0 | -367 | 932
11 | 30 | 7 | 943 | 200 | 259 | 186 | 20 | 87 | 114 | 0 | 559 | 0 | 0 | -482 | 943
11 | 30 | 8 | 981 | 200 | 264 | 107 | 20 | 87 | 295 | 0 | 593 | 0 | -46 | -539 | 981
11 | 30 | 9 | 994 | 200 | 265 | 107 | 20 | 87 | 441 | 0 | 617 | 0 | -46 | -697 | 994
11 | 30 | 10 | 977 | 200 | 263 | 107 | 20 | 87 | 485 | 0 | 664 | -29 | -46 | -774 | 977
11 | 30 | 11 | 959 | 200 | 261 | 107 | 20 | 87 | 537 | 0 | 678 | -293 | -46 | -592 | 959
11 | 30 | 12 | 926 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 491 | 0 | 693 | -298 | -50 | -581 | 926
11 | 30 | 13 | 933 | 200 | 257 | 107 | 20 | 87 | 374 | 0 | 696 | 0 | -46 | -762 | 933
11 | 30 | 14 | 938 | 200 | 258 | 107 | 20 | 87 | 197 | 0 | 687 | 0 | -46 | -572 | 938
11 | 30 | 15 | 951 | 200 | 260 | 107 | 20 | 87 | 58 | 0 | 696 | 0 | 0 | -477 | 951
11 | 30 | 16 | 1012 | 200 | 268 | 186 | 20 | 87 | 1 | 0 | 699 | 0 | 0 | -449 | 1012
11 | 30 | 17 | 1037 | 200 | 271 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | -415 | 1037
11 | 30 | 18 | 1021 | 200 | 269 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | -432 | 1021
11 | 30 | 19 | 992 | 200 | 265 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | -472 | 992
11 | 30 | 20 | 955 | 200 | 260 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | -512 | 955
11 | 30 | 21 | 905 | 200 | 254 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | -551 | 905
11 | 30 | 22 | 861 | 200 | 248 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | -598 | 861
11 | 30 | 23 | 826 | 200 | 244 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | -627 | 826
12 | 1 | 0 | 838 | 200 | 245 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | -589 | 838
12 | 1 | 1 | 840 | 200 | 245 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | -594 | 840
12 | 1 | 2 | 864 | 200 | 249 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | -581 | 864
12 | 1 | 3 | 886 | 200 | 251 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 694 | 0 | 4 | -552 | 886
12 | 1 | 4 | 896 | 200 | 253 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | -524 | 896
12 | 1 | 5 | 900 | 200 | 253 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | -514 | 900
12 | 1 | 6 | 897 | 200 | 253 | 182 | 20 | 87 | 4 | 0 | 665 | 0 | 0 | -514 | 897
12 | 1 | 7 | 893 | 200 | 252 | 182 | 20 | 87 | 113 | 0 | 630 | 0 | 0 | -591 | 893
12 | 1 | 8 | 907 | 200 | 254 | 108 | 20 | 87 | 293 | 0 | 615 | 0 | -46 | -624 | 907
12 | 1 | 9 | 911 | 200 | 255 | 108 | 20 | 87 | 433 | 0 | 580 | 0 | -46 | -726 | 911
12 | 1 | 10 | 898 | 200 | 253 | 108 | 20 | 87 | 522 | 0 | 592 | -424 | -46 | -414 | 898
12 | 1 | 11 | 889 | 200 | 252 | 108 | 20 | 87 | 508 | 0 | 580 | -550 | -50 | -266 | 889
12 | 1 | 12 | 879 | 200 | 251 | 108 | 20 | 87 | 446 | 0 | 547 | -350 | -46 | -384 | 879
12 | 1 | 13 | 872 | 200 | 250 | 108 | 20 | 87 | 372 | 0 | 505 | 0 | -46 | -624 | 872
12 | 1 | 14 | 872 | 200 | 250 | 108 | 20 | 87 | 233 | 0 | 440 | 0 | -46 | -420 | 872
12 | 1 | 15 | 890 | 200 | 252 | 224 | 20 | 87 | 76 | 0 | 354 | 0 | 0 | -323 | 890
12 | 1 | 16 | 942 | 200 | 259 | 226 | 20 | 87 | 1 | 0 | 304 | 0 | 0 | -155 | 942
12 | 1 | 17 | 986 | 200 | 264 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -73 | 986
12 | 1 | 18 | 990 | 200 | 265 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -25 | 990
12 | 1 | 19 | 979 | 200 | 263 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -1 | 979
12 | 1 | 20 | 958 | 200 | 261 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 22 | 0 | 958
12 | 1 | 21 | 920 | 200 | 256 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -53 | 920
12 | 1 | 22 | 877 | 200 | 250 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -55 | 877
12 | 1 | 23 | 857 | 200 | 248 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -73 | 857
12 | 2 | 0 | 834 | 200 | 245 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -57 | 834
12 | 2 | 1 | 842 | 200 | 246 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -55 | 842
12 | 2 | 2 | 873 | 200 | 250 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -40 | 873
12 | 2 | 3 | 904 | 200 | 254 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -10 | 904
12 | 2 | 4 | 929 | 200 | 257 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 28 | -1 | 929
12 | 2 | 5 | 967 | 200 | 331 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 2 | 6 | 1023 | 200 | 348 | 195 | 20 | 87 | 8 | 0 | 117 | 0 | 48 | 0 | 1023
12 | 2 | 7 | 1040 | 200 | 276 | 195 | 20 | 87 | 159 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1040
12 | 2 | 8 | 1084 | 200 | 277 | 195 | 20 | 87 | 448 | 0 | 80 | 0 | 0 | -223 | 1084
12 | 2 | 9 | 1086 | 200 | 277 | 108 | 20 | 87 | 775 | 0 | 45 | 0 | 0 | -426 | 1086
12 | 2 | 10 | 1053 | 200 | 273 | 108 | 20 | 87 | 978 | 0 | 29 | 0 | -46 | -596 | 1053
12 | 2 | 11 | 1029 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 1035 | 0 | 19 | 0 | -46 | -664 | 1029
12 | 2 | 12 | 980 | 200 | 264 | 108 | 20 | 87 | 966 | 0 | 18 | 0 | -46 | -637 | 980
12 | 2 | 13 | 1004 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 766 | 0 | 21 | 0 | -50 | -415 | 1004
12 | 2 | 14 | 1011 | 200 | 267 | 195 | 20 | 87 | 452 | 0 | 25 | 0 | 0 | -235 | 1011
12 | 2 | 15 | 1020 | 200 | 311 | 195 | 20 | 87 | 122 | 0 | 36 | 0 | 50 | -1 | 1020
12 | 2 | 16 | 1066 | 200 | 429 | 195 | 20 | 87 | 2 | 0 | 88 | 0 | 46 | -1 | 1066
12 | 2 | 17 | 1071 | 200 | 399 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 17 | 0 | 1071
12 | 2 | 18 | 1060 | 200 | 346 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1060
12 | 2 | 19 | 1038 | 200 | 276 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 2 | 20 | 1011 | 200 | 268 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -75 | 1011
12 | 2 | 21 | 978 | 200 | 263 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -159 | 978
12 | 2 | 22 | 938 | 200 | 258 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -212 | 938
12 | 2 | 23 | 907 | 200 | 254 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -218 | 907
12 | 3 | 0 | 877 | 200 | 250 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -181 | 877
12 | 3 | 1 | 883 | 200 | 251 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -174 | 883
12 | 3 | 2 | 904 | 200 | 254 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -173 | 904
12 | 3 | 3 | 929 | 200 | 257 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | -174 | 929
12 | 3 | 4 | 953 | 200 | 260 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -136 | 953
12 | 3 | 5 | 982 | 200 | 264 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -122 | 982
12 | 3 | 6 | 1019 | 200 | 269 | 186 | 20 | 87 | 5 | 0 | 256 | 0 | 0 | -4 | 1019
12 | 3 | 7 | 1030 | 200 | 270 | 186 | 20 | 87 | 121 | 0 | 212 | 0 | 0 | -66 | 1030
12 | 3 | 8 | 1081 | 200 | 276 | 186 | 20 | 87 | 308 | 0 | 178 | 0 | 0 | -174 | 1081
12 | 3 | 9 | 1095 | 200 | 278 | 186 | 20 | 87 | 501 | 0 | 176 | 0 | 0 | -353 | 1095
12 | 3 | 10 | 1075 | 200 | 276 | 108 | 20 | 87 | 628 | 0 | 250 | 0 | -46 | -448 | 1075
12 | 3 | 11 | 1067 | 200 | 275 | 108 | 20 | 87 | 502 | 0 | 308 | 0 | -46 | -387 | 1067
12 | 3 | 12 | 1029 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 408 | 0 | 348 | 0 | -46 | -366 | 1029
12 | 3 | 13 | 1063 | 200 | 274 | 184 | 20 | 87 | 321 | 0 | 325 | 0 | -50 | -298 | 1063
12 | 3 | 14 | 1068 | 200 | 275 | 186 | 20 | 87 | 180 | 0 | 259 | 0 | 0 | -139 | 1068
12 | 3 | 15 | 1073 | 200 | 340 | 186 | 20 | 87 | 56 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1073
12 | 3 | 16 | 1106 | 200 | 407 | 186 | 20 | 87 | 1 | 0 | 159 | 0 | 46 | 0 | 1106
12 | 3 | 17 | 1090 | 200 | 467 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1090
12 | 3 | 18 | 1070 | 200 | 507 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1070
12 | 3 | 19 | 1045 | 200 | 471 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 1 | 1045
12 | 3 | 20 | 1016 | 200 | 445 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 1 | 1016
12 | 3 | 21 | 973 | 200 | 394 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 973
12 | 3 | 22 | 928 | 200 | 343 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 1 | 928
12 | 3 | 23 | 901 | 200 | 302 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 901
12 | 4 | 0 | 867 | 200 | 274 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 867
12 | 4 | 1 | 870 | 200 | 322 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 4 | 2 | 895 | 200 | 293 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 895
12 | 4 | 3 | 922 | 200 | 265 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 50 | 0 | 922
12 | 4 | 4 | 943 | 200 | 281 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 943
12 | 4 | 5 | 968 | 200 | 262 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 968
12 | 4 | 6 | 1004 | 200 | 267 | 186 | 20 | 87 | 2 | 0 | 279 | 0 | 0 | -37 | 1004
12 | 4 | 7 | 1027 | 200 | 270 | 186 | 20 | 87 | 48 | 0 | 264 | 0 | 0 | -48 | 1027
12 | 4 | 8 | 1093 | 200 | 278 | 186 | 20 | 87 | 130 | 0 | 299 | 0 | 0 | -107 | 1093
12 | 4 | 9 | 1122 | 200 | 282 | 186 | 20 | 87 | 230 | 0 | 305 | 0 | 0 | -188 | 1122
12 | 4 | 10 | 1107 | 200 | 280 | 186 | 20 | 87 | 346 | 0 | 269 | 0 | 0 | -281 | 1107
12 | 4 | 11 | 1092 | 200 | 278 | 119 | 20 | 87 | 424 | 0 | 356 | 0 | -46 | -346 | 1092
12 | 4 | 12 | 1045 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 486 | 0 | 412 | 0 | -46 | -494 | 1045
12 | 4 | 13 | 1068 | 200 | 275 | 108 | 20 | 87 | 468 | 0 | 379 | 0 | -50 | -419 | 1068
12 | 4 | 14 | 1077 | 200 | 276 | 186 | 20 | 87 | 270 | 0 | 369 | 0 | 0 | -331 | 1077
12 | 4 | 15 | 1090 | 200 | 278 | 186 | 20 | 87 | 79 | 0 | 396 | 0 | 0 | -156 | 1090
12 | 4 | 16 | 1128 | 200 | 288 | 186 | 20 | 87 | 1 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 4 | 17 | 1117 | 200 | 333 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -1 | 1117
12 | 4 | 18 | 1100 | 200 | 373 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1100
12 | 4 | 19 | 1067 | 200 | 394 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1067
12 | 4 | 20 | 1041 | 200 | 330 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 50 | 0 | 1041
12 | 4 | 21 | 1001 | 200 | 335 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 1 | 1001
12 | 4 | 22 | 958 | 200 | 363 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 958
12 | 4 | 23 | 927 | 200 | 367 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 927
12 | 5 | 0 | 893 | 200 | 329 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 893
12 | 5 | 1 | 898 | 200 | 327 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 898
12 | 5 | 2 | 921 | 200 | 297 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -1 | 921
12 | 5 | 3 | 947 | 200 | 368 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 947
12 | 5 | 4 | 971 | 200 | 380 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 971
12 | 5 | 5 | 1001 | 200 | 372 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1001
12 | 5 | 6 | 1038 | 200 | 381 | 188 | 20 | 87 | 3 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 5 | 7 | 1056 | 200 | 273 | 188 | 20 | 87 | 102 | 0 | 183 | 0 | 2 | 1 | 1056
12 | 5 | 8 | 1109 | 200 | 280 | 188 | 20 | 87 | 296 | 0 | 172 | 0 | 0 | -134 | 1109
12 | 5 | 9 | 1135 | 200 | 283 | 188 | 20 | 87 | 437 | 0 | 187 | 0 | 0 | -267 | 1135
12 | 5 | 10 | 1110 | 200 | 280 | 161 | 20 | 87 | 527 | 0 | 210 | 0 | 0 | -375 | 1110
12 | 5 | 11 | 1097 | 200 | 278 | 108 | 20 | 87 | 572 | 0 | 247 | 0 | -50 | -365 | 1097
12 | 5 | 12 | 1056 | 200 | 273 | 108 | 20 | 87 | 539 | 0 | 356 | 0 | -46 | -481 | 1056
12 | 5 | 13 | 1090 | 200 | 278 | 108 | 20 | 87 | 444 | 0 | 379 | 0 | 0 | -426 | 1090
12 | 5 | 14 | 1092 | 200 | 278 | 188 | 20 | 87 | 282 | 0 | 393 | 0 | 0 | -356 | 1092
12 | 5 | 15 | 1101 | 200 | 279 | 188 | 20 | 87 | 78 | 0 | 357 | 0 | 0 | -108 | 1101
12 | 5 | 16 | 1139 | 200 | 284 | 188 | 20 | 87 | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | -6 | 1139
12 | 5 | 17 | 1136 | 200 | 308 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1136
12 | 5 | 18 | 1118 | 200 | 318 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -1 | 1118
12 | 5 | 19 | 1089 | 200 | 314 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1089
12 | 5 | 20 | 1056 | 200 | 279 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1056
12 | 5 | 21 | 1017 | 200 | 268 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 17 | 0 | 1017
12 | 5 | 22 | 971 | 200 | 262 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -37 | 971
12 | 5 | 23 | 943 | 200 | 259 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -19 | 943
12 | 6 | 0 | 913 | 200 | 255 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 913
12 | 6 | 1 | 920 | 200 | 256 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 41 | -1 | 920
12 | 6 | 2 | 945 | 200 | 370 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 945
12 | 6 | 3 | 964 | 200 | 381 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 964
12 | 6 | 4 | 983 | 200 | 398 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 983
12 | 6 | 5 | 1010 | 200 | 358 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | 0 | 1010
12 | 6 | 6 | 1049 | 200 | 404 | 197 | 20 | 87 | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1049
12 | 6 | 7 | 1065 | 200 | 274 | 197 | 20 | 87 | 127 | 0 | 188 | 0 | 0 | -28 | 1065
12 | 6 | 8 | 1128 | 200 | 282 | 197 | 20 | 87 | 322 | 0 | 206 | 0 | 0 | -186 | 1128
12 | 6 | 9 | 1170 | 200 | 288 | 197 | 20 | 87 | 398 | 0 | 272 | 0 | 0 | -292 | 1170
12 | 6 | 10 | 1167 | 200 | 288 | 197 | 20 | 87 | 343 | 0 | 370 | 0 | 0 | -338 | 1167
12 | 6 | 11 | 1161 | 200 | 287 | 163 | 20 | 87 | 325 | 0 | 477 | 0 | -50 | -348 | 1161
12 | 6 | 12 | 1114 | 200 | 281 | 108 | 20 | 87 | 347 | 0 | 538 | 0 | -46 | -421 | 1114
12 | 6 | 13 | 1144 | 200 | 285 | 108 | 20 | 87 | 314 | 0 | 557 | 0 | 0 | -427 | 1144
12 | 6 | 14 | 1147 | 200 | 285 | 139 | 20 | 87 | 206 | 0 | 612 | 0 | 0 | -402 | 1147
12 | 6 | 15 | 1153 | 200 | 286 | 197 | 20 | 87 | 59 | 0 | 623 | 0 | 0 | -319 | 1153
12 | 6 | 16 | 1186 | 200 | 290 | 197 | 20 | 87 | 1 | 0 | 604 | 0 | 0 | -213 | 1186
12 | 6 | 17 | 1169 | 200 | 288 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | -228 | 1169
12 | 6 | 18 | 1148 | 200 | 285 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | -252 | 1148
12 | 6 | 19 | 1120 | 200 | 281 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | -320 | 1120
12 | 6 | 20 | 1090 | 200 | 278 | 197 | 20 | 87 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -362 | 1090
12 | 6 | 21 | 1049 | 200 | 272 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | -361 | 1049
12 | 6 | 22 | 1009 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | -363 | 1009
12 | 6 | 23 | 986 | 200 | 264 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | -383 | 986
12 | 7 | 0 | 953 | 200 | 260 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | -473 | 953
12 | 7 | 1 | 959 | 200 | 261 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | -455 | 959
12 | 7 | 2 | 979 | 200 | 263 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | -437 | 979
12 | 7 | 3 | 998 | 200 | 266 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | -396 | 998
12 | 7 | 4 | 1007 | 200 | 267 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 4 | -374 | 1007
12 | 7 | 5 | 1018 | 200 | 268 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -343 | 1018
12 | 7 | 6 | 1033 | 200 | 270 | 226 | 20 | 87 | 2 | 0 | 514 | 0 | 0 | -286 | 1033
12 | 7 | 7 | 1046 | 200 | 272 | 226 | 20 | 87 | 70 | 0 | 483 | 0 | 0 | -312 | 1046
12 | 7 | 8 | 1070 | 200 | 275 | 193 | 20 | 87 | 224 | 0 | 457 | 0 | 0 | -386 | 1070
12 | 7 | 9 | 1074 | 200 | 276 | 108 | 20 | 87 | 397 | 0 | 435 | 0 | -46 | -403 | 1074
12 | 7 | 10 | 1049 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 520 | 0 | 466 | 0 | -46 | -578 | 1049
12 | 7 | 11 | 1026 | 200 | 269 | 108 | 20 | 87 | 586 | 0 | 503 | 0 | -50 | -697 | 1026
12 | 7 | 12 | 1006 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 581 | 0 | 556 | 0 | -46 | -767 | 1006
12 | 7 | 13 | 1007 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 432 | 0 | 582 | 0 | -46 | -643 | 1007
12 | 7 | 14 | 1007 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 224 | 0 | 595 | 0 | 0 | -494 | 1007
12 | 7 | 15 | 1022 | 200 | 269 | 121 | 20 | 87 | 57 | 0 | 628 | 0 | 0 | -360 | 1022
12 | 7 | 16 | 1063 | 200 | 274 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | -374 | 1063
12 | 7 | 17 | 1086 | 200 | 277 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | -373 | 1086
12 | 7 | 18 | 1082 | 200 | 277 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | -369 | 1082
12 | 7 | 19 | 1063 | 200 | 274 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | -378 | 1063
12 | 7 | 20 | 1041 | 200 | 271 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | -385 | 1041
12 | 7 | 21 | 1009 | 200 | 267 | 195 | 20 | 87 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | -395 | 1009
12 | 7 | 22 | 971 | 200 | 262 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 632 | 0 | 4 | -410 | 971
12 | 7 | 23 | 954 | 200 | 260 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -396 | 954
12 | 8 | 0 | 929 | 200 | 257 | 110 | 20 | 87 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | -335 | 929
12 | 8 | 1 | 935 | 200 | 258 | 115 | 20 | 87 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | -335 | 935
12 | 8 | 2 | 953 | 200 | 260 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -338 | 953
12 | 8 | 3 | 977 | 200 | 263 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -345 | 977
12 | 8 | 4 | 988 | 200 | 265 | 213 | 20 | 87 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -349 | 988
12 | 8 | 5 | 995 | 200 | 265 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -321 | 995
12 | 8 | 6 | 1006 | 200 | 267 | 226 | 20 | 87 | 1 | 0 | 530 | 0 | 0 | -325 | 1006
12 | 8 | 7 | 1016 | 200 | 268 | 226 | 20 | 87 | 53 | 0 | 517 | 0 | 0 | -355 | 1016
12 | 8 | 8 | 1044 | 200 | 272 | 114 | 20 | 87 | 170 | 0 | 552 | 0 | 0 | -371 | 1044
12 | 8 | 9 | 1050 | 200 | 273 | 108 | 20 | 87 | 317 | 0 | 519 | 0 | -46 | -428 | 1050
12 | 8 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 408 | 0 | 523 | 0 | -46 | -535 | 1036
12 | 8 | 11 | 1021 | 200 | 269 | 108 | 20 | 87 | 478 | 0 | 569 | 0 | -50 | -660 | 1021
12 | 8 | 12 | 1009 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 442 | 0 | 562 | 0 | -46 | -631 | 1009
12 | 8 | 13 | 1001 | 200 | 266 | 108 | 20 | 87 | 358 | 0 | 570 | 0 | -46 | -562 | 1001
12 | 8 | 14 | 984 | 200 | 264 | 108 | 20 | 87 | 207 | 0 | 541 | 0 | -46 | -397 | 984
12 | 8 | 15 | 1009 | 200 | 267 | 226 | 20 | 87 | 60 | 0 | 497 | 0 | 0 | -348 | 1009
12 | 8 | 16 | 1051 | 200 | 273 | 226 | 20 | 87 | 1 | 0 | 484 | 0 | 0 | -240 | 1051
12 | 8 | 17 | 1096 | 200 | 278 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -149 | 1096
12 | 8 | 18 | 1096 | 200 | 278 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -122 | 1096
12 | 8 | 19 | 1085 | 200 | 277 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 2 | -139 | 1085
12 | 8 | 20 | 1062 | 200 | 274 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -159 | 1062
12 | 8 | 21 | 1026 | 200 | 269 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -183 | 1026
12 | 8 | 22 | 975 | 200 | 263 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -229 | 975
12 | 8 | 23 | 955 | 200 | 260 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -259 | 955
12 | 9 | 0 | 932 | 200 | 257 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -264 | 932
12 | 9 | 1 | 943 | 200 | 259 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 447 | 0 | 2 | -277 | 943
12 | 9 | 2 | 964 | 200 | 262 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -268 | 964
12 | 9 | 3 | 985 | 200 | 264 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -305 | 985
12 | 9 | 4 | 1005 | 200 | 267 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -296 | 1005
12 | 9 | 5 | 1038 | 200 | 271 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | -330 | 1038
12 | 9 | 6 | 1090 | 200 | 278 | 205 | 20 | 87 | 2 | 0 | 637 | 0 | 0 | -339 | 1090
12 | 9 | 7 | 1115 | 200 | 281 | 197 | 20 | 87 | 80 | 0 | 632 | 0 | 0 | -382 | 1115
12 | 9 | 8 | 1176 | 200 | 289 | 108 | 20 | 87 | 276 | 0 | 639 | 0 | 0 | -443 | 1176
12 | 9 | 9 | 1199 | 200 | 292 | 108 | 20 | 87 | 487 | 0 | 609 | 0 | 0 | -604 | 1199
12 | 9 | 10 | 1175 | 200 | 289 | 108 | 20 | 87 | 604 | 0 | 630 | -21 | -50 | -692 | 1175
12 | 9 | 11 | 1156 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 607 | 0 | 654 | 0 | -46 | -760 | 1156
12 | 9 | 12 | 1106 | 200 | 280 | 108 | 20 | 87 | 544 | 0 | 654 | 0 | -46 | -741 | 1106
12 | 9 | 13 | 1134 | 200 | 283 | 108 | 20 | 87 | 421 | 0 | 655 | 0 | -1 | -639 | 1134
12 | 9 | 14 | 1138 | 200 | 284 | 108 | 20 | 87 | 253 | 0 | 667 | 0 | 0 | -481 | 1138
12 | 9 | 15 | 1152 | 200 | 286 | 205 | 20 | 87 | 71 | 0 | 669 | 0 | 0 | -386 | 1152
12 | 9 | 16 | 1194 | 200 | 291 | 205 | 20 | 87 | 1 | 0 | 663 | 0 | 0 | -273 | 1194
12 | 9 | 17 | 1185 | 200 | 290 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | -274 | 1185
12 | 9 | 18 | 1169 | 200 | 288 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -258 | 1169
12 | 9 | 19 | 1137 | 200 | 284 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | -243 | 1137
12 | 9 | 20 | 1101 | 200 | 279 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | -233 | 1101
12 | 9 | 21 | 1053 | 200 | 273 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -262 | 1053
12 | 9 | 22 | 1006 | 200 | 267 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -295 | 1006
12 | 9 | 23 | 978 | 200 | 263 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -299 | 978
12 | 10 | 0 | 948 | 200 | 259 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -306 | 948
12 | 10 | 1 | 957 | 200 | 261 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -297 | 957
12 | 10 | 2 | 982 | 200 | 264 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -264 | 982
12 | 10 | 3 | 1001 | 200 | 266 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -203 | 1001
12 | 10 | 4 | 1018 | 200 | 268 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -166 | 1018
12 | 10 | 5 | 1050 | 200 | 273 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 50 | -184 | 1050
12 | 10 | 6 | 1095 | 200 | 278 | 196 | 20 | 87 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 | -102 | 1095
12 | 10 | 7 | 1111 | 200 | 280 | 196 | 20 | 87 | 98 | 0 | 386 | 0 | 0 | -156 | 1111
12 | 10 | 8 | 1153 | 200 | 286 | 196 | 20 | 87 | 353 | 0 | 381 | 0 | 0 | -370 | 1153
12 | 10 | 9 | 1167 | 200 | 288 | 108 | 20 | 87 | 567 | 0 | 371 | 0 | 0 | -474 | 1167
12 | 10 | 10 | 1138 | 200 | 284 | 108 | 20 | 87 | 713 | 0 | 381 | 0 | -50 | -605 | 1138
12 | 10 | 11 | 1118 | 200 | 281 | 108 | 20 | 87 | 725 | 0 | 354 | 0 | -46 | -611 | 1118
12 | 10 | 12 | 1066 | 200 | 275 | 108 | 20 | 87 | 709 | 0 | 334 | 0 | -46 | -621 | 1066
12 | 10 | 13 | 1094 | 200 | 278 | 108 | 20 | 87 | 598 | 0 | 347 | 0 | 0 | -544 | 1094
12 | 10 | 14 | 1098 | 200 | 279 | 181 | 20 | 87 | 340 | 0 | 364 | 0 | 0 | -373 | 1098
12 | 10 | 15 | 1113 | 200 | 281 | 196 | 20 | 87 | 92 | 0 | 353 | 0 | 0 | -116 | 1113
12 | 10 | 16 | 1161 | 200 | 299 | 196 | 20 | 87 | 1 | 0 | 309 | 0 | 50 | -1 | 1161
12 | 10 | 17 | 1160 | 200 | 287 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 360 | 0 | 46 | -36 | 1160
12 | 10 | 18 | 1144 | 200 | 285 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | 0 | 46 | -35 | 1144
12 | 10 | 19 | 1122 | 200 | 282 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -25 | 1122
12 | 10 | 20 | 1092 | 200 | 278 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -98 | 1092
12 | 10 | 21 | 1046 | 200 | 272 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -195 | 1046
12 | 10 | 22 | 1001 | 200 | 266 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -235 | 1001
12 | 10 | 23 | 969 | 200 | 262 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -273 | 969
12 | 11 | 0 | 939 | 200 | 258 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -249 | 939
12 | 11 | 1 | 944 | 200 | 259 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -249 | 944
12 | 11 | 2 | 967 | 200 | 262 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -282 | 967
12 | 11 | 3 | 988 | 200 | 265 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 527 | 0 | 46 | -357 | 988
12 | 11 | 4 | 1004 | 200 | 267 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -328 | 1004
12 | 11 | 5 | 1032 | 200 | 270 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -321 | 1032
12 | 11 | 6 | 1068 | 200 | 275 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -255 | 1068
12 | 11 | 7 | 1091 | 200 | 278 | 200 | 20 | 87 | 56 | 0 | 483 | 0 | 0 | -233 | 1091
12 | 11 | 8 | 1147 | 200 | 285 | 200 | 20 | 87 | 204 | 0 | 531 | 0 | 0 | -380 | 1147
12 | 11 | 9 | 1169 | 200 | 288 | 108 | 20 | 87 | 354 | 0 | 586 | 0 | 0 | -474 | 1169
12 | 11 | 10 | 1163 | 200 | 287 | 108 | 20 | 87 | 350 | 0 | 625 | 0 | 0 | -514 | 1163
12 | 11 | 11 | 1155 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 362 | 0 | 681 | 0 | -46 | -543 | 1155
12 | 11 | 12 | 1118 | 200 | 281 | 108 | 20 | 87 | 375 | 0 | 703 | 0 | -50 | -606 | 1118
12 | 11 | 13 | 1155 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 311 | 0 | 715 | 0 | 0 | -572 | 1155
12 | 11 | 14 | 1171 | 200 | 288 | 108 | 20 | 87 | 200 | 0 | 705 | 0 | 18 | -455 | 1171
12 | 11 | 15 | 1189 | 200 | 290 | 200 | 20 | 87 | 62 | 0 | 700 | 0 | 0 | -370 | 1189
12 | 11 | 16 | 1233 | 200 | 296 | 200 | 20 | 87 | 1 | 0 | 693 | 0 | 0 | -264 | 1233
12 | 11 | 17 | 1227 | 200 | 295 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | -234 | 1227
12 | 11 | 18 | 1212 | 200 | 293 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | -225 | 1212
12 | 11 | 19 | 1184 | 200 | 290 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | -232 | 1184
12 | 11 | 20 | 1148 | 200 | 285 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -236 | 1148
12 | 11 | 21 | 1096 | 200 | 278 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | -308 | 1096
12 | 11 | 22 | 1050 | 200 | 272 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -318 | 1050
12 | 11 | 23 | 1026 | 200 | 269 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -337 | 1026
12 | 12 | 0 | 1001 | 200 | 266 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -331 | 1001
12 | 12 | 1 | 1008 | 200 | 267 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | -330 | 1008
12 | 12 | 2 | 1024 | 200 | 269 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | -299 | 1024
12 | 12 | 3 | 1041 | 200 | 271 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -285 | 1041
12 | 12 | 4 | 1053 | 200 | 273 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -260 | 1053
12 | 12 | 5 | 1088 | 200 | 277 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -248 | 1088
12 | 12 | 6 | 1143 | 200 | 284 | 196 | 20 | 87 | 1 | 0 | 564 | 0 | 46 | -255 | 1143
12 | 12 | 7 | 1167 | 200 | 288 | 196 | 20 | 87 | 71 | 0 | 553 | 0 | 0 | -248 | 1167
12 | 12 | 8 | 1231 | 200 | 296 | 196 | 20 | 87 | 225 | 0 | 537 | 0 | 0 | -330 | 1231
12 | 12 | 9 | 1254 | 200 | 299 | 145 | 20 | 87 | 401 | 0 | 530 | 0 | 0 | -428 | 1254
12 | 12 | 10 | 1223 | 200 | 295 | 108 | 20 | 87 | 475 | 0 | 522 | 0 | 0 | -484 | 1223
12 | 12 | 11 | 1206 | 200 | 292 | 108 | 20 | 87 | 485 | 0 | 520 | 0 | -46 | -460 | 1206
12 | 12 | 12 | 1159 | 200 | 287 | 108 | 20 | 87 | 460 | 0 | 554 | 0 | -50 | -507 | 1159
12 | 12 | 13 | 1197 | 200 | 291 | 108 | 20 | 87 | 354 | 0 | 571 | 0 | 0 | -434 | 1197
12 | 12 | 14 | 1196 | 200 | 291 | 166 | 20 | 87 | 251 | 0 | 585 | 0 | 0 | -404 | 1196
12 | 12 | 15 | 1211 | 200 | 293 | 196 | 20 | 87 | 78 | 0 | 556 | 0 | 0 | -219 | 1211
12 | 12 | 16 | 1253 | 200 | 299 | 196 | 20 | 87 | 1 | 0 | 519 | 0 | 0 | -69 | 1253
12 | 12 | 17 | 1253 | 200 | 299 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -79 | 1253
12 | 12 | 18 | 1245 | 200 | 298 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -56 | 1245
12 | 12 | 19 | 1211 | 200 | 293 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -72 | 1211
12 | 12 | 20 | 1180 | 200 | 289 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -101 | 1180
12 | 12 | 21 | 1133 | 200 | 283 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -169 | 1133
12 | 12 | 22 | 1076 | 200 | 276 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | -184 | 1076
12 | 12 | 23 | 1047 | 200 | 272 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -160 | 1047
12 | 13 | 0 | 1023 | 200 | 269 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -201 | 1023
12 | 13 | 1 | 1025 | 200 | 269 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -221 | 1025
12 | 13 | 2 | 1044 | 200 | 272 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -198 | 1044
12 | 13 | 3 | 1054 | 200 | 273 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -216 | 1054
12 | 13 | 4 | 1064 | 200 | 274 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -197 | 1064
12 | 13 | 5 | 1106 | 200 | 280 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -156 | 1106
12 | 13 | 6 | 1160 | 200 | 287 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -116 | 1160
12 | 13 | 7 | 1180 | 200 | 289 | 188 | 20 | 87 | 55 | 0 | 455 | 0 | 0 | -114 | 1180
12 | 13 | 8 | 1234 | 200 | 296 | 188 | 20 | 87 | 205 | 0 | 450 | 0 | 0 | -212 | 1234
12 | 13 | 9 | 1245 | 200 | 298 | 188 | 20 | 87 | 364 | 0 | 457 | 0 | 0 | -369 | 1245
12 | 13 | 10 | 1210 | 200 | 293 | 116 | 20 | 87 | 457 | 0 | 461 | 0 | 0 | -424 | 1210
12 | 13 | 11 | 1185 | 200 | 290 | 108 | 20 | 87 | 467 | 0 | 474 | 0 | 0 | -461 | 1185
12 | 13 | 12 | 1131 | 200 | 283 | 108 | 20 | 87 | 422 | 0 | 482 | 0 | 0 | -471 | 1131
12 | 13 | 13 | 1163 | 200 | 287 | 155 | 20 | 87 | 310 | 0 | 495 | 0 | 0 | -391 | 1163
12 | 13 | 14 | 1176 | 200 | 289 | 188 | 20 | 87 | 162 | 0 | 476 | 0 | 0 | -246 | 1176
12 | 13 | 15 | 1181 | 200 | 289 | 188 | 20 | 87 | 50 | 0 | 434 | 0 | 0 | -87 | 1181
12 | 13 | 16 | 1223 | 200 | 295 | 188 | 20 | 87 | 1 | 0 | 388 | 0 | 46 | -2 | 1223
12 | 13 | 17 | 1210 | 200 | 293 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 377 | 0 | 46 | -1 | 1210
12 | 13 | 18 | 1187 | 200 | 320 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 326 | 0 | 46 | 0 | 1187
12 | 13 | 19 | 1167 | 200 | 315 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 312 | 0 | 46 | -1 | 1167
12 | 13 | 20 | 1141 | 200 | 290 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 307 | 0 | 50 | -1 | 1141
12 | 13 | 21 | 1098 | 200 | 279 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 46 | -38 | 1098
12 | 13 | 22 | 1057 | 200 | 273 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -33 | 1057
12 | 13 | 23 | 1044 | 200 | 272 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -41 | 1044
12 | 14 | 0 | 1012 | 200 | 268 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -80 | 1012
12 | 14 | 1 | 1022 | 200 | 269 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -105 | 1022
12 | 14 | 2 | 1034 | 200 | 270 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -111 | 1034
12 | 14 | 3 | 1041 | 200 | 271 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -146 | 1041
12 | 14 | 4 | 1045 | 200 | 272 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -185 | 1045
12 | 14 | 5 | 1046 | 200 | 272 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -212 | 1046
12 | 14 | 6 | 1049 | 200 | 272 | 205 | 20 | 87 | 1 | 0 | 469 | 0 | 0 | -205 | 1049
12 | 14 | 7 | 1056 | 200 | 273 | 205 | 20 | 87 | 73 | 0 | 442 | 0 | 0 | -244 | 1056
12 | 14 | 8 | 1082 | 200 | 277 | 143 | 20 | 87 | 284 | 0 | 417 | 0 | 0 | -346 | 1082
12 | 14 | 9 | 1083 | 200 | 277 | 108 | 20 | 87 | 525 | 0 | 433 | 0 | 0 | -567 | 1083
12 | 14 | 10 | 1056 | 200 | 273 | 108 | 20 | 87 | 635 | 0 | 443 | 0 | -50 | -660 | 1056
12 | 14 | 11 | 1049 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 623 | 0 | 485 | 0 | -46 | -700 | 1049
12 | 14 | 12 | 1031 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 613 | 0 | 538 | 0 | -46 | -759 | 1031
12 | 14 | 13 | 1027 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 492 | 0 | 520 | 0 | -46 | -624 | 1027
12 | 14 | 14 | 1026 | 200 | 269 | 108 | 20 | 87 | 290 | 0 | 559 | 0 | 0 | -507 | 1026
12 | 14 | 15 | 1050 | 200 | 272 | 165 | 20 | 87 | 86 | 0 | 547 | 0 | 0 | -327 | 1050
12 | 14 | 16 | 1093 | 200 | 278 | 205 | 20 | 87 | 1 | 0 | 517 | 0 | 0 | -215 | 1093
12 | 14 | 17 | 1128 | 200 | 282 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -181 | 1128
12 | 14 | 18 | 1127 | 200 | 282 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -131 | 1127
12 | 14 | 19 | 1106 | 200 | 280 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -83 | 1106
12 | 14 | 20 | 1084 | 200 | 277 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -131 | 1084
12 | 14 | 21 | 1052 | 200 | 273 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -153 | 1052
12 | 14 | 22 | 1017 | 200 | 268 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -173 | 1017
12 | 14 | 23 | 1006 | 200 | 267 | 205 | 20 | 87 | 0 | 0 | 418 | 0 | 50 | -241 | 1006
12 | 15 | 0 | 983 | 200 | 264 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -269 | 983
12 | 15 | 1 | 985 | 200 | 264 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -271 | 985
12 | 15 | 2 | 1003 | 200 | 266 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -240 | 1003
12 | 15 | 3 | 1016 | 200 | 268 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -249 | 1016
12 | 15 | 4 | 1017 | 200 | 268 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -260 | 1017
12 | 15 | 5 | 1019 | 200 | 269 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -273 | 1019
12 | 15 | 6 | 1023 | 200 | 269 | 222 | 20 | 87 | 1 | 0 | 449 | 0 | 0 | -225 | 1023
12 | 15 | 7 | 1025 | 200 | 269 | 222 | 20 | 87 | 58 | 0 | 296 | 0 | 0 | -127 | 1025
12 | 15 | 8 | 1039 | 200 | 271 | 222 | 20 | 87 | 218 | 0 | 184 | 0 | 0 | -163 | 1039
12 | 15 | 9 | 1033 | 200 | 270 | 198 | 20 | 87 | 414 | 0 | 172 | 0 | 0 | -328 | 1033
12 | 15 | 10 | 1013 | 200 | 268 | 108 | 20 | 87 | 522 | 0 | 225 | 0 | -46 | -371 | 1013
12 | 15 | 11 | 1004 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 509 | 0 | 286 | 0 | -46 | -427 | 1004
12 | 15 | 12 | 1003 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 430 | 0 | 341 | 0 | -46 | -404 | 1003
12 | 15 | 13 | 999 | 200 | 266 | 108 | 20 | 87 | 318 | 0 | 526 | 0 | -50 | -476 | 999
12 | 15 | 14 | 999 | 200 | 266 | 108 | 20 | 87 | 178 | 0 | 605 | 0 | -46 | -419 | 999
12 | 15 | 15 | 1012 | 200 | 268 | 108 | 20 | 87 | 51 | 0 | 635 | 0 | 0 | -357 | 1012
12 | 15 | 16 | 1053 | 200 | 273 | 175 | 20 | 87 | 1 | 0 | 636 | 0 | 0 | -339 | 1053
12 | 15 | 17 | 1093 | 200 | 278 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -340 | 1093
12 | 15 | 18 | 1097 | 200 | 279 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | -351 | 1097
12 | 15 | 19 | 1084 | 200 | 277 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | -350 | 1084
12 | 15 | 20 | 1064 | 200 | 274 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | -343 | 1064
12 | 15 | 21 | 1037 | 200 | 271 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | -331 | 1037
12 | 15 | 22 | 991 | 200 | 265 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 628 | 0 | 2 | -319 | 991
12 | 15 | 23 | 974 | 200 | 263 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | -339 | 974
12 | 16 | 0 | 951 | 200 | 260 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | -372 | 951
12 | 16 | 1 | 966 | 200 | 262 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 667 | 0 | 2 | -380 | 966
12 | 16 | 2 | 994 | 200 | 265 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | -368 | 994
12 | 16 | 3 | 1018 | 200 | 268 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | -354 | 1018
12 | 16 | 4 | 1045 | 200 | 272 | 128 | 20 | 87 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | -337 | 1045
12 | 16 | 5 | 1078 | 200 | 276 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | -349 | 1078
12 | 16 | 6 | 1135 | 200 | 283 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | -300 | 1135
12 | 16 | 7 | 1162 | 200 | 287 | 220 | 20 | 87 | 54 | 0 | 592 | 0 | 0 | -298 | 1162
12 | 16 | 8 | 1233 | 200 | 296 | 220 | 20 | 87 | 187 | 0 | 526 | 0 | 0 | -303 | 1233
12 | 16 | 9 | 1251 | 200 | 298 | 194 | 20 | 87 | 325 | 0 | 528 | 0 | 0 | -401 | 1251
12 | 16 | 10 | 1222 | 200 | 295 | 108 | 20 | 87 | 428 | 0 | 550 | 0 | 0 | -466 | 1222
12 | 16 | 11 | 1201 | 200 | 292 | 108 | 20 | 87 | 469 | 0 | 566 | 0 | 0 | -541 | 1201
12 | 16 | 12 | 1152 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 438 | 0 | 582 | -2 | -50 | -517 | 1152
12 | 16 | 13 | 1173 | 200 | 288 | 108 | 20 | 87 | 362 | 0 | 563 | 0 | 0 | -455 | 1173
12 | 16 | 14 | 1175 | 200 | 289 | 220 | 20 | 87 | 206 | 0 | 508 | 0 | 0 | -355 | 1175
12 | 16 | 15 | 1197 | 200 | 291 | 220 | 20 | 87 | 60 | 0 | 460 | 0 | 0 | -141 | 1197
12 | 16 | 16 | 1247 | 200 | 307 | 220 | 20 | 87 | 1 | 0 | 411 | 0 | 0 | 1 | 1247
12 | 16 | 17 | 1245 | 200 | 332 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1245
12 | 16 | 18 | 1231 | 200 | 350 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1231
12 | 16 | 19 | 1198 | 200 | 332 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1198
12 | 16 | 20 | 1164 | 200 | 316 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1164
12 | 16 | 21 | 1115 | 200 | 281 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -13 | 1115
12 | 16 | 22 | 1063 | 200 | 274 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -31 | 1063
12 | 16 | 23 | 1036 | 200 | 271 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | -67 | 1036
12 | 17 | 0 | 1003 | 200 | 266 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -46 | 1003
12 | 17 | 1 | 1007 | 200 | 267 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 6 | 1 | 1007
12 | 17 | 2 | 1025 | 200 | 338 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1025
12 | 17 | 3 | 1038 | 200 | 344 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 17 | 4 | 1056 | 200 | 347 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1056
12 | 17 | 5 | 1094 | 200 | 368 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1094
12 | 17 | 6 | 1149 | 200 | 397 | 183 | 20 | 87 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 1149
12 | 17 | 7 | 1173 | 200 | 333 | 183 | 20 | 87 | 55 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1173
12 | 17 | 8 | 1241 | 200 | 297 | 183 | 20 | 87 | 191 | 0 | 322 | 0 | 0 | -59 | 1241
12 | 17 | 9 | 1245 | 200 | 298 | 183 | 20 | 87 | 395 | 0 | 315 | 0 | 0 | -253 | 1245
12 | 17 | 10 | 1210 | 200 | 293 | 159 | 20 | 87 | 499 | 0 | 319 | 0 | 0 | -367 | 1210
12 | 17 | 11 | 1188 | 200 | 290 | 108 | 20 | 87 | 546 | 0 | 327 | 0 | 0 | -390 | 1188
12 | 17 | 12 | 1141 | 200 | 284 | 123 | 20 | 87 | 468 | 0 | 326 | 0 | -4 | -363 | 1141
12 | 17 | 13 | 1171 | 200 | 288 | 183 | 20 | 87 | 339 | 0 | 329 | 0 | 0 | -275 | 1171
12 | 17 | 14 | 1182 | 200 | 289 | 183 | 20 | 87 | 204 | 0 | 339 | 0 | 0 | -140 | 1182
12 | 17 | 15 | 1197 | 200 | 351 | 183 | 20 | 87 | 61 | 0 | 296 | 0 | 0 | -1 | 1197
12 | 17 | 16 | 1241 | 200 | 511 | 183 | 20 | 87 | 1 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1241
12 | 17 | 17 | 1242 | 200 | 536 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1242
12 | 17 | 18 | 1224 | 200 | 545 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1224
12 | 17 | 19 | 1191 | 200 | 537 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1191
12 | 17 | 20 | 1162 | 200 | 506 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1162
12 | 17 | 21 | 1115 | 200 | 462 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1115
12 | 17 | 22 | 1045 | 200 | 412 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1045
12 | 17 | 23 | 1040 | 200 | 436 | 183 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 18 | 0 | 1006 | 200 | 347 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 117 | 0 | 50 | -1 | 1006
12 | 18 | 1 | 1011 | 200 | 372 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1011
12 | 18 | 2 | 1030 | 200 | 354 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1030
12 | 18 | 3 | 1051 | 200 | 315 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 13 | 0 | 1051
12 | 18 | 4 | 1076 | 200 | 276 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -12 | 1076
12 | 18 | 5 | 1122 | 200 | 282 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -57 | 1122
12 | 18 | 6 | 1176 | 200 | 289 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -46 | 1176
12 | 18 | 7 | 1186 | 200 | 290 | 186 | 20 | 87 | 62 | 0 | 439 | 0 | 0 | -98 | 1186
12 | 18 | 8 | 1265 | 200 | 300 | 186 | 20 | 87 | 210 | 0 | 431 | 0 | 0 | -169 | 1265
12 | 18 | 9 | 1278 | 200 | 302 | 186 | 20 | 87 | 367 | 0 | 351 | 0 | 0 | -235 | 1278
12 | 18 | 10 | 1243 | 200 | 297 | 160 | 20 | 87 | 521 | 0 | 336 | 0 | 0 | -378 | 1243
12 | 18 | 11 | 1216 | 200 | 294 | 108 | 20 | 87 | 570 | 0 | 340 | 0 | 0 | -403 | 1216
12 | 18 | 12 | 1162 | 200 | 287 | 108 | 20 | 87 | 576 | 0 | 330 | 0 | -4 | -442 | 1162
12 | 18 | 13 | 1186 | 200 | 290 | 146 | 20 | 87 | 487 | 0 | 326 | 0 | 0 | -370 | 1186
12 | 18 | 14 | 1186 | 200 | 290 | 186 | 20 | 87 | 283 | 0 | 289 | 0 | 0 | -169 | 1186
12 | 18 | 15 | 1207 | 200 | 398 | 186 | 20 | 87 | 85 | 0 | 232 | 0 | 0 | -1 | 1207
12 | 18 | 16 | 1262 | 200 | 580 | 186 | 20 | 87 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1262
12 | 18 | 17 | 1263 | 200 | 630 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1263
12 | 18 | 18 | 1247 | 200 | 629 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1247
12 | 18 | 19 | 1217 | 200 | 606 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1217
12 | 18 | 20 | 1192 | 200 | 597 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1192
12 | 18 | 21 | 1151 | 200 | 570 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1151
12 | 18 | 22 | 1090 | 200 | 514 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1090
12 | 18 | 23 | 1066 | 200 | 478 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1066
12 | 19 | 0 | 1038 | 200 | 440 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 19 | 1 | 1042 | 200 | 433 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1042
12 | 19 | 2 | 1057 | 200 | 435 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1057
12 | 19 | 3 | 1070 | 200 | 442 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1070
12 | 19 | 4 | 1088 | 200 | 460 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 19 | 5 | 1131 | 200 | 513 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1131
12 | 19 | 6 | 1201 | 200 | 592 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1201
12 | 19 | 7 | 1222 | 200 | 548 | 180 | 20 | 87 | 66 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1222
12 | 19 | 8 | 1272 | 200 | 395 | 180 | 20 | 87 | 292 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1272
12 | 19 | 9 | 1275 | 200 | 301 | 180 | 20 | 87 | 495 | 0 | 98 | 0 | 0 | -106 | 1275
12 | 19 | 10 | 1234 | 200 | 296 | 180 | 20 | 87 | 631 | 0 | 95 | 0 | 0 | -275 | 1234
12 | 19 | 11 | 1210 | 200 | 293 | 158 | 20 | 87 | 705 | 0 | 112 | 0 | 0 | -365 | 1210
12 | 19 | 12 | 1151 | 200 | 285 | 139 | 20 | 87 | 661 | 0 | 130 | 0 | 0 | -371 | 1151
12 | 19 | 13 | 1201 | 200 | 292 | 180 | 20 | 87 | 533 | 0 | 167 | 0 | 0 | -278 | 1201
12 | 19 | 14 | 1197 | 200 | 291 | 180 | 20 | 87 | 328 | 0 | 164 | 0 | 0 | -73 | 1197
12 | 19 | 15 | 1214 | 200 | 394 | 180 | 20 | 87 | 99 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1214
12 | 19 | 16 | 1273 | 200 | 435 | 180 | 20 | 87 | 2 | 0 | 300 | 0 | 50 | -1 | 1273
12 | 19 | 17 | 1284 | 200 | 376 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 375 | 0 | 46 | 0 | 1284
12 | 19 | 18 | 1261 | 200 | 360 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1261
12 | 19 | 19 | 1230 | 200 | 298 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 1 | 1230
12 | 19 | 20 | 1197 | 200 | 291 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -97 | 1197
12 | 19 | 21 | 1144 | 200 | 285 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -206 | 1144
12 | 19 | 22 | 1086 | 200 | 277 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -278 | 1086
12 | 19 | 23 | 1054 | 200 | 273 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -313 | 1054
12 | 20 | 0 | 1023 | 200 | 269 | 155 | 20 | 87 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | -328 | 1023
12 | 20 | 1 | 1023 | 200 | 269 | 129 | 20 | 87 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -329 | 1023
12 | 20 | 2 | 1035 | 200 | 271 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | -333 | 1035
12 | 20 | 3 | 1044 | 200 | 272 | 199 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -334 | 1044
12 | 20 | 4 | 1054 | 200 | 273 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | -339 | 1054
12 | 20 | 5 | 1084 | 200 | 277 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | -336 | 1084
12 | 20 | 6 | 1135 | 200 | 283 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | -315 | 1135
12 | 20 | 7 | 1156 | 200 | 286 | 202 | 20 | 87 | 69 | 0 | 665 | 0 | 0 | -373 | 1156
12 | 20 | 8 | 1208 | 200 | 293 | 108 | 20 | 87 | 255 | 0 | 675 | 0 | 0 | -430 | 1208
12 | 20 | 9 | 1209 | 200 | 293 | 108 | 20 | 87 | 488 | 0 | 682 | 0 | 0 | -669 | 1209
12 | 20 | 10 | 1174 | 200 | 288 | 108 | 20 | 87 | 656 | 0 | 681 | 0 | -46 | -820 | 1174
12 | 20 | 11 | 1156 | 200 | 286 | 108 | 20 | 87 | 685 | 0 | 656 | 0 | -50 | -836 | 1156
12 | 20 | 12 | 1104 | 200 | 279 | 108 | 20 | 87 | 604 | 0 | 575 | 0 | -37 | -732 | 1104
12 | 20 | 13 | 1129 | 200 | 283 | 108 | 20 | 87 | 492 | 0 | 499 | 0 | 0 | -560 | 1129
12 | 20 | 14 | 1134 | 200 | 283 | 178 | 20 | 87 | 284 | 0 | 449 | 0 | 0 | -367 | 1134
12 | 20 | 15 | 1142 | 200 | 284 | 216 | 20 | 87 | 89 | 0 | 380 | 0 | 0 | -134 | 1142
12 | 20 | 16 | 1194 | 200 | 377 | 216 | 20 | 87 | 2 | 0 | 293 | 0 | 0 | -1 | 1194
12 | 20 | 17 | 1186 | 200 | 397 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 50 | 1 | 1186
12 | 20 | 18 | 1169 | 200 | 471 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1169
12 | 20 | 19 | 1147 | 200 | 477 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1147
12 | 20 | 20 | 1121 | 200 | 472 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1121
12 | 20 | 21 | 1082 | 200 | 431 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1082
12 | 20 | 22 | 1044 | 200 | 391 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1044
12 | 20 | 23 | 1028 | 200 | 358 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1028
12 | 21 | 0 | 1003 | 200 | 341 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1003
12 | 21 | 1 | 1007 | 200 | 334 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 21 | 2 | 1022 | 200 | 337 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1022
12 | 21 | 3 | 1036 | 200 | 327 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1036
12 | 21 | 4 | 1042 | 200 | 337 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1042
12 | 21 | 5 | 1053 | 200 | 345 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1053
12 | 21 | 6 | 1073 | 200 | 391 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1073
12 | 21 | 7 | 1079 | 200 | 308 | 184 | 20 | 87 | 78 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1079
12 | 21 | 8 | 1101 | 200 | 279 | 184 | 20 | 87 | 272 | 0 | 213 | 0 | 0 | -154 | 1101
12 | 21 | 9 | 1096 | 200 | 278 | 180 | 20 | 87 | 483 | 0 | 204 | 0 | 0 | -356 | 1096
12 | 21 | 10 | 1064 | 200 | 274 | 114 | 20 | 87 | 592 | 0 | 157 | 0 | -31 | -349 | 1064
12 | 21 | 11 | 1036 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 615 | 0 | 120 | 0 | -46 | -339 | 1036
12 | 21 | 12 | 1007 | 200 | 267 | 161 | 20 | 87 | 499 | 0 | 100 | 0 | -50 | -277 | 1007
12 | 21 | 13 | 1005 | 200 | 267 | 184 | 20 | 87 | 361 | 0 | 72 | 0 | 0 | -186 | 1005
12 | 21 | 14 | 1001 | 200 | 266 | 184 | 20 | 87 | 215 | 0 | 65 | 0 | 0 | -36 | 1001
12 | 21 | 15 | 1006 | 200 | 395 | 184 | 20 | 87 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 1006
12 | 21 | 16 | 1044 | 200 | 507 | 184 | 20 | 87 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1044
12 | 21 | 17 | 1066 | 200 | 462 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 0 | 1066
12 | 21 | 18 | 1062 | 200 | 511 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1062
12 | 21 | 19 | 1047 | 200 | 501 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 1047
12 | 21 | 20 | 1030 | 200 | 408 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 | -1 | 1030
12 | 21 | 21 | 1000 | 200 | 306 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 157 | 0 | 46 | 0 | 1000
12 | 21 | 22 | 962 | 200 | 279 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 962
12 | 21 | 23 | 950 | 200 | 260 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -95 | 950
12 | 22 | 0 | 928 | 200 | 257 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -157 | 928
12 | 22 | 1 | 937 | 200 | 258 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -222 | 937
12 | 22 | 2 | 959 | 200 | 261 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -217 | 959
12 | 22 | 3 | 969 | 200 | 262 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -163 | 969
12 | 22 | 4 | 980 | 200 | 264 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -95 | 980
12 | 22 | 5 | 987 | 200 | 264 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -6 | 987
12 | 22 | 6 | 996 | 200 | 266 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -1 | 996
12 | 22 | 7 | 1006 | 200 | 267 | 200 | 20 | 87 | 42 | 0 | 254 | 0 | 0 | -64 | 1006
12 | 22 | 8 | 1036 | 200 | 271 | 200 | 20 | 87 | 140 | 0 | 298 | 0 | 0 | -180 | 1036
12 | 22 | 9 | 1051 | 200 | 273 | 166 | 20 | 87 | 268 | 0 | 399 | 0 | 0 | -362 | 1051
12 | 22 | 10 | 1044 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 348 | 0 | 522 | 0 | -46 | -467 | 1044
12 | 22 | 11 | 1038 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 448 | 0 | 534 | 0 | -46 | -584 | 1038
12 | 22 | 12 | 1038 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 409 | 0 | 585 | 0 | -46 | -596 | 1038
12 | 22 | 13 | 1033 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 302 | 0 | 650 | 0 | -50 | -554 | 1033
12 | 22 | 14 | 1042 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 169 | 0 | 668 | 0 | 0 | -481 | 1042
12 | 22 | 15 | 1066 | 200 | 275 | 123 | 20 | 87 | 58 | 0 | 683 | 0 | 0 | -380 | 1066
12 | 22 | 16 | 1113 | 200 | 281 | 200 | 20 | 87 | 1 | 0 | 679 | 0 | 0 | -355 | 1113
12 | 22 | 17 | 1166 | 200 | 287 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | -312 | 1166
12 | 22 | 18 | 1181 | 200 | 289 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | -301 | 1181
12 | 22 | 19 | 1167 | 200 | 287 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | -309 | 1167
12 | 22 | 20 | 1142 | 200 | 284 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | -244 | 1142
12 | 22 | 21 | 1108 | 200 | 280 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -223 | 1108
12 | 22 | 22 | 1055 | 200 | 273 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 2 | -263 | 1055
12 | 22 | 23 | 1041 | 200 | 271 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -233 | 1041
12 | 23 | 0 | 1018 | 200 | 268 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -260 | 1018
12 | 23 | 1 | 1025 | 200 | 269 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 529 | 0 | 2 | -271 | 1025
12 | 23 | 2 | 1044 | 200 | 272 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -247 | 1044
12 | 23 | 3 | 1057 | 200 | 273 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -227 | 1057
12 | 23 | 4 | 1080 | 200 | 276 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -203 | 1080
12 | 23 | 5 | 1122 | 200 | 282 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -171 | 1122
12 | 23 | 6 | 1185 | 200 | 290 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -151 | 1185
12 | 23 | 7 | 1208 | 200 | 293 | 189 | 20 | 87 | 42 | 0 | 587 | 0 | 0 | -210 | 1208
12 | 23 | 8 | 1285 | 200 | 303 | 189 | 20 | 87 | 146 | 0 | 622 | 0 | 0 | -282 | 1285
12 | 23 | 9 | 1305 | 200 | 305 | 185 | 20 | 87 | 288 | 0 | 602 | 0 | 0 | -382 | 1305
12 | 23 | 10 | 1281 | 200 | 302 | 108 | 20 | 87 | 370 | 0 | 625 | 0 | 0 | -431 | 1281
12 | 23 | 11 | 1270 | 200 | 301 | 108 | 20 | 87 | 364 | 0 | 642 | 0 | 0 | -452 | 1270
12 | 23 | 12 | 1221 | 200 | 294 | 108 | 20 | 87 | 336 | 0 | 660 | 0 | -4 | -480 | 1221
12 | 23 | 13 | 1256 | 200 | 299 | 132 | 20 | 87 | 246 | 0 | 670 | 0 | 0 | -398 | 1256
12 | 23 | 14 | 1265 | 200 | 300 | 189 | 20 | 87 | 145 | 0 | 675 | 0 | 0 | -351 | 1265
12 | 23 | 15 | 1289 | 200 | 303 | 189 | 20 | 87 | 41 | 0 | 670 | 0 | 0 | -221 | 1289
12 | 23 | 16 | 1322 | 200 | 307 | 189 | 20 | 87 | 1 | 0 | 658 | 0 | 0 | -140 | 1322
12 | 23 | 17 | 1334 | 200 | 309 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | -128 | 1334
12 | 23 | 18 | 1315 | 200 | 306 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | -107 | 1315
12 | 23 | 19 | 1263 | 200 | 300 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | -136 | 1263
12 | 23 | 20 | 1236 | 200 | 296 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | -153 | 1236
12 | 23 | 21 | 1186 | 200 | 290 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | -191 | 1186
12 | 23 | 22 | 1121 | 200 | 282 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -216 | 1121
12 | 23 | 23 | 1091 | 200 | 278 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -261 | 1091
12 | 24 | 0 | 1058 | 200 | 274 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -285 | 1058
12 | 24 | 1 | 1060 | 200 | 274 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | -307 | 1060
12 | 24 | 2 | 1081 | 200 | 276 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -252 | 1081
12 | 24 | 3 | 1092 | 200 | 278 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -213 | 1092
12 | 24 | 4 | 1109 | 200 | 280 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -204 | 1109
12 | 24 | 5 | 1151 | 200 | 285 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -114 | 1151
12 | 24 | 6 | 1203 | 200 | 292 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 4 | -42 | 1203
12 | 24 | 7 | 1236 | 200 | 296 | 182 | 20 | 87 | 36 | 0 | 437 | 0 | 0 | -22 | 1236
12 | 24 | 8 | 1294 | 200 | 304 | 182 | 20 | 87 | 143 | 0 | 442 | 0 | 0 | -84 | 1294
12 | 24 | 9 | 1312 | 200 | 306 | 182 | 20 | 87 | 260 | 0 | 454 | 0 | 0 | -197 | 1312
12 | 24 | 10 | 1273 | 200 | 301 | 182 | 20 | 87 | 366 | 0 | 455 | 0 | 0 | -338 | 1273
12 | 24 | 11 | 1253 | 200 | 299 | 142 | 20 | 87 | 433 | 0 | 464 | 0 | 0 | -392 | 1253
12 | 24 | 12 | 1201 | 200 | 292 | 108 | 20 | 87 | 397 | 0 | 532 | 0 | -4 | -431 | 1201
12 | 24 | 13 | 1233 | 200 | 296 | 157 | 20 | 87 | 297 | 0 | 553 | 0 | 0 | -377 | 1233
12 | 24 | 14 | 1230 | 200 | 296 | 182 | 20 | 87 | 193 | 0 | 558 | 0 | 0 | -306 | 1230
12 | 24 | 15 | 1251 | 200 | 298 | 182 | 20 | 87 | 66 | 0 | 552 | 0 | 0 | -154 | 1251
12 | 24 | 16 | 1285 | 200 | 303 | 182 | 20 | 87 | 2 | 0 | 548 | 0 | 0 | -57 | 1285
12 | 24 | 17 | 1280 | 200 | 302 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -53 | 1280
12 | 24 | 18 | 1260 | 200 | 299 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -101 | 1260
12 | 24 | 19 | 1227 | 200 | 295 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -123 | 1227
12 | 24 | 20 | 1186 | 200 | 290 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -154 | 1186
12 | 24 | 21 | 1149 | 200 | 285 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -189 | 1149
12 | 24 | 22 | 1093 | 200 | 278 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | -225 | 1093
12 | 24 | 23 | 1068 | 200 | 275 | 182 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -273 | 1068
12 | 25 | 0 | 1035 | 200 | 271 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -302 | 1035
12 | 25 | 1 | 1030 | 200 | 270 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | -312 | 1030
12 | 25 | 2 | 1046 | 200 | 272 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | -310 | 1046
12 | 25 | 3 | 1052 | 200 | 273 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -307 | 1052
12 | 25 | 4 | 1059 | 200 | 274 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -295 | 1059
12 | 25 | 5 | 1087 | 200 | 277 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -235 | 1087
12 | 25 | 6 | 1128 | 200 | 282 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -157 | 1128
12 | 25 | 7 | 1154 | 200 | 286 | 184 | 20 | 87 | 48 | 0 | 470 | 0 | 0 | -141 | 1154
12 | 25 | 8 | 1215 | 200 | 294 | 184 | 20 | 87 | 172 | 0 | 429 | 0 | 0 | -171 | 1215
12 | 25 | 9 | 1228 | 200 | 295 | 184 | 20 | 87 | 296 | 0 | 382 | 0 | 0 | -236 | 1228
12 | 25 | 10 | 1186 | 200 | 290 | 170 | 20 | 87 | 444 | 0 | 334 | 0 | 0 | -359 | 1186
12 | 25 | 11 | 1160 | 200 | 287 | 140 | 20 | 87 | 514 | 0 | 279 | 0 | 0 | -367 | 1160
12 | 25 | 12 | 1106 | 200 | 280 | 129 | 20 | 87 | 519 | 0 | 226 | 0 | 0 | -355 | 1106
12 | 25 | 13 | 1132 | 200 | 283 | 184 | 20 | 87 | 386 | 0 | 169 | 0 | 0 | -197 | 1132
12 | 25 | 14 | 1129 | 200 | 283 | 184 | 20 | 87 | 235 | 0 | 142 | 0 | 0 | -22 | 1129
12 | 25 | 15 | 1142 | 200 | 403 | 184 | 20 | 87 | 78 | 0 | 120 | 0 | 50 | 0 | 1142
12 | 25 | 16 | 1190 | 200 | 558 | 184 | 20 | 87 | 2 | 0 | 93 | 0 | 46 | 0 | 1190
12 | 25 | 17 | 1187 | 200 | 541 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | 0 | 1187
12 | 25 | 18 | 1175 | 200 | 486 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | 0 | 1175
12 | 25 | 19 | 1149 | 200 | 432 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | 0 | 1149
12 | 25 | 20 | 1125 | 200 | 358 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 46 | 0 | 1125
12 | 25 | 21 | 1085 | 200 | 278 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 269 | 0 | 46 | 1 | 1085
12 | 25 | 22 | 1039 | 200 | 271 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -39 | 1039
12 | 25 | 23 | 1019 | 200 | 269 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -95 | 1019
12 | 26 | 0 | 991 | 200 | 265 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -163 | 991
12 | 26 | 1 | 997 | 200 | 266 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -211 | 997
12 | 26 | 2 | 1010 | 200 | 267 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -237 | 1010
12 | 26 | 3 | 1022 | 200 | 269 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -197 | 1022
12 | 26 | 4 | 1038 | 200 | 271 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -187 | 1038
12 | 26 | 5 | 1060 | 200 | 274 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -225 | 1060
12 | 26 | 6 | 1094 | 200 | 278 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -207 | 1094
12 | 26 | 7 | 1121 | 200 | 282 | 194 | 20 | 87 | 33 | 0 | 522 | 0 | 0 | -217 | 1121
12 | 26 | 8 | 1186 | 200 | 290 | 194 | 20 | 87 | 163 | 0 | 436 | 0 | 0 | -204 | 1186
12 | 26 | 9 | 1208 | 200 | 293 | 194 | 20 | 87 | 318 | 0 | 347 | 0 | 0 | -251 | 1208
12 | 26 | 10 | 1173 | 200 | 288 | 194 | 20 | 87 | 397 | 0 | 314 | 0 | 0 | -327 | 1173
12 | 26 | 11 | 1153 | 200 | 286 | 141 | 20 | 87 | 452 | 0 | 334 | 0 | -4 | -363 | 1153
12 | 26 | 12 | 1110 | 200 | 280 | 148 | 20 | 87 | 329 | 0 | 397 | 0 | 0 | -351 | 1110
12 | 26 | 13 | 1131 | 200 | 283 | 139 | 20 | 87 | 287 | 0 | 476 | 0 | 0 | -361 | 1131
12 | 26 | 14 | 1134 | 200 | 283 | 187 | 20 | 87 | 202 | 0 | 499 | 0 | 0 | -344 | 1134
12 | 26 | 15 | 1136 | 200 | 283 | 194 | 20 | 87 | 69 | 0 | 516 | 0 | 50 | -283 | 1136
12 | 26 | 16 | 1173 | 200 | 288 | 194 | 20 | 87 | 2 | 0 | 548 | 0 | 0 | -166 | 1173
12 | 26 | 17 | 1171 | 200 | 288 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -189 | 1171
12 | 26 | 18 | 1155 | 200 | 286 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -244 | 1155
12 | 26 | 19 | 1130 | 200 | 283 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | -305 | 1130
12 | 26 | 20 | 1100 | 200 | 279 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | -337 | 1100
12 | 26 | 21 | 1062 | 200 | 274 | 128 | 20 | 87 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | -341 | 1062
12 | 26 | 22 | 1020 | 200 | 269 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | -366 | 1020
12 | 26 | 23 | 1009 | 200 | 267 | 108 | 20 | 87 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | -370 | 1009
12 | 27 | 0 | 993 | 200 | 265 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | -457 | 993
12 | 27 | 1 | 1007 | 200 | 267 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | -435 | 1007
12 | 27 | 2 | 1028 | 200 | 270 | 169 | 20 | 87 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | -416 | 1028
12 | 27 | 3 | 1045 | 200 | 272 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | -399 | 1045
12 | 27 | 4 | 1056 | 200 | 273 | 179 | 20 | 87 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | -399 | 1056
12 | 27 | 5 | 1088 | 200 | 277 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | -379 | 1088
12 | 27 | 6 | 1131 | 200 | 283 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | -364 | 1131
12 | 27 | 7 | 1166 | 200 | 287 | 225 | 20 | 87 | 50 | 0 | 681 | 0 | 0 | -384 | 1166
12 | 27 | 8 | 1230 | 200 | 296 | 178 | 20 | 87 | 180 | 0 | 670 | 0 | 0 | -401 | 1230
12 | 27 | 9 | 1252 | 200 | 298 | 108 | 20 | 87 | 342 | 0 | 683 | 0 | 0 | -486 | 1252
12 | 27 | 10 | 1232 | 200 | 296 | 108 | 20 | 87 | 421 | 0 | 695 | 0 | -50 | -545 | 1232
12 | 27 | 11 | 1220 | 200 | 294 | 108 | 20 | 87 | 412 | 0 | 711 | 0 | -46 | -566 | 1220
12 | 27 | 12 | 1183 | 200 | 290 | 108 | 20 | 87 | 368 | 0 | 714 | 0 | -46 | -558 | 1183
12 | 27 | 13 | 1203 | 200 | 292 | 108 | 20 | 87 | 271 | 0 | 723 | 0 | -46 | -452 | 1203
12 | 27 | 14 | 1185 | 200 | 290 | 108 | 20 | 87 | 174 | 0 | 719 | 0 | 0 | -413 | 1185
12 | 27 | 15 | 1195 | 200 | 291 | 210 | 20 | 87 | 65 | 0 | 714 | 0 | 0 | -392 | 1195
12 | 27 | 16 | 1213 | 200 | 293 | 226 | 20 | 87 | 2 | 0 | 723 | 0 | 0 | -338 | 1213
12 | 27 | 17 | 1228 | 200 | 295 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | -329 | 1228
12 | 27 | 18 | 1208 | 200 | 293 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | -345 | 1208
12 | 27 | 19 | 1184 | 200 | 290 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | -362 | 1184
12 | 27 | 20 | 1149 | 200 | 285 | 224 | 20 | 87 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | -379 | 1149
12 | 27 | 21 | 1105 | 200 | 280 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | -396 | 1105
12 | 27 | 22 | 1057 | 200 | 273 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | -426 | 1057
12 | 27 | 23 | 1037 | 200 | 271 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | -421 | 1037
12 | 28 | 0 | 1012 | 200 | 268 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | -410 | 1012
12 | 28 | 1 | 1014 | 200 | 268 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | -402 | 1014
12 | 28 | 2 | 1026 | 200 | 269 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | -398 | 1026
12 | 28 | 3 | 1033 | 200 | 270 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | -399 | 1033
12 | 28 | 4 | 1040 | 200 | 271 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | -390 | 1040
12 | 28 | 5 | 1051 | 200 | 273 | 211 | 20 | 87 | 0 | 0 | 646 | 0 | 50 | -436 | 1051
12 | 28 | 6 | 1066 | 200 | 275 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | -376 | 1066
12 | 28 | 7 | 1082 | 200 | 277 | 226 | 20 | 87 | 46 | 0 | 611 | 0 | 0 | -385 | 1082
12 | 28 | 8 | 1110 | 200 | 280 | 127 | 20 | 87 | 190 | 0 | 605 | 0 | 0 | -399 | 1110
12 | 28 | 9 | 1114 | 200 | 281 | 108 | 20 | 87 | 382 | 0 | 603 | 0 | 0 | -567 | 1114
12 | 28 | 10 | 1086 | 200 | 277 | 108 | 20 | 87 | 528 | 0 | 593 | 0 | -46 | -681 | 1086
12 | 28 | 11 | 1069 | 200 | 275 | 108 | 20 | 87 | 609 | 0 | 606 | -12 | -50 | -774 | 1069
12 | 28 | 12 | 1049 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 559 | 0 | 596 | 0 | -46 | -747 | 1049
12 | 28 | 13 | 1045 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 444 | 0 | 601 | 0 | -46 | -641 | 1045
12 | 28 | 14 | 1030 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 278 | 0 | 590 | 0 | -1 | -522 | 1030
12 | 28 | 15 | 1053 | 200 | 273 | 172 | 20 | 87 | 92 | 0 | 586 | 0 | 0 | -377 | 1053
12 | 28 | 16 | 1079 | 200 | 276 | 226 | 20 | 87 | 3 | 0 | 545 | 0 | 4 | -282 | 1079
12 | 28 | 17 | 1129 | 200 | 283 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -189 | 1129
12 | 28 | 18 | 1127 | 200 | 282 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -188 | 1127
12 | 28 | 19 | 1113 | 200 | 281 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -170 | 1113
12 | 28 | 20 | 1091 | 200 | 278 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -141 | 1091
12 | 28 | 21 | 1053 | 200 | 273 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -206 | 1053
12 | 28 | 22 | 1009 | 200 | 267 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -238 | 1009
12 | 28 | 23 | 997 | 200 | 266 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -278 | 997
12 | 29 | 0 | 981 | 200 | 264 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -307 | 981
12 | 29 | 1 | 982 | 200 | 264 | 194 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -324 | 982
12 | 29 | 2 | 990 | 200 | 265 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -324 | 990
12 | 29 | 3 | 998 | 200 | 266 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -298 | 998
12 | 29 | 4 | 1003 | 200 | 266 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -248 | 1003
12 | 29 | 5 | 1009 | 200 | 267 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -167 | 1009
12 | 29 | 6 | 1017 | 200 | 268 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -155 | 1017
12 | 29 | 7 | 1033 | 200 | 270 | 201 | 20 | 87 | 59 | 0 | 409 | 0 | 0 | -213 | 1033
12 | 29 | 8 | 1056 | 200 | 273 | 201 | 20 | 87 | 173 | 0 | 433 | 0 | 0 | -331 | 1056
12 | 29 | 9 | 1067 | 200 | 275 | 131 | 20 | 87 | 283 | 0 | 451 | 0 | -50 | -330 | 1067
12 | 29 | 10 | 1054 | 200 | 273 | 108 | 20 | 87 | 316 | 0 | 486 | 0 | -46 | -390 | 1054
12 | 29 | 11 | 1048 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 275 | 0 | 508 | 0 | -46 | -376 | 1048
12 | 29 | 12 | 1045 | 200 | 272 | 108 | 20 | 87 | 266 | 0 | 557 | 0 | -46 | -419 | 1045
12 | 29 | 13 | 1038 | 200 | 271 | 108 | 20 | 87 | 203 | 0 | 596 | 0 | -46 | -401 | 1038
12 | 29 | 14 | 1028 | 200 | 270 | 108 | 20 | 87 | 132 | 0 | 641 | 0 | -46 | -384 | 1028
12 | 29 | 15 | 1049 | 200 | 272 | 161 | 20 | 87 | 49 | 0 | 624 | 0 | 0 | -364 | 1049
12 | 29 | 16 | 1067 | 200 | 275 | 201 | 20 | 87 | 2 | 0 | 620 | 0 | 0 | -338 | 1067
12 | 29 | 17 | 1119 | 200 | 281 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | -278 | 1119
12 | 29 | 18 | 1125 | 200 | 282 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | -258 | 1125
12 | 29 | 19 | 1108 | 200 | 280 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -254 | 1108
12 | 29 | 20 | 1086 | 200 | 277 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -222 | 1086
12 | 29 | 21 | 1054 | 200 | 273 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -238 | 1054
12 | 29 | 22 | 1008 | 200 | 267 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 505 | 0 | 40 | -312 | 1008
12 | 29 | 23 | 997 | 200 | 266 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -288 | 997
12 | 30 | 0 | 969 | 200 | 262 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -287 | 969
12 | 30 | 1 | 967 | 200 | 262 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -322 | 967
12 | 30 | 2 | 984 | 200 | 264 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | -322 | 984
12 | 30 | 3 | 987 | 200 | 264 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | -334 | 987
12 | 30 | 4 | 995 | 200 | 265 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | -338 | 995
12 | 30 | 5 | 1003 | 200 | 266 | 186 | 20 | 87 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -333 | 1003
12 | 30 | 6 | 1017 | 200 | 268 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -333 | 1017
12 | 30 | 7 | 1018 | 200 | 268 | 201 | 20 | 87 | 45 | 0 | 517 | 0 | 0 | -320 | 1018
12 | 30 | 8 | 1026 | 200 | 269 | 194 | 20 | 87 | 196 | 0 | 402 | 0 | 2 | -344 | 1026
12 | 30 | 9 | 1002 | 200 | 266 | 108 | 20 | 87 | 451 | 0 | 332 | 0 | 0 | -462 | 1002
12 | 30 | 10 | 967 | 200 | 262 | 108 | 20 | 87 | 662 | 0 | 291 | 0 | -46 | -617 | 967
12 | 30 | 11 | 936 | 200 | 258 | 108 | 20 | 87 | 746 | 0 | 228 | 0 | -50 | -661 | 936
12 | 30 | 12 | 917 | 200 | 255 | 108 | 20 | 87 | 698 | 0 | 162 | 0 | -46 | -567 | 917
12 | 30 | 13 | 906 | 200 | 254 | 108 | 20 | 87 | 527 | 0 | 100 | 0 | -46 | -344 | 906
12 | 30 | 14 | 911 | 200 | 255 | 201 | 20 | 87 | 291 | 0 | 65 | 0 | 0 | -208 | 911
12 | 30 | 15 | 935 | 200 | 274 | 201 | 20 | 87 | 99 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 30 | 16 | 986 | 200 | 364 | 201 | 20 | 87 | 3 | 0 | 62 | 0 | 50 | -1 | 986
12 | 30 | 17 | 1026 | 200 | 387 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 1026
12 | 30 | 18 | 1029 | 200 | 310 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 46 | 0 | 1029
12 | 30 | 19 | 1020 | 200 | 321 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1020
12 | 30 | 20 | 1001 | 200 | 318 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1001
12 | 30 | 21 | 970 | 200 | 301 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 970
12 | 30 | 22 | 921 | 200 | 256 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 5 | 0 | 921
12 | 30 | 23 | 907 | 200 | 254 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -2 | 907
12 | 31 | 0 | 880 | 200 | 251 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 133 | 0 | 8 | 0 | 880
12 | 31 | 1 | 889 | 200 | 252 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 20 | 0 | 889
12 | 31 | 2 | 909 | 200 | 254 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 26 | 0 | 909
12 | 31 | 3 | 924 | 200 | 290 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 924
12 | 31 | 4 | 935 | 200 | 285 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 31 | 5 | 938 | 200 | 258 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 46 | 1 | 938
12 | 31 | 6 | 939 | 200 | 273 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | 0 | 939
12 | 31 | 7 | 943 | 200 | 302 | 181 | 20 | 87 | 25 | 0 | 101 | 0 | 27 | 0 | 943
12 | 31 | 8 | 955 | 200 | 260 | 181 | 20 | 87 | 151 | 0 | 89 | 0 | 0 | -33 | 955
12 | 31 | 9 | 946 | 200 | 259 | 181 | 20 | 87 | 348 | 0 | 73 | 0 | 0 | -222 | 946
12 | 31 | 10 | 931 | 200 | 257 | 162 | 20 | 87 | 444 | 0 | 61 | 0 | -46 | -254 | 931
12 | 31 | 11 | 918 | 200 | 256 | 125 | 20 | 87 | 480 | 0 | 71 | 0 | -46 | -275 | 918
12 | 31 | 12 | 917 | 200 | 255 | 146 | 20 | 87 | 425 | 0 | 90 | 0 | -46 | -260 | 917
12 | 31 | 13 | 912 | 200 | 255 | 181 | 20 | 87 | 308 | 0 | 103 | 0 | -50 | -192 | 912
12 | 31 | 14 | 913 | 200 | 255 | 181 | 20 | 87 | 186 | 0 | 187 | 0 | -46 | -157 | 913
12 | 31 | 15 | 941 | 200 | 259 | 181 | 20 | 87 | 67 | 0 | 290 | 0 | 0 | -163 | 941
12 | 31 | 16 | 989 | 200 | 265 | 181 | 20 | 87 | 3 | 0 | 386 | 0 | 0 | -153 | 989
12 | 31 | 17 | 1020 | 200 | 269 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -160 | 1020
12 | 31 | 18 | 1017 | 200 | 268 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -216 | 1017
12 | 31 | 19 | 1000 | 200 | 266 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | -252 | 1000
12 | 31 | 20 | 980 | 200 | 264 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -271 | 980
12 | 31 | 21 | 971 | 200 | 262 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -238 | 971
12 | 31 | 22 | 954 | 200 | 260 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -236 | 954
12 | 31 | 23 | 969 | 200 | 262 | 181 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -257 | 969
1 | 1 | 0 | 906 | 200 | 254 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -297 | 906
1 | 1 | 1 | 905 | 200 | 254 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -281 | 905
1 | 1 | 2 | 913 | 200 | 255 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -286 | 913
1 | 1 | 3 | 921 | 200 | 256 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -298 | 921
1 | 1 | 4 | 921 | 200 | 256 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -299 | 921
1 | 1 | 5 | 918 | 200 | 256 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -272 | 918
1 | 1 | 6 | 907 | 200 | 254 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 4 | -236 | 907
1 | 1 | 7 | 904 | 200 | 254 | 164 | 20 | 87 | 35 | 0 | 416 | 0 | 0 | -272 | 904
1 | 1 | 8 | 904 | 200 | 254 | 135 | 20 | 87 | 152 | 0 | 412 | 0 | 0 | -356 | 904
1 | 1 | 9 | 884 | 200 | 251 | 75 | 20 | 87 | 326 | 0 | 367 | 0 | -46 | -396 | 884
1 | 1 | 10 | 857 | 200 | 248 | 75 | 20 | 87 | 481 | 0 | 342 | -261 | -46 | -289 | 857
1 | 1 | 11 | 829 | 200 | 244 | 75 | 20 | 87 | 567 | -274 | 367 | -367 | -46 | -44 | 829
1 | 1 | 12 | 805 | 200 | 241 | 75 | 20 | 87 | 571 | -294 | 450 | -450 | -50 | -45 | 805
1 | 1 | 13 | 785 | 200 | 240 | 75 | 20 | 87 | 490 | -136 | 494 | -494 | -46 | -145 | 785
1 | 1 | 14 | 782 | 200 | 240 | 75 | 20 | 87 | 342 | 0 | 454 | 0 | -46 | -590 | 782
1 | 1 | 15 | 810 | 200 | 242 | 75 | 20 | 87 | 126 | 0 | 430 | 0 | -46 | -324 | 810
1 | 1 | 16 | 877 | 200 | 250 | 164 | 20 | 87 | 5 | 0 | 352 | 0 | 4 | -205 | 877
1 | 1 | 17 | 942 | 200 | 259 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -81 | 942
1 | 1 | 18 | 953 | 200 | 260 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -37 | 953
1 | 1 | 19 | 949 | 200 | 260 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -21 | 949
1 | 1 | 20 | 947 | 200 | 259 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -12 | 947
1 | 1 | 21 | 930 | 200 | 257 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | -83 | 930
1 | 1 | 22 | 889 | 200 | 252 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -140 | 889
1 | 1 | 23 | 880 | 200 | 251 | 164 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -162 | 880
1 | 2 | 0 | 852 | 200 | 247 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -141 | 852
1 | 2 | 1 | 861 | 200 | 248 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -125 | 861
1 | 2 | 2 | 882 | 200 | 251 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -152 | 882
1 | 2 | 3 | 897 | 200 | 253 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -180 | 897
1 | 2 | 4 | 907 | 200 | 254 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | -207 | 907
1 | 2 | 5 | 915 | 200 | 255 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -188 | 915
1 | 2 | 6 | 918 | 200 | 256 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -217 | 918
1 | 2 | 7 | 924 | 200 | 256 | 160 | 20 | 87 | 40 | 0 | 454 | 0 | 0 | -293 | 924
1 | 2 | 8 | 944 | 200 | 259 | 126 | 20 | 87 | 168 | 0 | 445 | 0 | 0 | -361 | 944
1 | 2 | 9 | 926 | 200 | 257 | 75 | 20 | 87 | 311 | 0 | 410 | 0 | -46 | -388 | 926
1 | 2 | 10 | 903 | 200 | 254 | 75 | 20 | 87 | 397 | 0 | 437 | -16 | -46 | -505 | 903
1 | 2 | 11 | 886 | 200 | 251 | 75 | 20 | 87 | 426 | -50 | 442 | -442 | -50 | -73 | 886
1 | 2 | 12 | 874 | 200 | 250 | 75 | 20 | 87 | 462 | -45 | 438 | -438 | -46 | -129 | 874
1 | 2 | 13 | 860 | 200 | 248 | 75 | 20 | 87 | 420 | 0 | 435 | -42 | -46 | -537 | 860
1 | 2 | 14 | 857 | 200 | 248 | 75 | 20 | 87 | 280 | 0 | 398 | 0 | -46 | -405 | 857
1 | 2 | 15 | 879 | 200 | 251 | 160 | 20 | 87 | 96 | 0 | 387 | 0 | 0 | -322 | 879
1 | 2 | 16 | 935 | 200 | 258 | 160 | 20 | 87 | 4 | 0 | 342 | 0 | 0 | -136 | 935
1 | 2 | 17 | 995 | 200 | 265 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -30 | 995
1 | 2 | 18 | 996 | 200 | 266 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -19 | 996
1 | 2 | 19 | 990 | 200 | 265 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -79 | 990
1 | 2 | 20 | 977 | 200 | 263 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -70 | 977
1 | 2 | 21 | 957 | 200 | 261 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -93 | 957
1 | 2 | 22 | 924 | 200 | 256 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -177 | 924
1 | 2 | 23 | 913 | 200 | 255 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -198 | 913
1 | 3 | 0 | 901 | 200 | 253 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -204 | 901
1 | 3 | 1 | 905 | 200 | 254 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | -193 | 905
1 | 3 | 2 | 914 | 200 | 255 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -130 | 914
1 | 3 | 3 | 930 | 200 | 257 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -53 | 930
1 | 3 | 4 | 932 | 200 | 257 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -34 | 932
1 | 3 | 5 | 945 | 200 | 307 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 945
1 | 3 | 6 | 946 | 200 | 349 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | 1 | 946
1 | 3 | 7 | 953 | 200 | 389 | 144 | 20 | 87 | 52 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 3 | 8 | 968 | 200 | 262 | 144 | 20 | 87 | 202 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 968
1 | 3 | 9 | 957 | 200 | 261 | 144 | 20 | 87 | 378 | 0 | 36 | 0 | 0 | -169 | 957
1 | 3 | 10 | 932 | 200 | 257 | 144 | 20 | 87 | 512 | 0 | 30 | 0 | -46 | -272 | 932
1 | 3 | 11 | 899 | 200 | 253 | 78 | 20 | 87 | 587 | 0 | 39 | 0 | -46 | -319 | 899
1 | 3 | 12 | 879 | 200 | 251 | 75 | 20 | 87 | 620 | 0 | 43 | 0 | -50 | -367 | 879
1 | 3 | 13 | 861 | 200 | 248 | 111 | 20 | 87 | 484 | 0 | 51 | 0 | -46 | -294 | 861
1 | 3 | 14 | 864 | 200 | 249 | 144 | 20 | 87 | 277 | 0 | 62 | 0 | 0 | -175 | 864
1 | 3 | 15 | 900 | 200 | 324 | 144 | 20 | 87 | 72 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 900
1 | 3 | 16 | 974 | 200 | 435 | 144 | 20 | 87 | 2 | 0 | 41 | 0 | 46 | -1 | 974
1 | 3 | 17 | 1034 | 200 | 490 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 1034
1 | 3 | 18 | 1039 | 200 | 504 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 1039
1 | 3 | 19 | 1035 | 200 | 496 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1035
1 | 3 | 20 | 1015 | 200 | 471 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1015
1 | 3 | 21 | 987 | 200 | 443 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 987
1 | 3 | 22 | 939 | 200 | 387 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 939
1 | 3 | 23 | 939 | 200 | 364 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 939
1 | 4 | 0 | 919 | 200 | 348 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 919
1 | 4 | 1 | 933 | 200 | 351 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 933
1 | 4 | 2 | 952 | 200 | 295 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | 0 | 952
1 | 4 | 3 | 968 | 200 | 284 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | 0 | 968
1 | 4 | 4 | 971 | 200 | 312 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 971
1 | 4 | 5 | 978 | 200 | 263 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -11 | 978
1 | 4 | 6 | 991 | 200 | 265 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -25 | 991
1 | 4 | 7 | 1009 | 200 | 267 | 150 | 20 | 87 | 40 | 0 | 276 | 0 | 0 | -31 | 1009
1 | 4 | 8 | 1048 | 200 | 272 | 150 | 20 | 87 | 132 | 0 | 280 | 0 | 0 | -93 | 1048
1 | 4 | 9 | 1058 | 200 | 274 | 150 | 20 | 87 | 251 | 0 | 332 | 0 | 0 | -256 | 1058
1 | 4 | 10 | 1036 | 200 | 271 | 144 | 20 | 87 | 308 | 0 | 366 | 0 | -50 | -310 | 1036
1 | 4 | 11 | 1008 | 200 | 267 | 75 | 20 | 87 | 374 | 0 | 427 | 0 | -46 | -396 | 1008
1 | 4 | 12 | 991 | 200 | 265 | 75 | 20 | 87 | 382 | 0 | 453 | 0 | -46 | -445 | 991
1 | 4 | 13 | 977 | 200 | 263 | 75 | 20 | 87 | 337 | 0 | 447 | 0 | -46 | -406 | 977
1 | 4 | 14 | 970 | 200 | 262 | 75 | 20 | 87 | 224 | 0 | 502 | 0 | -46 | -354 | 970
1 | 4 | 15 | 999 | 200 | 266 | 150 | 20 | 87 | 80 | 0 | 519 | 0 | 0 | -323 | 999
1 | 4 | 16 | 1041 | 200 | 271 | 150 | 20 | 87 | 4 | 0 | 524 | 0 | 0 | -215 | 1041
1 | 4 | 17 | 1100 | 200 | 279 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -159 | 1100
1 | 4 | 18 | 1104 | 200 | 279 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -160 | 1104
1 | 4 | 19 | 1092 | 200 | 278 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -172 | 1092
1 | 4 | 20 | 1064 | 200 | 274 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -221 | 1064
1 | 4 | 21 | 1028 | 200 | 270 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | -246 | 1028
1 | 4 | 22 | 974 | 200 | 263 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | -291 | 974
1 | 4 | 23 | 956 | 200 | 260 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -287 | 956
1 | 5 | 0 | 929 | 200 | 257 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -298 | 929
1 | 5 | 1 | 929 | 200 | 257 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -211 | 929
1 | 5 | 2 | 944 | 200 | 259 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -125 | 944
1 | 5 | 3 | 959 | 200 | 261 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -96 | 959
1 | 5 | 4 | 964 | 200 | 262 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -79 | 964
1 | 5 | 5 | 966 | 200 | 262 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -17 | 966
1 | 5 | 6 | 974 | 200 | 263 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 33 | 0 | 974
1 | 5 | 7 | 983 | 200 | 279 | 138 | 20 | 87 | 46 | 0 | 163 | 0 | 50 | 0 | 983
1 | 5 | 8 | 1015 | 200 | 268 | 138 | 20 | 87 | 191 | 0 | 132 | 0 | 0 | -21 | 1015
1 | 5 | 9 | 1010 | 200 | 267 | 138 | 20 | 87 | 383 | 0 | 109 | 0 | 0 | -194 | 1010
1 | 5 | 10 | 982 | 200 | 264 | 138 | 20 | 87 | 492 | 0 | 95 | 0 | -50 | -264 | 982
1 | 5 | 11 | 950 | 200 | 260 | 121 | 20 | 87 | 535 | 0 | 68 | 0 | -46 | -295 | 950
1 | 5 | 12 | 938 | 200 | 258 | 138 | 20 | 87 | 490 | 0 | 50 | 0 | -46 | -259 | 938
1 | 5 | 13 | 931 | 200 | 257 | 138 | 20 | 87 | 318 | 0 | 51 | 0 | 0 | -140 | 931
1 | 5 | 14 | 930 | 200 | 257 | 138 | 20 | 87 | 177 | 0 | 58 | 0 | 0 | -7 | 930
1 | 5 | 15 | 953 | 200 | 315 | 138 | 20 | 87 | 86 | 0 | 62 | 0 | 46 | -1 | 953
1 | 5 | 16 | 1011 | 200 | 482 | 138 | 20 | 87 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1011
1 | 5 | 17 | 1071 | 200 | 479 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1071
1 | 5 | 18 | 1086 | 200 | 442 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1086
1 | 5 | 19 | 1069 | 200 | 365 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | 1 | 1069
1 | 5 | 20 | 1043 | 200 | 298 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 46 | -1 | 1043
1 | 5 | 21 | 1010 | 200 | 275 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 48 | 0 | 1010
1 | 5 | 22 | 951 | 200 | 260 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -1 | 951
1 | 5 | 23 | 935 | 200 | 258 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 7 | 0 | 935
1 | 6 | 0 | 911 | 200 | 255 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -1 | 911
1 | 6 | 1 | 923 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 6 | 1 | 923
1 | 6 | 2 | 946 | 200 | 287 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | 946
1 | 6 | 3 | 972 | 200 | 289 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 6 | 4 | 996 | 200 | 274 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 | 996
1 | 6 | 5 | 1042 | 200 | 307 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 1042
1 | 6 | 6 | 1101 | 200 | 339 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 6 | 7 | 1142 | 200 | 319 | 137 | 20 | 87 | 64 | 0 | 314 | 0 | 0 | 1 | 1142
1 | 6 | 8 | 1211 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 240 | 0 | 315 | 0 | 0 | -81 | 1211
1 | 6 | 9 | 1236 | 200 | 296 | 137 | 20 | 87 | 392 | 0 | 242 | 0 | 0 | -138 | 1236
1 | 6 | 10 | 1207 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 454 | 0 | 183 | 0 | 0 | -167 | 1207
1 | 6 | 11 | 1178 | 200 | 289 | 137 | 20 | 87 | 418 | 0 | 158 | 0 | 0 | -131 | 1178
1 | 6 | 12 | 1129 | 200 | 283 | 137 | 20 | 87 | 338 | 0 | 135 | 0 | 0 | -71 | 1129
1 | 6 | 13 | 1155 | 200 | 395 | 137 | 20 | 87 | 199 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 6 | 14 | 1165 | 200 | 524 | 137 | 20 | 87 | 86 | 0 | 112 | 0 | 0 | -1 | 1165
1 | 6 | 15 | 1169 | 200 | 581 | 137 | 20 | 87 | 23 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 6 | 16 | 1207 | 200 | 649 | 137 | 20 | 87 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 1207
1 | 6 | 17 | 1196 | 200 | 644 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1196
1 | 6 | 18 | 1187 | 200 | 627 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 6 | 19 | 1147 | 200 | 589 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1147
1 | 6 | 20 | 1114 | 200 | 560 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1114
1 | 6 | 21 | 1061 | 200 | 520 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1061
1 | 6 | 22 | 999 | 200 | 472 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 999
1 | 6 | 23 | 966 | 200 | 434 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 966
1 | 7 | 0 | 932 | 200 | 376 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 932
1 | 7 | 1 | 939 | 200 | 373 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 939
1 | 7 | 2 | 959 | 200 | 375 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 959
1 | 7 | 3 | 975 | 200 | 375 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 975
1 | 7 | 4 | 989 | 200 | 383 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 989
1 | 7 | 5 | 1020 | 200 | 419 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1020
1 | 7 | 6 | 1067 | 200 | 445 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1067
1 | 7 | 7 | 1094 | 200 | 391 | 151 | 20 | 87 | 69 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1094
1 | 7 | 8 | 1165 | 200 | 287 | 151 | 20 | 87 | 273 | 0 | 180 | 0 | 0 | -33 | 1165
1 | 7 | 9 | 1177 | 200 | 289 | 151 | 20 | 87 | 489 | 0 | 248 | 0 | 0 | -307 | 1177
1 | 7 | 10 | 1149 | 200 | 285 | 75 | 20 | 87 | 648 | 0 | 300 | 0 | 0 | -466 | 1149
1 | 7 | 11 | 1124 | 200 | 282 | 75 | 20 | 87 | 689 | 0 | 313 | 0 | 0 | -542 | 1124
1 | 7 | 12 | 1066 | 200 | 274 | 75 | 20 | 87 | 648 | 0 | 354 | 0 | -4 | -588 | 1066
1 | 7 | 13 | 1100 | 200 | 279 | 75 | 20 | 87 | 522 | 0 | 402 | 0 | 0 | -485 | 1100
1 | 7 | 14 | 1108 | 200 | 280 | 121 | 20 | 87 | 304 | 0 | 451 | 0 | 0 | -355 | 1108
1 | 7 | 15 | 1131 | 200 | 283 | 151 | 20 | 87 | 100 | 0 | 419 | 0 | 0 | -129 | 1131
1 | 7 | 16 | 1176 | 200 | 348 | 151 | 20 | 87 | 6 | 0 | 363 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 7 | 17 | 1182 | 200 | 417 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1182
1 | 7 | 18 | 1173 | 200 | 374 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 292 | 0 | 50 | -1 | 1173
1 | 7 | 19 | 1156 | 200 | 348 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 1 | 1156
1 | 7 | 20 | 1125 | 200 | 338 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 | 1125
1 | 7 | 21 | 1079 | 200 | 332 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1079
1 | 7 | 22 | 1028 | 200 | 270 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1028
1 | 7 | 23 | 1008 | 200 | 267 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -39 | 1008
1 | 8 | 0 | 985 | 200 | 264 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -52 | 985
1 | 8 | 1 | 992 | 200 | 265 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -70 | 992
1 | 8 | 2 | 1016 | 200 | 268 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -56 | 1016
1 | 8 | 3 | 1037 | 200 | 271 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -72 | 1037
1 | 8 | 4 | 1065 | 200 | 274 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -92 | 1065
1 | 8 | 5 | 1097 | 200 | 279 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -128 | 1097
1 | 8 | 6 | 1149 | 200 | 285 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -110 | 1149
1 | 8 | 7 | 1185 | 200 | 290 | 153 | 20 | 87 | 51 | 0 | 499 | 0 | 0 | -115 | 1185
1 | 8 | 8 | 1258 | 200 | 299 | 153 | 20 | 87 | 225 | 0 | 572 | 0 | 0 | -298 | 1258
1 | 8 | 9 | 1286 | 200 | 303 | 75 | 20 | 87 | 448 | 0 | 575 | 0 | 0 | -422 | 1286
1 | 8 | 10 | 1267 | 200 | 300 | 75 | 20 | 87 | 530 | 0 | 585 | 0 | 0 | -530 | 1267
1 | 8 | 11 | 1255 | 200 | 299 | 75 | 20 | 87 | 511 | 0 | 606 | 0 | 0 | -543 | 1255
1 | 8 | 12 | 1207 | 200 | 293 | 75 | 20 | 87 | 495 | 0 | 602 | 0 | -4 | -561 | 1207
1 | 8 | 13 | 1242 | 200 | 297 | 75 | 20 | 87 | 390 | 0 | 615 | 0 | 0 | -442 | 1242
1 | 8 | 14 | 1231 | 200 | 296 | 153 | 20 | 87 | 242 | 0 | 597 | 0 | 0 | -364 | 1231
1 | 8 | 15 | 1250 | 200 | 298 | 153 | 20 | 87 | 81 | 0 | 583 | 0 | 0 | -172 | 1250
1 | 8 | 16 | 1273 | 200 | 301 | 153 | 20 | 87 | 5 | 0 | 531 | 0 | 0 | -24 | 1273
1 | 8 | 17 | 1289 | 200 | 327 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 1 | 1289
1 | 8 | 18 | 1279 | 200 | 346 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 1 | 1279
1 | 8 | 19 | 1252 | 200 | 322 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 8 | 20 | 1213 | 200 | 293 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -16 | 1213
1 | 8 | 21 | 1158 | 200 | 286 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -66 | 1158
1 | 8 | 22 | 1091 | 200 | 278 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -137 | 1091
1 | 8 | 23 | 1069 | 200 | 275 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -156 | 1069
1 | 9 | 0 | 1034 | 200 | 270 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -208 | 1034
1 | 9 | 1 | 1047 | 200 | 272 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -192 | 1047
1 | 9 | 2 | 1066 | 200 | 275 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -171 | 1066
1 | 9 | 3 | 1080 | 200 | 276 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -151 | 1080
1 | 9 | 4 | 1097 | 200 | 279 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -100 | 1097
1 | 9 | 5 | 1139 | 200 | 284 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -51 | 1139
1 | 9 | 6 | 1202 | 200 | 354 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1202
1 | 9 | 7 | 1240 | 200 | 408 | 137 | 20 | 87 | 28 | 0 | 356 | 0 | 4 | 0 | 1240
1 | 9 | 8 | 1330 | 200 | 431 | 137 | 20 | 87 | 111 | 0 | 343 | 0 | 0 | 1 | 1330
1 | 9 | 9 | 1366 | 200 | 320 | 137 | 20 | 87 | 220 | 0 | 368 | 0 | 0 | 14 | 1366
1 | 9 | 10 | 1342 | 200 | 310 | 137 | 20 | 87 | 322 | 0 | 368 | 0 | 0 | -102 | 1342
1 | 9 | 11 | 1321 | 200 | 307 | 137 | 20 | 87 | 336 | 0 | 347 | 0 | 0 | -113 | 1321
1 | 9 | 12 | 1258 | 200 | 299 | 137 | 20 | 87 | 336 | 0 | 312 | 0 | -4 | -129 | 1258
1 | 9 | 13 | 1297 | 200 | 325 | 137 | 20 | 87 | 237 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 1297
1 | 9 | 14 | 1299 | 200 | 418 | 137 | 20 | 87 | 142 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 1299
1 | 9 | 15 | 1327 | 200 | 572 | 137 | 20 | 87 | 59 | 0 | 251 | 0 | 0 | 1 | 1327
1 | 9 | 16 | 1341 | 200 | 669 | 137 | 20 | 87 | 6 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1341
1 | 9 | 17 | 1351 | 200 | 707 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1351
1 | 9 | 18 | 1334 | 200 | 686 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 1334
1 | 9 | 19 | 1303 | 200 | 637 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1303
1 | 9 | 20 | 1267 | 200 | 574 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | 1267
1 | 9 | 21 | 1212 | 200 | 499 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1212
1 | 9 | 22 | 1150 | 200 | 403 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1150
1 | 9 | 23 | 1122 | 200 | 340 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1122
1 | 10 | 0 | 1083 | 200 | 277 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -33 | 1083
1 | 10 | 1 | 1095 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -87 | 1095
1 | 10 | 2 | 1124 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -113 | 1124
1 | 10 | 3 | 1136 | 200 | 284 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -89 | 1136
1 | 10 | 4 | 1147 | 200 | 285 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -37 | 1147
1 | 10 | 5 | 1191 | 200 | 332 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -1 | 1191
1 | 10 | 6 | 1261 | 200 | 429 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1261
1 | 10 | 7 | 1286 | 200 | 469 | 137 | 20 | 87 | 22 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1286
1 | 10 | 8 | 1349 | 200 | 559 | 137 | 20 | 87 | 88 | 0 | 254 | 0 | 4 | 0 | 1349
1 | 10 | 9 | 1372 | 200 | 494 | 137 | 20 | 87 | 179 | 0 | 254 | 0 | 0 | 1 | 1372
1 | 10 | 10 | 1339 | 200 | 412 | 137 | 20 | 87 | 274 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1339
1 | 10 | 11 | 1326 | 200 | 366 | 137 | 20 | 87 | 331 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1326
1 | 10 | 12 | 1267 | 200 | 300 | 137 | 20 | 87 | 374 | 0 | 182 | 0 | 0 | -33 | 1267
1 | 10 | 13 | 1293 | 200 | 340 | 137 | 20 | 87 | 325 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1293
1 | 10 | 14 | 1280 | 200 | 436 | 137 | 20 | 87 | 231 | 0 | 170 | 0 | 0 | -1 | 1280
1 | 10 | 15 | 1290 | 200 | 519 | 137 | 20 | 87 | 84 | 0 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1290
1 | 10 | 16 | 1311 | 200 | 580 | 137 | 20 | 87 | 6 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 | 1311
1 | 10 | 17 | 1317 | 200 | 581 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1317
1 | 10 | 18 | 1297 | 200 | 546 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 1 | 1297
1 | 10 | 19 | 1265 | 200 | 507 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 1 | 1265
1 | 10 | 20 | 1221 | 200 | 484 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1221
1 | 10 | 21 | 1166 | 200 | 480 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1166
1 | 10 | 22 | 1107 | 200 | 454 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1107
1 | 10 | 23 | 1087 | 200 | 454 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1087
1 | 11 | 0 | 1049 | 200 | 431 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 1049
1 | 11 | 1 | 1045 | 200 | 476 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1045
1 | 11 | 2 | 1060 | 200 | 516 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 11 | 3 | 1072 | 200 | 532 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1072
1 | 11 | 4 | 1076 | 200 | 547 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1076
1 | 11 | 5 | 1089 | 200 | 569 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 11 | 6 | 1106 | 200 | 586 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1106
1 | 11 | 7 | 1118 | 200 | 571 | 137 | 20 | 87 | 38 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1118
1 | 11 | 8 | 1153 | 200 | 494 | 137 | 20 | 87 | 165 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1153
1 | 11 | 9 | 1133 | 200 | 320 | 137 | 20 | 87 | 328 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1133
1 | 11 | 10 | 1091 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 476 | 0 | 33 | 0 | 0 | -140 | 1091
1 | 11 | 11 | 1051 | 200 | 273 | 137 | 20 | 87 | 553 | 0 | 25 | 0 | -50 | -194 | 1051
1 | 11 | 12 | 1008 | 200 | 267 | 137 | 20 | 87 | 573 | 0 | 27 | 0 | -46 | -257 | 1008
1 | 11 | 13 | 996 | 200 | 266 | 137 | 20 | 87 | 499 | 0 | 32 | 0 | -46 | -199 | 996
1 | 11 | 14 | 985 | 200 | 264 | 137 | 20 | 87 | 341 | 0 | 33 | 0 | 0 | -97 | 985
1 | 11 | 15 | 1001 | 200 | 388 | 137 | 20 | 87 | 139 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1001
1 | 11 | 16 | 1055 | 200 | 567 | 137 | 20 | 87 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1055
1 | 11 | 17 | 1118 | 200 | 614 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1118
1 | 11 | 18 | 1121 | 200 | 578 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1121
1 | 11 | 19 | 1103 | 200 | 549 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1103
1 | 11 | 20 | 1078 | 200 | 512 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1078
1 | 11 | 21 | 1040 | 200 | 458 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1040
1 | 11 | 22 | 996 | 200 | 431 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 11 | 23 | 982 | 200 | 457 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 982
1 | 12 | 0 | 955 | 200 | 436 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 12 | 1 | 969 | 200 | 464 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 969
1 | 12 | 2 | 987 | 200 | 469 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 987
1 | 12 | 3 | 1000 | 200 | 487 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1000
1 | 12 | 4 | 1011 | 200 | 499 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1011
1 | 12 | 5 | 1021 | 200 | 513 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1021
1 | 12 | 6 | 1030 | 200 | 514 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1030
1 | 12 | 7 | 1030 | 200 | 473 | 137 | 20 | 87 | 31 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1030
1 | 12 | 8 | 1053 | 200 | 387 | 137 | 20 | 87 | 134 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1053
1 | 12 | 9 | 1051 | 200 | 273 | 137 | 20 | 87 | 256 | 0 | 80 | 0 | 0 | -2 | 1051
1 | 12 | 10 | 1014 | 200 | 268 | 137 | 20 | 87 | 349 | 0 | 63 | 0 | 0 | -110 | 1014
1 | 12 | 11 | 983 | 200 | 264 | 137 | 20 | 87 | 396 | 0 | 59 | 0 | 0 | -180 | 983
1 | 12 | 12 | 963 | 200 | 261 | 137 | 20 | 87 | 363 | 0 | 57 | 0 | 0 | -162 | 963
1 | 12 | 13 | 939 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 325 | 0 | 47 | 0 | 0 | -135 | 939
1 | 12 | 14 | 935 | 200 | 258 | 137 | 20 | 87 | 242 | 0 | 39 | 0 | 0 | -48 | 935
1 | 12 | 15 | 943 | 200 | 331 | 137 | 20 | 87 | 122 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 943
1 | 12 | 16 | 1006 | 200 | 512 | 137 | 20 | 87 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1006
1 | 12 | 17 | 1077 | 200 | 587 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 12 | 18 | 1091 | 200 | 605 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1091
1 | 12 | 19 | 1079 | 200 | 582 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1079
1 | 12 | 20 | 1057 | 200 | 562 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1057
1 | 12 | 21 | 1020 | 200 | 540 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1020
1 | 12 | 22 | 971 | 200 | 445 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 971
1 | 12 | 23 | 957 | 200 | 483 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 957
1 | 13 | 0 | 934 | 200 | 395 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 934
1 | 13 | 1 | 945 | 200 | 402 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 945
1 | 13 | 2 | 968 | 200 | 461 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 968
1 | 13 | 3 | 993 | 200 | 479 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 993
1 | 13 | 4 | 1008 | 200 | 493 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1008
1 | 13 | 5 | 1034 | 200 | 514 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 13 | 6 | 1051 | 200 | 522 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1051
1 | 13 | 7 | 1079 | 200 | 487 | 150 | 20 | 87 | 56 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1079
1 | 13 | 8 | 1115 | 200 | 382 | 150 | 20 | 87 | 201 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 1115
1 | 13 | 9 | 1117 | 200 | 281 | 150 | 20 | 87 | 430 | 0 | 79 | 0 | 0 | -130 | 1117
1 | 13 | 10 | 1082 | 200 | 277 | 143 | 20 | 87 | 633 | 0 | 93 | 0 | 0 | -371 | 1082
1 | 13 | 11 | 1044 | 200 | 272 | 75 | 20 | 87 | 710 | 0 | 171 | 0 | -46 | -445 | 1044
1 | 13 | 12 | 1005 | 200 | 267 | 75 | 20 | 87 | 697 | 0 | 242 | 0 | -50 | -533 | 1005
1 | 13 | 13 | 997 | 200 | 266 | 75 | 20 | 87 | 617 | 0 | 293 | 0 | -46 | -515 | 997
1 | 13 | 14 | 992 | 200 | 265 | 75 | 20 | 87 | 466 | 0 | 400 | 0 | 0 | -521 | 992
1 | 13 | 15 | 1004 | 200 | 267 | 150 | 20 | 87 | 188 | 0 | 377 | 0 | 0 | -285 | 1004
1 | 13 | 16 | 1061 | 200 | 274 | 150 | 20 | 87 | 16 | 0 | 361 | 0 | 0 | -47 | 1061
1 | 13 | 17 | 1120 | 200 | 281 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -59 | 1120
1 | 13 | 18 | 1129 | 200 | 283 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -54 | 1129
1 | 13 | 19 | 1116 | 200 | 281 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -81 | 1116
1 | 13 | 20 | 1095 | 200 | 278 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -134 | 1095
1 | 13 | 21 | 1054 | 200 | 273 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -158 | 1054
1 | 13 | 22 | 996 | 200 | 266 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -195 | 996
1 | 13 | 23 | 979 | 200 | 263 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -176 | 979
1 | 14 | 0 | 956 | 200 | 260 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -156 | 956
1 | 14 | 1 | 969 | 200 | 262 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -62 | 969
1 | 14 | 2 | 996 | 200 | 296 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 14 | 3 | 1011 | 200 | 351 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1011
1 | 14 | 4 | 1037 | 200 | 432 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1037
1 | 14 | 5 | 1086 | 200 | 463 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1086
1 | 14 | 6 | 1149 | 200 | 506 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1149
1 | 14 | 7 | 1176 | 200 | 289 | 156 | 20 | 87 | 64 | 0 | 333 | 0 | 28 | -1 | 1176
1 | 14 | 8 | 1240 | 200 | 297 | 156 | 20 | 87 | 248 | 0 | 454 | 0 | 0 | -222 | 1240
1 | 14 | 9 | 1259 | 200 | 299 | 97 | 20 | 87 | 432 | 0 | 516 | 0 | 0 | -392 | 1259
1 | 14 | 10 | 1229 | 200 | 295 | 75 | 20 | 87 | 550 | 0 | 589 | 0 | 0 | -587 | 1229
1 | 14 | 11 | 1205 | 200 | 292 | 75 | 20 | 87 | 589 | 0 | 632 | 0 | 0 | -690 | 1205
1 | 14 | 12 | 1147 | 200 | 285 | 75 | 20 | 87 | 568 | 0 | 647 | 0 | -50 | -685 | 1147
1 | 14 | 13 | 1176 | 200 | 289 | 75 | 20 | 87 | 439 | 0 | 635 | 0 | 0 | -569 | 1176
1 | 14 | 14 | 1178 | 200 | 289 | 86 | 20 | 87 | 281 | 0 | 598 | 0 | 0 | -383 | 1178
1 | 14 | 15 | 1188 | 200 | 290 | 156 | 20 | 87 | 117 | 0 | 526 | 0 | 0 | -208 | 1188
1 | 14 | 16 | 1230 | 200 | 326 | 156 | 20 | 87 | 9 | 0 | 431 | 0 | 0 | 1 | 1230
1 | 14 | 17 | 1240 | 200 | 432 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 1 | 1240
1 | 14 | 18 | 1229 | 200 | 451 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1229
1 | 14 | 19 | 1198 | 200 | 425 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 50 | -1 | 1198
1 | 14 | 20 | 1156 | 200 | 435 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 14 | 21 | 1113 | 200 | 317 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 1 | 1113
1 | 14 | 22 | 1054 | 200 | 273 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -97 | 1054
1 | 14 | 23 | 1031 | 200 | 270 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -239 | 1031
1 | 15 | 0 | 1002 | 200 | 266 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -274 | 1002
1 | 15 | 1 | 1006 | 200 | 267 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -258 | 1006
1 | 15 | 2 | 1033 | 200 | 270 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -195 | 1033
1 | 15 | 3 | 1056 | 200 | 273 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -108 | 1056
1 | 15 | 4 | 1066 | 200 | 285 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1066
1 | 15 | 5 | 1113 | 200 | 376 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1113
1 | 15 | 6 | 1179 | 200 | 463 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1179
1 | 15 | 7 | 1224 | 200 | 422 | 137 | 20 | 87 | 27 | 0 | 284 | 0 | 46 | 1 | 1224
1 | 15 | 8 | 1308 | 200 | 460 | 137 | 20 | 87 | 127 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1308
1 | 15 | 9 | 1349 | 200 | 443 | 137 | 20 | 87 | 224 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1349
1 | 15 | 10 | 1333 | 200 | 309 | 137 | 20 | 87 | 278 | 0 | 341 | 0 | 0 | -39 | 1333
1 | 15 | 11 | 1308 | 200 | 306 | 137 | 20 | 87 | 251 | 0 | 360 | 0 | 0 | -53 | 1308
1 | 15 | 12 | 1262 | 200 | 300 | 137 | 20 | 87 | 226 | 0 | 457 | 0 | 0 | -165 | 1262
1 | 15 | 13 | 1303 | 200 | 305 | 137 | 20 | 87 | 234 | 0 | 547 | 0 | 0 | -227 | 1303
1 | 15 | 14 | 1291 | 200 | 303 | 137 | 20 | 87 | 207 | 0 | 594 | 0 | 0 | -257 | 1291
1 | 15 | 15 | 1325 | 200 | 308 | 137 | 20 | 87 | 98 | 0 | 616 | 0 | 0 | -141 | 1325
1 | 15 | 16 | 1339 | 200 | 310 | 137 | 20 | 87 | 10 | 0 | 602 | 0 | 0 | -27 | 1339
1 | 15 | 17 | 1360 | 200 | 332 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1360
1 | 15 | 18 | 1354 | 200 | 324 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1354
1 | 15 | 19 | 1324 | 200 | 308 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | -12 | 1324
1 | 15 | 20 | 1283 | 200 | 302 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | -97 | 1283
1 | 15 | 21 | 1228 | 200 | 295 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | -186 | 1228
1 | 15 | 22 | 1157 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | -251 | 1157
1 | 15 | 23 | 1132 | 200 | 283 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | -251 | 1132
1 | 16 | 0 | 1097 | 200 | 279 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | -276 | 1097
1 | 16 | 1 | 1101 | 200 | 279 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | -244 | 1101
1 | 16 | 2 | 1115 | 200 | 281 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -197 | 1115
1 | 16 | 3 | 1126 | 200 | 282 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | -195 | 1126
1 | 16 | 4 | 1145 | 200 | 285 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -142 | 1145
1 | 16 | 5 | 1187 | 200 | 290 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -89 | 1187
1 | 16 | 6 | 1256 | 200 | 299 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -14 | 1256
1 | 16 | 7 | 1284 | 200 | 303 | 142 | 20 | 87 | 33 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1284
1 | 16 | 8 | 1349 | 200 | 311 | 142 | 20 | 87 | 132 | 0 | 468 | 0 | 0 | -11 | 1349
1 | 16 | 9 | 1368 | 200 | 313 | 142 | 20 | 87 | 274 | 0 | 436 | 0 | 0 | -104 | 1368
1 | 16 | 10 | 1326 | 200 | 308 | 142 | 20 | 87 | 388 | 0 | 446 | 0 | 0 | -265 | 1326
1 | 16 | 11 | 1296 | 200 | 304 | 121 | 20 | 87 | 470 | 0 | 471 | 0 | 0 | -377 | 1296
1 | 16 | 12 | 1227 | 200 | 295 | 75 | 20 | 87 | 501 | 0 | 460 | 0 | 0 | -411 | 1227
1 | 16 | 13 | 1246 | 200 | 298 | 118 | 20 | 87 | 446 | 0 | 448 | 0 | 0 | -371 | 1246
1 | 16 | 14 | 1240 | 200 | 297 | 142 | 20 | 87 | 334 | 0 | 407 | 0 | 0 | -247 | 1240
1 | 16 | 15 | 1246 | 200 | 337 | 142 | 20 | 87 | 168 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1246
1 | 16 | 16 | 1288 | 200 | 627 | 142 | 20 | 87 | 16 | 0 | 195 | 0 | 2 | -1 | 1288
1 | 16 | 17 | 1312 | 200 | 756 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1312
1 | 16 | 18 | 1306 | 200 | 688 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1306
1 | 16 | 19 | 1268 | 200 | 562 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1268
1 | 16 | 20 | 1224 | 200 | 475 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1224
1 | 16 | 21 | 1177 | 200 | 415 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 16 | 22 | 1107 | 200 | 280 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -13 | 1107
1 | 16 | 23 | 1086 | 200 | 277 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -103 | 1086
1 | 17 | 0 | 1063 | 200 | 274 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -161 | 1063
1 | 17 | 1 | 1071 | 200 | 275 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -235 | 1071
1 | 17 | 2 | 1088 | 200 | 277 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -259 | 1088
1 | 17 | 3 | 1111 | 200 | 280 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | -265 | 1111
1 | 17 | 4 | 1123 | 200 | 282 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | -236 | 1123
1 | 17 | 5 | 1169 | 200 | 288 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | -199 | 1169
1 | 17 | 6 | 1244 | 200 | 297 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | -152 | 1244
1 | 17 | 7 | 1266 | 200 | 300 | 153 | 20 | 87 | 29 | 0 | 641 | 0 | 0 | -164 | 1266
1 | 17 | 8 | 1337 | 200 | 309 | 153 | 20 | 87 | 113 | 0 | 664 | 0 | 0 | -209 | 1337
1 | 17 | 9 | 1378 | 200 | 315 | 153 | 20 | 87 | 224 | 0 | 687 | 0 | 0 | -308 | 1378
1 | 17 | 10 | 1351 | 200 | 311 | 87 | 20 | 87 | 351 | 0 | 702 | 0 | 0 | -407 | 1351
1 | 17 | 11 | 1329 | 200 | 308 | 75 | 20 | 87 | 440 | 0 | 683 | 0 | 0 | -484 | 1329
1 | 17 | 12 | 1266 | 200 | 300 | 75 | 20 | 87 | 486 | 0 | 694 | 0 | -4 | -592 | 1266
1 | 17 | 13 | 1296 | 200 | 304 | 75 | 20 | 87 | 449 | 0 | 692 | 0 | 0 | -531 | 1296
1 | 17 | 14 | 1281 | 200 | 302 | 75 | 20 | 87 | 322 | 0 | 685 | 0 | 0 | -410 | 1281
1 | 17 | 15 | 1300 | 200 | 305 | 153 | 20 | 87 | 146 | 0 | 684 | 0 | 4 | -299 | 1300
1 | 17 | 16 | 1339 | 200 | 310 | 153 | 20 | 87 | 14 | 0 | 696 | 0 | 0 | -141 | 1339
1 | 17 | 17 | 1353 | 200 | 311 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | -76 | 1353
1 | 17 | 18 | 1328 | 200 | 308 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -66 | 1328
1 | 17 | 19 | 1281 | 200 | 302 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | -72 | 1281
1 | 17 | 20 | 1236 | 200 | 296 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -85 | 1236
1 | 17 | 21 | 1188 | 200 | 290 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -130 | 1188
1 | 17 | 22 | 1126 | 200 | 282 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -152 | 1126
1 | 17 | 23 | 1095 | 200 | 278 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -151 | 1095
1 | 18 | 0 | 1065 | 200 | 274 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -146 | 1065
1 | 18 | 1 | 1065 | 200 | 274 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -143 | 1065
1 | 18 | 2 | 1076 | 200 | 276 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -123 | 1076
1 | 18 | 3 | 1081 | 200 | 277 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -116 | 1081
1 | 18 | 4 | 1081 | 200 | 277 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | -68 | 1081
1 | 18 | 5 | 1094 | 200 | 278 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -55 | 1094
1 | 18 | 6 | 1116 | 200 | 281 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -3 | 1116
1 | 18 | 7 | 1128 | 200 | 283 | 141 | 20 | 87 | 44 | 0 | 358 | 0 | 0 | -5 | 1128
1 | 18 | 8 | 1167 | 200 | 288 | 141 | 20 | 87 | 168 | 0 | 328 | 0 | 0 | -65 | 1167
1 | 18 | 9 | 1166 | 200 | 287 | 141 | 20 | 87 | 351 | 0 | 285 | 0 | 0 | -205 | 1166
1 | 18 | 10 | 1132 | 200 | 283 | 141 | 20 | 87 | 464 | 0 | 242 | 0 | 0 | -305 | 1132
1 | 18 | 11 | 1093 | 200 | 278 | 141 | 20 | 87 | 508 | 0 | 215 | 0 | -50 | -306 | 1093
1 | 18 | 12 | 1048 | 200 | 272 | 84 | 20 | 87 | 540 | 0 | 233 | 0 | -46 | -342 | 1048
1 | 18 | 13 | 1033 | 200 | 270 | 99 | 20 | 87 | 501 | 0 | 232 | 0 | -46 | -330 | 1033
1 | 18 | 14 | 1022 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 368 | 0 | 229 | 0 | 0 | -292 | 1022
1 | 18 | 15 | 1028 | 200 | 270 | 141 | 20 | 87 | 168 | 0 | 217 | 0 | 0 | -75 | 1028
1 | 18 | 16 | 1073 | 200 | 398 | 141 | 20 | 87 | 17 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1073
1 | 18 | 17 | 1128 | 200 | 488 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1128
1 | 18 | 18 | 1130 | 200 | 540 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1130
1 | 18 | 19 | 1116 | 200 | 520 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 50 | 0 | 1116
1 | 18 | 20 | 1088 | 200 | 565 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1088
1 | 18 | 21 | 1049 | 200 | 537 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1049
1 | 18 | 22 | 1005 | 200 | 486 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1005
1 | 18 | 23 | 996 | 200 | 475 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 19 | 0 | 972 | 200 | 423 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 972
1 | 19 | 1 | 982 | 200 | 410 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 982
1 | 19 | 2 | 1004 | 200 | 406 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1004
1 | 19 | 3 | 1015 | 200 | 412 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1015
1 | 19 | 4 | 1023 | 200 | 398 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1023
1 | 19 | 5 | 1032 | 200 | 389 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1032
1 | 19 | 6 | 1036 | 200 | 368 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 1036
1 | 19 | 7 | 1033 | 200 | 270 | 153 | 20 | 87 | 85 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1033
1 | 19 | 8 | 1046 | 200 | 272 | 153 | 20 | 87 | 280 | 0 | 203 | 0 | 0 | -169 | 1046
1 | 19 | 9 | 1038 | 200 | 271 | 153 | 20 | 87 | 451 | 0 | 181 | 0 | 0 | -325 | 1038
1 | 19 | 10 | 990 | 200 | 265 | 75 | 20 | 87 | 636 | 0 | 170 | 0 | 0 | -463 | 990
1 | 19 | 11 | 949 | 200 | 260 | 75 | 20 | 87 | 764 | 0 | 164 | 0 | -50 | -571 | 949
1 | 19 | 12 | 915 | 200 | 255 | 75 | 20 | 87 | 805 | 0 | 147 | 0 | -46 | -628 | 915
1 | 19 | 13 | 892 | 200 | 252 | 75 | 20 | 87 | 700 | 0 | 153 | 0 | 0 | -595 | 892
1 | 19 | 14 | 875 | 200 | 250 | 75 | 20 | 87 | 506 | 0 | 140 | 0 | 0 | -403 | 875
1 | 19 | 15 | 882 | 200 | 251 | 153 | 20 | 87 | 237 | 0 | 144 | 0 | 0 | -210 | 882
1 | 19 | 16 | 950 | 200 | 260 | 153 | 20 | 87 | 24 | 0 | 170 | 0 | 36 | 0 | 950
1 | 19 | 17 | 1039 | 200 | 364 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1039
1 | 19 | 18 | 1062 | 200 | 370 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | 19 | 19 | 1058 | 200 | 362 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1058
1 | 19 | 20 | 1038 | 200 | 319 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1038
1 | 19 | 21 | 999 | 200 | 266 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 1 | 999
1 | 19 | 22 | 944 | 200 | 259 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -62 | 944
1 | 19 | 23 | 931 | 200 | 257 | 153 | 20 | 87 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | -81 | 931
1 | 20 | 0 | 918 | 200 | 256 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -46 | 918
1 | 20 | 1 | 936 | 200 | 258 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | -12 | 936
1 | 20 | 2 | 963 | 200 | 310 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 963
1 | 20 | 3 | 989 | 200 | 363 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 989
1 | 20 | 4 | 1015 | 200 | 387 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1015
1 | 20 | 5 | 1065 | 200 | 470 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1065
1 | 20 | 6 | 1124 | 200 | 523 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 20 | 7 | 1156 | 200 | 544 | 138 | 20 | 87 | 42 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 20 | 8 | 1240 | 200 | 538 | 138 | 20 | 87 | 147 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1240
1 | 20 | 9 | 1257 | 200 | 417 | 138 | 20 | 87 | 311 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1257
1 | 20 | 10 | 1206 | 200 | 293 | 138 | 20 | 87 | 495 | 0 | 67 | 0 | 0 | -94 | 1206
1 | 20 | 11 | 1162 | 200 | 287 | 138 | 20 | 87 | 633 | 0 | 86 | 0 | 0 | -289 | 1162
1 | 20 | 12 | 1094 | 200 | 278 | 122 | 20 | 87 | 650 | 0 | 73 | 0 | -2 | -334 | 1094
1 | 20 | 13 | 1116 | 200 | 281 | 138 | 20 | 87 | 518 | 0 | 48 | 0 | 0 | -176 | 1116
1 | 20 | 14 | 1110 | 200 | 280 | 138 | 20 | 87 | 350 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 1110
1 | 20 | 15 | 1111 | 200 | 440 | 138 | 20 | 87 | 193 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1111
1 | 20 | 16 | 1149 | 200 | 653 | 138 | 20 | 87 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1149
1 | 20 | 17 | 1173 | 200 | 708 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 20 | 18 | 1169 | 200 | 703 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 20 | 19 | 1139 | 200 | 676 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 20 | 20 | 1103 | 200 | 639 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1103
1 | 20 | 21 | 1051 | 200 | 582 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1051
1 | 20 | 22 | 1000 | 200 | 530 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1000
1 | 20 | 23 | 973 | 200 | 448 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 973
1 | 21 | 0 | 946 | 200 | 469 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 946
1 | 21 | 1 | 956 | 200 | 480 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 956
1 | 21 | 2 | 982 | 200 | 462 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 982
1 | 21 | 3 | 1000 | 200 | 524 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | 21 | 4 | 1021 | 200 | 498 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 1 | 1021
1 | 21 | 5 | 1060 | 200 | 586 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 21 | 6 | 1114 | 200 | 644 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1114
1 | 21 | 7 | 1139 | 200 | 614 | 137 | 20 | 87 | 48 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1139
1 | 21 | 8 | 1205 | 200 | 520 | 137 | 20 | 87 | 208 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1205
1 | 21 | 9 | 1212 | 200 | 354 | 137 | 20 | 87 | 386 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1212
1 | 21 | 10 | 1172 | 200 | 288 | 137 | 20 | 87 | 522 | 0 | 26 | 0 | 0 | -108 | 1172
1 | 21 | 11 | 1142 | 200 | 284 | 137 | 20 | 87 | 606 | 0 | 30 | 0 | 0 | -222 | 1142
1 | 21 | 12 | 1091 | 200 | 278 | 137 | 20 | 87 | 509 | 0 | 37 | 0 | 0 | -177 | 1091
1 | 21 | 13 | 1126 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 382 | 0 | 36 | 0 | 0 | -18 | 1126
1 | 21 | 14 | 1123 | 200 | 354 | 137 | 20 | 87 | 293 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1123
1 | 21 | 15 | 1124 | 200 | 496 | 137 | 20 | 87 | 149 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 21 | 16 | 1159 | 200 | 605 | 137 | 20 | 87 | 19 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 1159
1 | 21 | 17 | 1177 | 200 | 682 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1177
1 | 21 | 18 | 1169 | 200 | 668 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 21 | 19 | 1140 | 200 | 617 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1140
1 | 21 | 20 | 1108 | 200 | 582 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1108
1 | 21 | 21 | 1058 | 200 | 540 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1058
1 | 21 | 22 | 1006 | 200 | 496 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1006
1 | 21 | 23 | 986 | 200 | 478 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 986
1 | 22 | 0 | 960 | 200 | 459 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 22 | 1 | 973 | 200 | 468 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 973
1 | 22 | 2 | 995 | 200 | 466 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 995
1 | 22 | 3 | 1016 | 200 | 496 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 22 | 4 | 1039 | 200 | 529 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1039
1 | 22 | 5 | 1081 | 200 | 571 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1081
1 | 22 | 6 | 1140 | 200 | 634 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1140
1 | 22 | 7 | 1159 | 200 | 568 | 138 | 20 | 87 | 90 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1159
1 | 22 | 8 | 1209 | 200 | 395 | 138 | 20 | 87 | 313 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1209
1 | 22 | 9 | 1214 | 200 | 294 | 138 | 20 | 87 | 538 | 0 | 42 | 0 | 0 | -105 | 1214
1 | 22 | 10 | 1160 | 200 | 287 | 138 | 20 | 87 | 731 | 0 | 24 | 0 | 0 | -327 | 1160
1 | 22 | 11 | 1138 | 200 | 284 | 120 | 20 | 87 | 750 | 0 | 26 | 0 | 0 | -349 | 1138
1 | 22 | 12 | 1076 | 200 | 276 | 129 | 20 | 87 | 670 | 0 | 25 | 0 | -50 | -281 | 1076
1 | 22 | 13 | 1103 | 200 | 279 | 138 | 20 | 87 | 527 | 0 | 27 | 0 | 0 | -175 | 1103
1 | 22 | 14 | 1098 | 200 | 279 | 138 | 20 | 87 | 408 | 0 | 41 | 0 | 0 | -75 | 1098
1 | 22 | 15 | 1102 | 200 | 390 | 138 | 20 | 87 | 208 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1102
1 | 22 | 16 | 1144 | 200 | 616 | 138 | 20 | 87 | 27 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1144
1 | 22 | 17 | 1173 | 200 | 674 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1173
1 | 22 | 18 | 1171 | 200 | 673 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1171
1 | 22 | 19 | 1146 | 200 | 633 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 | 1 | 1146
1 | 22 | 20 | 1115 | 200 | 619 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1115
1 | 22 | 21 | 1070 | 200 | 572 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1070
1 | 22 | 22 | 1016 | 200 | 517 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1016
1 | 22 | 23 | 1000 | 200 | 507 | 138 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | 23 | 0 | 971 | 200 | 479 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 971
1 | 23 | 1 | 984 | 200 | 489 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 984
1 | 23 | 2 | 1002 | 200 | 463 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 1002
1 | 23 | 3 | 1025 | 200 | 533 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1025
1 | 23 | 4 | 1043 | 200 | 548 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1043
1 | 23 | 5 | 1090 | 200 | 586 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1090
1 | 23 | 6 | 1152 | 200 | 631 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 23 | 7 | 1169 | 200 | 525 | 137 | 20 | 87 | 98 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1169
1 | 23 | 8 | 1230 | 200 | 399 | 137 | 20 | 87 | 292 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 23 | 9 | 1244 | 200 | 297 | 137 | 20 | 87 | 468 | 0 | 80 | 0 | 0 | -45 | 1244
1 | 23 | 10 | 1208 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 612 | 0 | 86 | 0 | 0 | -227 | 1208
1 | 23 | 11 | 1182 | 200 | 289 | 137 | 20 | 87 | 554 | 0 | 116 | 0 | 0 | -221 | 1182
1 | 23 | 12 | 1123 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 487 | 0 | 148 | 0 | -4 | -234 | 1123
1 | 23 | 13 | 1155 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 357 | 0 | 136 | 0 | 0 | -68 | 1155
1 | 23 | 14 | 1152 | 200 | 298 | 137 | 20 | 87 | 261 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1152
1 | 23 | 15 | 1152 | 200 | 455 | 137 | 20 | 87 | 123 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1152
1 | 23 | 16 | 1187 | 200 | 608 | 137 | 20 | 87 | 18 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1187
1 | 23 | 17 | 1197 | 200 | 618 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1197
1 | 23 | 18 | 1183 | 200 | 542 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 147 | 0 | 50 | 0 | 1183
1 | 23 | 19 | 1150 | 200 | 549 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 23 | 20 | 1115 | 200 | 474 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1115
1 | 23 | 21 | 1063 | 200 | 344 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1063
1 | 23 | 22 | 1010 | 200 | 267 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -37 | 1010
1 | 23 | 23 | 988 | 200 | 265 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -101 | 988
1 | 24 | 0 | 956 | 200 | 260 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -148 | 956
1 | 24 | 1 | 967 | 200 | 262 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -182 | 967
1 | 24 | 2 | 990 | 200 | 265 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -159 | 990
1 | 24 | 3 | 1007 | 200 | 267 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -193 | 1007
1 | 24 | 4 | 1022 | 200 | 269 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -184 | 1022
1 | 24 | 5 | 1060 | 200 | 274 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -140 | 1060
1 | 24 | 6 | 1114 | 200 | 281 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -85 | 1114
1 | 24 | 7 | 1132 | 200 | 283 | 158 | 20 | 87 | 99 | 0 | 461 | 0 | 0 | -176 | 1132
1 | 24 | 8 | 1187 | 200 | 290 | 144 | 20 | 87 | 350 | 0 | 463 | 0 | 0 | -367 | 1187
1 | 24 | 9 | 1200 | 200 | 292 | 75 | 20 | 87 | 613 | 0 | 480 | 0 | 0 | -567 | 1200
1 | 24 | 10 | 1160 | 200 | 287 | 75 | 20 | 87 | 747 | 0 | 507 | 0 | 0 | -763 | 1160
1 | 24 | 11 | 1140 | 200 | 284 | 75 | 20 | 87 | 747 | 0 | 535 | -1 | -50 | -757 | 1140
1 | 24 | 12 | 1079 | 200 | 276 | 75 | 20 | 87 | 771 | 0 | 555 | 0 | -46 | -859 | 1079
1 | 24 | 13 | 1109 | 200 | 280 | 75 | 20 | 87 | 675 | 0 | 522 | 0 | -46 | -704 | 1109
1 | 24 | 14 | 1113 | 200 | 281 | 75 | 20 | 87 | 468 | 0 | 473 | 0 | 0 | -491 | 1113
1 | 24 | 15 | 1115 | 200 | 281 | 158 | 20 | 87 | 210 | 0 | 458 | 0 | 0 | -299 | 1115
1 | 24 | 16 | 1154 | 200 | 286 | 158 | 20 | 87 | 31 | 0 | 420 | 0 | 0 | -48 | 1154
1 | 24 | 17 | 1171 | 200 | 288 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -3 | 1171
1 | 24 | 18 | 1160 | 200 | 293 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2 | 1160
1 | 24 | 19 | 1132 | 200 | 283 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -20 | 1132
1 | 24 | 20 | 1100 | 200 | 279 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -56 | 1100
1 | 24 | 21 | 1051 | 200 | 273 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -94 | 1051
1 | 24 | 22 | 1005 | 200 | 267 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -83 | 1005
1 | 24 | 23 | 989 | 200 | 265 | 158 | 20 | 87 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -81 | 989
1 | 25 | 0 | 958 | 200 | 261 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -69 | 958
1 | 25 | 1 | 965 | 200 | 262 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -29 | 965
1 | 25 | 2 | 983 | 200 | 273 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 | 983
1 | 25 | 3 | 999 | 200 | 341 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 999
1 | 25 | 4 | 1010 | 200 | 391 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1010
1 | 25 | 5 | 1021 | 200 | 458 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1021
1 | 25 | 6 | 1036 | 200 | 504 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1036
1 | 25 | 7 | 1045 | 200 | 380 | 149 | 20 | 87 | 92 | 0 | 67 | 0 | 50 | 0 | 1045
1 | 25 | 8 | 1061 | 200 | 274 | 149 | 20 | 87 | 323 | 0 | 67 | 0 | 0 | -59 | 1061
1 | 25 | 9 | 1044 | 200 | 272 | 149 | 20 | 87 | 582 | 0 | 48 | 0 | 0 | -314 | 1044
1 | 25 | 10 | 1012 | 200 | 268 | 80 | 20 | 87 | 707 | 0 | 35 | 0 | 0 | -385 | 1012
1 | 25 | 11 | 982 | 200 | 264 | 75 | 20 | 87 | 762 | 0 | 36 | 0 | -50 | -412 | 982
1 | 25 | 12 | 949 | 200 | 260 | 75 | 20 | 87 | 828 | 0 | 22 | 0 | -46 | -497 | 949
1 | 25 | 13 | 944 | 200 | 259 | 75 | 20 | 87 | 674 | 0 | 22 | 0 | -46 | -347 | 944
1 | 25 | 14 | 937 | 200 | 258 | 149 | 20 | 87 | 474 | 0 | 24 | 0 | 0 | -275 | 937
1 | 25 | 15 | 946 | 200 | 259 | 149 | 20 | 87 | 248 | 0 | 21 | 0 | 0 | -38 | 946
1 | 25 | 16 | 992 | 200 | 471 | 149 | 20 | 87 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 992
1 | 25 | 17 | 1057 | 200 | 562 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1057
1 | 25 | 18 | 1067 | 200 | 523 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 50 | 0 | 1067
1 | 25 | 19 | 1058 | 200 | 548 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1058
1 | 25 | 20 | 1039 | 200 | 505 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 25 | 21 | 1002 | 200 | 460 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1002
1 | 25 | 22 | 966 | 200 | 407 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 966
1 | 25 | 23 | 956 | 200 | 376 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 956
1 | 26 | 0 | 932 | 200 | 356 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 932
1 | 26 | 1 | 941 | 200 | 368 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 941
1 | 26 | 2 | 962 | 200 | 388 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 962
1 | 26 | 3 | 977 | 200 | 404 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -1 | 977
1 | 26 | 4 | 988 | 200 | 404 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 988
1 | 26 | 5 | 991 | 200 | 394 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 991
1 | 26 | 6 | 992 | 200 | 392 | 141 | 20 | 87 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 992
1 | 26 | 7 | 997 | 200 | 310 | 141 | 20 | 87 | 70 | 0 | 170 | 0 | 0 | -1 | 997
1 | 26 | 8 | 1016 | 200 | 268 | 141 | 20 | 87 | 222 | 0 | 166 | 0 | 0 | -88 | 1016
1 | 26 | 9 | 1024 | 200 | 269 | 141 | 20 | 87 | 357 | 0 | 163 | 0 | 0 | -213 | 1024
1 | 26 | 10 | 1000 | 200 | 266 | 141 | 20 | 87 | 402 | 0 | 155 | 0 | -46 | -225 | 1000
1 | 26 | 11 | 975 | 200 | 263 | 141 | 20 | 87 | 421 | 0 | 163 | 0 | -50 | -270 | 975
1 | 26 | 12 | 953 | 200 | 260 | 123 | 20 | 87 | 450 | 0 | 158 | 0 | -46 | -299 | 953
1 | 26 | 13 | 928 | 200 | 257 | 88 | 20 | 87 | 490 | 0 | 147 | 0 | -46 | -315 | 928
1 | 26 | 14 | 915 | 200 | 255 | 124 | 20 | 87 | 438 | 0 | 127 | 0 | -46 | -290 | 915
1 | 26 | 15 | 925 | 200 | 256 | 141 | 20 | 87 | 242 | 0 | 107 | 0 | 0 | -128 | 925
1 | 26 | 16 | 977 | 200 | 400 | 141 | 20 | 87 | 38 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 977
1 | 26 | 17 | 1055 | 200 | 511 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 1055
1 | 26 | 18 | 1079 | 200 | 537 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1079
1 | 26 | 19 | 1072 | 200 | 531 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1072
1 | 26 | 20 | 1056 | 200 | 531 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1056
1 | 26 | 21 | 1016 | 200 | 481 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1016
1 | 26 | 22 | 961 | 200 | 417 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 961
1 | 26 | 23 | 953 | 200 | 416 | 141 | 20 | 87 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 27 | 0 | 935 | 200 | 416 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 935
1 | 27 | 1 | 953 | 200 | 430 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 27 | 2 | 977 | 200 | 415 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 27 | 3 | 1003 | 200 | 421 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -1 | 1003
1 | 27 | 4 | 1029 | 200 | 473 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1029
1 | 27 | 5 | 1084 | 200 | 557 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1084
1 | 27 | 6 | 1159 | 200 | 655 | 145 | 20 | 87 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 1159
1 | 27 | 7 | 1177 | 200 | 492 | 145 | 20 | 87 | 140 | 0 | 46 | 0 | 48 | -1 | 1177
1 | 27 | 8 | 1242 | 200 | 422 | 145 | 20 | 87 | 320 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1242
1 | 27 | 9 | 1256 | 200 | 299 | 145 | 20 | 87 | 560 | 0 | 41 | 0 | 0 | -96 | 1256
1 | 27 | 10 | 1204 | 200 | 292 | 145 | 20 | 87 | 771 | 0 | 22 | 0 | 0 | -333 | 1204
1 | 27 | 11 | 1160 | 200 | 287 | 75 | 20 | 87 | 900 | 0 | 16 | 0 | 0 | -425 | 1160
1 | 27 | 12 | 1084 | 200 | 277 | 75 | 20 | 87 | 952 | 0 | 12 | 0 | 0 | -539 | 1084
1 | 27 | 13 | 1103 | 200 | 279 | 99 | 20 | 87 | 763 | 0 | 12 | 0 | 0 | -357 | 1103
1 | 27 | 14 | 1090 | 200 | 278 | 145 | 20 | 87 | 579 | 0 | 23 | 0 | 0 | -242 | 1090
1 | 27 | 15 | 1090 | 200 | 312 | 145 | 20 | 87 | 298 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1090
1 | 27 | 16 | 1128 | 200 | 601 | 145 | 20 | 87 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1128
1 | 27 | 17 | 1171 | 200 | 682 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 27 | 18 | 1171 | 200 | 669 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1171
1 | 27 | 19 | 1150 | 200 | 625 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1150
1 | 27 | 20 | 1120 | 200 | 583 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1120
1 | 27 | 21 | 1071 | 200 | 524 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1071
1 | 27 | 22 | 1017 | 200 | 432 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -1 | 1017
1 | 27 | 23 | 997 | 200 | 391 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 997
1 | 28 | 0 | 977 | 200 | 358 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 28 | 1 | 991 | 200 | 395 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 991
1 | 28 | 2 | 1018 | 200 | 430 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1018
1 | 28 | 3 | 1036 | 200 | 451 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1036
1 | 28 | 4 | 1055 | 200 | 507 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1055
1 | 28 | 5 | 1103 | 200 | 550 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1103
1 | 28 | 6 | 1170 | 200 | 597 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1170
1 | 28 | 7 | 1189 | 200 | 480 | 137 | 20 | 87 | 116 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1189
1 | 28 | 8 | 1236 | 200 | 296 | 137 | 20 | 87 | 422 | 0 | 118 | 0 | 0 | -44 | 1236
1 | 28 | 9 | 1248 | 200 | 298 | 137 | 20 | 87 | 582 | 0 | 99 | 0 | 0 | -175 | 1248
1 | 28 | 10 | 1209 | 200 | 293 | 137 | 20 | 87 | 644 | 0 | 89 | 0 | 0 | -261 | 1209
1 | 28 | 11 | 1182 | 200 | 289 | 137 | 20 | 87 | 657 | 0 | 109 | 0 | 0 | -317 | 1182
1 | 28 | 12 | 1123 | 200 | 282 | 137 | 20 | 87 | 567 | 0 | 156 | 0 | -50 | -276 | 1123
1 | 28 | 13 | 1150 | 200 | 285 | 137 | 20 | 87 | 472 | 0 | 214 | 0 | 0 | -265 | 1150
1 | 28 | 14 | 1153 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 339 | 0 | 302 | 0 | 0 | -218 | 1153
1 | 28 | 15 | 1157 | 200 | 286 | 137 | 20 | 87 | 180 | 0 | 434 | 0 | 0 | -187 | 1157
1 | 28 | 16 | 1184 | 200 | 290 | 137 | 20 | 87 | 38 | 0 | 443 | 0 | 0 | -31 | 1184
1 | 28 | 17 | 1205 | 200 | 358 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 1205
1 | 28 | 18 | 1194 | 200 | 291 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 418 | 0 | 40 | 1 | 1194
1 | 28 | 19 | 1166 | 200 | 287 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -8 | 1166
1 | 28 | 20 | 1132 | 200 | 283 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -32 | 1132
1 | 28 | 21 | 1081 | 200 | 276 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -93 | 1081
1 | 28 | 22 | 1022 | 200 | 269 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | -115 | 1022
1 | 28 | 23 | 1001 | 200 | 266 | 137 | 20 | 87 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -118 | 1001
1 | 29 | 0 | 972 | 200 | 262 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -77 | 972
1 | 29 | 1 | 987 | 200 | 264 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -18 | 987
1 | 29 | 2 | 1007 | 200 | 292 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1007
1 | 29 | 3 | 1026 | 200 | 269 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -3 | 1026
1 | 29 | 4 | 1054 | 200 | 273 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -46 | 1054
1 | 29 | 5 | 1094 | 200 | 278 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -48 | 1094
1 | 29 | 6 | 1159 | 200 | 287 | 150 | 20 | 87 | 2 | 0 | 455 | 0 | 0 | -42 | 1159
1 | 29 | 7 | 1182 | 200 | 289 | 150 | 20 | 87 | 123 | 0 | 448 | 0 | 0 | -135 | 1182
1 | 29 | 8 | 1245 | 200 | 298 | 150 | 20 | 87 | 333 | 0 | 486 | 0 | 0 | -329 | 1245
1 | 29 | 9 | 1276 | 200 | 302 | 108 | 20 | 87 | 505 | 0 | 443 | 0 | 0 | -389 | 1276
1 | 29 | 10 | 1251 | 200 | 298 | 75 | 20 | 87 | 556 | 0 | 500 | 0 | 0 | -485 | 1251
1 | 29 | 11 | 1253 | 200 | 299 | 75 | 20 | 87 | 526 | 0 | 581 | 0 | 0 | -535 | 1253
1 | 29 | 12 | 1203 | 200 | 292 | 75 | 20 | 87 | 463 | 0 | 574 | 0 | -50 | -458 | 1203
1 | 29 | 13 | 1233 | 200 | 296 | 115 | 20 | 87 | 379 | 0 | 516 | 0 | 0 | -380 | 1233
1 | 29 | 14 | 1229 | 200 | 296 | 150 | 20 | 87 | 261 | 0 | 490 | 0 | 0 | -275 | 1229
1 | 29 | 15 | 1238 | 200 | 297 | 150 | 20 | 87 | 118 | 0 | 577 | 0 | 0 | -211 | 1238
1 | 29 | 16 | 1257 | 200 | 299 | 150 | 20 | 87 | 20 | 0 | 585 | 0 | 0 | -104 | 1257
1 | 29 | 17 | 1276 | 200 | 302 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -58 | 1276
1 | 29 | 18 | 1267 | 200 | 300 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 611 | 0 | 4 | -105 | 1267
1 | 29 | 19 | 1230 | 200 | 296 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | -136 | 1230
1 | 29 | 20 | 1195 | 200 | 291 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -131 | 1195
1 | 29 | 21 | 1138 | 200 | 284 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -159 | 1138
1 | 29 | 22 | 1076 | 200 | 276 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -235 | 1076
1 | 29 | 23 | 1051 | 200 | 273 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -245 | 1051
1 | 30 | 0 | 1028 | 200 | 270 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -296 | 1028
1 | 30 | 1 | 1032 | 200 | 270 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | -296 | 1032
1 | 30 | 2 | 1060 | 200 | 274 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | -223 | 1060
1 | 30 | 3 | 1073 | 200 | 276 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -215 | 1073
1 | 30 | 4 | 1089 | 200 | 277 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -169 | 1089
1 | 30 | 5 | 1133 | 200 | 283 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -179 | 1133
1 | 30 | 6 | 1197 | 200 | 291 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | -110 | 1197
1 | 30 | 7 | 1218 | 200 | 294 | 147 | 20 | 87 | 39 | 0 | 581 | 0 | 0 | -150 | 1218
1 | 30 | 8 | 1298 | 200 | 304 | 147 | 20 | 87 | 124 | 0 | 588 | 0 | 0 | -172 | 1298
1 | 30 | 9 | 1338 | 200 | 309 | 147 | 20 | 87 | 206 | 0 | 608 | 0 | 0 | -239 | 1338
1 | 30 | 10 | 1315 | 200 | 306 | 147 | 20 | 87 | 268 | 0 | 604 | 0 | 0 | -317 | 1315
1 | 30 | 11 | 1295 | 200 | 304 | 117 | 20 | 87 | 313 | 0 | 639 | 0 | 0 | -385 | 1295
1 | 30 | 12 | 1230 | 200 | 296 | 75 | 20 | 87 | 354 | 0 | 673 | 0 | -4 | -471 | 1230
1 | 30 | 13 | 1260 | 200 | 299 | 75 | 20 | 87 | 326 | 0 | 686 | 0 | 0 | -433 | 1260
1 | 30 | 14 | 1249 | 200 | 298 | 87 | 20 | 87 | 235 | 0 | 712 | 0 | 0 | -390 | 1249
1 | 30 | 15 | 1269 | 200 | 301 | 147 | 20 | 87 | 116 | 0 | 709 | 0 | 0 | -311 | 1269
1 | 30 | 16 | 1295 | 200 | 304 | 147 | 20 | 87 | 20 | 0 | 698 | 0 | 0 | -181 | 1295
1 | 30 | 17 | 1323 | 200 | 307 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | -126 | 1323
1 | 30 | 18 | 1316 | 200 | 307 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | -133 | 1316
1 | 30 | 19 | 1288 | 200 | 303 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | -151 | 1288
1 | 30 | 20 | 1242 | 200 | 297 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | -209 | 1242
1 | 30 | 21 | 1182 | 200 | 289 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | -262 | 1182
1 | 30 | 22 | 1115 | 200 | 281 | 147 | 20 | 87 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | -318 | 1115
1 | 30 | 23 | 1089 | 200 | 277 | 134 | 20 | 87 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | -338 | 1089
1 | 31 | 0 | 1053 | 200 | 273 | 126 | 20 | 87 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | -353 | 1053
1 | 31 | 1 | 1061 | 200 | 274 | 135 | 20 | 87 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | -352 | 1061
1 | 31 | 2 | 1074 | 200 | 276 | 144 | 20 | 87 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | -354 | 1074
1 | 31 | 3 | 1090 | 200 | 278 | 160 | 20 | 87 | 0 | 0 | 700 | 0 | 4 | -359 | 1090
1 | 31 | 4 | 1103 | 200 | 279 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | -338 | 1103
1 | 31 | 5 | 1150 | 200 | 285 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | -296 | 1150
1 | 31 | 6 | 1210 | 200 | 293 | 167 | 20 | 87 | 1 | 0 | 712 | 0 | 0 | -270 | 1210
1 | 31 | 7 | 1232 | 200 | 296 | 167 | 20 | 87 | 58 | 0 | 698 | 0 | 0 | -294 | 1232
1 | 31 | 8 | 1299 | 200 | 304 | 167 | 20 | 87 | 196 | 0 | 698 | 0 | 0 | -373 | 1299
1 | 31 | 9 | 1328 | 200 | 308 | 75 | 20 | 87 | 361 | 0 | 692 | 0 | 0 | -415 | 1328
1 | 31 | 10 | 1301 | 200 | 305 | 75 | 20 | 87 | 526 | 0 | 689 | 0 | 0 | -601 | 1301
1 | 31 | 11 | 1270 | 200 | 301 | 75 | 20 | 87 | 616 | 0 | 682 | 0 | -4 | -707 | 1270
1 | 31 | 12 | 1208 | 200 | 293 | 75 | 20 | 87 | 636 | 0 | 694 | 0 | -50 | -747 | 1208
1 | 31 | 13 | 1234 | 200 | 296 | 75 | 20 | 87 | 567 | 0 | 696 | 0 | -46 | -661 | 1234
1 | 31 | 14 | 1221 | 200 | 294 | 75 | 20 | 87 | 435 | 0 | 693 | 0 | 0 | -583 | 1221
1 | 31 | 15 | 1234 | 200 | 296 | 100 | 20 | 87 | 221 | 0 | 698 | 0 | 0 | -388 | 1234
1 | 31 | 16 | 1256 | 200 | 299 | 167 | 20 | 87 | 35 | 0 | 681 | 0 | 0 | -233 | 1256
1 | 31 | 17 | 1290 | 200 | 303 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | -162 | 1290
1 | 31 | 18 | 1277 | 200 | 302 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | -148 | 1277
1 | 31 | 19 | 1245 | 200 | 298 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | -191 | 1245
1 | 31 | 20 | 1204 | 200 | 292 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -209 | 1204
1 | 31 | 21 | 1151 | 200 | 285 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | -227 | 1151
1 | 31 | 22 | 1095 | 200 | 278 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -257 | 1095
1 | 31 | 23 | 1072 | 200 | 275 | 167 | 20 | 87 | 0 | 0 | 620 | 0 | 4 | -301 | 1072
2 | 1 | 0 | 1118 | 200 | 281 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | -249 | 1118
2 | 1 | 1 | 1116 | 200 | 281 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | -230 | 1116
2 | 1 | 2 | 1123 | 200 | 282 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -193 | 1123
2 | 1 | 3 | 1128 | 200 | 283 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | -185 | 1128
2 | 1 | 4 | 1128 | 200 | 283 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -144 | 1128
2 | 1 | 5 | 1136 | 200 | 284 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -132 | 1136
2 | 1 | 6 | 1143 | 200 | 284 | 161 | 20 | 87 | 1 | 0 | 478 | 0 | 0 | -88 | 1143
2 | 1 | 7 | 1149 | 200 | 285 | 161 | 20 | 87 | 64 | 0 | 499 | 0 | 0 | -167 | 1149
2 | 1 | 8 | 1164 | 200 | 287 | 161 | 20 | 87 | 218 | 0 | 503 | 0 | 0 | -312 | 1164
2 | 1 | 9 | 1161 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 403 | 0 | 533 | 0 | 0 | -446 | 1161
2 | 1 | 10 | 1143 | 200 | 284 | 77 | 20 | 87 | 538 | 0 | 531 | 0 | -50 | -544 | 1143
2 | 1 | 11 | 1123 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 592 | 0 | 510 | 0 | -46 | -599 | 1123
2 | 1 | 12 | 1107 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 648 | 0 | 489 | 0 | -46 | -648 | 1107
2 | 1 | 13 | 1099 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 603 | 0 | 444 | 0 | -46 | -565 | 1099
2 | 1 | 14 | 1091 | 200 | 278 | 77 | 20 | 87 | 464 | 0 | 426 | 0 | 0 | -461 | 1091
2 | 1 | 15 | 1097 | 200 | 279 | 153 | 20 | 87 | 230 | 0 | 404 | 0 | 0 | -276 | 1097
2 | 1 | 16 | 1117 | 200 | 281 | 161 | 20 | 87 | 36 | 0 | 355 | 0 | 0 | -23 | 1117
2 | 1 | 17 | 1149 | 200 | 379 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 1 | 18 | 1153 | 200 | 403 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1153
2 | 1 | 19 | 1147 | 200 | 411 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1147
2 | 1 | 20 | 1134 | 200 | 417 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1134
2 | 1 | 21 | 1116 | 200 | 385 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 46 | 0 | 1116
2 | 1 | 22 | 1091 | 200 | 440 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1091
2 | 1 | 23 | 1086 | 200 | 483 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1086
2 | 2 | 0 | 1069 | 200 | 498 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1069
2 | 2 | 1 | 1073 | 200 | 519 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1073
2 | 2 | 2 | 1087 | 200 | 551 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1087
2 | 2 | 3 | 1097 | 200 | 571 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1097
2 | 2 | 4 | 1101 | 200 | 591 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 1101
2 | 2 | 5 | 1106 | 200 | 557 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 43 | 1 | 1106
2 | 2 | 6 | 1109 | 200 | 610 | 152 | 20 | 87 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 2 | 7 | 1110 | 200 | 525 | 152 | 20 | 87 | 76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1110
2 | 2 | 8 | 1115 | 200 | 338 | 152 | 20 | 87 | 278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 2 | 9 | 1110 | 200 | 280 | 152 | 20 | 87 | 501 | 0 | 31 | 0 | 0 | -161 | 1110
2 | 2 | 10 | 1091 | 200 | 278 | 123 | 20 | 87 | 633 | 0 | 21 | 0 | 0 | -271 | 1091
2 | 2 | 11 | 1065 | 200 | 274 | 77 | 20 | 87 | 722 | 0 | 22 | 0 | 0 | -337 | 1065
2 | 2 | 12 | 1041 | 200 | 271 | 77 | 20 | 87 | 802 | 0 | 21 | 0 | 0 | -437 | 1041
2 | 2 | 13 | 1021 | 200 | 269 | 77 | 20 | 87 | 721 | 0 | 21 | 0 | 0 | -374 | 1021
2 | 2 | 14 | 1014 | 200 | 268 | 118 | 20 | 87 | 541 | 0 | 22 | 0 | -4 | -238 | 1014
2 | 2 | 15 | 1019 | 200 | 269 | 152 | 20 | 87 | 289 | 0 | 24 | 0 | 0 | -22 | 1019
2 | 2 | 16 | 1064 | 200 | 527 | 152 | 20 | 87 | 58 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1064
2 | 2 | 17 | 1123 | 200 | 646 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1123
2 | 2 | 18 | 1140 | 200 | 617 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 1 | 1140
2 | 2 | 19 | 1139 | 200 | 667 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1139
2 | 2 | 20 | 1132 | 200 | 657 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1132
2 | 2 | 21 | 1115 | 200 | 642 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 2 | 22 | 1085 | 200 | 560 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48 | -1 | 1085
2 | 2 | 23 | 1080 | 200 | 599 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1080
2 | 3 | 0 | 1069 | 200 | 587 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1069
2 | 3 | 1 | 1081 | 200 | 587 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1081
2 | 3 | 2 | 1098 | 200 | 580 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 1098
2 | 3 | 3 | 1108 | 200 | 573 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 3 | 4 | 1120 | 200 | 616 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 3 | 5 | 1146 | 200 | 635 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1146
2 | 3 | 6 | 1181 | 200 | 642 | 140 | 20 | 87 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1181
2 | 3 | 7 | 1196 | 200 | 578 | 140 | 20 | 87 | 63 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 1196
2 | 3 | 8 | 1246 | 200 | 498 | 140 | 20 | 87 | 203 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1246
2 | 3 | 9 | 1261 | 200 | 327 | 140 | 20 | 87 | 380 | 0 | 99 | 0 | 8 | 0 | 1261
2 | 3 | 10 | 1229 | 200 | 295 | 140 | 20 | 87 | 528 | 0 | 107 | 0 | 0 | -148 | 1229
2 | 3 | 11 | 1207 | 200 | 293 | 140 | 20 | 87 | 569 | 0 | 113 | 0 | 0 | -215 | 1207
2 | 3 | 12 | 1171 | 200 | 288 | 140 | 20 | 87 | 524 | 0 | 150 | 0 | 0 | -238 | 1171
2 | 3 | 13 | 1182 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 461 | 0 | 182 | 0 | 0 | -197 | 1182
2 | 3 | 14 | 1182 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 258 | 0 | 248 | 0 | 0 | -60 | 1182
2 | 3 | 15 | 1181 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 144 | 0 | 304 | 0 | 0 | -3 | 1181
2 | 3 | 16 | 1196 | 200 | 402 | 140 | 20 | 87 | 27 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 3 | 17 | 1208 | 200 | 440 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1208
2 | 3 | 18 | 1204 | 200 | 484 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -1 | 1204
2 | 3 | 19 | 1187 | 200 | 463 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 3 | 20 | 1170 | 200 | 421 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 48 | 0 | 1170
2 | 3 | 21 | 1147 | 200 | 475 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 1147
2 | 3 | 22 | 1115 | 200 | 348 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 3 | 23 | 1101 | 200 | 280 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1101
2 | 4 | 0 | 1079 | 200 | 276 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -96 | 1079
2 | 4 | 1 | 1089 | 200 | 278 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -139 | 1089
2 | 4 | 2 | 1104 | 200 | 279 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -165 | 1104
2 | 4 | 3 | 1115 | 200 | 281 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -198 | 1115
2 | 4 | 4 | 1128 | 200 | 283 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -192 | 1128
2 | 4 | 5 | 1157 | 200 | 286 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -201 | 1157
2 | 4 | 6 | 1184 | 200 | 290 | 171 | 20 | 87 | 2 | 0 | 602 | 0 | 0 | -188 | 1184
2 | 4 | 7 | 1195 | 200 | 291 | 171 | 20 | 87 | 92 | 0 | 648 | 0 | 0 | -314 | 1195
2 | 4 | 8 | 1238 | 200 | 297 | 77 | 20 | 87 | 315 | 0 | 668 | 0 | 0 | -426 | 1238
2 | 4 | 9 | 1257 | 200 | 299 | 77 | 20 | 87 | 558 | 0 | 668 | 0 | 0 | -652 | 1257
2 | 4 | 10 | 1236 | 200 | 296 | 77 | 20 | 87 | 738 | 0 | 669 | 0 | -12 | -839 | 1236
2 | 4 | 11 | 1223 | 200 | 295 | 77 | 20 | 87 | 810 | 0 | 697 | -39 | -46 | -878 | 1223
2 | 4 | 12 | 1187 | 200 | 290 | 77 | 20 | 87 | 784 | 0 | 725 | -69 | -50 | -877 | 1187
2 | 4 | 13 | 1213 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 685 | 0 | 724 | 0 | -46 | -827 | 1213
2 | 4 | 14 | 1210 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 528 | 0 | 709 | 0 | 0 | -704 | 1210
2 | 4 | 15 | 1228 | 200 | 295 | 77 | 20 | 87 | 267 | 0 | 705 | 0 | 0 | -423 | 1228
2 | 4 | 16 | 1246 | 200 | 298 | 171 | 20 | 87 | 45 | 0 | 702 | 0 | 0 | -277 | 1246
2 | 4 | 17 | 1290 | 200 | 303 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | -194 | 1290
2 | 4 | 18 | 1295 | 200 | 304 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | -178 | 1295
2 | 4 | 19 | 1270 | 200 | 301 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | -205 | 1270
2 | 4 | 20 | 1242 | 200 | 297 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | -238 | 1242
2 | 4 | 21 | 1210 | 200 | 293 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | -278 | 1210
2 | 4 | 22 | 1174 | 200 | 288 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | -291 | 1174
2 | 4 | 23 | 1163 | 200 | 287 | 171 | 20 | 87 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | -296 | 1163
2 | 5 | 0 | 1147 | 200 | 285 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | -285 | 1147
2 | 5 | 1 | 1150 | 200 | 285 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | -275 | 1150
2 | 5 | 2 | 1159 | 200 | 286 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | -258 | 1159
2 | 5 | 3 | 1168 | 200 | 288 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | -243 | 1168
2 | 5 | 4 | 1175 | 200 | 288 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | -233 | 1175
2 | 5 | 5 | 1199 | 200 | 292 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | -192 | 1199
2 | 5 | 6 | 1242 | 200 | 297 | 151 | 20 | 87 | 2 | 0 | 653 | 0 | 0 | -168 | 1242
2 | 5 | 7 | 1264 | 200 | 300 | 151 | 20 | 87 | 54 | 0 | 657 | 0 | 0 | -205 | 1264
2 | 5 | 8 | 1321 | 200 | 307 | 151 | 20 | 87 | 183 | 0 | 679 | 0 | 0 | -306 | 1321
2 | 5 | 9 | 1348 | 200 | 311 | 151 | 20 | 87 | 326 | 0 | 676 | 0 | 0 | -423 | 1348
2 | 5 | 10 | 1322 | 200 | 307 | 80 | 20 | 87 | 407 | 0 | 676 | 0 | 0 | -455 | 1322
2 | 5 | 11 | 1315 | 200 | 306 | 77 | 20 | 87 | 464 | 0 | 672 | 0 | 0 | -511 | 1315
2 | 5 | 12 | 1276 | 200 | 301 | 77 | 20 | 87 | 432 | 0 | 668 | 0 | 0 | -509 | 1276
2 | 5 | 13 | 1300 | 200 | 305 | 89 | 20 | 87 | 373 | 0 | 671 | 0 | 0 | -445 | 1300
2 | 5 | 14 | 1290 | 200 | 303 | 151 | 20 | 87 | 247 | 0 | 677 | 0 | 0 | -395 | 1290
2 | 5 | 15 | 1311 | 200 | 306 | 151 | 20 | 87 | 123 | 0 | 671 | 0 | 0 | -247 | 1311
2 | 5 | 16 | 1314 | 200 | 306 | 151 | 20 | 87 | 22 | 0 | 656 | 0 | 0 | -128 | 1314
2 | 5 | 17 | 1340 | 200 | 310 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 654 | 0 | 4 | -86 | 1340
2 | 5 | 18 | 1333 | 200 | 309 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | -96 | 1333
2 | 5 | 19 | 1308 | 200 | 306 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | -122 | 1308
2 | 5 | 20 | 1283 | 200 | 302 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | -146 | 1283
2 | 5 | 21 | 1242 | 200 | 297 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | -208 | 1242
2 | 5 | 22 | 1194 | 200 | 291 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -225 | 1194
2 | 5 | 23 | 1178 | 200 | 289 | 151 | 20 | 87 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | -235 | 1178
2 | 6 | 0 | 1162 | 200 | 287 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | -258 | 1162
2 | 6 | 1 | 1166 | 200 | 287 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | -258 | 1166
2 | 6 | 2 | 1170 | 200 | 288 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | -249 | 1170
2 | 6 | 3 | 1176 | 200 | 289 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | -235 | 1176
2 | 6 | 4 | 1185 | 200 | 290 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | -243 | 1185
2 | 6 | 5 | 1222 | 200 | 295 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -212 | 1222
2 | 6 | 6 | 1267 | 200 | 300 | 152 | 20 | 87 | 2 | 0 | 681 | 0 | 0 | -175 | 1267
2 | 6 | 7 | 1280 | 200 | 302 | 152 | 20 | 87 | 37 | 0 | 678 | 0 | 0 | -196 | 1280
2 | 6 | 8 | 1343 | 200 | 310 | 152 | 20 | 87 | 133 | 0 | 678 | 0 | 0 | -237 | 1343
2 | 6 | 9 | 1375 | 200 | 314 | 152 | 20 | 87 | 251 | 0 | 681 | 0 | 0 | -330 | 1375
2 | 6 | 10 | 1346 | 200 | 311 | 130 | 20 | 87 | 345 | 0 | 692 | 0 | 0 | -439 | 1346
2 | 6 | 11 | 1324 | 200 | 308 | 80 | 20 | 87 | 385 | 0 | 698 | 0 | 0 | -454 | 1324
2 | 6 | 12 | 1272 | 200 | 301 | 77 | 20 | 87 | 402 | 0 | 701 | 0 | -4 | -512 | 1272
2 | 6 | 13 | 1289 | 200 | 303 | 77 | 20 | 87 | 364 | 0 | 695 | 0 | 0 | -457 | 1289
2 | 6 | 14 | 1276 | 200 | 301 | 104 | 20 | 87 | 285 | 0 | 704 | 0 | 0 | -425 | 1276
2 | 6 | 15 | 1292 | 200 | 304 | 152 | 20 | 87 | 156 | 0 | 687 | 0 | 0 | -314 | 1292
2 | 6 | 16 | 1296 | 200 | 304 | 152 | 20 | 87 | 26 | 0 | 682 | 0 | 0 | -175 | 1296
2 | 6 | 17 | 1325 | 200 | 308 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | -99 | 1325
2 | 6 | 18 | 1323 | 200 | 308 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | -95 | 1323
2 | 6 | 19 | 1295 | 200 | 304 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | -118 | 1295
2 | 6 | 20 | 1265 | 200 | 300 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | -125 | 1265
2 | 6 | 21 | 1227 | 200 | 295 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | -162 | 1227
2 | 6 | 22 | 1183 | 200 | 290 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -178 | 1183
2 | 6 | 23 | 1167 | 200 | 288 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | -220 | 1167
2 | 7 | 0 | 1149 | 200 | 285 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -230 | 1149
2 | 7 | 1 | 1156 | 200 | 286 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | -238 | 1156
2 | 7 | 2 | 1166 | 200 | 287 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | -228 | 1166
2 | 7 | 3 | 1170 | 200 | 288 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | -228 | 1170
2 | 7 | 4 | 1182 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | -203 | 1182
2 | 7 | 5 | 1218 | 200 | 294 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | -152 | 1218
2 | 7 | 6 | 1263 | 200 | 300 | 140 | 20 | 87 | 2 | 0 | 623 | 0 | 0 | -109 | 1263
2 | 7 | 7 | 1276 | 200 | 301 | 140 | 20 | 87 | 45 | 0 | 622 | 0 | 0 | -139 | 1276
2 | 7 | 8 | 1340 | 200 | 310 | 140 | 20 | 87 | 124 | 0 | 620 | 0 | 0 | -161 | 1340
2 | 7 | 9 | 1386 | 200 | 316 | 140 | 20 | 87 | 195 | 0 | 625 | 0 | 0 | -197 | 1386
2 | 7 | 10 | 1374 | 200 | 314 | 140 | 20 | 87 | 232 | 0 | 640 | 0 | 0 | -259 | 1374
2 | 7 | 11 | 1359 | 200 | 312 | 140 | 20 | 87 | 199 | 0 | 612 | 0 | 0 | -211 | 1359
2 | 7 | 12 | 1303 | 200 | 305 | 140 | 20 | 87 | 183 | 0 | 619 | 0 | 0 | -251 | 1303
2 | 7 | 13 | 1316 | 200 | 307 | 140 | 20 | 87 | 166 | 0 | 647 | 0 | 0 | -251 | 1316
2 | 7 | 14 | 1308 | 200 | 306 | 140 | 20 | 87 | 140 | 0 | 655 | 0 | 0 | -240 | 1308
2 | 7 | 15 | 1311 | 200 | 306 | 140 | 20 | 87 | 82 | 0 | 656 | 0 | 0 | -180 | 1311
2 | 7 | 16 | 1311 | 200 | 306 | 140 | 20 | 87 | 16 | 0 | 618 | 0 | 0 | -76 | 1311
2 | 7 | 17 | 1323 | 200 | 330 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | -1 | 1323
2 | 7 | 18 | 1308 | 200 | 421 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -1 | 1308
2 | 7 | 19 | 1284 | 200 | 424 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 364 | 0 | 50 | -1 | 1284
2 | 7 | 20 | 1264 | 200 | 531 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1264
2 | 7 | 21 | 1230 | 200 | 558 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1230
2 | 7 | 22 | 1187 | 200 | 518 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 7 | 23 | 1177 | 200 | 508 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1177
2 | 8 | 0 | 1166 | 200 | 450 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 223 | 0 | 46 | 0 | 1166
2 | 8 | 1 | 1156 | 200 | 465 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1156
2 | 8 | 2 | 1161 | 200 | 422 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1161
2 | 8 | 3 | 1170 | 200 | 378 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1170
2 | 8 | 4 | 1175 | 200 | 428 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1175
2 | 8 | 5 | 1177 | 200 | 453 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1177
2 | 8 | 6 | 1187 | 200 | 522 | 140 | 20 | 87 | 2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1187
2 | 8 | 7 | 1187 | 200 | 500 | 140 | 20 | 87 | 33 | 0 | 161 | 0 | 46 | 0 | 1187
2 | 8 | 8 | 1206 | 200 | 481 | 140 | 20 | 87 | 110 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1206
2 | 8 | 9 | 1206 | 200 | 321 | 140 | 20 | 87 | 221 | 0 | 170 | 0 | 46 | 1 | 1206
2 | 8 | 10 | 1178 | 200 | 289 | 140 | 20 | 87 | 324 | 0 | 160 | 0 | 0 | -42 | 1178
2 | 8 | 11 | 1160 | 200 | 287 | 140 | 20 | 87 | 383 | 0 | 175 | 0 | 0 | -132 | 1160
2 | 8 | 12 | 1148 | 200 | 285 | 140 | 20 | 87 | 418 | 0 | 270 | -13 | -50 | -209 | 1148
2 | 8 | 13 | 1139 | 200 | 284 | 129 | 20 | 87 | 393 | 0 | 305 | 0 | -46 | -233 | 1139
2 | 8 | 14 | 1128 | 200 | 283 | 140 | 20 | 87 | 315 | 0 | 226 | 0 | 0 | -143 | 1128
2 | 8 | 15 | 1132 | 200 | 293 | 140 | 20 | 87 | 163 | 0 | 182 | 0 | 46 | 1 | 1132
2 | 8 | 16 | 1150 | 200 | 447 | 140 | 20 | 87 | 29 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 1150
2 | 8 | 17 | 1184 | 200 | 520 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1184
2 | 8 | 18 | 1193 | 200 | 514 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1 | 1193
2 | 8 | 19 | 1182 | 200 | 483 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 50 | 1 | 1182
2 | 8 | 20 | 1168 | 200 | 517 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 1168
2 | 8 | 21 | 1149 | 200 | 456 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 8 | 22 | 1122 | 200 | 311 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1122
2 | 8 | 23 | 1120 | 200 | 281 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -18 | 1120
2 | 9 | 0 | 1107 | 200 | 280 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -33 | 1107
2 | 9 | 1 | 1107 | 200 | 280 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -37 | 1107
2 | 9 | 2 | 1115 | 200 | 281 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -76 | 1115
2 | 9 | 3 | 1123 | 200 | 282 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -104 | 1123
2 | 9 | 4 | 1124 | 200 | 282 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -121 | 1124
2 | 9 | 5 | 1126 | 200 | 282 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -107 | 1126
2 | 9 | 6 | 1132 | 200 | 283 | 165 | 20 | 87 | 2 | 0 | 518 | 0 | 0 | -143 | 1132
2 | 9 | 7 | 1136 | 200 | 284 | 165 | 20 | 87 | 47 | 0 | 529 | 0 | 0 | -196 | 1136
2 | 9 | 8 | 1144 | 200 | 285 | 165 | 20 | 87 | 139 | 0 | 492 | 0 | 0 | -244 | 1144
2 | 9 | 9 | 1143 | 200 | 284 | 116 | 20 | 87 | 247 | 0 | 496 | 0 | 0 | -307 | 1143
2 | 9 | 10 | 1129 | 200 | 283 | 77 | 20 | 87 | 330 | 0 | 569 | 0 | -50 | -387 | 1129
2 | 9 | 11 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 368 | 0 | 625 | 0 | -46 | -491 | 1122
2 | 9 | 12 | 1115 | 200 | 281 | 77 | 20 | 87 | 386 | 0 | 660 | 0 | -46 | -550 | 1115
2 | 9 | 13 | 1107 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 391 | 0 | 682 | 0 | -46 | -584 | 1107
2 | 9 | 14 | 1099 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 322 | 0 | 675 | 0 | -46 | -515 | 1099
2 | 9 | 15 | 1109 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 182 | 0 | 653 | 0 | 0 | -390 | 1109
2 | 9 | 16 | 1129 | 200 | 283 | 140 | 20 | 87 | 35 | 0 | 651 | 0 | 0 | -287 | 1129
2 | 9 | 17 | 1175 | 200 | 289 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | -220 | 1175
2 | 9 | 18 | 1184 | 200 | 290 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | -174 | 1184
2 | 9 | 19 | 1178 | 200 | 289 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | -187 | 1178
2 | 9 | 20 | 1165 | 200 | 287 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -196 | 1165
2 | 9 | 21 | 1144 | 200 | 285 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | -168 | 1144
2 | 9 | 22 | 1113 | 200 | 281 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 527 | 0 | 2 | -169 | 1113
2 | 9 | 23 | 1107 | 200 | 280 | 165 | 20 | 87 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -173 | 1107
2 | 10 | 0 | 1092 | 200 | 278 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -187 | 1092
2 | 10 | 1 | 1103 | 200 | 279 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 576 | 0 | 2 | -213 | 1103
2 | 10 | 2 | 1115 | 200 | 281 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -207 | 1115
2 | 10 | 3 | 1124 | 200 | 282 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -191 | 1124
2 | 10 | 4 | 1138 | 200 | 284 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -170 | 1138
2 | 10 | 5 | 1166 | 200 | 287 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -145 | 1166
2 | 10 | 6 | 1202 | 200 | 292 | 152 | 20 | 87 | 3 | 0 | 561 | 0 | 0 | -113 | 1202
2 | 10 | 7 | 1218 | 200 | 294 | 152 | 20 | 87 | 67 | 0 | 548 | 0 | 0 | -150 | 1218
2 | 10 | 8 | 1271 | 200 | 301 | 152 | 20 | 87 | 178 | 0 | 574 | 0 | 0 | -241 | 1271
2 | 10 | 9 | 1295 | 200 | 304 | 152 | 20 | 87 | 267 | 0 | 629 | 0 | 0 | -364 | 1295
2 | 10 | 10 | 1266 | 200 | 300 | 148 | 20 | 87 | 291 | 0 | 621 | 0 | 0 | -401 | 1266
2 | 10 | 11 | 1246 | 200 | 298 | 77 | 20 | 87 | 326 | 0 | 676 | 0 | 0 | -438 | 1246
2 | 10 | 12 | 1209 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 359 | 0 | 693 | 0 | -4 | -516 | 1209
2 | 10 | 13 | 1225 | 200 | 295 | 77 | 20 | 87 | 366 | 0 | 690 | 0 | 0 | -510 | 1225
2 | 10 | 14 | 1218 | 200 | 294 | 77 | 20 | 87 | 298 | 0 | 684 | 0 | 0 | -442 | 1218
2 | 10 | 15 | 1226 | 200 | 295 | 152 | 20 | 87 | 172 | 0 | 671 | 0 | 0 | -371 | 1226
2 | 10 | 16 | 1242 | 200 | 297 | 152 | 20 | 87 | 38 | 0 | 656 | 0 | 0 | -208 | 1242
2 | 10 | 17 | 1275 | 200 | 301 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | -147 | 1275
2 | 10 | 18 | 1270 | 200 | 301 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | -104 | 1270
2 | 10 | 19 | 1242 | 200 | 297 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | -145 | 1242
2 | 10 | 20 | 1217 | 200 | 294 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | -158 | 1217
2 | 10 | 21 | 1183 | 200 | 290 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | -183 | 1183
2 | 10 | 22 | 1150 | 200 | 285 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | -224 | 1150
2 | 10 | 23 | 1145 | 200 | 285 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -226 | 1145
2 | 11 | 0 | 1135 | 200 | 283 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | -244 | 1135
2 | 11 | 1 | 1143 | 200 | 284 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -263 | 1143
2 | 11 | 2 | 1149 | 200 | 285 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | -235 | 1149
2 | 11 | 3 | 1151 | 200 | 285 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -236 | 1151
2 | 11 | 4 | 1154 | 200 | 286 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 615 | 0 | 4 | -226 | 1154
2 | 11 | 5 | 1163 | 200 | 287 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | -228 | 1163
2 | 11 | 6 | 1174 | 200 | 288 | 168 | 20 | 87 | 5 | 0 | 617 | 0 | 0 | -211 | 1174
2 | 11 | 7 | 1182 | 200 | 289 | 168 | 20 | 87 | 83 | 0 | 637 | 0 | 0 | -302 | 1182
2 | 11 | 8 | 1208 | 200 | 293 | 119 | 20 | 87 | 220 | 0 | 659 | 0 | 0 | -390 | 1208
2 | 11 | 9 | 1220 | 200 | 294 | 77 | 20 | 87 | 326 | 0 | 699 | 0 | 0 | -483 | 1220
2 | 11 | 10 | 1206 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 406 | 0 | 721 | -5 | -46 | -547 | 1206
2 | 11 | 11 | 1194 | 200 | 291 | 77 | 20 | 87 | 446 | 0 | 708 | 0 | -46 | -589 | 1194
2 | 11 | 12 | 1179 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 474 | 0 | 716 | 0 | -46 | -638 | 1179
2 | 11 | 13 | 1176 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 435 | 0 | 721 | 0 | -46 | -607 | 1176
2 | 11 | 14 | 1170 | 200 | 288 | 77 | 20 | 87 | 346 | 0 | 712 | -25 | -50 | -485 | 1170
2 | 11 | 15 | 1177 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 180 | 0 | 700 | 0 | 0 | -376 | 1177
2 | 11 | 16 | 1189 | 200 | 290 | 168 | 20 | 87 | 44 | 0 | 702 | 0 | 0 | -322 | 1189
2 | 11 | 17 | 1227 | 200 | 295 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | -234 | 1227
2 | 11 | 18 | 1234 | 200 | 296 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | -214 | 1234
2 | 11 | 19 | 1218 | 200 | 294 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | -205 | 1218
2 | 11 | 20 | 1195 | 200 | 291 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | -237 | 1195
2 | 11 | 21 | 1166 | 200 | 287 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | -245 | 1166
2 | 11 | 22 | 1128 | 200 | 283 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -257 | 1128
2 | 11 | 23 | 1118 | 200 | 281 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -264 | 1118
2 | 12 | 0 | 1106 | 200 | 280 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | -222 | 1106
2 | 12 | 1 | 1110 | 200 | 280 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -169 | 1110
2 | 12 | 2 | 1120 | 200 | 282 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -139 | 1120
2 | 12 | 3 | 1124 | 200 | 282 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -123 | 1124
2 | 12 | 4 | 1134 | 200 | 283 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -86 | 1134
2 | 12 | 5 | 1155 | 200 | 286 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -83 | 1155
2 | 12 | 6 | 1187 | 200 | 290 | 140 | 20 | 87 | 4 | 0 | 476 | 0 | 0 | -30 | 1187
2 | 12 | 7 | 1196 | 200 | 314 | 140 | 20 | 87 | 98 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1196
2 | 12 | 8 | 1240 | 200 | 297 | 140 | 20 | 87 | 268 | 0 | 255 | 0 | 0 | -27 | 1240
2 | 12 | 9 | 1261 | 200 | 326 | 140 | 20 | 87 | 269 | 0 | 220 | 0 | 0 | -1 | 1261
2 | 12 | 10 | 1225 | 200 | 295 | 140 | 20 | 87 | 380 | 0 | 253 | 0 | 0 | -150 | 1225
2 | 12 | 11 | 1217 | 200 | 294 | 140 | 20 | 87 | 322 | 0 | 296 | 0 | 0 | -142 | 1217
2 | 12 | 12 | 1184 | 200 | 290 | 140 | 20 | 87 | 257 | 0 | 304 | 0 | 0 | -114 | 1184
2 | 12 | 13 | 1196 | 200 | 291 | 140 | 20 | 87 | 236 | 0 | 258 | 0 | 0 | -36 | 1196
2 | 12 | 14 | 1195 | 200 | 291 | 140 | 20 | 87 | 218 | 0 | 259 | 0 | 0 | -20 | 1195
2 | 12 | 15 | 1192 | 200 | 316 | 140 | 20 | 87 | 177 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1192
2 | 12 | 16 | 1208 | 200 | 491 | 140 | 20 | 87 | 47 | 0 | 200 | 0 | 23 | 0 | 1208
2 | 12 | 17 | 1221 | 200 | 485 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 46 | 0 | 1221
2 | 12 | 18 | 1221 | 200 | 441 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 287 | 0 | 46 | 0 | 1221
2 | 12 | 19 | 1202 | 200 | 397 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 312 | 0 | 46 | 0 | 1202
2 | 12 | 20 | 1182 | 200 | 351 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 339 | 0 | 46 | -1 | 1182
2 | 12 | 21 | 1151 | 200 | 355 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1151
2 | 12 | 22 | 1122 | 200 | 312 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1122
2 | 12 | 23 | 1112 | 200 | 333 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | -1 | 1112
2 | 13 | 0 | 1096 | 200 | 309 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1 | 1096
2 | 13 | 1 | 1099 | 200 | 301 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1099
2 | 13 | 2 | 1107 | 200 | 353 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 242 | 0 | 46 | 0 | 1107
2 | 13 | 3 | 1113 | 200 | 409 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | 1 | 1113
2 | 13 | 4 | 1119 | 200 | 366 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1119
2 | 13 | 5 | 1136 | 200 | 284 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -14 | 1136
2 | 13 | 6 | 1165 | 200 | 287 | 159 | 20 | 87 | 7 | 0 | 505 | 0 | 0 | -100 | 1165
2 | 13 | 7 | 1176 | 200 | 289 | 159 | 20 | 87 | 83 | 0 | 594 | 0 | 0 | -256 | 1176
2 | 13 | 8 | 1239 | 200 | 297 | 159 | 20 | 87 | 188 | 0 | 657 | 0 | 0 | -369 | 1239
2 | 13 | 9 | 1276 | 200 | 301 | 115 | 20 | 87 | 288 | 0 | 690 | 0 | 0 | -425 | 1276
2 | 13 | 10 | 1266 | 200 | 300 | 77 | 20 | 87 | 402 | 0 | 693 | 0 | 0 | -513 | 1266
2 | 13 | 11 | 1260 | 200 | 299 | 77 | 20 | 87 | 456 | 0 | 683 | 0 | -21 | -541 | 1260
2 | 13 | 12 | 1221 | 200 | 294 | 77 | 20 | 87 | 506 | 0 | 679 | 0 | -50 | -592 | 1221
2 | 13 | 13 | 1238 | 200 | 297 | 77 | 20 | 87 | 463 | 0 | 678 | 0 | -46 | -538 | 1238
2 | 13 | 14 | 1236 | 200 | 296 | 77 | 20 | 87 | 387 | 0 | 660 | 0 | 0 | -491 | 1236
2 | 13 | 15 | 1242 | 200 | 297 | 146 | 20 | 87 | 226 | 0 | 664 | 0 | 0 | -398 | 1242
2 | 13 | 16 | 1257 | 200 | 299 | 159 | 20 | 87 | 54 | 0 | 655 | 0 | 0 | -217 | 1257
2 | 13 | 17 | 1284 | 200 | 303 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | -128 | 1284
2 | 13 | 18 | 1284 | 200 | 302 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | -124 | 1284
2 | 13 | 19 | 1265 | 200 | 300 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | -152 | 1265
2 | 13 | 20 | 1225 | 200 | 295 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | -184 | 1225
2 | 13 | 21 | 1190 | 200 | 291 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | -215 | 1190
2 | 13 | 22 | 1157 | 200 | 286 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -242 | 1157
2 | 13 | 23 | 1145 | 200 | 285 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | -264 | 1145
2 | 14 | 0 | 1127 | 200 | 282 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -294 | 1127
2 | 14 | 1 | 1128 | 200 | 283 | 173 | 20 | 87 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | -295 | 1128
2 | 14 | 2 | 1137 | 200 | 284 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | -301 | 1137
2 | 14 | 3 | 1142 | 200 | 284 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | -287 | 1142
2 | 14 | 4 | 1147 | 200 | 285 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | -281 | 1147
2 | 14 | 5 | 1166 | 200 | 287 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | -255 | 1166
2 | 14 | 6 | 1188 | 200 | 290 | 176 | 20 | 87 | 5 | 0 | 620 | 0 | 0 | -210 | 1188
2 | 14 | 7 | 1194 | 200 | 291 | 176 | 20 | 87 | 87 | 0 | 601 | 0 | 4 | -272 | 1194
2 | 14 | 8 | 1235 | 200 | 296 | 148 | 20 | 87 | 264 | 0 | 627 | 0 | 0 | -407 | 1235
2 | 14 | 9 | 1249 | 200 | 298 | 77 | 20 | 87 | 412 | 0 | 648 | 0 | 0 | -493 | 1249
2 | 14 | 10 | 1222 | 200 | 295 | 77 | 20 | 87 | 530 | 0 | 662 | 0 | -50 | -599 | 1222
2 | 14 | 11 | 1203 | 200 | 292 | 77 | 20 | 87 | 593 | 0 | 668 | 0 | -46 | -688 | 1203
2 | 14 | 12 | 1170 | 200 | 288 | 77 | 20 | 87 | 620 | 0 | 676 | 0 | -46 | -752 | 1170
2 | 14 | 13 | 1182 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 571 | 0 | 680 | 0 | -46 | -696 | 1182
2 | 14 | 14 | 1177 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 481 | 0 | 694 | 0 | -46 | -625 | 1177
2 | 14 | 15 | 1174 | 200 | 288 | 77 | 20 | 87 | 287 | 0 | 707 | 0 | 0 | -492 | 1174
2 | 14 | 16 | 1190 | 200 | 291 | 176 | 20 | 87 | 74 | 0 | 715 | 0 | 0 | -373 | 1190
2 | 14 | 17 | 1211 | 200 | 293 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | -293 | 1211
2 | 14 | 18 | 1206 | 200 | 293 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | -280 | 1206
2 | 14 | 19 | 1187 | 200 | 290 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | -304 | 1187
2 | 14 | 20 | 1170 | 200 | 288 | 176 | 20 | 87 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | -323 | 1170
2 | 14 | 21 | 1146 | 200 | 285 | 148 | 20 | 87 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | -317 | 1146
2 | 14 | 22 | 1118 | 200 | 281 | 128 | 20 | 87 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | -316 | 1118
2 | 14 | 23 | 1110 | 200 | 280 | 114 | 20 | 87 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | -309 | 1110
2 | 15 | 0 | 1092 | 200 | 278 | 115 | 20 | 87 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | -322 | 1092
2 | 15 | 1 | 1097 | 200 | 279 | 124 | 20 | 87 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | -321 | 1097
2 | 15 | 2 | 1102 | 200 | 279 | 140 | 20 | 87 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | -318 | 1102
2 | 15 | 3 | 1107 | 200 | 280 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | -317 | 1107
2 | 15 | 4 | 1107 | 200 | 280 | 174 | 20 | 87 | 0 | 0 | 658 | 0 | 4 | -316 | 1107
2 | 15 | 5 | 1109 | 200 | 280 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -289 | 1109
2 | 15 | 6 | 1121 | 200 | 282 | 184 | 20 | 87 | 10 | 0 | 591 | 0 | 0 | -253 | 1121
2 | 15 | 7 | 1113 | 200 | 281 | 183 | 20 | 87 | 161 | 0 | 498 | 0 | 0 | -317 | 1113
2 | 15 | 8 | 1115 | 200 | 281 | 77 | 20 | 87 | 454 | 0 | 433 | 0 | 0 | -437 | 1115
2 | 15 | 9 | 1108 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 740 | 0 | 508 | 0 | -46 | -758 | 1108
2 | 15 | 10 | 1086 | 200 | 277 | 77 | 20 | 87 | 939 | 0 | 561 | -360 | -46 | -669 | 1086
2 | 15 | 11 | 1068 | 200 | 275 | 77 | 20 | 87 | 1042 | -269 | 559 | -559 | -46 | -318 | 1068
2 | 15 | 12 | 1033 | 200 | 270 | 77 | 20 | 87 | 1048 | -424 | 558 | -558 | -50 | -195 | 1033
2 | 15 | 13 | 1022 | 200 | 269 | 77 | 20 | 87 | 956 | -202 | 487 | -487 | -46 | -339 | 1022
2 | 15 | 14 | 1011 | 200 | 268 | 77 | 20 | 87 | 753 | 0 | 436 | -10 | -46 | -774 | 1011
2 | 15 | 15 | 1010 | 200 | 267 | 77 | 20 | 87 | 431 | 0 | 422 | 0 | -46 | -448 | 1010
2 | 15 | 16 | 1041 | 200 | 271 | 184 | 20 | 87 | 111 | 0 | 414 | 0 | 0 | -246 | 1041
2 | 15 | 17 | 1097 | 200 | 278 | 184 | 20 | 87 | 1 | 0 | 368 | 0 | 0 | -41 | 1097
2 | 15 | 18 | 1109 | 200 | 335 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 15 | 19 | 1108 | 200 | 386 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 15 | 20 | 1100 | 200 | 359 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | 1 | 1100
2 | 15 | 21 | 1077 | 200 | 363 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | 0 | 1077
2 | 15 | 22 | 1048 | 200 | 363 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | 0 | 1048
2 | 15 | 23 | 1037 | 200 | 378 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | 0 | 1037
2 | 16 | 0 | 1014 | 200 | 427 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1014
2 | 16 | 1 | 1024 | 200 | 397 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 0 | 1024
2 | 16 | 2 | 1041 | 200 | 411 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | 0 | 1041
2 | 16 | 3 | 1054 | 200 | 456 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1054
2 | 16 | 4 | 1059 | 200 | 383 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | 0 | 1059
2 | 16 | 5 | 1062 | 200 | 348 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | 1 | 1062
2 | 16 | 6 | 1061 | 200 | 350 | 170 | 20 | 87 | 5 | 0 | 179 | 0 | 50 | 0 | 1061
2 | 16 | 7 | 1047 | 200 | 272 | 170 | 20 | 87 | 152 | 0 | 183 | 0 | 0 | -37 | 1047
2 | 16 | 8 | 1041 | 200 | 271 | 89 | 20 | 87 | 452 | 0 | 194 | 0 | 0 | -272 | 1041
2 | 16 | 9 | 1025 | 200 | 269 | 77 | 20 | 87 | 694 | 0 | 192 | 0 | -46 | -468 | 1025
2 | 16 | 10 | 1004 | 200 | 267 | 77 | 20 | 87 | 819 | -119 | 173 | -173 | -46 | -301 | 1004
2 | 16 | 11 | 987 | 200 | 264 | 77 | 20 | 87 | 813 | -387 | 271 | -271 | -47 | -40 | 987
2 | 16 | 12 | 978 | 200 | 263 | 77 | 20 | 87 | 715 | -298 | 365 | -365 | -49 | -37 | 978
2 | 16 | 13 | 965 | 200 | 262 | 77 | 20 | 87 | 661 | 0 | 423 | -381 | -46 | -338 | 965
2 | 16 | 14 | 959 | 200 | 261 | 77 | 20 | 87 | 446 | 0 | 368 | 0 | -46 | -454 | 959
2 | 16 | 15 | 956 | 200 | 260 | 77 | 20 | 87 | 253 | 0 | 334 | 0 | 0 | -275 | 956
2 | 16 | 16 | 999 | 200 | 266 | 170 | 20 | 87 | 75 | 0 | 311 | 0 | 0 | -130 | 999
2 | 16 | 17 | 1069 | 200 | 283 | 170 | 20 | 87 | 1 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1069
2 | 16 | 18 | 1091 | 200 | 335 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1091
2 | 16 | 19 | 1085 | 200 | 312 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 248 | 0 | 48 | 0 | 1085
2 | 16 | 20 | 1069 | 200 | 324 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 46 | 0 | 1069
2 | 16 | 21 | 1037 | 200 | 342 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 1 | 1037
2 | 16 | 22 | 994 | 200 | 265 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 233 | 0 | 18 | 1 | 994
2 | 16 | 23 | 986 | 200 | 264 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -26 | 986
2 | 17 | 0 | 974 | 200 | 263 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -47 | 974
2 | 17 | 1 | 994 | 200 | 265 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -27 | 994
2 | 17 | 2 | 1024 | 200 | 273 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 252 | 0 | 48 | -1 | 1024
2 | 17 | 3 | 1047 | 200 | 379 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1047
2 | 17 | 4 | 1070 | 200 | 407 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -1 | 1070
2 | 17 | 5 | 1104 | 200 | 447 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1104
2 | 17 | 6 | 1128 | 200 | 491 | 145 | 20 | 87 | 10 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1128
2 | 17 | 7 | 1136 | 200 | 408 | 145 | 20 | 87 | 146 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1136
2 | 17 | 8 | 1165 | 200 | 287 | 145 | 20 | 87 | 384 | 0 | 99 | 0 | 0 | -57 | 1165
2 | 17 | 9 | 1176 | 200 | 289 | 145 | 20 | 87 | 634 | 0 | 81 | 0 | 0 | -280 | 1176
2 | 17 | 10 | 1164 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 818 | 0 | 84 | 0 | 0 | -409 | 1164
2 | 17 | 11 | 1161 | 200 | 287 | 116 | 20 | 87 | 667 | 0 | 104 | 0 | -50 | -270 | 1161
2 | 17 | 12 | 1144 | 200 | 285 | 145 | 20 | 87 | 418 | 0 | 141 | 0 | -46 | -106 | 1144
2 | 17 | 13 | 1168 | 200 | 288 | 145 | 20 | 87 | 350 | 0 | 240 | 0 | 0 | -162 | 1168
2 | 17 | 14 | 1177 | 200 | 289 | 121 | 20 | 87 | 338 | 0 | 462 | 0 | 0 | -340 | 1177
2 | 17 | 15 | 1188 | 200 | 290 | 145 | 20 | 87 | 200 | 0 | 561 | 0 | 0 | -315 | 1188
2 | 17 | 16 | 1208 | 200 | 293 | 145 | 20 | 87 | 49 | 0 | 662 | 0 | 0 | -248 | 1208
2 | 17 | 17 | 1233 | 200 | 296 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | -208 | 1233
2 | 17 | 18 | 1239 | 200 | 297 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | -209 | 1239
2 | 17 | 19 | 1221 | 200 | 294 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | -223 | 1221
2 | 17 | 20 | 1206 | 200 | 293 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -209 | 1206
2 | 17 | 21 | 1181 | 200 | 289 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | -263 | 1181
2 | 17 | 22 | 1154 | 200 | 286 | 145 | 20 | 87 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | -292 | 1154
2 | 17 | 23 | 1144 | 200 | 285 | 142 | 20 | 87 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | -285 | 1144
2 | 18 | 0 | 1127 | 200 | 282 | 136 | 20 | 87 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | -286 | 1127
2 | 18 | 1 | 1132 | 200 | 283 | 150 | 20 | 87 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | -289 | 1132
2 | 18 | 2 | 1144 | 200 | 285 | 162 | 20 | 87 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | -298 | 1144
2 | 18 | 3 | 1149 | 200 | 285 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -286 | 1149
2 | 18 | 4 | 1160 | 200 | 287 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | -269 | 1160
2 | 18 | 5 | 1183 | 200 | 290 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | -248 | 1183
2 | 18 | 6 | 1226 | 200 | 295 | 163 | 20 | 87 | 7 | 0 | 665 | 0 | 0 | -211 | 1226
2 | 18 | 7 | 1229 | 200 | 295 | 163 | 20 | 87 | 94 | 0 | 654 | 0 | 0 | -284 | 1229
2 | 18 | 8 | 1279 | 200 | 302 | 163 | 20 | 87 | 249 | 0 | 653 | 0 | 4 | -399 | 1279
2 | 18 | 9 | 1299 | 200 | 305 | 79 | 20 | 87 | 411 | 0 | 647 | 0 | 0 | -450 | 1299
2 | 18 | 10 | 1283 | 200 | 302 | 77 | 20 | 87 | 540 | 0 | 649 | 0 | 0 | -592 | 1283
2 | 18 | 11 | 1266 | 200 | 300 | 77 | 20 | 87 | 617 | 0 | 638 | 0 | 0 | -673 | 1266
2 | 18 | 12 | 1226 | 200 | 295 | 77 | 20 | 87 | 628 | 0 | 626 | 0 | -50 | -657 | 1226
2 | 18 | 13 | 1244 | 200 | 297 | 77 | 20 | 87 | 558 | 0 | 613 | 0 | 0 | -608 | 1244
2 | 18 | 14 | 1243 | 200 | 297 | 77 | 20 | 87 | 408 | 0 | 605 | 0 | 0 | -451 | 1243
2 | 18 | 15 | 1266 | 200 | 300 | 163 | 20 | 87 | 228 | 0 | 579 | 0 | 0 | -311 | 1266
2 | 18 | 16 | 1276 | 200 | 301 | 163 | 20 | 87 | 53 | 0 | 540 | 0 | 0 | -88 | 1276
2 | 18 | 17 | 1307 | 200 | 306 | 163 | 20 | 87 | 1 | 0 | 495 | 0 | 36 | -1 | 1307
2 | 18 | 18 | 1310 | 200 | 359 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1 | 1310
2 | 18 | 19 | 1281 | 200 | 302 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 34 | 0 | 1281
2 | 18 | 20 | 1249 | 200 | 298 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -26 | 1249
2 | 18 | 21 | 1217 | 200 | 294 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -42 | 1217
2 | 18 | 22 | 1175 | 200 | 289 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -76 | 1175
2 | 18 | 23 | 1164 | 200 | 287 | 163 | 20 | 87 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -73 | 1164
2 | 19 | 0 | 1149 | 200 | 285 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -84 | 1149
2 | 19 | 1 | 1151 | 200 | 285 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -75 | 1151
2 | 19 | 2 | 1161 | 200 | 287 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -75 | 1161
2 | 19 | 3 | 1165 | 200 | 287 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -96 | 1165
2 | 19 | 4 | 1177 | 200 | 289 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -69 | 1177
2 | 19 | 5 | 1205 | 200 | 292 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -5 | 1205
2 | 19 | 6 | 1246 | 200 | 342 | 159 | 20 | 87 | 6 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1246
2 | 19 | 7 | 1242 | 200 | 297 | 159 | 20 | 87 | 71 | 0 | 432 | 0 | 0 | -24 | 1242
2 | 19 | 8 | 1287 | 200 | 303 | 159 | 20 | 87 | 217 | 0 | 401 | 0 | 0 | -100 | 1287
2 | 19 | 9 | 1300 | 200 | 305 | 159 | 20 | 87 | 437 | 0 | 397 | 0 | 0 | -305 | 1300
2 | 19 | 10 | 1265 | 200 | 300 | 86 | 20 | 87 | 627 | 0 | 377 | 0 | 0 | -432 | 1265
2 | 19 | 11 | 1238 | 200 | 297 | 77 | 20 | 87 | 742 | 0 | 387 | 0 | 0 | -572 | 1238
2 | 19 | 12 | 1192 | 200 | 291 | 77 | 20 | 87 | 800 | 0 | 405 | -47 | -50 | -591 | 1192
2 | 19 | 13 | 1208 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 771 | 0 | 477 | 0 | 0 | -717 | 1208
2 | 19 | 14 | 1206 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 628 | 0 | 520 | 0 | 0 | -619 | 1206
2 | 19 | 15 | 1212 | 200 | 293 | 103 | 20 | 87 | 376 | 0 | 524 | 0 | 0 | -391 | 1212
2 | 19 | 16 | 1224 | 200 | 295 | 159 | 20 | 87 | 104 | 0 | 476 | 0 | 0 | -117 | 1224
2 | 19 | 17 | 1261 | 200 | 340 | 159 | 20 | 87 | 2 | 0 | 407 | 0 | 46 | 0 | 1261
2 | 19 | 18 | 1267 | 200 | 347 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 50 | 0 | 1267
2 | 19 | 19 | 1247 | 200 | 363 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1247
2 | 19 | 20 | 1227 | 200 | 323 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1227
2 | 19 | 21 | 1196 | 200 | 304 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -1 | 1196
2 | 19 | 22 | 1163 | 200 | 287 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -35 | 1163
2 | 19 | 23 | 1152 | 200 | 286 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -30 | 1152
2 | 20 | 0 | 1136 | 200 | 284 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -23 | 1136
2 | 20 | 1 | 1137 | 200 | 284 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -50 | 1137
2 | 20 | 2 | 1148 | 200 | 285 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -26 | 1148
2 | 20 | 3 | 1152 | 200 | 286 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 20 | 4 | 1163 | 200 | 287 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -14 | 1163
2 | 20 | 5 | 1187 | 200 | 316 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1187
2 | 20 | 6 | 1230 | 200 | 365 | 152 | 20 | 87 | 18 | 0 | 387 | 0 | 0 | 1 | 1230
2 | 20 | 7 | 1226 | 200 | 295 | 152 | 20 | 87 | 190 | 0 | 348 | 0 | 0 | -66 | 1226
2 | 20 | 8 | 1267 | 200 | 300 | 152 | 20 | 87 | 462 | 0 | 351 | 0 | 0 | -305 | 1267
2 | 20 | 9 | 1287 | 200 | 303 | 77 | 20 | 87 | 692 | 0 | 373 | 0 | 0 | -465 | 1287
2 | 20 | 10 | 1256 | 200 | 299 | 77 | 20 | 87 | 741 | 0 | 340 | 0 | 0 | -508 | 1256
2 | 20 | 11 | 1242 | 200 | 297 | 77 | 20 | 87 | 689 | 0 | 326 | 0 | 0 | -454 | 1242
2 | 20 | 12 | 1203 | 200 | 292 | 77 | 20 | 87 | 592 | 0 | 327 | 0 | -4 | -388 | 1203
2 | 20 | 13 | 1227 | 200 | 295 | 152 | 20 | 87 | 501 | 0 | 282 | 0 | 0 | -310 | 1227
2 | 20 | 14 | 1218 | 200 | 294 | 152 | 20 | 87 | 355 | 0 | 284 | 0 | 0 | -174 | 1218
2 | 20 | 15 | 1227 | 200 | 295 | 152 | 20 | 87 | 237 | 0 | 297 | 0 | 0 | -61 | 1227
2 | 20 | 16 | 1235 | 200 | 398 | 152 | 20 | 87 | 69 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1235
2 | 20 | 17 | 1263 | 200 | 466 | 152 | 20 | 87 | 1 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 1263
2 | 20 | 18 | 1270 | 200 | 441 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 335 | 0 | 35 | 0 | 1270
2 | 20 | 19 | 1252 | 200 | 410 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 50 | 1 | 1252
2 | 20 | 20 | 1226 | 200 | 458 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1 | 1226
2 | 20 | 21 | 1189 | 200 | 375 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 309 | 0 | 46 | 0 | 1189
2 | 20 | 22 | 1157 | 200 | 397 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 20 | 23 | 1148 | 200 | 376 | 152 | 20 | 87 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 1 | 1148
2 | 21 | 0 | 1131 | 200 | 341 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 1131
2 | 21 | 1 | 1133 | 200 | 356 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1133
2 | 21 | 2 | 1143 | 200 | 390 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 21 | 3 | 1149 | 200 | 369 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1 | 1149
2 | 21 | 4 | 1155 | 200 | 380 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1155
2 | 21 | 5 | 1182 | 200 | 448 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1182
2 | 21 | 6 | 1220 | 200 | 509 | 146 | 20 | 87 | 18 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1220
2 | 21 | 7 | 1217 | 200 | 369 | 146 | 20 | 87 | 178 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1217
2 | 21 | 8 | 1244 | 200 | 297 | 146 | 20 | 87 | 455 | 0 | 188 | 0 | 0 | -149 | 1244
2 | 21 | 9 | 1261 | 200 | 300 | 146 | 20 | 87 | 656 | 0 | 158 | 0 | 0 | -306 | 1261
2 | 21 | 10 | 1230 | 200 | 296 | 140 | 20 | 87 | 674 | 0 | 189 | 0 | 0 | -376 | 1230
2 | 21 | 11 | 1217 | 200 | 294 | 90 | 20 | 87 | 676 | 0 | 242 | 0 | 0 | -392 | 1217
2 | 21 | 12 | 1183 | 200 | 290 | 77 | 20 | 87 | 696 | 0 | 278 | 0 | -50 | -415 | 1183
2 | 21 | 13 | 1197 | 200 | 291 | 122 | 20 | 87 | 589 | 0 | 248 | 0 | 0 | -360 | 1197
2 | 21 | 14 | 1191 | 200 | 291 | 146 | 20 | 87 | 484 | 0 | 275 | 0 | 0 | -312 | 1191
2 | 21 | 15 | 1198 | 200 | 292 | 146 | 20 | 87 | 336 | 0 | 319 | 0 | 0 | -202 | 1198
2 | 21 | 16 | 1209 | 200 | 321 | 146 | 20 | 87 | 103 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1209
2 | 21 | 17 | 1242 | 200 | 450 | 146 | 20 | 87 | 2 | 0 | 287 | 0 | 50 | 0 | 1242
2 | 21 | 18 | 1242 | 200 | 559 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1242
2 | 21 | 19 | 1218 | 200 | 540 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 1218
2 | 21 | 20 | 1197 | 200 | 454 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 46 | 1 | 1197
2 | 21 | 21 | 1176 | 200 | 462 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1176
2 | 21 | 22 | 1149 | 200 | 420 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1149
2 | 21 | 23 | 1141 | 200 | 382 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -1 | 1141
2 | 22 | 0 | 1123 | 200 | 311 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 1 | 1123
2 | 22 | 1 | 1124 | 200 | 314 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1124
2 | 22 | 2 | 1132 | 200 | 336 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 22 | 3 | 1137 | 200 | 352 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 1 | 1137
2 | 22 | 4 | 1143 | 200 | 367 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 22 | 5 | 1151 | 200 | 448 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1151
2 | 22 | 6 | 1164 | 200 | 501 | 159 | 20 | 87 | 20 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1164
2 | 22 | 7 | 1158 | 200 | 344 | 159 | 20 | 87 | 189 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1158
2 | 22 | 8 | 1166 | 200 | 287 | 159 | 20 | 87 | 444 | 0 | 140 | 0 | 0 | -171 | 1166
2 | 22 | 9 | 1172 | 200 | 288 | 142 | 20 | 87 | 593 | 0 | 183 | 0 | 0 | -341 | 1172
2 | 22 | 10 | 1165 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 676 | 0 | 200 | -17 | -50 | -315 | 1165
2 | 22 | 11 | 1149 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 655 | 0 | 171 | 0 | -46 | -300 | 1149
2 | 22 | 12 | 1123 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 681 | 0 | 242 | 0 | -46 | -420 | 1123
2 | 22 | 13 | 1120 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 697 | 0 | 249 | 0 | -46 | -446 | 1120
2 | 22 | 14 | 1115 | 200 | 281 | 77 | 20 | 87 | 565 | 0 | 331 | 0 | -46 | -400 | 1115
2 | 22 | 15 | 1122 | 200 | 282 | 126 | 20 | 87 | 325 | 0 | 358 | 0 | 0 | -276 | 1122
2 | 22 | 16 | 1137 | 200 | 284 | 159 | 20 | 87 | 90 | 0 | 360 | 0 | 0 | -63 | 1137
2 | 22 | 17 | 1175 | 200 | 374 | 159 | 20 | 87 | 3 | 0 | 333 | 0 | 0 | -1 | 1175
2 | 22 | 18 | 1188 | 200 | 382 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 1 | 1188
2 | 22 | 19 | 1179 | 200 | 306 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 357 | 0 | 50 | 0 | 1179
2 | 22 | 20 | 1165 | 200 | 334 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -1 | 1165
2 | 22 | 21 | 1146 | 200 | 290 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1146
2 | 22 | 22 | 1123 | 200 | 282 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -3 | 1123
2 | 22 | 23 | 1118 | 200 | 281 | 159 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -19 | 1118
2 | 23 | 0 | 1100 | 200 | 279 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -66 | 1100
2 | 23 | 1 | 1109 | 200 | 280 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -36 | 1109
2 | 23 | 2 | 1115 | 200 | 281 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -4 | 1115
2 | 23 | 3 | 1123 | 200 | 316 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1123
2 | 23 | 4 | 1124 | 200 | 378 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1124
2 | 23 | 5 | 1129 | 200 | 374 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 23 | 6 | 1134 | 200 | 382 | 168 | 20 | 87 | 16 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1134
2 | 23 | 7 | 1124 | 200 | 282 | 168 | 20 | 87 | 162 | 0 | 310 | 0 | 0 | -105 | 1124
2 | 23 | 8 | 1123 | 200 | 282 | 108 | 20 | 87 | 419 | 0 | 304 | 0 | 0 | -297 | 1123
2 | 23 | 9 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 624 | 0 | 324 | 0 | -46 | -446 | 1122
2 | 23 | 10 | 1109 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 681 | 0 | 358 | 0 | -46 | -548 | 1109
2 | 23 | 11 | 1100 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 705 | 0 | 336 | -163 | -46 | -395 | 1100
2 | 23 | 12 | 1093 | 200 | 278 | 77 | 20 | 87 | 693 | 0 | 377 | -255 | -50 | -334 | 1093
2 | 23 | 13 | 1083 | 200 | 277 | 77 | 20 | 87 | 621 | 0 | 307 | -41 | -46 | -419 | 1083
2 | 23 | 14 | 1076 | 200 | 276 | 77 | 20 | 87 | 518 | 0 | 367 | 0 | -46 | -423 | 1076
2 | 23 | 15 | 1090 | 200 | 278 | 102 | 20 | 87 | 314 | 0 | 347 | 0 | 0 | -258 | 1090
2 | 23 | 16 | 1110 | 200 | 280 | 168 | 20 | 87 | 99 | 0 | 278 | 0 | 0 | -22 | 1110
2 | 23 | 17 | 1157 | 200 | 384 | 168 | 20 | 87 | 2 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 23 | 18 | 1176 | 200 | 394 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -1 | 1176
2 | 23 | 19 | 1171 | 200 | 442 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1171
2 | 23 | 20 | 1159 | 200 | 473 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1159
2 | 23 | 21 | 1144 | 200 | 494 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1144
2 | 23 | 22 | 1119 | 200 | 443 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 48 | 0 | 1119
2 | 23 | 23 | 1114 | 200 | 511 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1114
2 | 24 | 0 | 1104 | 200 | 471 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 1104
2 | 24 | 1 | 1110 | 200 | 483 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 48 | 0 | 1110
2 | 24 | 2 | 1122 | 200 | 499 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1122
2 | 24 | 3 | 1128 | 200 | 497 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -1 | 1128
2 | 24 | 4 | 1135 | 200 | 512 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1135
2 | 24 | 5 | 1147 | 200 | 528 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -1 | 1147
2 | 24 | 6 | 1159 | 200 | 520 | 154 | 20 | 87 | 22 | 0 | 110 | 0 | 46 | 0 | 1159
2 | 24 | 7 | 1152 | 200 | 356 | 154 | 20 | 87 | 192 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 1152
2 | 24 | 8 | 1161 | 200 | 287 | 154 | 20 | 87 | 427 | 0 | 86 | 0 | 0 | -100 | 1161
2 | 24 | 9 | 1165 | 200 | 287 | 154 | 20 | 87 | 654 | 0 | 80 | 0 | 0 | -317 | 1165
2 | 24 | 10 | 1147 | 200 | 285 | 86 | 20 | 87 | 708 | 0 | 89 | -22 | -50 | -256 | 1147
2 | 24 | 11 | 1132 | 200 | 283 | 77 | 20 | 87 | 680 | 0 | 116 | 0 | -46 | -285 | 1132
2 | 24 | 12 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 654 | 0 | 159 | 0 | -46 | -311 | 1122
2 | 24 | 13 | 1118 | 200 | 281 | 77 | 20 | 87 | 589 | 0 | 199 | 0 | -46 | -289 | 1118
2 | 24 | 14 | 1115 | 200 | 281 | 118 | 20 | 87 | 441 | 0 | 236 | 0 | -46 | -222 | 1115
2 | 24 | 15 | 1125 | 200 | 282 | 154 | 20 | 87 | 296 | 0 | 276 | 0 | 0 | -190 | 1125
2 | 24 | 16 | 1144 | 200 | 285 | 154 | 20 | 87 | 93 | 0 | 325 | 0 | 0 | -20 | 1144
2 | 24 | 17 | 1182 | 200 | 298 | 154 | 20 | 87 | 3 | 0 | 371 | 0 | 50 | -1 | 1182
2 | 24 | 18 | 1192 | 200 | 291 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -8 | 1192
2 | 24 | 19 | 1182 | 200 | 289 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -30 | 1182
2 | 24 | 20 | 1166 | 200 | 287 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -42 | 1166
2 | 24 | 21 | 1143 | 200 | 284 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -51 | 1143
2 | 24 | 22 | 1110 | 200 | 280 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -124 | 1110
2 | 24 | 23 | 1101 | 200 | 279 | 154 | 20 | 87 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -136 | 1101
2 | 25 | 0 | 1086 | 200 | 277 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -191 | 1086
2 | 25 | 1 | 1096 | 200 | 278 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -190 | 1096
2 | 25 | 2 | 1107 | 200 | 280 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -211 | 1107
2 | 25 | 3 | 1115 | 200 | 281 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -211 | 1115
2 | 25 | 4 | 1123 | 200 | 282 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -225 | 1123
2 | 25 | 5 | 1144 | 200 | 285 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | -220 | 1144
2 | 25 | 6 | 1167 | 200 | 288 | 177 | 20 | 87 | 31 | 0 | 606 | 0 | 0 | -242 | 1167
2 | 25 | 7 | 1166 | 200 | 287 | 88 | 20 | 87 | 260 | 0 | 610 | 0 | 0 | -386 | 1166
2 | 25 | 8 | 1198 | 200 | 291 | 77 | 20 | 87 | 587 | 0 | 578 | 0 | 0 | -642 | 1198
2 | 25 | 9 | 1206 | 200 | 293 | 77 | 20 | 87 | 863 | 0 | 571 | -58 | -46 | -801 | 1206
2 | 25 | 10 | 1185 | 200 | 290 | 77 | 20 | 87 | 1007 | 0 | 563 | -293 | -46 | -720 | 1185
2 | 25 | 11 | 1174 | 200 | 288 | 77 | 20 | 87 | 1082 | 0 | 561 | -322 | -46 | -773 | 1174
2 | 25 | 12 | 1144 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 1073 | 0 | 557 | -332 | -50 | -773 | 1144
2 | 25 | 13 | 1151 | 200 | 286 | 77 | 20 | 87 | 968 | 0 | 494 | -161 | -46 | -774 | 1151
2 | 25 | 14 | 1146 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 776 | 0 | 476 | 0 | -46 | -729 | 1146
2 | 25 | 15 | 1144 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 485 | 0 | 475 | 0 | 0 | -485 | 1144
2 | 25 | 16 | 1149 | 200 | 285 | 177 | 20 | 87 | 152 | 0 | 372 | 0 | 0 | -144 | 1149
2 | 25 | 17 | 1166 | 200 | 287 | 177 | 20 | 87 | 4 | 0 | 346 | 0 | 46 | -1 | 1166
2 | 25 | 18 | 1177 | 200 | 289 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 373 | 0 | 46 | -15 | 1177
2 | 25 | 19 | 1168 | 200 | 309 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 326 | 0 | 50 | -1 | 1168
2 | 25 | 20 | 1154 | 200 | 286 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 46 | -6 | 1154
2 | 25 | 21 | 1128 | 200 | 283 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -30 | 1128
2 | 25 | 22 | 1101 | 200 | 279 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -68 | 1101
2 | 25 | 23 | 1086 | 200 | 277 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | -92 | 1086
2 | 26 | 0 | 1063 | 200 | 274 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -170 | 1063
2 | 26 | 1 | 1070 | 200 | 275 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -215 | 1070
2 | 26 | 2 | 1087 | 200 | 277 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -268 | 1087
2 | 26 | 3 | 1098 | 200 | 279 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | -262 | 1098
2 | 26 | 4 | 1107 | 200 | 280 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | -299 | 1107
2 | 26 | 5 | 1120 | 200 | 282 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | -286 | 1120
2 | 26 | 6 | 1144 | 200 | 285 | 184 | 20 | 87 | 18 | 0 | 632 | 0 | 0 | -282 | 1144
2 | 26 | 7 | 1149 | 200 | 285 | 151 | 20 | 87 | 174 | 0 | 603 | 0 | 0 | -371 | 1149
2 | 26 | 8 | 1182 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 378 | 0 | 593 | 0 | 0 | -462 | 1182
2 | 26 | 9 | 1193 | 200 | 291 | 77 | 20 | 87 | 558 | 0 | 661 | 0 | 0 | -701 | 1193
2 | 26 | 10 | 1184 | 200 | 290 | 77 | 20 | 87 | 673 | 0 | 695 | -38 | -46 | -774 | 1184
2 | 26 | 11 | 1177 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 730 | 0 | 708 | -115 | -46 | -773 | 1177
2 | 26 | 12 | 1149 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 713 | 0 | 712 | -361 | -50 | -534 | 1149
2 | 26 | 13 | 1166 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 663 | 0 | 713 | -61 | -46 | -774 | 1166
2 | 26 | 14 | 1164 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 532 | 0 | 717 | 0 | -46 | -710 | 1164
2 | 26 | 15 | 1165 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 336 | 0 | 714 | 0 | -22 | -534 | 1165
2 | 26 | 16 | 1176 | 200 | 289 | 158 | 20 | 87 | 108 | 0 | 721 | 0 | 46 | -453 | 1176
2 | 26 | 17 | 1191 | 200 | 291 | 184 | 20 | 87 | 4 | 0 | 720 | 0 | 0 | -315 | 1191
2 | 26 | 18 | 1196 | 200 | 291 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | -309 | 1196
2 | 26 | 19 | 1182 | 200 | 289 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | -323 | 1182
2 | 26 | 20 | 1166 | 200 | 287 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | -338 | 1166
2 | 26 | 21 | 1139 | 200 | 284 | 177 | 20 | 87 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | -353 | 1139
2 | 26 | 22 | 1107 | 200 | 280 | 122 | 20 | 87 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | -321 | 1107
2 | 26 | 23 | 1089 | 200 | 277 | 100 | 20 | 87 | 0 | 0 | 716 | 0 | 3 | -314 | 1089
2 | 27 | 0 | 1068 | 200 | 275 | 126 | 20 | 87 | 0 | 0 | 698 | 0 | 50 | -388 | 1068
2 | 27 | 1 | 1077 | 200 | 276 | 136 | 20 | 87 | 0 | 0 | 685 | 0 | 46 | -373 | 1077
2 | 27 | 2 | 1092 | 200 | 278 | 156 | 20 | 87 | 0 | 0 | 668 | 0 | 46 | -363 | 1092
2 | 27 | 3 | 1104 | 200 | 279 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | -314 | 1104
2 | 27 | 4 | 1108 | 200 | 280 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | -316 | 1108
2 | 27 | 5 | 1123 | 200 | 282 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 669 | 0 | 46 | -365 | 1123
2 | 27 | 6 | 1149 | 200 | 285 | 184 | 20 | 87 | 27 | 0 | 664 | 0 | 0 | -318 | 1149
2 | 27 | 7 | 1150 | 200 | 285 | 126 | 20 | 87 | 228 | 0 | 659 | 0 | 0 | -455 | 1150
2 | 27 | 8 | 1177 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 538 | 0 | 638 | 0 | 0 | -672 | 1177
2 | 27 | 9 | 1178 | 200 | 289 | 77 | 20 | 87 | 831 | 0 | 630 | -147 | -46 | -763 | 1178
2 | 27 | 10 | 1166 | 200 | 287 | 77 | 20 | 87 | 1019 | 0 | 598 | -249 | -46 | -827 | 1166
2 | 27 | 11 | 1151 | 200 | 285 | 77 | 20 | 87 | 1105 | 0 | 549 | -409 | -46 | -717 | 1151
2 | 27 | 12 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 1108 | -89 | 525 | -525 | -50 | -513 | 1122
2 | 27 | 13 | 1132 | 200 | 283 | 77 | 20 | 87 | 1044 | 0 | 515 | -311 | -46 | -737 | 1132
2 | 27 | 14 | 1123 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 853 | 0 | 520 | -1 | -46 | -869 | 1123
2 | 27 | 15 | 1123 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 535 | 0 | 481 | 0 | -42 | -517 | 1123
2 | 27 | 16 | 1128 | 200 | 283 | 184 | 20 | 87 | 180 | 0 | 455 | 0 | 0 | -281 | 1128
2 | 27 | 17 | 1147 | 200 | 285 | 184 | 20 | 87 | 6 | 0 | 408 | 0 | 0 | -43 | 1147
2 | 27 | 18 | 1157 | 200 | 286 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -4 | 1157
2 | 27 | 19 | 1149 | 200 | 285 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 370 | 0 | 46 | -43 | 1149
2 | 27 | 20 | 1134 | 200 | 283 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1134
2 | 27 | 21 | 1113 | 200 | 281 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -39 | 1113
2 | 27 | 22 | 1080 | 200 | 276 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -55 | 1080
2 | 27 | 23 | 1061 | 200 | 274 | 184 | 20 | 87 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -12 | 1061
2 | 28 | 0 | 1042 | 200 | 271 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 46 | -18 | 1042
2 | 28 | 1 | 1050 | 200 | 273 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 264 | 0 | 46 | -6 | 1050
2 | 28 | 2 | 1073 | 200 | 284 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 50 | 0 | 1073
2 | 28 | 3 | 1086 | 200 | 290 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 276 | 0 | 46 | 1 | 1086
2 | 28 | 4 | 1100 | 200 | 299 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 282 | 0 | 46 | 0 | 1100
2 | 28 | 5 | 1120 | 200 | 288 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 46 | 0 | 1120
2 | 28 | 6 | 1143 | 200 | 297 | 166 | 20 | 87 | 38 | 0 | 289 | 0 | 46 | 0 | 1143
2 | 28 | 7 | 1137 | 200 | 284 | 166 | 20 | 87 | 268 | 0 | 226 | 0 | 0 | -114 | 1137
2 | 28 | 8 | 1154 | 200 | 286 | 166 | 20 | 87 | 549 | 0 | 183 | 0 | 0 | -337 | 1154
2 | 28 | 9 | 1157 | 200 | 286 | 77 | 20 | 87 | 772 | 0 | 188 | 0 | 0 | -473 | 1157
2 | 28 | 10 | 1136 | 200 | 284 | 77 | 20 | 87 | 976 | 0 | 260 | 0 | -46 | -722 | 1136
2 | 28 | 11 | 1122 | 200 | 282 | 77 | 20 | 87 | 1030 | 0 | 284 | -34 | -50 | -774 | 1122
2 | 28 | 12 | 1096 | 200 | 278 | 77 | 20 | 87 | 966 | 0 | 274 | 0 | -46 | -760 | 1096
2 | 28 | 13 | 1107 | 200 | 280 | 77 | 20 | 87 | 908 | 0 | 288 | 0 | -46 | -707 | 1107
2 | 28 | 14 | 1102 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 696 | 0 | 314 | 0 | -46 | -525 | 1102
2 | 28 | 15 | 1097 | 200 | 279 | 77 | 20 | 87 | 408 | 0 | 323 | 0 | 0 | -297 | 1097
2 | 28 | 16 | 1107 | 200 | 280 | 166 | 20 | 87 | 145 | 0 | 311 | 0 | 0 | -102 | 1107
2 | 28 | 17 | 1116 | 200 | 305 | 166 | 20 | 87 | 6 | 0 | 283 | 0 | 50 | -1 | 1116
2 | 28 | 18 | 1123 | 200 | 282 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 336 | 0 | 46 | -14 | 1123
2 | 28 | 19 | 1115 | 200 | 281 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -28 | 1115
2 | 28 | 20 | 1102 | 200 | 279 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -85 | 1102
2 | 28 | 21 | 1073 | 200 | 275 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -115 | 1073
2 | 28 | 22 | 1037 | 200 | 271 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -184 | 1037
2 | 28 | 23 | 1015 | 200 | 268 | 166 | 20 | 87 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -222 | 1015
3 | 1 | 0 | 919 | 200 | 256 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -402 | 919
3 | 1 | 1 | 924 | 200 | 256 | 188 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -427 | 924
3 | 1 | 2 | 938 | 200 | 258 | 198 | 20 | 87 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -392 | 938
3 | 1 | 3 | 946 | 200 | 259 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -374 | 946
3 | 1 | 4 | 951 | 200 | 260 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -364 | 951
3 | 1 | 5 | 956 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -266 | 956
3 | 1 | 6 | 956 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 39 | 0 | 355 | 0 | 0 | -249 | 956
3 | 1 | 7 | 939 | 200 | 258 | 190 | 20 | 87 | 275 | 0 | 312 | 0 | 0 | -403 | 939
3 | 1 | 8 | 944 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 626 | 0 | 323 | 0 | -46 | -641 | 944
3 | 1 | 9 | 941 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 921 | 0 | 325 | -167 | -46 | -774 | 941
3 | 1 | 10 | 922 | 200 | 256 | 116 | 20 | 87 | 1097 | -477 | 325 | -325 | -46 | -331 | 922
3 | 1 | 11 | 908 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 1162 | -655 | 336 | -336 | -46 | 0 | 1138
3 | 1 | 12 | 886 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 1114 | -628 | 346 | -346 | -50 | 0 | 1110
3 | 1 | 13 | 879 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 1006 | -567 | 332 | -332 | -46 | -136 | 931
3 | 1 | 14 | 871 | 200 | 250 | 116 | 20 | 87 | 759 | 0 | 326 | -136 | -46 | -705 | 871
3 | 1 | 15 | 872 | 200 | 250 | 116 | 20 | 87 | 409 | 0 | 250 | 0 | -46 | -414 | 872
3 | 1 | 16 | 894 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 106 | 0 | 208 | 0 | 0 | -223 | 894
3 | 1 | 17 | 936 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 5 | 0 | 169 | 0 | 0 | -47 | 936
3 | 1 | 18 | 950 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -49 | 950
3 | 1 | 19 | 943 | 200 | 259 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 50 | -46 | 943
3 | 1 | 20 | 930 | 200 | 257 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -16 | 930
3 | 1 | 21 | 910 | 200 | 255 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -23 | 910
3 | 1 | 22 | 891 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -27 | 891
3 | 1 | 23 | 887 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -51 | 887
3 | 2 | 0 | 875 | 200 | 250 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -85 | 875
3 | 2 | 1 | 890 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -91 | 890
3 | 2 | 2 | 908 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -123 | 908
3 | 2 | 3 | 925 | 200 | 256 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -161 | 925
3 | 2 | 4 | 936 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | -197 | 936
3 | 2 | 5 | 937 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -258 | 937
3 | 2 | 6 | 930 | 200 | 257 | 212 | 20 | 87 | 41 | 0 | 476 | 0 | 0 | -363 | 930
3 | 2 | 7 | 905 | 200 | 254 | 183 | 20 | 87 | 244 | 0 | 475 | 0 | 0 | -558 | 905
3 | 2 | 8 | 911 | 200 | 255 | 116 | 20 | 87 | 483 | 0 | 464 | 0 | -46 | -668 | 911
3 | 2 | 9 | 907 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 736 | 0 | 488 | -176 | -46 | -772 | 907
3 | 2 | 10 | 894 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 868 | 0 | 520 | -351 | -46 | -772 | 894
3 | 2 | 11 | 883 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 876 | 0 | 548 | -391 | -50 | -774 | 883
3 | 2 | 12 | 877 | 200 | 250 | 116 | 20 | 87 | 861 | 0 | 547 | -386 | -46 | -772 | 877
3 | 2 | 13 | 865 | 200 | 249 | 116 | 20 | 87 | 777 | 0 | 558 | -323 | -46 | -773 | 865
3 | 2 | 14 | 857 | 200 | 248 | 116 | 20 | 87 | 608 | 0 | 555 | -158 | -46 | -773 | 857
3 | 2 | 15 | 868 | 200 | 249 | 116 | 20 | 87 | 358 | 0 | 557 | 0 | -46 | -673 | 868
3 | 2 | 16 | 897 | 200 | 253 | 183 | 20 | 87 | 116 | 0 | 540 | 0 | 0 | -502 | 897
3 | 2 | 17 | 951 | 200 | 260 | 231 | 20 | 87 | 5 | 0 | 503 | 0 | 0 | -355 | 951
3 | 2 | 18 | 970 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -328 | 970
3 | 2 | 19 | 965 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -291 | 965
3 | 2 | 20 | 954 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -315 | 954
3 | 2 | 21 | 929 | 200 | 257 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -345 | 929
3 | 2 | 22 | 900 | 200 | 253 | 211 | 20 | 87 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -346 | 900
3 | 2 | 23 | 889 | 200 | 252 | 207 | 20 | 87 | 0 | 0 | 469 | 0 | 48 | -394 | 889
3 | 3 | 0 | 881 | 200 | 251 | 161 | 20 | 87 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -272 | 881
3 | 3 | 1 | 894 | 200 | 252 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -258 | 894
3 | 3 | 2 | 919 | 200 | 256 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -214 | 919
3 | 3 | 3 | 941 | 200 | 259 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -198 | 941
3 | 3 | 4 | 972 | 200 | 262 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -137 | 972
3 | 3 | 5 | 1009 | 200 | 267 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -68 | 1009
3 | 3 | 6 | 1060 | 200 | 274 | 192 | 20 | 87 | 6 | 0 | 312 | 0 | 0 | -31 | 1060
3 | 3 | 7 | 1106 | 200 | 286 | 192 | 20 | 87 | 40 | 0 | 282 | 0 | 0 | -1 | 1106
3 | 3 | 8 | 1205 | 200 | 323 | 192 | 20 | 87 | 88 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1205
3 | 3 | 9 | 1263 | 200 | 300 | 192 | 20 | 87 | 147 | 0 | 323 | 0 | 0 | -6 | 1263
3 | 3 | 10 | 1245 | 200 | 298 | 192 | 20 | 87 | 235 | 0 | 323 | 0 | 0 | -110 | 1245
3 | 3 | 11 | 1216 | 200 | 294 | 192 | 20 | 87 | 304 | 0 | 347 | 0 | 0 | -228 | 1216
3 | 3 | 12 | 1143 | 200 | 284 | 192 | 20 | 87 | 322 | 0 | 374 | 0 | 0 | -336 | 1143
3 | 3 | 13 | 1164 | 200 | 287 | 192 | 20 | 87 | 276 | 0 | 377 | 0 | 0 | -275 | 1164
3 | 3 | 14 | 1152 | 200 | 286 | 192 | 20 | 87 | 273 | 0 | 383 | 0 | 0 | -289 | 1152
3 | 3 | 15 | 1146 | 200 | 285 | 192 | 20 | 87 | 207 | 0 | 414 | 0 | 0 | -259 | 1146
3 | 3 | 16 | 1152 | 200 | 286 | 192 | 20 | 87 | 120 | 0 | 467 | 0 | 0 | -220 | 1152
3 | 3 | 17 | 1179 | 200 | 289 | 192 | 20 | 87 | 5 | 0 | 463 | 0 | 0 | -77 | 1179
3 | 3 | 18 | 1196 | 200 | 301 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1196
3 | 3 | 19 | 1165 | 200 | 322 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1165
3 | 3 | 20 | 1132 | 200 | 345 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1132
3 | 3 | 21 | 1082 | 200 | 339 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1082
3 | 3 | 22 | 1032 | 200 | 306 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 1032
3 | 3 | 23 | 1020 | 200 | 290 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1020
3 | 4 | 0 | 997 | 200 | 270 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 997
3 | 4 | 1 | 1006 | 200 | 267 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -1 | 1006
3 | 4 | 2 | 1020 | 200 | 295 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1020
3 | 4 | 3 | 1030 | 200 | 326 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1030
3 | 4 | 4 | 1046 | 200 | 375 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -1 | 1046
3 | 4 | 5 | 1083 | 200 | 444 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1083
3 | 4 | 6 | 1135 | 200 | 512 | 196 | 20 | 87 | 32 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1135
3 | 4 | 7 | 1142 | 200 | 373 | 196 | 20 | 87 | 195 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1142
3 | 4 | 8 | 1194 | 200 | 291 | 196 | 20 | 87 | 421 | 0 | 68 | 0 | 0 | -89 | 1194
3 | 4 | 9 | 1198 | 200 | 292 | 196 | 20 | 87 | 616 | 0 | 44 | 0 | 0 | -257 | 1198
3 | 4 | 10 | 1159 | 200 | 286 | 194 | 20 | 87 | 750 | 0 | 20 | 0 | 0 | -398 | 1159
3 | 4 | 11 | 1125 | 200 | 282 | 130 | 20 | 87 | 821 | 0 | 16 | 0 | 0 | -431 | 1125
3 | 4 | 12 | 1076 | 200 | 276 | 139 | 20 | 87 | 738 | 0 | 22 | 0 | 0 | -406 | 1076
3 | 4 | 13 | 1101 | 200 | 279 | 196 | 20 | 87 | 562 | 0 | 27 | 0 | 0 | -270 | 1101
3 | 4 | 14 | 1110 | 200 | 280 | 196 | 20 | 87 | 361 | 0 | 35 | 0 | 0 | -69 | 1110
3 | 4 | 15 | 1118 | 200 | 390 | 196 | 20 | 87 | 180 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1118
3 | 4 | 16 | 1154 | 200 | 495 | 196 | 20 | 87 | 48 | 0 | 61 | 0 | 46 | 1 | 1154
3 | 4 | 17 | 1175 | 200 | 522 | 196 | 20 | 87 | 2 | 0 | 103 | 0 | 46 | -1 | 1175
3 | 4 | 18 | 1180 | 200 | 502 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | 0 | 1180
3 | 4 | 19 | 1158 | 200 | 461 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 48 | 0 | 1158
3 | 4 | 20 | 1124 | 200 | 444 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1124
3 | 4 | 21 | 1073 | 200 | 332 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1073
3 | 4 | 22 | 1019 | 200 | 287 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1019
3 | 4 | 23 | 1001 | 200 | 266 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -40 | 1001
3 | 5 | 0 | 987 | 200 | 264 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -85 | 987
3 | 5 | 1 | 995 | 200 | 265 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -100 | 995
3 | 5 | 2 | 1009 | 200 | 267 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -65 | 1009
3 | 5 | 3 | 1024 | 200 | 269 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -73 | 1024
3 | 5 | 4 | 1037 | 200 | 271 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -100 | 1037
3 | 5 | 5 | 1072 | 200 | 275 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -92 | 1072
3 | 5 | 6 | 1114 | 200 | 281 | 191 | 20 | 87 | 2 | 0 | 447 | 0 | 0 | -114 | 1114
3 | 5 | 7 | 1133 | 200 | 283 | 191 | 20 | 87 | 12 | 0 | 475 | 0 | 0 | -135 | 1133
3 | 5 | 8 | 1222 | 200 | 295 | 191 | 20 | 87 | 33 | 0 | 471 | 0 | 0 | -75 | 1222
3 | 5 | 9 | 1258 | 200 | 299 | 191 | 20 | 87 | 62 | 0 | 472 | 0 | 0 | -73 | 1258
3 | 5 | 10 | 1237 | 200 | 296 | 191 | 20 | 87 | 80 | 0 | 479 | 0 | 0 | -116 | 1237
3 | 5 | 11 | 1217 | 200 | 294 | 191 | 20 | 87 | 109 | 0 | 462 | 0 | 0 | -146 | 1217
3 | 5 | 12 | 1167 | 200 | 287 | 191 | 20 | 87 | 106 | 0 | 445 | 0 | 0 | -169 | 1167
3 | 5 | 13 | 1183 | 200 | 290 | 191 | 20 | 87 | 102 | 0 | 430 | 0 | 0 | -137 | 1183
3 | 5 | 14 | 1181 | 200 | 289 | 191 | 20 | 87 | 77 | 0 | 410 | 0 | 0 | -93 | 1181
3 | 5 | 15 | 1177 | 200 | 289 | 191 | 20 | 87 | 51 | 0 | 404 | 0 | 0 | -65 | 1177
3 | 5 | 16 | 1182 | 200 | 289 | 191 | 20 | 87 | 18 | 0 | 412 | 0 | 0 | -35 | 1182
3 | 5 | 17 | 1182 | 200 | 289 | 191 | 20 | 87 | 1 | 0 | 409 | 0 | 0 | -15 | 1182
3 | 5 | 18 | 1175 | 200 | 292 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -1 | 1175
3 | 5 | 19 | 1136 | 200 | 284 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | -13 | 1136
3 | 5 | 20 | 1094 | 200 | 283 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1094
3 | 5 | 21 | 1044 | 200 | 276 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1044
3 | 5 | 22 | 998 | 200 | 266 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -47 | 998
3 | 5 | 23 | 974 | 200 | 263 | 191 | 20 | 87 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -74 | 974
3 | 6 | 0 | 953 | 200 | 260 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -126 | 953
3 | 6 | 1 | 958 | 200 | 261 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -141 | 958
3 | 6 | 2 | 970 | 200 | 262 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -149 | 970
3 | 6 | 3 | 983 | 200 | 264 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -139 | 983
3 | 6 | 4 | 993 | 200 | 265 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | -120 | 993
3 | 6 | 5 | 1021 | 200 | 269 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -73 | 1021
3 | 6 | 6 | 1049 | 200 | 272 | 208 | 20 | 87 | 28 | 0 | 275 | 0 | 0 | -41 | 1049
3 | 6 | 7 | 1052 | 200 | 273 | 208 | 20 | 87 | 176 | 0 | 285 | 0 | 0 | -197 | 1052
3 | 6 | 8 | 1113 | 200 | 281 | 208 | 20 | 87 | 399 | 0 | 247 | 0 | 0 | -329 | 1113
3 | 6 | 9 | 1134 | 200 | 283 | 169 | 20 | 87 | 555 | 0 | 233 | 0 | 0 | -413 | 1134
3 | 6 | 10 | 1105 | 200 | 280 | 116 | 20 | 87 | 647 | 0 | 221 | 0 | 0 | -466 | 1105
3 | 6 | 11 | 1087 | 200 | 277 | 116 | 20 | 87 | 741 | 0 | 229 | 0 | -46 | -537 | 1087
3 | 6 | 12 | 1031 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 704 | 0 | 217 | 0 | -50 | -533 | 1031
3 | 6 | 13 | 1059 | 200 | 274 | 116 | 20 | 87 | 621 | 0 | 200 | 0 | 0 | -459 | 1059
3 | 6 | 14 | 1058 | 200 | 274 | 208 | 20 | 87 | 445 | 0 | 178 | 0 | 0 | -354 | 1058
3 | 6 | 15 | 1063 | 200 | 274 | 208 | 20 | 87 | 240 | 0 | 166 | 0 | 0 | -132 | 1063
3 | 6 | 16 | 1093 | 200 | 278 | 208 | 20 | 87 | 88 | 0 | 171 | 0 | 41 | 0 | 1093
3 | 6 | 17 | 1119 | 200 | 417 | 208 | 20 | 87 | 6 | 0 | 182 | 0 | 0 | -1 | 1119
3 | 6 | 18 | 1130 | 200 | 426 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -1 | 1130
3 | 6 | 19 | 1110 | 200 | 348 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1110
3 | 6 | 20 | 1083 | 200 | 281 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -1 | 1083
3 | 6 | 21 | 1044 | 200 | 272 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | -48 | 1044
3 | 6 | 22 | 1006 | 200 | 267 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -139 | 1006
3 | 6 | 23 | 993 | 200 | 265 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | -204 | 993
3 | 7 | 0 | 974 | 200 | 263 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -225 | 974
3 | 7 | 1 | 977 | 200 | 263 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -257 | 977
3 | 7 | 2 | 990 | 200 | 265 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -284 | 990
3 | 7 | 3 | 1001 | 200 | 266 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -227 | 1001
3 | 7 | 4 | 1021 | 200 | 269 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -182 | 1021
3 | 7 | 5 | 1054 | 200 | 273 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -163 | 1054
3 | 7 | 6 | 1094 | 200 | 278 | 233 | 20 | 87 | 48 | 0 | 425 | 0 | 0 | -197 | 1094
3 | 7 | 7 | 1090 | 200 | 278 | 183 | 20 | 87 | 240 | 0 | 494 | 0 | 0 | -412 | 1090
3 | 7 | 8 | 1156 | 200 | 286 | 116 | 20 | 87 | 439 | 0 | 543 | 0 | 0 | -535 | 1156
3 | 7 | 9 | 1179 | 200 | 289 | 116 | 20 | 87 | 604 | 0 | 605 | 0 | -46 | -696 | 1179
3 | 7 | 10 | 1159 | 200 | 287 | 116 | 20 | 87 | 692 | 0 | 617 | 0 | -46 | -814 | 1159
3 | 7 | 11 | 1143 | 200 | 284 | 116 | 20 | 87 | 731 | 0 | 611 | -76 | -46 | -784 | 1143
3 | 7 | 12 | 1096 | 200 | 278 | 116 | 20 | 87 | 764 | 0 | 596 | -269 | -50 | -646 | 1096
3 | 7 | 13 | 1123 | 200 | 282 | 116 | 20 | 87 | 727 | 0 | 622 | -46 | -46 | -839 | 1123
3 | 7 | 14 | 1118 | 200 | 281 | 116 | 20 | 87 | 643 | 0 | 626 | 0 | -46 | -809 | 1118
3 | 7 | 15 | 1117 | 200 | 281 | 116 | 20 | 87 | 457 | 0 | 621 | 0 | 0 | -665 | 1117
3 | 7 | 16 | 1135 | 200 | 283 | 207 | 20 | 87 | 181 | 0 | 580 | 0 | 0 | -423 | 1135
3 | 7 | 17 | 1175 | 200 | 288 | 233 | 20 | 87 | 11 | 0 | 529 | 0 | 0 | -193 | 1175
3 | 7 | 18 | 1193 | 200 | 291 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -137 | 1193
3 | 7 | 19 | 1168 | 200 | 288 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -150 | 1168
3 | 7 | 20 | 1135 | 200 | 283 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -152 | 1135
3 | 7 | 21 | 1091 | 200 | 278 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -135 | 1091
3 | 7 | 22 | 1039 | 200 | 271 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | -149 | 1039
3 | 7 | 23 | 1022 | 200 | 269 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -143 | 1022
3 | 8 | 0 | 1000 | 200 | 266 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -92 | 1000
3 | 8 | 1 | 1001 | 200 | 266 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -58 | 1001
3 | 8 | 2 | 1009 | 200 | 277 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1009
3 | 8 | 3 | 1014 | 200 | 314 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1014
3 | 8 | 4 | 1020 | 200 | 347 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1020
3 | 8 | 5 | 1029 | 200 | 385 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1029
3 | 8 | 6 | 1030 | 200 | 320 | 216 | 20 | 87 | 52 | 0 | 85 | 0 | 50 | 0 | 1030
3 | 8 | 7 | 1019 | 200 | 269 | 216 | 20 | 87 | 221 | 0 | 87 | 0 | 0 | -81 | 1019
3 | 8 | 8 | 1029 | 200 | 270 | 216 | 20 | 87 | 490 | 0 | 84 | 0 | 0 | -338 | 1029
3 | 8 | 9 | 1023 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 790 | 0 | 113 | 0 | 0 | -572 | 1023
3 | 8 | 10 | 993 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 921 | 0 | 162 | 0 | -46 | -732 | 993
3 | 8 | 11 | 975 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 965 | 0 | 165 | -17 | -47 | -777 | 975
3 | 8 | 12 | 955 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 969 | 0 | 142 | -17 | -49 | -773 | 955
3 | 8 | 13 | 947 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 864 | 0 | 144 | 0 | 0 | -743 | 947
3 | 8 | 14 | 947 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 583 | 0 | 123 | 0 | 0 | -441 | 947
3 | 8 | 15 | 950 | 200 | 260 | 216 | 20 | 87 | 322 | 0 | 86 | 0 | 0 | -241 | 950
3 | 8 | 16 | 974 | 200 | 263 | 216 | 20 | 87 | 119 | 0 | 73 | 0 | 0 | -4 | 974
3 | 8 | 17 | 1017 | 200 | 381 | 216 | 20 | 87 | 9 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 1017
3 | 8 | 18 | 1040 | 200 | 425 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1040
3 | 8 | 19 | 1028 | 200 | 467 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1028
3 | 8 | 20 | 1014 | 200 | 458 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1014
3 | 8 | 21 | 986 | 200 | 438 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 986
3 | 8 | 22 | 965 | 200 | 417 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 965
3 | 8 | 23 | 960 | 200 | 357 | 216 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 960
3 | 9 | 0 | 946 | 200 | 376 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 946
3 | 9 | 1 | 957 | 200 | 347 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 957
3 | 9 | 2 | 969 | 200 | 371 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 969
3 | 9 | 3 | 977 | 200 | 388 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 977
3 | 9 | 4 | 982 | 200 | 437 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 982
3 | 9 | 5 | 986 | 200 | 401 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 19 | 0 | 36 | 0 | 986
3 | 9 | 6 | 983 | 200 | 404 | 223 | 20 | 87 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 983
3 | 9 | 7 | 967 | 200 | 264 | 223 | 20 | 87 | 147 | -2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 967
3 | 9 | 8 | 970 | 200 | 268 | 223 | 20 | 87 | 371 | -6 | 20 | 0 | 0 | -213 | 970
3 | 9 | 9 | 962 | 200 | 273 | 116 | 20 | 87 | 685 | -11 | 21 | 0 | -46 | -383 | 962
3 | 9 | 10 | 942 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 934 | -542 | 26 | -26 | -46 | -86 | 942
3 | 9 | 11 | 918 | 200 | 256 | 116 | 20 | 87 | 1011 | -587 | 42 | -42 | -46 | 0 | 1057
3 | 9 | 12 | 902 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 1037 | -602 | 92 | -92 | -50 | -3 | 1059
3 | 9 | 13 | 887 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 1016 | -590 | 148 | -148 | -46 | -161 | 894
3 | 9 | 14 | 885 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 861 | -14 | 204 | -162 | -46 | -632 | 885
3 | 9 | 15 | 883 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 574 | -9 | 223 | 0 | -46 | -542 | 883
3 | 9 | 16 | 911 | 200 | 255 | 201 | 20 | 87 | 234 | -4 | 216 | 0 | 0 | -298 | 911
3 | 9 | 17 | 968 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 15 | 0 | 221 | 0 | 0 | -60 | 968
3 | 9 | 18 | 1000 | 200 | 266 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2 | -18 | 1000
3 | 9 | 19 | 1000 | 200 | 266 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -42 | 1000
3 | 9 | 20 | 991 | 200 | 265 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -50 | 991
3 | 9 | 21 | 970 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -73 | 970
3 | 9 | 22 | 940 | 200 | 258 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -94 | 940
3 | 9 | 23 | 932 | 200 | 257 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -133 | 932
3 | 10 | 0 | 919 | 200 | 256 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -143 | 919
3 | 10 | 1 | 930 | 200 | 257 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -112 | 930
3 | 10 | 2 | 950 | 200 | 260 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -54 | 950
3 | 10 | 3 | 964 | 200 | 261 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -35 | 964
3 | 10 | 4 | 977 | 200 | 263 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -11 | 977
3 | 10 | 5 | 1010 | 200 | 278 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | 0 | 1010
3 | 10 | 6 | 1046 | 200 | 278 | 227 | 20 | 87 | 77 | 0 | 109 | 0 | 48 | 0 | 1046
3 | 10 | 7 | 1038 | 200 | 271 | 227 | 20 | 87 | 384 | 0 | 88 | 0 | 0 | -239 | 1038
3 | 10 | 8 | 1080 | 200 | 276 | 116 | 20 | 87 | 768 | 0 | 62 | 0 | 0 | -449 | 1080
3 | 10 | 9 | 1091 | 200 | 278 | 116 | 20 | 87 | 1054 | 0 | 34 | 0 | -46 | -652 | 1091
3 | 10 | 10 | 1057 | 200 | 273 | 116 | 20 | 87 | 1215 | -312 | 27 | -20 | -46 | -503 | 1057
3 | 10 | 11 | 1040 | 200 | 271 | 116 | 20 | 87 | 1290 | -621 | 24 | -17 | -46 | -284 | 1040
3 | 10 | 12 | 992 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 1277 | -720 | 35 | -35 | -50 | -171 | 1024
3 | 10 | 13 | 1008 | 200 | 267 | 116 | 20 | 87 | 1184 | -413 | 42 | -30 | -46 | -419 | 1008
3 | 10 | 14 | 999 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 980 | 0 | 34 | 0 | -46 | -658 | 999
3 | 10 | 15 | 995 | 200 | 265 | 138 | 20 | 87 | 647 | 0 | 20 | 0 | -46 | -336 | 995
3 | 10 | 16 | 1012 | 200 | 268 | 227 | 20 | 87 | 256 | 0 | 21 | 0 | 0 | -67 | 1012
3 | 10 | 17 | 1032 | 200 | 418 | 227 | 20 | 87 | 17 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 1032
3 | 10 | 18 | 1069 | 200 | 474 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 1069
3 | 10 | 19 | 1056 | 200 | 467 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 1056
3 | 10 | 20 | 1034 | 200 | 398 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0 | 50 | 0 | 1034
3 | 10 | 21 | 1002 | 200 | 353 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -1 | 1002
3 | 10 | 22 | 976 | 200 | 300 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 976
3 | 10 | 23 | 965 | 200 | 262 | 227 | 20 | 87 | 0 | 0 | 160 | 0 | 10 | -1 | 965
3 | 11 | 0 | 950 | 200 | 260 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -6 | 950
3 | 11 | 1 | 957 | 200 | 261 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -3 | 957
3 | 11 | 2 | 970 | 200 | 262 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -2 | 970
3 | 11 | 3 | 979 | 200 | 263 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -1 | 979
3 | 11 | 4 | 992 | 200 | 265 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -5 | 992
3 | 11 | 5 | 1023 | 200 | 269 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 25 | 1 | 1023
3 | 11 | 6 | 1056 | 200 | 273 | 223 | 20 | 87 | 74 | 0 | 201 | 0 | 0 | -22 | 1056
3 | 11 | 7 | 1040 | 200 | 271 | 223 | 20 | 87 | 370 | 0 | 180 | 0 | 0 | -311 | 1040
3 | 11 | 8 | 1073 | 200 | 275 | 116 | 20 | 87 | 732 | 0 | 135 | 0 | 0 | -492 | 1073
3 | 11 | 9 | 1076 | 200 | 276 | 116 | 20 | 87 | 1026 | 0 | 115 | 0 | -24 | -740 | 1076
3 | 11 | 10 | 1043 | 200 | 272 | 116 | 20 | 87 | 1170 | -34 | 114 | -82 | -46 | -774 | 1043
3 | 11 | 11 | 1020 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 1129 | -19 | 136 | -98 | -46 | -774 | 1020
3 | 11 | 12 | 984 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 1069 | 0 | 171 | -119 | -50 | -774 | 984
3 | 11 | 13 | 1002 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 926 | 0 | 206 | 0 | -46 | -773 | 1002
3 | 11 | 14 | 998 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 663 | 0 | 223 | 0 | 0 | -577 | 998
3 | 11 | 15 | 1000 | 200 | 266 | 196 | 20 | 87 | 359 | 0 | 242 | 0 | 0 | -370 | 1000
3 | 11 | 16 | 1010 | 200 | 267 | 223 | 20 | 87 | 124 | 0 | 249 | 0 | 0 | -160 | 1010
3 | 11 | 17 | 1022 | 200 | 269 | 223 | 20 | 87 | 8 | 0 | 251 | 0 | 0 | -36 | 1022
3 | 11 | 18 | 1029 | 200 | 270 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -12 | 1029
3 | 11 | 19 | 1011 | 200 | 267 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 203 | 0 | 10 | 1 | 1011
3 | 11 | 20 | 988 | 200 | 265 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 186 | 0 | 7 | 0 | 988
3 | 11 | 21 | 964 | 200 | 261 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 169 | 0 | 3 | 1 | 964
3 | 11 | 22 | 937 | 200 | 258 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 937
3 | 11 | 23 | 919 | 200 | 256 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -12 | 919
3 | 12 | 0 | 904 | 200 | 254 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -23 | 904
3 | 12 | 1 | 914 | 200 | 255 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -21 | 914
3 | 12 | 2 | 939 | 200 | 258 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 939
3 | 12 | 3 | 954 | 200 | 260 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 954
3 | 12 | 4 | 970 | 200 | 262 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 32 | 0 | 970
3 | 12 | 5 | 995 | 200 | 278 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | 1 | 995
3 | 12 | 6 | 1006 | 200 | 267 | 220 | 20 | 87 | 94 | 0 | 134 | 0 | 0 | -16 | 1006
3 | 12 | 7 | 986 | 200 | 264 | 220 | 20 | 87 | 403 | 0 | 93 | 0 | 0 | -301 | 986
3 | 12 | 8 | 1014 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 756 | 0 | 58 | 0 | 0 | -491 | 1014
3 | 12 | 9 | 1021 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 1011 | 0 | 33 | 0 | -38 | -677 | 1021
3 | 12 | 10 | 1000 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 1126 | 0 | 26 | -10 | -46 | -785 | 1000
3 | 12 | 11 | 987 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 1136 | -12 | 26 | -19 | -50 | -781 | 987
3 | 12 | 12 | 958 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 1016 | 0 | 30 | 0 | -46 | -726 | 958
3 | 12 | 13 | 972 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 746 | 0 | 38 | 0 | 0 | -497 | 972
3 | 12 | 14 | 972 | 200 | 262 | 146 | 20 | 87 | 564 | 0 | 53 | 0 | 0 | -360 | 972
3 | 12 | 15 | 970 | 200 | 262 | 220 | 20 | 87 | 384 | 0 | 57 | 0 | 0 | -260 | 970
3 | 12 | 16 | 977 | 200 | 263 | 220 | 20 | 87 | 152 | 0 | 75 | 0 | 0 | -40 | 977
3 | 12 | 17 | 990 | 200 | 284 | 220 | 20 | 87 | 10 | 0 | 119 | 0 | 50 | 0 | 990
3 | 12 | 18 | 1000 | 200 | 266 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 37 | 0 | 1000
3 | 12 | 19 | 988 | 200 | 265 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -23 | 988
3 | 12 | 20 | 970 | 200 | 262 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -66 | 970
3 | 12 | 21 | 940 | 200 | 258 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -46 | 940
3 | 12 | 22 | 909 | 200 | 254 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -63 | 909
3 | 12 | 23 | 891 | 200 | 252 | 220 | 20 | 87 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -118 | 891
3 | 13 | 0 | 869 | 200 | 249 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -187 | 869
3 | 13 | 1 | 880 | 200 | 251 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -192 | 880
3 | 13 | 2 | 899 | 200 | 253 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -187 | 899
3 | 13 | 3 | 915 | 200 | 255 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -335 | 915
3 | 13 | 4 | 930 | 200 | 257 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -317 | 930
3 | 13 | 5 | 947 | 200 | 259 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -269 | 947
3 | 13 | 6 | 955 | 200 | 260 | 233 | 20 | 87 | 59 | 0 | 484 | 0 | 0 | -388 | 955
3 | 13 | 7 | 960 | 200 | 261 | 217 | 20 | 87 | 257 | 0 | 543 | 0 | 0 | -625 | 960
3 | 13 | 8 | 998 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 556 | 0 | 584 | 0 | -46 | -785 | 998
3 | 13 | 9 | 1020 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 828 | 0 | 590 | -251 | -46 | -793 | 1020
3 | 13 | 10 | 1011 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 905 | 0 | 643 | -483 | -46 | -699 | 1011
3 | 13 | 11 | 1000 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 932 | 0 | 682 | -480 | -46 | -777 | 1000
3 | 13 | 12 | 972 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 919 | 0 | 696 | -505 | -50 | -773 | 972
3 | 13 | 13 | 987 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 901 | 0 | 721 | -503 | -46 | -773 | 987
3 | 13 | 14 | 981 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 834 | 0 | 706 | -427 | -46 | -773 | 981
3 | 13 | 15 | 977 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 561 | 0 | 715 | -140 | -46 | -799 | 977
3 | 13 | 16 | 989 | 200 | 265 | 217 | 20 | 87 | 217 | 0 | 717 | 0 | 0 | -734 | 989
3 | 13 | 17 | 1000 | 200 | 266 | 217 | 20 | 87 | 18 | 0 | 731 | 0 | 0 | -539 | 1000
3 | 13 | 18 | 1022 | 200 | 269 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | -510 | 1022
3 | 13 | 19 | 1007 | 200 | 267 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | -522 | 1007
3 | 13 | 20 | 989 | 200 | 265 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | -543 | 989
3 | 13 | 21 | 964 | 200 | 261 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | -576 | 964
3 | 13 | 22 | 936 | 200 | 258 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | -608 | 936
3 | 13 | 23 | 916 | 200 | 255 | 217 | 20 | 87 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | -627 | 916
3 | 14 | 0 | 897 | 200 | 253 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | -659 | 897
3 | 14 | 1 | 906 | 200 | 254 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | -641 | 906
3 | 14 | 2 | 919 | 200 | 256 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | -631 | 919
3 | 14 | 3 | 941 | 200 | 258 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | -609 | 941
3 | 14 | 4 | 958 | 200 | 261 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 751 | 0 | 4 | -593 | 958
3 | 14 | 5 | 978 | 200 | 263 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | -574 | 978
3 | 14 | 6 | 989 | 200 | 265 | 228 | 20 | 87 | 80 | 0 | 754 | 0 | 0 | -645 | 989
3 | 14 | 7 | 982 | 200 | 264 | 228 | 20 | 87 | 356 | 0 | 740 | -35 | -46 | -832 | 982
3 | 14 | 8 | 1025 | 200 | 546 | 116 | 20 | 87 | 703 | 0 | 741 | -534 | -46 | -808 | 1025
3 | 14 | 9 | 1039 | 200 | 271 | 116 | 20 | 87 | 985 | 0 | 724 | -519 | -46 | -799 | 1039
3 | 14 | 10 | 1028 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 1101 | -99 | 725 | -725 | -46 | -621 | 1028
3 | 14 | 11 | 1017 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 1159 | -626 | 728 | -728 | -46 | -161 | 1017
3 | 14 | 12 | 981 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 1142 | -644 | 740 | -740 | -50 | -59 | 1076
3 | 14 | 13 | 997 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 1050 | -367 | 739 | -739 | -46 | -329 | 997
3 | 14 | 14 | 994 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 852 | 0 | 727 | -546 | -46 | -681 | 994
3 | 14 | 15 | 990 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 553 | 0 | 730 | -104 | -46 | -831 | 990
3 | 14 | 16 | 1010 | 200 | 267 | 228 | 20 | 87 | 222 | 0 | 727 | 0 | 0 | -741 | 1010
3 | 14 | 17 | 1025 | 200 | 269 | 228 | 20 | 87 | 18 | 0 | 718 | 0 | 0 | -515 | 1025
3 | 14 | 18 | 1045 | 200 | 272 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | -473 | 1045
3 | 14 | 19 | 1028 | 200 | 270 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 698 | 0 | 4 | -483 | 1028
3 | 14 | 20 | 1010 | 200 | 267 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | -526 | 1010
3 | 14 | 21 | 984 | 200 | 264 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | -536 | 984
3 | 14 | 22 | 958 | 200 | 261 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | -535 | 958
3 | 14 | 23 | 942 | 200 | 259 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | -490 | 942
3 | 15 | 0 | 923 | 200 | 256 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | -473 | 923
3 | 15 | 1 | 928 | 200 | 257 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | -484 | 928
3 | 15 | 2 | 945 | 200 | 259 | 200 | 20 | 87 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | -446 | 945
3 | 15 | 3 | 953 | 200 | 260 | 206 | 20 | 87 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | -418 | 953
3 | 15 | 4 | 957 | 200 | 261 | 208 | 20 | 87 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | -418 | 957
3 | 15 | 5 | 962 | 200 | 261 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | -408 | 962
3 | 15 | 6 | 959 | 200 | 261 | 212 | 20 | 87 | 42 | 0 | 547 | 0 | 0 | -410 | 959
3 | 15 | 7 | 949 | 200 | 260 | 200 | 20 | 87 | 238 | 0 | 500 | 0 | 0 | -556 | 949
3 | 15 | 8 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 452 | 0 | 455 | 0 | 0 | -627 | 965
3 | 15 | 9 | 971 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 596 | 0 | 447 | 0 | -50 | -707 | 971
3 | 15 | 10 | 958 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 630 | 0 | 415 | 0 | 0 | -771 | 958
3 | 15 | 11 | 951 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 612 | 0 | 372 | 0 | 0 | -716 | 951
3 | 15 | 12 | 937 | 200 | 258 | 116 | 20 | 87 | 528 | 0 | 324 | 0 | 0 | -596 | 937
3 | 15 | 13 | 941 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 412 | 0 | 323 | 0 | 0 | -476 | 941
3 | 15 | 14 | 936 | 200 | 258 | 116 | 20 | 87 | 291 | 0 | 324 | 0 | 0 | -360 | 936
3 | 15 | 15 | 936 | 200 | 258 | 173 | 20 | 87 | 244 | 0 | 286 | 0 | 0 | -332 | 936
3 | 15 | 16 | 947 | 200 | 259 | 244 | 20 | 87 | 141 | 0 | 250 | 0 | 0 | -254 | 947
3 | 15 | 17 | 974 | 200 | 263 | 244 | 20 | 87 | 15 | 0 | 197 | 0 | 0 | -52 | 974
3 | 15 | 18 | 993 | 200 | 265 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 149 | 0 | 27 | 1 | 993
3 | 15 | 19 | 986 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 127 | 0 | 43 | 1 | 986
3 | 15 | 20 | 971 | 200 | 276 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 971
3 | 15 | 21 | 947 | 200 | 284 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 1 | 947
3 | 15 | 22 | 924 | 200 | 266 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 924
3 | 15 | 23 | 914 | 200 | 261 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 1 | 914
3 | 16 | 0 | 897 | 200 | 282 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 897
3 | 16 | 1 | 907 | 200 | 278 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | 1 | 907
3 | 16 | 2 | 922 | 200 | 283 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 1 | 922
3 | 16 | 3 | 937 | 200 | 292 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 1 | 937
3 | 16 | 4 | 943 | 200 | 272 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | 0 | 943
3 | 16 | 5 | 944 | 200 | 259 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 159 | 0 | 26 | 0 | 944
3 | 16 | 6 | 939 | 200 | 258 | 193 | 20 | 87 | 18 | 0 | 205 | 0 | 0 | -42 | 939
3 | 16 | 7 | 938 | 200 | 258 | 193 | 20 | 87 | 61 | 0 | 255 | 0 | 0 | -136 | 938
3 | 16 | 8 | 970 | 200 | 262 | 193 | 20 | 87 | 90 | 0 | 289 | 0 | 0 | -171 | 970
3 | 16 | 9 | 989 | 200 | 265 | 193 | 20 | 87 | 102 | 0 | 281 | 0 | 0 | -159 | 989
3 | 16 | 10 | 991 | 200 | 265 | 193 | 20 | 87 | 106 | 0 | 342 | 0 | 0 | -222 | 991
3 | 16 | 11 | 990 | 200 | 265 | 193 | 20 | 87 | 106 | 0 | 348 | 0 | 0 | -229 | 990
3 | 16 | 12 | 983 | 200 | 264 | 193 | 20 | 87 | 108 | 0 | 386 | 0 | 0 | -275 | 983
3 | 16 | 13 | 972 | 200 | 263 | 186 | 20 | 87 | 120 | 0 | 410 | 0 | 0 | -314 | 972
3 | 16 | 14 | 970 | 200 | 262 | 175 | 20 | 87 | 100 | 0 | 443 | 0 | 0 | -317 | 970
3 | 16 | 15 | 971 | 200 | 262 | 172 | 20 | 87 | 61 | 0 | 490 | 0 | 0 | -321 | 971
3 | 16 | 16 | 984 | 200 | 264 | 180 | 20 | 87 | 24 | 0 | 536 | 0 | 0 | -327 | 984
3 | 16 | 17 | 1021 | 200 | 269 | 193 | 20 | 87 | 2 | 0 | 518 | 0 | 0 | -268 | 1021
3 | 16 | 18 | 1030 | 200 | 270 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -240 | 1030
3 | 16 | 19 | 1015 | 200 | 268 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -261 | 1015
3 | 16 | 20 | 992 | 200 | 265 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -274 | 992
3 | 16 | 21 | 964 | 200 | 261 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -280 | 964
3 | 16 | 22 | 929 | 200 | 257 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -269 | 929
3 | 16 | 23 | 913 | 200 | 255 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -244 | 913
3 | 17 | 0 | 897 | 200 | 253 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -262 | 897
3 | 17 | 1 | 905 | 200 | 254 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -242 | 905
3 | 17 | 2 | 929 | 200 | 257 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -248 | 929
3 | 17 | 3 | 947 | 200 | 259 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -260 | 947
3 | 17 | 4 | 959 | 200 | 261 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -260 | 959
3 | 17 | 5 | 982 | 200 | 264 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -290 | 982
3 | 17 | 6 | 1005 | 200 | 267 | 221 | 20 | 87 | 33 | 0 | 488 | 0 | 0 | -311 | 1005
3 | 17 | 7 | 1018 | 200 | 268 | 201 | 20 | 87 | 186 | 0 | 430 | 0 | 2 | -376 | 1018
3 | 17 | 8 | 1085 | 200 | 277 | 147 | 20 | 87 | 417 | 0 | 354 | 0 | -13 | -404 | 1085
3 | 17 | 9 | 1115 | 200 | 281 | 124 | 20 | 87 | 554 | 0 | 283 | 0 | -46 | -388 | 1115
3 | 17 | 10 | 1101 | 200 | 279 | 116 | 20 | 87 | 593 | 0 | 274 | 0 | -46 | -422 | 1101
3 | 17 | 11 | 1093 | 200 | 278 | 116 | 20 | 87 | 652 | 0 | 270 | 0 | -46 | -484 | 1093
3 | 17 | 12 | 1050 | 200 | 272 | 116 | 20 | 87 | 667 | 0 | 256 | 0 | -50 | -518 | 1050
3 | 17 | 13 | 1076 | 200 | 276 | 116 | 20 | 87 | 697 | 0 | 204 | 0 | -46 | -478 | 1076
3 | 17 | 14 | 1068 | 200 | 275 | 128 | 20 | 87 | 616 | 0 | 157 | 0 | -46 | -369 | 1068
3 | 17 | 15 | 1061 | 200 | 274 | 200 | 20 | 87 | 421 | 0 | 254 | 0 | -46 | -349 | 1061
3 | 17 | 16 | 1076 | 200 | 276 | 221 | 20 | 87 | 185 | 0 | 419 | 0 | 0 | -332 | 1076
3 | 17 | 17 | 1095 | 200 | 278 | 221 | 20 | 87 | 18 | 0 | 553 | 0 | 0 | -282 | 1095
3 | 17 | 18 | 1118 | 200 | 281 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -285 | 1118
3 | 17 | 19 | 1096 | 200 | 278 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -310 | 1096
3 | 17 | 20 | 1066 | 200 | 275 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -265 | 1066
3 | 17 | 21 | 1021 | 200 | 269 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -248 | 1021
3 | 17 | 22 | 978 | 200 | 263 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -214 | 978
3 | 17 | 23 | 968 | 200 | 262 | 221 | 20 | 87 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -172 | 968
3 | 18 | 0 | 954 | 200 | 260 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | -134 | 954
3 | 18 | 1 | 959 | 200 | 261 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -80 | 959
3 | 18 | 2 | 974 | 200 | 263 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -35 | 974
3 | 18 | 3 | 988 | 200 | 264 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -45 | 988
3 | 18 | 4 | 998 | 200 | 266 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | -34 | 998
3 | 18 | 5 | 1030 | 200 | 273 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 179 | 0 | 50 | -1 | 1030
3 | 18 | 6 | 1056 | 200 | 273 | 222 | 20 | 87 | 80 | 0 | 170 | 0 | 46 | -42 | 1056
3 | 18 | 7 | 1045 | 200 | 272 | 222 | 20 | 87 | 345 | 0 | 155 | 0 | 0 | -256 | 1045
3 | 18 | 8 | 1094 | 200 | 278 | 116 | 20 | 87 | 649 | 0 | 170 | 0 | 0 | -426 | 1094
3 | 18 | 9 | 1106 | 200 | 280 | 116 | 20 | 87 | 865 | 0 | 213 | 0 | -46 | -629 | 1106
3 | 18 | 10 | 1075 | 200 | 276 | 116 | 20 | 87 | 947 | 0 | 213 | 0 | -46 | -738 | 1075
3 | 18 | 11 | 1063 | 200 | 274 | 116 | 20 | 87 | 935 | 0 | 236 | -59 | -46 | -700 | 1063
3 | 18 | 12 | 1016 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 900 | 0 | 216 | -156 | -50 | -585 | 1016
3 | 18 | 13 | 1031 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 838 | 0 | 203 | 0 | -46 | -657 | 1031
3 | 18 | 14 | 1024 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 697 | 0 | 156 | 0 | -46 | -475 | 1024
3 | 18 | 15 | 1021 | 200 | 269 | 222 | 20 | 87 | 505 | 0 | 95 | 0 | 0 | -377 | 1021
3 | 18 | 16 | 1030 | 200 | 270 | 222 | 20 | 87 | 214 | 0 | 66 | 0 | 0 | -49 | 1030
3 | 18 | 17 | 1059 | 200 | 420 | 222 | 20 | 87 | 20 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 1059
3 | 18 | 18 | 1093 | 200 | 487 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -1 | 1093
3 | 18 | 19 | 1077 | 200 | 471 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -1 | 1077
3 | 18 | 20 | 1050 | 200 | 434 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -1 | 1050
3 | 18 | 21 | 1020 | 200 | 396 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -1 | 1020
3 | 18 | 22 | 987 | 200 | 350 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 987
3 | 18 | 23 | 975 | 200 | 332 | 222 | 20 | 87 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -1 | 975
3 | 19 | 0 | 959 | 200 | 335 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 959
3 | 19 | 1 | 965 | 200 | 324 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | 0 | 965
3 | 19 | 2 | 977 | 200 | 335 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 977
3 | 19 | 3 | 989 | 200 | 325 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | 0 | 989
3 | 19 | 4 | 1006 | 200 | 321 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 136 | 0 | 50 | -1 | 1006
3 | 19 | 5 | 1031 | 200 | 359 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 1031
3 | 19 | 6 | 1080 | 200 | 409 | 193 | 20 | 87 | 10 | 0 | 115 | 0 | 46 | 0 | 1080
3 | 19 | 7 | 1121 | 200 | 451 | 193 | 20 | 87 | 40 | 0 | 83 | 0 | 46 | 1 | 1121
3 | 19 | 8 | 1214 | 200 | 534 | 193 | 20 | 87 | 86 | 0 | 49 | 0 | 46 | -1 | 1214
3 | 19 | 9 | 1251 | 200 | 500 | 193 | 20 | 87 | 146 | 0 | 47 | 0 | 46 | 12 | 1251
3 | 19 | 10 | 1215 | 200 | 386 | 193 | 20 | 87 | 206 | 0 | 42 | 0 | 46 | 35 | 1215
3 | 19 | 11 | 1180 | 200 | 303 | 193 | 20 | 87 | 239 | 0 | 53 | 0 | 46 | 39 | 1180
3 | 19 | 12 | 1118 | 200 | 281 | 193 | 20 | 87 | 281 | 0 | 60 | 0 | 46 | -50 | 1118
3 | 19 | 13 | 1124 | 200 | 282 | 193 | 20 | 87 | 304 | 0 | 127 | 0 | 0 | -89 | 1124
3 | 19 | 14 | 1110 | 200 | 280 | 193 | 20 | 87 | 308 | 0 | 263 | 0 | 0 | -241 | 1110
3 | 19 | 15 | 1096 | 200 | 278 | 193 | 20 | 87 | 242 | 0 | 341 | 0 | 0 | -265 | 1096
3 | 19 | 16 | 1109 | 200 | 280 | 193 | 20 | 87 | 145 | 0 | 412 | 0 | 0 | -228 | 1109
3 | 19 | 17 | 1119 | 200 | 281 | 193 | 20 | 87 | 21 | 0 | 464 | 0 | 46 | -193 | 1119
3 | 19 | 18 | 1133 | 200 | 283 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -137 | 1133
3 | 19 | 19 | 1110 | 200 | 280 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -181 | 1110
3 | 19 | 20 | 1083 | 200 | 277 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -252 | 1083
3 | 19 | 21 | 1044 | 200 | 272 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -304 | 1044
3 | 19 | 22 | 1009 | 200 | 267 | 189 | 20 | 87 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -337 | 1009
3 | 19 | 23 | 993 | 200 | 265 | 149 | 20 | 87 | 0 | 0 | 629 | 0 | 46 | -403 | 993
3 | 20 | 0 | 975 | 200 | 263 | 170 | 20 | 87 | 0 | 0 | 611 | 0 | 16 | -392 | 975
3 | 20 | 1 | 976 | 200 | 263 | 180 | 20 | 87 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -376 | 976
3 | 20 | 2 | 986 | 200 | 264 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -373 | 986
3 | 20 | 3 | 997 | 200 | 266 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -374 | 997
3 | 20 | 4 | 1002 | 200 | 266 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -379 | 1002
3 | 20 | 5 | 1014 | 200 | 268 | 244 | 20 | 87 | 1 | 0 | 562 | 0 | 0 | -368 | 1014
3 | 20 | 6 | 1016 | 200 | 268 | 244 | 20 | 87 | 58 | 0 | 525 | 0 | 0 | -386 | 1016
3 | 20 | 7 | 1004 | 200 | 267 | 137 | 20 | 87 | 229 | 0 | 491 | 0 | 0 | -427 | 1004
3 | 20 | 8 | 1023 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 482 | 0 | 454 | 0 | -46 | -559 | 1023
3 | 20 | 9 | 1027 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 757 | 0 | 459 | -16 | -46 | -820 | 1027
3 | 20 | 10 | 1009 | 200 | 267 | 116 | 20 | 87 | 875 | 0 | 456 | -407 | -46 | -559 | 1009
3 | 20 | 11 | 991 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 957 | -179 | 427 | -427 | -50 | -425 | 991
3 | 20 | 12 | 972 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 952 | -118 | 408 | -408 | -46 | -501 | 972
3 | 20 | 13 | 966 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 809 | 0 | 387 | -186 | -46 | -683 | 966
3 | 20 | 14 | 963 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 646 | 0 | 416 | 0 | -46 | -737 | 963
3 | 20 | 15 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 422 | 0 | 388 | 0 | -46 | -484 | 965
3 | 20 | 16 | 983 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 185 | 0 | 339 | 0 | 0 | -356 | 983
3 | 20 | 17 | 1015 | 200 | 268 | 244 | 20 | 87 | 19 | 0 | 314 | 0 | 0 | -137 | 1015
3 | 20 | 18 | 1045 | 200 | 272 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -17 | 1045
3 | 20 | 19 | 1033 | 200 | 270 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -5 | 1033
3 | 20 | 20 | 1019 | 200 | 269 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 175 | 0 | 46 | -22 | 1019
3 | 20 | 21 | 990 | 200 | 265 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 50 | -64 | 990
3 | 20 | 22 | 965 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -16 | 965
3 | 20 | 23 | 951 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -43 | 951
3 | 21 | 0 | 937 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -88 | 937
3 | 21 | 1 | 943 | 200 | 259 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -104 | 943
3 | 21 | 2 | 957 | 200 | 261 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -144 | 957
3 | 21 | 3 | 967 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -138 | 967
3 | 21 | 4 | 977 | 200 | 263 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -155 | 977
3 | 21 | 5 | 1000 | 200 | 266 | 244 | 20 | 87 | 4 | 0 | 324 | 0 | 0 | -145 | 1000
3 | 21 | 6 | 1008 | 200 | 267 | 244 | 20 | 87 | 130 | 0 | 346 | 0 | 0 | -286 | 1008
3 | 21 | 7 | 1005 | 200 | 267 | 186 | 20 | 87 | 353 | 0 | 370 | 0 | 0 | -478 | 1005
3 | 21 | 8 | 1047 | 200 | 272 | 116 | 20 | 87 | 609 | 0 | 426 | 0 | -46 | -637 | 1047
3 | 21 | 9 | 1062 | 200 | 274 | 116 | 20 | 87 | 767 | 0 | 470 | -20 | -46 | -806 | 1062
3 | 21 | 10 | 1044 | 200 | 272 | 116 | 20 | 87 | 868 | -82 | 555 | -555 | -46 | -391 | 1044
3 | 21 | 11 | 1026 | 200 | 269 | 116 | 20 | 87 | 863 | -276 | 591 | -591 | -46 | -207 | 1026
3 | 21 | 12 | 990 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 867 | -439 | 647 | -647 | -50 | -76 | 990
3 | 21 | 13 | 999 | 200 | 266 | 116 | 20 | 87 | 773 | -47 | 691 | -691 | -46 | -370 | 999
3 | 21 | 14 | 990 | 200 | 479 | 116 | 20 | 87 | 668 | 0 | 713 | -513 | -46 | -734 | 990
3 | 21 | 15 | 983 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 455 | 0 | 711 | 0 | -46 | -824 | 983
3 | 21 | 16 | 991 | 200 | 265 | 186 | 20 | 87 | 206 | 0 | 676 | 0 | 0 | -649 | 991
3 | 21 | 17 | 997 | 200 | 266 | 211 | 20 | 87 | 22 | 0 | 611 | 0 | 0 | -420 | 997
3 | 21 | 18 | 1009 | 200 | 267 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 572 | 0 | 50 | -431 | 1009
3 | 21 | 19 | 992 | 200 | 265 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -347 | 992
3 | 21 | 20 | 974 | 200 | 263 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -330 | 974
3 | 21 | 21 | 947 | 200 | 259 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -345 | 947
3 | 21 | 22 | 918 | 200 | 256 | 196 | 20 | 87 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | -380 | 918
3 | 21 | 23 | 902 | 200 | 253 | 192 | 20 | 87 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -373 | 902
3 | 22 | 0 | 875 | 200 | 250 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -424 | 875
3 | 22 | 1 | 881 | 200 | 251 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -424 | 881
3 | 22 | 2 | 897 | 200 | 253 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -426 | 897
3 | 22 | 3 | 909 | 200 | 254 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -379 | 909
3 | 22 | 4 | 918 | 200 | 256 | 232 | 20 | 87 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -385 | 918
3 | 22 | 5 | 924 | 200 | 256 | 223 | 20 | 87 | 4 | -1 | 575 | 0 | 0 | -440 | 924
3 | 22 | 6 | 908 | 200 | 272 | 223 | 20 | 87 | 122 | -17 | 662 | 0 | 0 | -661 | 908
3 | 22 | 7 | 887 | 200 | 252 | 223 | 20 | 87 | 392 | -55 | 706 | -100 | -46 | -792 | 887
3 | 22 | 8 | 895 | 200 | 466 | 116 | 20 | 87 | 727 | -102 | 717 | -517 | -46 | -773 | 895
3 | 22 | 9 | 899 | 200 | 253 | 116 | 20 | 87 | 970 | -272 | 707 | -707 | -46 | -429 | 899
3 | 22 | 10 | 887 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 1074 | -756 | 702 | -702 | -46 | -16 | 931
3 | 22 | 11 | 879 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 1084 | -763 | 651 | -651 | -46 | -19 | 930
3 | 22 | 12 | 860 | 200 | 248 | 116 | 20 | 87 | 976 | -687 | 564 | -564 | -50 | 0 | 910
3 | 22 | 13 | 857 | 200 | 248 | 116 | 20 | 87 | 822 | -578 | 507 | -507 | -46 | -12 | 857
3 | 22 | 14 | 853 | 200 | 247 | 116 | 20 | 87 | 692 | -97 | 449 | -414 | -46 | -401 | 853
3 | 22 | 15 | 847 | 200 | 313 | 116 | 20 | 87 | 478 | -67 | 413 | 0 | -46 | -667 | 847
3 | 22 | 16 | 864 | 200 | 275 | 223 | 20 | 87 | 189 | -26 | 400 | 0 | 0 | -504 | 864
3 | 22 | 17 | 898 | 200 | 253 | 231 | 20 | 87 | 21 | -3 | 460 | 0 | 0 | -371 | 898
3 | 22 | 18 | 917 | 200 | 255 | 235 | 20 | 87 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -366 | 917
3 | 22 | 19 | 908 | 200 | 254 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -355 | 908
3 | 22 | 20 | 894 | 200 | 252 | 241 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 50 | -370 | 894
3 | 22 | 21 | 865 | 200 | 249 | 238 | 20 | 87 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -328 | 865
3 | 22 | 22 | 837 | 200 | 245 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -420 | 837
3 | 22 | 23 | 823 | 200 | 243 | 223 | 20 | 87 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -521 | 823
3 | 23 | 0 | 805 | 200 | 241 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -527 | 805
3 | 23 | 1 | 814 | 200 | 242 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -528 | 814
3 | 23 | 2 | 841 | 200 | 246 | 210 | 20 | 87 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -447 | 841
3 | 23 | 3 | 860 | 200 | 248 | 214 | 20 | 87 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -379 | 860
3 | 23 | 4 | 875 | 200 | 250 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -338 | 875
3 | 23 | 5 | 877 | 200 | 250 | 237 | 20 | 87 | 3 | -1 | 400 | 0 | 0 | -319 | 877
3 | 23 | 6 | 851 | 200 | 269 | 210 | 20 | 87 | 100 | -22 | 402 | 0 | 0 | -415 | 851
3 | 23 | 7 | 827 | 200 | 311 | 210 | 20 | 87 | 305 | -68 | 370 | 0 | -46 | -562 | 827
3 | 23 | 8 | 840 | 200 | 341 | 116 | 20 | 87 | 653 | -146 | 388 | 0 | -46 | -773 | 840
3 | 23 | 9 | 843 | 200 | 246 | 116 | 20 | 87 | 961 | -475 | 374 | -374 | -46 | -266 | 843
3 | 23 | 10 | 834 | 200 | 245 | 116 | 20 | 87 | 1151 | -907 | 415 | -415 | -46 | 0 | 866
3 | 23 | 11 | 830 | 200 | 244 | 116 | 20 | 87 | 1150 | -906 | 384 | -384 | -47 | 0 | 864
3 | 23 | 12 | 818 | 200 | 243 | 116 | 20 | 87 | 1106 | -871 | 371 | -371 | -49 | 0 | 852
3 | 23 | 13 | 813 | 200 | 242 | 116 | 20 | 87 | 1058 | -833 | 385 | -385 | -46 | -31 | 813
3 | 23 | 14 | 809 | 200 | 242 | 116 | 20 | 87 | 932 | -405 | 374 | -374 | -46 | -337 | 809
3 | 23 | 15 | 810 | 200 | 386 | 116 | 20 | 87 | 644 | -144 | 314 | 0 | -46 | -767 | 810
3 | 23 | 16 | 827 | 200 | 307 | 210 | 20 | 87 | 281 | -63 | 229 | 0 | 0 | -444 | 827
3 | 23 | 17 | 881 | 200 | 259 | 244 | 20 | 87 | 32 | -7 | 181 | 0 | 0 | -135 | 881
3 | 23 | 18 | 917 | 200 | 255 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 168 | 0 | 6 | -63 | 917
3 | 23 | 19 | 918 | 200 | 256 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -23 | 918
3 | 23 | 20 | 908 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -47 | 908
3 | 23 | 21 | 887 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 30 | -34 | 887
3 | 23 | 22 | 860 | 200 | 248 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -80 | 860
3 | 23 | 23 | 854 | 200 | 247 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -29 | 854
3 | 24 | 0 | 845 | 200 | 246 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -42 | 845
3 | 24 | 1 | 865 | 200 | 249 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -29 | 865
3 | 24 | 2 | 892 | 200 | 252 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -27 | 892
3 | 24 | 3 | 913 | 200 | 255 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23 | 0 | 913
3 | 24 | 4 | 934 | 200 | 258 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | -2 | 934
3 | 24 | 5 | 959 | 200 | 285 | 228 | 20 | 87 | 6 | 0 | 84 | 0 | 48 | 1 | 959
3 | 24 | 6 | 966 | 200 | 262 | 228 | 20 | 87 | 174 | 0 | 102 | 0 | 0 | -107 | 966
3 | 24 | 7 | 957 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 525 | 0 | 111 | 0 | 0 | -363 | 957
3 | 24 | 8 | 990 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 821 | 0 | 99 | 0 | 0 | -618 | 990
3 | 24 | 9 | 1009 | 200 | 267 | 116 | 20 | 87 | 968 | 0 | 93 | 0 | -46 | -696 | 1009
3 | 24 | 10 | 991 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 1025 | 0 | 101 | 0 | -50 | -773 | 991
3 | 24 | 11 | 986 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 952 | 0 | 123 | 0 | -46 | -730 | 986
3 | 24 | 12 | 952 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 903 | 0 | 157 | 0 | -46 | -745 | 952
3 | 24 | 13 | 967 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 819 | 0 | 163 | 0 | -46 | -654 | 967
3 | 24 | 14 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 555 | 0 | 175 | 0 | -46 | -404 | 965
3 | 24 | 15 | 962 | 200 | 261 | 228 | 20 | 87 | 302 | 0 | 159 | 0 | 0 | -295 | 962
3 | 24 | 16 | 972 | 200 | 262 | 228 | 20 | 87 | 135 | 0 | 156 | 0 | 46 | -162 | 972
3 | 24 | 17 | 977 | 200 | 263 | 228 | 20 | 87 | 17 | 0 | 166 | 0 | 0 | -4 | 977
3 | 24 | 18 | 986 | 200 | 264 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | -40 | 986
3 | 24 | 19 | 970 | 200 | 262 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -25 | 970
3 | 24 | 20 | 954 | 200 | 260 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -59 | 954
3 | 24 | 21 | 920 | 200 | 256 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | -114 | 920
3 | 24 | 22 | 892 | 200 | 252 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -185 | 892
3 | 24 | 23 | 871 | 200 | 250 | 228 | 20 | 87 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -210 | 871
3 | 25 | 0 | 844 | 200 | 246 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -279 | 844
3 | 25 | 1 | 856 | 200 | 248 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -255 | 856
3 | 25 | 2 | 877 | 200 | 250 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 310 | 0 | 50 | -276 | 877
3 | 25 | 3 | 896 | 200 | 253 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -190 | 896
3 | 25 | 4 | 914 | 200 | 255 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -150 | 914
3 | 25 | 5 | 935 | 200 | 258 | 236 | 20 | 87 | 5 | 0 | 261 | 0 | 0 | -132 | 935
3 | 25 | 6 | 934 | 200 | 258 | 236 | 20 | 87 | 114 | 0 | 225 | 0 | 0 | -206 | 934
3 | 25 | 7 | 929 | 200 | 257 | 116 | 20 | 87 | 363 | 0 | 224 | 0 | 0 | -338 | 929
3 | 25 | 8 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 676 | 0 | 203 | 0 | -46 | -553 | 965
3 | 25 | 9 | 977 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 896 | 0 | 216 | -44 | -46 | -731 | 977
3 | 25 | 10 | 969 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 1030 | -331 | 211 | -211 | -46 | -369 | 969
3 | 25 | 11 | 964 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 1099 | -574 | 192 | -192 | -46 | -199 | 964
3 | 25 | 12 | 931 | 200 | 257 | 116 | 20 | 87 | 1078 | -608 | 203 | -203 | -50 | -131 | 969
3 | 25 | 13 | 949 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 934 | -171 | 226 | -226 | -46 | -451 | 949
3 | 25 | 14 | 947 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 716 | 0 | 227 | 0 | -46 | -632 | 947
3 | 25 | 15 | 937 | 200 | 258 | 116 | 20 | 87 | 475 | 0 | 247 | 0 | -46 | -420 | 937
3 | 25 | 16 | 944 | 200 | 259 | 236 | 20 | 87 | 207 | 0 | 234 | 0 | 0 | -299 | 944
3 | 25 | 17 | 945 | 200 | 259 | 236 | 20 | 87 | 28 | 0 | 214 | 0 | 0 | -99 | 945
3 | 25 | 18 | 958 | 200 | 261 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -44 | 958
3 | 25 | 19 | 944 | 200 | 259 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -52 | 944
3 | 25 | 20 | 925 | 200 | 256 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -73 | 925
3 | 25 | 21 | 899 | 200 | 253 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | -140 | 899
3 | 25 | 22 | 870 | 200 | 249 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -176 | 870
3 | 25 | 23 | 848 | 200 | 247 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -223 | 848
3 | 26 | 0 | 830 | 200 | 244 | 230 | 20 | 87 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -313 | 830
3 | 26 | 1 | 837 | 200 | 245 | 226 | 20 | 87 | 0 | 0 | 384 | 0 | 50 | -375 | 837
3 | 26 | 2 | 860 | 200 | 248 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -293 | 860
3 | 26 | 3 | 881 | 200 | 251 | 233 | 20 | 87 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -324 | 881
3 | 26 | 4 | 894 | 200 | 252 | 207 | 20 | 87 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -379 | 894
3 | 26 | 5 | 907 | 200 | 254 | 201 | 20 | 87 | 3 | 0 | 587 | 0 | 0 | -445 | 907
3 | 26 | 6 | 904 | 200 | 254 | 201 | 20 | 87 | 92 | 0 | 664 | 0 | 0 | -614 | 904
3 | 26 | 7 | 909 | 200 | 254 | 201 | 20 | 87 | 281 | 0 | 694 | 0 | -46 | -782 | 909
3 | 26 | 8 | 953 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 498 | 0 | 715 | -25 | -46 | -872 | 953
3 | 26 | 9 | 975 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 746 | 0 | 745 | -497 | -46 | -659 | 975
3 | 26 | 10 | 974 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 898 | -252 | 739 | -739 | -46 | -312 | 974
3 | 26 | 11 | 972 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 935 | -527 | 727 | -727 | -46 | -64 | 983
3 | 26 | 12 | 946 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 921 | -519 | 722 | -722 | -50 | -7 | 1027
3 | 26 | 13 | 968 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 904 | -197 | 700 | -700 | -46 | -378 | 968
3 | 26 | 14 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 761 | 0 | 672 | -366 | -46 | -741 | 965
3 | 26 | 15 | 958 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 527 | 0 | 640 | -20 | -46 | -827 | 958
3 | 26 | 16 | 967 | 200 | 262 | 201 | 20 | 87 | 245 | 0 | 576 | 0 | 0 | -624 | 967
3 | 26 | 17 | 968 | 200 | 262 | 241 | 20 | 87 | 31 | 0 | 490 | 0 | 0 | -363 | 968
3 | 26 | 18 | 984 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -261 | 984
3 | 26 | 19 | 975 | 200 | 263 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -185 | 975
3 | 26 | 20 | 957 | 200 | 261 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -144 | 957
3 | 26 | 21 | 936 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -107 | 936
3 | 26 | 22 | 908 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -41 | 908
3 | 26 | 23 | 894 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 1 | 894
3 | 27 | 0 | 877 | 200 | 250 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 877
3 | 27 | 1 | 880 | 200 | 251 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 59 | 0 | 27 | 0 | 880
3 | 27 | 2 | 903 | 200 | 254 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -1 | 903
3 | 27 | 3 | 920 | 200 | 256 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 105 | 0 | 36 | -20 | 920
3 | 27 | 4 | 941 | 200 | 258 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 941
3 | 27 | 5 | 957 | 200 | 261 | 236 | 20 | 87 | 8 | 0 | 194 | 0 | 46 | -95 | 957
3 | 27 | 6 | 958 | 200 | 261 | 236 | 20 | 87 | 124 | 0 | 256 | 0 | 0 | -226 | 958
3 | 27 | 7 | 951 | 200 | 260 | 117 | 20 | 87 | 330 | 0 | 279 | 0 | 0 | -342 | 951
3 | 27 | 8 | 983 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 536 | 0 | 339 | 0 | -46 | -533 | 983
3 | 27 | 9 | 991 | 200 | 265 | 116 | 20 | 87 | 798 | 0 | 363 | 0 | -46 | -812 | 991
3 | 27 | 10 | 981 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 960 | 0 | 365 | -159 | -46 | -826 | 981
3 | 27 | 11 | 976 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 933 | 0 | 361 | -131 | -46 | -827 | 976
3 | 27 | 12 | 945 | 200 | 259 | 116 | 20 | 87 | 896 | 0 | 360 | -211 | -50 | -732 | 945
3 | 27 | 13 | 967 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 791 | 0 | 299 | 0 | -46 | -762 | 967
3 | 27 | 14 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 624 | 0 | 291 | 0 | -46 | -589 | 965
3 | 27 | 15 | 963 | 200 | 261 | 116 | 20 | 87 | 352 | 0 | 301 | 0 | 0 | -374 | 963
3 | 27 | 16 | 968 | 200 | 262 | 236 | 20 | 87 | 127 | 0 | 298 | 0 | 0 | -262 | 968
3 | 27 | 17 | 969 | 200 | 262 | 236 | 20 | 87 | 17 | 0 | 318 | 0 | 0 | -171 | 969
3 | 27 | 18 | 972 | 200 | 262 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -162 | 972
3 | 27 | 19 | 958 | 200 | 261 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 304 | 0 | 46 | -196 | 958
3 | 27 | 20 | 937 | 200 | 258 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -129 | 937
3 | 27 | 21 | 908 | 200 | 254 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -118 | 908
3 | 27 | 22 | 881 | 200 | 251 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 214 | 0 | 46 | -173 | 881
3 | 27 | 23 | 860 | 200 | 248 | 236 | 20 | 87 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -150 | 860
3 | 28 | 0 | 833 | 200 | 245 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 195 | 0 | 46 | -204 | 833
3 | 28 | 1 | 836 | 200 | 245 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -143 | 836
3 | 28 | 2 | 858 | 200 | 248 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -111 | 858
3 | 28 | 3 | 880 | 200 | 251 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -78 | 880
3 | 28 | 4 | 892 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -31 | 892
3 | 28 | 5 | 904 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | -26 | 904
3 | 28 | 6 | 908 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 25 | 0 | 88 | 0 | 50 | -60 | 908
3 | 28 | 7 | 921 | 200 | 256 | 244 | 20 | 87 | 109 | 0 | 60 | 0 | 46 | -101 | 921
3 | 28 | 8 | 970 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 245 | 0 | 44 | 0 | 0 | -132 | 970
3 | 28 | 9 | 991 | 200 | 265 | 244 | 20 | 87 | 359 | 0 | 181 | 0 | 0 | -365 | 991
3 | 28 | 10 | 979 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 646 | 0 | 162 | 0 | -46 | -469 | 979
3 | 28 | 11 | 986 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 605 | 0 | 231 | 0 | -46 | -491 | 986
3 | 28 | 12 | 964 | 200 | 261 | 162 | 20 | 87 | 324 | 0 | 261 | 0 | -46 | -305 | 964
3 | 28 | 13 | 984 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 183 | 0 | 342 | 0 | -50 | -306 | 984
3 | 28 | 14 | 979 | 200 | 263 | 128 | 20 | 87 | 272 | 0 | 378 | 0 | 0 | -369 | 979
3 | 28 | 15 | 975 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 238 | 0 | 437 | 0 | 0 | -386 | 975
3 | 28 | 16 | 976 | 200 | 263 | 235 | 20 | 87 | 108 | 0 | 426 | 0 | 50 | -413 | 976
3 | 28 | 17 | 978 | 200 | 263 | 212 | 20 | 87 | 12 | 0 | 549 | 0 | 0 | -365 | 978
3 | 28 | 18 | 980 | 200 | 264 | 201 | 20 | 87 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -366 | 980
3 | 28 | 19 | 968 | 200 | 262 | 146 | 20 | 87 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | -355 | 968
3 | 28 | 20 | 951 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -379 | 951
3 | 28 | 21 | 921 | 200 | 256 | 116 | 20 | 87 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | -432 | 921
3 | 28 | 22 | 891 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | -476 | 891
3 | 28 | 23 | 874 | 200 | 250 | 116 | 20 | 87 | 0 | 0 | 727 | 0 | 46 | -572 | 874
3 | 29 | 0 | 850 | 200 | 247 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | -673 | 850
3 | 29 | 1 | 857 | 200 | 248 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | -641 | 857
3 | 29 | 2 | 876 | 200 | 250 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | -616 | 876
3 | 29 | 3 | 895 | 200 | 253 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | -575 | 895
3 | 29 | 4 | 908 | 200 | 254 | 212 | 20 | 87 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | -486 | 908
3 | 29 | 5 | 916 | 200 | 255 | 212 | 20 | 87 | 2 | 0 | 571 | 0 | 0 | -431 | 916
3 | 29 | 6 | 912 | 200 | 255 | 214 | 20 | 87 | 41 | 0 | 504 | 0 | 0 | -409 | 912
3 | 29 | 7 | 911 | 200 | 255 | 212 | 20 | 87 | 108 | 0 | 469 | 0 | 0 | -440 | 911
3 | 29 | 8 | 951 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 222 | 0 | 452 | 0 | 0 | -406 | 951
3 | 29 | 9 | 965 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 319 | 0 | 474 | 0 | 0 | -513 | 965
3 | 29 | 10 | 950 | 200 | 260 | 116 | 20 | 87 | 450 | 0 | 501 | 0 | 0 | -684 | 950
3 | 29 | 11 | 938 | 200 | 258 | 116 | 20 | 87 | 541 | 0 | 485 | 0 | -32 | -737 | 938
3 | 29 | 12 | 914 | 200 | 255 | 116 | 20 | 87 | 619 | 0 | 481 | -41 | -50 | -773 | 914
3 | 29 | 13 | 912 | 200 | 255 | 116 | 20 | 87 | 537 | 0 | 438 | 0 | -44 | -697 | 912
3 | 29 | 14 | 907 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 456 | 0 | 385 | 0 | 0 | -611 | 907
3 | 29 | 15 | 897 | 200 | 253 | 116 | 20 | 87 | 343 | 0 | 348 | 0 | 0 | -470 | 897
3 | 29 | 16 | 909 | 200 | 254 | 242 | 20 | 87 | 168 | 0 | 259 | 0 | 0 | -321 | 909
3 | 29 | 17 | 941 | 200 | 258 | 244 | 20 | 87 | 24 | 0 | 135 | 0 | 46 | -73 | 941
3 | 29 | 18 | 965 | 200 | 325 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 965
3 | 29 | 19 | 959 | 200 | 349 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 1 | 959
3 | 29 | 20 | 945 | 200 | 333 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 945
3 | 29 | 21 | 922 | 200 | 298 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 922
3 | 29 | 22 | 895 | 200 | 253 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -3 | 895
3 | 29 | 23 | 883 | 200 | 251 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 883
3 | 30 | 0 | 866 | 200 | 249 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -56 | 866
3 | 30 | 1 | 872 | 200 | 250 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -64 | 872
3 | 30 | 2 | 892 | 200 | 252 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -113 | 892
3 | 30 | 3 | 907 | 200 | 254 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -86 | 907
3 | 30 | 4 | 917 | 200 | 255 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -123 | 917
3 | 30 | 5 | 919 | 200 | 256 | 244 | 20 | 87 | 7 | 0 | 294 | 0 | 0 | -189 | 919
3 | 30 | 6 | 902 | 200 | 254 | 211 | 20 | 87 | 129 | 0 | 365 | 0 | 0 | -364 | 902
3 | 30 | 7 | 883 | 200 | 251 | 193 | 20 | 87 | 387 | 0 | 357 | 0 | 0 | -612 | 883
3 | 30 | 8 | 894 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 700 | 0 | 336 | 0 | -46 | -771 | 894
3 | 30 | 9 | 903 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 908 | 0 | 401 | -380 | -46 | -657 | 903
3 | 30 | 10 | 902 | 200 | 254 | 116 | 20 | 87 | 864 | -281 | 499 | -499 | -46 | -312 | 902
3 | 30 | 11 | 895 | 200 | 253 | 116 | 20 | 87 | 726 | -307 | 548 | -548 | -46 | -154 | 895
3 | 30 | 12 | 892 | 200 | 252 | 116 | 20 | 87 | 708 | -399 | 611 | -611 | -50 | -29 | 905
3 | 30 | 13 | 881 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 721 | -276 | 575 | -575 | -46 | -192 | 881
3 | 30 | 14 | 880 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 647 | 0 | 548 | -219 | -46 | -724 | 880
3 | 30 | 15 | 880 | 200 | 251 | 116 | 20 | 87 | 524 | 0 | 551 | -13 | -46 | -810 | 880
3 | 30 | 16 | 908 | 200 | 254 | 193 | 20 | 87 | 238 | 0 | 567 | 0 | 0 | -651 | 908
3 | 30 | 17 | 954 | 200 | 260 | 221 | 20 | 87 | 34 | 0 | 508 | 0 | 0 | -376 | 954
3 | 30 | 18 | 986 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 4 | -357 | 986
3 | 30 | 19 | 986 | 200 | 264 | 243 | 20 | 87 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -374 | 986
3 | 30 | 20 | 977 | 200 | 263 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -355 | 977
3 | 30 | 21 | 957 | 200 | 261 | 240 | 20 | 87 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -352 | 957
3 | 30 | 22 | 926 | 200 | 257 | 202 | 20 | 87 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -389 | 926
3 | 30 | 23 | 914 | 200 | 255 | 193 | 20 | 87 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | -396 | 914
3 | 31 | 0 | 899 | 200 | 253 | 168 | 20 | 87 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -370 | 899
3 | 31 | 1 | 904 | 200 | 254 | 178 | 20 | 87 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -359 | 904
3 | 31 | 2 | 923 | 200 | 256 | 203 | 20 | 87 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -352 | 923
3 | 31 | 3 | 938 | 200 | 258 | 234 | 20 | 87 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -339 | 938
3 | 31 | 4 | 951 | 200 | 260 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -264 | 951
3 | 31 | 5 | 967 | 200 | 262 | 244 | 20 | 87 | 10 | 0 | 324 | 0 | 0 | -180 | 967
3 | 31 | 6 | 977 | 200 | 263 | 244 | 20 | 87 | 150 | 0 | 246 | 0 | 0 | -233 | 977
3 | 31 | 7 | 976 | 200 | 263 | 181 | 20 | 87 | 453 | 0 | 181 | 0 | 0 | -409 | 976
3 | 31 | 8 | 1028 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 718 | 0 | 163 | 0 | 0 | -546 | 1028
3 | 31 | 9 | 1051 | 200 | 273 | 116 | 20 | 87 | 782 | 0 | 181 | 0 | -46 | -562 | 1051
3 | 31 | 10 | 1027 | 200 | 270 | 116 | 20 | 87 | 856 | 0 | 179 | 0 | -46 | -655 | 1027
3 | 31 | 11 | 1016 | 200 | 268 | 116 | 20 | 87 | 896 | 0 | 148 | 0 | -46 | -673 | 1016
3 | 31 | 12 | 977 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 923 | 0 | 158 | 0 | -46 | -744 | 977
3 | 31 | 13 | 986 | 200 | 264 | 116 | 20 | 87 | 932 | 0 | 189 | 0 | -50 | -772 | 986
3 | 31 | 14 | 979 | 200 | 263 | 116 | 20 | 87 | 867 | 0 | 193 | 0 | 0 | -767 | 979
3 | 31 | 15 | 970 | 200 | 262 | 116 | 20 | 87 | 659 | 0 | 148 | 0 | 0 | -522 | 970
3 | 31 | 16 | 980 | 200 | 264 | 244 | 20 | 87 | 316 | 0 | 99 | 0 | 0 | -250 | 980
3 | 31 | 17 | 992 | 200 | 295 | 244 | 20 | 87 | 47 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 992
3 | 31 | 18 | 1030 | 200 | 394 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 1030
3 | 31 | 19 | 1026 | 200 | 398 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 1026
3 | 31 | 20 | 1008 | 200 | 387 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 1008
3 | 31 | 21 | 984 | 200 | 354 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | 1 | 984
3 | 31 | 22 | 951 | 200 | 316 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 951
3 | 31 | 23 | 935 | 200 | 297 | 244 | 20 | 87 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 935
合計（百万kWh） |  |  | 81017.57 | 17520 | 24410.87 | 15711.84 | 1752 | 7621.2 | 20786.27 | -3484.7 | 19907.63 | -2064.77 | -291.61 | -20698.5 | 81170.23