## 前提条件
東北電力ネットワーク株式会社
本データは2026年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2025年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2026年度供給計画における2035年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2026年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2026年度供給計画における2035年度の年間需要電力量を満足するように2025年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2026年度供給計画2035年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2025実績（供計2035補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1616万kW、風力設備容量は728万kW（太陽光・風力ともに2026年度供給計画における2035年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2025年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 841 | 200 | 229 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -54 | 841
4 | 1 | 1 | 846 | 200 | 229 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -21 | 846
4 | 1 | 2 | 859 | 200 | 232 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -70 | 859
4 | 1 | 3 | 868 | 200 | 233 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -68 | 868
4 | 1 | 4 | 874 | 200 | 235 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -36 | 874
4 | 1 | 5 | 891 | 200 | 238 | 268 | 20 | 80 | 7 | 0 | 121 | 0 | 0 | -43 | 891
4 | 1 | 6 | 912 | 200 | 242 | 268 | 20 | 80 | 92 | 0 | 120 | 0 | 0 | -110 | 912
4 | 1 | 7 | 931 | 200 | 245 | 268 | 20 | 80 | 219 | 0 | 102 | 0 | 0 | -203 | 931
4 | 1 | 8 | 1008 | 200 | 259 | 268 | 20 | 80 | 296 | 0 | 96 | 0 | 0 | -211 | 1008
4 | 1 | 9 | 1053 | 200 | 267 | 268 | 20 | 80 | 328 | 0 | 115 | 0 | 0 | -225 | 1053
4 | 1 | 10 | 1043 | 200 | 266 | 268 | 20 | 80 | 345 | 0 | 146 | 0 | 0 | -282 | 1043
4 | 1 | 11 | 1034 | 200 | 264 | 268 | 20 | 80 | 346 | 0 | 160 | 0 | 46 | -350 | 1034
4 | 1 | 12 | 992 | 200 | 256 | 268 | 20 | 80 | 313 | 0 | 164 | 0 | 0 | -309 | 992
4 | 1 | 13 | 1019 | 200 | 261 | 268 | 20 | 80 | 267 | 0 | 163 | 0 | 46 | -286 | 1019
4 | 1 | 14 | 1017 | 200 | 261 | 268 | 20 | 80 | 189 | 0 | 173 | 0 | 0 | -174 | 1017
4 | 1 | 15 | 1014 | 200 | 260 | 268 | 20 | 80 | 116 | 0 | 187 | 0 | 0 | -117 | 1014
4 | 1 | 16 | 1019 | 200 | 261 | 268 | 20 | 80 | 54 | 0 | 186 | 0 | 0 | -50 | 1019
4 | 1 | 17 | 1012 | 200 | 260 | 268 | 20 | 80 | 8 | 0 | 213 | 0 | 0 | -37 | 1012
4 | 1 | 18 | 1018 | 200 | 261 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 243 | 0 | 46 | -100 | 1018
4 | 1 | 19 | 994 | 200 | 257 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -75 | 994
4 | 1 | 20 | 965 | 200 | 251 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 46 | -130 | 965
4 | 1 | 21 | 911 | 200 | 241 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 243 | 0 | 46 | -187 | 911
4 | 1 | 22 | 875 | 200 | 235 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 48 | -243 | 875
4 | 1 | 23 | 853 | 200 | 231 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -203 | 853
4 | 2 | 0 | 837 | 200 | 228 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -247 | 837
4 | 2 | 1 | 839 | 200 | 228 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 46 | -303 | 839
4 | 2 | 2 | 847 | 200 | 230 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -248 | 847
4 | 2 | 3 | 855 | 200 | 231 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | -281 | 855
4 | 2 | 4 | 867 | 200 | 233 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 346 | 0 | 46 | -339 | 867
4 | 2 | 5 | 879 | 200 | 236 | 281 | 20 | 80 | 2 | 0 | 375 | 0 | 0 | -315 | 879
4 | 2 | 6 | 895 | 200 | 238 | 281 | 20 | 80 | 27 | 0 | 388 | 0 | 0 | -339 | 895
4 | 2 | 7 | 917 | 200 | 243 | 281 | 20 | 80 | 80 | 0 | 383 | 0 | 0 | -370 | 917
4 | 2 | 8 | 997 | 200 | 257 | 281 | 20 | 80 | 141 | 0 | 410 | 0 | 0 | -392 | 997
4 | 2 | 9 | 1028 | 200 | 263 | 279 | 20 | 80 | 200 | 0 | 414 | 0 | 0 | -428 | 1028
4 | 2 | 10 | 1013 | 200 | 260 | 239 | 20 | 80 | 252 | 0 | 404 | 0 | 20 | -462 | 1013
4 | 2 | 11 | 1004 | 200 | 258 | 202 | 20 | 80 | 283 | 0 | 414 | 0 | 0 | -453 | 1004
4 | 2 | 12 | 955 | 200 | 249 | 200 | 20 | 80 | 285 | 0 | 412 | 0 | -50 | -441 | 955
4 | 2 | 13 | 978 | 200 | 254 | 214 | 20 | 80 | 237 | 0 | 414 | 0 | 0 | -441 | 978
4 | 2 | 14 | 969 | 200 | 252 | 223 | 20 | 80 | 221 | 0 | 408 | 0 | 46 | -481 | 969
4 | 2 | 15 | 960 | 200 | 250 | 281 | 20 | 80 | 145 | 0 | 358 | 0 | 0 | -374 | 960
4 | 2 | 16 | 967 | 200 | 252 | 281 | 20 | 80 | 75 | 0 | 353 | 0 | 11 | -305 | 967
4 | 2 | 17 | 957 | 200 | 250 | 281 | 20 | 80 | 14 | 0 | 376 | 0 | 0 | -264 | 957
4 | 2 | 18 | 969 | 200 | 252 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 359 | 0 | 46 | -269 | 969
4 | 2 | 19 | 946 | 200 | 248 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -241 | 946
4 | 2 | 20 | 912 | 200 | 242 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -274 | 912
4 | 2 | 21 | 880 | 200 | 236 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -277 | 880
4 | 2 | 22 | 853 | 200 | 231 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -278 | 853
4 | 2 | 23 | 838 | 200 | 228 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -278 | 838
4 | 3 | 0 | 822 | 200 | 225 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -272 | 822
4 | 3 | 1 | 828 | 200 | 226 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 46 | -277 | 828
4 | 3 | 2 | 839 | 200 | 228 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 227 | 0 | 46 | -230 | 839
4 | 3 | 3 | 850 | 200 | 230 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -155 | 850
4 | 3 | 4 | 860 | 200 | 232 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 207 | 0 | 46 | -193 | 860
4 | 3 | 5 | 875 | 200 | 235 | 268 | 20 | 80 | 6 | 0 | 205 | 0 | 0 | -139 | 875
4 | 3 | 6 | 884 | 200 | 237 | 268 | 20 | 80 | 59 | 0 | 195 | 0 | 0 | -175 | 884
4 | 3 | 7 | 904 | 200 | 240 | 268 | 20 | 80 | 139 | 0 | 184 | 0 | 0 | -227 | 904
4 | 3 | 8 | 981 | 200 | 254 | 268 | 20 | 80 | 221 | 0 | 151 | 0 | 0 | -213 | 981
4 | 3 | 9 | 1014 | 200 | 260 | 268 | 20 | 80 | 284 | 0 | 120 | 0 | 0 | -218 | 1014
4 | 3 | 10 | 1007 | 200 | 259 | 268 | 20 | 80 | 317 | 0 | 88 | 0 | 0 | -225 | 1007
4 | 3 | 11 | 1000 | 200 | 258 | 268 | 20 | 80 | 321 | 0 | 75 | 0 | 46 | -268 | 1000
4 | 3 | 12 | 954 | 200 | 249 | 268 | 20 | 80 | 289 | 0 | 70 | 0 | 0 | -222 | 954
4 | 3 | 13 | 982 | 200 | 255 | 268 | 20 | 80 | 253 | 0 | 76 | 0 | 0 | -170 | 982
4 | 3 | 14 | 980 | 200 | 254 | 268 | 20 | 80 | 213 | 0 | 88 | 0 | 0 | -143 | 980
4 | 3 | 15 | 971 | 200 | 252 | 268 | 20 | 80 | 162 | 0 | 102 | 0 | 46 | -159 | 971
4 | 3 | 16 | 977 | 200 | 254 | 268 | 20 | 80 | 82 | 0 | 95 | 0 | 0 | -22 | 977
4 | 3 | 17 | 976 | 200 | 253 | 268 | 20 | 80 | 19 | 0 | 101 | 0 | 46 | -11 | 976
4 | 3 | 18 | 988 | 200 | 268 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 0 | 988
4 | 3 | 19 | 962 | 200 | 255 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | -1 | 962
4 | 3 | 20 | 934 | 200 | 246 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -4 | 934
4 | 3 | 21 | 890 | 200 | 238 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -20 | 890
4 | 3 | 22 | 861 | 200 | 232 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -45 | 861
4 | 3 | 23 | 847 | 200 | 230 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -61 | 847
4 | 4 | 0 | 831 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -91 | 831
4 | 4 | 1 | 831 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -103 | 831
4 | 4 | 2 | 844 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -139 | 844
4 | 4 | 3 | 851 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -216 | 851
4 | 4 | 4 | 862 | 200 | 232 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 46 | -296 | 862
4 | 4 | 5 | 875 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 16 | 0 | 301 | 0 | 0 | -293 | 875
4 | 4 | 6 | 873 | 200 | 235 | 257 | 20 | 80 | 186 | 0 | 316 | 0 | 0 | -421 | 873
4 | 4 | 7 | 875 | 200 | 235 | 230 | 20 | 80 | 483 | 0 | 332 | 0 | -46 | -659 | 875
4 | 4 | 8 | 930 | 200 | 245 | 200 | 20 | 80 | 667 | 0 | 338 | -1 | -46 | -773 | 930
4 | 4 | 9 | 957 | 200 | 250 | 200 | 20 | 80 | 730 | 0 | 320 | -289 | -46 | -508 | 957
4 | 4 | 10 | 944 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 784 | -360 | 328 | -328 | -46 | -181 | 944
4 | 4 | 11 | 936 | 200 | 246 | 200 | 20 | 80 | 810 | -481 | 333 | -333 | -46 | 0 | 1029
4 | 4 | 12 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 800 | -475 | 342 | -342 | -50 | 0 | 1014
4 | 4 | 13 | 915 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 763 | -420 | 370 | -370 | -46 | -124 | 915
4 | 4 | 14 | 911 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 705 | 0 | 387 | -338 | -46 | -538 | 911
4 | 4 | 15 | 907 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 516 | 0 | 415 | 0 | -46 | -719 | 907
4 | 4 | 16 | 911 | 200 | 242 | 230 | 20 | 80 | 243 | 0 | 409 | 0 | -19 | -494 | 911
4 | 4 | 17 | 912 | 200 | 242 | 316 | 20 | 80 | 38 | 0 | 384 | 0 | 0 | -368 | 912
4 | 4 | 18 | 935 | 200 | 246 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | -291 | 935
4 | 4 | 19 | 923 | 200 | 244 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -258 | 923
4 | 4 | 20 | 898 | 200 | 239 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | -248 | 898
4 | 4 | 21 | 873 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -255 | 873
4 | 4 | 22 | 850 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -242 | 850
4 | 4 | 23 | 839 | 200 | 228 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -249 | 839
4 | 5 | 0 | 821 | 200 | 225 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 50 | -318 | 821
4 | 5 | 1 | 828 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -292 | 828
4 | 5 | 2 | 837 | 200 | 228 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 46 | -333 | 837
4 | 5 | 3 | 844 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -237 | 844
4 | 5 | 4 | 851 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -214 | 851
4 | 5 | 5 | 853 | 200 | 237 | 316 | 20 | 80 | 22 | -6 | 195 | 0 | 0 | -211 | 853
4 | 5 | 6 | 841 | 200 | 291 | 278 | 20 | 80 | 226 | -61 | 172 | 0 | 10 | -375 | 841
4 | 5 | 7 | 822 | 200 | 377 | 213 | 20 | 80 | 566 | -152 | 151 | 0 | -46 | -587 | 822
4 | 5 | 8 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 908 | -288 | 148 | -148 | -46 | -471 | 829
4 | 5 | 9 | 834 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1139 | -939 | 148 | -148 | -46 | -47 | 834
4 | 5 | 10 | 821 | 200 | 225 | 200 | 20 | 80 | 1259 | -1085 | 136 | -136 | -46 | -32 | 821
4 | 5 | 11 | 814 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 1271 | -1096 | 108 | -108 | -46 | -39 | 814
4 | 5 | 12 | 800 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1220 | -1052 | 107 | -107 | -50 | -39 | 800
4 | 5 | 13 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1121 | -966 | 110 | -110 | -46 | -32 | 798
4 | 5 | 14 | 794 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 932 | -746 | 106 | -106 | -46 | -67 | 794
4 | 5 | 15 | 793 | 200 | 391 | 200 | 20 | 80 | 635 | -170 | 106 | 0 | -46 | -623 | 793
4 | 5 | 16 | 797 | 200 | 298 | 225 | 20 | 80 | 289 | -77 | 84 | 0 | -46 | -276 | 797
4 | 5 | 17 | 819 | 200 | 237 | 316 | 20 | 80 | 50 | -13 | 62 | 0 | 0 | -133 | 819
4 | 5 | 18 | 846 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -52 | 846
4 | 5 | 19 | 846 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -35 | 846
4 | 5 | 20 | 835 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -40 | 835
4 | 5 | 21 | 819 | 200 | 225 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -65 | 819
4 | 5 | 22 | 801 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -102 | 801
4 | 5 | 23 | 795 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -115 | 795
4 | 6 | 0 | 785 | 200 | 221 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -129 | 785
4 | 6 | 1 | 790 | 200 | 221 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -152 | 790
4 | 6 | 2 | 797 | 200 | 221 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -170 | 797
4 | 6 | 3 | 805 | 200 | 222 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -182 | 805
4 | 6 | 4 | 813 | 200 | 224 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -178 | 813
4 | 6 | 5 | 814 | 200 | 224 | 315 | 20 | 80 | 12 | 0 | 162 | 0 | 4 | -203 | 814
4 | 6 | 6 | 797 | 200 | 221 | 240 | 20 | 80 | 144 | 0 | 200 | 0 | -40 | -268 | 797
4 | 6 | 7 | 790 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 388 | 0 | 194 | 0 | -46 | -467 | 790
4 | 6 | 8 | 793 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 623 | 0 | 150 | 0 | -46 | -655 | 793
4 | 6 | 9 | 793 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 812 | -262 | 133 | -133 | -46 | -432 | 793
4 | 6 | 10 | 790 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 911 | -313 | 113 | -113 | -50 | -479 | 790
4 | 6 | 11 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 913 | -97 | 170 | -170 | -46 | -706 | 785
4 | 6 | 12 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 829 | 0 | 120 | -65 | -46 | -774 | 785
4 | 6 | 13 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 650 | 0 | 76 | 0 | -46 | -619 | 782
4 | 6 | 14 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 565 | 0 | 112 | 0 | -46 | -570 | 782
4 | 6 | 15 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 413 | 0 | 86 | 0 | -46 | -392 | 782
4 | 6 | 16 | 792 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 202 | 0 | 78 | 0 | -46 | -249 | 792
4 | 6 | 17 | 812 | 200 | 223 | 315 | 20 | 80 | 37 | 0 | 84 | 0 | 0 | -147 | 812
4 | 6 | 18 | 831 | 200 | 227 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -86 | 831
4 | 6 | 19 | 829 | 200 | 226 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -93 | 829
4 | 6 | 20 | 817 | 200 | 224 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -107 | 817
4 | 6 | 21 | 799 | 200 | 221 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -123 | 799
4 | 6 | 22 | 787 | 200 | 221 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -139 | 787
4 | 6 | 23 | 780 | 200 | 221 | 315 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -161 | 780
4 | 7 | 0 | 767 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -202 | 767
4 | 7 | 1 | 771 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -233 | 771
4 | 7 | 2 | 785 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -205 | 785
4 | 7 | 3 | 796 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 4 | -200 | 796
4 | 7 | 4 | 806 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -169 | 806
4 | 7 | 5 | 822 | 200 | 225 | 316 | 20 | 80 | 12 | 0 | 126 | 0 | 0 | -157 | 822
4 | 7 | 6 | 829 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 126 | 0 | 139 | 0 | 0 | -278 | 829
4 | 7 | 7 | 831 | 200 | 227 | 277 | 20 | 80 | 403 | 0 | 100 | 0 | -46 | -430 | 831
4 | 7 | 8 | 868 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 746 | 0 | 93 | 0 | -46 | -658 | 868
4 | 7 | 9 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 912 | -198 | 156 | -156 | -46 | -518 | 887
4 | 7 | 10 | 891 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 890 | -528 | 223 | -223 | -46 | -163 | 891
4 | 7 | 11 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 952 | -565 | 276 | -276 | -50 | 0 | 1074
4 | 7 | 12 | 861 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 960 | -570 | 330 | -330 | -46 | -30 | 1046
4 | 7 | 13 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 865 | -176 | 347 | -347 | -46 | -503 | 875
4 | 7 | 14 | 873 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 710 | 0 | 345 | -96 | -46 | -775 | 873
4 | 7 | 15 | 873 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 496 | 0 | 388 | 0 | -46 | -700 | 873
4 | 7 | 16 | 875 | 200 | 235 | 277 | 20 | 80 | 248 | 0 | 408 | 0 | -46 | -547 | 875
4 | 7 | 17 | 876 | 200 | 235 | 292 | 20 | 80 | 50 | 0 | 446 | 0 | 0 | -447 | 876
4 | 7 | 18 | 898 | 200 | 239 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -389 | 898
4 | 7 | 19 | 884 | 200 | 237 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -407 | 884
4 | 7 | 20 | 866 | 200 | 233 | 302 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 2 | -419 | 866
4 | 7 | 21 | 846 | 200 | 230 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -445 | 846
4 | 7 | 22 | 827 | 200 | 226 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -433 | 827
4 | 7 | 23 | 812 | 200 | 223 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -424 | 812
4 | 8 | 0 | 796 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -341 | 796
4 | 8 | 1 | 801 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -340 | 801
4 | 8 | 2 | 813 | 200 | 224 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -343 | 813
4 | 8 | 3 | 824 | 200 | 226 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -347 | 824
4 | 8 | 4 | 837 | 200 | 228 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 2 | -341 | 837
4 | 8 | 5 | 852 | 200 | 231 | 316 | 20 | 80 | 24 | -3 | 285 | 0 | 0 | -301 | 852
4 | 8 | 6 | 851 | 200 | 252 | 264 | 20 | 80 | 200 | -22 | 245 | 0 | 0 | -388 | 851
4 | 8 | 7 | 845 | 200 | 285 | 225 | 20 | 80 | 510 | -56 | 214 | 0 | -46 | -587 | 845
4 | 8 | 8 | 876 | 200 | 277 | 200 | 20 | 80 | 836 | -91 | 173 | 0 | -46 | -773 | 876
4 | 8 | 9 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1038 | -604 | 145 | -145 | -46 | -238 | 887
4 | 8 | 10 | 882 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1118 | -786 | 131 | -131 | -50 | 0 | 1018
4 | 8 | 11 | 881 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 999 | -702 | 102 | -102 | -46 | 0 | 987
4 | 8 | 12 | 857 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 842 | -592 | 84 | -84 | -46 | 0 | 936
4 | 8 | 13 | 873 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 651 | -458 | 61 | -61 | -46 | -9 | 873
4 | 8 | 14 | 876 | 200 | 285 | 247 | 20 | 80 | 458 | -50 | 41 | 0 | -46 | -359 | 876
4 | 8 | 15 | 876 | 200 | 262 | 316 | 20 | 80 | 248 | -27 | 42 | 0 | -46 | -219 | 876
4 | 8 | 16 | 884 | 200 | 247 | 316 | 20 | 80 | 100 | -11 | 45 | 0 | 0 | -113 | 884
4 | 8 | 17 | 884 | 200 | 237 | 316 | 20 | 80 | 22 | -2 | 66 | 0 | 0 | -55 | 884
4 | 8 | 18 | 893 | 200 | 238 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -51 | 893
4 | 8 | 19 | 875 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 50 | -143 | 875
4 | 8 | 20 | 861 | 200 | 232 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -155 | 861
4 | 8 | 21 | 842 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -145 | 842
4 | 8 | 22 | 818 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -161 | 818
4 | 8 | 23 | 805 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -152 | 805
4 | 9 | 0 | 793 | 200 | 221 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -133 | 793
4 | 9 | 1 | 794 | 200 | 221 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | -182 | 794
4 | 9 | 2 | 802 | 200 | 222 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -118 | 802
4 | 9 | 3 | 817 | 200 | 224 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -107 | 817
4 | 9 | 4 | 829 | 200 | 226 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 20 | -108 | 829
4 | 9 | 5 | 841 | 200 | 229 | 312 | 20 | 80 | 18 | -3 | 95 | 0 | 0 | -110 | 841
4 | 9 | 6 | 844 | 200 | 258 | 312 | 20 | 80 | 151 | -28 | 100 | 0 | 0 | -249 | 844
4 | 9 | 7 | 847 | 200 | 292 | 254 | 20 | 80 | 335 | -62 | 97 | 0 | -46 | -323 | 847
4 | 9 | 8 | 886 | 200 | 336 | 200 | 20 | 80 | 536 | -100 | 84 | 0 | -46 | -424 | 886
4 | 9 | 9 | 899 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 776 | -510 | 82 | -83 | -46 | -59 | 899
4 | 9 | 10 | 888 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 893 | -696 | 103 | -103 | -46 | 0 | 888
4 | 9 | 11 | 880 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 969 | -756 | 177 | -177 | -46 | 0 | 903
4 | 9 | 12 | 853 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1021 | -796 | 294 | -294 | -50 | 0 | 906
4 | 9 | 13 | 868 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 1036 | -808 | 364 | -364 | -46 | 0 | 916
4 | 9 | 14 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 921 | -498 | 350 | -350 | -46 | -249 | 860
4 | 9 | 15 | 855 | 200 | 276 | 200 | 20 | 80 | 681 | -127 | 344 | 0 | -46 | -773 | 855
4 | 9 | 16 | 859 | 200 | 294 | 200 | 20 | 80 | 338 | -63 | 308 | 0 | -46 | -472 | 859
4 | 9 | 17 | 860 | 200 | 245 | 312 | 20 | 80 | 65 | -12 | 308 | 0 | 46 | -404 | 860
4 | 9 | 18 | 882 | 200 | 236 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -233 | 882
4 | 9 | 19 | 875 | 200 | 235 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 245 | 0 | 46 | -263 | 875
4 | 9 | 20 | 861 | 200 | 232 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -206 | 861
4 | 9 | 21 | 844 | 200 | 229 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | -213 | 844
4 | 9 | 22 | 824 | 200 | 226 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -137 | 824
4 | 9 | 23 | 811 | 200 | 223 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 50 | -181 | 811
4 | 10 | 0 | 798 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -127 | 798
4 | 10 | 1 | 803 | 200 | 222 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -174 | 803
4 | 10 | 2 | 814 | 200 | 224 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -167 | 814
4 | 10 | 3 | 829 | 200 | 226 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -99 | 829
4 | 10 | 4 | 842 | 200 | 229 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -87 | 842
4 | 10 | 5 | 853 | 200 | 231 | 301 | 20 | 80 | 37 | 0 | 96 | 0 | 46 | -158 | 853
4 | 10 | 6 | 850 | 200 | 230 | 301 | 20 | 80 | 225 | 0 | 82 | 0 | 0 | -288 | 850
4 | 10 | 7 | 847 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 442 | 0 | 74 | 0 | 0 | -399 | 847
4 | 10 | 8 | 882 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 666 | 0 | 53 | 0 | -46 | -527 | 882
4 | 10 | 9 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 682 | 0 | 56 | 0 | -46 | -533 | 898
4 | 10 | 10 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 767 | 0 | 45 | 0 | -46 | -616 | 887
4 | 10 | 11 | 878 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 742 | 0 | 37 | 0 | -46 | -590 | 878
4 | 10 | 12 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 809 | 0 | 18 | 0 | -50 | -653 | 855
4 | 10 | 13 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 808 | 0 | 19 | 0 | -46 | -645 | 870
4 | 10 | 14 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 598 | 0 | 28 | 0 | -25 | -465 | 870
4 | 10 | 15 | 867 | 200 | 233 | 301 | 20 | 80 | 326 | 0 | 36 | 0 | 0 | -329 | 867
4 | 10 | 16 | 867 | 200 | 233 | 301 | 20 | 80 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | -166 | 867
4 | 10 | 17 | 870 | 200 | 234 | 301 | 20 | 80 | 32 | 0 | 40 | 0 | 46 | -83 | 870
4 | 10 | 18 | 882 | 200 | 236 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -49 | 882
4 | 10 | 19 | 867 | 200 | 233 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -21 | 867
4 | 10 | 20 | 853 | 200 | 231 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -64 | 853
4 | 10 | 21 | 834 | 200 | 227 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -83 | 834
4 | 10 | 22 | 815 | 200 | 224 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 | -116 | 815
4 | 10 | 23 | 799 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -107 | 799
4 | 11 | 0 | 790 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -97 | 790
4 | 11 | 1 | 790 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -54 | 790
4 | 11 | 2 | 796 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -98 | 796
4 | 11 | 3 | 808 | 200 | 223 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -98 | 808
4 | 11 | 4 | 819 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -82 | 819
4 | 11 | 5 | 829 | 200 | 226 | 292 | 20 | 80 | 10 | 0 | 38 | 0 | 46 | -83 | 829
4 | 11 | 6 | 833 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 81 | 0 | 35 | 0 | 0 | -102 | 833
4 | 11 | 7 | 838 | 200 | 228 | 292 | 20 | 80 | 258 | 0 | 36 | 0 | 0 | -276 | 838
4 | 11 | 8 | 873 | 200 | 235 | 249 | 20 | 80 | 452 | 0 | 29 | 0 | -46 | -346 | 873
4 | 11 | 9 | 884 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 581 | 0 | 22 | 0 | -46 | -410 | 884
4 | 11 | 10 | 879 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 746 | 0 | 21 | 0 | -46 | -578 | 879
4 | 11 | 11 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 839 | 0 | 22 | 0 | -46 | -677 | 872
4 | 11 | 12 | 848 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 812 | 0 | 41 | 0 | -50 | -685 | 848
4 | 11 | 13 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 672 | 0 | 47 | 0 | -46 | -545 | 860
4 | 11 | 14 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 528 | 0 | 31 | 0 | -46 | -385 | 860
4 | 11 | 15 | 853 | 200 | 231 | 292 | 20 | 80 | 328 | 0 | 28 | 0 | 0 | -326 | 853
4 | 11 | 16 | 854 | 200 | 231 | 292 | 20 | 80 | 172 | 0 | 18 | 0 | 46 | -205 | 854
4 | 11 | 17 | 851 | 200 | 230 | 292 | 20 | 80 | 48 | 0 | 13 | 0 | 46 | -78 | 851
4 | 11 | 18 | 860 | 200 | 232 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -26 | 860
4 | 11 | 19 | 852 | 200 | 231 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -35 | 852
4 | 11 | 20 | 841 | 200 | 229 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -42 | 841
4 | 11 | 21 | 818 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -62 | 818
4 | 11 | 22 | 803 | 200 | 222 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -76 | 803
4 | 11 | 23 | 793 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -54 | 793
4 | 12 | 0 | 781 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -134 | 781
4 | 12 | 1 | 782 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -138 | 782
4 | 12 | 2 | 790 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -86 | 790
4 | 12 | 3 | 795 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 | -137 | 795
4 | 12 | 4 | 799 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -123 | 799
4 | 12 | 5 | 799 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 10 | -2 | 47 | 0 | 0 | -81 | 799
4 | 12 | 6 | 794 | 200 | 239 | 304 | 20 | 80 | 79 | -18 | 48 | 0 | 23 | -181 | 794
4 | 12 | 7 | 792 | 200 | 265 | 304 | 20 | 80 | 193 | -44 | 42 | 0 | -46 | -222 | 792
4 | 12 | 8 | 804 | 200 | 298 | 236 | 20 | 80 | 335 | -76 | 29 | 0 | -46 | -272 | 804
4 | 12 | 9 | 810 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 582 | -455 | 23 | -18 | -46 | 1 | 810
4 | 12 | 10 | 803 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 716 | -589 | 15 | -15 | -46 | 0 | 803
4 | 12 | 11 | 802 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 796 | -654 | 19 | -19 | -46 | 0 | 818
4 | 12 | 12 | 794 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 901 | -741 | 38 | -38 | -50 | -2 | 829
4 | 12 | 13 | 790 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 902 | -741 | 50 | -50 | -46 | -10 | 826
4 | 12 | 14 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 804 | -661 | 46 | -46 | -46 | -21 | 797
4 | 12 | 15 | 779 | 200 | 357 | 200 | 20 | 80 | 597 | -136 | 38 | 0 | -46 | -531 | 779
4 | 12 | 16 | 781 | 200 | 286 | 221 | 20 | 80 | 286 | -65 | 36 | 0 | -46 | -237 | 781
4 | 12 | 17 | 794 | 200 | 235 | 304 | 20 | 80 | 58 | -13 | 30 | 0 | 0 | -120 | 794
4 | 12 | 18 | 813 | 200 | 223 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -42 | 813
4 | 12 | 19 | 810 | 200 | 223 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -48 | 810
4 | 12 | 20 | 799 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 | -129 | 799
4 | 12 | 21 | 791 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -91 | 791
4 | 12 | 22 | 781 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -128 | 781
4 | 12 | 23 | 773 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -168 | 773
4 | 13 | 0 | 754 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -231 | 754
4 | 13 | 1 | 759 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | -4 | -218 | 759
4 | 13 | 2 | 774 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 18 | -234 | 774
4 | 13 | 3 | 784 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -237 | 784
4 | 13 | 4 | 791 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 50 | -325 | 791
4 | 13 | 5 | 790 | 200 | 221 | 307 | 20 | 80 | 12 | 0 | 278 | 0 | 0 | -328 | 790
4 | 13 | 6 | 781 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 57 | 0 | 332 | 0 | 0 | -422 | 781
4 | 13 | 7 | 781 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 111 | 0 | 379 | 0 | -50 | -473 | 781
4 | 13 | 8 | 793 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 165 | 0 | 405 | 0 | -35 | -463 | 793
4 | 13 | 9 | 795 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 230 | 0 | 403 | 0 | -46 | -513 | 795
4 | 13 | 10 | 797 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 275 | 0 | 420 | 0 | -46 | -573 | 797
4 | 13 | 11 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 248 | 0 | 466 | 0 | -46 | -591 | 798
4 | 13 | 12 | 797 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 224 | 0 | 500 | 0 | -46 | -602 | 797
4 | 13 | 13 | 795 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 236 | 0 | 519 | 0 | -46 | -635 | 795
4 | 13 | 14 | 795 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 189 | 0 | 529 | 0 | -34 | -610 | 795
4 | 13 | 15 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 106 | 0 | 535 | 0 | 0 | -564 | 798
4 | 13 | 16 | 808 | 200 | 223 | 293 | 20 | 80 | 66 | 0 | 546 | 0 | 0 | -620 | 808
4 | 13 | 17 | 829 | 200 | 226 | 293 | 20 | 80 | 16 | 0 | 555 | 0 | 0 | -561 | 829
4 | 13 | 18 | 844 | 200 | 229 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -527 | 844
4 | 13 | 19 | 837 | 200 | 228 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -513 | 837
4 | 13 | 20 | 824 | 200 | 226 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 524 | 0 | 46 | -565 | 824
4 | 13 | 21 | 803 | 200 | 222 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -501 | 803
4 | 13 | 22 | 789 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -438 | 789
4 | 13 | 23 | 778 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 298 | 0 | 50 | -391 | 778
4 | 14 | 0 | 762 | 200 | 221 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -262 | 762
4 | 14 | 1 | 767 | 200 | 221 | 257 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 46 | -307 | 767
4 | 14 | 2 | 781 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 46 | -314 | 781
4 | 14 | 3 | 792 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -263 | 792
4 | 14 | 4 | 800 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -274 | 800
4 | 14 | 5 | 811 | 200 | 223 | 300 | 20 | 80 | 8 | 0 | 289 | 0 | 0 | -309 | 811
4 | 14 | 6 | 824 | 200 | 225 | 269 | 20 | 80 | 44 | 0 | 318 | 0 | 0 | -332 | 824
4 | 14 | 7 | 844 | 200 | 229 | 248 | 20 | 80 | 102 | 0 | 321 | 0 | -46 | -310 | 844
4 | 14 | 8 | 890 | 200 | 238 | 276 | 20 | 80 | 172 | 0 | 310 | 0 | -46 | -360 | 890
4 | 14 | 9 | 915 | 200 | 242 | 261 | 20 | 80 | 221 | 0 | 312 | 0 | -46 | -375 | 915
4 | 14 | 10 | 914 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 310 | 0 | 364 | -354 | -46 | -102 | 914
4 | 14 | 11 | 910 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 410 | -196 | 387 | -387 | -46 | 1 | 910
4 | 14 | 12 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 575 | -341 | 258 | -258 | -50 | 0 | 918
4 | 14 | 13 | 888 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 618 | -367 | 141 | -141 | -46 | 0 | 942
4 | 14 | 14 | 884 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 498 | 0 | 97 | 0 | -46 | -402 | 884
4 | 14 | 15 | 877 | 200 | 235 | 289 | 20 | 80 | 346 | 0 | 98 | 0 | -46 | -345 | 877
4 | 14 | 16 | 874 | 200 | 235 | 300 | 20 | 80 | 212 | 0 | 100 | 0 | 0 | -273 | 874
4 | 14 | 17 | 867 | 200 | 233 | 300 | 20 | 80 | 64 | 0 | 144 | 0 | 48 | -222 | 867
4 | 14 | 18 | 882 | 200 | 236 | 300 | 20 | 80 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | -158 | 882
4 | 14 | 19 | 874 | 200 | 235 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 46 | -249 | 874
4 | 14 | 20 | 860 | 200 | 232 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -188 | 860
4 | 14 | 21 | 838 | 200 | 228 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -186 | 838
4 | 14 | 22 | 817 | 200 | 224 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -184 | 817
4 | 14 | 23 | 802 | 200 | 222 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -142 | 802
4 | 15 | 0 | 793 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -168 | 793
4 | 15 | 1 | 794 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -163 | 794
4 | 15 | 2 | 802 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -132 | 802
4 | 15 | 3 | 814 | 200 | 224 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | -81 | 814
4 | 15 | 4 | 828 | 200 | 226 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -73 | 828
4 | 15 | 5 | 839 | 200 | 228 | 275 | 20 | 80 | 20 | 0 | 55 | 0 | 46 | -85 | 839
4 | 15 | 6 | 846 | 200 | 230 | 275 | 20 | 80 | 80 | 0 | 53 | 0 | 46 | -138 | 846
4 | 15 | 7 | 854 | 200 | 231 | 275 | 20 | 80 | 173 | 0 | 55 | 0 | 46 | -226 | 854
4 | 15 | 8 | 899 | 200 | 239 | 275 | 20 | 80 | 304 | 0 | 40 | 0 | 46 | -305 | 899
4 | 15 | 9 | 923 | 200 | 244 | 275 | 20 | 80 | 400 | 0 | 40 | 0 | 17 | -353 | 923
4 | 15 | 10 | 911 | 200 | 241 | 262 | 20 | 80 | 464 | 0 | 40 | 0 | 46 | -442 | 911
4 | 15 | 11 | 907 | 200 | 241 | 210 | 20 | 80 | 526 | 0 | 56 | 0 | -46 | -380 | 907
4 | 15 | 12 | 880 | 200 | 236 | 244 | 20 | 80 | 412 | -92 | 73 | -73 | -50 | -170 | 880
4 | 15 | 13 | 909 | 200 | 241 | 275 | 20 | 80 | 217 | 0 | 60 | 0 | 46 | -230 | 909
4 | 15 | 14 | 912 | 200 | 242 | 275 | 20 | 80 | 189 | 0 | 72 | 0 | 46 | -212 | 912
4 | 15 | 15 | 909 | 200 | 241 | 275 | 20 | 80 | 161 | 0 | 95 | 0 | 46 | -209 | 909
4 | 15 | 16 | 911 | 200 | 242 | 275 | 20 | 80 | 122 | 0 | 96 | 0 | 46 | -170 | 911
4 | 15 | 17 | 903 | 200 | 240 | 275 | 20 | 80 | 36 | 0 | 107 | 0 | 46 | -101 | 903
4 | 15 | 18 | 917 | 200 | 242 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -51 | 917
4 | 15 | 19 | 899 | 200 | 239 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | -58 | 899
4 | 15 | 20 | 877 | 200 | 235 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -73 | 877
4 | 15 | 21 | 851 | 200 | 230 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -136 | 851
4 | 15 | 22 | 829 | 200 | 226 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 252 | 0 | 46 | -270 | 829
4 | 15 | 23 | 812 | 200 | 223 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 46 | -371 | 812
4 | 16 | 0 | 794 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 529 | 0 | 46 | -603 | 794
4 | 16 | 1 | 795 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 599 | 0 | 46 | -672 | 795
4 | 16 | 2 | 805 | 200 | 222 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | 46 | -675 | 805
4 | 16 | 3 | 818 | 200 | 224 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | 46 | -664 | 818
4 | 16 | 4 | 831 | 200 | 227 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 617 | 0 | 46 | -660 | 831
4 | 16 | 5 | 844 | 200 | 229 | 301 | 20 | 80 | 28 | -3 | 627 | 0 | 50 | -688 | 844
4 | 16 | 6 | 849 | 200 | 230 | 301 | 20 | 80 | 160 | -19 | 618 | -103 | -46 | -592 | 849
4 | 16 | 7 | 855 | 200 | 231 | 301 | 20 | 80 | 362 | -258 | 608 | -608 | -46 | -22 | 868
4 | 16 | 8 | 905 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 551 | -66 | 608 | -492 | -46 | -390 | 905
4 | 16 | 9 | 934 | 200 | 246 | 200 | 20 | 80 | 678 | -444 | 610 | -610 | -46 | 0 | 934
4 | 16 | 10 | 919 | 200 | 243 | 200 | 20 | 80 | 772 | -551 | 614 | -614 | -46 | 1 | 919
4 | 16 | 11 | 915 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 859 | -613 | 621 | -621 | -46 | 0 | 942
4 | 16 | 12 | 876 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 929 | -662 | 619 | -619 | -50 | 0 | 952
4 | 16 | 13 | 902 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 820 | -585 | 611 | -611 | -46 | 0 | 929
4 | 16 | 14 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 614 | -164 | 611 | -611 | -46 | -245 | 898
4 | 16 | 15 | 884 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 432 | -52 | 622 | -36 | -46 | -773 | 884
4 | 16 | 16 | 886 | 200 | 237 | 301 | 20 | 80 | 256 | -31 | 626 | -496 | -46 | -261 | 886
4 | 16 | 17 | 883 | 200 | 244 | 301 | 20 | 80 | 62 | -7 | 628 | 0 | 0 | -645 | 883
4 | 16 | 18 | 904 | 200 | 240 | 301 | 20 | 80 | 1 | 0 | 609 | 0 | 0 | -547 | 904
4 | 16 | 19 | 892 | 200 | 238 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | -565 | 892
4 | 16 | 20 | 875 | 200 | 235 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 612 | 0 | 46 | -619 | 875
4 | 16 | 21 | 851 | 200 | 230 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | -581 | 851
4 | 16 | 22 | 827 | 200 | 226 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | 46 | -657 | 827
4 | 16 | 23 | 809 | 200 | 223 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | -620 | 809
4 | 17 | 0 | 793 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | -612 | 793
4 | 17 | 1 | 794 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 584 | 0 | 46 | -642 | 794
4 | 17 | 2 | 802 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 554 | 0 | 46 | -604 | 802
4 | 17 | 3 | 814 | 200 | 224 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -484 | 814
4 | 17 | 4 | 830 | 200 | 227 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -389 | 830
4 | 17 | 5 | 842 | 200 | 242 | 312 | 20 | 80 | 50 | -13 | 326 | 0 | 5 | -380 | 842
4 | 17 | 6 | 837 | 200 | 302 | 285 | 20 | 80 | 282 | -73 | 282 | 0 | -17 | -524 | 837
4 | 17 | 7 | 831 | 200 | 227 | 285 | 20 | 80 | 592 | -504 | 273 | -273 | -46 | -23 | 831
4 | 17 | 8 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 879 | -704 | 265 | -265 | -46 | 1 | 862
4 | 17 | 9 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1091 | -905 | 265 | -265 | -46 | 0 | 875
4 | 17 | 10 | 866 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1209 | -1031 | 313 | -313 | -46 | 1 | 866
4 | 17 | 11 | 867 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1223 | -1042 | 336 | -336 | -46 | -1 | 867
4 | 17 | 12 | 847 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 1162 | -990 | 340 | -340 | -50 | 0 | 852
4 | 17 | 13 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1006 | -833 | 343 | -343 | -46 | 1 | 860
4 | 17 | 14 | 853 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 822 | -654 | 359 | -359 | -46 | 0 | 853
4 | 17 | 15 | 851 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 536 | -370 | 340 | -340 | -46 | 1 | 851
4 | 17 | 16 | 851 | 200 | 230 | 285 | 20 | 80 | 263 | -68 | 310 | -34 | -46 | -389 | 851
4 | 17 | 17 | 849 | 200 | 247 | 316 | 20 | 80 | 64 | -17 | 258 | 0 | 0 | -319 | 849
4 | 17 | 18 | 859 | 200 | 232 | 316 | 20 | 80 | 1 | 0 | 253 | 0 | 46 | -289 | 859
4 | 17 | 19 | 851 | 200 | 231 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | 46 | -282 | 851
4 | 17 | 20 | 838 | 200 | 228 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | -237 | 838
4 | 17 | 21 | 814 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 50 | -227 | 814
4 | 17 | 22 | 800 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -195 | 800
4 | 17 | 23 | 793 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -142 | 793
4 | 18 | 0 | 781 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -193 | 781
4 | 18 | 1 | 784 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -146 | 784
4 | 18 | 2 | 793 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -205 | 793
4 | 18 | 3 | 800 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -200 | 800
4 | 18 | 4 | 809 | 200 | 223 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -135 | 809
4 | 18 | 5 | 814 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 29 | 0 | 104 | 0 | 0 | -159 | 814
4 | 18 | 6 | 814 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 132 | -2 | 124 | 0 | 46 | -326 | 814
4 | 18 | 7 | 824 | 200 | 225 | 249 | 20 | 80 | 279 | -30 | 149 | -149 | -46 | -153 | 824
4 | 18 | 8 | 858 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 444 | -268 | 157 | -157 | -46 | -4 | 858
4 | 18 | 9 | 874 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 618 | -377 | 166 | -166 | -46 | -49 | 881
4 | 18 | 10 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 734 | -447 | 170 | -170 | -46 | -90 | 885
4 | 18 | 11 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 784 | -477 | 178 | -178 | -46 | -107 | 888
4 | 18 | 12 | 845 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 705 | -429 | 224 | -224 | -50 | -110 | 845
4 | 18 | 13 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 651 | -396 | 174 | -174 | -46 | -71 | 870
4 | 18 | 14 | 861 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 547 | -333 | 179 | -179 | -46 | -39 | 861
4 | 18 | 15 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 407 | -237 | 186 | -186 | -46 | 0 | 855
4 | 18 | 16 | 853 | 200 | 231 | 298 | 20 | 80 | 234 | -4 | 184 | 0 | -23 | -367 | 853
4 | 18 | 17 | 846 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 62 | -1 | 211 | 0 | 0 | -272 | 846
4 | 18 | 18 | 851 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 1 | 0 | 209 | 0 | 46 | -251 | 851
4 | 18 | 19 | 844 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -223 | 844
4 | 18 | 20 | 828 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 46 | -302 | 828
4 | 18 | 21 | 803 | 200 | 222 | 298 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -331 | 803
4 | 18 | 22 | 793 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 0 | 0 | 343 | 0 | 46 | -378 | 793
4 | 18 | 23 | 789 | 200 | 221 | 240 | 20 | 80 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -395 | 789
4 | 19 | 0 | 776 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -370 | 776
4 | 19 | 1 | 775 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 327 | 0 | 46 | -404 | 775
4 | 19 | 2 | 782 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 50 | -409 | 782
4 | 19 | 3 | 790 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 46 | -406 | 790
4 | 19 | 4 | 792 | 200 | 221 | 299 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -350 | 792
4 | 19 | 5 | 785 | 200 | 232 | 295 | 20 | 80 | 36 | -10 | 281 | 0 | 0 | -349 | 785
4 | 19 | 6 | 774 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 213 | -57 | 252 | -251 | -46 | -142 | 774
4 | 19 | 7 | 771 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 440 | -380 | 264 | -264 | -46 | -48 | 771
4 | 19 | 8 | 786 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 775 | -665 | 273 | -273 | -46 | 1 | 786
4 | 19 | 9 | 793 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1054 | -909 | 239 | -239 | -46 | -27 | 793
4 | 19 | 10 | 792 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1191 | -1026 | 235 | -235 | -46 | -48 | 792
4 | 19 | 11 | 792 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1210 | -1043 | 223 | -223 | -50 | -46 | 792
4 | 19 | 12 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1180 | -1017 | 186 | -186 | -46 | -53 | 785
4 | 19 | 13 | 789 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1048 | -904 | 159 | -159 | -46 | -30 | 789
4 | 19 | 14 | 786 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 871 | -751 | 129 | -129 | -46 | -9 | 786
4 | 19 | 15 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 559 | -453 | 87 | -87 | -46 | 1 | 782
4 | 19 | 16 | 783 | 200 | 221 | 296 | 20 | 80 | 264 | -81 | 43 | -43 | -46 | -171 | 783
4 | 19 | 17 | 792 | 200 | 240 | 316 | 20 | 80 | 72 | -19 | 38 | 0 | 0 | -155 | 792
4 | 19 | 18 | 803 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -76 | 803
4 | 19 | 19 | 799 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -88 | 799
4 | 19 | 20 | 790 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | -146 | 790
4 | 19 | 21 | 777 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -220 | 777
4 | 19 | 22 | 766 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -244 | 766
4 | 19 | 23 | 753 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -252 | 753
4 | 20 | 0 | 733 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -289 | 733
4 | 20 | 1 | 738 | 200 | 221 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -279 | 738
4 | 20 | 2 | 755 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -233 | 755
4 | 20 | 3 | 771 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -243 | 771
4 | 20 | 4 | 777 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -263 | 777
4 | 20 | 5 | 770 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 20 | 0 | 201 | 0 | 0 | -281 | 770
4 | 20 | 6 | 754 | 200 | 221 | 267 | 20 | 80 | 100 | 0 | 196 | 0 | -46 | -284 | 754
4 | 20 | 7 | 756 | 200 | 221 | 267 | 20 | 80 | 202 | 0 | 232 | -222 | -46 | -198 | 756
4 | 20 | 8 | 770 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 350 | -169 | 248 | -248 | -46 | -86 | 770
4 | 20 | 9 | 777 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 493 | -293 | 328 | -328 | -46 | 0 | 875
4 | 20 | 10 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 587 | -349 | 386 | -386 | -48 | 0 | 911
4 | 20 | 11 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 574 | -341 | 385 | -385 | -46 | 0 | 908
4 | 20 | 12 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 589 | -350 | 351 | -351 | -48 | 0 | 912
4 | 20 | 13 | 776 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 505 | -300 | 367 | -367 | -46 | 0 | 880
4 | 20 | 14 | 774 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 358 | -213 | 366 | -366 | -46 | 0 | 820
4 | 20 | 15 | 777 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 258 | -94 | 308 | -308 | -46 | -62 | 777
4 | 20 | 16 | 787 | 200 | 221 | 267 | 20 | 80 | 114 | 0 | 303 | -36 | -46 | -336 | 787
4 | 20 | 17 | 798 | 200 | 221 | 307 | 20 | 80 | 24 | 0 | 273 | 0 | 0 | -327 | 798
4 | 20 | 18 | 808 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -264 | 808
4 | 20 | 19 | 802 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -263 | 802
4 | 20 | 20 | 794 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -250 | 794
4 | 20 | 21 | 781 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 4 | -272 | 781
4 | 20 | 22 | 765 | 200 | 221 | 302 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -291 | 765
4 | 20 | 23 | 754 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -300 | 754
4 | 21 | 0 | 735 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -323 | 735
4 | 21 | 1 | 742 | 200 | 221 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 277 | 0 | -20 | -317 | 742
4 | 21 | 2 | 764 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -326 | 764
4 | 21 | 3 | 779 | 200 | 221 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -310 | 779
4 | 21 | 4 | 790 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -293 | 790
4 | 21 | 5 | 793 | 200 | 235 | 310 | 20 | 80 | 54 | -14 | 221 | 0 | 0 | -313 | 793
4 | 21 | 6 | 794 | 200 | 221 | 278 | 20 | 80 | 269 | -144 | 219 | -219 | -46 | -84 | 794
4 | 21 | 7 | 798 | 200 | 221 | 278 | 20 | 80 | 560 | -479 | 232 | -232 | -46 | -32 | 802
4 | 21 | 8 | 838 | 200 | 228 | 200 | 20 | 80 | 824 | -669 | 274 | -274 | -46 | 1 | 838
4 | 21 | 9 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1031 | -861 | 234 | -234 | -46 | 0 | 855
4 | 21 | 10 | 856 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1165 | -994 | 230 | -230 | -46 | 0 | 856
4 | 21 | 11 | 854 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1230 | -1052 | 289 | -289 | -46 | -1 | 862
4 | 21 | 12 | 833 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1229 | -1051 | 309 | -309 | -50 | -14 | 841
4 | 21 | 13 | 849 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 1142 | -977 | 318 | -318 | -46 | 0 | 849
4 | 21 | 14 | 849 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 962 | -798 | 320 | -320 | -46 | 1 | 849
4 | 21 | 15 | 842 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 671 | -512 | 320 | -320 | -46 | 0 | 842
4 | 21 | 16 | 842 | 200 | 229 | 278 | 20 | 80 | 341 | -89 | 285 | -106 | -46 | -350 | 842
4 | 21 | 17 | 834 | 200 | 251 | 309 | 20 | 80 | 88 | -23 | 279 | 0 | 0 | -370 | 834
4 | 21 | 18 | 847 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | -237 | 847
4 | 21 | 19 | 843 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -218 | 843
4 | 21 | 20 | 830 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -197 | 830
4 | 21 | 21 | 811 | 200 | 223 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 2 | -193 | 811
4 | 21 | 22 | 794 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -205 | 794
4 | 21 | 23 | 785 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -191 | 785
4 | 22 | 0 | 775 | 200 | 221 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -197 | 775
4 | 22 | 1 | 777 | 200 | 221 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -187 | 777
4 | 22 | 2 | 789 | 200 | 221 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -126 | 789
4 | 22 | 3 | 798 | 200 | 221 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -99 | 798
4 | 22 | 4 | 810 | 200 | 223 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 | -126 | 810
4 | 22 | 5 | 817 | 200 | 229 | 310 | 20 | 80 | 64 | -4 | 41 | 0 | 0 | -123 | 817
4 | 22 | 6 | 814 | 200 | 242 | 274 | 20 | 80 | 319 | -18 | 23 | 0 | -28 | -298 | 814
4 | 22 | 7 | 813 | 200 | 261 | 200 | 20 | 80 | 647 | -37 | 14 | 0 | -46 | -526 | 813
4 | 22 | 8 | 846 | 200 | 249 | 200 | 20 | 80 | 958 | -55 | 13 | 0 | -46 | -773 | 846
4 | 22 | 9 | 861 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1158 | -399 | 17 | -14 | -46 | -587 | 861
4 | 22 | 10 | 861 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1279 | -834 | 29 | -29 | -46 | -270 | 861
4 | 22 | 11 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1316 | -858 | 40 | -40 | -46 | -224 | 920
4 | 22 | 12 | 842 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1280 | -834 | 56 | -57 | -50 | -183 | 941
4 | 22 | 13 | 856 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1154 | -367 | 66 | -66 | -46 | -616 | 856
4 | 22 | 14 | 854 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 910 | -53 | 75 | 0 | -46 | -773 | 854
4 | 22 | 15 | 849 | 200 | 262 | 200 | 20 | 80 | 555 | -32 | 91 | 0 | -46 | -481 | 849
4 | 22 | 16 | 847 | 200 | 242 | 310 | 20 | 80 | 214 | -12 | 105 | 0 | 0 | -312 | 847
4 | 22 | 17 | 844 | 200 | 234 | 310 | 20 | 80 | 61 | -4 | 118 | 0 | 46 | -221 | 844
4 | 22 | 18 | 853 | 200 | 231 | 310 | 20 | 80 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | -132 | 853
4 | 22 | 19 | 845 | 200 | 229 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | -210 | 845
4 | 22 | 20 | 829 | 200 | 226 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | -207 | 829
4 | 22 | 21 | 809 | 200 | 223 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 50 | -232 | 809
4 | 22 | 22 | 794 | 200 | 221 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 46 | -267 | 794
4 | 22 | 23 | 786 | 200 | 221 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | -279 | 786
4 | 23 | 0 | 774 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -189 | 774
4 | 23 | 1 | 775 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -163 | 775
4 | 23 | 2 | 784 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -197 | 784
4 | 23 | 3 | 794 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | -189 | 794
4 | 23 | 4 | 800 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -152 | 800
4 | 23 | 5 | 804 | 200 | 222 | 270 | 20 | 80 | 8 | 0 | 89 | 0 | 0 | -85 | 804
4 | 23 | 6 | 813 | 200 | 223 | 270 | 20 | 80 | 35 | 0 | 89 | 0 | 46 | -150 | 813
4 | 23 | 7 | 829 | 200 | 226 | 270 | 20 | 80 | 74 | 0 | 113 | 0 | 46 | -200 | 829
4 | 23 | 8 | 862 | 200 | 232 | 270 | 20 | 80 | 180 | 0 | 111 | 0 | 46 | -277 | 862
4 | 23 | 9 | 884 | 200 | 237 | 270 | 20 | 80 | 302 | 0 | 68 | 0 | 0 | -293 | 884
4 | 23 | 10 | 878 | 200 | 235 | 270 | 20 | 80 | 357 | 0 | 58 | 0 | 46 | -388 | 878
4 | 23 | 11 | 876 | 200 | 235 | 263 | 20 | 80 | 396 | 0 | 45 | 0 | 0 | -363 | 876
4 | 23 | 12 | 853 | 200 | 231 | 222 | 20 | 80 | 427 | 0 | 34 | 0 | 0 | -361 | 853
4 | 23 | 13 | 868 | 200 | 233 | 258 | 20 | 80 | 401 | 0 | 30 | 0 | 0 | -354 | 868
4 | 23 | 14 | 868 | 200 | 234 | 270 | 20 | 80 | 315 | 0 | 29 | 0 | 46 | -326 | 868
4 | 23 | 15 | 861 | 200 | 232 | 270 | 20 | 80 | 228 | 0 | 31 | 0 | 46 | -246 | 861
4 | 23 | 16 | 861 | 200 | 232 | 270 | 20 | 80 | 116 | 0 | 31 | 0 | 46 | -134 | 861
4 | 23 | 17 | 853 | 200 | 231 | 270 | 20 | 80 | 33 | 0 | 31 | 0 | 46 | -58 | 853
4 | 23 | 18 | 859 | 200 | 232 | 270 | 20 | 80 | 1 | 0 | 33 | 0 | 46 | -23 | 859
4 | 23 | 19 | 849 | 200 | 230 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -37 | 849
4 | 23 | 20 | 832 | 200 | 227 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -67 | 832
4 | 23 | 21 | 812 | 200 | 223 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -91 | 812
4 | 23 | 22 | 798 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -117 | 798
4 | 23 | 23 | 789 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -152 | 789
4 | 24 | 0 | 777 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -226 | 777
4 | 24 | 1 | 777 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -247 | 777
4 | 24 | 2 | 785 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 46 | -258 | 785
4 | 24 | 3 | 794 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 205 | 0 | 46 | -287 | 794
4 | 24 | 4 | 798 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -277 | 798
4 | 24 | 5 | 799 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 28 | 0 | 181 | 0 | 46 | -286 | 799
4 | 24 | 6 | 800 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 129 | 0 | 164 | 0 | 0 | -309 | 800
4 | 24 | 7 | 810 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 332 | 0 | 146 | 0 | -46 | -345 | 810
4 | 24 | 8 | 846 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 581 | 0 | 131 | 0 | -46 | -550 | 846
4 | 24 | 9 | 867 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 750 | 0 | 127 | 0 | -46 | -697 | 867
4 | 24 | 10 | 864 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 808 | -206 | 144 | -144 | -46 | -425 | 864
4 | 24 | 11 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 834 | -268 | 162 | -162 | -46 | -390 | 862
4 | 24 | 12 | 843 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 802 | -274 | 145 | -145 | -50 | -364 | 843
4 | 24 | 13 | 859 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 750 | -193 | 131 | -131 | -46 | -384 | 859
4 | 24 | 14 | 857 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 690 | 0 | 101 | 0 | -46 | -620 | 857
4 | 24 | 15 | 853 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 528 | 0 | 107 | 0 | -46 | -467 | 853
4 | 24 | 16 | 851 | 200 | 230 | 302 | 20 | 80 | 280 | 0 | 109 | 0 | 0 | -370 | 851
4 | 24 | 17 | 844 | 200 | 229 | 309 | 20 | 80 | 65 | 0 | 123 | 0 | 46 | -228 | 844
4 | 24 | 18 | 852 | 200 | 231 | 309 | 20 | 80 | 2 | 0 | 102 | 0 | 46 | -138 | 852
4 | 24 | 19 | 845 | 200 | 229 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -95 | 845
4 | 24 | 20 | 829 | 200 | 226 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -141 | 829
4 | 24 | 21 | 807 | 200 | 222 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -110 | 807
4 | 24 | 22 | 794 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -163 | 794
4 | 24 | 23 | 783 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -139 | 783
4 | 25 | 0 | 769 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -200 | 769
4 | 25 | 1 | 769 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 769
4 | 25 | 2 | 781 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -174 | 781
4 | 25 | 3 | 790 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -106 | 790
4 | 25 | 4 | 794 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -126 | 794
4 | 25 | 5 | 796 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 21 | 0 | 35 | 0 | 46 | -138 | 796
4 | 25 | 6 | 800 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 95 | 0 | 47 | 0 | 46 | -220 | 800
4 | 25 | 7 | 813 | 200 | 223 | 311 | 20 | 80 | 197 | 0 | 39 | 0 | 4 | -261 | 813
4 | 25 | 8 | 847 | 200 | 230 | 301 | 20 | 80 | 314 | 0 | 66 | 0 | 0 | -364 | 847
4 | 25 | 9 | 866 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 446 | 0 | 141 | 0 | -46 | -408 | 866
4 | 25 | 10 | 859 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 568 | 0 | 210 | 0 | -46 | -605 | 859
4 | 25 | 11 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 619 | 0 | 234 | 0 | -46 | -679 | 860
4 | 25 | 12 | 842 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 663 | 0 | 325 | -56 | -46 | -773 | 842
4 | 25 | 13 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 582 | 0 | 425 | -60 | -50 | -773 | 855
4 | 25 | 14 | 851 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 466 | 0 | 470 | 0 | -46 | -770 | 851
4 | 25 | 15 | 845 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 308 | 0 | 488 | 0 | -46 | -634 | 845
4 | 25 | 16 | 844 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 194 | 0 | 424 | 0 | 0 | -503 | 844
4 | 25 | 17 | 837 | 200 | 228 | 225 | 20 | 80 | 73 | 0 | 370 | 0 | 0 | -359 | 837
4 | 25 | 18 | 846 | 200 | 229 | 311 | 20 | 80 | 3 | 0 | 355 | 0 | 0 | -352 | 846
4 | 25 | 19 | 841 | 200 | 229 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 50 | -372 | 841
4 | 25 | 20 | 827 | 200 | 226 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -286 | 827
4 | 25 | 21 | 804 | 200 | 222 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 46 | -321 | 804
4 | 25 | 22 | 792 | 200 | 221 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 252 | 0 | 46 | -337 | 792
4 | 25 | 23 | 781 | 200 | 221 | 251 | 20 | 80 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | -282 | 781
4 | 26 | 0 | 765 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | -345 | 765
4 | 26 | 1 | 763 | 200 | 221 | 305 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 46 | -384 | 763
4 | 26 | 2 | 777 | 200 | 221 | 306 | 20 | 80 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -339 | 777
4 | 26 | 3 | 787 | 200 | 221 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -374 | 787
4 | 26 | 4 | 793 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 41 | -452 | 793
4 | 26 | 5 | 792 | 200 | 237 | 300 | 20 | 80 | 57 | -15 | 358 | 0 | 0 | -445 | 792
4 | 26 | 6 | 782 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 291 | -251 | 371 | -371 | -46 | -33 | 782
4 | 26 | 7 | 781 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 603 | -519 | 371 | -371 | -46 | -78 | 781
4 | 26 | 8 | 790 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 939 | -809 | 404 | -404 | -46 | -15 | 790
4 | 26 | 9 | 794 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1122 | -967 | 437 | -437 | -46 | -36 | 794
4 | 26 | 10 | 792 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1198 | -1033 | 456 | -456 | -46 | -48 | 792
4 | 26 | 11 | 791 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1223 | -1054 | 496 | -496 | -46 | -53 | 791
4 | 26 | 12 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1145 | -987 | 523 | -523 | -46 | -48 | 785
4 | 26 | 13 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 959 | -827 | 535 | -535 | -46 | -22 | 785
4 | 26 | 14 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 719 | -613 | 526 | -526 | -46 | 1 | 782
4 | 26 | 15 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 506 | -400 | 505 | -505 | -46 | 0 | 781
4 | 26 | 16 | 782 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 260 | -224 | 441 | -441 | -46 | -29 | 782
4 | 26 | 17 | 792 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 81 | -22 | 464 | -21 | -46 | -485 | 792
4 | 26 | 18 | 805 | 200 | 222 | 300 | 20 | 80 | 3 | -1 | 467 | -440 | -46 | 0 | 805
4 | 26 | 19 | 803 | 200 | 222 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 431 | -404 | -46 | 0 | 803
4 | 26 | 20 | 794 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 421 | 0 | -46 | -402 | 794
4 | 26 | 21 | 782 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | -88 | -46 | -377 | 782
4 | 26 | 22 | 770 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | -484 | -46 | -5 | 770
4 | 26 | 23 | 754 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 490 | -49 | -46 | -462 | 754
4 | 27 | 0 | 733 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 537 | -394 | -46 | -180 | 733
4 | 27 | 1 | 737 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 555 | -294 | -46 | -294 | 737
4 | 27 | 2 | 754 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | -232 | -46 | -334 | 754
4 | 27 | 3 | 770 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 583 | -414 | -46 | -169 | 770
4 | 27 | 4 | 778 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 1 | 0 | 588 | -380 | -46 | -201 | 778
4 | 27 | 5 | 774 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 68 | -59 | 580 | -580 | -46 | -5 | 774
4 | 27 | 6 | 755 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 300 | -258 | 552 | -552 | -46 | -57 | 755
4 | 27 | 7 | 744 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 599 | -517 | 465 | -465 | -46 | -108 | 744
4 | 27 | 8 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 891 | -768 | 452 | -452 | -46 | -43 | 755
4 | 27 | 9 | 766 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1107 | -954 | 439 | -439 | -46 | -62 | 766
4 | 27 | 10 | 766 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1254 | -1081 | 472 | -472 | -46 | -82 | 766
4 | 27 | 11 | 765 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1282 | -1105 | 464 | -464 | -50 | -83 | 765
4 | 27 | 12 | 765 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1240 | -1069 | 457 | -457 | -46 | -81 | 765
4 | 27 | 13 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1087 | -937 | 455 | -455 | -46 | -70 | 755
4 | 27 | 14 | 753 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 839 | -723 | 423 | -423 | -46 | -38 | 753
4 | 27 | 15 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 522 | -443 | 347 | -347 | -46 | 1 | 755
4 | 27 | 16 | 762 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 242 | -209 | 269 | -269 | -46 | -41 | 762
4 | 27 | 17 | 781 | 200 | 240 | 295 | 20 | 80 | 68 | -18 | 302 | 0 | -39 | -367 | 781
4 | 27 | 18 | 794 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 2 | -1 | 282 | 0 | 0 | -321 | 794
4 | 27 | 19 | 793 | 200 | 221 | 310 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -325 | 793
4 | 27 | 20 | 784 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -306 | 784
4 | 27 | 21 | 767 | 200 | 221 | 312 | 20 | 80 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -281 | 767
4 | 27 | 22 | 742 | 200 | 221 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -268 | 742
4 | 27 | 23 | 729 | 200 | 221 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -267 | 729
4 | 28 | 0 | 707 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 50 | -300 | 707
4 | 28 | 1 | 713 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -240 | 713
4 | 28 | 2 | 737 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -193 | 737
4 | 28 | 3 | 756 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -153 | 756
4 | 28 | 4 | 771 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -161 | 771
4 | 28 | 5 | 777 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 34 | 0 | 64 | 0 | 46 | -197 | 777
4 | 28 | 6 | 780 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 132 | 0 | 76 | 0 | 0 | -258 | 780
4 | 28 | 7 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 274 | 0 | 88 | -70 | -46 | -182 | 785
4 | 28 | 8 | 812 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 425 | -130 | 92 | -92 | -46 | -160 | 812
4 | 28 | 9 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 638 | -212 | 107 | -107 | -46 | -277 | 829
4 | 28 | 10 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 748 | -248 | 126 | -126 | -46 | -351 | 829
4 | 28 | 11 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 782 | -258 | 133 | -133 | -46 | -375 | 829
4 | 28 | 12 | 812 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 824 | -267 | 150 | -150 | -50 | -418 | 812
4 | 28 | 13 | 827 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 646 | -185 | 164 | -164 | -46 | -314 | 827
4 | 28 | 14 | 825 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 435 | 0 | 152 | -88 | -46 | -354 | 825
4 | 28 | 15 | 819 | 200 | 225 | 212 | 20 | 80 | 266 | 0 | 151 | 0 | 0 | -335 | 819
4 | 28 | 16 | 824 | 200 | 225 | 309 | 20 | 80 | 122 | 0 | 147 | 0 | 33 | -312 | 824
4 | 28 | 17 | 821 | 200 | 225 | 309 | 20 | 80 | 35 | 0 | 138 | 0 | 0 | -186 | 821
4 | 28 | 18 | 829 | 200 | 226 | 309 | 20 | 80 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | -139 | 829
4 | 28 | 19 | 820 | 200 | 225 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -136 | 820
4 | 28 | 20 | 802 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -159 | 802
4 | 28 | 21 | 789 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -168 | 789
4 | 28 | 22 | 777 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -193 | 777
4 | 28 | 23 | 762 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 48 | -253 | 762
4 | 29 | 0 | 740 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | -254 | 740
4 | 29 | 1 | 740 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 48 | -246 | 740
4 | 29 | 2 | 755 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -237 | 755
4 | 29 | 3 | 773 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -212 | 773
4 | 29 | 4 | 781 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -223 | 781
4 | 29 | 5 | 779 | 200 | 233 | 316 | 20 | 80 | 45 | -12 | 156 | 0 | 46 | -305 | 779
4 | 29 | 6 | 773 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 161 | -139 | 202 | -202 | 0 | -60 | 773
4 | 29 | 7 | 777 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 295 | -255 | 224 | -224 | 0 | -74 | 777
4 | 29 | 8 | 796 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 534 | -459 | 290 | -290 | 0 | 0 | 796
4 | 29 | 9 | 804 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 727 | -626 | 305 | -305 | 0 | -19 | 804
4 | 29 | 10 | 805 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 877 | -756 | 297 | -297 | 0 | -38 | 805
4 | 29 | 11 | 804 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 920 | -793 | 278 | -278 | 0 | -45 | 804
4 | 29 | 12 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 902 | -777 | 350 | -350 | 0 | -48 | 798
4 | 29 | 13 | 799 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 821 | -708 | 380 | -380 | 0 | -35 | 799
4 | 29 | 14 | 800 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 658 | -567 | 381 | -381 | 0 | -12 | 800
4 | 29 | 15 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 442 | -365 | 345 | -345 | 0 | 0 | 798
4 | 29 | 16 | 805 | 200 | 222 | 290 | 20 | 80 | 209 | -180 | 296 | -296 | 0 | -36 | 805
4 | 29 | 17 | 817 | 200 | 224 | 300 | 20 | 80 | 56 | -48 | 324 | -324 | 0 | -15 | 817
4 | 29 | 18 | 833 | 200 | 227 | 302 | 20 | 80 | 2 | -1 | 400 | -398 | 0 | 1 | 833
4 | 29 | 19 | 829 | 200 | 226 | 294 | 20 | 80 | 0 | 0 | 431 | -423 | 0 | 1 | 829
4 | 29 | 20 | 814 | 200 | 224 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | -425 | 0 | 0 | 814
4 | 29 | 21 | 794 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 429 | -429 | 0 | -17 | 794
4 | 29 | 22 | 779 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | -452 | 0 | -32 | 779
4 | 29 | 23 | 763 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | -456 | 0 | -48 | 763
4 | 30 | 0 | 741 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 454 | -454 | 0 | -72 | 741
4 | 30 | 1 | 743 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | -451 | 0 | -70 | 743
4 | 30 | 2 | 763 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | -460 | 0 | -50 | 763
4 | 30 | 3 | 778 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | -466 | 0 | -35 | 778
4 | 30 | 4 | 787 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 1 | -1 | 500 | -500 | -4 | -22 | 787
4 | 30 | 5 | 793 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 64 | -55 | 519 | -519 | 0 | -29 | 793
4 | 30 | 6 | 795 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 250 | -215 | 496 | -496 | 0 | -53 | 795
4 | 30 | 7 | 799 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 479 | -413 | 451 | -451 | 0 | -80 | 799
4 | 30 | 8 | 837 | 200 | 228 | 200 | 20 | 80 | 689 | -580 | 418 | -418 | 0 | 0 | 837
4 | 30 | 9 | 849 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 891 | -768 | 391 | -391 | 0 | -4 | 849
4 | 30 | 10 | 844 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1010 | -870 | 396 | -396 | 0 | -25 | 844
4 | 30 | 11 | 842 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1093 | -942 | 403 | -403 | 0 | -38 | 842
4 | 30 | 12 | 821 | 200 | 225 | 200 | 20 | 80 | 1123 | -968 | 376 | -376 | 0 | -59 | 821
4 | 30 | 13 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 1082 | -933 | 359 | -359 | 0 | -46 | 829
4 | 30 | 14 | 827 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 970 | -836 | 336 | -336 | 0 | -33 | 827
4 | 30 | 15 | 817 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 717 | -618 | 306 | -306 | 0 | -6 | 817
4 | 30 | 16 | 817 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 386 | -333 | 285 | -285 | 0 | -52 | 817
4 | 30 | 17 | 817 | 200 | 224 | 302 | 20 | 80 | 100 | -87 | 276 | -276 | 0 | -22 | 817
4 | 30 | 18 | 833 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 4 | -1 | 229 | 0 | 46 | -288 | 833
4 | 30 | 19 | 831 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -257 | 831
4 | 30 | 20 | 816 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 46 | -245 | 816
4 | 30 | 21 | 797 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | -232 | 797
4 | 30 | 22 | 782 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -227 | 782
4 | 30 | 23 | 767 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -216 | 767
5 | 1 | 0 | 612 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -321 | 612
5 | 1 | 1 | 619 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -304 | 619
5 | 1 | 2 | 651 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -257 | 651
5 | 1 | 3 | 687 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -214 | 687
5 | 1 | 4 | 715 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 3 | -1 | 44 | 0 | 50 | -194 | 715
5 | 1 | 5 | 721 | 200 | 246 | 292 | 20 | 80 | 92 | -25 | 66 | 0 | 46 | -296 | 721
5 | 1 | 6 | 712 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 351 | -303 | 56 | -56 | 0 | -118 | 712
5 | 1 | 7 | 702 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 666 | -574 | 43 | -43 | 0 | -172 | 702
5 | 1 | 8 | 762 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 945 | -814 | 44 | -44 | 0 | -90 | 762
5 | 1 | 9 | 791 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1122 | -967 | 46 | -46 | 0 | -85 | 791
5 | 1 | 10 | 787 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1257 | -1084 | 56 | -56 | 0 | -107 | 787
5 | 1 | 11 | 788 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1314 | -1133 | 65 | -65 | 0 | -114 | 788
5 | 1 | 12 | 752 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1295 | -1116 | 76 | -76 | -6 | -142 | 752
5 | 1 | 13 | 770 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1195 | -1030 | 96 | -96 | 0 | -116 | 770
5 | 1 | 14 | 766 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 987 | -851 | 108 | -108 | 0 | -91 | 766
5 | 1 | 15 | 753 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 701 | -604 | 122 | -122 | 0 | -65 | 753
5 | 1 | 16 | 750 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 357 | -308 | 136 | -136 | 0 | -81 | 750
5 | 1 | 17 | 740 | 200 | 246 | 292 | 20 | 80 | 97 | -26 | 150 | 0 | 50 | -369 | 740
5 | 1 | 18 | 764 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 4 | -1 | 197 | 0 | 46 | -295 | 764
5 | 1 | 19 | 756 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 46 | -356 | 756
5 | 1 | 20 | 725 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 46 | -433 | 725
5 | 1 | 21 | 676 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 0 | 0 | 333 | -333 | 0 | -110 | 676
5 | 1 | 22 | 628 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 0 | 0 | 329 | -329 | 0 | -154 | 628
5 | 1 | 23 | 601 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 0 | 0 | 331 | -331 | 0 | -181 | 601
5 | 2 | 0 | 571 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 365 | -365 | 0 | -225 | 571
5 | 2 | 1 | 573 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | -338 | 0 | -223 | 573
5 | 2 | 2 | 594 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | -340 | 0 | -202 | 594
5 | 2 | 3 | 622 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | -332 | 0 | -174 | 622
5 | 2 | 4 | 641 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 3 | -2 | 324 | -324 | 0 | -156 | 641
5 | 2 | 5 | 633 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 86 | -74 | 337 | -337 | 0 | -175 | 633
5 | 2 | 6 | 631 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 278 | -240 | 324 | -324 | -2 | -201 | 631
5 | 2 | 7 | 653 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 514 | -443 | 325 | -325 | 0 | -214 | 653
5 | 2 | 8 | 734 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 659 | -568 | 338 | -338 | -2 | -76 | 734
5 | 2 | 9 | 776 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 796 | -687 | 385 | -385 | 0 | -54 | 776
5 | 2 | 10 | 780 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 793 | -683 | 410 | -410 | 0 | -51 | 780
5 | 2 | 11 | 788 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 574 | -495 | 420 | -420 | 0 | -12 | 788
5 | 2 | 12 | 759 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 419 | -361 | 430 | -430 | 0 | -20 | 759
5 | 2 | 13 | 783 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 329 | -268 | 436 | -436 | 0 | 1 | 783
5 | 2 | 14 | 784 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 215 | -153 | 408 | -408 | 0 | 1 | 784
5 | 2 | 15 | 772 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 109 | -59 | 379 | -379 | 0 | 1 | 772
5 | 2 | 16 | 775 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 47 | -40 | 335 | -335 | 0 | -36 | 775
5 | 2 | 17 | 769 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 12 | -11 | 322 | -322 | 0 | -44 | 769
5 | 2 | 18 | 777 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 1 | 0 | 303 | 0 | 46 | -386 | 777
5 | 2 | 19 | 757 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 302 | 0 | 46 | -404 | 757
5 | 2 | 20 | 720 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 46 | -451 | 720
5 | 2 | 21 | 672 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 296 | 0 | 50 | -478 | 672
5 | 2 | 22 | 625 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | -301 | 0 | -171 | 625
5 | 2 | 23 | 600 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 261 | -261 | 0 | -200 | 600
5 | 3 | 0 | 568 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | -279 | 0 | -221 | 568
5 | 3 | 1 | 567 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 251 | -251 | 0 | -222 | 567
5 | 3 | 2 | 586 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | -257 | 0 | -206 | 586
5 | 3 | 3 | 613 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | -250 | 0 | -187 | 613
5 | 3 | 4 | 627 | 200 | 221 | 282 | 20 | 80 | 2 | -1 | 246 | -246 | 0 | -177 | 627
5 | 3 | 5 | 611 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 62 | -53 | 326 | -326 | -6 | -181 | 611
5 | 3 | 6 | 584 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 279 | -241 | 302 | -302 | -46 | -197 | 584
5 | 3 | 7 | 586 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 578 | -498 | 254 | -254 | -46 | -237 | 586
5 | 3 | 8 | 605 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 897 | -773 | 231 | -231 | 0 | -240 | 605
5 | 3 | 9 | 621 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1156 | -996 | 205 | -205 | -46 | -214 | 621
5 | 3 | 10 | 614 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1268 | -1093 | 188 | -188 | 0 | -282 | 614
5 | 3 | 11 | 615 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1286 | -1109 | 207 | -207 | 0 | -283 | 615
5 | 3 | 12 | 612 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1217 | -1049 | 237 | -237 | 0 | -277 | 612
5 | 3 | 13 | 603 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1058 | -912 | 216 | -216 | 0 | -264 | 603
5 | 3 | 14 | 595 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 816 | -704 | 216 | -216 | 0 | -238 | 595
5 | 3 | 15 | 594 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 542 | -467 | 192 | -192 | -46 | -156 | 594
5 | 3 | 16 | 604 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 262 | -226 | 117 | -117 | -45 | -176 | 604
5 | 3 | 17 | 635 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 60 | -51 | 104 | -104 | 0 | -187 | 635
5 | 3 | 18 | 672 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 2 | -2 | 69 | -69 | -46 | -95 | 672
5 | 3 | 19 | 666 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | -50 | -46 | -101 | 666
5 | 3 | 20 | 641 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | -41 | -46 | -126 | 641
5 | 3 | 21 | 613 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | -42 | -46 | -154 | 613
5 | 3 | 22 | 581 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | -38 | -46 | -186 | 581
5 | 3 | 23 | 558 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | -255 | 558
5 | 4 | 0 | 533 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | -72 | 0 | -280 | 533
5 | 4 | 1 | 535 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | -76 | 0 | -278 | 535
5 | 4 | 2 | 559 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | -84 | 0 | -254 | 559
5 | 4 | 3 | 587 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | -78 | -46 | -180 | 587
5 | 4 | 4 | 602 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 1 | -1 | 95 | -95 | -46 | -165 | 602
5 | 4 | 5 | 596 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 44 | -38 | 120 | -120 | 0 | -223 | 596
5 | 4 | 6 | 575 | 200 | 221 | 269 | 20 | 80 | 173 | -149 | 134 | -134 | -46 | -193 | 575
5 | 4 | 7 | 581 | 200 | 221 | 269 | 20 | 80 | 349 | -301 | 186 | -186 | -46 | -211 | 581
5 | 4 | 8 | 602 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 529 | -456 | 252 | -252 | -46 | -146 | 602
5 | 4 | 9 | 615 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 674 | -581 | 326 | -326 | -46 | -153 | 615
5 | 4 | 10 | 612 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 776 | -669 | 382 | -382 | 0 | -216 | 612
5 | 4 | 11 | 613 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 781 | -673 | 381 | -381 | -46 | -170 | 613
5 | 4 | 12 | 608 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 759 | -654 | 357 | -357 | -46 | -172 | 608
5 | 4 | 13 | 596 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 741 | -639 | 329 | -329 | 0 | -227 | 596
5 | 4 | 14 | 592 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 669 | -577 | 319 | -319 | -46 | -175 | 592
5 | 4 | 15 | 591 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 523 | -450 | 276 | -276 | -46 | -157 | 591
5 | 4 | 16 | 605 | 200 | 221 | 269 | 20 | 80 | 276 | -238 | 276 | -276 | 0 | -223 | 605
5 | 4 | 17 | 632 | 200 | 221 | 269 | 20 | 80 | 83 | -72 | 244 | -244 | -46 | -123 | 632
5 | 4 | 18 | 670 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 5 | -4 | 226 | -226 | -46 | -98 | 670
5 | 4 | 19 | 671 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | -269 | -46 | -90 | 671
5 | 4 | 20 | 654 | 200 | 221 | 269 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | -338 | -46 | -90 | 654
5 | 4 | 21 | 618 | 200 | 221 | 269 | 20 | 80 | 0 | 0 | 358 | -358 | -46 | -126 | 618
5 | 4 | 22 | 583 | 200 | 221 | 269 | 20 | 80 | 0 | 0 | 388 | -388 | 0 | -207 | 583
5 | 4 | 23 | 564 | 200 | 221 | 269 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | -420 | 0 | -226 | 564
5 | 5 | 0 | 536 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 0 | 0 | 424 | -424 | 0 | -257 | 536
5 | 5 | 1 | 537 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 0 | 0 | 422 | -422 | 0 | -256 | 537
5 | 5 | 2 | 560 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 0 | 0 | 454 | -454 | 0 | -233 | 560
5 | 5 | 3 | 592 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | -484 | 0 | -201 | 592
5 | 5 | 4 | 610 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 4 | -3 | 490 | -490 | -46 | -138 | 610
5 | 5 | 5 | 616 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 83 | -71 | 500 | -500 | -46 | -143 | 616
5 | 5 | 6 | 594 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 306 | -264 | 456 | -456 | 0 | -241 | 594
5 | 5 | 7 | 600 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 572 | -493 | 448 | -448 | -46 | -226 | 600
5 | 5 | 8 | 629 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 841 | -725 | 403 | -403 | -46 | -162 | 629
5 | 5 | 9 | 643 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 981 | -845 | 365 | -365 | -46 | -168 | 643
5 | 5 | 10 | 636 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1046 | -901 | 367 | -367 | 0 | -230 | 636
5 | 5 | 11 | 634 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1096 | -945 | 346 | -346 | 0 | -238 | 634
5 | 5 | 12 | 633 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1108 | -955 | 326 | -326 | 0 | -241 | 633
5 | 5 | 13 | 624 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1096 | -945 | 300 | -300 | 0 | -248 | 624
5 | 5 | 14 | 615 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 959 | -827 | 257 | -257 | -46 | -192 | 615
5 | 5 | 15 | 605 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 690 | -595 | 231 | -231 | 0 | -211 | 605
5 | 5 | 16 | 615 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 366 | -315 | 219 | -219 | 0 | -229 | 615
5 | 5 | 17 | 641 | 200 | 221 | 282 | 20 | 80 | 112 | -96 | 158 | -158 | -46 | -132 | 641
5 | 5 | 18 | 676 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 6 | -6 | 137 | -137 | -46 | -91 | 676
5 | 5 | 19 | 688 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | -112 | -46 | -79 | 688
5 | 5 | 20 | 659 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | -80 | -46 | -108 | 659
5 | 5 | 21 | 626 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | -55 | -46 | -141 | 626
5 | 5 | 22 | 595 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | -51 | -48 | -170 | 595
5 | 5 | 23 | 571 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | -44 | 0 | -242 | 571
5 | 6 | 0 | 551 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | -14 | -46 | -204 | 551
5 | 6 | 1 | 552 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | -12 | -46 | -200 | 552
5 | 6 | 2 | 577 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | -12 | -46 | -175 | 577
5 | 6 | 3 | 606 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | -16 | -46 | -153 | 606
5 | 6 | 4 | 624 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 2 | 0 | 34 | -12 | -46 | -129 | 624
5 | 6 | 5 | 622 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 37 | 0 | 28 | -20 | -46 | -152 | 622
5 | 6 | 6 | 611 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 102 | -13 | 26 | -26 | -48 | -205 | 611
5 | 6 | 7 | 629 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 159 | -32 | 22 | -22 | -46 | -227 | 629
5 | 6 | 8 | 681 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 203 | 0 | 24 | 0 | 0 | -321 | 681
5 | 6 | 9 | 711 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 206 | 0 | 20 | 0 | 0 | -290 | 711
5 | 6 | 10 | 711 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 216 | 0 | 23 | 0 | 4 | -307 | 711
5 | 6 | 11 | 719 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 224 | 0 | 25 | 0 | 0 | -305 | 719
5 | 6 | 12 | 719 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 225 | -49 | 25 | -25 | -50 | -182 | 719
5 | 6 | 13 | 726 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 184 | 0 | 23 | 0 | 0 | -256 | 726
5 | 6 | 14 | 724 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 110 | 0 | 30 | 0 | 46 | -237 | 724
5 | 6 | 15 | 728 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 83 | 0 | 50 | 0 | 4 | -184 | 728
5 | 6 | 16 | 747 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 56 | 0 | 68 | 0 | 0 | -152 | 747
5 | 6 | 17 | 767 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 23 | 0 | 85 | 0 | 0 | -116 | 767
5 | 6 | 18 | 789 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | -84 | 789
5 | 6 | 19 | 774 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -108 | 774
5 | 6 | 20 | 743 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -170 | 743
5 | 6 | 21 | 698 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -237 | 698
5 | 6 | 22 | 653 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | -55 | 0 | -230 | 653
5 | 6 | 23 | 623 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -322 | 623
5 | 7 | 0 | 597 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | -156 | -46 | -162 | 597
5 | 7 | 1 | 598 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | -104 | -50 | -157 | 598
5 | 7 | 2 | 630 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | -77 | -46 | -136 | 630
5 | 7 | 3 | 660 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | -87 | -46 | -99 | 660
5 | 7 | 4 | 687 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 1 | 0 | 100 | -3 | -24 | -192 | 687
5 | 7 | 5 | 703 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 18 | -2 | 108 | -76 | 0 | -150 | 703
5 | 7 | 6 | 722 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 84 | -59 | 110 | -110 | -46 | -50 | 734
5 | 7 | 7 | 750 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 208 | -147 | 96 | -96 | -46 | -38 | 782
5 | 7 | 8 | 844 | 200 | 229 | 218 | 20 | 80 | 386 | -243 | 84 | -84 | -46 | 0 | 844
5 | 7 | 9 | 894 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 575 | -374 | 80 | -80 | -46 | 1 | 894
5 | 7 | 10 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 668 | -473 | 92 | -92 | -46 | 1 | 887
5 | 7 | 11 | 877 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 726 | -513 | 104 | -104 | -46 | 0 | 902
5 | 7 | 12 | 826 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 744 | -526 | 126 | -126 | -46 | 0 | 898
5 | 7 | 13 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 755 | -534 | 160 | -160 | 0 | 0 | 953
5 | 7 | 14 | 867 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 714 | -505 | 216 | -216 | -46 | 0 | 896
5 | 7 | 15 | 849 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 529 | -365 | 244 | -244 | -46 | 1 | 849
5 | 7 | 16 | 843 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 316 | -157 | 209 | -209 | -46 | 1 | 843
5 | 7 | 17 | 813 | 200 | 237 | 284 | 20 | 80 | 107 | -12 | 221 | 0 | 0 | -324 | 813
5 | 7 | 18 | 832 | 200 | 227 | 284 | 20 | 80 | 9 | -1 | 214 | -201 | 0 | 0 | 832
5 | 7 | 19 | 830 | 200 | 227 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -163 | 830
5 | 7 | 20 | 803 | 200 | 222 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -191 | 803
5 | 7 | 21 | 762 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -234 | 762
5 | 7 | 22 | 717 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 4 | -283 | 717
5 | 7 | 23 | 684 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -314 | 684
5 | 8 | 0 | 650 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | -206 | -46 | -117 | 650
5 | 8 | 1 | 651 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | -117 | -46 | -199 | 651
5 | 8 | 2 | 681 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | -191 | -46 | -86 | 681
5 | 8 | 3 | 714 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | -46 | -237 | 714
5 | 8 | 4 | 741 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 6 | -2 | 168 | 0 | 0 | -244 | 741
5 | 8 | 5 | 745 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 105 | -90 | 148 | -148 | -46 | -37 | 745
5 | 8 | 6 | 742 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 393 | -339 | 125 | -125 | -46 | -18 | 742
5 | 8 | 7 | 747 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 749 | -646 | 106 | -106 | -46 | -62 | 747
5 | 8 | 8 | 823 | 200 | 225 | 200 | 20 | 80 | 1055 | -910 | 124 | -124 | -46 | -1 | 823
5 | 8 | 9 | 866 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1251 | -1072 | 120 | -120 | -46 | 0 | 866
5 | 8 | 10 | 869 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 1329 | -1145 | 137 | -137 | -46 | -3 | 869
5 | 8 | 11 | 864 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1345 | -1159 | 160 | -160 | -46 | -9 | 864
5 | 8 | 12 | 817 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 1309 | -1129 | 164 | -164 | -50 | -37 | 817
5 | 8 | 13 | 857 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1214 | -1043 | 158 | -158 | -46 | 0 | 857
5 | 8 | 14 | 852 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1035 | -868 | 135 | -135 | -46 | 0 | 852
5 | 8 | 15 | 839 | 200 | 228 | 200 | 20 | 80 | 756 | -645 | 120 | -120 | 0 | 0 | 839
5 | 8 | 16 | 834 | 200 | 252 | 231 | 20 | 80 | 413 | -111 | 99 | 0 | -46 | -304 | 834
5 | 8 | 17 | 806 | 200 | 253 | 292 | 20 | 80 | 117 | -31 | 107 | 0 | 46 | -278 | 806
5 | 8 | 18 | 825 | 200 | 226 | 292 | 20 | 80 | 8 | -2 | 97 | 0 | 46 | -142 | 825
5 | 8 | 19 | 819 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -148 | 819
5 | 8 | 20 | 790 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -149 | 790
5 | 8 | 21 | 746 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -175 | 746
5 | 8 | 22 | 711 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -204 | 711
5 | 8 | 23 | 683 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | -247 | 683
5 | 9 | 0 | 650 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 50 | -319 | 650
5 | 9 | 1 | 649 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -314 | 649
5 | 9 | 2 | 679 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | -281 | 679
5 | 9 | 3 | 713 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -255 | 713
5 | 9 | 4 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 8 | 0 | 111 | 0 | 46 | -245 | 733
5 | 9 | 5 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 118 | 0 | 100 | 0 | 46 | -344 | 733
5 | 9 | 6 | 726 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 371 | 0 | 72 | -64 | -46 | -328 | 726
5 | 9 | 7 | 749 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 612 | -47 | 47 | -47 | -46 | -491 | 749
5 | 9 | 8 | 830 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 819 | 0 | 36 | 0 | -46 | -706 | 830
5 | 9 | 9 | 871 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 980 | -124 | 23 | -18 | -46 | -678 | 871
5 | 9 | 10 | 877 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1102 | -145 | 17 | -13 | -46 | -773 | 877
5 | 9 | 11 | 881 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1107 | -144 | 20 | -15 | -50 | -773 | 881
5 | 9 | 12 | 830 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1013 | -131 | 19 | -15 | -46 | -737 | 830
5 | 9 | 13 | 871 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 905 | 0 | 24 | 0 | -46 | -746 | 871
5 | 9 | 14 | 876 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 740 | -83 | 34 | -27 | -46 | -477 | 876
5 | 9 | 15 | 852 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 470 | 0 | 42 | 0 | 46 | -437 | 852
5 | 9 | 16 | 848 | 200 | 230 | 292 | 20 | 80 | 221 | 0 | 38 | 0 | 46 | -279 | 848
5 | 9 | 17 | 820 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 70 | 0 | 43 | 0 | 46 | -156 | 820
5 | 9 | 18 | 830 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 4 | 0 | 60 | 0 | 50 | -103 | 830
5 | 9 | 19 | 812 | 200 | 223 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -125 | 812
5 | 9 | 20 | 778 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -190 | 778
5 | 9 | 21 | 732 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | -280 | 732
5 | 9 | 22 | 704 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | -325 | 704
5 | 9 | 23 | 675 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | -370 | 675
5 | 10 | 0 | 642 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -411 | 642
5 | 10 | 1 | 637 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 205 | 0 | -50 | -331 | 637
5 | 10 | 2 | 661 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | -1 | -350 | 661
5 | 10 | 3 | 685 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 50 | -371 | 685
5 | 10 | 4 | 698 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 2 | 0 | 232 | 0 | 46 | -395 | 698
5 | 10 | 5 | 686 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 17 | 0 | 240 | 0 | 18 | -402 | 686
5 | 10 | 6 | 680 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 49 | 0 | 245 | 0 | -46 | -359 | 680
5 | 10 | 7 | 705 | 200 | 221 | 262 | 20 | 80 | 89 | 0 | 239 | 0 | -46 | -360 | 705
5 | 10 | 8 | 756 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 161 | 0 | 253 | 0 | -42 | -337 | 756
5 | 10 | 9 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 231 | 0 | 260 | 0 | -46 | -385 | 781
5 | 10 | 10 | 780 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 301 | 0 | 247 | 0 | -50 | -439 | 780
5 | 10 | 11 | 783 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 336 | 0 | 236 | 0 | -46 | -464 | 783
5 | 10 | 12 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 361 | 0 | 190 | 0 | -46 | -471 | 755
5 | 10 | 13 | 757 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 374 | 0 | 173 | 0 | -46 | -465 | 757
5 | 10 | 14 | 748 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 327 | 0 | 150 | 0 | -46 | -404 | 748
5 | 10 | 15 | 733 | 200 | 221 | 227 | 20 | 80 | 253 | 0 | 112 | 0 | -46 | -334 | 733
5 | 10 | 16 | 737 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 146 | 0 | 135 | 0 | 0 | -357 | 737
5 | 10 | 17 | 744 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 69 | 0 | 159 | 0 | 46 | -343 | 744
5 | 10 | 18 | 763 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 8 | 0 | 202 | 0 | 46 | -306 | 763
5 | 10 | 19 | 751 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | -278 | 751
5 | 10 | 20 | 720 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 50 | -393 | 720
5 | 10 | 21 | 684 | 200 | 221 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 364 | 0 | 46 | -486 | 684
5 | 10 | 22 | 656 | 200 | 221 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 434 | 0 | -46 | -492 | 656
5 | 10 | 23 | 629 | 200 | 221 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 459 | 0 | -46 | -544 | 629
5 | 11 | 0 | 603 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 488 | -376 | -46 | -258 | 603
5 | 11 | 1 | 599 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 478 | -438 | -46 | -190 | 599
5 | 11 | 2 | 625 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 455 | -405 | -46 | -174 | 625
5 | 11 | 3 | 651 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 429 | -324 | -46 | -203 | 651
5 | 11 | 4 | 659 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 4 | -1 | 381 | -287 | -46 | -187 | 659
5 | 11 | 5 | 641 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 61 | -29 | 387 | -387 | -46 | -140 | 641
5 | 11 | 6 | 619 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 189 | -163 | 383 | -383 | -46 | -156 | 619
5 | 11 | 7 | 619 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 359 | -232 | 394 | -394 | -46 | -257 | 619
5 | 11 | 8 | 645 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 482 | -416 | 427 | -427 | -46 | -96 | 645
5 | 11 | 9 | 668 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 555 | -478 | 450 | -450 | -46 | -84 | 668
5 | 11 | 10 | 675 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 619 | -533 | 453 | -453 | -46 | -86 | 675
5 | 11 | 11 | 676 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 629 | -542 | 462 | -463 | -50 | -81 | 676
5 | 11 | 12 | 672 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 606 | -522 | 448 | -448 | -46 | -87 | 672
5 | 11 | 13 | 662 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 562 | -484 | 456 | -456 | -46 | -91 | 662
5 | 11 | 14 | 658 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 487 | -420 | 470 | -470 | -46 | -84 | 658
5 | 11 | 15 | 653 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 362 | -312 | 449 | -449 | -46 | -72 | 653
5 | 11 | 16 | 670 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 199 | -80 | 428 | -428 | -46 | -198 | 670
5 | 11 | 17 | 706 | 200 | 240 | 274 | 20 | 80 | 66 | -18 | 414 | 0 | -33 | -537 | 706
5 | 11 | 18 | 738 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 5 | -1 | 345 | 0 | 50 | -465 | 738
5 | 11 | 19 | 735 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 46 | -426 | 735
5 | 11 | 20 | 708 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 46 | -384 | 708
5 | 11 | 21 | 668 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | -372 | 668
5 | 11 | 22 | 637 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | -391 | 637
5 | 11 | 23 | 609 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -371 | 609
5 | 12 | 0 | 586 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | -11 | -346 | 586
5 | 12 | 1 | 591 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -349 | 591
5 | 12 | 2 | 623 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -304 | 623
5 | 12 | 3 | 653 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | -32 | -236 | 653
5 | 12 | 4 | 682 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 2 | 0 | 106 | 0 | 46 | -256 | 682
5 | 12 | 5 | 696 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 20 | 0 | 88 | 0 | 46 | -242 | 696
5 | 12 | 6 | 718 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 71 | 0 | 65 | 0 | 46 | -248 | 718
5 | 12 | 7 | 757 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 155 | 0 | 42 | 0 | 46 | -270 | 757
5 | 12 | 8 | 854 | 200 | 231 | 263 | 20 | 80 | 221 | 0 | 38 | 0 | 46 | -245 | 854
5 | 12 | 9 | 902 | 200 | 240 | 263 | 20 | 80 | 290 | 0 | 31 | 0 | 46 | -268 | 902
5 | 12 | 10 | 900 | 200 | 239 | 263 | 20 | 80 | 404 | 0 | 31 | 0 | 46 | -383 | 900
5 | 12 | 11 | 897 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 523 | 0 | 41 | 0 | 0 | -406 | 897
5 | 12 | 12 | 846 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 571 | 0 | 59 | 0 | 46 | -560 | 846
5 | 12 | 13 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 503 | 0 | 56 | 0 | 43 | -453 | 886
5 | 12 | 14 | 884 | 200 | 236 | 220 | 20 | 80 | 438 | 0 | 59 | 0 | 46 | -415 | 884
5 | 12 | 15 | 869 | 200 | 234 | 263 | 20 | 80 | 321 | 0 | 83 | 0 | 46 | -378 | 869
5 | 12 | 16 | 865 | 200 | 233 | 263 | 20 | 80 | 226 | 0 | 92 | 0 | 48 | -297 | 865
5 | 12 | 17 | 844 | 200 | 229 | 263 | 20 | 80 | 97 | 0 | 86 | 0 | 46 | -177 | 844
5 | 12 | 18 | 852 | 200 | 231 | 263 | 20 | 80 | 9 | 0 | 82 | 0 | 46 | -79 | 852
5 | 12 | 19 | 840 | 200 | 228 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -86 | 840
5 | 12 | 20 | 807 | 200 | 222 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -110 | 807
5 | 12 | 21 | 765 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -156 | 765
5 | 12 | 22 | 730 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 46 | -228 | 730
5 | 12 | 23 | 697 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | -288 | 697
5 | 13 | 0 | 666 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 161 | 0 | -46 | -262 | 666
5 | 13 | 1 | 659 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | -46 | -248 | 659
5 | 13 | 2 | 685 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | -46 | -222 | 685
5 | 13 | 3 | 715 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | -46 | -212 | 715
5 | 13 | 4 | 738 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 7 | -2 | 166 | 0 | -46 | -200 | 738
5 | 13 | 5 | 729 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 107 | -27 | 156 | -141 | -46 | -133 | 729
5 | 13 | 6 | 725 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 368 | -312 | 150 | -150 | -46 | -32 | 730
5 | 13 | 7 | 753 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 677 | -574 | 149 | -149 | -46 | -47 | 762
5 | 13 | 8 | 832 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 945 | -795 | 125 | -125 | -46 | 1 | 832
5 | 13 | 9 | 882 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1143 | -952 | 113 | -113 | -46 | 1 | 882
5 | 13 | 10 | 889 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1248 | -1051 | 120 | -120 | -46 | 1 | 889
5 | 13 | 11 | 890 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 1293 | -1096 | 117 | -117 | -46 | 1 | 890
5 | 13 | 12 | 843 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1280 | -1085 | 135 | -135 | -48 | -15 | 861
5 | 13 | 13 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1190 | -996 | 130 | -130 | -46 | 1 | 886
5 | 13 | 14 | 889 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1016 | -818 | 118 | -118 | -46 | 0 | 889
5 | 13 | 15 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 734 | -550 | 126 | -126 | -46 | 0 | 872
5 | 13 | 16 | 865 | 200 | 333 | 231 | 20 | 80 | 393 | -100 | 130 | 0 | -18 | -404 | 865
5 | 13 | 17 | 832 | 200 | 260 | 292 | 20 | 80 | 126 | -32 | 130 | 0 | -46 | -198 | 832
5 | 13 | 18 | 838 | 200 | 232 | 292 | 20 | 80 | 10 | -3 | 113 | 0 | -46 | -60 | 838
5 | 13 | 19 | 827 | 200 | 226 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -65 | 827
5 | 13 | 20 | 792 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | -82 | 792
5 | 13 | 21 | 747 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | -46 | -70 | 747
5 | 13 | 22 | 721 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -98 | 721
5 | 13 | 23 | 692 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -137 | 692
5 | 14 | 0 | 656 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | -46 | -177 | 656
5 | 14 | 1 | 655 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | -46 | -178 | 655
5 | 14 | 2 | 680 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -156 | 680
5 | 14 | 3 | 710 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | -32 | -154 | 710
5 | 14 | 4 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 8 | 0 | 86 | 0 | -46 | -128 | 733
5 | 14 | 5 | 723 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 113 | 0 | 70 | -9 | -46 | -218 | 723
5 | 14 | 6 | 714 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 349 | 0 | 49 | 0 | -46 | -359 | 714
5 | 14 | 7 | 740 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 662 | 0 | 27 | 0 | -46 | -624 | 740
5 | 14 | 8 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 886 | 0 | 11 | 0 | -46 | -748 | 829
5 | 14 | 9 | 880 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1047 | -388 | 7 | -6 | -46 | -470 | 880
5 | 14 | 10 | 885 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1037 | -295 | 8 | -6 | -46 | -550 | 885
5 | 14 | 11 | 892 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 1038 | -285 | 12 | -9 | -46 | -556 | 892
5 | 14 | 12 | 841 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1000 | -367 | 17 | -13 | -50 | -475 | 841
5 | 14 | 13 | 888 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 888 | -323 | 23 | -18 | -46 | -373 | 888
5 | 14 | 14 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 721 | -261 | 23 | -18 | -46 | -270 | 886
5 | 14 | 15 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 550 | -198 | 19 | -15 | -46 | -172 | 872
5 | 14 | 16 | 862 | 200 | 233 | 292 | 20 | 80 | 342 | 0 | 14 | 0 | 46 | -365 | 862
5 | 14 | 17 | 828 | 200 | 226 | 292 | 20 | 80 | 131 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 828
5 | 14 | 18 | 836 | 200 | 228 | 292 | 20 | 80 | 11 | 0 | 13 | 0 | 46 | -54 | 836
5 | 14 | 19 | 822 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -18 | 822
5 | 14 | 20 | 786 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -101 | 786
5 | 14 | 21 | 742 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -147 | 742
5 | 14 | 22 | 706 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -176 | 706
5 | 14 | 23 | 677 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -174 | 677
5 | 15 | 0 | 646 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | -232 | 646
5 | 15 | 1 | 640 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | -256 | 640
5 | 15 | 2 | 664 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -178 | 664
5 | 15 | 3 | 694 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -214 | 694
5 | 15 | 4 | 711 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | -186 | 711
5 | 15 | 5 | 703 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 87 | 0 | 80 | 0 | -34 | -236 | 703
5 | 15 | 6 | 705 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 263 | 0 | 68 | 0 | -46 | -335 | 705
5 | 15 | 7 | 728 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 498 | 0 | 53 | 0 | -46 | -498 | 728
5 | 15 | 8 | 824 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 747 | 0 | 42 | 0 | -46 | -645 | 824
5 | 15 | 9 | 888 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 922 | -186 | 32 | -25 | -46 | -546 | 888
5 | 15 | 10 | 901 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 1005 | -381 | 34 | -27 | -50 | -420 | 901
5 | 15 | 11 | 912 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 986 | -289 | 37 | -29 | -46 | -489 | 912
5 | 15 | 12 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 828 | -163 | 54 | -54 | -46 | -491 | 860
5 | 15 | 13 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 762 | 0 | 60 | 0 | -46 | -617 | 898
5 | 15 | 14 | 903 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 604 | 0 | 94 | 0 | -46 | -489 | 903
5 | 15 | 15 | 887 | 200 | 237 | 262 | 20 | 80 | 407 | -7 | 54 | -54 | -46 | -266 | 887
5 | 15 | 16 | 877 | 200 | 235 | 285 | 20 | 80 | 240 | 0 | 52 | 0 | 50 | -285 | 877
5 | 15 | 17 | 845 | 200 | 229 | 285 | 20 | 80 | 93 | 0 | 54 | 0 | 46 | -162 | 845
5 | 15 | 18 | 848 | 200 | 230 | 285 | 20 | 80 | 8 | 0 | 64 | 0 | 46 | -85 | 848
5 | 15 | 19 | 835 | 200 | 227 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -87 | 835
5 | 15 | 20 | 793 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -128 | 793
5 | 15 | 21 | 751 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -166 | 751
5 | 15 | 22 | 717 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -194 | 717
5 | 15 | 23 | 687 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -234 | 687
5 | 16 | 0 | 657 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -244 | 657
5 | 16 | 1 | 648 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -302 | 648
5 | 16 | 2 | 672 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -281 | 672
5 | 16 | 3 | 700 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 7 | -208 | 700
5 | 16 | 4 | 714 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 9 | 0 | 94 | 0 | 0 | -202 | 714
5 | 16 | 5 | 701 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 107 | 0 | 85 | 0 | 0 | -304 | 701
5 | 16 | 6 | 705 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 308 | 0 | 78 | 0 | -46 | -356 | 705
5 | 16 | 7 | 740 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 583 | 0 | 66 | 0 | -46 | -584 | 740
5 | 16 | 8 | 841 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 811 | 0 | 62 | 0 | -46 | -715 | 841
5 | 16 | 9 | 903 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 988 | -6 | 62 | -62 | -46 | -773 | 903
5 | 16 | 10 | 928 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 1100 | -98 | 79 | -79 | -46 | -772 | 928
5 | 16 | 11 | 939 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 1153 | -138 | 81 | -81 | -50 | -773 | 939
5 | 16 | 12 | 897 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 1074 | -98 | 84 | -84 | -46 | -772 | 897
5 | 16 | 13 | 941 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 1002 | 0 | 94 | -84 | -46 | -772 | 941
5 | 16 | 14 | 941 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 844 | 0 | 35 | 0 | -46 | -639 | 941
5 | 16 | 15 | 926 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 598 | 0 | 24 | 0 | 0 | -440 | 926
5 | 16 | 16 | 910 | 200 | 241 | 292 | 20 | 80 | 323 | 0 | 27 | 0 | 50 | -323 | 910
5 | 16 | 17 | 860 | 200 | 232 | 292 | 20 | 80 | 116 | 0 | 26 | 0 | 46 | -152 | 860
5 | 16 | 18 | 852 | 200 | 231 | 292 | 20 | 80 | 11 | 0 | 16 | 0 | 46 | -44 | 852
5 | 16 | 19 | 834 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -58 | 834
5 | 16 | 20 | 792 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -96 | 792
5 | 16 | 21 | 745 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -143 | 745
5 | 16 | 22 | 717 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -180 | 717
5 | 16 | 23 | 688 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -230 | 688
5 | 17 | 0 | 656 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -253 | 656
5 | 17 | 1 | 645 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -258 | 645
5 | 17 | 2 | 657 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -241 | 657
5 | 17 | 3 | 678 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -221 | 678
5 | 17 | 4 | 686 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 5 | 0 | 43 | 0 | 46 | -206 | 686
5 | 17 | 5 | 664 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 58 | 0 | 51 | 0 | 46 | -289 | 664
5 | 17 | 6 | 653 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 146 | 0 | 59 | 0 | -50 | -300 | 653
5 | 17 | 7 | 678 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 145 | 0 | 70 | 0 | -46 | -289 | 678
5 | 17 | 8 | 723 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 192 | 0 | 68 | 0 | 46 | -381 | 723
5 | 17 | 9 | 761 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 213 | 0 | 94 | 0 | 46 | -390 | 761
5 | 17 | 10 | 767 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 196 | 0 | 153 | 0 | 46 | -410 | 767
5 | 17 | 11 | 775 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 212 | 0 | 192 | 0 | 46 | -416 | 775
5 | 17 | 12 | 753 | 200 | 221 | 202 | 20 | 80 | 231 | 0 | 176 | 0 | 0 | -377 | 753
5 | 17 | 13 | 752 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 234 | 0 | 194 | 0 | 0 | -397 | 752
5 | 17 | 14 | 745 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 211 | 0 | 198 | 0 | 0 | -385 | 745
5 | 17 | 15 | 737 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 207 | 0 | 197 | 0 | 0 | -388 | 737
5 | 17 | 16 | 744 | 200 | 221 | 264 | 20 | 80 | 142 | 0 | 184 | 0 | 0 | -367 | 744
5 | 17 | 17 | 752 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 58 | 0 | 162 | 0 | 46 | -312 | 752
5 | 17 | 18 | 764 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 7 | 0 | 159 | 0 | 50 | -250 | 764
5 | 17 | 19 | 750 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | -246 | 750
5 | 17 | 20 | 720 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | -332 | 720
5 | 17 | 21 | 683 | 200 | 221 | 244 | 20 | 80 | 0 | 0 | 298 | 0 | 46 | -426 | 683
5 | 17 | 22 | 659 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 46 | -436 | 659
5 | 17 | 23 | 636 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -430 | 636
5 | 18 | 0 | 600 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 357 | 0 | -46 | -502 | 600
5 | 18 | 1 | 596 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | -46 | -487 | 596
5 | 18 | 2 | 615 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | -46 | -441 | 615
5 | 18 | 3 | 639 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 294 | 0 | -46 | -405 | 639
5 | 18 | 4 | 648 | 200 | 221 | 282 | 20 | 80 | 7 | 0 | 266 | 0 | -46 | -382 | 648
5 | 18 | 5 | 628 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 88 | 0 | 265 | 0 | -46 | -470 | 628
5 | 18 | 6 | 599 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 286 | 0 | 241 | 0 | -46 | -673 | 599
5 | 18 | 7 | 616 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 564 | 0 | 216 | -137 | -46 | -772 | 616
5 | 18 | 8 | 652 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 766 | -148 | 230 | -230 | -46 | -641 | 652
5 | 18 | 9 | 688 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 935 | -219 | 225 | -225 | -50 | -699 | 688
5 | 18 | 10 | 708 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 976 | -194 | 247 | -247 | -46 | -749 | 708
5 | 18 | 11 | 717 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 916 | -102 | 302 | -302 | -46 | -772 | 717
5 | 18 | 12 | 715 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 774 | 0 | 306 | -267 | -46 | -773 | 715
5 | 18 | 13 | 706 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 620 | 0 | 327 | -144 | -46 | -772 | 706
5 | 18 | 14 | 699 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 513 | 0 | 330 | -47 | -46 | -772 | 699
5 | 18 | 15 | 698 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 374 | 0 | 314 | 0 | -46 | -665 | 698
5 | 18 | 16 | 701 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 176 | 0 | 271 | 0 | -46 | -491 | 701
5 | 18 | 17 | 721 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 94 | 0 | 233 | 0 | 46 | -456 | 721
5 | 18 | 18 | 738 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 10 | 0 | 203 | 0 | 46 | -334 | 738
5 | 18 | 19 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -320 | 733
5 | 18 | 20 | 702 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 46 | -350 | 702
5 | 18 | 21 | 663 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 50 | -389 | 663
5 | 18 | 22 | 630 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | -433 | 630
5 | 18 | 23 | 611 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | -425 | 611
5 | 19 | 0 | 585 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -354 | 585
5 | 19 | 1 | 582 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -319 | 582
5 | 19 | 2 | 605 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -290 | 605
5 | 19 | 3 | 637 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | -4 | -256 | 637
5 | 19 | 4 | 661 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | -241 | 661
5 | 19 | 5 | 675 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 51 | 0 | 84 | 0 | 4 | -268 | 675
5 | 19 | 6 | 689 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 141 | 0 | 63 | 0 | 0 | -319 | 689
5 | 19 | 7 | 728 | 200 | 221 | 244 | 20 | 80 | 299 | 0 | 39 | 0 | 0 | -375 | 728
5 | 19 | 8 | 806 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 568 | 0 | 32 | 0 | 0 | -516 | 806
5 | 19 | 9 | 866 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 895 | 0 | 24 | 0 | -46 | -740 | 866
5 | 19 | 10 | 868 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 1055 | -106 | 20 | -16 | -46 | -773 | 868
5 | 19 | 11 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1118 | -421 | 28 | -22 | -46 | -508 | 886
5 | 19 | 12 | 851 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1112 | -660 | 43 | -43 | -50 | -134 | 999
5 | 19 | 13 | 884 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1014 | -57 | 46 | -36 | -46 | -774 | 884
5 | 19 | 14 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 855 | 0 | 40 | 0 | -5 | -740 | 887
5 | 19 | 15 | 876 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 629 | 0 | 30 | 0 | 0 | -518 | 876
5 | 19 | 16 | 862 | 200 | 232 | 283 | 20 | 80 | 346 | 0 | 33 | 0 | 46 | -378 | 862
5 | 19 | 17 | 833 | 200 | 227 | 283 | 20 | 80 | 115 | 0 | 41 | 0 | 46 | -179 | 833
5 | 19 | 18 | 835 | 200 | 228 | 283 | 20 | 80 | 11 | 0 | 38 | 0 | 46 | -71 | 835
5 | 19 | 19 | 819 | 200 | 225 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -81 | 819
5 | 19 | 20 | 782 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -133 | 782
5 | 19 | 21 | 741 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -209 | 741
5 | 19 | 22 | 707 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 48 | -243 | 707
5 | 19 | 23 | 677 | 200 | 221 | 283 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | -308 | 677
5 | 20 | 0 | 643 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | -46 | -246 | 643
5 | 20 | 1 | 638 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | -46 | -295 | 638
5 | 20 | 2 | 658 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | -46 | -308 | 658
5 | 20 | 3 | 693 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | -46 | -238 | 693
5 | 20 | 4 | 710 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 6 | -1 | 169 | 0 | -46 | -231 | 710
5 | 20 | 5 | 709 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 65 | -6 | 164 | 0 | -46 | -287 | 709
5 | 20 | 6 | 719 | 200 | 237 | 257 | 20 | 80 | 182 | -16 | 148 | 0 | -46 | -343 | 719
5 | 20 | 7 | 754 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 335 | -229 | 195 | -195 | -46 | -43 | 754
5 | 20 | 8 | 851 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 478 | -312 | 254 | -254 | -46 | 1 | 851
5 | 20 | 9 | 909 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 656 | -442 | 350 | -350 | -46 | 0 | 909
5 | 20 | 10 | 920 | 200 | 243 | 200 | 20 | 80 | 857 | -586 | 387 | -387 | -46 | -35 | 933
5 | 20 | 11 | 925 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 897 | -613 | 397 | -397 | -46 | -43 | 939
5 | 20 | 12 | 879 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 891 | -609 | 373 | -373 | -48 | -73 | 897
5 | 20 | 13 | 923 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 822 | -562 | 328 | -328 | -46 | -17 | 941
5 | 20 | 14 | 926 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 686 | -459 | 306 | -306 | -46 | 1 | 926
5 | 20 | 15 | 905 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 537 | -48 | 264 | -235 | -46 | -307 | 905
5 | 20 | 16 | 899 | 200 | 267 | 218 | 20 | 80 | 303 | -27 | 232 | 0 | 46 | -440 | 899
5 | 20 | 17 | 863 | 200 | 242 | 292 | 20 | 80 | 100 | -9 | 193 | 0 | 46 | -301 | 863
5 | 20 | 18 | 861 | 200 | 232 | 292 | 20 | 80 | 10 | -1 | 149 | 0 | 46 | -167 | 861
5 | 20 | 19 | 844 | 200 | 229 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -148 | 844
5 | 20 | 20 | 803 | 200 | 222 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -162 | 803
5 | 20 | 21 | 760 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -185 | 760
5 | 20 | 22 | 723 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -193 | 723
5 | 20 | 23 | 694 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -207 | 694
5 | 21 | 0 | 660 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -230 | 660
5 | 21 | 1 | 654 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -237 | 654
5 | 21 | 2 | 669 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | -243 | 669
5 | 21 | 3 | 699 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -237 | 699
5 | 21 | 4 | 718 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 8 | 0 | 81 | 0 | 46 | -229 | 718
5 | 21 | 5 | 708 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 86 | 0 | 92 | 0 | 0 | -282 | 708
5 | 21 | 6 | 717 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 246 | 0 | 121 | 0 | 0 | -382 | 717
5 | 21 | 7 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 481 | 0 | 113 | 0 | -43 | -517 | 755
5 | 21 | 8 | 857 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 674 | 0 | 114 | 0 | 0 | -663 | 857
5 | 21 | 9 | 928 | 200 | 245 | 200 | 20 | 80 | 820 | 0 | 145 | 0 | -46 | -736 | 928
5 | 21 | 10 | 948 | 200 | 248 | 200 | 20 | 80 | 958 | 0 | 126 | -65 | -46 | -773 | 948
5 | 21 | 11 | 962 | 200 | 251 | 200 | 20 | 80 | 955 | -2 | 112 | -112 | -50 | -692 | 962
5 | 21 | 12 | 924 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 943 | 0 | 118 | -62 | -46 | -773 | 924
5 | 21 | 13 | 971 | 200 | 252 | 200 | 20 | 80 | 925 | 0 | 89 | 0 | -46 | -749 | 971
5 | 21 | 14 | 973 | 200 | 253 | 200 | 20 | 80 | 783 | 0 | 72 | 0 | -46 | -589 | 973
5 | 21 | 15 | 961 | 200 | 251 | 200 | 20 | 80 | 559 | 0 | 67 | 0 | 46 | -462 | 961
5 | 21 | 16 | 951 | 200 | 249 | 291 | 20 | 80 | 301 | 0 | 77 | 0 | 46 | -313 | 951
5 | 21 | 17 | 905 | 200 | 240 | 291 | 20 | 80 | 108 | 0 | 62 | 0 | 46 | -142 | 905
5 | 21 | 18 | 894 | 200 | 238 | 291 | 20 | 80 | 12 | 0 | 59 | 0 | 46 | -52 | 894
5 | 21 | 19 | 873 | 200 | 234 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -46 | 873
5 | 21 | 20 | 824 | 200 | 225 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -83 | 824
5 | 21 | 21 | 779 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -125 | 779
5 | 21 | 22 | 737 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -166 | 737
5 | 21 | 23 | 703 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -200 | 703
5 | 22 | 0 | 667 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -181 | 667
5 | 22 | 1 | 653 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -191 | 653
5 | 22 | 2 | 667 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -176 | 667
5 | 22 | 3 | 693 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -148 | 693
5 | 22 | 4 | 707 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 4 | 0 | 17 | 0 | 50 | -139 | 707
5 | 22 | 5 | 703 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 50 | 0 | 25 | 0 | 46 | -193 | 703
5 | 22 | 6 | 715 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 139 | 0 | 30 | 0 | 46 | -275 | 715
5 | 22 | 7 | 752 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 256 | 0 | 31 | 0 | 0 | -310 | 752
5 | 22 | 8 | 849 | 200 | 230 | 254 | 20 | 80 | 356 | 0 | 35 | 0 | 46 | -372 | 849
5 | 22 | 9 | 913 | 200 | 242 | 254 | 20 | 80 | 340 | 0 | 49 | 0 | 46 | -318 | 913
5 | 22 | 10 | 918 | 200 | 243 | 254 | 20 | 80 | 359 | 0 | 60 | 0 | 0 | -298 | 918
5 | 22 | 11 | 922 | 200 | 244 | 254 | 20 | 80 | 386 | 0 | 61 | 0 | -46 | -277 | 922
5 | 22 | 12 | 870 | 200 | 234 | 254 | 20 | 80 | 347 | -206 | 61 | -61 | -50 | 0 | 879
5 | 22 | 13 | 911 | 200 | 241 | 254 | 20 | 80 | 302 | 0 | 120 | 0 | -20 | -286 | 911
5 | 22 | 14 | 909 | 200 | 241 | 254 | 20 | 80 | 264 | 0 | 174 | 0 | 46 | -370 | 909
5 | 22 | 15 | 900 | 200 | 239 | 254 | 20 | 80 | 245 | 0 | 168 | 0 | 46 | -352 | 900
5 | 22 | 16 | 890 | 200 | 238 | 254 | 20 | 80 | 161 | 0 | 149 | 0 | 46 | -258 | 890
5 | 22 | 17 | 863 | 200 | 233 | 254 | 20 | 80 | 67 | 0 | 147 | 0 | 46 | -184 | 863
5 | 22 | 18 | 855 | 200 | 231 | 254 | 20 | 80 | 9 | 0 | 148 | 0 | 46 | -133 | 855
5 | 22 | 19 | 833 | 200 | 227 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -142 | 833
5 | 22 | 20 | 793 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -166 | 793
5 | 22 | 21 | 747 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 50 | -200 | 747
5 | 22 | 22 | 701 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -258 | 701
5 | 22 | 23 | 666 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -273 | 666
5 | 23 | 0 | 631 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -338 | 631
5 | 23 | 1 | 627 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | -4 | -296 | 627
5 | 23 | 2 | 650 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -287 | 650
5 | 23 | 3 | 683 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 33 | -278 | 683
5 | 23 | 4 | 702 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 12 | 0 | 96 | 0 | 50 | -269 | 702
5 | 23 | 5 | 699 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 116 | 0 | 75 | 0 | 0 | -305 | 699
5 | 23 | 6 | 691 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 365 | 0 | 58 | 0 | -46 | -407 | 691
5 | 23 | 7 | 730 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 657 | 0 | 41 | 0 | -46 | -643 | 730
5 | 23 | 8 | 817 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 910 | -7 | 37 | -29 | -46 | -772 | 817
5 | 23 | 9 | 865 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1042 | -100 | 44 | -34 | -46 | -774 | 865
5 | 23 | 10 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1093 | -141 | 35 | -27 | -46 | -774 | 875
5 | 23 | 11 | 878 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1123 | -347 | 34 | -27 | -46 | -594 | 878
5 | 23 | 12 | 832 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1141 | -368 | 46 | -36 | -50 | -628 | 832
5 | 23 | 13 | 880 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1023 | -60 | 50 | -50 | -46 | -773 | 880
5 | 23 | 14 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 801 | 0 | 53 | 0 | -46 | -668 | 875
5 | 23 | 15 | 856 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 552 | 0 | 59 | 0 | -46 | -440 | 856
5 | 23 | 16 | 847 | 200 | 230 | 292 | 20 | 80 | 285 | 0 | 62 | 0 | 0 | -322 | 847
5 | 23 | 17 | 814 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 102 | 0 | 50 | 0 | 0 | -154 | 814
5 | 23 | 18 | 814 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | -56 | 814
5 | 23 | 19 | 806 | 200 | 222 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -35 | 806
5 | 23 | 20 | 771 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -70 | 771
5 | 23 | 21 | 725 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -157 | 725
5 | 23 | 22 | 695 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -188 | 695
5 | 23 | 23 | 669 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -208 | 669
5 | 24 | 0 | 631 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | -246 | 631
5 | 24 | 1 | 623 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -260 | 623
5 | 24 | 2 | 640 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -261 | 640
5 | 24 | 3 | 666 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -249 | 666
5 | 24 | 4 | 680 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 | -201 | 680
5 | 24 | 5 | 666 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 73 | 0 | 68 | 0 | 0 | -286 | 666
5 | 24 | 6 | 648 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 170 | 0 | 58 | 0 | -46 | -345 | 648
5 | 24 | 7 | 651 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 268 | 0 | 62 | 0 | -46 | -354 | 651
5 | 24 | 8 | 687 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 389 | 0 | 79 | 0 | -46 | -456 | 687
5 | 24 | 9 | 715 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 462 | 0 | 103 | 0 | -46 | -525 | 715
5 | 24 | 10 | 712 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 463 | 0 | 110 | 0 | -46 | -536 | 712
5 | 24 | 11 | 714 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 401 | 0 | 108 | 0 | -46 | -470 | 714
5 | 24 | 12 | 699 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 391 | 0 | 107 | 0 | -46 | -474 | 699
5 | 24 | 13 | 703 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 327 | 0 | 127 | 0 | -46 | -426 | 703
5 | 24 | 14 | 701 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 234 | 0 | 138 | 0 | -50 | -342 | 701
5 | 24 | 15 | 692 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 160 | 0 | 168 | 0 | 0 | -387 | 692
5 | 24 | 16 | 706 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 98 | 0 | 181 | 0 | -18 | -365 | 706
5 | 24 | 17 | 722 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 39 | 0 | 191 | 0 | 4 | -323 | 722
5 | 24 | 18 | 742 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 4 | 0 | 177 | 0 | 0 | -250 | 742
5 | 24 | 19 | 733 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -272 | 733
5 | 24 | 20 | 700 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -335 | 700
5 | 24 | 21 | 662 | 200 | 221 | 282 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -391 | 662
5 | 24 | 22 | 639 | 200 | 221 | 253 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | -46 | -348 | 639
5 | 24 | 23 | 615 | 200 | 221 | 240 | 20 | 80 | 0 | 0 | 252 | 0 | -46 | -352 | 615
5 | 25 | 0 | 585 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | -46 | -462 | 585
5 | 25 | 1 | 584 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | -50 | -500 | 584
5 | 25 | 2 | 606 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 328 | 0 | -46 | -476 | 606
5 | 25 | 3 | 637 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | -46 | -430 | 637
5 | 25 | 4 | 654 | 200 | 221 | 282 | 20 | 80 | 3 | 0 | 298 | 0 | -46 | -404 | 654
5 | 25 | 5 | 640 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 28 | 0 | 291 | 0 | -46 | -433 | 640
5 | 25 | 6 | 622 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 84 | 0 | 319 | 0 | -46 | -535 | 622
5 | 25 | 7 | 631 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 186 | 0 | 352 | 0 | -46 | -661 | 631
5 | 25 | 8 | 664 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 278 | 0 | 385 | 0 | -46 | -674 | 664
5 | 25 | 9 | 684 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 384 | 0 | 356 | 0 | -46 | -731 | 684
5 | 25 | 10 | 688 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 370 | 0 | 319 | 0 | -46 | -676 | 688
5 | 25 | 11 | 692 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 308 | 0 | 277 | 0 | -46 | -568 | 692
5 | 25 | 12 | 679 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 297 | 0 | 264 | 0 | -46 | -557 | 679
5 | 25 | 13 | 676 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 326 | 0 | 274 | 0 | -46 | -599 | 676
5 | 25 | 14 | 680 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 269 | 0 | 272 | 0 | -46 | -536 | 680
5 | 25 | 15 | 682 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 186 | 0 | 255 | 0 | -46 | -434 | 682
5 | 25 | 16 | 702 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 120 | 0 | 285 | 0 | -46 | -457 | 702
5 | 25 | 17 | 729 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 84 | 0 | 305 | 0 | -46 | -414 | 729
5 | 25 | 18 | 751 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 15 | 0 | 326 | 0 | -11 | -388 | 751
5 | 25 | 19 | 748 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 0 | 0 | 359 | 0 | -46 | -371 | 748
5 | 25 | 20 | 717 | 200 | 221 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 359 | 0 | 4 | -448 | 717
5 | 25 | 21 | 670 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | -523 | 670
5 | 25 | 22 | 635 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 391 | 0 | -46 | -510 | 635
5 | 25 | 23 | 614 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 397 | 0 | -46 | -537 | 614
5 | 26 | 0 | 588 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | -261 | -46 | -302 | 588
5 | 26 | 1 | 587 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 400 | -257 | -46 | -302 | 587
5 | 26 | 2 | 613 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 402 | -259 | -46 | -276 | 613
5 | 26 | 3 | 646 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | -283 | -46 | -256 | 646
5 | 26 | 4 | 669 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 10 | 0 | 456 | -299 | -46 | -244 | 669
5 | 26 | 5 | 678 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 88 | 0 | 456 | -343 | -46 | -269 | 678
5 | 26 | 6 | 678 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 256 | 0 | 444 | -428 | -46 | -340 | 678
5 | 26 | 7 | 714 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 468 | -111 | 417 | -417 | -46 | -389 | 714
5 | 26 | 8 | 808 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 618 | -193 | 421 | -421 | -50 | -290 | 808
5 | 26 | 9 | 865 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 769 | -292 | 380 | -380 | -46 | -299 | 865
5 | 26 | 10 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 761 | -289 | 374 | -374 | -46 | -288 | 872
5 | 26 | 11 | 868 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 767 | -305 | 340 | -340 | -46 | -282 | 868
5 | 26 | 12 | 816 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 806 | -339 | 305 | -305 | -46 | -329 | 816
5 | 26 | 13 | 856 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 790 | -342 | 272 | -272 | -46 | -277 | 856
5 | 26 | 14 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 661 | -152 | 259 | -259 | -46 | -339 | 855
5 | 26 | 15 | 850 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 500 | 0 | 252 | 0 | -42 | -590 | 850
5 | 26 | 16 | 845 | 200 | 229 | 271 | 20 | 80 | 300 | 0 | 217 | 0 | 48 | -520 | 845
5 | 26 | 17 | 821 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 120 | 0 | 175 | 0 | 46 | -337 | 821
5 | 26 | 18 | 833 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 16 | 0 | 136 | 0 | 46 | -184 | 833
5 | 26 | 19 | 822 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -153 | 822
5 | 26 | 20 | 790 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -171 | 790
5 | 26 | 21 | 743 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | -216 | 743
5 | 26 | 22 | 705 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -249 | 705
5 | 26 | 23 | 673 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -266 | 673
5 | 27 | 0 | 635 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -235 | 635
5 | 27 | 1 | 633 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -231 | 633
5 | 27 | 2 | 656 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | -199 | 656
5 | 27 | 3 | 689 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | -46 | -107 | 689
5 | 27 | 4 | 713 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 15 | 0 | 33 | 0 | -46 | -100 | 713
5 | 27 | 5 | 710 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 128 | 0 | 29 | 0 | -46 | -212 | 710
5 | 27 | 6 | 709 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 337 | 0 | 17 | 0 | -46 | -338 | 709
5 | 27 | 7 | 738 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 570 | 0 | 10 | 0 | -46 | -517 | 738
5 | 27 | 8 | 826 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 769 | 0 | 7 | 0 | -46 | -630 | 826
5 | 27 | 9 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 949 | 0 | 6 | 0 | -46 | -769 | 875
5 | 27 | 10 | 885 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1029 | -60 | 11 | -9 | -50 | -773 | 885
5 | 27 | 11 | 885 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 998 | -34 | 18 | -15 | -46 | -773 | 885
5 | 27 | 12 | 843 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 946 | -18 | 21 | -16 | -46 | -773 | 843
5 | 27 | 13 | 884 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 886 | 0 | 25 | 0 | -46 | -717 | 884
5 | 27 | 14 | 882 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 734 | 0 | 33 | 0 | -46 | -575 | 882
5 | 27 | 15 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 573 | 0 | 33 | 0 | -39 | -437 | 862
5 | 27 | 16 | 858 | 200 | 232 | 290 | 20 | 80 | 338 | 0 | 33 | 0 | 0 | -335 | 858
5 | 27 | 17 | 820 | 200 | 225 | 290 | 20 | 80 | 137 | 0 | 28 | 0 | 0 | -160 | 820
5 | 27 | 18 | 818 | 200 | 224 | 290 | 20 | 80 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | -43 | 818
5 | 27 | 19 | 818 | 200 | 224 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | 20 | 818
5 | 27 | 20 | 784 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | -35 | -23 | 784
5 | 27 | 21 | 744 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -51 | 744
5 | 27 | 22 | 705 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | -140 | 705
5 | 27 | 23 | 677 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -171 | 677
5 | 28 | 0 | 644 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -210 | 644
5 | 28 | 1 | 635 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -216 | 635
5 | 28 | 2 | 655 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -196 | 655
5 | 28 | 3 | 690 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -158 | 690
5 | 28 | 4 | 707 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 9 | -2 | 26 | 0 | -46 | -93 | 707
5 | 28 | 5 | 702 | 200 | 240 | 292 | 20 | 80 | 82 | -19 | 23 | 0 | -11 | -205 | 702
5 | 28 | 6 | 704 | 200 | 278 | 292 | 20 | 80 | 242 | -57 | 14 | 0 | -46 | -319 | 704
5 | 28 | 7 | 732 | 200 | 336 | 200 | 20 | 80 | 486 | -114 | 5 | 0 | -46 | -435 | 732
5 | 28 | 8 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 766 | -293 | 3 | -2 | -46 | -325 | 829
5 | 28 | 9 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1023 | -685 | 2 | -1 | -46 | -144 | 886
5 | 28 | 10 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 1191 | -987 | 3 | -3 | -46 | 1 | 898
5 | 28 | 11 | 904 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 1240 | -1027 | 12 | -12 | -46 | -3 | 904
5 | 28 | 12 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1213 | -1005 | 20 | -20 | -50 | 0 | 890
5 | 28 | 13 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 1125 | -588 | 40 | -31 | -46 | -341 | 898
5 | 28 | 14 | 903 | 200 | 264 | 200 | 20 | 80 | 976 | -229 | 68 | 0 | -46 | -630 | 903
5 | 28 | 15 | 887 | 200 | 409 | 200 | 20 | 80 | 727 | -171 | 92 | 0 | -46 | -624 | 887
5 | 28 | 16 | 879 | 200 | 334 | 202 | 20 | 80 | 419 | -99 | 100 | 0 | 46 | -423 | 879
5 | 28 | 17 | 838 | 200 | 262 | 292 | 20 | 80 | 143 | -34 | 101 | 0 | 46 | -272 | 838
5 | 28 | 18 | 828 | 200 | 226 | 292 | 20 | 80 | 18 | -4 | 75 | 0 | 50 | -129 | 828
5 | 28 | 19 | 823 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -82 | 823
5 | 28 | 20 | 787 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -96 | 787
5 | 28 | 21 | 739 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -144 | 739
5 | 28 | 22 | 700 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -176 | 700
5 | 28 | 23 | 669 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -205 | 669
5 | 29 | 0 | 632 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -241 | 632
5 | 29 | 1 | 625 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -249 | 625
5 | 29 | 2 | 646 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -230 | 646
5 | 29 | 3 | 679 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -201 | 679
5 | 29 | 4 | 697 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 17 | 0 | 27 | 0 | 46 | -206 | 697
5 | 29 | 5 | 688 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 128 | 0 | 34 | 0 | 46 | -333 | 688
5 | 29 | 6 | 683 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 383 | 0 | 33 | 0 | 0 | -464 | 683
5 | 29 | 7 | 717 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 699 | 0 | 30 | 0 | -1 | -742 | 717
5 | 29 | 8 | 816 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 958 | -53 | 28 | -22 | -46 | -773 | 816
5 | 29 | 9 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1153 | -196 | 36 | -28 | -46 | -770 | 886
5 | 29 | 10 | 903 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 1240 | -365 | 44 | -34 | -50 | -672 | 903
5 | 29 | 11 | 913 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 1238 | -260 | 52 | -41 | -46 | -772 | 913
5 | 29 | 12 | 865 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1164 | -213 | 68 | -68 | -46 | -773 | 865
5 | 29 | 13 | 910 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 1018 | -31 | 74 | -74 | -46 | -772 | 910
5 | 29 | 14 | 911 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 851 | 0 | 86 | 0 | -28 | -739 | 911
5 | 29 | 15 | 892 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 617 | 0 | 98 | 0 | 46 | -607 | 892
5 | 29 | 16 | 878 | 200 | 235 | 272 | 20 | 80 | 350 | 0 | 101 | 0 | 46 | -426 | 878
5 | 29 | 17 | 841 | 200 | 229 | 292 | 20 | 80 | 122 | 0 | 106 | 0 | 46 | -254 | 841
5 | 29 | 18 | 833 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 17 | 0 | 97 | 0 | 46 | -146 | 833
5 | 29 | 19 | 819 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | -131 | 819
5 | 29 | 20 | 780 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -159 | 780
5 | 29 | 21 | 732 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -181 | 732
5 | 29 | 22 | 692 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -215 | 692
5 | 29 | 23 | 667 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -232 | 667
5 | 30 | 0 | 635 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -227 | 635
5 | 30 | 1 | 626 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -235 | 626
5 | 30 | 2 | 642 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -224 | 642
5 | 30 | 3 | 672 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -185 | 672
5 | 30 | 4 | 686 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 6 | 0 | 46 | 0 | 46 | -188 | 686
5 | 30 | 5 | 690 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 53 | 0 | 46 | 0 | 46 | -231 | 690
5 | 30 | 6 | 691 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 127 | 0 | 36 | 0 | 46 | -294 | 691
5 | 30 | 7 | 729 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 204 | 0 | 26 | 0 | 46 | -323 | 729
5 | 30 | 8 | 816 | 200 | 224 | 255 | 20 | 80 | 280 | 0 | 16 | 0 | 46 | -305 | 816
5 | 30 | 9 | 870 | 200 | 234 | 255 | 20 | 80 | 340 | 0 | 13 | 0 | 46 | -318 | 870
5 | 30 | 10 | 877 | 200 | 235 | 255 | 20 | 80 | 401 | 0 | 14 | 0 | 46 | -374 | 877
5 | 30 | 11 | 878 | 200 | 235 | 250 | 20 | 80 | 422 | 0 | 16 | 0 | 43 | -388 | 878
5 | 30 | 12 | 829 | 200 | 226 | 224 | 20 | 80 | 423 | 0 | 16 | 0 | 46 | -406 | 829
5 | 30 | 13 | 873 | 200 | 235 | 255 | 20 | 80 | 388 | 0 | 20 | 0 | 46 | -371 | 873
5 | 30 | 14 | 871 | 200 | 234 | 255 | 20 | 80 | 304 | 0 | 23 | 0 | 46 | -291 | 871
5 | 30 | 15 | 855 | 200 | 231 | 255 | 20 | 80 | 224 | 0 | 33 | 0 | 46 | -234 | 855
5 | 30 | 16 | 852 | 200 | 231 | 255 | 20 | 80 | 129 | 0 | 39 | 0 | 46 | -148 | 852
5 | 30 | 17 | 822 | 200 | 225 | 255 | 20 | 80 | 57 | 0 | 45 | 0 | 46 | -106 | 822
5 | 30 | 18 | 810 | 200 | 223 | 255 | 20 | 80 | 9 | 0 | 55 | 0 | 46 | -78 | 810
5 | 30 | 19 | 796 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -90 | 796
5 | 30 | 20 | 760 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -142 | 760
5 | 30 | 21 | 716 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | -188 | 716
5 | 30 | 22 | 685 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -229 | 685
5 | 30 | 23 | 659 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -267 | 659
5 | 31 | 0 | 621 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -369 | 621
5 | 31 | 1 | 611 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -342 | 611
5 | 31 | 2 | 626 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | -4 | -343 | 626
5 | 31 | 3 | 651 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 38 | -367 | 651
5 | 31 | 4 | 665 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 5 | 0 | 207 | 0 | 32 | -392 | 665
5 | 31 | 5 | 654 | 200 | 221 | 282 | 20 | 80 | 44 | 0 | 239 | -175 | 0 | -257 | 654
5 | 31 | 6 | 632 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 108 | -64 | 262 | -262 | -50 | -140 | 649
5 | 31 | 7 | 651 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 165 | -98 | 291 | -291 | -46 | -136 | 680
5 | 31 | 8 | 702 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 216 | -128 | 312 | -312 | 0 | -67 | 742
5 | 31 | 9 | 735 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 263 | -156 | 379 | -379 | 0 | -82 | 746
5 | 31 | 10 | 740 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 289 | -172 | 392 | -392 | 0 | -45 | 793
5 | 31 | 11 | 744 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 283 | -168 | 383 | -383 | -46 | -28 | 762
5 | 31 | 12 | 716 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 279 | -166 | 375 | -375 | -46 | -19 | 769
5 | 31 | 13 | 732 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 232 | -138 | 390 | -390 | 0 | -42 | 773
5 | 31 | 14 | 729 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 124 | -67 | 406 | -406 | 0 | -49 | 729
5 | 31 | 15 | 728 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 75 | 0 | 412 | -383 | 0 | -97 | 728
5 | 31 | 16 | 739 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 55 | 0 | 394 | -311 | 0 | -194 | 739
5 | 31 | 17 | 745 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 31 | 0 | 384 | -142 | 0 | -323 | 745
5 | 31 | 18 | 750 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 6 | 0 | 395 | 0 | 12 | -459 | 750
5 | 31 | 19 | 736 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 390 | 0 | 26 | -476 | 736
5 | 31 | 20 | 701 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -481 | 701
5 | 31 | 21 | 659 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | -169 | -46 | -331 | 659
5 | 31 | 22 | 628 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 388 | -129 | 0 | -426 | 628
5 | 31 | 23 | 605 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 350 | -240 | 0 | -300 | 605
6 | 1 | 0 | 669 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 347 | -347 | -46 | -4 | 669
6 | 1 | 1 | 664 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 342 | -342 | -46 | -9 | 664
6 | 1 | 2 | 678 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | -316 | -46 | 0 | 678
6 | 1 | 3 | 699 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | -278 | -46 | 1 | 699
6 | 1 | 4 | 707 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 7 | -2 | 233 | -233 | -46 | 1 | 707
6 | 1 | 5 | 701 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 64 | -55 | 188 | -188 | -46 | -9 | 701
6 | 1 | 6 | 685 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 169 | -146 | 122 | -122 | -46 | -25 | 685
6 | 1 | 7 | 687 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 296 | -255 | 124 | -124 | -46 | -27 | 687
6 | 1 | 8 | 704 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 433 | -348 | 116 | -116 | -46 | 0 | 704
6 | 1 | 9 | 716 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 606 | -510 | 77 | -77 | -46 | 1 | 716
6 | 1 | 10 | 716 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 664 | -567 | 58 | -58 | -46 | 0 | 716
6 | 1 | 11 | 717 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 722 | -622 | 54 | -54 | -46 | -2 | 717
6 | 1 | 12 | 715 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 724 | -624 | 52 | -52 | -50 | 0 | 715
6 | 1 | 13 | 711 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 708 | -611 | 84 | -84 | -46 | -5 | 711
6 | 1 | 14 | 704 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 679 | -585 | 111 | -111 | -46 | -9 | 704
6 | 1 | 15 | 705 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 537 | -463 | 131 | -131 | -34 | 0 | 705
6 | 1 | 16 | 712 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 342 | -295 | 117 | -117 | -46 | -8 | 712
6 | 1 | 17 | 719 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 151 | -130 | 115 | -115 | -46 | -3 | 719
6 | 1 | 18 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 22 | -6 | 131 | -115 | -46 | 0 | 733
6 | 1 | 19 | 736 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | -129 | -46 | 0 | 736
6 | 1 | 20 | 728 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | -151 | -46 | 1 | 728
6 | 1 | 21 | 710 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | -202 | -46 | 0 | 710
6 | 1 | 22 | 694 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | -250 | -46 | -7 | 694
6 | 1 | 23 | 676 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | -274 | -46 | -14 | 676
6 | 2 | 0 | 657 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | -287 | -46 | -22 | 657
6 | 2 | 1 | 655 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | -312 | -46 | -19 | 655
6 | 2 | 2 | 676 | 200 | 221 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | -313 | -46 | -1 | 676
6 | 2 | 3 | 702 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | -306 | -46 | 11 | 702
6 | 2 | 4 | 712 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 17 | -15 | 272 | -272 | -46 | 9 | 712
6 | 2 | 5 | 710 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 134 | -98 | 253 | -253 | -46 | 0 | 710
6 | 2 | 6 | 707 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 395 | -340 | 241 | -241 | -46 | -22 | 707
6 | 2 | 7 | 727 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 691 | -595 | 217 | -217 | -46 | -43 | 727
6 | 2 | 8 | 773 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 951 | -797 | 230 | -230 | -46 | 0 | 773
6 | 2 | 9 | 815 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 1148 | -990 | 208 | -208 | -12 | 1 | 815
6 | 2 | 10 | 825 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 1257 | -1084 | 202 | -202 | -19 | 1 | 825
6 | 2 | 11 | 831 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1292 | -1114 | 190 | -190 | -19 | 1 | 831
6 | 2 | 12 | 804 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 1244 | -1072 | 167 | -167 | -34 | 0 | 804
6 | 2 | 13 | 830 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1140 | -978 | 125 | -125 | -3 | 0 | 830
6 | 2 | 14 | 832 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 942 | -735 | 122 | -122 | -46 | 0 | 832
6 | 2 | 15 | 827 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 639 | -207 | 129 | -129 | 0 | -275 | 827
6 | 2 | 16 | 819 | 200 | 312 | 226 | 20 | 80 | 324 | -87 | 112 | 0 | 0 | -368 | 819
6 | 2 | 17 | 800 | 200 | 255 | 226 | 20 | 80 | 126 | -34 | 106 | 0 | 0 | -179 | 800
6 | 2 | 18 | 800 | 200 | 226 | 226 | 20 | 80 | 18 | -5 | 87 | 0 | 0 | -52 | 800
6 | 2 | 19 | 793 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | -21 | 793
6 | 2 | 20 | 770 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -60 | 770
6 | 2 | 21 | 746 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -23 | 746
6 | 2 | 22 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | -73 | 733
6 | 2 | 23 | 718 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 718
6 | 3 | 0 | 704 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -88 | 704
6 | 3 | 1 | 701 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | -85 | 701
6 | 3 | 2 | 710 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -77 | 710
6 | 3 | 3 | 723 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -64 | 723
6 | 3 | 4 | 731 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 18 | 0 | 21 | 0 | 48 | -78 | 731
6 | 3 | 5 | 732 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 120 | 0 | 26 | 0 | 46 | -182 | 732
6 | 3 | 6 | 733 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 257 | 0 | 32 | 0 | 0 | -278 | 733
6 | 3 | 7 | 751 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 406 | 0 | 26 | 0 | -4 | -353 | 751
6 | 3 | 8 | 812 | 200 | 223 | 151 | 20 | 80 | 496 | 0 | 26 | 0 | 46 | -430 | 812
6 | 3 | 9 | 850 | 200 | 230 | 144 | 20 | 80 | 543 | 0 | 43 | 0 | 46 | -456 | 850
6 | 3 | 10 | 857 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 577 | 0 | 58 | 0 | 46 | -499 | 857
6 | 3 | 11 | 863 | 200 | 233 | 197 | 20 | 80 | 462 | 0 | 66 | 0 | 46 | -441 | 863
6 | 3 | 12 | 832 | 200 | 227 | 201 | 20 | 80 | 373 | 0 | 79 | 0 | 46 | -394 | 832
6 | 3 | 13 | 863 | 200 | 233 | 201 | 20 | 80 | 256 | 0 | 92 | 0 | 46 | -265 | 863
6 | 3 | 14 | 859 | 200 | 232 | 201 | 20 | 80 | 188 | 0 | 78 | 0 | 46 | -186 | 859
6 | 3 | 15 | 851 | 200 | 230 | 201 | 20 | 80 | 155 | 0 | 87 | 0 | 46 | -168 | 851
6 | 3 | 16 | 847 | 200 | 230 | 201 | 20 | 80 | 93 | 0 | 96 | 0 | 46 | -119 | 847
6 | 3 | 17 | 833 | 200 | 227 | 201 | 20 | 80 | 46 | 0 | 108 | 0 | 46 | -95 | 833
6 | 3 | 18 | 824 | 200 | 226 | 201 | 20 | 80 | 7 | 0 | 105 | 0 | 46 | -61 | 824
6 | 3 | 19 | 812 | 200 | 223 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | -60 | 812
6 | 3 | 20 | 786 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -77 | 786
6 | 3 | 21 | 756 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | -118 | 756
6 | 3 | 22 | 741 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 50 | -134 | 741
6 | 3 | 23 | 728 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -120 | 728
6 | 4 | 0 | 715 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -145 | 715
6 | 4 | 1 | 711 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -140 | 711
6 | 4 | 2 | 717 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -142 | 717
6 | 4 | 3 | 731 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -177 | 731
6 | 4 | 4 | 736 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 13 | -1 | 179 | 0 | 0 | -202 | 736
6 | 4 | 5 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 110 | -10 | 200 | -38 | -46 | -230 | 733
6 | 4 | 6 | 734 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 267 | -182 | 206 | -206 | -46 | 0 | 758
6 | 4 | 7 | 752 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 457 | -312 | 241 | -241 | -50 | -16 | 798
6 | 4 | 8 | 816 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 554 | -361 | 244 | -244 | -46 | 1 | 816
6 | 4 | 9 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 647 | -423 | 260 | -260 | -46 | 1 | 854
6 | 4 | 10 | 856 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 708 | -481 | 268 | -268 | -46 | 0 | 856
6 | 4 | 11 | 859 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 722 | -493 | 287 | -287 | -46 | 0 | 859
6 | 4 | 12 | 828 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 778 | -531 | 324 | -324 | -46 | 0 | 871
6 | 4 | 13 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 793 | -541 | 360 | -360 | -46 | 0 | 881
6 | 4 | 14 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 802 | -547 | 362 | -362 | -46 | 0 | 884
6 | 4 | 15 | 841 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 699 | -333 | 396 | -396 | -46 | -152 | 841
6 | 4 | 16 | 839 | 200 | 228 | 198 | 20 | 80 | 436 | -39 | 394 | -211 | -46 | -421 | 839
6 | 4 | 17 | 814 | 200 | 238 | 199 | 20 | 80 | 160 | -14 | 370 | 0 | -46 | -393 | 814
6 | 4 | 18 | 811 | 200 | 223 | 226 | 20 | 80 | 23 | -2 | 343 | 0 | -14 | -288 | 811
6 | 4 | 19 | 802 | 200 | 222 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -318 | 802
6 | 4 | 20 | 779 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -348 | 779
6 | 4 | 21 | 757 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -371 | 757
6 | 4 | 22 | 740 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4 | -392 | 740
6 | 4 | 23 | 728 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 428 | 0 | -45 | -374 | 728
6 | 5 | 0 | 715 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 445 | -194 | -46 | -218 | 715
6 | 5 | 1 | 710 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 442 | -292 | -46 | -122 | 710
6 | 5 | 2 | 717 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 402 | -264 | -46 | -103 | 717
6 | 5 | 3 | 730 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | -220 | -46 | -120 | 730
6 | 5 | 4 | 735 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 17 | -3 | 326 | -183 | -46 | -121 | 735
6 | 5 | 5 | 732 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 128 | -70 | 269 | -269 | -46 | -11 | 732
6 | 5 | 6 | 733 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 395 | -313 | 233 | -233 | -46 | -4 | 760
6 | 5 | 7 | 751 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 694 | -551 | 232 | -232 | -50 | -23 | 798
6 | 5 | 8 | 812 | 200 | 223 | 144 | 20 | 80 | 941 | -747 | 271 | -271 | -46 | -3 | 812
6 | 5 | 9 | 853 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 1076 | -853 | 289 | -289 | -46 | 1 | 853
6 | 5 | 10 | 864 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 1129 | -896 | 316 | -316 | -46 | 0 | 864
6 | 5 | 11 | 864 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 1082 | -849 | 332 | -332 | -46 | 0 | 864
6 | 5 | 12 | 832 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1026 | -815 | 384 | -384 | -46 | 0 | 836
6 | 5 | 13 | 859 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 929 | -700 | 420 | -420 | -46 | 0 | 859
6 | 5 | 14 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 798 | -573 | 420 | -420 | -46 | 0 | 854
6 | 5 | 15 | 843 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 622 | -407 | 400 | -400 | -46 | 1 | 843
6 | 5 | 16 | 841 | 200 | 229 | 207 | 20 | 80 | 399 | -80 | 370 | -236 | -46 | -302 | 841
6 | 5 | 17 | 822 | 200 | 257 | 208 | 20 | 80 | 153 | -31 | 385 | 0 | 0 | -450 | 822
6 | 5 | 18 | 813 | 200 | 228 | 226 | 20 | 80 | 22 | -4 | 342 | 0 | 0 | -301 | 813
6 | 5 | 19 | 806 | 200 | 222 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -232 | 806
6 | 5 | 20 | 782 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -229 | 782
6 | 5 | 21 | 755 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -224 | 755
6 | 5 | 22 | 737 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 224 | 0 | 4 | -238 | 737
6 | 5 | 23 | 723 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -272 | 723
6 | 6 | 0 | 709 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -280 | 709
6 | 6 | 1 | 702 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | -46 | -175 | 702
6 | 6 | 2 | 709 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -209 | 709
6 | 6 | 3 | 725 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -198 | 725
6 | 6 | 4 | 733 | 200 | 226 | 226 | 20 | 80 | 20 | -4 | 168 | 0 | 0 | -203 | 733
6 | 6 | 5 | 729 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 144 | -30 | 145 | -92 | -46 | -139 | 729
6 | 6 | 6 | 728 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 372 | -264 | 116 | -116 | -46 | 1 | 728
6 | 6 | 7 | 742 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 631 | -508 | 110 | -110 | -46 | 0 | 742
6 | 6 | 8 | 802 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 866 | -683 | 94 | -94 | -46 | 0 | 802
6 | 6 | 9 | 843 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1112 | -896 | 100 | -100 | -46 | 0 | 843
6 | 6 | 10 | 856 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 1222 | -985 | 112 | -112 | -46 | 0 | 866
6 | 6 | 11 | 866 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 1203 | -968 | 120 | -120 | -46 | 0 | 866
6 | 6 | 12 | 839 | 200 | 228 | 144 | 20 | 80 | 1159 | -934 | 130 | -130 | -50 | 0 | 847
6 | 6 | 13 | 871 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 999 | -760 | 134 | -134 | -46 | 0 | 871
6 | 6 | 14 | 875 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 808 | -567 | 144 | -144 | -46 | 1 | 875
6 | 6 | 15 | 864 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 550 | -157 | 144 | -144 | -46 | -160 | 864
6 | 6 | 16 | 854 | 200 | 301 | 226 | 20 | 80 | 335 | -71 | 132 | 0 | 0 | -369 | 854
6 | 6 | 17 | 823 | 200 | 258 | 226 | 20 | 80 | 157 | -33 | 117 | 0 | 0 | -202 | 823
6 | 6 | 18 | 815 | 200 | 230 | 226 | 20 | 80 | 26 | -6 | 97 | 0 | 4 | -62 | 815
6 | 6 | 19 | 806 | 200 | 222 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -41 | 806
6 | 6 | 20 | 780 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -90 | 780
6 | 6 | 21 | 753 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | -46 | -68 | 753
6 | 6 | 22 | 735 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -123 | 735
6 | 6 | 23 | 723 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | -46 | -95 | 723
6 | 7 | 0 | 703 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -164 | 703
6 | 7 | 1 | 696 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -187 | 696
6 | 7 | 2 | 703 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -196 | 703
6 | 7 | 3 | 713 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | -46 | -156 | 713
6 | 7 | 4 | 717 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 12 | -3 | 176 | 0 | -46 | -173 | 717
6 | 7 | 5 | 710 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 110 | -30 | 152 | -53 | -46 | -170 | 710
6 | 7 | 6 | 701 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 350 | -295 | 139 | -139 | -46 | 0 | 701
6 | 7 | 7 | 713 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 660 | -569 | 140 | -140 | -46 | -24 | 713
6 | 7 | 8 | 736 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 952 | -821 | 170 | -170 | -46 | -14 | 736
6 | 7 | 9 | 762 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1173 | -1011 | 218 | -218 | -46 | -19 | 762
6 | 7 | 10 | 777 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1268 | -1093 | 242 | -242 | -50 | -13 | 777
6 | 7 | 11 | 784 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1267 | -1092 | 231 | -231 | -46 | -10 | 784
6 | 7 | 12 | 778 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1183 | -1020 | 219 | -219 | -46 | -4 | 778
6 | 7 | 13 | 779 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1010 | -850 | 200 | -200 | -46 | 0 | 779
6 | 7 | 14 | 779 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 830 | -670 | 233 | -233 | -46 | 0 | 779
6 | 7 | 15 | 777 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 609 | -451 | 290 | -290 | -46 | 0 | 777
6 | 7 | 16 | 776 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 354 | -95 | 250 | -106 | -46 | -273 | 776
6 | 7 | 17 | 764 | 200 | 264 | 226 | 20 | 80 | 156 | -42 | 198 | 0 | 0 | -338 | 764
6 | 7 | 18 | 765 | 200 | 229 | 226 | 20 | 80 | 30 | -8 | 150 | 0 | 0 | -162 | 765
6 | 7 | 19 | 762 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -87 | 762
6 | 7 | 20 | 743 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 50 | -116 | 743
6 | 7 | 21 | 725 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 | -114 | 725
6 | 7 | 22 | 711 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -74 | 711
6 | 7 | 23 | 697 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -140 | 697
6 | 8 | 0 | 673 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -178 | 673
6 | 8 | 1 | 667 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -144 | 667
6 | 8 | 2 | 678 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 | -165 | 678
6 | 8 | 3 | 696 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -159 | 696
6 | 8 | 4 | 702 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 14 | -1 | 64 | 0 | 0 | -122 | 702
6 | 8 | 5 | 695 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 109 | -10 | 65 | -62 | -46 | -108 | 695
6 | 8 | 6 | 682 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 240 | -160 | 59 | -59 | -46 | -59 | 682
6 | 8 | 7 | 693 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 385 | -262 | 61 | -61 | -46 | -69 | 693
6 | 8 | 8 | 711 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 587 | -404 | 70 | -70 | -46 | -91 | 711
6 | 8 | 9 | 728 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 754 | -519 | 87 | -87 | -46 | -126 | 728
6 | 8 | 10 | 735 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 879 | -606 | 85 | -85 | -46 | -157 | 735
6 | 8 | 11 | 741 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 979 | -675 | 95 | -95 | -50 | -178 | 741
6 | 8 | 12 | 744 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1035 | -714 | 112 | -112 | -46 | -196 | 744
6 | 8 | 13 | 744 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 952 | -656 | 103 | -103 | -46 | -171 | 744
6 | 8 | 14 | 745 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 814 | -560 | 94 | -94 | -46 | -128 | 745
6 | 8 | 15 | 747 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 587 | -302 | 95 | -95 | -46 | -157 | 747
6 | 8 | 16 | 748 | 200 | 255 | 164 | 20 | 80 | 351 | -34 | 99 | 0 | 46 | -433 | 748
6 | 8 | 17 | 753 | 200 | 237 | 226 | 20 | 80 | 164 | -16 | 77 | 0 | 46 | -281 | 753
6 | 8 | 18 | 758 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 32 | -3 | 56 | 0 | 46 | -124 | 758
6 | 8 | 19 | 756 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -83 | 756
6 | 8 | 20 | 741 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -97 | 741
6 | 8 | 21 | 720 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -108 | 720
6 | 8 | 22 | 706 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -129 | 706
6 | 8 | 23 | 689 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -153 | 689
6 | 9 | 0 | 667 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -167 | 667
6 | 9 | 1 | 664 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -164 | 664
6 | 9 | 2 | 675 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -146 | 675
6 | 9 | 3 | 697 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -121 | 697
6 | 9 | 4 | 708 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 19 | 0 | 30 | 0 | 50 | -133 | 708
6 | 9 | 5 | 710 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 136 | 0 | 30 | 0 | 0 | -198 | 710
6 | 9 | 6 | 710 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 401 | -67 | 24 | -24 | -46 | -243 | 710
6 | 9 | 7 | 736 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 710 | 0 | 12 | 0 | -46 | -605 | 736
6 | 9 | 8 | 807 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 971 | -204 | 6 | -5 | -46 | -581 | 807
6 | 9 | 9 | 862 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 1146 | -143 | 5 | -4 | -46 | -772 | 862
6 | 9 | 10 | 887 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 1231 | -255 | 14 | -11 | -50 | -723 | 887
6 | 9 | 11 | 901 | 200 | 240 | 144 | 20 | 80 | 1218 | -187 | 24 | -19 | -46 | -773 | 901
6 | 9 | 12 | 876 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 1164 | -156 | 38 | -29 | -46 | -774 | 876
6 | 9 | 13 | 912 | 200 | 242 | 144 | 20 | 80 | 1039 | -9 | 42 | -33 | -46 | -767 | 912
6 | 9 | 14 | 907 | 200 | 241 | 144 | 20 | 80 | 739 | 0 | 50 | 0 | 46 | -613 | 907
6 | 9 | 15 | 893 | 200 | 238 | 221 | 20 | 80 | 462 | 0 | 49 | 0 | 46 | -423 | 893
6 | 9 | 16 | 878 | 200 | 235 | 221 | 20 | 80 | 264 | 0 | 48 | 0 | 46 | -236 | 878
6 | 9 | 17 | 852 | 200 | 231 | 221 | 20 | 80 | 112 | 0 | 52 | 0 | 46 | -110 | 852
6 | 9 | 18 | 841 | 200 | 229 | 221 | 20 | 80 | 18 | 0 | 58 | 0 | 46 | -31 | 841
6 | 9 | 19 | 828 | 200 | 226 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -27 | 828
6 | 9 | 20 | 802 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -40 | 802
6 | 9 | 21 | 771 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -72 | 771
6 | 9 | 22 | 748 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 48 | -103 | 748
6 | 9 | 23 | 735 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -102 | 735
6 | 10 | 0 | 720 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | -100 | 720
6 | 10 | 1 | 712 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -100 | 712
6 | 10 | 2 | 716 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -98 | 716
6 | 10 | 3 | 730 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -93 | 730
6 | 10 | 4 | 735 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 14 | 0 | 53 | 0 | 0 | -61 | 735
6 | 10 | 5 | 733 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 102 | 0 | 39 | 0 | 0 | -137 | 733
6 | 10 | 6 | 739 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 260 | 0 | 26 | 0 | 0 | -276 | 739
6 | 10 | 7 | 763 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 477 | 0 | 15 | 0 | 0 | -394 | 763
6 | 10 | 8 | 839 | 200 | 228 | 144 | 20 | 80 | 704 | 0 | 11 | 0 | 0 | -548 | 839
6 | 10 | 9 | 891 | 200 | 238 | 144 | 20 | 80 | 865 | 0 | 10 | 0 | -4 | -662 | 891
6 | 10 | 10 | 914 | 200 | 242 | 144 | 20 | 80 | 895 | 0 | 15 | 0 | 0 | -682 | 914
6 | 10 | 11 | 919 | 200 | 243 | 144 | 20 | 80 | 821 | 0 | 24 | 0 | 0 | -613 | 919
6 | 10 | 12 | 887 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 760 | 0 | 40 | 0 | 0 | -594 | 887
6 | 10 | 13 | 920 | 200 | 243 | 208 | 20 | 80 | 533 | 0 | 48 | 0 | 0 | -412 | 920
6 | 10 | 14 | 914 | 200 | 242 | 208 | 20 | 80 | 309 | 0 | 46 | 0 | 0 | -191 | 914
6 | 10 | 15 | 895 | 200 | 238 | 208 | 20 | 80 | 204 | 0 | 46 | 0 | 0 | -101 | 895
6 | 10 | 16 | 889 | 200 | 237 | 208 | 20 | 80 | 123 | 0 | 42 | 0 | 0 | -21 | 889
6 | 10 | 17 | 860 | 200 | 232 | 208 | 20 | 80 | 62 | 0 | 45 | 0 | 46 | -33 | 860
6 | 10 | 18 | 849 | 200 | 230 | 208 | 20 | 80 | 14 | 0 | 37 | 0 | 46 | 14 | 849
6 | 10 | 19 | 834 | 200 | 227 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 6 | 834
6 | 10 | 20 | 807 | 200 | 222 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -19 | 807
6 | 10 | 21 | 779 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -46 | 779
6 | 10 | 22 | 753 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -62 | 753
6 | 10 | 23 | 736 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -83 | 736
6 | 11 | 0 | 725 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -88 | 725
6 | 11 | 1 | 717 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -89 | 717
6 | 11 | 2 | 723 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -82 | 723
6 | 11 | 3 | 734 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 734
6 | 11 | 4 | 741 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 6 | 0 | 47 | 0 | 46 | -71 | 741
6 | 11 | 5 | 742 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 42 | 0 | 59 | 0 | 0 | -72 | 742
6 | 11 | 6 | 748 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 112 | 0 | 64 | 0 | 46 | -187 | 748
6 | 11 | 7 | 779 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 155 | 0 | 58 | 0 | 46 | -193 | 779
6 | 11 | 8 | 840 | 200 | 228 | 192 | 20 | 80 | 176 | 0 | 69 | 0 | 46 | -171 | 840
6 | 11 | 9 | 883 | 200 | 236 | 192 | 20 | 80 | 216 | 0 | 82 | 0 | 0 | -143 | 883
6 | 11 | 10 | 889 | 200 | 237 | 192 | 20 | 80 | 253 | 0 | 95 | 0 | 44 | -232 | 889
6 | 11 | 11 | 889 | 200 | 237 | 192 | 20 | 80 | 327 | 0 | 102 | 0 | 0 | -269 | 889
6 | 11 | 12 | 858 | 200 | 232 | 192 | 20 | 80 | 323 | 0 | 167 | 0 | 46 | -402 | 858
6 | 11 | 13 | 887 | 200 | 237 | 192 | 20 | 80 | 296 | 0 | 218 | 0 | 46 | -402 | 887
6 | 11 | 14 | 885 | 200 | 237 | 192 | 20 | 80 | 254 | 0 | 260 | 0 | 0 | -358 | 885
6 | 11 | 15 | 878 | 200 | 235 | 192 | 20 | 80 | 181 | 0 | 289 | 0 | 0 | -319 | 878
6 | 11 | 16 | 872 | 200 | 234 | 192 | 20 | 80 | 146 | 0 | 338 | 0 | 0 | -338 | 872
6 | 11 | 17 | 844 | 200 | 229 | 192 | 20 | 80 | 113 | 0 | 345 | 0 | 0 | -335 | 844
6 | 11 | 18 | 837 | 200 | 228 | 192 | 20 | 80 | 26 | 0 | 302 | 0 | 0 | -211 | 837
6 | 11 | 19 | 825 | 200 | 226 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -218 | 825
6 | 11 | 20 | 801 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 375 | 0 | 46 | -333 | 801
6 | 11 | 21 | 770 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -294 | 770
6 | 11 | 22 | 746 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -304 | 746
6 | 11 | 23 | 731 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -319 | 731
6 | 12 | 0 | 717 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -391 | 717
6 | 12 | 1 | 712 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 409 | 0 | -46 | -378 | 712
6 | 12 | 2 | 716 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | 0 | -46 | -373 | 716
6 | 12 | 3 | 729 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 388 | 0 | -40 | -350 | 729
6 | 12 | 4 | 735 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 16 | 0 | 362 | 0 | -27 | -353 | 735
6 | 12 | 5 | 734 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 119 | 0 | 324 | 0 | -46 | -390 | 734
6 | 12 | 6 | 736 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 301 | 0 | 311 | 0 | -46 | -557 | 736
6 | 12 | 7 | 756 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 477 | 0 | 292 | 0 | -46 | -694 | 756
6 | 12 | 8 | 818 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 631 | 0 | 286 | 0 | -46 | -721 | 818
6 | 12 | 9 | 860 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 740 | 0 | 265 | -2 | -46 | -773 | 860
6 | 12 | 10 | 867 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 773 | 0 | 260 | -24 | -46 | -773 | 867
6 | 12 | 11 | 869 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 839 | 0 | 266 | -95 | -46 | -773 | 869
6 | 12 | 12 | 841 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 904 | 0 | 250 | -162 | -50 | -774 | 841
6 | 12 | 13 | 869 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 868 | 0 | 224 | -81 | -46 | -774 | 869
6 | 12 | 14 | 870 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 820 | 0 | 208 | -17 | -46 | -773 | 870
6 | 12 | 15 | 863 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 644 | 0 | 203 | 0 | -46 | -615 | 863
6 | 12 | 16 | 856 | 200 | 231 | 209 | 20 | 80 | 409 | 0 | 174 | 0 | 0 | -467 | 856
6 | 12 | 17 | 830 | 200 | 227 | 226 | 20 | 80 | 173 | 0 | 162 | 0 | 0 | -258 | 830
6 | 12 | 18 | 822 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 28 | 0 | 148 | 0 | 0 | -105 | 822
6 | 12 | 19 | 815 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -68 | 815
6 | 12 | 20 | 788 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -91 | 788
6 | 12 | 21 | 761 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -108 | 761
6 | 12 | 22 | 743 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 4 | -117 | 743
6 | 12 | 23 | 731 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -100 | 731
6 | 13 | 0 | 712 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -113 | 712
6 | 13 | 1 | 706 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -108 | 706
6 | 13 | 2 | 711 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -88 | 711
6 | 13 | 3 | 724 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 724
6 | 13 | 4 | 731 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | -59 | 731
6 | 13 | 5 | 729 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 136 | 0 | 13 | 0 | 0 | -167 | 729
6 | 13 | 6 | 727 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 409 | 0 | 9 | 0 | -46 | -310 | 727
6 | 13 | 7 | 746 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 730 | 0 | 9 | 0 | -46 | -612 | 746
6 | 13 | 8 | 815 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 984 | -19 | 6 | -4 | -46 | -774 | 815
6 | 13 | 9 | 862 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 1150 | -146 | 5 | -4 | -46 | -773 | 862
6 | 13 | 10 | 875 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 1263 | -249 | 6 | -5 | -46 | -773 | 875
6 | 13 | 11 | 882 | 200 | 236 | 144 | 20 | 80 | 1271 | -250 | 12 | -9 | -49 | -773 | 882
6 | 13 | 12 | 858 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 1236 | -238 | 20 | -16 | -47 | -773 | 858
6 | 13 | 13 | 887 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 1143 | -122 | 20 | -15 | -46 | -774 | 887
6 | 13 | 14 | 888 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 957 | 0 | 19 | 0 | -46 | -723 | 888
6 | 13 | 15 | 877 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 683 | 0 | 24 | 0 | -46 | -463 | 877
6 | 13 | 16 | 864 | 200 | 233 | 226 | 20 | 80 | 381 | 0 | 25 | 0 | 0 | -301 | 864
6 | 13 | 17 | 832 | 200 | 227 | 226 | 20 | 80 | 149 | 0 | 26 | 0 | 0 | -96 | 832
6 | 13 | 18 | 821 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 27 | 0 | 26 | 0 | 46 | -29 | 821
6 | 13 | 19 | 815 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -7 | 815
6 | 13 | 20 | 786 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 786
6 | 13 | 21 | 753 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | -74 | 753
6 | 13 | 22 | 740 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -49 | 740
6 | 13 | 23 | 727 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -69 | 727
6 | 14 | 0 | 710 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -93 | 710
6 | 14 | 1 | 702 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -117 | 702
6 | 14 | 2 | 706 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -115 | 706
6 | 14 | 3 | 717 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -103 | 717
6 | 14 | 4 | 723 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 12 | 0 | 97 | 0 | 0 | -111 | 723
6 | 14 | 5 | 716 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 77 | 0 | 90 | 0 | -30 | -146 | 716
6 | 14 | 6 | 709 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 172 | 0 | 76 | 0 | -46 | -218 | 709
6 | 14 | 7 | 716 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 263 | 0 | 75 | 0 | -46 | -270 | 716
6 | 14 | 8 | 736 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 317 | 0 | 64 | 0 | -46 | -293 | 736
6 | 14 | 9 | 750 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 365 | 0 | 56 | 0 | -46 | -308 | 750
6 | 14 | 10 | 756 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 392 | 0 | 64 | 0 | -46 | -319 | 756
6 | 14 | 11 | 759 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 429 | 0 | 77 | 0 | -46 | -366 | 759
6 | 14 | 12 | 753 | 200 | 221 | 148 | 20 | 80 | 375 | 0 | 71 | 0 | -50 | -312 | 753
6 | 14 | 13 | 753 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 309 | 0 | 68 | 0 | -46 | -297 | 753
6 | 14 | 14 | 751 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 258 | 0 | 70 | 0 | 0 | -302 | 751
6 | 14 | 15 | 748 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 180 | 0 | 48 | 0 | 0 | -205 | 748
6 | 14 | 16 | 752 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 95 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 752
6 | 14 | 17 | 757 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 32 | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 | 757
6 | 14 | 18 | 763 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 6 | 0 | 124 | 0 | 0 | -92 | 763
6 | 14 | 19 | 755 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -134 | 755
6 | 14 | 20 | 741 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -104 | 741
6 | 14 | 21 | 728 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -117 | 728
6 | 14 | 22 | 714 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 50 | -171 | 714
6 | 14 | 23 | 702 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -131 | 702
6 | 15 | 0 | 685 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -154 | 685
6 | 15 | 1 | 679 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | -4 | -146 | 679
6 | 15 | 2 | 690 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -126 | 690
6 | 15 | 3 | 705 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | -106 | 705
6 | 15 | 4 | 711 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | -98 | 711
6 | 15 | 5 | 705 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 | -140 | 705
6 | 15 | 6 | 697 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 136 | 0 | 24 | 0 | -46 | -154 | 697
6 | 15 | 7 | 705 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 270 | 0 | 15 | 0 | -46 | -264 | 705
6 | 15 | 8 | 720 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 492 | 0 | 17 | 0 | -46 | -408 | 720
6 | 15 | 9 | 736 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 763 | 0 | 19 | 0 | -46 | -665 | 736
6 | 15 | 10 | 749 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 900 | 0 | 18 | -15 | -46 | -773 | 749
6 | 15 | 11 | 761 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 959 | -140 | 26 | -20 | -46 | -683 | 761
6 | 15 | 12 | 770 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 997 | -189 | 17 | -14 | -50 | -656 | 770
6 | 15 | 13 | 770 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 889 | -120 | 24 | -19 | -46 | -623 | 770
6 | 15 | 14 | 765 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 747 | 0 | 31 | 0 | -46 | -632 | 765
6 | 15 | 15 | 764 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 538 | 0 | 46 | 0 | -46 | -439 | 764
6 | 15 | 16 | 771 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 327 | 0 | 46 | 0 | -46 | -293 | 771
6 | 15 | 17 | 779 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 136 | 0 | 45 | 0 | 46 | -185 | 779
6 | 15 | 18 | 787 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 23 | 0 | 46 | 0 | 46 | -65 | 787
6 | 15 | 19 | 783 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | -58 | 783
6 | 15 | 20 | 763 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -50 | 763
6 | 15 | 21 | 742 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -72 | 742
6 | 15 | 22 | 731 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -63 | 731
6 | 15 | 23 | 717 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -103 | 717
6 | 16 | 0 | 698 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -136 | 698
6 | 16 | 1 | 689 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -108 | 689
6 | 16 | 2 | 698 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 27 | -134 | 698
6 | 16 | 3 | 711 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 44 | -136 | 711
6 | 16 | 4 | 721 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 17 | 0 | 57 | 0 | 0 | -89 | 721
6 | 16 | 5 | 720 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 127 | 0 | 46 | 0 | 0 | -189 | 720
6 | 16 | 6 | 725 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 372 | 0 | 26 | 0 | -46 | -292 | 725
6 | 16 | 7 | 756 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 651 | 0 | 14 | 0 | -46 | -528 | 756
6 | 16 | 8 | 849 | 200 | 230 | 144 | 20 | 80 | 872 | 0 | 10 | 0 | -46 | -661 | 849
6 | 16 | 9 | 908 | 200 | 241 | 144 | 20 | 80 | 1006 | 0 | 10 | 0 | -46 | -747 | 908
6 | 16 | 10 | 934 | 200 | 246 | 144 | 20 | 80 | 1067 | -5 | 10 | -8 | -46 | -774 | 934
6 | 16 | 11 | 945 | 200 | 248 | 144 | 20 | 80 | 992 | -148 | 11 | -9 | -46 | -547 | 945
6 | 16 | 12 | 913 | 200 | 242 | 144 | 20 | 80 | 897 | -421 | 11 | -9 | -50 | -201 | 913
6 | 16 | 13 | 947 | 200 | 248 | 160 | 20 | 80 | 676 | -19 | 19 | -15 | -46 | -376 | 947
6 | 16 | 14 | 948 | 200 | 248 | 215 | 20 | 80 | 504 | 0 | 35 | 0 | 0 | -354 | 948
6 | 16 | 15 | 931 | 200 | 245 | 215 | 20 | 80 | 338 | 0 | 50 | 0 | 0 | -217 | 931
6 | 16 | 16 | 926 | 200 | 244 | 215 | 20 | 80 | 199 | 0 | 77 | 0 | 46 | -155 | 926
6 | 16 | 17 | 895 | 200 | 239 | 215 | 20 | 80 | 92 | 0 | 108 | 0 | 0 | -59 | 895
6 | 16 | 18 | 883 | 200 | 236 | 215 | 20 | 80 | 19 | 0 | 150 | 0 | 0 | -37 | 883
6 | 16 | 19 | 866 | 200 | 233 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -81 | 866
6 | 16 | 20 | 833 | 200 | 227 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -134 | 833
6 | 16 | 21 | 803 | 200 | 222 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -138 | 803
6 | 16 | 22 | 779 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 46 | -199 | 779
6 | 16 | 23 | 757 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 48 | -228 | 757
6 | 17 | 0 | 740 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 48 | -308 | 740
6 | 17 | 1 | 732 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -313 | 732
6 | 17 | 2 | 735 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -350 | 735
6 | 17 | 3 | 742 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | -359 | 742
6 | 17 | 4 | 749 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 13 | 0 | 344 | 0 | 0 | -355 | 749
6 | 17 | 5 | 746 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 113 | 0 | 310 | 0 | 0 | -382 | 746
6 | 17 | 6 | 757 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 350 | 0 | 312 | 0 | -46 | -551 | 757
6 | 17 | 7 | 802 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 636 | 0 | 309 | -17 | -46 | -772 | 802
6 | 17 | 8 | 889 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 898 | 0 | 290 | -162 | -46 | -772 | 889
6 | 17 | 9 | 960 | 200 | 250 | 144 | 20 | 80 | 1088 | -4 | 266 | -266 | -46 | -772 | 960
6 | 17 | 10 | 985 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 1178 | -73 | 267 | -267 | -46 | -773 | 985
6 | 17 | 11 | 1006 | 200 | 259 | 144 | 20 | 80 | 1240 | -118 | 255 | -255 | -46 | -773 | 1006
6 | 17 | 12 | 977 | 200 | 254 | 144 | 20 | 80 | 1228 | -125 | 251 | -251 | -50 | -774 | 977
6 | 17 | 13 | 1022 | 200 | 262 | 144 | 20 | 80 | 1148 | -113 | 240 | -240 | -46 | -673 | 1022
6 | 17 | 14 | 1026 | 200 | 263 | 144 | 20 | 80 | 984 | 0 | 235 | -81 | -46 | -773 | 1026
6 | 17 | 15 | 1017 | 200 | 261 | 144 | 20 | 80 | 738 | 0 | 232 | 0 | 0 | -658 | 1017
6 | 17 | 16 | 1008 | 200 | 259 | 226 | 20 | 80 | 425 | 0 | 196 | 0 | 0 | -398 | 1008
6 | 17 | 17 | 963 | 200 | 251 | 226 | 20 | 80 | 158 | 0 | 172 | 0 | 0 | -144 | 963
6 | 17 | 18 | 933 | 200 | 246 | 226 | 20 | 80 | 26 | 0 | 163 | 0 | 0 | -28 | 933
6 | 17 | 19 | 910 | 200 | 241 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 50 | -45 | 910
6 | 17 | 20 | 871 | 200 | 234 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -19 | 871
6 | 17 | 21 | 833 | 200 | 227 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -21 | 833
6 | 17 | 22 | 799 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -39 | 799
6 | 17 | 23 | 772 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -75 | 772
6 | 18 | 0 | 743 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -103 | 743
6 | 18 | 1 | 733 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -113 | 733
6 | 18 | 2 | 733 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -110 | 733
6 | 18 | 3 | 742 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -99 | 742
6 | 18 | 4 | 747 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 16 | 0 | 98 | 0 | 0 | -109 | 747
6 | 18 | 5 | 745 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 122 | 0 | 84 | 0 | 0 | -203 | 745
6 | 18 | 6 | 754 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 354 | 0 | 100 | 0 | -46 | -319 | 754
6 | 18 | 7 | 804 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 666 | 0 | 102 | 0 | -46 | -584 | 804
6 | 18 | 8 | 905 | 200 | 240 | 144 | 20 | 80 | 887 | -74 | 111 | -111 | -46 | -546 | 905
6 | 18 | 9 | 983 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 1023 | -607 | 110 | -110 | -50 | 0 | 1065
6 | 18 | 10 | 1011 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1135 | -8 | 116 | -116 | -46 | -774 | 1011
6 | 18 | 11 | 1031 | 200 | 263 | 144 | 20 | 80 | 1180 | -37 | 110 | -110 | -46 | -773 | 1031
6 | 18 | 12 | 1004 | 200 | 258 | 144 | 20 | 80 | 1139 | -18 | 109 | -109 | -46 | -773 | 1004
6 | 18 | 13 | 1043 | 200 | 266 | 144 | 20 | 80 | 1056 | -292 | 96 | -96 | -46 | -385 | 1043
6 | 18 | 14 | 1049 | 200 | 267 | 144 | 20 | 80 | 896 | 0 | 83 | 0 | 0 | -641 | 1049
6 | 18 | 15 | 1037 | 200 | 264 | 221 | 20 | 80 | 647 | 0 | 78 | 0 | 0 | -473 | 1037
6 | 18 | 16 | 1028 | 200 | 263 | 221 | 20 | 80 | 385 | 0 | 67 | 0 | 0 | -208 | 1028
6 | 18 | 17 | 975 | 200 | 253 | 221 | 20 | 80 | 161 | 0 | 52 | 0 | 46 | -58 | 975
6 | 18 | 18 | 948 | 200 | 275 | 221 | 20 | 80 | 29 | 0 | 42 | 0 | 46 | 35 | 948
6 | 18 | 19 | 921 | 200 | 289 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 35 | 921
6 | 18 | 20 | 882 | 200 | 247 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 34 | 882
6 | 18 | 21 | 842 | 200 | 229 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 16 | 842
6 | 18 | 22 | 802 | 200 | 222 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -17 | 802
6 | 18 | 23 | 770 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 770
6 | 19 | 0 | 743 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -21 | 743
6 | 19 | 1 | 732 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -81 | 732
6 | 19 | 2 | 733 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -40 | 733
6 | 19 | 3 | 741 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -69 | 741
6 | 19 | 4 | 742 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | -30 | 742
6 | 19 | 5 | 743 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 105 | 0 | 20 | 0 | 46 | -161 | 743
6 | 19 | 6 | 757 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 264 | 0 | 14 | 0 | 0 | -254 | 757
6 | 19 | 7 | 805 | 200 | 222 | 205 | 20 | 80 | 443 | 0 | 7 | 0 | -46 | -326 | 805
6 | 19 | 8 | 899 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 678 | -69 | 3 | -2 | -46 | -348 | 899
6 | 19 | 9 | 979 | 200 | 254 | 144 | 20 | 80 | 870 | -246 | 6 | -4 | -50 | -295 | 979
6 | 19 | 10 | 1011 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1035 | 0 | 17 | 0 | -46 | -699 | 1011
6 | 19 | 11 | 1038 | 200 | 265 | 144 | 20 | 80 | 1113 | 0 | 11 | 0 | -46 | -749 | 1038
6 | 19 | 12 | 1010 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1144 | -21 | 11 | -8 | -46 | -774 | 1010
6 | 19 | 13 | 1054 | 200 | 268 | 144 | 20 | 80 | 1042 | -89 | 12 | -10 | -46 | -567 | 1054
6 | 19 | 14 | 1059 | 200 | 269 | 144 | 20 | 80 | 882 | 0 | 18 | 0 | 0 | -554 | 1059
6 | 19 | 15 | 1047 | 200 | 266 | 212 | 20 | 80 | 628 | 0 | 14 | 0 | 0 | -373 | 1047
6 | 19 | 16 | 1026 | 200 | 263 | 212 | 20 | 80 | 374 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 1026
6 | 19 | 17 | 971 | 200 | 253 | 212 | 20 | 80 | 161 | 0 | 9 | 0 | 46 | -10 | 971
6 | 19 | 18 | 946 | 200 | 336 | 212 | 20 | 80 | 32 | 0 | 11 | 0 | 50 | 5 | 946
6 | 19 | 19 | 920 | 200 | 348 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 920
6 | 19 | 20 | 874 | 200 | 297 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 5 | 874
6 | 19 | 21 | 836 | 200 | 240 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 20 | 836
6 | 19 | 22 | 798 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 2 | 798
6 | 19 | 23 | 766 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -28 | 766
6 | 20 | 0 | 741 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -57 | 741
6 | 20 | 1 | 728 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 728
6 | 20 | 2 | 728 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 728
6 | 20 | 3 | 733 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 733
6 | 20 | 4 | 739 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | -19 | 739
6 | 20 | 5 | 742 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 108 | 0 | 4 | 0 | 5 | -112 | 742
6 | 20 | 6 | 751 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 291 | 0 | 3 | 0 | 0 | -280 | 751
6 | 20 | 7 | 800 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 542 | 0 | 2 | 0 | -46 | -363 | 800
6 | 20 | 8 | 896 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 816 | 0 | 5 | 0 | -46 | -562 | 896
6 | 20 | 9 | 979 | 200 | 254 | 144 | 20 | 80 | 1055 | -40 | 7 | -5 | -46 | -690 | 979
6 | 20 | 10 | 1011 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1188 | -387 | 7 | -6 | -50 | -445 | 1011
6 | 20 | 11 | 1032 | 200 | 264 | 144 | 20 | 80 | 1245 | -104 | 18 | -14 | -46 | -775 | 1032
6 | 20 | 12 | 1010 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1220 | -99 | 22 | -18 | -46 | -773 | 1010
6 | 20 | 13 | 1046 | 200 | 266 | 144 | 20 | 80 | 1114 | -195 | 34 | -27 | -46 | -544 | 1046
6 | 20 | 14 | 1049 | 200 | 267 | 144 | 20 | 80 | 938 | 0 | 30 | 0 | -46 | -584 | 1049
6 | 20 | 15 | 1033 | 200 | 264 | 216 | 20 | 80 | 671 | 0 | 27 | 0 | 0 | -445 | 1033
6 | 20 | 16 | 1007 | 200 | 259 | 216 | 20 | 80 | 397 | 0 | 25 | 0 | 0 | -190 | 1007
6 | 20 | 17 | 953 | 200 | 249 | 216 | 20 | 80 | 167 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 | 953
6 | 20 | 18 | 923 | 200 | 301 | 216 | 20 | 80 | 28 | 0 | 20 | 0 | 50 | 8 | 923
6 | 20 | 19 | 903 | 200 | 308 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 11 | 903
6 | 20 | 20 | 863 | 200 | 256 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 23 | 863
6 | 20 | 21 | 824 | 200 | 226 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 9 | 824
6 | 20 | 22 | 793 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -26 | 793
6 | 20 | 23 | 764 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -36 | 764
6 | 21 | 0 | 742 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -76 | 742
6 | 21 | 1 | 729 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -76 | 729
6 | 21 | 2 | 727 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -89 | 727
6 | 21 | 3 | 733 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -96 | 733
6 | 21 | 4 | 736 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 14 | 0 | 85 | 0 | 0 | -107 | 736
6 | 21 | 5 | 733 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 104 | 0 | 90 | 0 | 0 | -205 | 733
6 | 21 | 6 | 732 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 273 | 0 | 88 | 0 | -46 | -297 | 732
6 | 21 | 7 | 752 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 466 | 0 | 76 | 0 | -46 | -409 | 752
6 | 21 | 8 | 806 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 637 | 0 | 65 | 0 | -46 | -516 | 806
6 | 21 | 9 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 810 | 0 | 75 | 0 | -46 | -660 | 854
6 | 21 | 10 | 875 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 916 | -176 | 99 | -99 | -46 | -498 | 875
6 | 21 | 11 | 890 | 200 | 238 | 144 | 20 | 80 | 991 | -308 | 109 | -109 | -46 | -429 | 890
6 | 21 | 12 | 890 | 200 | 238 | 144 | 20 | 80 | 963 | -286 | 129 | -129 | -50 | -419 | 890
6 | 21 | 13 | 899 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 907 | -56 | 112 | -112 | -46 | -589 | 899
6 | 21 | 14 | 899 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 797 | 0 | 102 | 0 | -46 | -637 | 899
6 | 21 | 15 | 895 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 621 | -18 | 99 | -99 | -46 | -345 | 895
6 | 21 | 16 | 888 | 200 | 237 | 223 | 20 | 80 | 378 | 0 | 101 | 0 | 0 | -351 | 888
6 | 21 | 17 | 876 | 200 | 235 | 223 | 20 | 80 | 153 | 0 | 66 | 0 | 0 | -101 | 876
6 | 21 | 18 | 869 | 200 | 234 | 223 | 20 | 80 | 25 | 0 | 54 | 0 | 4 | 29 | 869
6 | 21 | 19 | 859 | 200 | 232 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -16 | 859
6 | 21 | 20 | 830 | 200 | 227 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -16 | 830
6 | 21 | 21 | 795 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -67 | 795
6 | 21 | 22 | 768 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -128 | 768
6 | 21 | 23 | 745 | 200 | 221 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -155 | 745
6 | 22 | 0 | 727 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -187 | 727
6 | 22 | 1 | 716 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -207 | 716
6 | 22 | 2 | 716 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -231 | 716
6 | 22 | 3 | 724 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -252 | 724
6 | 22 | 4 | 729 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 8 | 0 | 232 | 0 | 0 | -258 | 729
6 | 22 | 5 | 723 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 86 | 0 | 286 | 0 | -46 | -305 | 723
6 | 22 | 6 | 721 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 241 | 0 | 359 | 0 | -46 | -520 | 721
6 | 22 | 7 | 738 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 443 | 0 | 324 | 0 | -46 | -670 | 738
6 | 22 | 8 | 779 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 647 | 0 | 229 | -117 | -46 | -599 | 779
6 | 22 | 9 | 821 | 200 | 225 | 144 | 20 | 80 | 843 | -154 | 189 | -189 | -46 | -491 | 821
6 | 22 | 10 | 845 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 994 | -449 | 150 | -150 | -46 | -327 | 845
6 | 22 | 11 | 865 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 1030 | -492 | 140 | -140 | -50 | -300 | 865
6 | 22 | 12 | 874 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 958 | -426 | 168 | -168 | -46 | -291 | 874
6 | 22 | 13 | 869 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 834 | -10 | 192 | -192 | -46 | -587 | 869
6 | 22 | 14 | 869 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 689 | 0 | 157 | 0 | -46 | -609 | 869
6 | 22 | 15 | 858 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 495 | 0 | 118 | -72 | -46 | -313 | 858
6 | 22 | 16 | 854 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 273 | 0 | 133 | 0 | 0 | -309 | 854
6 | 22 | 17 | 855 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 117 | 0 | 154 | 0 | 0 | -173 | 855
6 | 22 | 18 | 855 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 23 | 0 | 156 | 0 | 0 | -81 | 855
6 | 22 | 19 | 841 | 200 | 229 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -52 | 841
6 | 22 | 20 | 815 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | -132 | 815
6 | 22 | 21 | 779 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -110 | 779
6 | 22 | 22 | 750 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -173 | 750
6 | 22 | 23 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -107 | 733
6 | 23 | 0 | 714 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -70 | 714
6 | 23 | 1 | 704 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -107 | 704
6 | 23 | 2 | 707 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -105 | 707
6 | 23 | 3 | 716 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -39 | 716
6 | 23 | 4 | 727 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | -25 | 727
6 | 23 | 5 | 732 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 66 | 0 | 28 | 0 | 0 | -75 | 732
6 | 23 | 6 | 745 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 137 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 745
6 | 23 | 7 | 787 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 227 | 0 | 21 | 0 | 0 | -174 | 787
6 | 23 | 8 | 872 | 200 | 234 | 192 | 20 | 80 | 367 | 0 | 20 | 0 | 0 | -241 | 872
6 | 23 | 9 | 934 | 200 | 246 | 192 | 20 | 80 | 524 | 0 | 30 | 0 | 0 | -358 | 934
6 | 23 | 10 | 956 | 200 | 250 | 192 | 20 | 80 | 601 | 0 | 38 | 0 | 0 | -425 | 956
6 | 23 | 11 | 967 | 200 | 252 | 192 | 20 | 80 | 535 | 0 | 43 | 0 | 0 | -355 | 967
6 | 23 | 12 | 927 | 200 | 244 | 192 | 20 | 80 | 448 | 0 | 61 | 0 | 0 | -318 | 927
6 | 23 | 13 | 959 | 200 | 250 | 192 | 20 | 80 | 392 | 0 | 67 | 0 | 0 | -242 | 959
6 | 23 | 14 | 958 | 200 | 250 | 192 | 20 | 80 | 320 | 0 | 58 | 0 | 0 | -162 | 958
6 | 23 | 15 | 944 | 200 | 247 | 192 | 20 | 80 | 238 | 0 | 36 | 0 | 0 | -69 | 944
6 | 23 | 16 | 933 | 200 | 245 | 192 | 20 | 80 | 147 | 0 | 23 | 0 | 46 | -20 | 933
6 | 23 | 17 | 899 | 200 | 239 | 192 | 20 | 80 | 70 | 0 | 24 | 0 | 46 | 28 | 899
6 | 23 | 18 | 885 | 200 | 275 | 192 | 20 | 80 | 16 | 0 | 21 | 0 | 46 | 35 | 885
6 | 23 | 19 | 869 | 200 | 269 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | 35 | 869
6 | 23 | 20 | 840 | 200 | 243 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 35 | 840
6 | 23 | 21 | 806 | 200 | 222 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 22 | 806
6 | 23 | 22 | 776 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -13 | 776
6 | 23 | 23 | 754 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -34 | 754
6 | 24 | 0 | 732 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -10 | 732
6 | 24 | 1 | 725 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -15 | 725
6 | 24 | 2 | 727 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -15 | 727
6 | 24 | 3 | 734 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -10 | 734
6 | 24 | 4 | 743 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | -10 | 743
6 | 24 | 5 | 746 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 62 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 746
6 | 24 | 6 | 755 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 119 | 0 | 23 | 0 | 0 | -102 | 755
6 | 24 | 7 | 794 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 176 | 0 | 20 | 0 | 0 | -117 | 794
6 | 24 | 8 | 872 | 200 | 234 | 194 | 20 | 80 | 260 | 0 | 24 | 0 | 0 | -140 | 872
6 | 24 | 9 | 923 | 200 | 244 | 194 | 20 | 80 | 308 | 0 | 30 | 0 | 0 | -153 | 923
6 | 24 | 10 | 934 | 200 | 246 | 194 | 20 | 80 | 403 | 0 | 23 | 0 | 0 | -232 | 934
6 | 24 | 11 | 941 | 200 | 247 | 194 | 20 | 80 | 453 | 0 | 25 | 0 | 0 | -278 | 941
6 | 24 | 12 | 906 | 200 | 240 | 194 | 20 | 80 | 538 | 0 | 40 | 0 | 0 | -406 | 906
6 | 24 | 13 | 947 | 200 | 248 | 194 | 20 | 80 | 591 | 0 | 30 | 0 | 0 | -416 | 947
6 | 24 | 14 | 958 | 200 | 250 | 144 | 20 | 80 | 707 | 0 | 36 | 0 | -2 | -477 | 958
6 | 24 | 15 | 956 | 200 | 250 | 194 | 20 | 80 | 585 | 0 | 33 | 0 | 46 | -452 | 956
6 | 24 | 16 | 956 | 200 | 250 | 194 | 20 | 80 | 363 | 0 | 34 | 0 | 0 | -185 | 956
6 | 24 | 17 | 919 | 200 | 243 | 194 | 20 | 80 | 143 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 | 919
6 | 24 | 18 | 899 | 200 | 272 | 194 | 20 | 80 | 26 | 0 | 26 | 0 | 46 | 35 | 899
6 | 24 | 19 | 884 | 200 | 284 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 34 | 884
6 | 24 | 20 | 852 | 200 | 258 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 35 | 852
6 | 24 | 21 | 815 | 200 | 224 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 26 | 815
6 | 24 | 22 | 779 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -6 | 779
6 | 24 | 23 | 756 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -31 | 756
6 | 25 | 0 | 735 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -16 | 735
6 | 25 | 1 | 727 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -29 | 727
6 | 25 | 2 | 727 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -26 | 727
6 | 25 | 3 | 736 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 736
6 | 25 | 4 | 743 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | -14 | 743
6 | 25 | 5 | 743 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 94 | 0 | 22 | 0 | 0 | -95 | 743
6 | 25 | 6 | 751 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 251 | 0 | 21 | 0 | 0 | -243 | 751
6 | 25 | 7 | 800 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 426 | 0 | 16 | 0 | 0 | -359 | 800
6 | 25 | 8 | 898 | 200 | 239 | 161 | 20 | 80 | 618 | 0 | 11 | 0 | 0 | -431 | 898
6 | 25 | 9 | 976 | 200 | 253 | 144 | 20 | 80 | 732 | 0 | 15 | 0 | 0 | -468 | 976
6 | 25 | 10 | 1007 | 200 | 259 | 144 | 20 | 80 | 810 | 0 | 18 | 0 | 0 | -524 | 1007
6 | 25 | 11 | 1031 | 200 | 263 | 145 | 20 | 80 | 781 | 0 | 28 | 0 | 0 | -486 | 1031
6 | 25 | 12 | 1000 | 200 | 258 | 191 | 20 | 80 | 675 | 0 | 33 | 0 | 0 | -457 | 1000
6 | 25 | 13 | 1036 | 200 | 264 | 201 | 20 | 80 | 498 | 0 | 38 | 0 | -4 | -261 | 1036
6 | 25 | 14 | 1029 | 200 | 263 | 201 | 20 | 80 | 373 | 0 | 36 | 0 | 0 | -144 | 1029
6 | 25 | 15 | 1007 | 200 | 259 | 201 | 20 | 80 | 244 | 0 | 34 | 0 | 0 | -31 | 1007
6 | 25 | 16 | 991 | 200 | 256 | 201 | 20 | 80 | 130 | 0 | 29 | 0 | 46 | 29 | 991
6 | 25 | 17 | 946 | 200 | 287 | 201 | 20 | 80 | 52 | 0 | 20 | 0 | 50 | 36 | 946
6 | 25 | 18 | 928 | 200 | 312 | 201 | 20 | 80 | 10 | 0 | 23 | 0 | 46 | 36 | 928
6 | 25 | 19 | 908 | 200 | 301 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 35 | 908
6 | 25 | 20 | 873 | 200 | 262 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 36 | 873
6 | 25 | 21 | 838 | 200 | 228 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 29 | 838
6 | 25 | 22 | 802 | 200 | 222 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 4 | 802
6 | 25 | 23 | 774 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -20 | 774
6 | 26 | 0 | 747 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 747
6 | 26 | 1 | 736 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -11 | 736
6 | 26 | 2 | 736 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 736
6 | 26 | 3 | 743 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -22 | 743
6 | 26 | 4 | 750 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | -28 | 750
6 | 26 | 5 | 753 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 83 | 0 | 52 | 0 | 0 | -95 | 753
6 | 26 | 6 | 767 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 232 | 0 | 46 | 0 | 0 | -224 | 767
6 | 26 | 7 | 822 | 200 | 225 | 192 | 20 | 80 | 399 | 0 | 31 | 0 | -4 | -321 | 822
6 | 26 | 8 | 930 | 200 | 245 | 192 | 20 | 80 | 557 | 0 | 24 | 0 | 0 | -388 | 930
6 | 26 | 9 | 1004 | 200 | 258 | 192 | 20 | 80 | 633 | 0 | 18 | 0 | 0 | -397 | 1004
6 | 26 | 10 | 1019 | 200 | 261 | 192 | 20 | 80 | 701 | 0 | 10 | 0 | 0 | -445 | 1019
6 | 26 | 11 | 1025 | 200 | 262 | 180 | 20 | 80 | 728 | 0 | 14 | 0 | 0 | -459 | 1025
6 | 26 | 12 | 986 | 200 | 255 | 192 | 20 | 80 | 598 | 0 | 34 | 0 | 0 | -393 | 986
6 | 26 | 13 | 1012 | 200 | 260 | 192 | 20 | 80 | 404 | 0 | 49 | 0 | 0 | -193 | 1012
6 | 26 | 14 | 1006 | 200 | 259 | 192 | 20 | 80 | 186 | 0 | 48 | 0 | 50 | -29 | 1006
6 | 26 | 15 | 972 | 200 | 253 | 192 | 20 | 80 | 84 | 0 | 110 | 0 | 46 | -13 | 972
6 | 26 | 16 | 947 | 200 | 248 | 192 | 20 | 80 | 63 | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 947
6 | 26 | 17 | 910 | 200 | 241 | 192 | 20 | 80 | 49 | 0 | 198 | 0 | 0 | -70 | 910
6 | 26 | 18 | 891 | 200 | 238 | 192 | 20 | 80 | 18 | 0 | 166 | 0 | 0 | -23 | 891
6 | 26 | 19 | 875 | 200 | 235 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -44 | 875
6 | 26 | 20 | 845 | 200 | 229 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -96 | 845
6 | 26 | 21 | 808 | 200 | 223 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -151 | 808
6 | 26 | 22 | 776 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -187 | 776
6 | 26 | 23 | 753 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -235 | 753
6 | 27 | 0 | 730 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -328 | 730
6 | 27 | 1 | 721 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -356 | 721
6 | 27 | 2 | 720 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -357 | 720
6 | 27 | 3 | 729 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -358 | 729
6 | 27 | 4 | 736 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 14 | 0 | 306 | 0 | 0 | -331 | 736
6 | 27 | 5 | 737 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 96 | 0 | 254 | 0 | 0 | -356 | 737
6 | 27 | 6 | 743 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 216 | 0 | 230 | 0 | -46 | -368 | 743
6 | 27 | 7 | 779 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 386 | 0 | 261 | 0 | -46 | -533 | 779
6 | 27 | 8 | 861 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 606 | 0 | 284 | 0 | -46 | -659 | 861
6 | 27 | 9 | 920 | 200 | 243 | 144 | 20 | 80 | 783 | 0 | 274 | -5 | -46 | -773 | 920
6 | 27 | 10 | 937 | 200 | 246 | 144 | 20 | 80 | 883 | 0 | 265 | -82 | -46 | -773 | 937
6 | 27 | 11 | 947 | 200 | 248 | 144 | 20 | 80 | 940 | 0 | 273 | -139 | -46 | -773 | 947
6 | 27 | 12 | 917 | 200 | 242 | 144 | 20 | 80 | 960 | 0 | 283 | -190 | -50 | -772 | 917
6 | 27 | 13 | 947 | 200 | 248 | 144 | 20 | 80 | 894 | 0 | 289 | -109 | -46 | -773 | 947
6 | 27 | 14 | 951 | 200 | 249 | 144 | 20 | 80 | 800 | 0 | 286 | -9 | -46 | -773 | 951
6 | 27 | 15 | 937 | 200 | 246 | 144 | 20 | 80 | 647 | 0 | 300 | 0 | 0 | -700 | 937
6 | 27 | 16 | 925 | 200 | 244 | 190 | 20 | 80 | 398 | 0 | 302 | 0 | 0 | -509 | 925
6 | 27 | 17 | 883 | 200 | 236 | 226 | 20 | 80 | 163 | 0 | 291 | 0 | 0 | -333 | 883
6 | 27 | 18 | 864 | 200 | 233 | 226 | 20 | 80 | 31 | 0 | 281 | 0 | 0 | -207 | 864
6 | 27 | 19 | 852 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 50 | -237 | 852
6 | 27 | 20 | 823 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -210 | 823
6 | 27 | 21 | 787 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -253 | 787
6 | 27 | 22 | 760 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -296 | 760
6 | 27 | 23 | 741 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -317 | 741
6 | 28 | 0 | 722 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | -330 | 722
6 | 28 | 1 | 710 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -329 | 710
6 | 28 | 2 | 709 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -307 | 709
6 | 28 | 3 | 716 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -273 | 716
6 | 28 | 4 | 722 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 17 | 0 | 227 | 0 | 0 | -269 | 722
6 | 28 | 5 | 715 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 125 | 0 | 207 | 0 | -46 | -298 | 715
6 | 28 | 6 | 712 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 320 | 0 | 157 | 0 | -46 | -419 | 712
6 | 28 | 7 | 726 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 573 | 0 | 126 | 0 | -46 | -627 | 726
6 | 28 | 8 | 763 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 870 | -144 | 93 | -93 | -46 | -582 | 763
6 | 28 | 9 | 805 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 1104 | -494 | 78 | -78 | -46 | -425 | 805
6 | 28 | 10 | 824 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 1231 | -676 | 71 | -71 | -46 | -355 | 824
6 | 28 | 11 | 838 | 200 | 228 | 144 | 20 | 80 | 1267 | -752 | 84 | -84 | -50 | -233 | 904
6 | 28 | 12 | 841 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1207 | -717 | 95 | -95 | -46 | -266 | 851
6 | 28 | 13 | 844 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1106 | -443 | 112 | -112 | -46 | -446 | 844
6 | 28 | 14 | 844 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 942 | -1 | 122 | -122 | -46 | -724 | 844
6 | 28 | 15 | 835 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 716 | 0 | 104 | 0 | -46 | -610 | 835
6 | 28 | 16 | 828 | 200 | 226 | 183 | 20 | 80 | 448 | 0 | 100 | 0 | 0 | -429 | 828
6 | 28 | 17 | 823 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 183 | 0 | 143 | 0 | 0 | -254 | 823
6 | 28 | 18 | 814 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 33 | 0 | 124 | 0 | 0 | -93 | 814
6 | 28 | 19 | 804 | 200 | 222 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -51 | 804
6 | 28 | 20 | 772 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 772
6 | 28 | 21 | 745 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -71 | 745
6 | 28 | 22 | 727 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -84 | 727
6 | 28 | 23 | 711 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -112 | 711
6 | 29 | 0 | 690 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -144 | 690
6 | 29 | 1 | 676 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -163 | 676
6 | 29 | 2 | 677 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -164 | 677
6 | 29 | 3 | 691 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 17 | -165 | 691
6 | 29 | 4 | 699 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 14 | -1 | 81 | 0 | 0 | -142 | 699
6 | 29 | 5 | 698 | 200 | 226 | 226 | 20 | 80 | 118 | -5 | 67 | 0 | -46 | -188 | 698
6 | 29 | 6 | 692 | 200 | 235 | 156 | 20 | 80 | 361 | -14 | 54 | 0 | -46 | -354 | 692
6 | 29 | 7 | 711 | 200 | 246 | 156 | 20 | 80 | 663 | -25 | 55 | 0 | -46 | -638 | 711
6 | 29 | 8 | 743 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 925 | -524 | 60 | -60 | -46 | -277 | 743
6 | 29 | 9 | 773 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1093 | -642 | 62 | -62 | -46 | -297 | 773
6 | 29 | 10 | 797 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1199 | -758 | 70 | -71 | -50 | -141 | 914
6 | 29 | 11 | 815 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 1243 | -786 | 78 | -78 | -46 | -159 | 920
6 | 29 | 12 | 827 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 1232 | -778 | 82 | -82 | -46 | -251 | 827
6 | 29 | 13 | 834 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1144 | -494 | 83 | -83 | -46 | -441 | 834
6 | 29 | 14 | 833 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 949 | -36 | 90 | -21 | -46 | -774 | 833
6 | 29 | 15 | 833 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 700 | -27 | 87 | 0 | -46 | -580 | 833
6 | 29 | 16 | 830 | 200 | 243 | 202 | 20 | 80 | 422 | -16 | 81 | 0 | 0 | -402 | 830
6 | 29 | 17 | 835 | 200 | 236 | 226 | 20 | 80 | 176 | -7 | 50 | 0 | 0 | -146 | 835
6 | 29 | 18 | 834 | 200 | 227 | 226 | 20 | 80 | 35 | -1 | 38 | 0 | 0 | 9 | 834
6 | 29 | 19 | 829 | 200 | 226 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 | -10 | 829
6 | 29 | 20 | 800 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -32 | 800
6 | 29 | 21 | 765 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -17 | 765
6 | 29 | 22 | 741 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 | 741
6 | 29 | 23 | 723 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -103 | 723
6 | 30 | 0 | 704 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -69 | 704
6 | 30 | 1 | 693 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -79 | 693
6 | 30 | 2 | 697 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -83 | 697
6 | 30 | 3 | 707 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -77 | 707
6 | 30 | 4 | 718 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | -71 | 718
6 | 30 | 5 | 721 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 114 | 0 | 38 | 0 | 0 | -167 | 721
6 | 30 | 6 | 733 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 302 | 0 | 38 | 0 | -46 | -290 | 733
6 | 30 | 7 | 779 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 519 | 0 | 33 | 0 | -46 | -392 | 779
6 | 30 | 8 | 883 | 200 | 236 | 144 | 20 | 80 | 666 | 0 | 26 | 0 | -46 | -443 | 883
6 | 30 | 9 | 960 | 200 | 250 | 144 | 20 | 80 | 759 | 0 | 26 | 0 | -46 | -473 | 960
6 | 30 | 10 | 987 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 846 | 0 | 23 | 0 | -46 | -535 | 987
6 | 30 | 11 | 1008 | 200 | 259 | 144 | 20 | 80 | 926 | 0 | 29 | 0 | -46 | -604 | 1008
6 | 30 | 12 | 989 | 200 | 256 | 144 | 20 | 80 | 969 | 0 | 29 | 0 | -46 | -663 | 989
6 | 30 | 13 | 1033 | 200 | 264 | 144 | 20 | 80 | 888 | 0 | 28 | 0 | -50 | -541 | 1033
6 | 30 | 14 | 1045 | 200 | 266 | 161 | 20 | 80 | 775 | 0 | 33 | 0 | 0 | -490 | 1045
6 | 30 | 15 | 1033 | 200 | 264 | 215 | 20 | 80 | 610 | 0 | 43 | 0 | 0 | -399 | 1033
6 | 30 | 16 | 1030 | 200 | 263 | 215 | 20 | 80 | 383 | 0 | 44 | 0 | 0 | -175 | 1030
6 | 30 | 17 | 986 | 200 | 255 | 215 | 20 | 80 | 169 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7 | 986
6 | 30 | 18 | 963 | 200 | 294 | 215 | 20 | 80 | 34 | 0 | 39 | 0 | 46 | 35 | 963
6 | 30 | 19 | 933 | 200 | 302 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 35 | 933
6 | 30 | 20 | 890 | 200 | 256 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 | 35 | 890
6 | 30 | 21 | 852 | 200 | 231 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 18 | 852
6 | 30 | 22 | 812 | 200 | 223 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -24 | 812
6 | 30 | 23 | 779 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -55 | 779
7 | 1 | 0 | 653 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 41 | -156 | 653
7 | 1 | 1 | 626 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -98 | 626
7 | 1 | 2 | 623 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -101 | 623
7 | 1 | 3 | 636 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -88 | 636
7 | 1 | 4 | 645 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 10 | 0 | 46 | 0 | -46 | -83 | 645
7 | 1 | 5 | 650 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 101 | 0 | 48 | 0 | -46 | -171 | 650
7 | 1 | 6 | 676 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 263 | 0 | 49 | 0 | -46 | -308 | 676
7 | 1 | 7 | 755 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 444 | 0 | 42 | 0 | -50 | -376 | 755
7 | 1 | 8 | 897 | 200 | 239 | 193 | 20 | 80 | 551 | 0 | 46 | 0 | 0 | -432 | 897
7 | 1 | 9 | 985 | 200 | 255 | 194 | 20 | 80 | 629 | 0 | 53 | 0 | 0 | -446 | 985
7 | 1 | 10 | 1014 | 200 | 260 | 156 | 20 | 80 | 696 | 0 | 76 | 0 | 0 | -474 | 1014
7 | 1 | 11 | 1031 | 200 | 263 | 165 | 20 | 80 | 684 | 0 | 90 | 0 | 0 | -471 | 1031
7 | 1 | 12 | 992 | 200 | 256 | 197 | 20 | 80 | 586 | 0 | 86 | 0 | 0 | -433 | 992
7 | 1 | 13 | 1030 | 200 | 263 | 197 | 20 | 80 | 498 | 0 | 95 | 0 | 0 | -323 | 1030
7 | 1 | 14 | 1029 | 200 | 263 | 197 | 20 | 80 | 413 | 0 | 96 | 0 | 0 | -240 | 1029
7 | 1 | 15 | 1020 | 200 | 261 | 197 | 20 | 80 | 345 | 0 | 83 | 0 | 0 | -166 | 1020
7 | 1 | 16 | 1014 | 200 | 260 | 197 | 20 | 80 | 272 | 0 | 71 | 0 | 46 | -132 | 1014
7 | 1 | 17 | 962 | 200 | 251 | 197 | 20 | 80 | 134 | 0 | 52 | 0 | 46 | -18 | 962
7 | 1 | 18 | 935 | 200 | 313 | 197 | 20 | 80 | 23 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 935
7 | 1 | 19 | 912 | 200 | 312 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 50 | 1 | 912
7 | 1 | 20 | 864 | 200 | 266 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 9 | 864
7 | 1 | 21 | 811 | 200 | 223 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 4 | 811
7 | 1 | 22 | 766 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 766
7 | 1 | 23 | 720 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -92 | 720
7 | 2 | 0 | 674 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | -128 | 674
7 | 2 | 1 | 642 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -87 | 642
7 | 2 | 2 | 641 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | -46 | -80 | 641
7 | 2 | 3 | 654 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | -50 | -60 | 654
7 | 2 | 4 | 665 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 10 | 0 | 24 | 0 | -46 | -61 | 665
7 | 2 | 5 | 670 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 95 | 0 | 20 | 0 | -46 | -137 | 670
7 | 2 | 6 | 695 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 282 | 0 | 16 | 0 | -46 | -295 | 695
7 | 2 | 7 | 781 | 200 | 221 | 150 | 20 | 80 | 552 | 0 | 6 | 0 | 0 | -448 | 781
7 | 2 | 8 | 941 | 200 | 247 | 132 | 20 | 80 | 830 | 0 | 8 | 0 | 0 | -576 | 941
7 | 2 | 9 | 1052 | 200 | 267 | 132 | 20 | 80 | 999 | 0 | 19 | 0 | 46 | -711 | 1052
7 | 2 | 10 | 1089 | 200 | 274 | 132 | 20 | 80 | 1066 | 0 | 23 | 0 | 0 | -706 | 1089
7 | 2 | 11 | 1113 | 200 | 279 | 132 | 20 | 80 | 1038 | 0 | 34 | 0 | 0 | -670 | 1113
7 | 2 | 12 | 1076 | 200 | 272 | 132 | 20 | 80 | 963 | 0 | 34 | 0 | 0 | -625 | 1076
7 | 2 | 13 | 1114 | 200 | 279 | 132 | 20 | 80 | 877 | 0 | 35 | 0 | 0 | -509 | 1114
7 | 2 | 14 | 1107 | 200 | 277 | 217 | 20 | 80 | 613 | 0 | 37 | 0 | 0 | -337 | 1107
7 | 2 | 15 | 1079 | 200 | 272 | 217 | 20 | 80 | 394 | 0 | 30 | 0 | 0 | -134 | 1079
7 | 2 | 16 | 1055 | 200 | 268 | 217 | 20 | 80 | 230 | 0 | 18 | 0 | 46 | -24 | 1055
7 | 2 | 17 | 997 | 200 | 277 | 217 | 20 | 80 | 127 | 0 | 15 | 0 | 46 | 15 | 997
7 | 2 | 18 | 968 | 200 | 335 | 217 | 20 | 80 | 34 | 0 | 25 | 0 | 46 | 11 | 968
7 | 2 | 19 | 942 | 200 | 337 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 18 | 942
7 | 2 | 20 | 886 | 200 | 261 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 34 | 886
7 | 2 | 21 | 827 | 200 | 226 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 18 | 827
7 | 2 | 22 | 770 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -33 | 770
7 | 2 | 23 | 724 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -31 | 724
7 | 3 | 0 | 673 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -80 | 673
7 | 3 | 1 | 643 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | -46 | -67 | 643
7 | 3 | 2 | 636 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | -50 | -67 | 636
7 | 3 | 3 | 652 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | -46 | -53 | 652
7 | 3 | 4 | 660 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 11 | 0 | 13 | 0 | -46 | -55 | 660
7 | 3 | 5 | 664 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 108 | 0 | 14 | 0 | -46 | -149 | 664
7 | 3 | 6 | 696 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 314 | 0 | 14 | 0 | -46 | -323 | 696
7 | 3 | 7 | 784 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 593 | 0 | 7 | 0 | -46 | -423 | 784
7 | 3 | 8 | 947 | 200 | 248 | 132 | 20 | 80 | 873 | 0 | 6 | 0 | 0 | -612 | 947
7 | 3 | 9 | 1063 | 200 | 269 | 132 | 20 | 80 | 1070 | 0 | 9 | 0 | 21 | -738 | 1063
7 | 3 | 10 | 1104 | 200 | 277 | 132 | 20 | 80 | 1136 | 0 | 14 | 0 | -17 | -738 | 1104
7 | 3 | 11 | 1133 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 1122 | 0 | 24 | 0 | 0 | -727 | 1133
7 | 3 | 12 | 1103 | 200 | 277 | 132 | 20 | 80 | 1008 | 0 | 36 | 0 | 0 | -650 | 1103
7 | 3 | 13 | 1141 | 200 | 284 | 160 | 20 | 80 | 858 | 0 | 47 | 0 | 46 | -554 | 1141
7 | 3 | 14 | 1137 | 200 | 283 | 216 | 20 | 80 | 778 | 0 | 41 | 0 | 0 | -481 | 1137
7 | 3 | 15 | 1131 | 200 | 282 | 216 | 20 | 80 | 568 | 0 | 44 | 0 | 0 | -279 | 1131
7 | 3 | 16 | 1116 | 200 | 279 | 216 | 20 | 80 | 376 | 0 | 27 | 0 | 0 | -82 | 1116
7 | 3 | 17 | 1055 | 200 | 271 | 216 | 20 | 80 | 162 | 0 | 25 | 0 | 46 | 35 | 1055
7 | 3 | 18 | 1018 | 200 | 362 | 216 | 20 | 80 | 31 | 0 | 27 | 0 | 46 | 36 | 1018
7 | 3 | 19 | 982 | 200 | 347 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 35 | 982
7 | 3 | 20 | 927 | 200 | 289 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 36 | 927
7 | 3 | 21 | 865 | 200 | 233 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 26 | 865
7 | 3 | 22 | 800 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -34 | 800
7 | 3 | 23 | 747 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -46 | 747
7 | 4 | 0 | 693 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -105 | 693
7 | 4 | 1 | 661 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | -46 | -95 | 661
7 | 4 | 2 | 657 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -96 | 657
7 | 4 | 3 | 665 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -88 | 665
7 | 4 | 4 | 680 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 7 | 0 | 74 | 0 | -46 | -85 | 680
7 | 4 | 5 | 689 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 83 | 0 | 68 | 0 | -50 | -142 | 689
7 | 4 | 6 | 722 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 243 | 0 | 67 | 0 | -46 | -272 | 722
7 | 4 | 7 | 812 | 200 | 223 | 206 | 20 | 80 | 448 | 0 | 63 | 0 | -46 | -382 | 812
7 | 4 | 8 | 969 | 200 | 252 | 140 | 20 | 80 | 686 | 0 | 71 | 0 | 0 | -480 | 969
7 | 4 | 9 | 1079 | 200 | 272 | 132 | 20 | 80 | 875 | 0 | 72 | 0 | 0 | -572 | 1079
7 | 4 | 10 | 1112 | 200 | 278 | 132 | 20 | 80 | 914 | 0 | 90 | 0 | 0 | -602 | 1112
7 | 4 | 11 | 1129 | 200 | 281 | 132 | 20 | 80 | 932 | 0 | 120 | 0 | 0 | -636 | 1129
7 | 4 | 12 | 1094 | 200 | 275 | 132 | 20 | 80 | 858 | 0 | 116 | 0 | 0 | -587 | 1094
7 | 4 | 13 | 1129 | 200 | 281 | 209 | 20 | 80 | 698 | 0 | 92 | 0 | 0 | -451 | 1129
7 | 4 | 14 | 1114 | 200 | 279 | 209 | 20 | 80 | 422 | 0 | 77 | 0 | 0 | -173 | 1114
7 | 4 | 15 | 1081 | 200 | 273 | 209 | 20 | 80 | 292 | 0 | 66 | 0 | 0 | -59 | 1081
7 | 4 | 16 | 1059 | 200 | 268 | 209 | 20 | 80 | 171 | 0 | 56 | 0 | 46 | 9 | 1059
7 | 4 | 17 | 993 | 200 | 256 | 209 | 20 | 80 | 81 | 0 | 71 | 0 | 46 | 30 | 993
7 | 4 | 18 | 966 | 200 | 268 | 209 | 20 | 80 | 18 | 0 | 86 | 0 | 50 | 35 | 966
7 | 4 | 19 | 932 | 200 | 245 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | 27 | 932
7 | 4 | 20 | 880 | 200 | 236 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -23 | 880
7 | 4 | 21 | 822 | 200 | 225 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 28 | -60 | 822
7 | 4 | 22 | 774 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -101 | 774
7 | 4 | 23 | 726 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -196 | 726
7 | 5 | 0 | 679 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -318 | 679
7 | 5 | 1 | 644 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | -46 | -301 | 644
7 | 5 | 2 | 637 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 262 | 0 | -46 | -330 | 637
7 | 5 | 3 | 644 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 327 | 0 | -46 | -388 | 644
7 | 5 | 4 | 652 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 6 | 0 | 305 | 0 | -46 | -364 | 652
7 | 5 | 5 | 646 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 53 | 0 | 300 | 0 | -46 | -407 | 646
7 | 5 | 6 | 644 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 125 | 0 | 267 | 0 | -46 | -411 | 644
7 | 5 | 7 | 677 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 192 | 0 | 249 | 0 | -46 | -409 | 677
7 | 5 | 8 | 731 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 285 | 0 | 254 | 0 | -46 | -415 | 731
7 | 5 | 9 | 778 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 518 | 0 | 243 | 0 | -46 | -590 | 778
7 | 5 | 10 | 809 | 200 | 223 | 132 | 20 | 80 | 814 | 0 | 225 | -66 | -46 | -773 | 809
7 | 5 | 11 | 842 | 200 | 229 | 132 | 20 | 80 | 951 | 0 | 225 | -172 | -50 | -773 | 842
7 | 5 | 12 | 854 | 200 | 231 | 132 | 20 | 80 | 931 | 0 | 199 | -120 | -46 | -773 | 854
7 | 5 | 13 | 859 | 200 | 232 | 132 | 20 | 80 | 877 | 0 | 210 | -73 | -46 | -773 | 859
7 | 5 | 14 | 860 | 200 | 232 | 132 | 20 | 80 | 753 | 0 | 213 | -142 | -46 | -582 | 860
7 | 5 | 15 | 852 | 200 | 231 | 132 | 20 | 80 | 568 | 0 | 184 | 0 | 0 | -563 | 852
7 | 5 | 16 | 854 | 200 | 231 | 230 | 20 | 80 | 368 | 0 | 165 | 0 | 46 | -486 | 854
7 | 5 | 17 | 845 | 200 | 229 | 230 | 20 | 80 | 151 | 0 | 145 | 0 | 0 | -210 | 845
7 | 5 | 18 | 839 | 200 | 228 | 230 | 20 | 80 | 26 | 0 | 113 | 0 | 46 | -104 | 839
7 | 5 | 19 | 821 | 200 | 225 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 50 | -82 | 821
7 | 5 | 20 | 777 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -49 | 777
7 | 5 | 21 | 726 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -78 | 726
7 | 5 | 22 | 685 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -121 | 685
7 | 5 | 23 | 645 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -166 | 645
7 | 6 | 0 | 604 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | -46 | -160 | 604
7 | 6 | 1 | 578 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | -46 | -188 | 578
7 | 6 | 2 | 577 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -195 | 577
7 | 6 | 3 | 589 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | -46 | -174 | 589
7 | 6 | 4 | 595 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 12 | 0 | 46 | 0 | -46 | -171 | 595
7 | 6 | 5 | 592 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 104 | 0 | 47 | 0 | -46 | -267 | 592
7 | 6 | 6 | 592 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 297 | 0 | 57 | 0 | -46 | -415 | 592
7 | 6 | 7 | 636 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 563 | -119 | 76 | -76 | -46 | -415 | 636
7 | 6 | 8 | 711 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 765 | -187 | 100 | -100 | -46 | -474 | 711
7 | 6 | 9 | 775 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 813 | -24 | 115 | -115 | -46 | -621 | 775
7 | 6 | 10 | 797 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 809 | 0 | 130 | -100 | -46 | -649 | 797
7 | 6 | 11 | 812 | 200 | 223 | 132 | 20 | 80 | 784 | 0 | 140 | -56 | -46 | -665 | 812
7 | 6 | 12 | 823 | 200 | 225 | 132 | 20 | 80 | 823 | 0 | 142 | 0 | -46 | -753 | 823
7 | 6 | 13 | 826 | 200 | 226 | 132 | 20 | 80 | 831 | -438 | 151 | -151 | -50 | -175 | 826
7 | 6 | 14 | 830 | 200 | 227 | 132 | 20 | 80 | 789 | -29 | 140 | -140 | -46 | -543 | 830
7 | 6 | 15 | 828 | 200 | 226 | 132 | 20 | 80 | 642 | 0 | 120 | 0 | -46 | -546 | 828
7 | 6 | 16 | 843 | 200 | 229 | 233 | 20 | 80 | 373 | 0 | 112 | 0 | 0 | -404 | 843
7 | 6 | 17 | 848 | 200 | 230 | 233 | 20 | 80 | 151 | 0 | 84 | 0 | 0 | -150 | 848
7 | 6 | 18 | 854 | 200 | 231 | 233 | 20 | 80 | 28 | 0 | 64 | 0 | 0 | -2 | 854
7 | 6 | 19 | 839 | 200 | 228 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -21 | 839
7 | 6 | 20 | 800 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 | -53 | 800
7 | 6 | 21 | 754 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 754
7 | 6 | 22 | 706 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -112 | 706
7 | 6 | 23 | 664 | 200 | 221 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -145 | 664
7 | 7 | 0 | 619 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -180 | 619
7 | 7 | 1 | 599 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | -46 | -147 | 599
7 | 7 | 2 | 598 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -140 | 598
7 | 7 | 3 | 609 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | -50 | -128 | 609
7 | 7 | 4 | 630 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 10 | 0 | 59 | 0 | -46 | -131 | 630
7 | 7 | 5 | 648 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 103 | 0 | 45 | 0 | -46 | -192 | 648
7 | 7 | 6 | 694 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 306 | 0 | 48 | 0 | -46 | -352 | 694
7 | 7 | 7 | 799 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 566 | 0 | 42 | 0 | 0 | -462 | 799
7 | 7 | 8 | 966 | 200 | 251 | 132 | 20 | 80 | 745 | 0 | 48 | 0 | 0 | -510 | 966
7 | 7 | 9 | 1068 | 200 | 270 | 132 | 20 | 80 | 890 | 0 | 54 | 0 | 0 | -578 | 1068
7 | 7 | 10 | 1105 | 200 | 277 | 132 | 20 | 80 | 937 | 0 | 55 | 0 | 0 | -596 | 1105
7 | 7 | 11 | 1126 | 200 | 281 | 132 | 20 | 80 | 906 | 0 | 49 | 0 | 46 | -588 | 1126
7 | 7 | 12 | 1097 | 200 | 276 | 132 | 20 | 80 | 888 | 0 | 44 | 0 | 0 | -543 | 1097
7 | 7 | 13 | 1140 | 200 | 283 | 155 | 20 | 80 | 872 | 0 | 42 | 0 | 46 | -558 | 1140
7 | 7 | 14 | 1150 | 200 | 285 | 217 | 20 | 80 | 777 | 0 | 30 | 0 | 0 | -459 | 1150
7 | 7 | 15 | 1147 | 200 | 285 | 217 | 20 | 80 | 588 | 0 | 21 | 0 | 0 | -264 | 1147
7 | 7 | 16 | 1133 | 200 | 282 | 217 | 20 | 80 | 352 | 0 | 23 | 0 | 46 | -87 | 1133
7 | 7 | 17 | 1074 | 200 | 313 | 217 | 20 | 80 | 149 | 0 | 26 | 0 | 46 | 23 | 1074
7 | 7 | 18 | 1041 | 200 | 430 | 217 | 20 | 80 | 27 | 0 | 17 | 0 | 46 | 4 | 1041
7 | 7 | 19 | 1000 | 200 | 411 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 10 | 1000
7 | 7 | 20 | 945 | 200 | 337 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 23 | 945
7 | 7 | 21 | 884 | 200 | 282 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 21 | 884
7 | 7 | 22 | 824 | 200 | 226 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 18 | 824
7 | 7 | 23 | 770 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -30 | 770
7 | 8 | 0 | 719 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48 | -82 | 719
7 | 8 | 1 | 684 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -115 | 684
7 | 8 | 2 | 675 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | -4 | -80 | 675
7 | 8 | 3 | 685 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -79 | 685
7 | 8 | 4 | 699 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | -74 | 699
7 | 8 | 5 | 710 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 97 | 0 | 25 | 0 | 0 | -146 | 710
7 | 8 | 6 | 748 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 285 | 0 | 19 | 0 | 0 | -290 | 748
7 | 8 | 7 | 840 | 200 | 228 | 207 | 20 | 80 | 531 | 0 | 16 | 0 | 0 | -442 | 840
7 | 8 | 8 | 1005 | 200 | 259 | 155 | 20 | 80 | 766 | 0 | 12 | 0 | 0 | -487 | 1005
7 | 8 | 9 | 1103 | 200 | 277 | 132 | 20 | 80 | 900 | 0 | 7 | 0 | 0 | -513 | 1103
7 | 8 | 10 | 1140 | 200 | 283 | 132 | 20 | 80 | 1021 | 0 | 7 | 0 | 0 | -603 | 1140
7 | 8 | 11 | 1160 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1072 | 0 | 7 | 0 | 0 | -638 | 1160
7 | 8 | 12 | 1130 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 1029 | 0 | 12 | 0 | 0 | -625 | 1130
7 | 8 | 13 | 1167 | 200 | 288 | 132 | 20 | 80 | 981 | 0 | 19 | 0 | 0 | -553 | 1167
7 | 8 | 14 | 1173 | 200 | 289 | 205 | 20 | 80 | 855 | 0 | 27 | 0 | 0 | -503 | 1173
7 | 8 | 15 | 1157 | 200 | 286 | 213 | 20 | 80 | 642 | 0 | 40 | 0 | 0 | -324 | 1157
7 | 8 | 16 | 1141 | 200 | 284 | 213 | 20 | 80 | 382 | 0 | 54 | 0 | 0 | -92 | 1141
7 | 8 | 17 | 1077 | 200 | 279 | 213 | 20 | 80 | 157 | 0 | 66 | 0 | 50 | 12 | 1077
7 | 8 | 18 | 1038 | 200 | 395 | 213 | 20 | 80 | 28 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 1038
7 | 8 | 19 | 1002 | 200 | 400 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1002
7 | 8 | 20 | 940 | 200 | 344 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 7 | 940
7 | 8 | 21 | 866 | 200 | 269 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 13 | 866
7 | 8 | 22 | 818 | 200 | 229 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 11 | 818
7 | 8 | 23 | 762 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 762
7 | 9 | 0 | 707 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | -85 | 707
7 | 9 | 1 | 676 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -72 | 676
7 | 9 | 2 | 669 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -79 | 669
7 | 9 | 3 | 677 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -71 | 677
7 | 9 | 4 | 688 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | -66 | 688
7 | 9 | 5 | 703 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 88 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 703
7 | 9 | 6 | 730 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 261 | 0 | 13 | 0 | -28 | -250 | 730
7 | 9 | 7 | 818 | 200 | 224 | 209 | 20 | 80 | 509 | 0 | 13 | 0 | 0 | -437 | 818
7 | 9 | 8 | 971 | 200 | 252 | 140 | 20 | 80 | 748 | 0 | 14 | 0 | 46 | -529 | 971
7 | 9 | 9 | 1071 | 200 | 271 | 132 | 20 | 80 | 954 | 0 | 13 | 0 | 50 | -649 | 1071
7 | 9 | 10 | 1111 | 200 | 278 | 132 | 20 | 80 | 1102 | 0 | 14 | 0 | 0 | -715 | 1111
7 | 9 | 11 | 1140 | 200 | 283 | 132 | 20 | 80 | 1150 | 0 | 20 | 0 | -7 | -738 | 1140
7 | 9 | 12 | 1116 | 200 | 279 | 132 | 20 | 80 | 1096 | 0 | 28 | 0 | 19 | -738 | 1116
7 | 9 | 13 | 1153 | 200 | 286 | 132 | 20 | 80 | 968 | 0 | 32 | 0 | 0 | -565 | 1153
7 | 9 | 14 | 1151 | 200 | 285 | 213 | 20 | 80 | 746 | 0 | 41 | 0 | 46 | -480 | 1151
7 | 9 | 15 | 1121 | 200 | 280 | 213 | 20 | 80 | 546 | 0 | 43 | 0 | 0 | -261 | 1121
7 | 9 | 16 | 1102 | 200 | 277 | 213 | 20 | 80 | 339 | 0 | 43 | 0 | 0 | -70 | 1102
7 | 9 | 17 | 1038 | 200 | 285 | 213 | 20 | 80 | 143 | 0 | 30 | 0 | 46 | 21 | 1038
7 | 9 | 18 | 996 | 200 | 363 | 213 | 20 | 80 | 30 | 0 | 25 | 0 | 46 | 19 | 996
7 | 9 | 19 | 958 | 200 | 363 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 18 | 958
7 | 9 | 20 | 902 | 200 | 314 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 16 | 902
7 | 9 | 21 | 841 | 200 | 232 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 | 29 | 841
7 | 9 | 22 | 777 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -22 | 777
7 | 9 | 23 | 724 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -40 | 724
7 | 10 | 0 | 675 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -125 | 675
7 | 10 | 1 | 649 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 39 | -161 | 649
7 | 10 | 2 | 639 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | -18 | -125 | 639
7 | 10 | 3 | 651 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | -50 | -85 | 651
7 | 10 | 4 | 667 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 5 | 0 | 78 | 0 | -31 | -99 | 667
7 | 10 | 5 | 680 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 52 | 0 | 87 | 0 | -25 | -148 | 680
7 | 10 | 6 | 711 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 147 | 0 | 103 | 0 | -10 | -243 | 711
7 | 10 | 7 | 784 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 288 | 0 | 107 | 0 | 0 | -325 | 784
7 | 10 | 8 | 918 | 200 | 243 | 193 | 20 | 80 | 428 | 0 | 114 | 0 | 0 | -360 | 918
7 | 10 | 9 | 998 | 200 | 257 | 193 | 20 | 80 | 533 | 0 | 113 | 0 | 50 | -448 | 998
7 | 10 | 10 | 1016 | 200 | 261 | 193 | 20 | 80 | 587 | 0 | 126 | 0 | 0 | -451 | 1016
7 | 10 | 11 | 1024 | 200 | 262 | 193 | 20 | 80 | 584 | 0 | 134 | 0 | 0 | -449 | 1024
7 | 10 | 12 | 973 | 200 | 253 | 193 | 20 | 80 | 532 | 0 | 122 | 0 | 0 | -427 | 973
7 | 10 | 13 | 1003 | 200 | 258 | 193 | 20 | 80 | 462 | 0 | 108 | 0 | 0 | -318 | 1003
7 | 10 | 14 | 1003 | 200 | 258 | 193 | 20 | 80 | 397 | 0 | 115 | 0 | 46 | -306 | 1003
7 | 10 | 15 | 982 | 200 | 255 | 193 | 20 | 80 | 289 | 0 | 130 | 0 | 46 | -231 | 982
7 | 10 | 16 | 963 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 182 | 0 | 149 | 0 | 0 | -112 | 963
7 | 10 | 17 | 908 | 200 | 241 | 193 | 20 | 80 | 88 | 0 | 172 | 0 | 46 | -132 | 908
7 | 10 | 18 | 875 | 200 | 235 | 193 | 20 | 80 | 17 | 0 | 178 | 0 | 0 | -48 | 875
7 | 10 | 19 | 848 | 200 | 230 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -63 | 848
7 | 10 | 20 | 806 | 200 | 222 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -154 | 806
7 | 10 | 21 | 753 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 46 | -221 | 753
7 | 10 | 22 | 711 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -206 | 711
7 | 10 | 23 | 667 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 14 | -255 | 667
7 | 11 | 0 | 628 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | -46 | -243 | 628
7 | 11 | 1 | 605 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | -46 | -259 | 605
7 | 11 | 2 | 601 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | -46 | -259 | 601
7 | 11 | 3 | 618 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | -46 | -243 | 618
7 | 11 | 4 | 639 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 4 | 0 | 194 | 0 | -50 | -231 | 639
7 | 11 | 5 | 651 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 39 | 0 | 199 | 0 | -46 | -263 | 651
7 | 11 | 6 | 670 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 115 | 0 | 207 | 0 | -46 | -328 | 670
7 | 11 | 7 | 725 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 217 | 0 | 206 | 0 | -46 | -373 | 725
7 | 11 | 8 | 831 | 200 | 227 | 201 | 20 | 80 | 310 | 0 | 186 | 0 | 0 | -393 | 831
7 | 11 | 9 | 897 | 200 | 239 | 201 | 20 | 80 | 420 | 0 | 175 | 0 | 46 | -484 | 897
7 | 11 | 10 | 912 | 200 | 242 | 166 | 20 | 80 | 499 | 0 | 164 | 0 | 0 | -459 | 912
7 | 11 | 11 | 922 | 200 | 244 | 143 | 20 | 80 | 550 | 0 | 159 | 0 | 0 | -474 | 922
7 | 11 | 12 | 880 | 200 | 236 | 132 | 20 | 80 | 566 | 0 | 155 | 0 | 0 | -509 | 880
7 | 11 | 13 | 921 | 200 | 243 | 178 | 20 | 80 | 503 | 0 | 152 | 0 | 0 | -455 | 921
7 | 11 | 14 | 924 | 200 | 244 | 201 | 20 | 80 | 402 | 0 | 171 | 0 | 0 | -394 | 924
7 | 11 | 15 | 911 | 200 | 242 | 201 | 20 | 80 | 303 | 0 | 180 | 0 | 0 | -315 | 911
7 | 11 | 16 | 895 | 200 | 239 | 201 | 20 | 80 | 184 | 0 | 164 | 0 | 46 | -239 | 895
7 | 11 | 17 | 847 | 200 | 230 | 201 | 20 | 80 | 75 | 0 | 178 | 0 | 46 | -183 | 847
7 | 11 | 18 | 819 | 200 | 224 | 201 | 20 | 80 | 13 | 0 | 184 | 0 | 46 | -149 | 819
7 | 11 | 19 | 793 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 50 | -167 | 793
7 | 11 | 20 | 748 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | -203 | 748
7 | 11 | 21 | 698 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 14 | -205 | 698
7 | 11 | 22 | 660 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -219 | 660
7 | 11 | 23 | 627 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | -126 | -46 | -56 | 627
7 | 12 | 0 | 589 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | -114 | -46 | -101 | 589
7 | 12 | 1 | 569 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | -92 | -46 | -121 | 569
7 | 12 | 2 | 566 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | -87 | -46 | -124 | 566
7 | 12 | 3 | 581 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | -87 | -46 | -109 | 581
7 | 12 | 4 | 595 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 5 | -4 | 84 | -84 | -46 | -96 | 595
7 | 12 | 5 | 595 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 57 | -46 | 75 | -75 | -46 | -106 | 595
7 | 12 | 6 | 580 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 145 | -117 | 66 | -66 | -46 | -130 | 588
7 | 12 | 7 | 600 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 256 | -206 | 52 | -52 | -46 | -123 | 614
7 | 12 | 8 | 649 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 328 | -263 | 46 | -46 | -46 | -70 | 668
7 | 12 | 9 | 692 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 406 | -327 | 50 | -51 | -46 | -3 | 714
7 | 12 | 10 | 706 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 488 | -388 | 52 | -52 | -46 | -1 | 706
7 | 12 | 11 | 718 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 564 | -453 | 46 | -46 | -46 | 0 | 718
7 | 12 | 12 | 713 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 643 | -517 | 45 | -45 | -46 | 0 | 733
7 | 12 | 13 | 721 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 640 | -514 | 48 | -48 | -46 | 0 | 733
7 | 12 | 14 | 723 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 565 | -449 | 61 | -61 | -46 | 0 | 723
7 | 12 | 15 | 724 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 410 | -330 | 60 | -60 | -46 | 0 | 733
7 | 12 | 16 | 723 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 239 | -192 | 60 | -60 | -46 | 0 | 737
7 | 12 | 17 | 721 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 101 | -81 | 43 | -43 | -46 | 17 | 727
7 | 12 | 18 | 713 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 18 | -15 | 34 | -34 | -46 | 20 | 713
7 | 12 | 19 | 702 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | -31 | -46 | 12 | 702
7 | 12 | 20 | 668 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | -29 | -50 | -18 | 668
7 | 12 | 21 | 627 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | -28 | -46 | -63 | 627
7 | 12 | 22 | 600 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | -32 | -46 | -90 | 600
7 | 12 | 23 | 575 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | -34 | -46 | -115 | 575
7 | 13 | 0 | 542 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | -46 | -46 | -164 | 542
7 | 13 | 1 | 526 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | -47 | -46 | -180 | 526
7 | 13 | 2 | 528 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | -44 | -46 | -178 | 528
7 | 13 | 3 | 545 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | -44 | -46 | -161 | 545
7 | 13 | 4 | 563 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 6 | -5 | 47 | -47 | -46 | -144 | 563
7 | 13 | 5 | 560 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 83 | -71 | 42 | -42 | -46 | -158 | 560
7 | 13 | 6 | 552 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 255 | -220 | 27 | -27 | -46 | -165 | 552
7 | 13 | 7 | 572 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 502 | -433 | 17 | -17 | -46 | -104 | 572
7 | 13 | 8 | 617 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 743 | -640 | 11 | -11 | -46 | -93 | 617
7 | 13 | 9 | 666 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 950 | -819 | 12 | -12 | -46 | -72 | 666
7 | 13 | 10 | 700 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1097 | -946 | 18 | -18 | -46 | -58 | 700
7 | 13 | 11 | 728 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1170 | -1008 | 28 | -28 | -46 | -41 | 728
7 | 13 | 12 | 746 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1158 | -998 | 24 | -24 | -46 | -21 | 746
7 | 13 | 13 | 751 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1093 | -942 | 16 | -16 | -46 | -7 | 751
7 | 13 | 14 | 759 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 971 | -823 | 18 | -14 | -46 | 0 | 759
7 | 13 | 15 | 768 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 749 | -592 | 16 | -12 | -46 | 0 | 768
7 | 13 | 16 | 782 | 200 | 345 | 231 | 20 | 80 | 462 | -124 | 12 | 0 | -46 | -398 | 782
7 | 13 | 17 | 789 | 200 | 269 | 231 | 20 | 80 | 179 | -48 | 16 | 0 | 0 | -158 | 789
7 | 13 | 18 | 786 | 200 | 230 | 231 | 20 | 80 | 28 | -8 | 20 | 0 | 0 | -15 | 786
7 | 13 | 19 | 774 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 774
7 | 13 | 20 | 734 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | -57 | 734
7 | 13 | 21 | 682 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -116 | 682
7 | 13 | 22 | 645 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -167 | 645
7 | 13 | 23 | 606 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | -46 | -185 | 606
7 | 14 | 0 | 571 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | -46 | -235 | 571
7 | 14 | 1 | 553 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | -50 | -267 | 553
7 | 14 | 2 | 559 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | -46 | -297 | 559
7 | 14 | 3 | 577 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 182 | 0 | -46 | -299 | 577
7 | 14 | 4 | 598 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 7 | 0 | 187 | 0 | -46 | -290 | 598
7 | 14 | 5 | 617 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 77 | 0 | 195 | 0 | -46 | -349 | 617
7 | 14 | 6 | 649 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 230 | 0 | 174 | 0 | -46 | -406 | 649
7 | 14 | 7 | 741 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 413 | 0 | 165 | 0 | -46 | -444 | 741
7 | 14 | 8 | 891 | 200 | 238 | 132 | 20 | 80 | 599 | 0 | 178 | 0 | 0 | -556 | 891
7 | 14 | 9 | 995 | 200 | 257 | 132 | 20 | 80 | 651 | 0 | 189 | 0 | 0 | -534 | 995
7 | 14 | 10 | 1026 | 200 | 263 | 132 | 20 | 80 | 627 | 0 | 212 | 0 | 0 | -508 | 1026
7 | 14 | 11 | 1041 | 200 | 265 | 133 | 20 | 80 | 597 | 0 | 243 | 0 | 46 | -543 | 1041
7 | 14 | 12 | 1011 | 200 | 260 | 132 | 20 | 80 | 616 | 0 | 245 | 0 | 46 | -588 | 1011
7 | 14 | 13 | 1050 | 200 | 267 | 163 | 20 | 80 | 583 | 0 | 232 | 0 | 46 | -541 | 1050
7 | 14 | 14 | 1059 | 200 | 269 | 219 | 20 | 80 | 534 | 0 | 210 | 0 | 0 | -473 | 1059
7 | 14 | 15 | 1046 | 200 | 266 | 219 | 20 | 80 | 416 | 0 | 212 | 0 | 38 | -405 | 1046
7 | 14 | 16 | 1040 | 200 | 265 | 219 | 20 | 80 | 279 | 0 | 198 | 0 | 46 | -267 | 1040
7 | 14 | 17 | 993 | 200 | 256 | 219 | 20 | 80 | 122 | 0 | 164 | 0 | 0 | -68 | 993
7 | 14 | 18 | 969 | 200 | 252 | 219 | 20 | 80 | 20 | 0 | 141 | 0 | 46 | -9 | 969
7 | 14 | 19 | 939 | 200 | 246 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 48 | -12 | 939
7 | 14 | 20 | 879 | 200 | 236 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 46 | -63 | 879
7 | 14 | 21 | 822 | 200 | 225 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -97 | 822
7 | 14 | 22 | 782 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -118 | 782
7 | 14 | 23 | 732 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -164 | 732
7 | 15 | 0 | 689 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2 | -162 | 689
7 | 15 | 1 | 663 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | -46 | -150 | 663
7 | 15 | 2 | 657 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | -46 | -171 | 657
7 | 15 | 3 | 672 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | -46 | -149 | 672
7 | 15 | 4 | 679 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 6 | 0 | 158 | 0 | -46 | -153 | 679
7 | 15 | 5 | 696 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 56 | 0 | 163 | 0 | -46 | -191 | 696
7 | 15 | 6 | 734 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 117 | 0 | 165 | 0 | -50 | -212 | 734
7 | 15 | 7 | 808 | 200 | 223 | 193 | 20 | 80 | 163 | 0 | 175 | 0 | 46 | -292 | 808
7 | 15 | 8 | 932 | 200 | 245 | 193 | 20 | 80 | 260 | 0 | 191 | 0 | 0 | -257 | 932
7 | 15 | 9 | 1016 | 200 | 261 | 193 | 20 | 80 | 365 | 0 | 179 | 0 | 46 | -328 | 1016
7 | 15 | 10 | 1036 | 200 | 264 | 193 | 20 | 80 | 392 | 0 | 163 | 0 | 46 | -322 | 1036
7 | 15 | 11 | 1050 | 200 | 267 | 193 | 20 | 80 | 387 | 0 | 163 | 0 | 40 | -300 | 1050
7 | 15 | 12 | 1004 | 200 | 258 | 193 | 20 | 80 | 341 | 0 | 152 | 0 | 46 | -286 | 1004
7 | 15 | 13 | 1035 | 200 | 264 | 193 | 20 | 80 | 332 | 0 | 152 | 0 | 0 | -206 | 1035
7 | 15 | 14 | 1046 | 200 | 266 | 193 | 20 | 80 | 308 | 0 | 167 | 0 | 0 | -188 | 1046
7 | 15 | 15 | 1028 | 200 | 263 | 193 | 20 | 80 | 213 | 0 | 172 | 0 | 46 | -159 | 1028
7 | 15 | 16 | 1017 | 200 | 261 | 193 | 20 | 80 | 126 | 0 | 159 | 0 | 50 | -72 | 1017
7 | 15 | 17 | 976 | 200 | 253 | 193 | 20 | 80 | 62 | 0 | 166 | 0 | 46 | -44 | 976
7 | 15 | 18 | 951 | 200 | 249 | 193 | 20 | 80 | 12 | 0 | 176 | 0 | 46 | -25 | 951
7 | 15 | 19 | 927 | 200 | 244 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 209 | 0 | 46 | -65 | 927
7 | 15 | 20 | 877 | 200 | 235 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 46 | -111 | 877
7 | 15 | 21 | 826 | 200 | 226 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 46 | -156 | 826
7 | 15 | 22 | 776 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 207 | 0 | 46 | -191 | 776
7 | 15 | 23 | 735 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 46 | -219 | 735
7 | 16 | 0 | 688 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -232 | 688
7 | 16 | 1 | 655 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | -46 | -185 | 655
7 | 16 | 2 | 650 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | -46 | -133 | 650
7 | 16 | 3 | 660 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | -46 | -126 | 660
7 | 16 | 4 | 675 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 5 | 0 | 121 | 0 | -50 | -129 | 675
7 | 16 | 5 | 682 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 55 | 0 | 102 | 0 | -46 | -157 | 682
7 | 16 | 6 | 707 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 167 | 0 | 110 | 0 | -46 | -252 | 707
7 | 16 | 7 | 792 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 360 | 0 | 120 | 0 | -46 | -370 | 792
7 | 16 | 8 | 933 | 200 | 245 | 173 | 20 | 80 | 573 | 0 | 99 | 0 | 0 | -457 | 933
7 | 16 | 9 | 1029 | 200 | 263 | 136 | 20 | 80 | 748 | 0 | 72 | 0 | 46 | -536 | 1029
7 | 16 | 10 | 1071 | 200 | 271 | 132 | 20 | 80 | 822 | 0 | 65 | 0 | 46 | -565 | 1071
7 | 16 | 11 | 1093 | 200 | 275 | 132 | 20 | 80 | 859 | 0 | 61 | 0 | 46 | -580 | 1093
7 | 16 | 12 | 1069 | 200 | 270 | 132 | 20 | 80 | 827 | 0 | 58 | 0 | 0 | -518 | 1069
7 | 16 | 13 | 1108 | 200 | 278 | 207 | 20 | 80 | 730 | 0 | 56 | 0 | 0 | -463 | 1108
7 | 16 | 14 | 1120 | 200 | 280 | 207 | 20 | 80 | 612 | 0 | 43 | 0 | 0 | -322 | 1120
7 | 16 | 15 | 1107 | 200 | 277 | 207 | 20 | 80 | 419 | 0 | 30 | 0 | 46 | -172 | 1107
7 | 16 | 16 | 1097 | 200 | 275 | 207 | 20 | 80 | 280 | 0 | 31 | 0 | 46 | -42 | 1097
7 | 16 | 17 | 1042 | 200 | 294 | 207 | 20 | 80 | 144 | 0 | 31 | 0 | 46 | 20 | 1042
7 | 16 | 18 | 1014 | 200 | 377 | 207 | 20 | 80 | 28 | 0 | 40 | 0 | 46 | 16 | 1014
7 | 16 | 19 | 983 | 200 | 368 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 10 | 983
7 | 16 | 20 | 922 | 200 | 251 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 | 26 | 922
7 | 16 | 21 | 860 | 200 | 232 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -35 | 860
7 | 16 | 22 | 805 | 200 | 222 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -89 | 805
7 | 16 | 23 | 754 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -133 | 754
7 | 17 | 0 | 701 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -137 | 701
7 | 17 | 1 | 671 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | -46 | -115 | 671
7 | 17 | 2 | 663 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | -46 | -119 | 663
7 | 17 | 3 | 674 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | -50 | -113 | 674
7 | 17 | 4 | 690 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 4 | 0 | 121 | 0 | -46 | -106 | 690
7 | 17 | 5 | 702 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 72 | 0 | 111 | 0 | -46 | -152 | 702
7 | 17 | 6 | 738 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 203 | 0 | 92 | 0 | -46 | -228 | 738
7 | 17 | 7 | 829 | 200 | 226 | 196 | 20 | 80 | 355 | 0 | 81 | 0 | -20 | -309 | 829
7 | 17 | 8 | 965 | 200 | 251 | 196 | 20 | 80 | 482 | 0 | 82 | 0 | 46 | -392 | 965
7 | 17 | 9 | 1060 | 200 | 269 | 196 | 20 | 80 | 548 | 0 | 76 | 0 | 46 | -375 | 1060
7 | 17 | 10 | 1081 | 200 | 273 | 196 | 20 | 80 | 626 | 0 | 64 | 0 | 0 | -378 | 1081
7 | 17 | 11 | 1100 | 200 | 276 | 196 | 20 | 80 | 729 | 0 | 55 | 0 | 46 | -502 | 1100
7 | 17 | 12 | 1075 | 200 | 272 | 132 | 20 | 80 | 821 | 0 | 59 | 0 | 46 | -555 | 1075
7 | 17 | 13 | 1116 | 200 | 279 | 196 | 20 | 80 | 728 | 0 | 78 | 0 | 46 | -511 | 1116
7 | 17 | 14 | 1120 | 200 | 280 | 196 | 20 | 80 | 536 | 0 | 75 | 0 | 46 | -313 | 1120
7 | 17 | 15 | 1101 | 200 | 276 | 196 | 20 | 80 | 422 | 0 | 58 | 0 | 0 | -151 | 1101
7 | 17 | 16 | 1091 | 200 | 274 | 196 | 20 | 80 | 274 | 0 | 50 | 0 | 0 | -3 | 1091
7 | 17 | 17 | 1037 | 200 | 318 | 196 | 20 | 80 | 130 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 1037
7 | 17 | 18 | 1008 | 200 | 397 | 196 | 20 | 80 | 22 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1008
7 | 17 | 19 | 971 | 200 | 383 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 971
7 | 17 | 20 | 910 | 200 | 298 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 35 | 910
7 | 17 | 21 | 848 | 200 | 236 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | 35 | 848
7 | 17 | 22 | 794 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 794
7 | 17 | 23 | 743 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -56 | 743
7 | 18 | 0 | 690 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | -46 | -46 | 690
7 | 18 | 1 | 658 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | -46 | -78 | 658
7 | 18 | 2 | 649 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | -46 | -89 | 649
7 | 18 | 3 | 657 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | -46 | -77 | 657
7 | 18 | 4 | 670 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 8 | 0 | 46 | 0 | -46 | -75 | 670
7 | 18 | 5 | 684 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 100 | 0 | 44 | 0 | -46 | -151 | 684
7 | 18 | 6 | 712 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 299 | 0 | 45 | 0 | -46 | -323 | 712
7 | 18 | 7 | 809 | 200 | 223 | 148 | 20 | 80 | 556 | 0 | 34 | 0 | -46 | -406 | 809
7 | 18 | 8 | 957 | 200 | 250 | 132 | 20 | 80 | 783 | 0 | 31 | 0 | -50 | -489 | 957
7 | 18 | 9 | 1062 | 200 | 269 | 132 | 20 | 80 | 957 | 0 | 38 | 0 | 4 | -638 | 1062
7 | 18 | 10 | 1096 | 200 | 275 | 132 | 20 | 80 | 1056 | 0 | 41 | 0 | 0 | -708 | 1096
7 | 18 | 11 | 1125 | 200 | 281 | 132 | 20 | 80 | 1054 | 0 | 63 | 0 | 0 | -705 | 1125
7 | 18 | 12 | 1099 | 200 | 276 | 132 | 20 | 80 | 985 | 0 | 75 | 0 | -4 | -665 | 1099
7 | 18 | 13 | 1136 | 200 | 283 | 151 | 20 | 80 | 844 | 0 | 72 | 0 | 0 | -514 | 1136
7 | 18 | 14 | 1134 | 200 | 282 | 216 | 20 | 80 | 700 | 0 | 61 | 0 | 0 | -425 | 1134
7 | 18 | 15 | 1122 | 200 | 280 | 216 | 20 | 80 | 543 | 0 | 64 | 0 | 0 | -281 | 1122
7 | 18 | 16 | 1104 | 200 | 277 | 216 | 20 | 80 | 375 | 0 | 56 | 0 | 0 | -120 | 1104
7 | 18 | 17 | 1044 | 200 | 266 | 216 | 20 | 80 | 170 | 0 | 62 | 0 | 46 | -16 | 1044
7 | 18 | 18 | 1006 | 200 | 334 | 216 | 20 | 80 | 30 | 0 | 41 | 0 | 50 | 35 | 1006
7 | 18 | 19 | 964 | 200 | 333 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 35 | 964
7 | 18 | 20 | 904 | 200 | 274 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 36 | 904
7 | 18 | 21 | 844 | 200 | 229 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 11 | 844
7 | 18 | 22 | 784 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -45 | 784
7 | 18 | 23 | 729 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -96 | 729
7 | 19 | 0 | 675 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | -46 | -72 | 675
7 | 19 | 1 | 636 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -113 | 636
7 | 19 | 2 | 624 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -132 | 624
7 | 19 | 3 | 628 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | -46 | -131 | 628
7 | 19 | 4 | 634 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 7 | -1 | 52 | 0 | -46 | -127 | 634
7 | 19 | 5 | 634 | 200 | 234 | 228 | 20 | 80 | 93 | -13 | 47 | 0 | -46 | -209 | 634
7 | 19 | 6 | 642 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 287 | -40 | 36 | -2 | -46 | -342 | 642
7 | 19 | 7 | 705 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 525 | -73 | 21 | -12 | -46 | -363 | 705
7 | 19 | 8 | 798 | 200 | 288 | 132 | 20 | 80 | 763 | -106 | 12 | 0 | -46 | -545 | 798
7 | 19 | 9 | 878 | 200 | 235 | 132 | 20 | 80 | 942 | -689 | 10 | -10 | -50 | 131 | 1001
7 | 19 | 10 | 914 | 200 | 242 | 132 | 20 | 80 | 1067 | -781 | 10 | -10 | -46 | 73 | 987
7 | 19 | 11 | 942 | 200 | 247 | 132 | 20 | 80 | 1140 | -835 | 14 | -14 | -46 | 119 | 1057
7 | 19 | 12 | 947 | 200 | 248 | 132 | 20 | 80 | 1131 | -828 | 23 | -23 | -46 | 10 | 947
7 | 19 | 13 | 950 | 200 | 249 | 132 | 20 | 80 | 1067 | -757 | 24 | -19 | -46 | 0 | 950
7 | 19 | 14 | 956 | 200 | 250 | 132 | 20 | 80 | 939 | -415 | 23 | -18 | -46 | -209 | 956
7 | 19 | 15 | 948 | 200 | 345 | 158 | 20 | 80 | 693 | -96 | 27 | 0 | -46 | -433 | 948
7 | 19 | 16 | 945 | 200 | 302 | 228 | 20 | 80 | 398 | -55 | 24 | 0 | -46 | -206 | 945
7 | 19 | 17 | 921 | 200 | 265 | 228 | 20 | 80 | 162 | -22 | 24 | 0 | -46 | 10 | 921
7 | 19 | 18 | 900 | 200 | 244 | 228 | 20 | 80 | 27 | -4 | 22 | 0 | 50 | 33 | 900
7 | 19 | 19 | 876 | 200 | 235 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 44 | 876
7 | 19 | 20 | 823 | 200 | 225 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | -46 | 94 | 823
7 | 19 | 21 | 770 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | -46 | 48 | 770
7 | 19 | 22 | 720 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | -46 | 0 | 720
7 | 19 | 23 | 675 | 200 | 221 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | -46 | -45 | 675
7 | 20 | 0 | 625 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | -46 | -100 | 625
7 | 20 | 1 | 599 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | -46 | -131 | 599
7 | 20 | 2 | 588 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | -46 | -142 | 588
7 | 20 | 3 | 600 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | -46 | -144 | 600
7 | 20 | 4 | 610 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 5 | 0 | 46 | 0 | -46 | -147 | 610
7 | 20 | 5 | 609 | 200 | 225 | 231 | 20 | 80 | 85 | -4 | 48 | 0 | -46 | -230 | 609
7 | 20 | 6 | 621 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 310 | -78 | 38 | -38 | -46 | -297 | 621
7 | 20 | 7 | 675 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 620 | -246 | 28 | -22 | -46 | -312 | 675
7 | 20 | 8 | 758 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 900 | -339 | 28 | -22 | -46 | -416 | 758
7 | 20 | 9 | 838 | 200 | 228 | 132 | 20 | 80 | 1092 | -662 | 34 | -27 | -46 | -213 | 838
7 | 20 | 10 | 882 | 200 | 236 | 132 | 20 | 80 | 1160 | -737 | 62 | -62 | -46 | -163 | 882
7 | 20 | 11 | 903 | 200 | 240 | 132 | 20 | 80 | 1147 | -683 | 83 | -83 | -46 | -187 | 903
7 | 20 | 12 | 919 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 1125 | -714 | 93 | -93 | -50 | 139 | 1175
7 | 20 | 13 | 923 | 200 | 244 | 132 | 20 | 80 | 1028 | -653 | 95 | -95 | -46 | 151 | 1156
7 | 20 | 14 | 922 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 878 | -558 | 96 | -96 | -46 | 0 | 949
7 | 20 | 15 | 921 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 664 | -63 | 105 | -105 | -46 | -309 | 921
7 | 20 | 16 | 929 | 200 | 261 | 231 | 20 | 80 | 392 | -16 | 101 | 0 | -34 | -306 | 929
7 | 20 | 17 | 929 | 200 | 253 | 231 | 20 | 80 | 162 | -7 | 73 | 0 | -46 | -37 | 929
7 | 20 | 18 | 916 | 200 | 242 | 231 | 20 | 80 | 25 | -1 | 42 | 0 | 46 | 31 | 916
7 | 20 | 19 | 892 | 200 | 243 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 33 | 892
7 | 20 | 20 | 841 | 200 | 229 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 38 | 841
7 | 20 | 21 | 784 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | -46 | 30 | 784
7 | 20 | 22 | 738 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | -46 | -16 | 738
7 | 20 | 23 | 690 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | -46 | -72 | 690
7 | 21 | 0 | 638 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | -46 | -106 | 638
7 | 21 | 1 | 608 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | -46 | -129 | 608
7 | 21 | 2 | 604 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -136 | 604
7 | 21 | 3 | 605 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -146 | 605
7 | 21 | 4 | 621 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 6 | 0 | 62 | 0 | -46 | -146 | 621
7 | 21 | 5 | 629 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 83 | 0 | 60 | 0 | -46 | -213 | 629
7 | 21 | 6 | 650 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 304 | 0 | 61 | 0 | -46 | -403 | 650
7 | 21 | 7 | 732 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 619 | 0 | 67 | 0 | -46 | -561 | 732
7 | 21 | 8 | 844 | 200 | 229 | 132 | 20 | 80 | 881 | 0 | 68 | 0 | -46 | -720 | 844
7 | 21 | 9 | 934 | 200 | 246 | 132 | 20 | 80 | 1021 | 0 | 88 | -32 | -46 | -775 | 934
7 | 21 | 10 | 975 | 200 | 253 | 132 | 20 | 80 | 1103 | -452 | 113 | -113 | -50 | -311 | 975
7 | 21 | 11 | 1006 | 200 | 259 | 132 | 20 | 80 | 1098 | -349 | 140 | -140 | -46 | -388 | 1006
7 | 21 | 12 | 1011 | 200 | 260 | 132 | 20 | 80 | 1017 | -182 | 143 | -143 | -46 | -470 | 1011
7 | 21 | 13 | 1010 | 200 | 260 | 132 | 20 | 80 | 933 | 0 | 136 | -42 | -46 | -663 | 1010
7 | 21 | 14 | 1015 | 200 | 261 | 132 | 20 | 80 | 759 | 0 | 135 | 0 | 35 | -607 | 1015
7 | 21 | 15 | 1008 | 200 | 259 | 224 | 20 | 80 | 560 | 0 | 134 | 0 | 46 | -515 | 1008
7 | 21 | 16 | 1011 | 200 | 260 | 224 | 20 | 80 | 336 | 0 | 132 | 0 | 46 | -287 | 1011
7 | 21 | 17 | 991 | 200 | 256 | 224 | 20 | 80 | 145 | 0 | 113 | 0 | 46 | -93 | 991
7 | 21 | 18 | 977 | 200 | 254 | 224 | 20 | 80 | 27 | 0 | 108 | 0 | 48 | 16 | 977
7 | 21 | 19 | 952 | 200 | 249 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | 14 | 952
7 | 21 | 20 | 902 | 200 | 240 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -21 | 902
7 | 21 | 21 | 840 | 200 | 228 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -67 | 840
7 | 21 | 22 | 786 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -114 | 786
7 | 21 | 23 | 736 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -167 | 736
7 | 22 | 0 | 688 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -214 | 688
7 | 22 | 1 | 657 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | -46 | -148 | 657
7 | 22 | 2 | 652 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | -46 | -150 | 652
7 | 22 | 3 | 656 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | -46 | -154 | 656
7 | 22 | 4 | 672 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 6 | 0 | 108 | 0 | -46 | -139 | 672
7 | 22 | 5 | 691 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 90 | 0 | 100 | 0 | -46 | -196 | 691
7 | 22 | 6 | 743 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 313 | 0 | 100 | 0 | -46 | -367 | 743
7 | 22 | 7 | 863 | 200 | 233 | 132 | 20 | 80 | 611 | 0 | 122 | 0 | -46 | -489 | 863
7 | 22 | 8 | 1046 | 200 | 266 | 132 | 20 | 80 | 871 | 0 | 136 | 0 | 0 | -659 | 1046
7 | 22 | 9 | 1162 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1046 | 0 | 147 | 0 | -12 | -738 | 1162
7 | 22 | 10 | 1202 | 200 | 295 | 132 | 20 | 80 | 1123 | 0 | 150 | 0 | -46 | -752 | 1202
7 | 22 | 11 | 1227 | 200 | 299 | 132 | 20 | 80 | 1146 | 0 | 155 | 0 | -50 | -755 | 1227
7 | 22 | 12 | 1199 | 200 | 294 | 132 | 20 | 80 | 1098 | 0 | 170 | 0 | -46 | -749 | 1199
7 | 22 | 13 | 1240 | 200 | 302 | 132 | 20 | 80 | 996 | 0 | 176 | 0 | 0 | -666 | 1240
7 | 22 | 14 | 1252 | 200 | 304 | 154 | 20 | 80 | 832 | 0 | 193 | 0 | 0 | -531 | 1252
7 | 22 | 15 | 1237 | 200 | 301 | 222 | 20 | 80 | 625 | 0 | 177 | 0 | 0 | -388 | 1237
7 | 22 | 16 | 1220 | 200 | 298 | 222 | 20 | 80 | 376 | 0 | 147 | 0 | 44 | -167 | 1220
7 | 22 | 17 | 1154 | 200 | 286 | 222 | 20 | 80 | 151 | 0 | 117 | 0 | 46 | 32 | 1154
7 | 22 | 18 | 1112 | 200 | 373 | 222 | 20 | 80 | 22 | 0 | 114 | 0 | 46 | 35 | 1112
7 | 22 | 19 | 1062 | 200 | 360 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 36 | 1062
7 | 22 | 20 | 1004 | 200 | 307 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 35 | 1004
7 | 22 | 21 | 922 | 200 | 244 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 16 | 922
7 | 22 | 22 | 861 | 200 | 232 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 10 | 861
7 | 22 | 23 | 802 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -34 | 802
7 | 23 | 0 | 739 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -87 | 739
7 | 23 | 1 | 699 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -133 | 699
7 | 23 | 2 | 690 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | -46 | -98 | 690
7 | 23 | 3 | 689 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | -46 | -103 | 689
7 | 23 | 4 | 702 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 5 | 0 | 104 | 0 | -46 | -100 | 702
7 | 23 | 5 | 719 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 85 | 0 | 120 | 0 | -46 | -179 | 719
7 | 23 | 6 | 759 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 299 | 0 | 136 | 0 | -46 | -369 | 759
7 | 23 | 7 | 869 | 200 | 234 | 132 | 20 | 80 | 592 | 0 | 166 | 0 | -46 | -509 | 869
7 | 23 | 8 | 1052 | 200 | 267 | 132 | 20 | 80 | 855 | 0 | 180 | 0 | 0 | -682 | 1052
7 | 23 | 9 | 1164 | 200 | 288 | 132 | 20 | 80 | 1031 | 0 | 201 | 0 | -46 | -742 | 1164
7 | 23 | 10 | 1202 | 200 | 295 | 132 | 20 | 80 | 1095 | 0 | 208 | -4 | -50 | -774 | 1202
7 | 23 | 11 | 1223 | 200 | 299 | 132 | 20 | 80 | 1114 | 0 | 198 | -1 | -46 | -773 | 1223
7 | 23 | 12 | 1192 | 200 | 293 | 132 | 20 | 80 | 1062 | 0 | 174 | 0 | -31 | -738 | 1192
7 | 23 | 13 | 1229 | 200 | 300 | 132 | 20 | 80 | 943 | 0 | 166 | 0 | 0 | -612 | 1229
7 | 23 | 14 | 1240 | 200 | 302 | 218 | 20 | 80 | 790 | 0 | 142 | 0 | 0 | -512 | 1240
7 | 23 | 15 | 1218 | 200 | 298 | 218 | 20 | 80 | 603 | 0 | 128 | 0 | 46 | -375 | 1218
7 | 23 | 16 | 1207 | 200 | 296 | 218 | 20 | 80 | 382 | 0 | 115 | 0 | 0 | -104 | 1207
7 | 23 | 17 | 1147 | 200 | 296 | 218 | 20 | 80 | 158 | 0 | 95 | 0 | 46 | 34 | 1147
7 | 23 | 18 | 1104 | 200 | 412 | 218 | 20 | 80 | 24 | 0 | 77 | 0 | 46 | 27 | 1104
7 | 23 | 19 | 1062 | 200 | 390 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 35 | 1062
7 | 23 | 20 | 994 | 200 | 321 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 36 | 994
7 | 23 | 21 | 920 | 200 | 244 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 50 | 36 | 920
7 | 23 | 22 | 845 | 200 | 229 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | -27 | 845
7 | 23 | 23 | 784 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -24 | 784
7 | 24 | 0 | 724 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -76 | 724
7 | 24 | 1 | 687 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -110 | 687
7 | 24 | 2 | 682 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -74 | 682
7 | 24 | 3 | 681 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -77 | 681
7 | 24 | 4 | 699 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 4 | 0 | 69 | 0 | -46 | -68 | 699
7 | 24 | 5 | 714 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 87 | 0 | 59 | 0 | -46 | -126 | 714
7 | 24 | 6 | 755 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 315 | 0 | 52 | 0 | -46 | -306 | 755
7 | 24 | 7 | 870 | 200 | 234 | 132 | 20 | 80 | 622 | 0 | 53 | 0 | -50 | -421 | 870
7 | 24 | 8 | 1057 | 200 | 268 | 132 | 20 | 80 | 889 | 0 | 66 | 0 | 50 | -648 | 1057
7 | 24 | 9 | 1170 | 200 | 289 | 132 | 20 | 80 | 1062 | 0 | 89 | 0 | 0 | -702 | 1170
7 | 24 | 10 | 1211 | 200 | 296 | 132 | 20 | 80 | 1152 | 0 | 113 | 0 | -44 | -738 | 1211
7 | 24 | 11 | 1236 | 200 | 301 | 132 | 20 | 80 | 1171 | 0 | 124 | 0 | -50 | -742 | 1236
7 | 24 | 12 | 1212 | 200 | 297 | 132 | 20 | 80 | 1112 | 0 | 128 | 0 | -19 | -738 | 1212
7 | 24 | 13 | 1247 | 200 | 303 | 132 | 20 | 80 | 1040 | 0 | 127 | 0 | 0 | -655 | 1247
7 | 24 | 14 | 1262 | 200 | 306 | 205 | 20 | 80 | 851 | 0 | 124 | 0 | 0 | -524 | 1262
7 | 24 | 15 | 1246 | 200 | 303 | 219 | 20 | 80 | 592 | 0 | 111 | 0 | 0 | -279 | 1246
7 | 24 | 16 | 1225 | 200 | 299 | 219 | 20 | 80 | 371 | 0 | 98 | 0 | 0 | -62 | 1225
7 | 24 | 17 | 1159 | 200 | 324 | 219 | 20 | 80 | 157 | 0 | 95 | 0 | 50 | 14 | 1159
7 | 24 | 18 | 1119 | 200 | 454 | 219 | 20 | 80 | 22 | 0 | 77 | 0 | 46 | 1 | 1119
7 | 24 | 19 | 1072 | 200 | 441 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 1072
7 | 24 | 20 | 1008 | 200 | 359 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 11 | 1008
7 | 24 | 21 | 933 | 200 | 275 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 35 | 933
7 | 24 | 22 | 868 | 200 | 233 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 28 | 868
7 | 24 | 23 | 802 | 200 | 222 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 21 | 802
7 | 25 | 0 | 748 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -89 | 748
7 | 25 | 1 | 711 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -123 | 711
7 | 25 | 2 | 698 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -84 | 698
7 | 25 | 3 | 698 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | -46 | -34 | 698
7 | 25 | 4 | 707 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 4 | 0 | 45 | 0 | -46 | -35 | 707
7 | 25 | 5 | 727 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 84 | 0 | 47 | 0 | -46 | -97 | 727
7 | 25 | 6 | 761 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 307 | 0 | 46 | 0 | -46 | -285 | 761
7 | 25 | 7 | 875 | 200 | 235 | 141 | 20 | 80 | 614 | 0 | 53 | 0 | -50 | -418 | 875
7 | 25 | 8 | 1052 | 200 | 267 | 132 | 20 | 80 | 904 | 0 | 58 | 0 | 0 | -609 | 1052
7 | 25 | 9 | 1164 | 200 | 288 | 132 | 20 | 80 | 1107 | 0 | 47 | 0 | 28 | -738 | 1164
7 | 25 | 10 | 1204 | 200 | 295 | 132 | 20 | 80 | 1208 | 0 | 35 | 0 | -28 | -738 | 1204
7 | 25 | 11 | 1231 | 200 | 300 | 132 | 20 | 80 | 1237 | 0 | 47 | 0 | -47 | -738 | 1231
7 | 25 | 12 | 1206 | 200 | 296 | 132 | 20 | 80 | 1177 | 0 | 56 | 0 | -16 | -739 | 1206
7 | 25 | 13 | 1248 | 200 | 303 | 132 | 20 | 80 | 1016 | 0 | 81 | 0 | 0 | -584 | 1248
7 | 25 | 14 | 1252 | 200 | 304 | 218 | 20 | 80 | 798 | 0 | 82 | 0 | 0 | -450 | 1252
7 | 25 | 15 | 1225 | 200 | 299 | 218 | 20 | 80 | 596 | 0 | 58 | 0 | 0 | -246 | 1225
7 | 25 | 16 | 1206 | 200 | 295 | 218 | 20 | 80 | 386 | 0 | 43 | 0 | 0 | -36 | 1206
7 | 25 | 17 | 1135 | 200 | 348 | 218 | 20 | 80 | 158 | 0 | 34 | 0 | 46 | 31 | 1135
7 | 25 | 18 | 1079 | 200 | 435 | 218 | 20 | 80 | 23 | 0 | 28 | 0 | 46 | 29 | 1079
7 | 25 | 19 | 1036 | 200 | 419 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 29 | 1036
7 | 25 | 20 | 966 | 200 | 361 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 25 | 966
7 | 25 | 21 | 895 | 200 | 285 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 27 | 895
7 | 25 | 22 | 837 | 200 | 228 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 26 | 837
7 | 25 | 23 | 779 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -28 | 779
7 | 26 | 0 | 719 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -100 | 719
7 | 26 | 1 | 682 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -136 | 682
7 | 26 | 2 | 663 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | -46 | -69 | 663
7 | 26 | 3 | 662 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -72 | 662
7 | 26 | 4 | 670 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 3 | 0 | 37 | 0 | -46 | -67 | 670
7 | 26 | 5 | 664 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 76 | 0 | 42 | 0 | -46 | -151 | 664
7 | 26 | 6 | 671 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 279 | 0 | 46 | 0 | -46 | -351 | 671
7 | 26 | 7 | 734 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 557 | 0 | 41 | 0 | -46 | -471 | 734
7 | 26 | 8 | 837 | 200 | 228 | 132 | 20 | 80 | 812 | 0 | 25 | 0 | -46 | -614 | 837
7 | 26 | 9 | 923 | 200 | 244 | 132 | 20 | 80 | 963 | 0 | 20 | 0 | -46 | -690 | 923
7 | 26 | 10 | 961 | 200 | 251 | 132 | 20 | 80 | 1000 | 0 | 24 | 0 | -46 | -700 | 961
7 | 26 | 11 | 985 | 200 | 255 | 132 | 20 | 80 | 1005 | -48 | 22 | -17 | -50 | -614 | 985
7 | 26 | 12 | 991 | 200 | 256 | 132 | 20 | 80 | 981 | -25 | 20 | -16 | -46 | -611 | 991
7 | 26 | 13 | 995 | 200 | 257 | 132 | 20 | 80 | 900 | 0 | 23 | 0 | 0 | -617 | 995
7 | 26 | 14 | 998 | 200 | 257 | 149 | 20 | 80 | 745 | 0 | 34 | 0 | 0 | -487 | 998
7 | 26 | 15 | 978 | 200 | 254 | 222 | 20 | 80 | 521 | 0 | 39 | 0 | 0 | -358 | 978
7 | 26 | 16 | 972 | 200 | 253 | 222 | 20 | 80 | 310 | 0 | 32 | 0 | 0 | -145 | 972
7 | 26 | 17 | 956 | 200 | 250 | 222 | 20 | 80 | 121 | 0 | 23 | 0 | 46 | -6 | 956
7 | 26 | 18 | 934 | 200 | 308 | 222 | 20 | 80 | 15 | 0 | 20 | 0 | 46 | 23 | 934
7 | 26 | 19 | 903 | 200 | 283 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | 21 | 903
7 | 26 | 20 | 853 | 200 | 241 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 19 | 853
7 | 26 | 21 | 799 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -24 | 799
7 | 26 | 22 | 757 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -75 | 757
7 | 26 | 23 | 710 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -80 | 710
7 | 27 | 0 | 660 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -98 | 660
7 | 27 | 1 | 627 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | -46 | -134 | 627
7 | 27 | 2 | 615 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -148 | 615
7 | 27 | 3 | 623 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | -46 | -144 | 623
7 | 27 | 4 | 635 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 3 | 0 | 77 | 0 | -46 | -146 | 635
7 | 27 | 5 | 636 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 56 | 0 | 92 | 0 | -46 | -213 | 636
7 | 27 | 6 | 641 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 186 | 0 | 102 | 0 | -46 | -348 | 641
7 | 27 | 7 | 688 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 390 | 0 | 116 | 0 | -46 | -425 | 688
7 | 27 | 8 | 769 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 648 | 0 | 137 | 0 | -46 | -623 | 769
7 | 27 | 9 | 848 | 200 | 230 | 132 | 20 | 80 | 822 | 0 | 177 | 0 | -46 | -767 | 848
7 | 27 | 10 | 893 | 200 | 238 | 132 | 20 | 80 | 890 | 0 | 232 | -76 | -50 | -773 | 893
7 | 27 | 11 | 917 | 200 | 242 | 132 | 20 | 80 | 812 | 0 | 283 | -34 | -46 | -772 | 917
7 | 27 | 12 | 929 | 200 | 245 | 132 | 20 | 80 | 716 | 0 | 292 | 0 | -46 | -710 | 929
7 | 27 | 13 | 921 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 638 | 0 | 281 | 0 | -46 | -627 | 921
7 | 27 | 14 | 922 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 541 | 0 | 270 | 0 | -46 | -518 | 922
7 | 27 | 15 | 922 | 200 | 243 | 183 | 20 | 80 | 424 | 0 | 240 | 0 | 0 | -468 | 922
7 | 27 | 16 | 927 | 200 | 244 | 226 | 20 | 80 | 277 | 0 | 189 | 0 | 0 | -309 | 927
7 | 27 | 17 | 931 | 200 | 245 | 226 | 20 | 80 | 126 | 0 | 169 | 0 | 0 | -135 | 931
7 | 27 | 18 | 926 | 200 | 244 | 226 | 20 | 80 | 18 | 0 | 165 | 0 | 0 | -27 | 926
7 | 27 | 19 | 911 | 200 | 241 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 50 | -60 | 911
7 | 27 | 20 | 867 | 200 | 233 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -15 | 867
7 | 27 | 21 | 814 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -45 | 814
7 | 27 | 22 | 763 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -95 | 763
7 | 27 | 23 | 710 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -151 | 710
7 | 28 | 0 | 662 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | -46 | -141 | 662
7 | 28 | 1 | 626 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | -46 | -172 | 626
7 | 28 | 2 | 624 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | -46 | -177 | 624
7 | 28 | 3 | 631 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | -46 | -169 | 631
7 | 28 | 4 | 647 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 4 | 0 | 97 | 0 | -46 | -150 | 647
7 | 28 | 5 | 672 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 89 | 0 | 80 | 0 | -46 | -193 | 672
7 | 28 | 6 | 726 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 300 | 0 | 67 | 0 | -46 | -337 | 726
7 | 28 | 7 | 840 | 200 | 228 | 147 | 20 | 80 | 564 | 0 | 60 | 0 | -50 | -409 | 840
7 | 28 | 8 | 1022 | 200 | 262 | 132 | 20 | 80 | 799 | 0 | 61 | 0 | 0 | -532 | 1022
7 | 28 | 9 | 1132 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 974 | 0 | 70 | 0 | 0 | -626 | 1132
7 | 28 | 10 | 1174 | 200 | 290 | 132 | 20 | 80 | 1054 | 0 | 83 | 0 | 0 | -685 | 1174
7 | 28 | 11 | 1197 | 200 | 294 | 132 | 20 | 80 | 1095 | 0 | 83 | 0 | 0 | -707 | 1197
7 | 28 | 12 | 1176 | 200 | 290 | 132 | 20 | 80 | 1074 | 0 | 80 | 0 | 0 | -700 | 1176
7 | 28 | 13 | 1215 | 200 | 297 | 132 | 20 | 80 | 1017 | 0 | 74 | 0 | 0 | -605 | 1215
7 | 28 | 14 | 1221 | 200 | 298 | 161 | 20 | 80 | 906 | 0 | 83 | 0 | 46 | -573 | 1221
7 | 28 | 15 | 1217 | 200 | 297 | 221 | 20 | 80 | 679 | 0 | 89 | 0 | 0 | -369 | 1217
7 | 28 | 16 | 1210 | 200 | 296 | 221 | 20 | 80 | 415 | 0 | 82 | 0 | 46 | -150 | 1210
7 | 28 | 17 | 1152 | 200 | 348 | 221 | 20 | 80 | 159 | 0 | 68 | 0 | 46 | 10 | 1152
7 | 28 | 18 | 1103 | 200 | 473 | 221 | 20 | 80 | 18 | 0 | 41 | 0 | 46 | 4 | 1103
7 | 28 | 19 | 1050 | 200 | 449 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 3 | 1050
7 | 28 | 20 | 989 | 200 | 378 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 20 | 989
7 | 28 | 21 | 918 | 200 | 315 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | 16 | 918
7 | 28 | 22 | 853 | 200 | 250 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 14 | 853
7 | 28 | 23 | 794 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -22 | 794
7 | 29 | 0 | 734 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 | 734
7 | 29 | 1 | 699 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | -67 | 699
7 | 29 | 2 | 684 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | -46 | -36 | 684
7 | 29 | 3 | 688 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | -46 | -30 | 688
7 | 29 | 4 | 703 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 3 | 0 | 24 | 0 | -46 | -15 | 703
7 | 29 | 5 | 721 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 77 | 0 | 26 | 0 | -46 | -73 | 721
7 | 29 | 6 | 768 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 307 | 0 | 16 | 0 | -46 | -246 | 768
7 | 29 | 7 | 877 | 200 | 235 | 165 | 20 | 80 | 625 | 0 | 8 | 0 | -50 | -406 | 877
7 | 29 | 8 | 1059 | 200 | 269 | 132 | 20 | 80 | 901 | 0 | 6 | 0 | 0 | -549 | 1059
7 | 29 | 9 | 1180 | 200 | 291 | 132 | 20 | 80 | 1090 | 0 | 8 | 0 | 0 | -641 | 1180
7 | 29 | 10 | 1223 | 200 | 299 | 132 | 20 | 80 | 1190 | 0 | 14 | 0 | 0 | -712 | 1223
7 | 29 | 11 | 1255 | 200 | 305 | 132 | 20 | 80 | 1196 | 0 | 30 | 0 | 0 | -708 | 1255
7 | 29 | 12 | 1234 | 200 | 301 | 132 | 20 | 80 | 1164 | 0 | 45 | 0 | 0 | -708 | 1234
7 | 29 | 13 | 1269 | 200 | 307 | 132 | 20 | 80 | 1086 | 0 | 33 | 0 | 0 | -589 | 1269
7 | 29 | 14 | 1270 | 200 | 307 | 213 | 20 | 80 | 937 | 0 | 28 | 0 | 0 | -515 | 1270
7 | 29 | 15 | 1247 | 200 | 303 | 216 | 20 | 80 | 697 | 0 | 26 | 0 | 0 | -295 | 1247
7 | 29 | 16 | 1235 | 200 | 301 | 216 | 20 | 80 | 408 | 0 | 24 | 0 | 0 | -14 | 1235
7 | 29 | 17 | 1165 | 200 | 411 | 216 | 20 | 80 | 149 | 0 | 25 | 0 | 46 | 18 | 1165
7 | 29 | 18 | 1108 | 200 | 481 | 216 | 20 | 80 | 17 | 0 | 31 | 0 | 46 | 17 | 1108
7 | 29 | 19 | 1062 | 200 | 436 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 26 | 1062
7 | 29 | 20 | 990 | 200 | 354 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | 23 | 990
7 | 29 | 21 | 912 | 200 | 283 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 22 | 912
7 | 29 | 22 | 849 | 200 | 230 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 27 | 849
7 | 29 | 23 | 792 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 18 | 792
7 | 30 | 0 | 733 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -45 | 733
7 | 30 | 1 | 697 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -85 | 697
7 | 30 | 2 | 679 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -63 | 679
7 | 30 | 3 | 681 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | -46 | -70 | 681
7 | 30 | 4 | 691 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 2 | 0 | 49 | 0 | -46 | -56 | 691
7 | 30 | 5 | 709 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 70 | 0 | 42 | 0 | -46 | -99 | 709
7 | 30 | 6 | 752 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 275 | 0 | 30 | 0 | -50 | -245 | 752
7 | 30 | 7 | 855 | 200 | 231 | 178 | 20 | 80 | 570 | 0 | 29 | 0 | -46 | -407 | 855
7 | 30 | 8 | 1029 | 200 | 263 | 132 | 20 | 80 | 846 | 0 | 29 | 0 | 4 | -545 | 1029
7 | 30 | 9 | 1134 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 1045 | 0 | 31 | 0 | 0 | -656 | 1134
7 | 30 | 10 | 1162 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1165 | 0 | 38 | 0 | -22 | -738 | 1162
7 | 30 | 11 | 1185 | 200 | 292 | 132 | 20 | 80 | 1205 | 0 | 50 | 0 | -46 | -748 | 1185
7 | 30 | 12 | 1160 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1196 | 0 | 74 | -5 | -50 | -774 | 1160
7 | 30 | 13 | 1193 | 200 | 293 | 132 | 20 | 80 | 1104 | 0 | 83 | 0 | 0 | -719 | 1193
7 | 30 | 14 | 1197 | 200 | 294 | 132 | 20 | 80 | 938 | 0 | 85 | 0 | 0 | -552 | 1197
7 | 30 | 15 | 1182 | 200 | 291 | 221 | 20 | 80 | 701 | 0 | 84 | 0 | 0 | -415 | 1182
7 | 30 | 16 | 1167 | 200 | 288 | 221 | 20 | 80 | 415 | 0 | 86 | 0 | 0 | -143 | 1167
7 | 30 | 17 | 1107 | 200 | 282 | 221 | 20 | 80 | 147 | 0 | 85 | 0 | 46 | 26 | 1107
7 | 30 | 18 | 1062 | 200 | 374 | 221 | 20 | 80 | 15 | 0 | 79 | 0 | 50 | 23 | 1062
7 | 30 | 19 | 1018 | 200 | 396 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 24 | 1018
7 | 30 | 20 | 951 | 200 | 319 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 21 | 951
7 | 30 | 21 | 885 | 200 | 242 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 22 | 885
7 | 30 | 22 | 816 | 200 | 224 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -52 | 816
7 | 30 | 23 | 760 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -104 | 760
7 | 31 | 0 | 700 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -161 | 700
7 | 31 | 1 | 665 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | -34 | -149 | 665
7 | 31 | 2 | 650 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | -46 | -140 | 650
7 | 31 | 3 | 655 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | -50 | -137 | 655
7 | 31 | 4 | 672 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 2 | 0 | 107 | 0 | -46 | -134 | 672
7 | 31 | 5 | 693 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 67 | 0 | 102 | 0 | -46 | -173 | 693
7 | 31 | 6 | 734 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 261 | 0 | 82 | 0 | -46 | -306 | 734
7 | 31 | 7 | 832 | 200 | 227 | 156 | 20 | 80 | 533 | 0 | 68 | 0 | -46 | -406 | 832
7 | 31 | 8 | 993 | 200 | 256 | 132 | 20 | 80 | 743 | 0 | 56 | 0 | 0 | -494 | 993
7 | 31 | 9 | 1096 | 200 | 275 | 132 | 20 | 80 | 875 | 0 | 61 | 0 | 0 | -547 | 1096
7 | 31 | 10 | 1134 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 959 | 0 | 61 | 0 | 0 | -600 | 1134
7 | 31 | 11 | 1162 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1038 | 0 | 61 | 0 | 0 | -656 | 1162
7 | 31 | 12 | 1138 | 200 | 283 | 132 | 20 | 80 | 1058 | 0 | 74 | 0 | 0 | -709 | 1138
7 | 31 | 13 | 1181 | 200 | 291 | 132 | 20 | 80 | 1033 | 0 | 84 | 0 | 0 | -659 | 1181
7 | 31 | 14 | 1186 | 200 | 292 | 132 | 20 | 80 | 895 | 0 | 89 | 0 | 0 | -522 | 1186
7 | 31 | 15 | 1170 | 200 | 289 | 222 | 20 | 80 | 665 | 0 | 96 | 0 | 0 | -402 | 1170
7 | 31 | 16 | 1156 | 200 | 286 | 222 | 20 | 80 | 400 | 0 | 98 | 0 | 0 | -150 | 1156
7 | 31 | 17 | 1092 | 200 | 275 | 222 | 20 | 80 | 148 | 0 | 96 | 0 | 41 | 10 | 1092
7 | 31 | 18 | 1052 | 200 | 411 | 222 | 20 | 80 | 14 | 0 | 97 | 0 | 0 | 8 | 1052
7 | 31 | 19 | 1009 | 200 | 376 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 8 | 1009
7 | 31 | 20 | 937 | 200 | 274 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 22 | 937
7 | 31 | 21 | 869 | 200 | 234 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -25 | 869
7 | 31 | 22 | 807 | 200 | 222 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -76 | 807
7 | 31 | 23 | 748 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -130 | 748
8 | 1 | 0 | 724 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -110 | 724
8 | 1 | 1 | 688 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -147 | 688
8 | 1 | 2 | 677 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -157 | 677
8 | 1 | 3 | 678 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -132 | 678
8 | 1 | 4 | 696 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | -88 | 696
8 | 1 | 5 | 714 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 70 | 0 | 82 | 0 | 0 | -122 | 714
8 | 1 | 6 | 756 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 252 | 0 | 74 | 0 | 0 | -254 | 756
8 | 1 | 7 | 863 | 200 | 233 | 159 | 20 | 80 | 482 | 0 | 80 | 0 | -4 | -387 | 863
8 | 1 | 8 | 1033 | 200 | 264 | 155 | 20 | 80 | 628 | 0 | 96 | 0 | 0 | -410 | 1033
8 | 1 | 9 | 1140 | 200 | 283 | 163 | 20 | 80 | 726 | 0 | 77 | 0 | 0 | -409 | 1140
8 | 1 | 10 | 1182 | 200 | 291 | 140 | 20 | 80 | 812 | 0 | 74 | 0 | 0 | -435 | 1182
8 | 1 | 11 | 1209 | 200 | 296 | 117 | 20 | 80 | 856 | 0 | 91 | 0 | 0 | -451 | 1209
8 | 1 | 12 | 1186 | 200 | 292 | 103 | 20 | 80 | 847 | 0 | 104 | 0 | 0 | -460 | 1186
8 | 1 | 13 | 1233 | 200 | 300 | 163 | 20 | 80 | 717 | 0 | 113 | 0 | 0 | -360 | 1233
8 | 1 | 14 | 1237 | 200 | 301 | 163 | 20 | 80 | 570 | 0 | 104 | 0 | 0 | -201 | 1237
8 | 1 | 15 | 1217 | 200 | 297 | 163 | 20 | 80 | 376 | 0 | 111 | 0 | 0 | -30 | 1217
8 | 1 | 16 | 1196 | 200 | 418 | 163 | 20 | 80 | 209 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1196
8 | 1 | 17 | 1129 | 200 | 426 | 163 | 20 | 80 | 87 | 0 | 103 | 0 | 50 | 0 | 1129
8 | 1 | 18 | 1085 | 200 | 497 | 163 | 20 | 80 | 10 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1085
8 | 1 | 19 | 1048 | 200 | 404 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -1 | 1048
8 | 1 | 20 | 985 | 200 | 386 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 985
8 | 1 | 21 | 924 | 200 | 290 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -1 | 924
8 | 1 | 22 | 864 | 200 | 233 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 34 | 12 | 864
8 | 1 | 23 | 801 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 13 | 801
8 | 2 | 0 | 747 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -47 | 747
8 | 2 | 1 | 710 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -87 | 710
8 | 2 | 2 | 699 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -91 | 699
8 | 2 | 3 | 702 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -81 | 702
8 | 2 | 4 | 713 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | -69 | 713
8 | 2 | 5 | 720 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 39 | 0 | 80 | 0 | 0 | -94 | 720
8 | 2 | 6 | 747 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 150 | 0 | 69 | 0 | 0 | -167 | 747
8 | 2 | 7 | 813 | 200 | 223 | 174 | 20 | 80 | 307 | 0 | 57 | 0 | -46 | -202 | 813
8 | 2 | 8 | 923 | 200 | 244 | 174 | 20 | 80 | 532 | 0 | 41 | 0 | -46 | -322 | 923
8 | 2 | 9 | 1011 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 748 | 0 | 41 | 0 | -46 | -395 | 1011
8 | 2 | 10 | 1050 | 200 | 267 | 103 | 20 | 80 | 903 | 0 | 47 | 0 | -46 | -524 | 1050
8 | 2 | 11 | 1083 | 200 | 273 | 103 | 20 | 80 | 995 | 0 | 74 | -30 | -50 | -582 | 1083
8 | 2 | 12 | 1087 | 200 | 274 | 103 | 20 | 80 | 979 | 0 | 122 | 0 | -46 | -645 | 1087
8 | 2 | 13 | 1099 | 200 | 276 | 103 | 20 | 80 | 882 | 0 | 138 | 0 | 0 | -600 | 1099
8 | 2 | 14 | 1095 | 200 | 275 | 115 | 20 | 80 | 702 | 0 | 144 | 0 | 0 | -441 | 1095
8 | 2 | 15 | 1067 | 200 | 270 | 174 | 20 | 80 | 458 | 0 | 146 | 0 | 0 | -281 | 1067
8 | 2 | 16 | 1046 | 200 | 266 | 174 | 20 | 80 | 253 | 0 | 126 | 0 | 0 | -73 | 1046
8 | 2 | 17 | 1010 | 200 | 328 | 174 | 20 | 80 | 111 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1010
8 | 2 | 18 | 987 | 200 | 426 | 174 | 20 | 80 | 15 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 987
8 | 2 | 19 | 957 | 200 | 426 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 957
8 | 2 | 20 | 902 | 200 | 386 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 902
8 | 2 | 21 | 853 | 200 | 292 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 853
8 | 2 | 22 | 806 | 200 | 250 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | 1 | 806
8 | 2 | 23 | 754 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 754
8 | 3 | 0 | 701 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -26 | 701
8 | 3 | 1 | 662 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -60 | 662
8 | 3 | 2 | 651 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -72 | 651
8 | 3 | 3 | 655 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -70 | 655
8 | 3 | 4 | 665 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -60 | 665
8 | 3 | 5 | 670 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | -118 | 670
8 | 3 | 6 | 684 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 290 | 0 | 8 | 0 | -46 | -273 | 684
8 | 3 | 7 | 762 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 588 | 0 | 7 | 0 | -46 | -411 | 762
8 | 3 | 8 | 868 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 869 | 0 | 7 | 0 | -46 | -599 | 868
8 | 3 | 9 | 950 | 200 | 249 | 103 | 20 | 80 | 1036 | 0 | 6 | 0 | -46 | -698 | 950
8 | 3 | 10 | 994 | 200 | 257 | 103 | 20 | 80 | 1111 | 0 | 9 | 0 | -46 | -740 | 994
8 | 3 | 11 | 1020 | 200 | 261 | 103 | 20 | 80 | 1129 | 0 | 15 | 0 | -46 | -742 | 1020
8 | 3 | 12 | 1039 | 200 | 265 | 103 | 20 | 80 | 1113 | 0 | 22 | 0 | -46 | -718 | 1039
8 | 3 | 13 | 1039 | 200 | 265 | 103 | 20 | 80 | 1032 | -2 | 28 | -22 | -50 | -615 | 1039
8 | 3 | 14 | 1039 | 200 | 265 | 103 | 20 | 80 | 876 | 0 | 36 | 0 | 0 | -541 | 1039
8 | 3 | 15 | 1031 | 200 | 263 | 184 | 20 | 80 | 631 | 0 | 52 | 0 | 0 | -399 | 1031
8 | 3 | 16 | 1028 | 200 | 263 | 184 | 20 | 80 | 376 | 0 | 61 | 0 | 0 | -156 | 1028
8 | 3 | 17 | 1018 | 200 | 337 | 184 | 20 | 80 | 137 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1018
8 | 3 | 18 | 1001 | 200 | 461 | 184 | 20 | 80 | 13 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1001
8 | 3 | 19 | 973 | 200 | 453 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 973
8 | 3 | 20 | 925 | 200 | 382 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 925
8 | 3 | 21 | 867 | 200 | 318 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 867
8 | 3 | 22 | 811 | 200 | 270 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 811
8 | 3 | 23 | 760 | 200 | 257 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 760
8 | 4 | 0 | 707 | 200 | 227 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 707
8 | 4 | 1 | 673 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -26 | 673
8 | 4 | 2 | 666 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 666
8 | 4 | 3 | 673 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -26 | 673
8 | 4 | 4 | 695 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 695
8 | 4 | 5 | 723 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44 | 723
8 | 4 | 6 | 775 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 181 | 0 | 30 | 0 | 0 | -114 | 775
8 | 4 | 7 | 909 | 200 | 241 | 157 | 20 | 80 | 325 | 0 | 29 | 0 | 0 | -143 | 909
8 | 4 | 8 | 1089 | 200 | 274 | 157 | 20 | 80 | 504 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 1089
8 | 4 | 9 | 1209 | 200 | 296 | 157 | 20 | 80 | 707 | 0 | 32 | 0 | 0 | -283 | 1209
8 | 4 | 10 | 1250 | 200 | 304 | 157 | 20 | 80 | 828 | 0 | 30 | 0 | 0 | -369 | 1250
8 | 4 | 11 | 1274 | 200 | 308 | 157 | 20 | 80 | 891 | 0 | 40 | 0 | 0 | -422 | 1274
8 | 4 | 12 | 1254 | 200 | 304 | 156 | 20 | 80 | 875 | 0 | 42 | 0 | 0 | -423 | 1254
8 | 4 | 13 | 1297 | 200 | 312 | 157 | 20 | 80 | 786 | 0 | 47 | 0 | 0 | -305 | 1297
8 | 4 | 14 | 1301 | 200 | 313 | 157 | 20 | 80 | 674 | 0 | 44 | 0 | 0 | -187 | 1301
8 | 4 | 15 | 1283 | 200 | 310 | 157 | 20 | 80 | 496 | 0 | 29 | 0 | 0 | -9 | 1283
8 | 4 | 16 | 1268 | 200 | 462 | 157 | 20 | 80 | 286 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 1268
8 | 4 | 17 | 1202 | 200 | 601 | 157 | 20 | 80 | 88 | 0 | 9 | 0 | 46 | 1 | 1202
8 | 4 | 18 | 1162 | 200 | 640 | 157 | 20 | 80 | 9 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1162
8 | 4 | 19 | 1113 | 200 | 601 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 1113
8 | 4 | 20 | 1043 | 200 | 526 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 1043
8 | 4 | 21 | 969 | 200 | 486 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 969
8 | 4 | 22 | 910 | 200 | 362 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 48 | 14 | 910
8 | 4 | 23 | 852 | 200 | 281 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 27 | 852
8 | 5 | 0 | 796 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | 29 | 796
8 | 5 | 1 | 754 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 25 | 754
8 | 5 | 2 | 741 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -35 | 741
8 | 5 | 3 | 746 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -72 | 746
8 | 5 | 4 | 764 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 179 | 0 | 0 | -94 | 764
8 | 5 | 5 | 781 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 38 | 0 | 185 | 0 | 0 | -120 | 781
8 | 5 | 6 | 821 | 200 | 225 | 157 | 20 | 80 | 171 | 0 | 161 | 0 | 0 | -193 | 821
8 | 5 | 7 | 928 | 200 | 245 | 157 | 20 | 80 | 350 | 0 | 162 | 0 | 0 | -286 | 928
8 | 5 | 8 | 1100 | 200 | 276 | 157 | 20 | 80 | 549 | 0 | 141 | 0 | 0 | -323 | 1100
8 | 5 | 9 | 1212 | 200 | 297 | 157 | 20 | 80 | 656 | 0 | 157 | 0 | 0 | -355 | 1212
8 | 5 | 10 | 1239 | 200 | 301 | 157 | 20 | 80 | 698 | 0 | 145 | 0 | 0 | -362 | 1239
8 | 5 | 11 | 1249 | 200 | 303 | 157 | 20 | 80 | 669 | 0 | 155 | 0 | 0 | -335 | 1249
8 | 5 | 12 | 1215 | 200 | 297 | 157 | 20 | 80 | 701 | 0 | 169 | 0 | 0 | -409 | 1215
8 | 5 | 13 | 1243 | 200 | 302 | 157 | 20 | 80 | 738 | 0 | 156 | 0 | 0 | -410 | 1243
8 | 5 | 14 | 1247 | 200 | 303 | 157 | 20 | 80 | 613 | 0 | 159 | 0 | 0 | -285 | 1247
8 | 5 | 15 | 1234 | 200 | 301 | 157 | 20 | 80 | 454 | 0 | 148 | 0 | 0 | -126 | 1234
8 | 5 | 16 | 1219 | 200 | 337 | 157 | 20 | 80 | 267 | 0 | 112 | 0 | 46 | 0 | 1219
8 | 5 | 17 | 1152 | 200 | 465 | 157 | 20 | 80 | 116 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1152
8 | 5 | 18 | 1122 | 200 | 490 | 157 | 20 | 80 | 11 | 0 | 119 | 0 | 46 | -1 | 1122
8 | 5 | 19 | 1080 | 200 | 501 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1080
8 | 5 | 20 | 1014 | 200 | 435 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1014
8 | 5 | 21 | 952 | 200 | 342 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 48 | 0 | 952
8 | 5 | 22 | 894 | 200 | 356 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 894
8 | 5 | 23 | 830 | 200 | 308 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 830
8 | 6 | 0 | 777 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | 22 | 777
8 | 6 | 1 | 736 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 10 | 736
8 | 6 | 2 | 729 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -19 | 729
8 | 6 | 3 | 734 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -34 | 734
8 | 6 | 4 | 748 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 92 | 0 | -4 | -19 | 748
8 | 6 | 5 | 763 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 38 | 0 | 61 | 0 | 0 | -14 | 763
8 | 6 | 6 | 803 | 200 | 222 | 157 | 20 | 80 | 114 | 0 | 42 | 0 | 0 | -32 | 803
8 | 6 | 7 | 896 | 200 | 239 | 157 | 20 | 80 | 233 | 0 | 47 | 0 | 0 | -80 | 896
8 | 6 | 8 | 1045 | 200 | 266 | 157 | 20 | 80 | 308 | 0 | 28 | 0 | 0 | -14 | 1045
8 | 6 | 9 | 1125 | 200 | 281 | 157 | 20 | 80 | 366 | 0 | 24 | 0 | 0 | -3 | 1125
8 | 6 | 10 | 1142 | 200 | 284 | 157 | 20 | 80 | 454 | 0 | 23 | 0 | 0 | -76 | 1142
8 | 6 | 11 | 1142 | 200 | 284 | 157 | 20 | 80 | 507 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 1142
8 | 6 | 12 | 1111 | 200 | 278 | 157 | 20 | 80 | 578 | 0 | 28 | 0 | 0 | -230 | 1111
8 | 6 | 13 | 1156 | 200 | 286 | 157 | 20 | 80 | 582 | 0 | 46 | 0 | 0 | -215 | 1156
8 | 6 | 14 | 1166 | 200 | 288 | 157 | 20 | 80 | 404 | 0 | 45 | 0 | 0 | -28 | 1166
8 | 6 | 15 | 1137 | 200 | 420 | 157 | 20 | 80 | 158 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 1137
8 | 6 | 16 | 1114 | 200 | 459 | 157 | 20 | 80 | 110 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1114
8 | 6 | 17 | 1058 | 200 | 414 | 157 | 20 | 80 | 88 | 0 | 54 | 0 | 46 | -1 | 1058
8 | 6 | 18 | 1033 | 200 | 438 | 157 | 20 | 80 | 9 | 0 | 83 | 0 | 46 | 0 | 1033
8 | 6 | 19 | 989 | 200 | 412 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 989
8 | 6 | 20 | 934 | 200 | 335 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 50 | -1 | 934
8 | 6 | 21 | 873 | 200 | 294 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 873
8 | 6 | 22 | 819 | 200 | 225 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -21 | 819
8 | 6 | 23 | 773 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -23 | 773
8 | 7 | 0 | 726 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -65 | 726
8 | 7 | 1 | 691 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -136 | 691
8 | 7 | 2 | 684 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -144 | 684
8 | 7 | 3 | 690 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -108 | 690
8 | 7 | 4 | 711 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -111 | 711
8 | 7 | 5 | 734 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 17 | 0 | 132 | 0 | 0 | -94 | 734
8 | 7 | 6 | 763 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 67 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 763
8 | 7 | 7 | 834 | 200 | 227 | 158 | 20 | 80 | 137 | 0 | 131 | 0 | 0 | -119 | 834
8 | 7 | 8 | 958 | 200 | 250 | 158 | 20 | 80 | 233 | 0 | 168 | 0 | 0 | -151 | 958
8 | 7 | 9 | 1040 | 200 | 265 | 158 | 20 | 80 | 273 | 0 | 219 | 0 | 0 | -175 | 1040
8 | 7 | 10 | 1056 | 200 | 268 | 158 | 20 | 80 | 355 | 0 | 199 | 0 | 0 | -224 | 1056
8 | 7 | 11 | 1066 | 200 | 270 | 158 | 20 | 80 | 383 | 0 | 193 | 0 | 0 | -238 | 1066
8 | 7 | 12 | 1015 | 200 | 260 | 158 | 20 | 80 | 533 | 0 | 153 | 0 | 0 | -389 | 1015
8 | 7 | 13 | 1071 | 200 | 271 | 119 | 20 | 80 | 662 | 0 | 150 | 0 | 0 | -431 | 1071
8 | 7 | 14 | 1088 | 200 | 274 | 158 | 20 | 80 | 539 | 0 | 159 | 0 | 0 | -342 | 1088
8 | 7 | 15 | 1084 | 200 | 273 | 158 | 20 | 80 | 417 | 0 | 125 | 0 | 0 | -189 | 1084
8 | 7 | 16 | 1086 | 200 | 274 | 158 | 20 | 80 | 309 | 0 | 91 | 0 | 0 | -46 | 1086
8 | 7 | 17 | 1031 | 200 | 371 | 158 | 20 | 80 | 105 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1031
8 | 7 | 18 | 998 | 200 | 389 | 158 | 20 | 80 | 10 | 0 | 95 | 0 | 46 | 0 | 998
8 | 7 | 19 | 958 | 200 | 410 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 958
8 | 7 | 20 | 899 | 200 | 342 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 899
8 | 7 | 21 | 838 | 200 | 228 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 35 | 1 | 838
8 | 7 | 22 | 790 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -23 | 790
8 | 7 | 23 | 742 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -55 | 742
8 | 8 | 0 | 688 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -104 | 688
8 | 8 | 1 | 658 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -133 | 658
8 | 8 | 2 | 652 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -140 | 652
8 | 8 | 3 | 657 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -126 | 657
8 | 8 | 4 | 678 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | -102 | 678
8 | 8 | 5 | 692 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 52 | 0 | 86 | 0 | 0 | -149 | 692
8 | 8 | 6 | 708 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 217 | 0 | 83 | 0 | 0 | -295 | 708
8 | 8 | 7 | 789 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 411 | 0 | 90 | 0 | -4 | -401 | 789
8 | 8 | 8 | 918 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 550 | 0 | 106 | 0 | 0 | -420 | 918
8 | 8 | 9 | 993 | 200 | 256 | 103 | 20 | 80 | 720 | 0 | 105 | 0 | 4 | -495 | 993
8 | 8 | 10 | 1023 | 200 | 262 | 103 | 20 | 80 | 1017 | 0 | 128 | 0 | -46 | -741 | 1023
8 | 8 | 11 | 1063 | 200 | 269 | 103 | 20 | 80 | 1101 | 0 | 190 | -77 | -50 | -773 | 1063
8 | 8 | 12 | 1035 | 200 | 264 | 103 | 20 | 80 | 1022 | 0 | 173 | -7 | -46 | -774 | 1035
8 | 8 | 13 | 1076 | 200 | 272 | 103 | 20 | 80 | 944 | 0 | 150 | 0 | 0 | -693 | 1076
8 | 8 | 14 | 1081 | 200 | 273 | 103 | 20 | 80 | 806 | 0 | 145 | 0 | 0 | -546 | 1081
8 | 8 | 15 | 1058 | 200 | 268 | 103 | 20 | 80 | 670 | 0 | 164 | 0 | 0 | -447 | 1058
8 | 8 | 16 | 1040 | 200 | 265 | 182 | 20 | 80 | 362 | 0 | 148 | 0 | 0 | -217 | 1040
8 | 8 | 17 | 966 | 200 | 276 | 182 | 20 | 80 | 119 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 966
8 | 8 | 18 | 931 | 200 | 310 | 182 | 20 | 80 | 10 | 0 | 78 | 0 | 50 | 1 | 931
8 | 8 | 19 | 891 | 200 | 320 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 8 | 20 | 827 | 200 | 272 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 827
8 | 8 | 21 | 771 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -10 | 771
8 | 8 | 22 | 719 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -50 | 719
8 | 8 | 23 | 680 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -93 | 680
8 | 9 | 0 | 631 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -143 | 631
8 | 9 | 1 | 601 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -161 | 601
8 | 9 | 2 | 592 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -174 | 592
8 | 9 | 3 | 595 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -182 | 595
8 | 9 | 4 | 609 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 1 | 0 | 75 | 0 | -22 | -156 | 609
8 | 9 | 5 | 611 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 70 | 0 | 55 | 0 | -46 | -179 | 611
8 | 9 | 6 | 607 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 286 | 0 | 47 | 0 | -46 | -386 | 607
8 | 9 | 7 | 656 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 574 | 0 | 37 | 0 | -46 | -533 | 656
8 | 9 | 8 | 754 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 854 | 0 | 28 | 0 | -46 | -706 | 754
8 | 9 | 9 | 845 | 200 | 229 | 103 | 20 | 80 | 1062 | -35 | 26 | -20 | -46 | -774 | 845
8 | 9 | 10 | 883 | 200 | 236 | 103 | 20 | 80 | 1109 | -48 | 27 | -21 | -50 | -773 | 883
8 | 9 | 11 | 911 | 200 | 241 | 103 | 20 | 80 | 1044 | 0 | 25 | 0 | -46 | -756 | 911
8 | 9 | 12 | 907 | 200 | 241 | 103 | 20 | 80 | 986 | 0 | 36 | 0 | -46 | -713 | 907
8 | 9 | 13 | 922 | 200 | 243 | 103 | 20 | 80 | 967 | 0 | 51 | 0 | -46 | -696 | 922
8 | 9 | 14 | 923 | 200 | 244 | 103 | 20 | 80 | 846 | 0 | 53 | 0 | -46 | -577 | 923
8 | 9 | 15 | 917 | 200 | 242 | 106 | 20 | 80 | 645 | 0 | 47 | 0 | 0 | -423 | 917
8 | 9 | 16 | 913 | 200 | 242 | 190 | 20 | 80 | 377 | 0 | 48 | 0 | 0 | -244 | 913
8 | 9 | 17 | 888 | 200 | 237 | 190 | 20 | 80 | 131 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 888
8 | 9 | 18 | 870 | 200 | 309 | 190 | 20 | 80 | 10 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 870
8 | 9 | 19 | 838 | 200 | 292 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | -1 | 838
8 | 9 | 20 | 785 | 200 | 240 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 785
8 | 9 | 21 | 732 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 732
8 | 9 | 22 | 688 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -49 | 688
8 | 9 | 23 | 645 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -99 | 645
8 | 10 | 0 | 607 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -105 | 607
8 | 10 | 1 | 575 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | -46 | -89 | 575
8 | 10 | 2 | 572 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -94 | 572
8 | 10 | 3 | 584 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | -46 | -95 | 584
8 | 10 | 4 | 599 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -86 | 599
8 | 10 | 5 | 603 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 26 | 0 | 48 | 0 | -46 | -103 | 603
8 | 10 | 6 | 603 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 82 | 0 | 37 | 0 | -46 | -148 | 603
8 | 10 | 7 | 634 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 168 | 0 | 31 | 0 | -50 | -193 | 634
8 | 10 | 8 | 676 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 250 | 0 | 26 | 0 | 0 | -278 | 676
8 | 10 | 9 | 713 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 294 | 0 | 21 | 0 | 0 | -280 | 713
8 | 10 | 10 | 732 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 341 | 0 | 23 | 0 | 0 | -310 | 732
8 | 10 | 11 | 750 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 331 | 0 | 20 | 0 | 0 | -279 | 750
8 | 10 | 12 | 750 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 246 | 0 | 17 | 0 | 0 | -191 | 750
8 | 10 | 13 | 739 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 222 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 739
8 | 10 | 14 | 738 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 197 | 0 | 22 | 0 | 0 | -159 | 738
8 | 10 | 15 | 734 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 120 | 0 | 18 | 0 | 0 | -82 | 734
8 | 10 | 16 | 746 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 746
8 | 10 | 17 | 769 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 30 | 0 | 19 | 0 | 42 | 0 | 769
8 | 10 | 18 | 785 | 200 | 300 | 157 | 20 | 80 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 10 | 19 | 769 | 200 | 239 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 0 | 769
8 | 10 | 20 | 733 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 733
8 | 10 | 21 | 690 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -17 | 690
8 | 10 | 22 | 652 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -55 | 652
8 | 10 | 23 | 619 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -95 | 619
8 | 11 | 0 | 590 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | -46 | -91 | 590
8 | 11 | 1 | 568 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | -46 | -106 | 568
8 | 11 | 2 | 572 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | -46 | -109 | 572
8 | 11 | 3 | 588 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | -46 | -103 | 588
8 | 11 | 4 | 606 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | -46 | -90 | 606
8 | 11 | 5 | 612 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 26 | 0 | 62 | 0 | -46 | -118 | 612
8 | 11 | 6 | 622 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 94 | 0 | 52 | 0 | -50 | -162 | 622
8 | 11 | 7 | 666 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 137 | 0 | 38 | 0 | -46 | -151 | 666
8 | 11 | 8 | 735 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 296 | 0 | 31 | 0 | 4 | -284 | 735
8 | 11 | 9 | 791 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 381 | 0 | 23 | 0 | 0 | -301 | 791
8 | 11 | 10 | 809 | 200 | 223 | 167 | 20 | 80 | 464 | 0 | 26 | 0 | 0 | -371 | 809
8 | 11 | 11 | 836 | 200 | 228 | 103 | 20 | 80 | 622 | 0 | 32 | 0 | 0 | -449 | 836
8 | 11 | 12 | 852 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 707 | 0 | 52 | 0 | -50 | -491 | 852
8 | 11 | 13 | 862 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 680 | 0 | 72 | 0 | -46 | -479 | 862
8 | 11 | 14 | 869 | 200 | 234 | 118 | 20 | 80 | 552 | 0 | 76 | 0 | 0 | -411 | 869
8 | 11 | 15 | 876 | 200 | 235 | 167 | 20 | 80 | 484 | 0 | 56 | 0 | 0 | -366 | 876
8 | 11 | 16 | 884 | 200 | 237 | 167 | 20 | 80 | 312 | 0 | 39 | 0 | 0 | -171 | 884
8 | 11 | 17 | 880 | 200 | 289 | 167 | 20 | 80 | 97 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 880
8 | 11 | 18 | 881 | 200 | 336 | 167 | 20 | 80 | 6 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 881
8 | 11 | 19 | 859 | 200 | 322 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | 0 | 859
8 | 11 | 20 | 808 | 200 | 275 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 808
8 | 11 | 21 | 756 | 200 | 226 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 756
8 | 11 | 22 | 713 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 713
8 | 11 | 23 | 672 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -31 | 672
8 | 12 | 0 | 622 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | -117 | 622
8 | 12 | 1 | 597 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | -46 | -50 | 597
8 | 12 | 2 | 587 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | -46 | -60 | 587
8 | 12 | 3 | 597 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | -46 | -49 | 597
8 | 12 | 4 | 615 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | -46 | -31 | 615
8 | 12 | 5 | 629 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 16 | 0 | 17 | 0 | -50 | -32 | 629
8 | 12 | 6 | 633 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 62 | 0 | 13 | 0 | -46 | -74 | 633
8 | 12 | 7 | 686 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 132 | 0 | 14 | 0 | 46 | -184 | 686
8 | 12 | 8 | 758 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 236 | 0 | 12 | 0 | 46 | -214 | 758
8 | 12 | 9 | 812 | 200 | 223 | 157 | 20 | 80 | 307 | 0 | 26 | 0 | 0 | -201 | 812
8 | 12 | 10 | 823 | 200 | 225 | 157 | 20 | 80 | 313 | 0 | 48 | 0 | 46 | -266 | 823
8 | 12 | 11 | 829 | 200 | 226 | 157 | 20 | 80 | 354 | 0 | 39 | 0 | 46 | -293 | 829
8 | 12 | 12 | 815 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 390 | 0 | 38 | 0 | 46 | -340 | 815
8 | 12 | 13 | 816 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 392 | 0 | 54 | 0 | 44 | -355 | 816
8 | 12 | 14 | 814 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 306 | 0 | 49 | 0 | 46 | -268 | 814
8 | 12 | 15 | 811 | 200 | 223 | 157 | 20 | 80 | 226 | 0 | 37 | 0 | 46 | -178 | 811
8 | 12 | 16 | 813 | 200 | 223 | 157 | 20 | 80 | 140 | 0 | 25 | 0 | 46 | -78 | 813
8 | 12 | 17 | 798 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 58 | 0 | 30 | 0 | 46 | -14 | 798
8 | 12 | 18 | 795 | 200 | 236 | 157 | 20 | 80 | 4 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 795
8 | 12 | 19 | 780 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -1 | 780
8 | 12 | 20 | 732 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -41 | 732
8 | 12 | 21 | 687 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -85 | 687
8 | 12 | 22 | 642 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -126 | 642
8 | 12 | 23 | 609 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -156 | 609
8 | 13 | 0 | 568 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | -46 | -140 | 568
8 | 13 | 1 | 539 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | -46 | -163 | 539
8 | 13 | 2 | 543 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -155 | 543
8 | 13 | 3 | 556 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -142 | 556
8 | 13 | 4 | 573 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -128 | 573
8 | 13 | 5 | 578 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 53 | 0 | 37 | 0 | -46 | -176 | 578
8 | 13 | 6 | 580 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 241 | 0 | 27 | 0 | -46 | -352 | 580
8 | 13 | 7 | 626 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 558 | 0 | 26 | 0 | -46 | -536 | 626
8 | 13 | 8 | 714 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 871 | 0 | 19 | 0 | -46 | -754 | 714
8 | 13 | 9 | 791 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 1080 | -96 | 14 | -11 | -46 | -774 | 791
8 | 13 | 10 | 823 | 200 | 225 | 103 | 20 | 80 | 1141 | -125 | 10 | -8 | -50 | -773 | 823
8 | 13 | 11 | 845 | 200 | 229 | 103 | 20 | 80 | 1144 | -115 | 12 | -9 | -46 | -773 | 845
8 | 13 | 12 | 856 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 1138 | -100 | 13 | -10 | -46 | -773 | 856
8 | 13 | 13 | 858 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 1069 | -31 | 25 | -20 | -46 | -774 | 858
8 | 13 | 14 | 860 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 901 | 0 | 36 | 0 | -46 | -666 | 860
8 | 13 | 15 | 854 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 661 | 0 | 42 | 0 | -3 | -480 | 854
8 | 13 | 16 | 841 | 200 | 229 | 189 | 20 | 80 | 372 | 0 | 37 | 0 | 0 | -286 | 841
8 | 13 | 17 | 824 | 200 | 225 | 189 | 20 | 80 | 105 | 0 | 33 | 0 | 0 | -28 | 824
8 | 13 | 18 | 813 | 200 | 240 | 189 | 20 | 80 | 7 | 0 | 28 | 0 | 50 | -1 | 813
8 | 13 | 19 | 788 | 200 | 234 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 788
8 | 13 | 20 | 737 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 737
8 | 13 | 21 | 683 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -45 | 683
8 | 13 | 22 | 633 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -100 | 633
8 | 13 | 23 | 595 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -152 | 595
8 | 14 | 0 | 553 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -159 | 553
8 | 14 | 1 | 525 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | -46 | -182 | 525
8 | 14 | 2 | 525 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -176 | 525
8 | 14 | 3 | 537 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | -46 | -161 | 537
8 | 14 | 4 | 554 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | -46 | -146 | 554
8 | 14 | 5 | 564 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 56 | 0 | 52 | 0 | -46 | -204 | 564
8 | 14 | 6 | 571 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 246 | 0 | 54 | 0 | -46 | -384 | 571
8 | 14 | 7 | 621 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 510 | 0 | 39 | 0 | -46 | -506 | 621
8 | 14 | 8 | 704 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 774 | 0 | 30 | 0 | -46 | -678 | 704
8 | 14 | 9 | 779 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 953 | 0 | 22 | 0 | -46 | -774 | 779
8 | 14 | 10 | 816 | 200 | 224 | 103 | 20 | 80 | 1073 | -211 | 25 | -20 | -46 | -632 | 816
8 | 14 | 11 | 854 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 1085 | -390 | 34 | -27 | -50 | -432 | 854
8 | 14 | 12 | 872 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 1041 | -337 | 36 | -29 | -46 | -430 | 872
8 | 14 | 13 | 871 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 932 | -2 | 41 | -32 | -46 | -659 | 871
8 | 14 | 14 | 876 | 200 | 235 | 103 | 20 | 80 | 743 | 0 | 48 | 0 | -46 | -507 | 876
8 | 14 | 15 | 866 | 200 | 233 | 167 | 20 | 80 | 524 | 0 | 53 | 0 | -18 | -393 | 866
8 | 14 | 16 | 865 | 200 | 233 | 185 | 20 | 80 | 299 | 0 | 50 | 0 | 0 | -202 | 865
8 | 14 | 17 | 852 | 200 | 231 | 185 | 20 | 80 | 106 | 0 | 48 | 0 | 0 | -18 | 852
8 | 14 | 18 | 846 | 200 | 244 | 185 | 20 | 80 | 7 | 0 | 49 | 0 | 50 | 11 | 846
8 | 14 | 19 | 815 | 200 | 224 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 36 | 14 | 815
8 | 14 | 20 | 770 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -2 | 770
8 | 14 | 21 | 718 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -71 | 718
8 | 14 | 22 | 668 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -148 | 668
8 | 14 | 23 | 626 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -204 | 626
8 | 15 | 0 | 581 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | -46 | -279 | 581
8 | 15 | 1 | 558 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | -46 | -359 | 558
8 | 15 | 2 | 555 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | -46 | -362 | 555
8 | 15 | 3 | 565 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | -46 | -344 | 565
8 | 15 | 4 | 583 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | -46 | -275 | 583
8 | 15 | 5 | 589 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 53 | 0 | 169 | 0 | -46 | -303 | 589
8 | 15 | 6 | 599 | 200 | 221 | 112 | 20 | 80 | 246 | 0 | 158 | 0 | -46 | -392 | 599
8 | 15 | 7 | 663 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 443 | 0 | 158 | 0 | -46 | -516 | 663
8 | 15 | 8 | 756 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 643 | 0 | 141 | 0 | -46 | -606 | 756
8 | 15 | 9 | 821 | 200 | 225 | 103 | 20 | 80 | 750 | 0 | 133 | -22 | -46 | -622 | 821
8 | 15 | 10 | 848 | 200 | 230 | 103 | 20 | 80 | 756 | -8 | 134 | -134 | -46 | -487 | 848
8 | 15 | 11 | 861 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 743 | 0 | 163 | -94 | -46 | -540 | 861
8 | 15 | 12 | 865 | 200 | 233 | 103 | 20 | 80 | 746 | 0 | 168 | 0 | -46 | -639 | 865
8 | 15 | 13 | 861 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 724 | -132 | 157 | -157 | -50 | -316 | 861
8 | 15 | 14 | 868 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 644 | 0 | 139 | 0 | 0 | -552 | 868
8 | 15 | 15 | 863 | 200 | 233 | 105 | 20 | 80 | 503 | 0 | 141 | 0 | 0 | -419 | 863
8 | 15 | 16 | 861 | 200 | 232 | 195 | 20 | 80 | 318 | 0 | 140 | 0 | 46 | -370 | 861
8 | 15 | 17 | 853 | 200 | 231 | 195 | 20 | 80 | 102 | 0 | 110 | 0 | 46 | -131 | 853
8 | 15 | 18 | 841 | 200 | 229 | 195 | 20 | 80 | 6 | 0 | 88 | 0 | 50 | -27 | 841
8 | 15 | 19 | 808 | 200 | 223 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -26 | 808
8 | 15 | 20 | 751 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -64 | 751
8 | 15 | 21 | 699 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -113 | 699
8 | 15 | 22 | 648 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -155 | 648
8 | 15 | 23 | 605 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -191 | 605
8 | 16 | 0 | 561 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -181 | 561
8 | 16 | 1 | 531 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | -46 | -163 | 531
8 | 16 | 2 | 525 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | -46 | -173 | 525
8 | 16 | 3 | 534 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -166 | 534
8 | 16 | 4 | 550 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -153 | 550
8 | 16 | 5 | 556 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 55 | 0 | 42 | 0 | -46 | -207 | 556
8 | 16 | 6 | 554 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 267 | 0 | 38 | 0 | -46 | -392 | 554
8 | 16 | 7 | 601 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 520 | 0 | 23 | 0 | -46 | -520 | 601
8 | 16 | 8 | 681 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 774 | 0 | 11 | 0 | -46 | -682 | 681
8 | 16 | 9 | 763 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 948 | 0 | 8 | 0 | -46 | -771 | 763
8 | 16 | 10 | 802 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 988 | 0 | 6 | 0 | -46 | -770 | 802
8 | 16 | 11 | 832 | 200 | 227 | 103 | 20 | 80 | 1020 | 0 | 8 | -2 | -50 | -774 | 832
8 | 16 | 12 | 849 | 200 | 230 | 103 | 20 | 80 | 1012 | 0 | 16 | 0 | -46 | -766 | 849
8 | 16 | 13 | 856 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 958 | 0 | 32 | 0 | -46 | -722 | 856
8 | 16 | 14 | 858 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 814 | 0 | 52 | 0 | -46 | -597 | 858
8 | 16 | 15 | 854 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 585 | 0 | 63 | 0 | 0 | -428 | 854
8 | 16 | 16 | 842 | 200 | 229 | 191 | 20 | 80 | 307 | 0 | 41 | 0 | 46 | -272 | 842
8 | 16 | 17 | 830 | 200 | 227 | 191 | 20 | 80 | 91 | 0 | 32 | 0 | 46 | -57 | 830
8 | 16 | 18 | 824 | 200 | 225 | 191 | 20 | 80 | 4 | 0 | 28 | 0 | 46 | 30 | 824
8 | 16 | 19 | 791 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 9 | 791
8 | 16 | 20 | 742 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | -29 | 742
8 | 16 | 21 | 689 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -85 | 689
8 | 16 | 22 | 648 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -138 | 648
8 | 16 | 23 | 612 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -183 | 612
8 | 17 | 0 | 573 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -197 | 573
8 | 17 | 1 | 542 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -178 | 542
8 | 17 | 2 | 542 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -178 | 542
8 | 17 | 3 | 551 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | -46 | -186 | 551
8 | 17 | 4 | 566 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | -46 | -173 | 566
8 | 17 | 5 | 570 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 49 | 0 | 77 | 0 | -46 | -223 | 570
8 | 17 | 6 | 572 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 236 | 0 | 73 | 0 | -46 | -392 | 572
8 | 17 | 7 | 619 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 523 | 0 | 70 | 0 | -46 | -552 | 619
8 | 17 | 8 | 708 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 827 | 0 | 86 | -9 | -46 | -774 | 708
8 | 17 | 9 | 795 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 1034 | -43 | 134 | -134 | -46 | -774 | 795
8 | 17 | 10 | 853 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 1157 | -119 | 214 | -214 | -46 | -773 | 853
8 | 17 | 11 | 895 | 200 | 238 | 103 | 20 | 80 | 1146 | -70 | 297 | -297 | -50 | -772 | 895
8 | 17 | 12 | 917 | 200 | 243 | 103 | 20 | 80 | 1075 | 0 | 371 | -356 | -46 | -773 | 917
8 | 17 | 13 | 919 | 200 | 243 | 103 | 20 | 80 | 984 | 0 | 412 | -303 | -46 | -774 | 919
8 | 17 | 14 | 916 | 200 | 242 | 103 | 20 | 80 | 777 | 0 | 436 | -146 | -46 | -750 | 916
8 | 17 | 15 | 907 | 200 | 241 | 103 | 20 | 80 | 529 | 0 | 423 | 0 | 0 | -689 | 907
8 | 17 | 16 | 901 | 200 | 240 | 161 | 20 | 80 | 261 | 0 | 359 | 0 | 50 | -470 | 901
8 | 17 | 17 | 902 | 200 | 240 | 192 | 20 | 80 | 94 | 0 | 345 | 0 | 0 | -269 | 902
8 | 17 | 18 | 902 | 200 | 240 | 192 | 20 | 80 | 5 | 0 | 323 | 0 | 46 | -204 | 902
8 | 17 | 19 | 873 | 200 | 235 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 46 | -213 | 873
8 | 17 | 20 | 826 | 200 | 226 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 286 | 0 | 46 | -224 | 826
8 | 17 | 21 | 775 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 46 | -244 | 775
8 | 17 | 22 | 715 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 46 | -276 | 715
8 | 17 | 23 | 669 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 46 | -283 | 669
8 | 18 | 0 | 616 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -273 | 616
8 | 18 | 1 | 591 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -212 | 591
8 | 18 | 2 | 584 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | -50 | -155 | 584
8 | 18 | 3 | 597 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | -46 | -133 | 597
8 | 18 | 4 | 618 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | -46 | -101 | 618
8 | 18 | 5 | 645 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 39 | 0 | 43 | 0 | 0 | -132 | 645
8 | 18 | 6 | 689 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 209 | 0 | 25 | 0 | 0 | -240 | 689
8 | 18 | 7 | 803 | 200 | 222 | 174 | 20 | 80 | 454 | 0 | 19 | 0 | 0 | -366 | 803
8 | 18 | 8 | 982 | 200 | 254 | 126 | 20 | 80 | 706 | 0 | 19 | 0 | 0 | -423 | 982
8 | 18 | 9 | 1093 | 200 | 275 | 103 | 20 | 80 | 923 | 0 | 14 | 0 | 46 | -568 | 1093
8 | 18 | 10 | 1140 | 200 | 283 | 103 | 20 | 80 | 1047 | 0 | 24 | 0 | 46 | -663 | 1140
8 | 18 | 11 | 1176 | 200 | 290 | 103 | 20 | 80 | 1079 | 0 | 34 | 0 | 0 | -630 | 1176
8 | 18 | 12 | 1152 | 200 | 286 | 103 | 20 | 80 | 1010 | 0 | 48 | 0 | 46 | -641 | 1152
8 | 18 | 13 | 1194 | 200 | 293 | 103 | 20 | 80 | 932 | 0 | 52 | 0 | 0 | -486 | 1194
8 | 18 | 14 | 1200 | 200 | 294 | 174 | 20 | 80 | 783 | 0 | 64 | 0 | 0 | -415 | 1200
8 | 18 | 15 | 1178 | 200 | 290 | 174 | 20 | 80 | 586 | 0 | 65 | 0 | 46 | -283 | 1178
8 | 18 | 16 | 1162 | 200 | 287 | 174 | 20 | 80 | 333 | 0 | 50 | 0 | 46 | -28 | 1162
8 | 18 | 17 | 1079 | 200 | 423 | 174 | 20 | 80 | 100 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 1079
8 | 18 | 18 | 1046 | 200 | 507 | 174 | 20 | 80 | 4 | 0 | 14 | 0 | 46 | 1 | 1046
8 | 18 | 19 | 991 | 200 | 462 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | -1 | 991
8 | 18 | 20 | 931 | 200 | 402 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 931
8 | 18 | 21 | 864 | 200 | 319 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 8 | 864
8 | 18 | 22 | 804 | 200 | 247 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | 8 | 804
8 | 18 | 23 | 753 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -28 | 753
8 | 19 | 0 | 699 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | -65 | 699
8 | 19 | 1 | 669 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -103 | 669
8 | 19 | 2 | 661 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -117 | 661
8 | 19 | 3 | 672 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -112 | 672
8 | 19 | 4 | 691 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -96 | 691
8 | 19 | 5 | 705 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 52 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 705
8 | 19 | 6 | 730 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 239 | 0 | 94 | 0 | 0 | -308 | 730
8 | 19 | 7 | 832 | 200 | 227 | 125 | 20 | 80 | 496 | 0 | 99 | 0 | 0 | -415 | 832
8 | 19 | 8 | 1010 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 728 | 0 | 124 | 0 | 0 | -505 | 1010
8 | 19 | 9 | 1124 | 200 | 280 | 103 | 20 | 80 | 811 | 0 | 208 | 0 | 0 | -578 | 1124
8 | 19 | 10 | 1169 | 200 | 289 | 103 | 20 | 80 | 883 | 0 | 288 | 0 | 0 | -694 | 1169
8 | 19 | 11 | 1200 | 200 | 294 | 103 | 20 | 80 | 984 | 0 | 326 | 0 | -50 | -757 | 1200
8 | 19 | 12 | 1175 | 200 | 290 | 103 | 20 | 80 | 890 | 0 | 359 | 0 | -27 | -740 | 1175
8 | 19 | 13 | 1221 | 200 | 298 | 103 | 20 | 80 | 766 | 0 | 343 | 0 | 0 | -589 | 1221
8 | 19 | 14 | 1233 | 200 | 300 | 103 | 20 | 80 | 716 | 0 | 322 | 0 | 0 | -508 | 1233
8 | 19 | 15 | 1226 | 200 | 299 | 169 | 20 | 80 | 574 | 0 | 332 | 0 | 0 | -448 | 1226
8 | 19 | 16 | 1213 | 200 | 297 | 184 | 20 | 80 | 310 | 0 | 345 | 0 | 0 | -223 | 1213
8 | 19 | 17 | 1143 | 200 | 284 | 184 | 20 | 80 | 92 | 0 | 330 | 0 | 0 | -47 | 1143
8 | 19 | 18 | 1110 | 200 | 278 | 184 | 20 | 80 | 4 | 0 | 346 | 0 | 0 | -2 | 1110
8 | 19 | 19 | 1056 | 200 | 268 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -8 | 1056
8 | 19 | 20 | 985 | 200 | 255 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -64 | 985
8 | 19 | 21 | 916 | 200 | 242 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -129 | 916
8 | 19 | 22 | 848 | 200 | 230 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -188 | 848
8 | 19 | 23 | 793 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -226 | 793
8 | 20 | 0 | 728 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -274 | 728
8 | 20 | 1 | 695 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -290 | 695
8 | 20 | 2 | 681 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 4 | -305 | 681
8 | 20 | 3 | 688 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | -4 | -298 | 688
8 | 20 | 4 | 709 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -309 | 709
8 | 20 | 5 | 729 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 43 | 0 | 301 | 0 | 4 | -321 | 729
8 | 20 | 6 | 758 | 200 | 221 | 130 | 20 | 80 | 220 | 0 | 302 | 0 | -4 | -411 | 758
8 | 20 | 7 | 870 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 425 | 0 | 281 | 0 | 0 | -473 | 870
8 | 20 | 8 | 1040 | 200 | 265 | 103 | 20 | 80 | 633 | 0 | 252 | 0 | 0 | -513 | 1040
8 | 20 | 9 | 1156 | 200 | 286 | 103 | 20 | 80 | 788 | 0 | 262 | 0 | 0 | -583 | 1156
8 | 20 | 10 | 1202 | 200 | 295 | 103 | 20 | 80 | 872 | 0 | 245 | 0 | 0 | -613 | 1202
8 | 20 | 11 | 1229 | 200 | 300 | 103 | 20 | 80 | 891 | 0 | 266 | 0 | 0 | -631 | 1229
8 | 20 | 12 | 1195 | 200 | 294 | 103 | 20 | 80 | 839 | 0 | 263 | 0 | 0 | -604 | 1195
8 | 20 | 13 | 1236 | 200 | 301 | 115 | 20 | 80 | 748 | 0 | 230 | 0 | 0 | -458 | 1236
8 | 20 | 14 | 1235 | 200 | 301 | 181 | 20 | 80 | 671 | 0 | 140 | 0 | 0 | -358 | 1235
8 | 20 | 15 | 1220 | 200 | 298 | 181 | 20 | 80 | 475 | 0 | 104 | 0 | 0 | -138 | 1220
8 | 20 | 16 | 1192 | 200 | 348 | 181 | 20 | 80 | 260 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1192
8 | 20 | 17 | 1138 | 200 | 477 | 181 | 20 | 80 | 79 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1138
8 | 20 | 18 | 1107 | 200 | 472 | 181 | 20 | 80 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1107
8 | 20 | 19 | 1063 | 200 | 397 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1063
8 | 20 | 20 | 994 | 200 | 317 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 994
8 | 20 | 21 | 927 | 200 | 244 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -17 | 927
8 | 20 | 22 | 868 | 200 | 234 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -76 | 868
8 | 20 | 23 | 809 | 200 | 223 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -192 | 809
8 | 21 | 0 | 750 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -263 | 750
8 | 21 | 1 | 724 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -293 | 724
8 | 21 | 2 | 712 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -284 | 712
8 | 21 | 3 | 716 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -225 | 716
8 | 21 | 4 | 735 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -156 | 735
8 | 21 | 5 | 748 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 45 | 0 | 154 | 0 | 0 | -154 | 748
8 | 21 | 6 | 783 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 221 | 0 | 145 | 0 | 0 | -286 | 783
8 | 21 | 7 | 891 | 200 | 238 | 112 | 20 | 80 | 512 | 0 | 151 | 0 | 0 | -422 | 891
8 | 21 | 8 | 1069 | 200 | 270 | 103 | 20 | 80 | 766 | 0 | 150 | 0 | 0 | -520 | 1069
8 | 21 | 9 | 1177 | 200 | 290 | 103 | 20 | 80 | 919 | 0 | 159 | 0 | 0 | -594 | 1177
8 | 21 | 10 | 1213 | 200 | 297 | 103 | 20 | 80 | 1014 | 0 | 185 | 0 | 0 | -686 | 1213
8 | 21 | 11 | 1235 | 200 | 301 | 103 | 20 | 80 | 1018 | 0 | 190 | 0 | 0 | -677 | 1235
8 | 21 | 12 | 1199 | 200 | 294 | 103 | 20 | 80 | 1010 | 0 | 187 | 0 | 0 | -695 | 1199
8 | 21 | 13 | 1240 | 200 | 302 | 103 | 20 | 80 | 891 | 0 | 184 | 0 | 0 | -540 | 1240
8 | 21 | 14 | 1243 | 200 | 302 | 133 | 20 | 80 | 787 | 0 | 177 | 0 | 0 | -456 | 1243
8 | 21 | 15 | 1224 | 200 | 299 | 182 | 20 | 80 | 593 | 0 | 158 | 0 | 0 | -308 | 1224
8 | 21 | 16 | 1212 | 200 | 297 | 182 | 20 | 80 | 340 | 0 | 132 | 0 | 0 | -39 | 1212
8 | 21 | 17 | 1141 | 200 | 446 | 182 | 20 | 80 | 93 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1141
8 | 21 | 18 | 1101 | 200 | 518 | 182 | 20 | 80 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1101
8 | 21 | 19 | 1038 | 200 | 470 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1038
8 | 21 | 20 | 972 | 200 | 419 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 972
8 | 21 | 21 | 898 | 200 | 350 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 | 898
8 | 21 | 22 | 833 | 200 | 294 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 8 | 833
8 | 21 | 23 | 778 | 200 | 249 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 | 778
8 | 22 | 0 | 721 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 721
8 | 22 | 1 | 689 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -27 | 689
8 | 22 | 2 | 677 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -36 | 677
8 | 22 | 3 | 684 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 684
8 | 22 | 4 | 706 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -9 | 706
8 | 22 | 5 | 712 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | -39 | 712
8 | 22 | 6 | 738 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 232 | 0 | 17 | 0 | 0 | -202 | 738
8 | 22 | 7 | 830 | 200 | 227 | 170 | 20 | 80 | 499 | 0 | 12 | 0 | 0 | -378 | 830
8 | 22 | 8 | 995 | 200 | 257 | 126 | 20 | 80 | 732 | 0 | 7 | 0 | 0 | -427 | 995
8 | 22 | 9 | 1109 | 200 | 278 | 103 | 20 | 80 | 975 | 0 | 3 | 0 | 0 | -550 | 1109
8 | 22 | 10 | 1170 | 200 | 289 | 103 | 20 | 80 | 1116 | 0 | 1 | 0 | 0 | -639 | 1170
8 | 22 | 11 | 1206 | 200 | 295 | 103 | 20 | 80 | 1115 | 0 | 2 | 0 | 0 | -609 | 1206
8 | 22 | 12 | 1188 | 200 | 292 | 103 | 20 | 80 | 1037 | 0 | 5 | 0 | 0 | -549 | 1188
8 | 22 | 13 | 1232 | 200 | 300 | 170 | 20 | 80 | 870 | 0 | 8 | 0 | 0 | -416 | 1232
8 | 22 | 14 | 1232 | 200 | 300 | 170 | 20 | 80 | 714 | 0 | 10 | 0 | 0 | -262 | 1232
8 | 22 | 15 | 1214 | 200 | 297 | 170 | 20 | 80 | 522 | 0 | 16 | 0 | 0 | -91 | 1214
8 | 22 | 16 | 1195 | 200 | 422 | 170 | 20 | 80 | 269 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 1195
8 | 22 | 17 | 1122 | 200 | 536 | 170 | 20 | 80 | 79 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 1122
8 | 22 | 18 | 1086 | 200 | 570 | 170 | 20 | 80 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 1086
8 | 22 | 19 | 1028 | 200 | 453 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 15 | 1028
8 | 22 | 20 | 964 | 200 | 404 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 34 | 964
8 | 22 | 21 | 898 | 200 | 325 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 34 | 898
8 | 22 | 22 | 838 | 200 | 274 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 29 | 838
8 | 22 | 23 | 780 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 24 | 780
8 | 23 | 0 | 720 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -65 | 720
8 | 23 | 1 | 679 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -110 | 679
8 | 23 | 2 | 665 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -127 | 665
8 | 23 | 3 | 668 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -137 | 668
8 | 23 | 4 | 681 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -150 | 681
8 | 23 | 5 | 689 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 46 | 0 | 134 | 0 | 0 | -198 | 689
8 | 23 | 6 | 696 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 227 | 0 | 139 | 0 | 0 | -377 | 696
8 | 23 | 7 | 760 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 503 | 0 | 122 | 0 | -46 | -443 | 760
8 | 23 | 8 | 886 | 200 | 237 | 103 | 20 | 80 | 789 | 0 | 137 | 0 | -46 | -634 | 886
8 | 23 | 9 | 991 | 200 | 256 | 103 | 20 | 80 | 994 | 0 | 202 | -98 | -46 | -720 | 991
8 | 23 | 10 | 1050 | 200 | 267 | 103 | 20 | 80 | 1125 | 0 | 247 | -186 | -46 | -760 | 1050
8 | 23 | 11 | 1090 | 200 | 274 | 103 | 20 | 80 | 1165 | 0 | 286 | -214 | -50 | -774 | 1090
8 | 23 | 12 | 1096 | 200 | 275 | 103 | 20 | 80 | 1122 | 0 | 274 | -159 | -46 | -773 | 1096
8 | 23 | 13 | 1104 | 200 | 277 | 103 | 20 | 80 | 1017 | 0 | 259 | -33 | -46 | -773 | 1104
8 | 23 | 14 | 1104 | 200 | 277 | 103 | 20 | 80 | 846 | 0 | 232 | 0 | 0 | -654 | 1104
8 | 23 | 15 | 1094 | 200 | 275 | 160 | 20 | 80 | 596 | 0 | 200 | 0 | 0 | -437 | 1094
8 | 23 | 16 | 1081 | 200 | 273 | 186 | 20 | 80 | 310 | 0 | 202 | 0 | 0 | -190 | 1081
8 | 23 | 17 | 1053 | 200 | 267 | 186 | 20 | 80 | 83 | 0 | 186 | 0 | 20 | 11 | 1053
8 | 23 | 18 | 1038 | 200 | 321 | 186 | 20 | 80 | 2 | 0 | 179 | 0 | 46 | 4 | 1038
8 | 23 | 19 | 994 | 200 | 350 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 8 | 994
8 | 23 | 20 | 938 | 200 | 288 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | 9 | 938
8 | 23 | 21 | 879 | 200 | 242 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 50 | 8 | 879
8 | 23 | 22 | 824 | 200 | 225 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 16 | 824
8 | 23 | 23 | 761 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -44 | 761
8 | 24 | 0 | 705 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -63 | 705
8 | 24 | 1 | 662 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -91 | 662
8 | 24 | 2 | 652 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -101 | 652
8 | 24 | 3 | 657 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -100 | 657
8 | 24 | 4 | 669 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -100 | 669
8 | 24 | 5 | 671 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | -101 | 671
8 | 24 | 6 | 683 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 203 | 0 | 21 | 0 | -21 | -219 | 683
8 | 24 | 7 | 742 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 467 | 0 | 24 | 0 | -46 | -366 | 742
8 | 24 | 8 | 837 | 200 | 228 | 103 | 20 | 80 | 757 | 0 | 18 | 0 | -46 | -523 | 837
8 | 24 | 9 | 928 | 200 | 244 | 103 | 20 | 80 | 970 | 0 | 23 | 0 | -46 | -666 | 928
8 | 24 | 10 | 974 | 200 | 253 | 103 | 20 | 80 | 1084 | 0 | 23 | 0 | -46 | -743 | 974
8 | 24 | 11 | 1012 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 1080 | -8 | 22 | -17 | -50 | -678 | 1012
8 | 24 | 12 | 1031 | 200 | 263 | 103 | 20 | 80 | 999 | 0 | 17 | 0 | -46 | -605 | 1031
8 | 24 | 13 | 1024 | 200 | 262 | 103 | 20 | 80 | 894 | 0 | 16 | 0 | 0 | -551 | 1024
8 | 24 | 14 | 1019 | 200 | 261 | 159 | 20 | 80 | 701 | 0 | 19 | 0 | 0 | -421 | 1019
8 | 24 | 15 | 1000 | 200 | 258 | 178 | 20 | 80 | 467 | 0 | 12 | 0 | 0 | -215 | 1000
8 | 24 | 16 | 980 | 200 | 254 | 178 | 20 | 80 | 245 | 0 | 11 | 0 | 0 | -8 | 980
8 | 24 | 17 | 983 | 200 | 383 | 178 | 20 | 80 | 67 | 0 | 13 | 0 | 33 | 9 | 983
8 | 24 | 18 | 982 | 200 | 443 | 178 | 20 | 80 | 2 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 982
8 | 24 | 19 | 947 | 200 | 413 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 947
8 | 24 | 20 | 892 | 200 | 349 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 9 | 892
8 | 24 | 21 | 837 | 200 | 290 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 9 | 837
8 | 24 | 22 | 782 | 200 | 226 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | 8 | 782
8 | 24 | 23 | 734 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 734
8 | 25 | 0 | 679 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -29 | 679
8 | 25 | 1 | 645 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -70 | 645
8 | 25 | 2 | 644 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -77 | 644
8 | 25 | 3 | 653 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -73 | 653
8 | 25 | 4 | 679 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -46 | 679
8 | 25 | 5 | 710 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | -48 | 710
8 | 25 | 6 | 761 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 150 | 0 | 46 | 0 | 0 | -113 | 761
8 | 25 | 7 | 872 | 200 | 234 | 157 | 20 | 80 | 338 | 0 | 41 | 0 | 0 | -198 | 872
8 | 25 | 8 | 1047 | 200 | 266 | 157 | 20 | 80 | 513 | 0 | 28 | 0 | 0 | -217 | 1047
8 | 25 | 9 | 1160 | 200 | 287 | 157 | 20 | 80 | 632 | 0 | 28 | 0 | 0 | -244 | 1160
8 | 25 | 10 | 1199 | 200 | 294 | 157 | 20 | 80 | 736 | 0 | 27 | 0 | 0 | -315 | 1199
8 | 25 | 11 | 1227 | 200 | 299 | 157 | 20 | 80 | 767 | 0 | 26 | 0 | 0 | -322 | 1227
8 | 25 | 12 | 1195 | 200 | 293 | 157 | 20 | 80 | 748 | 0 | 37 | 0 | 0 | -340 | 1195
8 | 25 | 13 | 1235 | 200 | 301 | 157 | 20 | 80 | 679 | 0 | 44 | 0 | 0 | -246 | 1235
8 | 25 | 14 | 1238 | 200 | 301 | 157 | 20 | 80 | 550 | 0 | 46 | 0 | 0 | -116 | 1238
8 | 25 | 15 | 1218 | 200 | 298 | 157 | 20 | 80 | 363 | 0 | 49 | 0 | 17 | 34 | 1218
8 | 25 | 16 | 1198 | 200 | 492 | 157 | 20 | 80 | 188 | 0 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1198
8 | 25 | 17 | 1135 | 200 | 565 | 157 | 20 | 80 | 45 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 1135
8 | 25 | 18 | 1110 | 200 | 576 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10 | 1110
8 | 25 | 19 | 1049 | 200 | 503 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 9 | 1049
8 | 25 | 20 | 988 | 200 | 429 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 16 | 988
8 | 25 | 21 | 922 | 200 | 337 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 34 | 922
8 | 25 | 22 | 861 | 200 | 272 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 28 | 861
8 | 25 | 23 | 806 | 200 | 222 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 806
8 | 26 | 0 | 750 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -40 | 750
8 | 26 | 1 | 720 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -82 | 720
8 | 26 | 2 | 711 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -93 | 711
8 | 26 | 3 | 718 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -75 | 718
8 | 26 | 4 | 739 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -36 | 739
8 | 26 | 5 | 755 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 31 | 0 | 73 | 0 | 0 | -37 | 755
8 | 26 | 6 | 795 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 172 | 0 | 68 | 0 | 0 | -133 | 795
8 | 26 | 7 | 902 | 200 | 240 | 167 | 20 | 80 | 370 | 0 | 64 | 0 | 0 | -239 | 902
8 | 26 | 8 | 1070 | 200 | 270 | 167 | 20 | 80 | 606 | 0 | 62 | 0 | 0 | -335 | 1070
8 | 26 | 9 | 1192 | 200 | 293 | 157 | 20 | 80 | 810 | 0 | 64 | 0 | 0 | -432 | 1192
8 | 26 | 10 | 1245 | 200 | 303 | 103 | 20 | 80 | 939 | 0 | 74 | 0 | 0 | -474 | 1245
8 | 26 | 11 | 1275 | 200 | 308 | 103 | 20 | 80 | 1000 | 0 | 104 | 0 | 0 | -540 | 1275
8 | 26 | 12 | 1254 | 200 | 304 | 103 | 20 | 80 | 1009 | 0 | 92 | 0 | 0 | -554 | 1254
8 | 26 | 13 | 1300 | 200 | 313 | 129 | 20 | 80 | 932 | 0 | 85 | 0 | 0 | -459 | 1300
8 | 26 | 14 | 1293 | 200 | 311 | 167 | 20 | 80 | 746 | 0 | 92 | 0 | 0 | -323 | 1293
8 | 26 | 15 | 1266 | 200 | 307 | 167 | 20 | 80 | 493 | 0 | 88 | 0 | 0 | -89 | 1266
8 | 26 | 16 | 1250 | 200 | 422 | 167 | 20 | 80 | 205 | 0 | 76 | 0 | 46 | 34 | 1250
8 | 26 | 17 | 1172 | 200 | 525 | 167 | 20 | 80 | 45 | 0 | 59 | 0 | 48 | 28 | 1172
8 | 26 | 18 | 1157 | 200 | 541 | 167 | 20 | 80 | 1 | 0 | 68 | 0 | 46 | 34 | 1157
8 | 26 | 19 | 1089 | 200 | 460 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 32 | 1089
8 | 26 | 20 | 1025 | 200 | 432 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 33 | 1025
8 | 26 | 21 | 959 | 200 | 347 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 34 | 959
8 | 26 | 22 | 896 | 200 | 245 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 29 | 896
8 | 26 | 23 | 835 | 200 | 227 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -69 | 835
8 | 27 | 0 | 769 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -96 | 769
8 | 27 | 1 | 737 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -123 | 737
8 | 27 | 2 | 728 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -181 | 728
8 | 27 | 3 | 726 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -212 | 726
8 | 27 | 4 | 744 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -178 | 744
8 | 27 | 5 | 771 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 27 | 0 | 231 | 0 | 0 | -170 | 771
8 | 27 | 6 | 798 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 184 | 0 | 190 | 0 | 0 | -259 | 798
8 | 27 | 7 | 906 | 200 | 240 | 152 | 20 | 80 | 420 | 0 | 190 | 0 | 0 | -396 | 906
8 | 27 | 8 | 1069 | 200 | 270 | 161 | 20 | 80 | 580 | 0 | 164 | 0 | 0 | -406 | 1069
8 | 27 | 9 | 1167 | 200 | 288 | 162 | 20 | 80 | 655 | 0 | 179 | 0 | 0 | -417 | 1167
8 | 27 | 10 | 1196 | 200 | 294 | 127 | 20 | 80 | 725 | 0 | 192 | 0 | 0 | -442 | 1196
8 | 27 | 11 | 1195 | 200 | 294 | 140 | 20 | 80 | 689 | 0 | 207 | 0 | 0 | -435 | 1195
8 | 27 | 12 | 1145 | 200 | 284 | 113 | 20 | 80 | 612 | 0 | 279 | 0 | 0 | -443 | 1145
8 | 27 | 13 | 1171 | 200 | 289 | 162 | 20 | 80 | 525 | 0 | 298 | 0 | 0 | -403 | 1171
8 | 27 | 14 | 1159 | 200 | 287 | 162 | 20 | 80 | 328 | 0 | 319 | 0 | 0 | -237 | 1159
8 | 27 | 15 | 1130 | 200 | 282 | 162 | 20 | 80 | 282 | 0 | 319 | 0 | 0 | -215 | 1130
8 | 27 | 16 | 1111 | 200 | 278 | 162 | 20 | 80 | 217 | 0 | 289 | 0 | 0 | -135 | 1111
8 | 27 | 17 | 1055 | 200 | 268 | 162 | 20 | 80 | 73 | 0 | 276 | 0 | 0 | -24 | 1055
8 | 27 | 18 | 1034 | 200 | 264 | 162 | 20 | 80 | 2 | 0 | 271 | 0 | 2 | 33 | 1034
8 | 27 | 19 | 977 | 200 | 254 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -1 | 977
8 | 27 | 20 | 917 | 200 | 243 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -40 | 917
8 | 27 | 21 | 857 | 200 | 232 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -64 | 857
8 | 27 | 22 | 802 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -71 | 802
8 | 27 | 23 | 752 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -82 | 752
8 | 28 | 0 | 692 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -141 | 692
8 | 28 | 1 | 663 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -160 | 663
8 | 28 | 2 | 655 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -166 | 655
8 | 28 | 3 | 667 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -127 | 667
8 | 28 | 4 | 682 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -100 | 682
8 | 28 | 5 | 700 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | -113 | 700
8 | 28 | 6 | 722 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 245 | 0 | 31 | 0 | 0 | -254 | 722
8 | 28 | 7 | 802 | 200 | 222 | 138 | 20 | 80 | 536 | 0 | 15 | 0 | 0 | -409 | 802
8 | 28 | 8 | 965 | 200 | 251 | 103 | 20 | 80 | 864 | 0 | 10 | 0 | 0 | -563 | 965
8 | 28 | 9 | 1075 | 200 | 271 | 103 | 20 | 80 | 1049 | 0 | 8 | 0 | 0 | -656 | 1075
8 | 28 | 10 | 1115 | 200 | 279 | 103 | 20 | 80 | 1130 | 0 | 8 | 0 | 0 | -705 | 1115
8 | 28 | 11 | 1134 | 200 | 282 | 103 | 20 | 80 | 1141 | 0 | 8 | 0 | 0 | -700 | 1134
8 | 28 | 12 | 1102 | 200 | 276 | 103 | 20 | 80 | 1119 | 0 | 10 | 0 | 0 | -706 | 1102
8 | 28 | 13 | 1152 | 200 | 286 | 103 | 20 | 80 | 1009 | 0 | 13 | 0 | 0 | -559 | 1152
8 | 28 | 14 | 1155 | 200 | 286 | 147 | 20 | 80 | 854 | 0 | 10 | 0 | 0 | -442 | 1155
8 | 28 | 15 | 1139 | 200 | 283 | 179 | 20 | 80 | 605 | 0 | 14 | 0 | 0 | -242 | 1139
8 | 28 | 16 | 1126 | 200 | 322 | 179 | 20 | 80 | 300 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1126
8 | 28 | 17 | 1057 | 200 | 493 | 179 | 20 | 80 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1057
8 | 28 | 18 | 1025 | 200 | 518 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1025
8 | 28 | 19 | 972 | 200 | 470 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 972
8 | 28 | 20 | 909 | 200 | 400 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 909
8 | 28 | 21 | 846 | 200 | 333 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 846
8 | 28 | 22 | 786 | 200 | 269 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 786
8 | 28 | 23 | 736 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 736
8 | 29 | 0 | 687 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -37 | 687
8 | 29 | 1 | 659 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -66 | 659
8 | 29 | 2 | 651 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -70 | 651
8 | 29 | 3 | 661 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -51 | 661
8 | 29 | 4 | 683 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -25 | 683
8 | 29 | 5 | 704 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | -35 | 704
8 | 29 | 6 | 726 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 201 | 0 | 26 | 0 | 0 | -179 | 726
8 | 29 | 7 | 805 | 200 | 222 | 157 | 20 | 80 | 394 | 0 | 22 | 0 | -4 | -286 | 805
8 | 29 | 8 | 948 | 200 | 248 | 157 | 20 | 80 | 523 | 0 | 14 | 0 | 0 | -294 | 948
8 | 29 | 9 | 1038 | 200 | 265 | 157 | 20 | 80 | 602 | 0 | 9 | 0 | 0 | -295 | 1038
8 | 29 | 10 | 1074 | 200 | 271 | 157 | 20 | 80 | 660 | 0 | 8 | 0 | 0 | -322 | 1074
8 | 29 | 11 | 1101 | 200 | 276 | 157 | 20 | 80 | 695 | 0 | 11 | 0 | 0 | -338 | 1101
8 | 29 | 12 | 1081 | 200 | 273 | 156 | 20 | 80 | 747 | 0 | 12 | 0 | 0 | -407 | 1081
8 | 29 | 13 | 1127 | 200 | 281 | 157 | 20 | 80 | 637 | 0 | 16 | 0 | 0 | -264 | 1127
8 | 29 | 14 | 1136 | 200 | 283 | 157 | 20 | 80 | 449 | 0 | 30 | 0 | 0 | -83 | 1136
8 | 29 | 15 | 1111 | 200 | 278 | 157 | 20 | 80 | 340 | 0 | 49 | 0 | 0 | -13 | 1111
8 | 29 | 16 | 1097 | 200 | 343 | 157 | 20 | 80 | 217 | 0 | 72 | 0 | 0 | 8 | 1097
8 | 29 | 17 | 1044 | 200 | 430 | 157 | 20 | 80 | 50 | 0 | 99 | 0 | 0 | 8 | 1044
8 | 29 | 18 | 1022 | 200 | 372 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 50 | 8 | 1022
8 | 29 | 19 | 974 | 200 | 344 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 8 | 974
8 | 29 | 20 | 913 | 200 | 242 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 9 | 913
8 | 29 | 21 | 851 | 200 | 230 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -77 | 851
8 | 29 | 22 | 796 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -147 | 796
8 | 29 | 23 | 749 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -239 | 749
8 | 30 | 0 | 697 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -331 | 697
8 | 30 | 1 | 665 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | -376 | 665
8 | 30 | 2 | 659 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -407 | 659
8 | 30 | 3 | 663 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -410 | 663
8 | 30 | 4 | 676 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -404 | 676
8 | 30 | 5 | 683 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 33 | 0 | 349 | 0 | 0 | -416 | 683
8 | 30 | 6 | 685 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 224 | 0 | 327 | 0 | -46 | -444 | 685
8 | 30 | 7 | 745 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 513 | 0 | 319 | 0 | -46 | -665 | 745
8 | 30 | 8 | 857 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 757 | 0 | 282 | 0 | -46 | -771 | 857
8 | 30 | 9 | 950 | 200 | 249 | 103 | 20 | 80 | 883 | 0 | 281 | -46 | -46 | -774 | 950
8 | 30 | 10 | 986 | 200 | 255 | 103 | 20 | 80 | 968 | 0 | 306 | -122 | -50 | -774 | 986
8 | 30 | 11 | 1011 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 988 | 0 | 290 | -110 | -46 | -774 | 1011
8 | 30 | 12 | 1007 | 200 | 259 | 103 | 20 | 80 | 925 | 0 | 252 | -97 | -46 | -689 | 1007
8 | 30 | 13 | 1011 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 838 | 0 | 235 | 0 | 0 | -725 | 1011
8 | 30 | 14 | 1005 | 200 | 259 | 103 | 20 | 80 | 761 | 0 | 225 | 0 | 0 | -643 | 1005
8 | 30 | 15 | 995 | 200 | 257 | 103 | 20 | 80 | 588 | 0 | 209 | 0 | 0 | -462 | 995
8 | 30 | 16 | 988 | 200 | 256 | 196 | 20 | 80 | 309 | 0 | 176 | 0 | 0 | -249 | 988
8 | 30 | 17 | 965 | 200 | 251 | 196 | 20 | 80 | 64 | 0 | 141 | 0 | 5 | 8 | 965
8 | 30 | 18 | 954 | 200 | 285 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 50 | 8 | 954
8 | 30 | 19 | 910 | 200 | 318 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 8 | 910
8 | 30 | 20 | 855 | 200 | 279 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 8 | 855
8 | 30 | 21 | 797 | 200 | 235 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 7 | 797
8 | 30 | 22 | 748 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -16 | 748
8 | 30 | 23 | 706 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -38 | 706
8 | 31 | 0 | 651 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 651
8 | 31 | 1 | 622 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -91 | 622
8 | 31 | 2 | 614 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -92 | 614
8 | 31 | 3 | 620 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -86 | 620
8 | 31 | 4 | 635 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -70 | 635
8 | 31 | 5 | 638 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -96 | 638
8 | 31 | 6 | 638 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 189 | 0 | 9 | 0 | -46 | -211 | 638
8 | 31 | 7 | 682 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 406 | 0 | 4 | 0 | -46 | -366 | 682
8 | 31 | 8 | 764 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 573 | 0 | 1 | 0 | -46 | -388 | 764
8 | 31 | 9 | 838 | 200 | 228 | 103 | 20 | 80 | 739 | 0 | 0 | 0 | -46 | -486 | 838
8 | 31 | 10 | 881 | 200 | 236 | 103 | 20 | 80 | 836 | 0 | 0 | 0 | -46 | -548 | 881
8 | 31 | 11 | 910 | 200 | 241 | 103 | 20 | 80 | 863 | 0 | 2 | 0 | -46 | -553 | 910
8 | 31 | 12 | 923 | 200 | 244 | 103 | 20 | 80 | 827 | 0 | 4 | 0 | -50 | -505 | 923
8 | 31 | 13 | 927 | 200 | 244 | 103 | 20 | 80 | 741 | 0 | 10 | 0 | 0 | -471 | 927
8 | 31 | 14 | 928 | 200 | 245 | 176 | 20 | 80 | 566 | 0 | 13 | 0 | 0 | -372 | 928
8 | 31 | 15 | 926 | 200 | 244 | 176 | 20 | 80 | 357 | 0 | 13 | 0 | 0 | -164 | 926
8 | 31 | 16 | 930 | 200 | 245 | 176 | 20 | 80 | 170 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 930
8 | 31 | 17 | 936 | 200 | 379 | 176 | 20 | 80 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 28 | 936
8 | 31 | 18 | 942 | 200 | 431 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 942
8 | 31 | 19 | 908 | 200 | 406 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 908
8 | 31 | 20 | 863 | 200 | 297 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 19 | 863
8 | 31 | 21 | 806 | 200 | 222 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 28 | 806
8 | 31 | 22 | 741 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6 | 741
8 | 31 | 23 | 695 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -45 | 695
9 | 1 | 0 | 714 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -35 | 714
9 | 1 | 1 | 698 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -58 | 698
9 | 1 | 2 | 696 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -65 | 696
9 | 1 | 3 | 704 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -50 | 704
9 | 1 | 4 | 720 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 720
9 | 1 | 5 | 735 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 27 | 0 | 67 | 0 | 0 | -53 | 735
9 | 1 | 6 | 760 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 188 | 0 | 60 | 0 | 0 | -182 | 760
9 | 1 | 7 | 833 | 200 | 227 | 173 | 20 | 80 | 434 | 0 | 49 | 0 | 0 | -350 | 833
9 | 1 | 8 | 966 | 200 | 251 | 162 | 20 | 80 | 664 | 0 | 42 | 0 | 0 | -453 | 966
9 | 1 | 9 | 1061 | 200 | 269 | 96 | 20 | 80 | 875 | 0 | 44 | 0 | 0 | -523 | 1061
9 | 1 | 10 | 1112 | 200 | 278 | 96 | 20 | 80 | 1016 | 0 | 66 | 0 | 0 | -644 | 1112
9 | 1 | 11 | 1143 | 200 | 284 | 96 | 20 | 80 | 1056 | 0 | 101 | 0 | -10 | -684 | 1143
9 | 1 | 12 | 1131 | 200 | 282 | 96 | 20 | 80 | 1014 | 0 | 109 | 0 | -7 | -663 | 1131
9 | 1 | 13 | 1178 | 200 | 290 | 96 | 20 | 80 | 900 | 0 | 137 | 0 | 0 | -545 | 1178
9 | 1 | 14 | 1191 | 200 | 293 | 173 | 20 | 80 | 687 | 0 | 135 | 0 | 0 | -397 | 1191
9 | 1 | 15 | 1170 | 200 | 289 | 173 | 20 | 80 | 494 | 0 | 129 | 0 | 0 | -215 | 1170
9 | 1 | 16 | 1159 | 200 | 287 | 173 | 20 | 80 | 239 | 0 | 164 | 0 | 0 | -4 | 1159
9 | 1 | 17 | 1101 | 200 | 329 | 173 | 20 | 80 | 52 | 0 | 192 | 0 | 48 | 7 | 1101
9 | 1 | 18 | 1073 | 200 | 354 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 39 | 12 | 1073
9 | 1 | 19 | 1028 | 200 | 342 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 12 | 1028
9 | 1 | 20 | 971 | 200 | 303 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 971
9 | 1 | 21 | 912 | 200 | 242 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -25 | 912
9 | 1 | 22 | 865 | 200 | 233 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -94 | 865
9 | 1 | 23 | 826 | 200 | 226 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -128 | 826
9 | 2 | 0 | 783 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -189 | 783
9 | 2 | 1 | 760 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -213 | 760
9 | 2 | 2 | 752 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -156 | 752
9 | 2 | 3 | 752 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -130 | 752
9 | 2 | 4 | 760 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -113 | 760
9 | 2 | 5 | 773 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 32 | 0 | 169 | 0 | 0 | -121 | 773
9 | 2 | 6 | 800 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 216 | 0 | 153 | 0 | 0 | -262 | 800
9 | 2 | 7 | 873 | 200 | 235 | 156 | 20 | 80 | 471 | 0 | 132 | 0 | 0 | -421 | 873
9 | 2 | 8 | 1017 | 200 | 261 | 96 | 20 | 80 | 716 | 0 | 145 | 0 | 0 | -501 | 1017
9 | 2 | 9 | 1112 | 200 | 278 | 96 | 20 | 80 | 870 | 0 | 171 | 0 | 0 | -603 | 1112
9 | 2 | 10 | 1153 | 200 | 286 | 96 | 20 | 80 | 918 | 0 | 216 | 0 | 0 | -663 | 1153
9 | 2 | 11 | 1165 | 200 | 288 | 96 | 20 | 80 | 874 | 0 | 175 | 0 | 0 | -568 | 1165
9 | 2 | 12 | 1127 | 200 | 281 | 114 | 20 | 80 | 838 | 0 | 117 | 0 | 0 | -523 | 1127
9 | 2 | 13 | 1159 | 200 | 287 | 172 | 20 | 80 | 779 | 0 | 105 | 0 | 0 | -484 | 1159
9 | 2 | 14 | 1161 | 200 | 287 | 172 | 20 | 80 | 655 | 0 | 142 | 0 | 0 | -395 | 1161
9 | 2 | 15 | 1138 | 200 | 283 | 172 | 20 | 80 | 320 | 0 | 138 | 0 | 0 | -75 | 1138
9 | 2 | 16 | 1098 | 200 | 328 | 172 | 20 | 80 | 170 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1098
9 | 2 | 17 | 1043 | 200 | 405 | 172 | 20 | 80 | 31 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1043
9 | 2 | 18 | 1023 | 200 | 336 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | 0 | 1023
9 | 2 | 19 | 985 | 200 | 302 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 48 | 1 | 985
9 | 2 | 20 | 938 | 200 | 246 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -31 | 938
9 | 2 | 21 | 884 | 200 | 237 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | -127 | 884
9 | 2 | 22 | 835 | 200 | 227 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -171 | 835
9 | 2 | 23 | 799 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -182 | 799
9 | 3 | 0 | 763 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -188 | 763
9 | 3 | 1 | 738 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -182 | 738
9 | 3 | 2 | 733 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -188 | 733
9 | 3 | 3 | 738 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -151 | 738
9 | 3 | 4 | 748 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -128 | 748
9 | 3 | 5 | 760 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 11 | 0 | 146 | 0 | 0 | -98 | 760
9 | 3 | 6 | 778 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 85 | 0 | 147 | 0 | 0 | -155 | 778
9 | 3 | 7 | 825 | 200 | 226 | 180 | 20 | 80 | 268 | 0 | 179 | 0 | 0 | -328 | 825
9 | 3 | 8 | 930 | 200 | 245 | 116 | 20 | 80 | 514 | 0 | 213 | 0 | 0 | -458 | 930
9 | 3 | 9 | 1000 | 200 | 258 | 96 | 20 | 80 | 879 | 0 | 230 | 0 | -24 | -739 | 1000
9 | 3 | 10 | 1036 | 200 | 264 | 96 | 20 | 80 | 1101 | 0 | 183 | -89 | -46 | -773 | 1036
9 | 3 | 11 | 1058 | 200 | 268 | 96 | 20 | 80 | 1205 | 0 | 165 | -152 | -50 | -774 | 1058
9 | 3 | 12 | 1036 | 200 | 264 | 96 | 20 | 80 | 1167 | 0 | 150 | -122 | -46 | -773 | 1036
9 | 3 | 13 | 1071 | 200 | 271 | 96 | 20 | 80 | 1032 | 0 | 139 | 0 | -28 | -739 | 1071
9 | 3 | 14 | 1072 | 200 | 271 | 96 | 20 | 80 | 862 | 0 | 129 | 0 | 0 | -586 | 1072
9 | 3 | 15 | 1062 | 200 | 269 | 180 | 20 | 80 | 628 | 0 | 117 | 0 | 0 | -432 | 1062
9 | 3 | 16 | 1053 | 200 | 267 | 180 | 20 | 80 | 302 | 0 | 91 | 0 | 0 | -87 | 1053
9 | 3 | 17 | 997 | 200 | 351 | 180 | 20 | 80 | 54 | 0 | 65 | 0 | 46 | 1 | 997
9 | 3 | 18 | 970 | 200 | 438 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 970
9 | 3 | 19 | 925 | 200 | 359 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 925
9 | 3 | 20 | 875 | 200 | 304 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 2 | 875
9 | 3 | 21 | 827 | 200 | 267 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 3 | 827
9 | 3 | 22 | 788 | 200 | 235 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 3 | 788
9 | 3 | 23 | 755 | 200 | 238 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 755
9 | 4 | 0 | 725 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 2 | 725
9 | 4 | 1 | 710 | 200 | 229 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 710
9 | 4 | 2 | 705 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 705
9 | 4 | 3 | 710 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -9 | 710
9 | 4 | 4 | 723 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 723
9 | 4 | 5 | 735 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | -15 | 735
9 | 4 | 6 | 746 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 157 | 0 | 53 | 0 | 0 | -141 | 746
9 | 4 | 7 | 791 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 332 | 0 | 44 | 0 | 0 | -262 | 791
9 | 4 | 8 | 891 | 200 | 238 | 156 | 20 | 80 | 479 | 0 | 29 | 0 | 0 | -311 | 891
9 | 4 | 9 | 963 | 200 | 251 | 156 | 20 | 80 | 546 | 0 | 23 | 0 | 0 | -313 | 963
9 | 4 | 10 | 986 | 200 | 255 | 156 | 20 | 80 | 638 | 0 | 24 | 0 | 0 | -387 | 986
9 | 4 | 11 | 1005 | 200 | 259 | 156 | 20 | 80 | 638 | 0 | 34 | 0 | 0 | -382 | 1005
9 | 4 | 12 | 981 | 200 | 254 | 156 | 20 | 80 | 585 | 0 | 28 | 0 | 0 | -342 | 981
9 | 4 | 13 | 1016 | 200 | 261 | 156 | 20 | 80 | 531 | 0 | 30 | 0 | 0 | -262 | 1016
9 | 4 | 14 | 1023 | 200 | 262 | 156 | 20 | 80 | 423 | 0 | 38 | 0 | 0 | -156 | 1023
9 | 4 | 15 | 1014 | 200 | 260 | 156 | 20 | 80 | 266 | 0 | 50 | 0 | 0 | -18 | 1014
9 | 4 | 16 | 1005 | 200 | 322 | 156 | 20 | 80 | 118 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 1005
9 | 4 | 17 | 964 | 200 | 426 | 156 | 20 | 80 | 19 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 964
9 | 4 | 18 | 949 | 200 | 382 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 949
9 | 4 | 19 | 902 | 200 | 357 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 902
9 | 4 | 20 | 865 | 200 | 253 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | 2 | 865
9 | 4 | 21 | 819 | 200 | 268 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 3 | 819
9 | 4 | 22 | 789 | 200 | 249 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 3 | 789
9 | 4 | 23 | 764 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | 9 | 764
9 | 5 | 0 | 734 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 734
9 | 5 | 1 | 720 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -3 | 720
9 | 5 | 2 | 718 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 718
9 | 5 | 3 | 723 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 723
9 | 5 | 4 | 734 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12 | 734
9 | 5 | 5 | 749 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11 | 749
9 | 5 | 6 | 767 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 39 | 0 | 58 | 0 | 0 | -7 | 767
9 | 5 | 7 | 812 | 200 | 223 | 156 | 20 | 80 | 82 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9 | 812
9 | 5 | 8 | 898 | 200 | 239 | 156 | 20 | 80 | 156 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 898
9 | 5 | 9 | 960 | 200 | 250 | 156 | 20 | 80 | 226 | 0 | 57 | 0 | 0 | -29 | 960
9 | 5 | 10 | 970 | 200 | 252 | 156 | 20 | 80 | 244 | 0 | 59 | 0 | 0 | -41 | 970
9 | 5 | 11 | 966 | 200 | 251 | 156 | 20 | 80 | 259 | 0 | 67 | 0 | 0 | -67 | 966
9 | 5 | 12 | 931 | 200 | 245 | 156 | 20 | 80 | 258 | 0 | 59 | 0 | 0 | -87 | 931
9 | 5 | 13 | 967 | 200 | 252 | 156 | 20 | 80 | 256 | 0 | 53 | 0 | 0 | -50 | 967
9 | 5 | 14 | 973 | 200 | 253 | 156 | 20 | 80 | 258 | 0 | 63 | 0 | 0 | -57 | 973
9 | 5 | 15 | 960 | 200 | 250 | 156 | 20 | 80 | 237 | 0 | 76 | 0 | 0 | -59 | 960
9 | 5 | 16 | 955 | 200 | 279 | 156 | 20 | 80 | 140 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 955
9 | 5 | 17 | 919 | 200 | 374 | 156 | 20 | 80 | 30 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 919
9 | 5 | 18 | 904 | 200 | 335 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 0 | 904
9 | 5 | 19 | 869 | 200 | 307 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 869
9 | 5 | 20 | 831 | 200 | 279 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 831
9 | 5 | 21 | 794 | 200 | 234 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 1 | 794
9 | 5 | 22 | 760 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 34 | 0 | 760
9 | 5 | 23 | 733 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 733
9 | 6 | 0 | 708 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -45 | 708
9 | 6 | 1 | 694 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -64 | 694
9 | 6 | 2 | 689 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -71 | 689
9 | 6 | 3 | 691 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -61 | 691
9 | 6 | 4 | 699 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -42 | 699
9 | 6 | 5 | 701 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 701
9 | 6 | 6 | 696 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 230 | 0 | 22 | 0 | -46 | -222 | 696
9 | 6 | 7 | 714 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 535 | 0 | 12 | 0 | -46 | -404 | 714
9 | 6 | 8 | 764 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 876 | -174 | 9 | -7 | -46 | -511 | 764
9 | 6 | 9 | 813 | 200 | 223 | 96 | 20 | 80 | 1092 | -537 | 14 | -11 | -46 | -318 | 813
9 | 6 | 10 | 842 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 1198 | -712 | 26 | -26 | -50 | -136 | 925
9 | 6 | 11 | 861 | 200 | 232 | 96 | 20 | 80 | 1231 | -731 | 24 | -24 | -46 | -141 | 941
9 | 6 | 12 | 865 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 1180 | -690 | 29 | -23 | -46 | -214 | 865
9 | 6 | 13 | 869 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 1103 | -246 | 27 | -21 | -46 | -578 | 869
9 | 6 | 14 | 866 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 890 | 0 | 27 | 0 | -46 | -634 | 866
9 | 6 | 15 | 862 | 200 | 233 | 119 | 20 | 80 | 620 | 0 | 24 | 0 | -46 | -388 | 862
9 | 6 | 16 | 855 | 200 | 231 | 191 | 20 | 80 | 285 | 0 | 14 | 0 | 0 | -166 | 855
9 | 6 | 17 | 841 | 200 | 287 | 191 | 20 | 80 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 841
9 | 6 | 18 | 838 | 200 | 321 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 838
9 | 6 | 19 | 807 | 200 | 237 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 807
9 | 6 | 20 | 774 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 | 774
9 | 6 | 21 | 743 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 743
9 | 6 | 22 | 720 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -37 | 720
9 | 6 | 23 | 698 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -73 | 698
9 | 7 | 0 | 675 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -107 | 675
9 | 7 | 1 | 658 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -132 | 658
9 | 7 | 2 | 656 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | -33 | -108 | 656
9 | 7 | 3 | 665 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | -45 | -96 | 665
9 | 7 | 4 | 678 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | -18 | -116 | 678
9 | 7 | 5 | 681 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 28 | 0 | 108 | 0 | -39 | -125 | 681
9 | 7 | 6 | 669 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 219 | 0 | 114 | 0 | -46 | -294 | 669
9 | 7 | 7 | 686 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 479 | 0 | 120 | 0 | -46 | -484 | 686
9 | 7 | 8 | 722 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 757 | -63 | 129 | -129 | -46 | -543 | 722
9 | 7 | 9 | 765 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 922 | -351 | 152 | -152 | -46 | -377 | 765
9 | 7 | 10 | 795 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 974 | -492 | 170 | -170 | -50 | -254 | 795
9 | 7 | 11 | 816 | 200 | 224 | 96 | 20 | 80 | 955 | -481 | 169 | -169 | -46 | -232 | 816
9 | 7 | 12 | 827 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 839 | -241 | 207 | -207 | -46 | -347 | 827
9 | 7 | 13 | 824 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 720 | 0 | 213 | 0 | -46 | -685 | 824
9 | 7 | 14 | 821 | 200 | 225 | 96 | 20 | 80 | 422 | 0 | 213 | 0 | -46 | -389 | 821
9 | 7 | 15 | 818 | 200 | 224 | 188 | 20 | 80 | 193 | 0 | 250 | 0 | -46 | -291 | 818
9 | 7 | 16 | 819 | 200 | 225 | 188 | 20 | 80 | 101 | 0 | 208 | 0 | 0 | -203 | 819
9 | 7 | 17 | 836 | 200 | 228 | 188 | 20 | 80 | 18 | 0 | 192 | 0 | 0 | -90 | 836
9 | 7 | 18 | 841 | 200 | 229 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -63 | 841
9 | 7 | 19 | 818 | 200 | 224 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -42 | 818
9 | 7 | 20 | 791 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -46 | 791
9 | 7 | 21 | 764 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -69 | 764
9 | 7 | 22 | 736 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -94 | 736
9 | 7 | 23 | 719 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -109 | 719
9 | 8 | 0 | 697 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -60 | 697
9 | 8 | 1 | 687 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -44 | 687
9 | 8 | 2 | 688 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -30 | 688
9 | 8 | 3 | 697 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -11 | 697
9 | 8 | 4 | 711 | 200 | 223 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 711
9 | 8 | 5 | 725 | 200 | 225 | 156 | 20 | 80 | 12 | 0 | 18 | 0 | 2 | 12 | 725
9 | 8 | 6 | 746 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 746
9 | 8 | 7 | 802 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 194 | 0 | 11 | 0 | 0 | -80 | 802
9 | 8 | 8 | 894 | 200 | 238 | 156 | 20 | 80 | 344 | 0 | 9 | 0 | 0 | -153 | 894
9 | 8 | 9 | 960 | 200 | 250 | 156 | 20 | 80 | 487 | 0 | 12 | 0 | 0 | -245 | 960
9 | 8 | 10 | 977 | 200 | 254 | 156 | 20 | 80 | 582 | 0 | 12 | 0 | 0 | -327 | 977
9 | 8 | 11 | 991 | 200 | 256 | 156 | 20 | 80 | 653 | 0 | 12 | 0 | 0 | -386 | 991
9 | 8 | 12 | 965 | 200 | 251 | 156 | 20 | 80 | 667 | 0 | 15 | 0 | 0 | -424 | 965
9 | 8 | 13 | 1009 | 200 | 259 | 156 | 20 | 80 | 649 | 0 | 19 | 0 | 0 | -374 | 1009
9 | 8 | 14 | 1021 | 200 | 262 | 156 | 20 | 80 | 607 | 0 | 14 | 0 | 0 | -318 | 1021
9 | 8 | 15 | 1016 | 200 | 261 | 156 | 20 | 80 | 406 | 0 | 6 | 0 | 0 | -113 | 1016
9 | 8 | 16 | 1013 | 200 | 296 | 156 | 20 | 80 | 212 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1 | 1013
9 | 8 | 17 | 974 | 200 | 448 | 156 | 20 | 80 | 34 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 974
9 | 8 | 18 | 959 | 200 | 498 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 959
9 | 8 | 19 | 909 | 200 | 447 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 909
9 | 8 | 20 | 866 | 200 | 406 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 866
9 | 8 | 21 | 825 | 200 | 365 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 825
9 | 8 | 22 | 790 | 200 | 314 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 790
9 | 8 | 23 | 763 | 200 | 266 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 763
9 | 9 | 0 | 733 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 30 | 733
9 | 9 | 1 | 720 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 720
9 | 9 | 2 | 718 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 718
9 | 9 | 3 | 723 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 17 | 723
9 | 9 | 4 | 738 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 11 | 738
9 | 9 | 5 | 745 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 12 | 0 | 22 | 0 | 15 | 16 | 745
9 | 9 | 6 | 763 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 91 | 0 | 26 | 0 | 0 | -34 | 763
9 | 9 | 7 | 811 | 200 | 223 | 159 | 20 | 80 | 239 | 0 | 23 | 0 | 0 | -133 | 811
9 | 9 | 8 | 909 | 200 | 241 | 159 | 20 | 80 | 418 | 0 | 12 | 0 | 0 | -221 | 909
9 | 9 | 9 | 983 | 200 | 255 | 159 | 20 | 80 | 561 | 0 | 10 | 0 | 0 | -302 | 983
9 | 9 | 10 | 1013 | 200 | 260 | 159 | 20 | 80 | 727 | 0 | 9 | 0 | 0 | -442 | 1013
9 | 9 | 11 | 1042 | 200 | 265 | 138 | 20 | 80 | 808 | 0 | 9 | 0 | 0 | -478 | 1042
9 | 9 | 12 | 1013 | 200 | 260 | 121 | 20 | 80 | 799 | 0 | 10 | 0 | 0 | -477 | 1013
9 | 9 | 13 | 1049 | 200 | 267 | 159 | 20 | 80 | 760 | 0 | 5 | 0 | 0 | -442 | 1049
9 | 9 | 14 | 1056 | 200 | 268 | 159 | 20 | 80 | 590 | 0 | 3 | 0 | 0 | -264 | 1056
9 | 9 | 15 | 1042 | 200 | 265 | 159 | 20 | 80 | 345 | 0 | 6 | 0 | 0 | -33 | 1042
9 | 9 | 16 | 1028 | 200 | 424 | 159 | 20 | 80 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1028
9 | 9 | 17 | 990 | 200 | 457 | 159 | 20 | 80 | 21 | 0 | 8 | 0 | 46 | -1 | 990
9 | 9 | 18 | 975 | 200 | 464 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -1 | 975
9 | 9 | 19 | 926 | 200 | 417 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 926
9 | 9 | 20 | 881 | 200 | 373 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | -1 | 881
9 | 9 | 21 | 839 | 200 | 312 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 12 | 839
9 | 9 | 22 | 801 | 200 | 268 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 19 | 801
9 | 9 | 23 | 771 | 200 | 226 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 26 | 771
9 | 10 | 0 | 736 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 30 | 736
9 | 10 | 1 | 719 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 719
9 | 10 | 2 | 714 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 714
9 | 10 | 3 | 722 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 12 | 722
9 | 10 | 4 | 730 | 200 | 233 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 | 4 | 730
9 | 10 | 5 | 743 | 200 | 254 | 156 | 20 | 80 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 743
9 | 10 | 6 | 750 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 98 | 0 | 15 | 0 | 0 | -40 | 750
9 | 10 | 7 | 793 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 272 | 0 | 10 | 0 | 0 | -166 | 793
9 | 10 | 8 | 885 | 200 | 237 | 156 | 20 | 80 | 457 | 0 | 5 | 0 | 0 | -270 | 885
9 | 10 | 9 | 956 | 200 | 250 | 156 | 20 | 80 | 596 | 0 | 5 | 0 | 0 | -351 | 956
9 | 10 | 10 | 973 | 200 | 253 | 156 | 20 | 80 | 601 | 0 | 6 | 0 | 0 | -343 | 973
9 | 10 | 11 | 989 | 200 | 256 | 156 | 20 | 80 | 635 | 0 | 9 | 0 | 0 | -367 | 989
9 | 10 | 12 | 963 | 200 | 251 | 156 | 20 | 80 | 640 | 0 | 9 | 0 | 0 | -393 | 963
9 | 10 | 13 | 1000 | 200 | 258 | 156 | 20 | 80 | 518 | 0 | 13 | 0 | 0 | -245 | 1000
9 | 10 | 14 | 999 | 200 | 257 | 156 | 20 | 80 | 334 | 0 | 18 | 0 | 0 | -66 | 999
9 | 10 | 15 | 981 | 200 | 329 | 156 | 20 | 80 | 163 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 981
9 | 10 | 16 | 967 | 200 | 406 | 156 | 20 | 80 | 52 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 967
9 | 10 | 17 | 930 | 200 | 397 | 156 | 20 | 80 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 930
9 | 10 | 18 | 913 | 200 | 373 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 913
9 | 10 | 19 | 873 | 200 | 321 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 873
9 | 10 | 20 | 838 | 200 | 265 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 838
9 | 10 | 21 | 801 | 200 | 235 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 10 | 22 | 772 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -7 | 772
9 | 10 | 23 | 749 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -9 | 749
9 | 11 | 0 | 722 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -32 | 722
9 | 11 | 1 | 708 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -12 | 708
9 | 11 | 2 | 706 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 706
9 | 11 | 3 | 715 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 715
9 | 11 | 4 | 727 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 1 | 727
9 | 11 | 5 | 741 | 200 | 244 | 159 | 20 | 80 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 741
9 | 11 | 6 | 754 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 754
9 | 11 | 7 | 789 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 107 | 0 | 31 | 0 | 0 | -29 | 789
9 | 11 | 8 | 867 | 200 | 233 | 159 | 20 | 80 | 234 | 0 | 16 | 0 | 0 | -75 | 867
9 | 11 | 9 | 924 | 200 | 244 | 159 | 20 | 80 | 376 | 0 | 9 | 0 | 0 | -164 | 924
9 | 11 | 10 | 943 | 200 | 247 | 159 | 20 | 80 | 550 | 0 | 6 | 0 | 0 | -319 | 943
9 | 11 | 11 | 961 | 200 | 251 | 143 | 20 | 80 | 707 | 0 | 4 | 0 | 0 | -444 | 961
9 | 11 | 12 | 937 | 200 | 246 | 98 | 20 | 80 | 752 | 0 | 6 | 0 | 0 | -465 | 937
9 | 11 | 13 | 975 | 200 | 253 | 159 | 20 | 80 | 558 | 0 | 7 | 0 | 0 | -302 | 975
9 | 11 | 14 | 972 | 200 | 253 | 159 | 20 | 80 | 410 | 0 | 8 | 0 | 0 | -158 | 972
9 | 11 | 15 | 963 | 200 | 251 | 159 | 20 | 80 | 314 | 0 | 6 | 0 | 0 | -67 | 963
9 | 11 | 16 | 957 | 200 | 343 | 159 | 20 | 80 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 957
9 | 11 | 17 | 922 | 200 | 385 | 159 | 20 | 80 | 25 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 922
9 | 11 | 18 | 912 | 200 | 400 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 912
9 | 11 | 19 | 869 | 200 | 352 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 869
9 | 11 | 20 | 831 | 200 | 303 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 831
9 | 11 | 21 | 793 | 200 | 255 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 793
9 | 11 | 22 | 763 | 200 | 230 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 | 1 | 763
9 | 11 | 23 | 739 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 | 1 | 739
9 | 12 | 0 | 714 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 714
9 | 12 | 1 | 699 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -9 | 699
9 | 12 | 2 | 698 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 698
9 | 12 | 3 | 706 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -21 | 706
9 | 12 | 4 | 720 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -26 | 720
9 | 12 | 5 | 728 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 12 | 0 | 81 | 0 | 0 | -42 | 728
9 | 12 | 6 | 735 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 120 | 0 | 76 | 0 | 0 | -138 | 735
9 | 12 | 7 | 775 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 270 | 0 | 51 | 0 | 0 | -223 | 775
9 | 12 | 8 | 861 | 200 | 232 | 156 | 20 | 80 | 418 | 0 | 44 | 0 | 0 | -289 | 861
9 | 12 | 9 | 922 | 200 | 244 | 156 | 20 | 80 | 528 | 0 | 46 | 0 | 0 | -352 | 922
9 | 12 | 10 | 951 | 200 | 249 | 156 | 20 | 80 | 609 | 0 | 51 | 0 | 0 | -414 | 951
9 | 12 | 11 | 963 | 200 | 251 | 156 | 20 | 80 | 617 | 0 | 50 | 0 | 0 | -411 | 963
9 | 12 | 12 | 932 | 200 | 245 | 156 | 20 | 80 | 592 | 0 | 53 | 0 | 0 | -414 | 932
9 | 12 | 13 | 973 | 200 | 253 | 156 | 20 | 80 | 515 | 0 | 66 | 0 | 0 | -317 | 973
9 | 12 | 14 | 971 | 200 | 252 | 156 | 20 | 80 | 398 | 0 | 76 | 0 | 0 | -211 | 971
9 | 12 | 15 | 955 | 200 | 249 | 156 | 20 | 80 | 255 | 0 | 90 | 0 | 0 | -95 | 955
9 | 12 | 16 | 946 | 200 | 270 | 156 | 20 | 80 | 112 | 0 | 97 | 0 | 0 | 11 | 946
9 | 12 | 17 | 909 | 200 | 335 | 156 | 20 | 80 | 12 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 909
9 | 12 | 18 | 888 | 200 | 321 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 888
9 | 12 | 19 | 857 | 200 | 277 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 9 | 857
9 | 12 | 20 | 821 | 200 | 225 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 18 | 821
9 | 12 | 21 | 789 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -16 | 789
9 | 12 | 22 | 759 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -43 | 759
9 | 12 | 23 | 739 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -73 | 739
9 | 13 | 0 | 713 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -111 | 713
9 | 13 | 1 | 699 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -128 | 699
9 | 13 | 2 | 698 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -139 | 698
9 | 13 | 3 | 701 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -144 | 701
9 | 13 | 4 | 710 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -145 | 710
9 | 13 | 5 | 712 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 8 | 0 | 172 | 0 | 0 | -147 | 712
9 | 13 | 6 | 706 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 90 | 0 | 190 | 0 | 0 | -253 | 706
9 | 13 | 7 | 720 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 172 | 0 | 202 | 0 | -50 | -280 | 720
9 | 13 | 8 | 754 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 226 | 0 | 191 | 0 | -46 | -296 | 754
9 | 13 | 9 | 787 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 236 | 0 | 207 | 0 | 0 | -335 | 787
9 | 13 | 10 | 793 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 223 | 0 | 221 | 0 | 0 | -330 | 793
9 | 13 | 11 | 797 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 225 | 0 | 214 | 0 | 0 | -321 | 797
9 | 13 | 12 | 791 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 217 | 0 | 226 | 0 | 0 | -331 | 791
9 | 13 | 13 | 792 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 164 | 0 | 248 | 0 | 0 | -299 | 792
9 | 13 | 14 | 792 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 113 | 0 | 276 | 0 | 0 | -276 | 792
9 | 13 | 15 | 790 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 92 | 0 | 338 | 0 | 4 | -323 | 790
9 | 13 | 16 | 795 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 53 | 0 | 360 | 0 | 0 | -297 | 795
9 | 13 | 17 | 809 | 200 | 223 | 158 | 20 | 80 | 7 | 0 | 379 | 0 | 0 | -258 | 809
9 | 13 | 18 | 813 | 200 | 223 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -244 | 813
9 | 13 | 19 | 789 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -256 | 789
9 | 13 | 20 | 766 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | -280 | 766
9 | 13 | 21 | 741 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -317 | 741
9 | 13 | 22 | 724 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -333 | 724
9 | 13 | 23 | 711 | 200 | 221 | 125 | 20 | 80 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -347 | 711
9 | 14 | 0 | 691 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -452 | 691
9 | 14 | 1 | 676 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 491 | 0 | -46 | -464 | 676
9 | 14 | 2 | 676 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 511 | 0 | -46 | -484 | 676
9 | 14 | 3 | 684 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 477 | 0 | -46 | -442 | 684
9 | 14 | 4 | 695 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 445 | 0 | -46 | -399 | 695
9 | 14 | 5 | 696 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 16 | 0 | 428 | 0 | -46 | -397 | 696
9 | 14 | 6 | 691 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 149 | 0 | 387 | 0 | -46 | -494 | 691
9 | 14 | 7 | 704 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 382 | 0 | 347 | 0 | -46 | -674 | 704
9 | 14 | 8 | 735 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 642 | 0 | 328 | -33 | -46 | -773 | 735
9 | 14 | 9 | 768 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 847 | 0 | 322 | -200 | -46 | -772 | 768
9 | 14 | 10 | 788 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 956 | 0 | 324 | -286 | -50 | -773 | 788
9 | 14 | 11 | 796 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 951 | 0 | 325 | -278 | -46 | -773 | 796
9 | 14 | 12 | 799 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 869 | 0 | 300 | -168 | -46 | -773 | 799
9 | 14 | 13 | 793 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 808 | 0 | 261 | -74 | -46 | -773 | 793
9 | 14 | 14 | 789 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 695 | 0 | 228 | 0 | -46 | -705 | 789
9 | 14 | 15 | 786 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 461 | 0 | 180 | 0 | 0 | -472 | 786
9 | 14 | 16 | 789 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 190 | 0 | 138 | 0 | 0 | -259 | 789
9 | 14 | 17 | 800 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 23 | 0 | 105 | 0 | 0 | -48 | 800
9 | 14 | 18 | 805 | 200 | 222 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 10 | 805
9 | 14 | 19 | 781 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 14 | 781
9 | 14 | 20 | 757 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 757
9 | 14 | 21 | 732 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 732
9 | 14 | 22 | 711 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -27 | 711
9 | 14 | 23 | 692 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -47 | 692
9 | 15 | 0 | 672 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -46 | 672
9 | 15 | 1 | 656 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -71 | 656
9 | 15 | 2 | 659 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -68 | 659
9 | 15 | 3 | 672 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -51 | 672
9 | 15 | 4 | 686 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -43 | 686
9 | 15 | 5 | 691 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | -55 | 691
9 | 15 | 6 | 689 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 129 | 0 | 42 | 0 | 0 | -181 | 689
9 | 15 | 7 | 710 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 272 | 0 | 37 | 0 | -46 | -252 | 710
9 | 15 | 8 | 751 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 418 | 0 | 27 | 0 | -46 | -323 | 751
9 | 15 | 9 | 789 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 580 | 0 | 21 | 0 | -46 | -383 | 789
9 | 15 | 10 | 816 | 200 | 224 | 96 | 20 | 80 | 736 | 0 | 21 | 0 | -46 | -515 | 816
9 | 15 | 11 | 833 | 200 | 227 | 96 | 20 | 80 | 806 | -464 | 30 | -23 | -50 | -89 | 833
9 | 15 | 12 | 844 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 878 | 0 | 40 | 0 | -46 | -653 | 844
9 | 15 | 13 | 858 | 200 | 232 | 96 | 20 | 80 | 817 | -127 | 59 | -59 | -46 | -414 | 858
9 | 15 | 14 | 866 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 660 | 0 | 56 | 0 | -46 | -433 | 866
9 | 15 | 15 | 867 | 200 | 233 | 178 | 20 | 80 | 439 | 0 | 57 | 0 | 0 | -340 | 867
9 | 15 | 16 | 869 | 200 | 234 | 178 | 20 | 80 | 182 | 0 | 47 | 0 | 0 | -72 | 869
9 | 15 | 17 | 871 | 200 | 289 | 178 | 20 | 80 | 22 | 0 | 51 | 0 | 0 | 31 | 871
9 | 15 | 18 | 873 | 200 | 256 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 48 | 31 | 873
9 | 15 | 19 | 844 | 200 | 257 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 31 | 844
9 | 15 | 20 | 812 | 200 | 223 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -5 | 812
9 | 15 | 21 | 781 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -29 | 781
9 | 15 | 22 | 754 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -46 | 754
9 | 15 | 23 | 732 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -79 | 732
9 | 16 | 0 | 707 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 48 | -179 | 707
9 | 16 | 1 | 695 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -155 | 695
9 | 16 | 2 | 695 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -196 | 695
9 | 16 | 3 | 704 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -167 | 704
9 | 16 | 4 | 719 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -144 | 719
9 | 16 | 5 | 726 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 22 | 0 | 138 | 0 | 0 | -141 | 726
9 | 16 | 6 | 733 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 217 | 0 | 116 | 0 | 0 | -307 | 733
9 | 16 | 7 | 780 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 553 | 0 | 88 | 0 | 0 | -478 | 780
9 | 16 | 8 | 891 | 200 | 238 | 96 | 20 | 80 | 852 | 0 | 78 | 0 | -46 | -627 | 891
9 | 16 | 9 | 980 | 200 | 254 | 96 | 20 | 80 | 1083 | -5 | 84 | -84 | -46 | -702 | 980
9 | 16 | 10 | 1019 | 200 | 261 | 96 | 20 | 80 | 1171 | -95 | 74 | -74 | -50 | -664 | 1019
9 | 16 | 11 | 1042 | 200 | 266 | 96 | 20 | 80 | 1174 | -27 | 54 | -43 | -46 | -732 | 1042
9 | 16 | 12 | 1023 | 200 | 262 | 96 | 20 | 80 | 1147 | 0 | 58 | -54 | -46 | -740 | 1023
9 | 16 | 13 | 1062 | 200 | 269 | 96 | 20 | 80 | 1046 | 0 | 62 | 0 | 0 | -711 | 1062
9 | 16 | 14 | 1071 | 200 | 271 | 96 | 20 | 80 | 862 | 0 | 63 | 0 | 0 | -521 | 1071
9 | 16 | 15 | 1062 | 200 | 269 | 186 | 20 | 80 | 560 | 0 | 60 | 0 | 0 | -313 | 1062
9 | 16 | 16 | 1051 | 200 | 267 | 186 | 20 | 80 | 216 | 0 | 55 | 0 | 46 | -19 | 1051
9 | 16 | 17 | 1001 | 200 | 361 | 186 | 20 | 80 | 22 | 0 | 51 | 0 | 46 | 35 | 1001
9 | 16 | 18 | 978 | 200 | 362 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 35 | 978
9 | 16 | 19 | 929 | 200 | 321 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 36 | 929
9 | 16 | 20 | 878 | 200 | 253 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | 35 | 878
9 | 16 | 21 | 839 | 200 | 228 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 12 | 839
9 | 16 | 22 | 802 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 10 | 802
9 | 16 | 23 | 773 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -28 | 773
9 | 17 | 0 | 743 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -59 | 743
9 | 17 | 1 | 725 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | -134 | 725
9 | 17 | 2 | 722 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | -153 | 722
9 | 17 | 3 | 728 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -152 | 728
9 | 17 | 4 | 739 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -183 | 739
9 | 17 | 5 | 750 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 17 | 0 | 232 | 0 | 0 | -195 | 750
9 | 17 | 6 | 764 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 137 | 0 | 170 | 0 | 0 | -239 | 764
9 | 17 | 7 | 813 | 200 | 223 | 161 | 20 | 80 | 363 | 0 | 158 | 0 | -4 | -388 | 813
9 | 17 | 8 | 926 | 200 | 244 | 111 | 20 | 80 | 579 | 0 | 149 | 0 | 4 | -461 | 926
9 | 17 | 9 | 1005 | 200 | 259 | 96 | 20 | 80 | 726 | 0 | 144 | 0 | 0 | -520 | 1005
9 | 17 | 10 | 1023 | 200 | 262 | 96 | 20 | 80 | 774 | 0 | 186 | 0 | -4 | -591 | 1023
9 | 17 | 11 | 1044 | 200 | 266 | 96 | 20 | 80 | 718 | 0 | 179 | 0 | 0 | -515 | 1044
9 | 17 | 12 | 998 | 200 | 257 | 96 | 20 | 80 | 708 | 0 | 168 | 0 | 0 | -531 | 998
9 | 17 | 13 | 1035 | 200 | 264 | 135 | 20 | 80 | 649 | 0 | 176 | 0 | 0 | -489 | 1035
9 | 17 | 14 | 1039 | 200 | 265 | 162 | 20 | 80 | 570 | 0 | 225 | 0 | 0 | -483 | 1039
9 | 17 | 15 | 1024 | 200 | 262 | 175 | 20 | 80 | 361 | 0 | 209 | 0 | 0 | -283 | 1024
9 | 17 | 16 | 1017 | 200 | 261 | 175 | 20 | 80 | 168 | 0 | 204 | 0 | 46 | -137 | 1017
9 | 17 | 17 | 981 | 200 | 254 | 175 | 20 | 80 | 14 | 0 | 160 | 0 | 46 | 32 | 981
9 | 17 | 18 | 964 | 200 | 287 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 50 | 35 | 964
9 | 17 | 19 | 922 | 200 | 256 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | 35 | 922
9 | 17 | 20 | 877 | 200 | 235 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | 21 | 877
9 | 17 | 21 | 837 | 200 | 228 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 16 | 837
9 | 17 | 22 | 799 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -17 | 799
9 | 17 | 23 | 773 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -19 | 773
9 | 18 | 0 | 739 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -23 | 739
9 | 18 | 1 | 722 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14 | 722
9 | 18 | 2 | 720 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 720
9 | 18 | 3 | 728 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -11 | 728
9 | 18 | 4 | 736 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -48 | 736
9 | 18 | 5 | 746 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 11 | 0 | 48 | 0 | 46 | -36 | 746
9 | 18 | 6 | 764 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 71 | 0 | 53 | 0 | 0 | -37 | 764
9 | 18 | 7 | 816 | 200 | 224 | 156 | 20 | 80 | 128 | 0 | 61 | 0 | 0 | -53 | 816
9 | 18 | 8 | 895 | 200 | 238 | 156 | 20 | 80 | 213 | 0 | 50 | 0 | 46 | -108 | 895
9 | 18 | 9 | 945 | 200 | 248 | 156 | 20 | 80 | 284 | 0 | 48 | 0 | 0 | -91 | 945
9 | 18 | 10 | 950 | 200 | 249 | 156 | 20 | 80 | 368 | 0 | 32 | 0 | 0 | -155 | 950
9 | 18 | 11 | 947 | 200 | 248 | 156 | 20 | 80 | 403 | 0 | 45 | 0 | 0 | -205 | 947
9 | 18 | 12 | 897 | 200 | 239 | 156 | 20 | 80 | 480 | 0 | 118 | 0 | 0 | -396 | 897
9 | 18 | 13 | 930 | 200 | 245 | 156 | 20 | 80 | 424 | 0 | 225 | 0 | 46 | -466 | 930
9 | 18 | 14 | 929 | 200 | 245 | 156 | 20 | 80 | 330 | 0 | 242 | 0 | 0 | -344 | 929
9 | 18 | 15 | 914 | 200 | 242 | 156 | 20 | 80 | 203 | 0 | 239 | 0 | 0 | -226 | 914
9 | 18 | 16 | 904 | 200 | 240 | 156 | 20 | 80 | 95 | 0 | 226 | 0 | 0 | -113 | 904
9 | 18 | 17 | 882 | 200 | 236 | 156 | 20 | 80 | 8 | 0 | 199 | 0 | 0 | -17 | 882
9 | 18 | 18 | 868 | 200 | 234 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 46 | -32 | 868
9 | 18 | 19 | 829 | 200 | 226 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -17 | 829
9 | 18 | 20 | 799 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -10 | 799
9 | 18 | 21 | 765 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 14 | 765
9 | 18 | 22 | 740 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | 740
9 | 18 | 23 | 722 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -49 | 722
9 | 19 | 0 | 699 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -56 | 699
9 | 19 | 1 | 690 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -62 | 690
9 | 19 | 2 | 687 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -65 | 687
9 | 19 | 3 | 699 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -46 | 699
9 | 19 | 4 | 714 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -25 | 714
9 | 19 | 5 | 725 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 16 | 0 | 35 | 0 | 46 | -79 | 725
9 | 19 | 6 | 725 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 214 | 0 | 34 | 0 | 0 | -230 | 725
9 | 19 | 7 | 742 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 564 | 0 | 19 | 0 | 0 | -458 | 742
9 | 19 | 8 | 815 | 200 | 224 | 96 | 20 | 80 | 904 | 0 | 10 | 0 | -46 | -673 | 815
9 | 19 | 9 | 868 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 1130 | -73 | 5 | -4 | -46 | -774 | 868
9 | 19 | 10 | 886 | 200 | 237 | 96 | 20 | 80 | 1247 | -175 | 3 | -2 | -46 | -774 | 886
9 | 19 | 11 | 898 | 200 | 239 | 96 | 20 | 80 | 1270 | -185 | 6 | -4 | -50 | -774 | 898
9 | 19 | 12 | 872 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 1216 | -158 | 10 | -8 | -46 | -772 | 872
9 | 19 | 13 | 905 | 200 | 240 | 96 | 20 | 80 | 1056 | 0 | 13 | 0 | -46 | -754 | 905
9 | 19 | 14 | 909 | 200 | 241 | 96 | 20 | 80 | 810 | 0 | 17 | 0 | -19 | -536 | 909
9 | 19 | 15 | 893 | 200 | 238 | 186 | 20 | 80 | 482 | 0 | 18 | 0 | 0 | -331 | 893
9 | 19 | 16 | 886 | 200 | 237 | 186 | 20 | 80 | 180 | 0 | 20 | 0 | 46 | -83 | 886
9 | 19 | 17 | 860 | 200 | 272 | 186 | 20 | 80 | 14 | 0 | 28 | 0 | 50 | 10 | 860
9 | 19 | 18 | 846 | 200 | 278 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 9 | 846
9 | 19 | 19 | 816 | 200 | 228 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 12 | 816
9 | 19 | 20 | 786 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 15 | 786
9 | 19 | 21 | 754 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -44 | 754
9 | 19 | 22 | 736 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -90 | 736
9 | 19 | 23 | 720 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -106 | 720
9 | 20 | 0 | 694 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -169 | 694
9 | 20 | 1 | 680 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -147 | 680
9 | 20 | 2 | 677 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -143 | 677
9 | 20 | 3 | 688 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -136 | 688
9 | 20 | 4 | 698 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -139 | 698
9 | 20 | 5 | 702 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 7 | 0 | 144 | 0 | 0 | -139 | 702
9 | 20 | 6 | 695 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 61 | 0 | 149 | 0 | -46 | -159 | 695
9 | 20 | 7 | 703 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 158 | 0 | 146 | 0 | -46 | -245 | 703
9 | 20 | 8 | 732 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 214 | 0 | 126 | 0 | -50 | -248 | 732
9 | 20 | 9 | 753 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 276 | 0 | 123 | 0 | -46 | -290 | 753
9 | 20 | 10 | 758 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 375 | 0 | 173 | 0 | -46 | -361 | 758
9 | 20 | 11 | 764 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 383 | 0 | 171 | 0 | -46 | -361 | 764
9 | 20 | 12 | 754 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 287 | 0 | 173 | 0 | -46 | -323 | 754
9 | 20 | 13 | 764 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 233 | 0 | 191 | 0 | -1 | -349 | 764
9 | 20 | 14 | 765 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 153 | 0 | 243 | 0 | 46 | -367 | 765
9 | 20 | 15 | 763 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 73 | 0 | 297 | 0 | 0 | -297 | 763
9 | 20 | 16 | 771 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 18 | 0 | 312 | 0 | 46 | -295 | 771
9 | 20 | 17 | 782 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 2 | 0 | 359 | 0 | 50 | -319 | 782
9 | 20 | 18 | 774 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | -309 | 774
9 | 20 | 19 | 753 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -352 | 753
9 | 20 | 20 | 733 | 200 | 221 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -358 | 733
9 | 20 | 21 | 714 | 200 | 221 | 117 | 20 | 80 | 0 | 0 | 435 | 0 | 46 | -405 | 714
9 | 20 | 22 | 699 | 200 | 221 | 120 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -352 | 699
9 | 20 | 23 | 688 | 200 | 221 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | -332 | 688
9 | 21 | 0 | 669 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | -37 | -46 | -296 | 669
9 | 21 | 1 | 655 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 296 | 0 | -46 | -310 | 655
9 | 21 | 2 | 658 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | -316 | -46 | -11 | 658
9 | 21 | 3 | 672 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | -414 | -46 | 0 | 672
9 | 21 | 4 | 686 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 480 | 0 | -46 | -439 | 686
9 | 21 | 5 | 688 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 12 | -3 | 471 | 0 | -46 | -437 | 688
9 | 21 | 6 | 671 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 182 | -146 | 436 | -436 | -46 | -10 | 671
9 | 21 | 7 | 678 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 408 | -332 | 433 | -433 | -46 | -38 | 683
9 | 21 | 8 | 695 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 668 | -544 | 470 | -470 | -46 | 0 | 695
9 | 21 | 9 | 719 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 934 | -762 | 442 | -442 | -46 | -3 | 740
9 | 21 | 10 | 726 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 980 | -799 | 448 | -448 | -50 | 0 | 748
9 | 21 | 11 | 727 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 955 | -779 | 421 | -421 | -46 | 0 | 747
9 | 21 | 12 | 727 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 843 | -687 | 412 | -412 | -46 | 0 | 727
9 | 21 | 13 | 722 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 776 | -172 | 438 | -118 | -46 | -773 | 722
9 | 21 | 14 | 721 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 653 | -145 | 425 | -10 | -46 | -773 | 721
9 | 21 | 15 | 720 | 200 | 319 | 96 | 20 | 80 | 438 | -97 | 395 | 0 | -46 | -685 | 720
9 | 21 | 16 | 722 | 200 | 263 | 170 | 20 | 80 | 188 | -42 | 334 | 0 | -46 | -445 | 722
9 | 21 | 17 | 743 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 14 | -3 | 300 | 0 | -46 | -242 | 743
9 | 21 | 18 | 752 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | -46 | -188 | 752
9 | 21 | 19 | 734 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | -46 | -173 | 734
9 | 21 | 20 | 715 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | -46 | -123 | 715
9 | 21 | 21 | 695 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | -46 | -97 | 695
9 | 21 | 22 | 678 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | -46 | -89 | 678
9 | 21 | 23 | 662 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -81 | 662
9 | 22 | 0 | 641 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | -44 | -46 | -42 | 641
9 | 22 | 1 | 631 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | -39 | -46 | -50 | 631
9 | 22 | 2 | 637 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | -38 | -46 | -43 | 637
9 | 22 | 3 | 655 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | -34 | -46 | -23 | 655
9 | 22 | 4 | 676 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | -27 | -46 | 2 | 676
9 | 22 | 5 | 690 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 17 | 0 | 40 | -35 | -46 | 7 | 690
9 | 22 | 6 | 691 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 227 | 0 | 35 | 0 | -46 | -232 | 691
9 | 22 | 7 | 707 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 613 | 0 | 18 | 0 | -46 | -495 | 707
9 | 22 | 8 | 766 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 942 | -537 | 7 | -6 | -46 | -211 | 766
9 | 22 | 9 | 818 | 200 | 224 | 96 | 20 | 80 | 1140 | -651 | 5 | -4 | -46 | -246 | 818
9 | 22 | 10 | 837 | 200 | 228 | 96 | 20 | 80 | 1216 | -694 | 3 | -2 | -46 | -264 | 837
9 | 22 | 11 | 851 | 200 | 230 | 96 | 20 | 80 | 1208 | -689 | 4 | -3 | -46 | -249 | 851
9 | 22 | 12 | 824 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 1125 | -641 | 11 | -9 | -46 | -238 | 824
9 | 22 | 13 | 850 | 200 | 230 | 96 | 20 | 80 | 956 | -543 | 22 | -17 | -46 | -148 | 850
9 | 22 | 14 | 854 | 200 | 231 | 96 | 20 | 80 | 696 | -353 | 28 | -22 | -46 | -76 | 854
9 | 22 | 15 | 843 | 200 | 229 | 186 | 20 | 80 | 392 | 0 | 35 | 0 | 0 | -299 | 843
9 | 22 | 16 | 837 | 200 | 228 | 186 | 20 | 80 | 154 | 0 | 34 | 0 | 0 | -65 | 837
9 | 22 | 17 | 825 | 200 | 246 | 186 | 20 | 80 | 11 | 0 | 18 | 0 | 46 | 18 | 825
9 | 22 | 18 | 816 | 200 | 253 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 19 | 816
9 | 22 | 19 | 794 | 200 | 223 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | 19 | 794
9 | 22 | 20 | 760 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 20 | 760
9 | 22 | 21 | 732 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -29 | 732
9 | 22 | 22 | 714 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -72 | 714
9 | 22 | 23 | 698 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | -2 | -72 | 698
9 | 23 | 0 | 676 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -41 | 676
9 | 23 | 1 | 663 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -63 | 663
9 | 23 | 2 | 666 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -55 | 666
9 | 23 | 3 | 683 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | -46 | -39 | 683
9 | 23 | 4 | 698 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | -46 | -26 | 698
9 | 23 | 5 | 703 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 14 | 0 | 74 | 0 | -46 | -49 | 703
9 | 23 | 6 | 696 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 188 | 0 | 66 | 0 | -46 | -222 | 696
9 | 23 | 7 | 701 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 535 | 0 | 50 | 0 | -46 | -455 | 701
9 | 23 | 8 | 743 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 826 | -60 | 30 | -23 | -46 | -601 | 743
9 | 23 | 9 | 773 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 924 | -166 | 25 | -20 | -48 | -559 | 773
9 | 23 | 10 | 782 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 972 | -97 | 20 | -16 | -46 | -668 | 782
9 | 23 | 11 | 793 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 979 | 0 | 22 | -5 | -46 | -774 | 793
9 | 23 | 12 | 783 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 942 | 0 | 19 | 0 | -46 | -749 | 783
9 | 23 | 13 | 796 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 886 | 0 | 20 | 0 | -46 | -681 | 796
9 | 23 | 14 | 796 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 735 | 0 | 30 | 0 | -46 | -540 | 796
9 | 23 | 15 | 793 | 200 | 221 | 151 | 20 | 80 | 475 | 0 | 40 | 0 | -46 | -348 | 793
9 | 23 | 16 | 795 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 172 | 0 | 50 | 0 | 0 | -137 | 795
9 | 23 | 17 | 802 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 10 | 0 | 62 | 0 | 18 | 2 | 802
9 | 23 | 18 | 803 | 200 | 222 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 22 | 0 | 803
9 | 23 | 19 | 780 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 780
9 | 23 | 20 | 758 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -54 | 758
9 | 23 | 21 | 733 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -91 | 733
9 | 23 | 22 | 714 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -99 | 714
9 | 23 | 23 | 697 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -99 | 697
9 | 24 | 0 | 675 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -112 | 675
9 | 24 | 1 | 662 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | -46 | -103 | 662
9 | 24 | 2 | 668 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | -50 | -107 | 668
9 | 24 | 3 | 686 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | -46 | -94 | 686
9 | 24 | 4 | 700 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | -114 | 700
9 | 24 | 5 | 713 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 13 | 0 | 119 | 0 | 0 | -126 | 713
9 | 24 | 6 | 711 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 196 | 0 | 109 | 0 | -46 | -255 | 711
9 | 24 | 7 | 728 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 519 | 0 | 83 | 0 | -46 | -445 | 728
9 | 24 | 8 | 797 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 825 | 0 | 95 | 0 | -46 | -694 | 797
9 | 24 | 9 | 846 | 200 | 230 | 96 | 20 | 80 | 956 | -6 | 104 | -104 | -46 | -684 | 846
9 | 24 | 10 | 862 | 200 | 232 | 96 | 20 | 80 | 994 | -34 | 106 | -106 | -50 | -676 | 862
9 | 24 | 11 | 871 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 963 | 0 | 110 | -91 | -46 | -695 | 871
9 | 24 | 12 | 843 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 957 | 0 | 118 | -57 | -46 | -754 | 843
9 | 24 | 13 | 873 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 893 | 0 | 128 | 0 | -46 | -732 | 873
9 | 24 | 14 | 882 | 200 | 236 | 96 | 20 | 80 | 747 | 0 | 125 | 0 | -46 | -576 | 882
9 | 24 | 15 | 875 | 200 | 235 | 186 | 20 | 80 | 465 | 0 | 115 | 0 | 46 | -472 | 875
9 | 24 | 16 | 872 | 200 | 234 | 186 | 20 | 80 | 158 | 0 | 124 | 0 | 50 | -180 | 872
9 | 24 | 17 | 852 | 200 | 231 | 186 | 20 | 80 | 8 | 0 | 138 | 0 | 46 | -57 | 852
9 | 24 | 18 | 843 | 200 | 229 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | -67 | 843
9 | 24 | 19 | 812 | 200 | 223 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -109 | 812
9 | 24 | 20 | 780 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | -161 | 780
9 | 24 | 21 | 748 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 46 | -203 | 748
9 | 24 | 22 | 726 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 46 | -223 | 726
9 | 24 | 23 | 708 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 46 | -248 | 708
9 | 25 | 0 | 692 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 205 | 0 | 46 | -255 | 692
9 | 25 | 1 | 680 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | -46 | -182 | 680
9 | 25 | 2 | 681 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | -46 | -180 | 681
9 | 25 | 3 | 695 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | -50 | -161 | 695
9 | 25 | 4 | 707 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -215 | 707
9 | 25 | 5 | 720 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 9 | 0 | 246 | 0 | 4 | -235 | 720
9 | 25 | 6 | 721 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 138 | 0 | 260 | 0 | -46 | -309 | 721
9 | 25 | 7 | 745 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 285 | 0 | 283 | 0 | -46 | -394 | 745
9 | 25 | 8 | 813 | 200 | 223 | 96 | 20 | 80 | 386 | 0 | 301 | 0 | -46 | -447 | 813
9 | 25 | 9 | 863 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 443 | 0 | 314 | 0 | -46 | -477 | 863
9 | 25 | 10 | 873 | 200 | 235 | 121 | 20 | 80 | 368 | 0 | 283 | 0 | 0 | -434 | 873
9 | 25 | 11 | 879 | 200 | 236 | 96 | 20 | 80 | 410 | 0 | 288 | 0 | -46 | -405 | 879
9 | 25 | 12 | 843 | 200 | 229 | 134 | 20 | 80 | 320 | 0 | 276 | 0 | -9 | -407 | 843
9 | 25 | 13 | 872 | 200 | 234 | 153 | 20 | 80 | 291 | 0 | 316 | -141 | -50 | -231 | 872
9 | 25 | 14 | 881 | 200 | 236 | 175 | 20 | 80 | 254 | 0 | 311 | 0 | 46 | -441 | 881
9 | 25 | 15 | 877 | 200 | 235 | 175 | 20 | 80 | 133 | 0 | 316 | 0 | 50 | -332 | 877
9 | 25 | 16 | 876 | 200 | 235 | 175 | 20 | 80 | 54 | 0 | 326 | 0 | 46 | -260 | 876
9 | 25 | 17 | 864 | 200 | 233 | 175 | 20 | 80 | 3 | 0 | 298 | 0 | 46 | -191 | 864
9 | 25 | 18 | 852 | 200 | 231 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 231 | 0 | 46 | -131 | 852
9 | 25 | 19 | 819 | 200 | 225 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 46 | -143 | 819
9 | 25 | 20 | 787 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | -161 | 787
9 | 25 | 21 | 755 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 46 | -183 | 755
9 | 25 | 22 | 732 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 46 | -201 | 732
9 | 25 | 23 | 719 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | -211 | 719
9 | 26 | 0 | 696 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 46 | -229 | 696
9 | 26 | 1 | 686 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 34 | -231 | 686
9 | 26 | 2 | 691 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -188 | 691
9 | 26 | 3 | 700 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 31 | -209 | 700
9 | 26 | 4 | 715 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | -196 | 715
9 | 26 | 5 | 722 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 12 | 0 | 131 | 0 | 46 | -179 | 722
9 | 26 | 6 | 722 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 183 | 0 | 102 | 0 | 0 | -275 | 722
9 | 26 | 7 | 746 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 518 | 0 | 104 | 0 | -46 | -447 | 746
9 | 26 | 8 | 829 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 849 | 0 | 116 | 0 | -46 | -712 | 829
9 | 26 | 9 | 893 | 200 | 238 | 96 | 20 | 80 | 1004 | 0 | 137 | -63 | -46 | -773 | 893
9 | 26 | 10 | 913 | 200 | 242 | 96 | 20 | 80 | 1092 | 0 | 151 | -149 | -46 | -773 | 913
9 | 26 | 11 | 924 | 200 | 244 | 96 | 20 | 80 | 1098 | 0 | 182 | -175 | -46 | -775 | 924
9 | 26 | 12 | 899 | 200 | 239 | 96 | 20 | 80 | 1065 | 0 | 224 | -206 | -46 | -773 | 899
9 | 26 | 13 | 927 | 200 | 244 | 96 | 20 | 80 | 954 | -199 | 261 | -261 | -50 | -418 | 927
9 | 26 | 14 | 932 | 200 | 245 | 96 | 20 | 80 | 740 | 0 | 266 | 0 | 16 | -731 | 932
9 | 26 | 15 | 922 | 200 | 243 | 116 | 20 | 80 | 472 | 0 | 250 | 0 | 46 | -505 | 922
9 | 26 | 16 | 904 | 200 | 240 | 191 | 20 | 80 | 166 | 0 | 251 | 0 | 46 | -290 | 904
9 | 26 | 17 | 873 | 200 | 235 | 191 | 20 | 80 | 7 | 0 | 262 | 0 | 50 | -172 | 873
9 | 26 | 18 | 856 | 200 | 231 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | 46 | -180 | 856
9 | 26 | 19 | 821 | 200 | 225 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 271 | 0 | 46 | -212 | 821
9 | 26 | 20 | 787 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 243 | 0 | 46 | -214 | 787
9 | 26 | 21 | 754 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 46 | -237 | 754
9 | 26 | 22 | 728 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 46 | -317 | 728
9 | 26 | 23 | 706 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 46 | -330 | 706
9 | 27 | 0 | 685 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | -319 | 685
9 | 27 | 1 | 667 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | -8 | -295 | 667
9 | 27 | 2 | 667 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | -46 | -240 | 667
9 | 27 | 3 | 679 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | -46 | -200 | 679
9 | 27 | 4 | 690 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | -44 | -192 | 690
9 | 27 | 5 | 692 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 10 | -2 | 178 | 0 | -25 | -183 | 692
9 | 27 | 6 | 679 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 173 | -135 | 144 | -144 | -46 | -18 | 679
9 | 27 | 7 | 684 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 527 | -411 | 109 | -109 | -46 | -3 | 684
9 | 27 | 8 | 720 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 860 | -613 | 113 | -113 | -46 | -98 | 720
9 | 27 | 9 | 748 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1035 | -341 | 122 | -122 | -46 | -517 | 748
9 | 27 | 10 | 763 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1114 | -868 | 132 | -132 | -46 | -54 | 763
9 | 27 | 11 | 771 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1133 | -883 | 129 | -129 | -46 | 0 | 821
9 | 27 | 12 | 765 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1123 | -875 | 132 | -132 | -46 | -4 | 815
9 | 27 | 13 | 771 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1038 | -612 | 129 | -129 | -46 | -226 | 771
9 | 27 | 14 | 768 | 200 | 297 | 96 | 20 | 80 | 849 | -157 | 142 | 0 | -46 | -713 | 768
9 | 27 | 15 | 764 | 200 | 322 | 96 | 20 | 80 | 538 | -100 | 128 | 0 | -46 | -474 | 764
9 | 27 | 16 | 762 | 200 | 254 | 193 | 20 | 80 | 178 | -33 | 129 | 0 | -46 | -213 | 762
9 | 27 | 17 | 768 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 6 | -1 | 133 | 0 | -46 | -38 | 768
9 | 27 | 18 | 764 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | -46 | -45 | 764
9 | 27 | 19 | 739 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | -46 | -63 | 739
9 | 27 | 20 | 718 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | -46 | -71 | 718
9 | 27 | 21 | 694 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | -46 | -99 | 694
9 | 27 | 22 | 676 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | -46 | -117 | 676
9 | 27 | 23 | 658 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | -46 | -134 | 658
9 | 28 | 0 | 631 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | -84 | -46 | -55 | 631
9 | 28 | 1 | 618 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | -69 | -46 | -60 | 618
9 | 28 | 2 | 624 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | -61 | -46 | -53 | 624
9 | 28 | 3 | 642 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | -65 | -46 | -35 | 642
9 | 28 | 4 | 662 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | -53 | -46 | -13 | 662
9 | 28 | 5 | 664 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 12 | -1 | 77 | -71 | -46 | -16 | 664
9 | 28 | 6 | 643 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 211 | -137 | 65 | -65 | -46 | -83 | 643
9 | 28 | 7 | 648 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 546 | -375 | 60 | -60 | -46 | -94 | 648
9 | 28 | 8 | 676 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 903 | -620 | 43 | -43 | -46 | -168 | 686
9 | 28 | 9 | 699 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1112 | -724 | 37 | -29 | -46 | -268 | 699
9 | 28 | 10 | 714 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1204 | -827 | 50 | -50 | -50 | -215 | 729
9 | 28 | 11 | 724 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1200 | -824 | 54 | -54 | -46 | -223 | 724
9 | 28 | 12 | 730 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1148 | -727 | 57 | -57 | -46 | -262 | 730
9 | 28 | 13 | 733 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1003 | -340 | 57 | -57 | -46 | -501 | 733
9 | 28 | 14 | 739 | 200 | 287 | 96 | 20 | 80 | 712 | -66 | 51 | 0 | -46 | -595 | 739
9 | 28 | 15 | 735 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 372 | -100 | 36 | -36 | -46 | -185 | 735
9 | 28 | 16 | 739 | 200 | 234 | 188 | 20 | 80 | 129 | -12 | 35 | 0 | 46 | -181 | 739
9 | 28 | 17 | 764 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 6 | -1 | 33 | 0 | 46 | -29 | 764
9 | 28 | 18 | 767 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -24 | 767
9 | 28 | 19 | 748 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -46 | 748
9 | 28 | 20 | 725 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 | -80 | 725
9 | 28 | 21 | 703 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -104 | 703
9 | 28 | 22 | 687 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -159 | 687
9 | 28 | 23 | 671 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -178 | 671
9 | 29 | 0 | 648 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -132 | 648
9 | 29 | 1 | 640 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 640
9 | 29 | 2 | 646 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -112 | 646
9 | 29 | 3 | 667 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -97 | 667
9 | 29 | 4 | 686 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | -4 | -75 | 686
9 | 29 | 5 | 699 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 2 | 0 | 97 | 0 | 50 | -134 | 699
9 | 29 | 6 | 711 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 43 | 0 | 134 | 0 | 46 | -196 | 711
9 | 29 | 7 | 740 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 140 | 0 | 163 | 0 | 46 | -293 | 740
9 | 29 | 8 | 811 | 200 | 223 | 163 | 20 | 80 | 326 | 0 | 135 | 0 | 22 | -358 | 811
9 | 29 | 9 | 870 | 200 | 234 | 163 | 20 | 80 | 429 | 0 | 88 | -60 | 0 | -284 | 870
9 | 29 | 10 | 878 | 200 | 235 | 163 | 20 | 80 | 465 | 0 | 68 | 0 | 0 | -353 | 878
9 | 29 | 11 | 877 | 200 | 235 | 110 | 20 | 80 | 585 | 0 | 81 | 0 | 0 | -434 | 877
9 | 29 | 12 | 843 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 640 | 0 | 92 | 0 | -50 | -464 | 843
9 | 29 | 13 | 868 | 200 | 234 | 127 | 20 | 80 | 504 | 0 | 125 | 0 | 46 | -468 | 868
9 | 29 | 14 | 866 | 200 | 233 | 163 | 20 | 80 | 379 | 0 | 138 | 0 | 46 | -393 | 866
9 | 29 | 15 | 853 | 200 | 231 | 163 | 20 | 80 | 245 | 0 | 123 | 0 | 46 | -255 | 853
9 | 29 | 16 | 851 | 200 | 230 | 163 | 20 | 80 | 100 | 0 | 111 | 0 | 46 | -99 | 851
9 | 29 | 17 | 841 | 200 | 229 | 163 | 20 | 80 | 5 | 0 | 120 | 0 | 46 | -22 | 841
9 | 29 | 18 | 826 | 200 | 226 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 48 | -22 | 826
9 | 29 | 19 | 789 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -32 | 789
9 | 29 | 20 | 762 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -41 | 762
9 | 29 | 21 | 732 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | -69 | 732
9 | 29 | 22 | 711 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -89 | 711
9 | 29 | 23 | 697 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -95 | 697
9 | 30 | 0 | 676 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | -46 | -44 | 676
9 | 30 | 1 | 663 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -55 | 663
9 | 30 | 2 | 668 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -50 | 668
9 | 30 | 3 | 685 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | -46 | -30 | 685
9 | 30 | 4 | 699 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | -46 | -9 | 699
9 | 30 | 5 | 707 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 10 | 0 | 44 | 0 | -46 | -8 | 707
9 | 30 | 6 | 705 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 198 | 0 | 41 | 0 | -46 | -195 | 705
9 | 30 | 7 | 720 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 553 | 0 | 28 | 0 | -46 | -432 | 720
9 | 30 | 8 | 783 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 885 | 0 | 8 | 0 | -46 | -681 | 783
9 | 30 | 9 | 829 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 1112 | -86 | 3 | -2 | -46 | -774 | 829
9 | 30 | 10 | 851 | 200 | 231 | 96 | 20 | 80 | 1217 | -498 | 2 | -1 | -46 | -450 | 851
9 | 30 | 11 | 862 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 1245 | -441 | 2 | -2 | -46 | -525 | 862
9 | 30 | 12 | 841 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 1205 | -396 | 6 | -5 | -46 | -548 | 841
9 | 30 | 13 | 867 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 1061 | -7 | 10 | -8 | -46 | -772 | 867
9 | 30 | 14 | 874 | 200 | 235 | 96 | 20 | 80 | 819 | -436 | 12 | -10 | -48 | -94 | 874
9 | 30 | 15 | 867 | 200 | 233 | 186 | 20 | 80 | 476 | 0 | 16 | 0 | 0 | -344 | 867
9 | 30 | 16 | 856 | 200 | 231 | 186 | 20 | 80 | 134 | 0 | 23 | 0 | 0 | -18 | 856
9 | 30 | 17 | 843 | 200 | 287 | 186 | 20 | 80 | 3 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 843
9 | 30 | 18 | 830 | 200 | 272 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 1 | 830
9 | 30 | 19 | 801 | 200 | 233 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 4 | 801
9 | 30 | 20 | 773 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -26 | 773
9 | 30 | 21 | 743 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -30 | 743
9 | 30 | 22 | 721 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -72 | 721
9 | 30 | 23 | 708 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -93 | 708
10 | 1 | 0 | 619 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -140 | 619
10 | 1 | 1 | 601 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -175 | 601
10 | 1 | 2 | 605 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -179 | 605
10 | 1 | 3 | 631 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -143 | 631
10 | 1 | 4 | 662 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -106 | 662
10 | 1 | 5 | 676 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | -85 | 676
10 | 1 | 6 | 684 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 67 | 0 | 88 | 0 | 0 | -131 | 684
10 | 1 | 7 | 728 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 156 | 0 | 89 | 0 | 0 | -177 | 728
10 | 1 | 8 | 828 | 200 | 226 | 139 | 20 | 80 | 187 | 0 | 72 | 0 | 46 | -142 | 828
10 | 1 | 9 | 901 | 200 | 240 | 139 | 20 | 80 | 245 | 0 | 84 | 0 | 46 | -153 | 901
10 | 1 | 10 | 920 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 287 | 0 | 60 | 0 | 0 | -109 | 920
10 | 1 | 11 | 919 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 284 | 0 | 49 | 0 | 16 | -112 | 919
10 | 1 | 12 | 859 | 200 | 232 | 139 | 20 | 80 | 228 | 0 | 42 | 0 | 0 | -82 | 859
10 | 1 | 13 | 914 | 200 | 242 | 139 | 20 | 80 | 190 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 914
10 | 1 | 14 | 918 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 179 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 918
10 | 1 | 15 | 904 | 200 | 254 | 139 | 20 | 80 | 106 | 0 | 31 | 0 | 46 | 28 | 904
10 | 1 | 16 | 906 | 200 | 341 | 139 | 20 | 80 | 39 | 0 | 33 | 0 | 46 | 8 | 906
10 | 1 | 17 | 885 | 200 | 344 | 139 | 20 | 80 | 2 | 0 | 41 | 0 | 46 | 13 | 885
10 | 1 | 18 | 854 | 200 | 329 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 10 | 854
10 | 1 | 19 | 807 | 200 | 290 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 11 | 807
10 | 1 | 20 | 766 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | 13 | 766
10 | 1 | 21 | 725 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -1 | 725
10 | 1 | 22 | 685 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 685
10 | 1 | 23 | 655 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -21 | 655
10 | 2 | 0 | 616 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -93 | 616
10 | 2 | 1 | 598 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -122 | 598
10 | 2 | 2 | 599 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -4 | -125 | 599
10 | 2 | 3 | 628 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | -101 | 628
10 | 2 | 4 | 663 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -66 | 663
10 | 2 | 5 | 676 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | -66 | 676
10 | 2 | 6 | 676 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 158 | 0 | 34 | 0 | 0 | -203 | 676
10 | 2 | 7 | 712 | 200 | 221 | 95 | 20 | 80 | 465 | 0 | 28 | 0 | -46 | -351 | 712
10 | 2 | 8 | 827 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 837 | 0 | 32 | 0 | -46 | -606 | 827
10 | 2 | 9 | 911 | 200 | 242 | 84 | 20 | 80 | 1076 | 0 | 48 | -19 | -46 | -774 | 911
10 | 2 | 10 | 936 | 200 | 246 | 84 | 20 | 80 | 1168 | -39 | 64 | -64 | -50 | -773 | 936
10 | 2 | 11 | 956 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 1171 | -30 | 73 | -73 | -46 | -773 | 956
10 | 2 | 12 | 906 | 200 | 241 | 84 | 20 | 80 | 1106 | -5 | 76 | -76 | -46 | -774 | 906
10 | 2 | 13 | 958 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 970 | 0 | 105 | 0 | -46 | -705 | 958
10 | 2 | 14 | 962 | 200 | 251 | 84 | 20 | 80 | 767 | 0 | 109 | 0 | 0 | -549 | 962
10 | 2 | 15 | 952 | 200 | 249 | 166 | 20 | 80 | 440 | 0 | 97 | 0 | 0 | -300 | 952
10 | 2 | 16 | 934 | 200 | 246 | 166 | 20 | 80 | 124 | 0 | 113 | 0 | 0 | -15 | 934
10 | 2 | 17 | 910 | 200 | 301 | 166 | 20 | 80 | 2 | 0 | 90 | 0 | 46 | 5 | 910
10 | 2 | 18 | 879 | 200 | 269 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 | 6 | 879
10 | 2 | 19 | 820 | 200 | 225 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -8 | 820
10 | 2 | 20 | 775 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 775
10 | 2 | 21 | 730 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -57 | 730
10 | 2 | 22 | 691 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -87 | 691
10 | 2 | 23 | 657 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -123 | 657
10 | 3 | 0 | 615 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -166 | 615
10 | 3 | 1 | 596 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -197 | 596
10 | 3 | 2 | 603 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | -4 | -174 | 603
10 | 3 | 3 | 632 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | -136 | 632
10 | 3 | 4 | 664 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -91 | 664
10 | 3 | 5 | 684 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -62 | 684
10 | 3 | 6 | 668 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 181 | 0 | 41 | 0 | 0 | -242 | 668
10 | 3 | 7 | 712 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 480 | 0 | 30 | 0 | -46 | -357 | 712
10 | 3 | 8 | 819 | 200 | 225 | 84 | 20 | 80 | 794 | 0 | 23 | 0 | -46 | -561 | 819
10 | 3 | 9 | 908 | 200 | 241 | 84 | 20 | 80 | 1020 | 0 | 36 | 0 | -46 | -727 | 908
10 | 3 | 10 | 939 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 1118 | 0 | 44 | -34 | -46 | -774 | 939
10 | 3 | 11 | 959 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 1138 | -4 | 45 | -35 | -46 | -773 | 959
10 | 3 | 12 | 921 | 200 | 243 | 84 | 20 | 80 | 1134 | -25 | 54 | -46 | -50 | -773 | 921
10 | 3 | 13 | 971 | 200 | 252 | 84 | 20 | 80 | 958 | 0 | 59 | 0 | 0 | -682 | 971
10 | 3 | 14 | 975 | 200 | 253 | 84 | 20 | 80 | 673 | 0 | 53 | 0 | 0 | -388 | 975
10 | 3 | 15 | 958 | 200 | 250 | 167 | 20 | 80 | 394 | 0 | 46 | 0 | 0 | -199 | 958
10 | 3 | 16 | 940 | 200 | 257 | 167 | 20 | 80 | 114 | 0 | 38 | 0 | 46 | 18 | 940
10 | 3 | 17 | 911 | 200 | 358 | 167 | 20 | 80 | 2 | 0 | 30 | 0 | 46 | 8 | 911
10 | 3 | 18 | 875 | 200 | 325 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 10 | 875
10 | 3 | 19 | 827 | 200 | 280 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | 4 | 827
10 | 3 | 20 | 772 | 200 | 228 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 772
10 | 3 | 21 | 727 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -41 | 727
10 | 3 | 22 | 685 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -52 | 685
10 | 3 | 23 | 653 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -100 | 653
10 | 4 | 0 | 610 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -146 | 610
10 | 4 | 1 | 587 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | -178 | 587
10 | 4 | 2 | 588 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -184 | 588
10 | 4 | 3 | 608 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -181 | 608
10 | 4 | 4 | 631 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -169 | 631
10 | 4 | 5 | 635 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 6 | 0 | 114 | 0 | 0 | -173 | 635
10 | 4 | 6 | 605 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 161 | 0 | 119 | 0 | -46 | -317 | 605
10 | 4 | 7 | 613 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 446 | 0 | 118 | 0 | -46 | -510 | 613
10 | 4 | 8 | 663 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 726 | 0 | 102 | 0 | -46 | -724 | 663
10 | 4 | 9 | 709 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 910 | 0 | 111 | -97 | -46 | -774 | 709
10 | 4 | 10 | 734 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 987 | -36 | 130 | -130 | -49 | -773 | 734
10 | 4 | 11 | 750 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 989 | -23 | 146 | -146 | -47 | -774 | 750
10 | 4 | 12 | 737 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 876 | 0 | 141 | -65 | -46 | -774 | 737
10 | 4 | 13 | 747 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 669 | 0 | 142 | 0 | 0 | -669 | 747
10 | 4 | 14 | 746 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 426 | 0 | 134 | 0 | 4 | -423 | 746
10 | 4 | 15 | 734 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 212 | 0 | 131 | 0 | 0 | -297 | 734
10 | 4 | 16 | 735 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 52 | 0 | 134 | 0 | 0 | -139 | 735
10 | 4 | 17 | 761 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | -60 | 761
10 | 4 | 18 | 754 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -70 | 754
10 | 4 | 19 | 719 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -110 | 719
10 | 4 | 20 | 677 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -164 | 677
10 | 4 | 21 | 638 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | -239 | 638
10 | 4 | 22 | 612 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -198 | 612
10 | 4 | 23 | 588 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -195 | 588
10 | 5 | 0 | 556 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -219 | 556
10 | 5 | 1 | 540 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | -46 | -182 | 540
10 | 5 | 2 | 547 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | -50 | -168 | 547
10 | 5 | 3 | 568 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | -20 | -164 | 568
10 | 5 | 4 | 590 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -155 | 590
10 | 5 | 5 | 593 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 3 | 0 | 61 | 0 | 4 | -152 | 593
10 | 5 | 6 | 575 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 78 | 0 | 52 | 0 | -46 | -186 | 575
10 | 5 | 7 | 586 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 230 | 0 | 46 | 0 | -46 | -321 | 586
10 | 5 | 8 | 622 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 418 | 0 | 36 | 0 | -46 | -391 | 622
10 | 5 | 9 | 654 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 598 | 0 | 31 | 0 | -46 | -534 | 654
10 | 5 | 10 | 682 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 670 | 0 | 22 | 0 | -50 | -565 | 682
10 | 5 | 11 | 695 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 681 | 0 | 16 | 0 | -46 | -561 | 695
10 | 5 | 12 | 704 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 671 | 0 | 17 | 0 | -46 | -543 | 704
10 | 5 | 13 | 706 | 200 | 221 | 106 | 20 | 80 | 454 | 0 | 15 | 0 | -46 | -344 | 706
10 | 5 | 14 | 702 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 278 | 0 | 13 | 0 | 0 | -266 | 702
10 | 5 | 15 | 703 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 126 | 0 | 11 | 0 | 0 | -111 | 703
10 | 5 | 16 | 730 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 24 | 0 | 11 | 0 | 46 | -28 | 730
10 | 5 | 17 | 777 | 200 | 257 | 156 | 20 | 80 | 1 | 0 | 11 | 0 | 46 | 6 | 777
10 | 5 | 18 | 769 | 200 | 229 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | 22 | 769
10 | 5 | 19 | 741 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -4 | 741
10 | 5 | 20 | 708 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 708
10 | 5 | 21 | 663 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -53 | 663
10 | 5 | 22 | 626 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -125 | 626
10 | 5 | 23 | 602 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -200 | 602
10 | 6 | 0 | 569 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -267 | 569
10 | 6 | 1 | 559 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 224 | 0 | -50 | -291 | 559
10 | 6 | 2 | 565 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | -46 | -245 | 565
10 | 6 | 3 | 586 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -223 | 586
10 | 6 | 4 | 617 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -161 | 617
10 | 6 | 5 | 641 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 3 | 0 | 126 | 0 | 0 | -164 | 641
10 | 6 | 6 | 661 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 86 | 0 | 132 | 0 | 38 | -271 | 661
10 | 6 | 7 | 715 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 273 | 0 | 119 | 0 | -3 | -350 | 715
10 | 6 | 8 | 826 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 401 | 0 | 117 | 0 | -1 | -361 | 826
10 | 6 | 9 | 909 | 200 | 241 | 84 | 20 | 80 | 587 | 0 | 104 | 0 | 50 | -457 | 909
10 | 6 | 10 | 927 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 742 | 0 | 99 | 0 | 0 | -542 | 927
10 | 6 | 11 | 940 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 884 | 0 | 94 | 0 | -3 | -666 | 940
10 | 6 | 12 | 880 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 859 | 0 | 67 | 0 | -1 | -665 | 880
10 | 6 | 13 | 926 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 728 | 0 | 73 | 0 | 0 | -503 | 926
10 | 6 | 14 | 931 | 200 | 245 | 142 | 20 | 80 | 518 | 0 | 90 | 0 | 0 | -364 | 931
10 | 6 | 15 | 913 | 200 | 242 | 155 | 20 | 80 | 266 | 0 | 89 | 0 | 0 | -139 | 913
10 | 6 | 16 | 903 | 200 | 240 | 155 | 20 | 80 | 78 | 0 | 72 | 0 | 46 | 12 | 903
10 | 6 | 17 | 891 | 200 | 313 | 155 | 20 | 80 | 1 | 0 | 59 | 0 | 46 | 17 | 891
10 | 6 | 18 | 856 | 200 | 270 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 48 | 12 | 856
10 | 6 | 19 | 811 | 200 | 223 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 0 | 811
10 | 6 | 20 | 765 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -3 | 765
10 | 6 | 21 | 721 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -43 | 721
10 | 6 | 22 | 685 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -82 | 685
10 | 6 | 23 | 654 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -126 | 654
10 | 7 | 0 | 618 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -166 | 618
10 | 7 | 1 | 602 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 36 | -224 | 602
10 | 7 | 2 | 604 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | -4 | -199 | 604
10 | 7 | 3 | 631 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -189 | 631
10 | 7 | 4 | 662 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 50 | -206 | 662
10 | 7 | 5 | 679 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | -136 | 679
10 | 7 | 6 | 678 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 79 | 0 | 138 | 0 | 0 | -215 | 678
10 | 7 | 7 | 714 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 259 | 0 | 124 | 0 | 0 | -345 | 714
10 | 7 | 8 | 813 | 200 | 224 | 119 | 20 | 80 | 428 | 0 | 114 | 0 | 0 | -372 | 813
10 | 7 | 9 | 882 | 200 | 236 | 94 | 20 | 80 | 493 | 0 | 139 | 0 | 0 | -380 | 882
10 | 7 | 10 | 900 | 200 | 239 | 84 | 20 | 80 | 515 | 0 | 163 | 0 | 0 | -401 | 900
10 | 7 | 11 | 905 | 200 | 240 | 84 | 20 | 80 | 523 | 0 | 171 | 0 | -50 | -363 | 905
10 | 7 | 12 | 849 | 200 | 230 | 84 | 20 | 80 | 530 | 0 | 207 | 0 | -46 | -456 | 849
10 | 7 | 13 | 909 | 200 | 241 | 84 | 20 | 80 | 450 | 0 | 223 | 0 | 0 | -389 | 909
10 | 7 | 14 | 916 | 200 | 242 | 155 | 20 | 80 | 322 | 0 | 226 | 0 | 0 | -329 | 916
10 | 7 | 15 | 901 | 200 | 240 | 155 | 20 | 80 | 181 | 0 | 215 | 0 | 0 | -190 | 901
10 | 7 | 16 | 900 | 200 | 239 | 155 | 20 | 80 | 41 | 0 | 197 | 0 | 0 | -32 | 900
10 | 7 | 17 | 890 | 200 | 237 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 179 | 0 | 46 | -27 | 890
10 | 7 | 18 | 860 | 200 | 232 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 50 | -48 | 860
10 | 7 | 19 | 814 | 200 | 224 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 46 | -99 | 814
10 | 7 | 20 | 775 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -73 | 775
10 | 7 | 21 | 731 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -113 | 731
10 | 7 | 22 | 698 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 165 | 0 | 46 | -189 | 698
10 | 7 | 23 | 666 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -165 | 666
10 | 8 | 0 | 629 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -179 | 629
10 | 8 | 1 | 611 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -181 | 611
10 | 8 | 2 | 617 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | -4 | -162 | 617
10 | 8 | 3 | 643 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -133 | 643
10 | 8 | 4 | 669 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -105 | 669
10 | 8 | 5 | 689 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | -83 | 689
10 | 8 | 6 | 696 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 44 | 0 | 88 | 0 | 50 | -164 | 696
10 | 8 | 7 | 735 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 136 | 0 | 84 | 0 | -2 | -161 | 735
10 | 8 | 8 | 821 | 200 | 225 | 157 | 20 | 80 | 311 | 0 | 74 | 0 | -46 | -200 | 821
10 | 8 | 9 | 892 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 682 | 0 | 79 | 0 | -46 | -445 | 892
10 | 8 | 10 | 919 | 200 | 243 | 84 | 20 | 80 | 885 | 0 | 89 | 0 | -46 | -636 | 919
10 | 8 | 11 | 939 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 926 | 0 | 129 | 0 | -46 | -701 | 939
10 | 8 | 12 | 881 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 915 | 0 | 161 | 0 | -50 | -765 | 881
10 | 8 | 13 | 938 | 200 | 246 | 84 | 20 | 80 | 782 | 0 | 217 | 0 | -46 | -645 | 938
10 | 8 | 14 | 950 | 200 | 248 | 84 | 20 | 80 | 495 | 0 | 234 | 0 | 0 | -411 | 950
10 | 8 | 15 | 929 | 200 | 245 | 157 | 20 | 80 | 218 | 0 | 253 | 0 | 0 | -244 | 929
10 | 8 | 16 | 919 | 200 | 243 | 157 | 20 | 80 | 60 | 0 | 296 | 0 | 0 | -137 | 919
10 | 8 | 17 | 901 | 200 | 240 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 318 | 0 | 0 | -115 | 901
10 | 8 | 18 | 869 | 200 | 234 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -166 | 869
10 | 8 | 19 | 816 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -216 | 816
10 | 8 | 20 | 780 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -245 | 780
10 | 8 | 21 | 737 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -266 | 737
10 | 8 | 22 | 692 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -314 | 692
10 | 8 | 23 | 660 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -306 | 660
10 | 9 | 0 | 619 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -273 | 619
10 | 9 | 1 | 599 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 13 | -246 | 599
10 | 9 | 2 | 608 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -166 | 608
10 | 9 | 3 | 635 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -115 | 635
10 | 9 | 4 | 659 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 | -129 | 659
10 | 9 | 5 | 686 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | -46 | 686
10 | 9 | 6 | 690 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 79 | 0 | 67 | 0 | 0 | -129 | 690
10 | 9 | 7 | 717 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 270 | 0 | 62 | 0 | 0 | -288 | 717
10 | 9 | 8 | 810 | 200 | 223 | 140 | 20 | 80 | 459 | 0 | 47 | 0 | 0 | -359 | 810
10 | 9 | 9 | 872 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 601 | 0 | 49 | 0 | 0 | -396 | 872
10 | 9 | 10 | 882 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 701 | 0 | 56 | 0 | 0 | -495 | 882
10 | 9 | 11 | 890 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 694 | 0 | 55 | 0 | 0 | -481 | 890
10 | 9 | 12 | 829 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 621 | 0 | 55 | 0 | -50 | -407 | 829
10 | 9 | 13 | 880 | 200 | 236 | 132 | 20 | 80 | 508 | 0 | 70 | 0 | 0 | -366 | 880
10 | 9 | 14 | 879 | 200 | 236 | 152 | 20 | 80 | 372 | 0 | 75 | 0 | 0 | -256 | 879
10 | 9 | 15 | 871 | 200 | 234 | 152 | 20 | 80 | 248 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 871
10 | 9 | 16 | 865 | 200 | 233 | 152 | 20 | 80 | 84 | 0 | 57 | 0 | 46 | -7 | 865
10 | 9 | 17 | 869 | 200 | 316 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 1 | 869
10 | 9 | 18 | 843 | 200 | 290 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -1 | 843
10 | 9 | 19 | 803 | 200 | 239 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 50 | 0 | 803
10 | 9 | 20 | 765 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -10 | 765
10 | 9 | 21 | 713 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -46 | 713
10 | 9 | 22 | 675 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -25 | 675
10 | 9 | 23 | 637 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -108 | 637
10 | 10 | 0 | 600 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -149 | 600
10 | 10 | 1 | 585 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -121 | 585
10 | 10 | 2 | 599 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | -4 | -100 | 599
10 | 10 | 3 | 632 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -70 | 632
10 | 10 | 4 | 667 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -36 | 667
10 | 10 | 5 | 689 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 3 | 0 | 19 | 0 | 50 | -63 | 689
10 | 10 | 6 | 688 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 127 | 0 | 22 | 0 | 0 | -141 | 688
10 | 10 | 7 | 710 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 426 | 0 | 16 | 0 | -46 | -339 | 710
10 | 10 | 8 | 795 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 758 | 0 | 8 | 0 | -46 | -530 | 795
10 | 10 | 9 | 858 | 200 | 232 | 84 | 20 | 80 | 947 | 0 | 7 | 0 | -46 | -666 | 858
10 | 10 | 10 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 1004 | 0 | 11 | 0 | -50 | -710 | 874
10 | 10 | 11 | 873 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 962 | 0 | 19 | 0 | -46 | -681 | 873
10 | 10 | 12 | 818 | 200 | 224 | 84 | 20 | 80 | 838 | 0 | 29 | 0 | -46 | -611 | 818
10 | 10 | 13 | 868 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 608 | 0 | 35 | 0 | -46 | -347 | 868
10 | 10 | 14 | 873 | 200 | 234 | 159 | 20 | 80 | 365 | 0 | 42 | 0 | 0 | -227 | 873
10 | 10 | 15 | 856 | 200 | 231 | 159 | 20 | 80 | 169 | 0 | 47 | 0 | 0 | -50 | 856
10 | 10 | 16 | 861 | 200 | 232 | 159 | 20 | 80 | 38 | 0 | 57 | 0 | 46 | 29 | 861
10 | 10 | 17 | 854 | 200 | 251 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | 33 | 854
10 | 10 | 18 | 831 | 200 | 227 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 31 | 831
10 | 10 | 19 | 791 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -3 | 791
10 | 10 | 20 | 753 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 24 | -3 | 753
10 | 10 | 21 | 708 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -28 | 708
10 | 10 | 22 | 666 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -121 | 666
10 | 10 | 23 | 640 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -94 | 640
10 | 11 | 0 | 592 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -162 | 592
10 | 11 | 1 | 572 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -143 | 572
10 | 11 | 2 | 580 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -138 | 580
10 | 11 | 3 | 609 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | -4 | -110 | 609
10 | 11 | 4 | 634 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -92 | 634
10 | 11 | 5 | 637 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | -91 | 637
10 | 11 | 6 | 622 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 39 | 0 | 60 | 0 | 0 | -137 | 622
10 | 11 | 7 | 631 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 102 | 0 | 68 | 0 | 0 | -199 | 631
10 | 11 | 8 | 671 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 217 | 0 | 56 | 0 | 0 | -262 | 671
10 | 11 | 9 | 709 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 229 | 0 | 51 | 0 | 0 | -231 | 709
10 | 11 | 10 | 703 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 256 | 0 | 72 | 0 | 0 | -285 | 703
10 | 11 | 11 | 709 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 220 | 0 | 80 | 0 | 46 | -297 | 709
10 | 11 | 12 | 694 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 166 | 0 | 74 | 0 | 0 | -206 | 694
10 | 11 | 13 | 697 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 135 | 0 | 81 | 0 | 50 | -229 | 697
10 | 11 | 14 | 701 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 90 | 0 | 101 | 0 | 0 | -150 | 701
10 | 11 | 15 | 707 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 38 | 0 | 107 | 0 | 0 | -98 | 707
10 | 11 | 16 | 736 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 9 | 0 | 149 | 0 | 0 | -82 | 736
10 | 11 | 17 | 768 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -104 | 768
10 | 11 | 18 | 758 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -142 | 758
10 | 11 | 19 | 727 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | -178 | 727
10 | 11 | 20 | 687 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -201 | 687
10 | 11 | 21 | 646 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -240 | 646
10 | 11 | 22 | 618 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -264 | 618
10 | 11 | 23 | 588 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -308 | 588
10 | 12 | 0 | 554 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | -46 | -322 | 554
10 | 12 | 1 | 542 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | -46 | -293 | 542
10 | 12 | 2 | 554 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | -46 | -273 | 554
10 | 12 | 3 | 583 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | -46 | -231 | 583
10 | 12 | 4 | 606 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | -46 | -201 | 606
10 | 12 | 5 | 611 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | -31 | -192 | 611
10 | 12 | 6 | 595 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 36 | 0 | 159 | 0 | -46 | -229 | 595
10 | 12 | 7 | 607 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 140 | 0 | 143 | 0 | -46 | -305 | 607
10 | 12 | 8 | 633 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 233 | 0 | 105 | 0 | -46 | -334 | 633
10 | 12 | 9 | 654 | 200 | 221 | 124 | 20 | 80 | 295 | 0 | 108 | 0 | -46 | -348 | 654
10 | 12 | 10 | 653 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 414 | 0 | 88 | 0 | -46 | -408 | 653
10 | 12 | 11 | 655 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 463 | 0 | 79 | 0 | -50 | -442 | 655
10 | 12 | 12 | 650 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 508 | 0 | 88 | 0 | -46 | -505 | 650
10 | 12 | 13 | 646 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 484 | 0 | 82 | 0 | -46 | -479 | 646
10 | 12 | 14 | 649 | 200 | 221 | 106 | 20 | 80 | 354 | 0 | 69 | 0 | -46 | -355 | 649
10 | 12 | 15 | 652 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 178 | 0 | 59 | 0 | -23 | -237 | 652
10 | 12 | 16 | 690 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 | -70 | 690
10 | 12 | 17 | 740 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 1 | 0 | 35 | 0 | 46 | -17 | 740
10 | 12 | 18 | 733 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | -19 | 733
10 | 12 | 19 | 707 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -33 | 707
10 | 12 | 20 | 672 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 | 672
10 | 12 | 21 | 630 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -81 | 630
10 | 12 | 22 | 595 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -115 | 595
10 | 12 | 23 | 571 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -151 | 571
10 | 13 | 0 | 545 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -174 | 545
10 | 13 | 1 | 537 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | -50 | -139 | 537
10 | 13 | 2 | 550 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | -46 | -144 | 550
10 | 13 | 3 | 576 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -120 | 576
10 | 13 | 4 | 598 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -133 | 598
10 | 13 | 5 | 608 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | -128 | 608
10 | 13 | 6 | 602 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 33 | 0 | 56 | 0 | 0 | -160 | 602
10 | 13 | 7 | 632 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 117 | 0 | 45 | 0 | -50 | -153 | 632
10 | 13 | 8 | 682 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 238 | 0 | 42 | 0 | -46 | -225 | 682
10 | 13 | 9 | 719 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 321 | 0 | 46 | 0 | -46 | -275 | 719
10 | 13 | 10 | 727 | 200 | 221 | 110 | 20 | 80 | 428 | 0 | 50 | 0 | -46 | -336 | 727
10 | 13 | 11 | 723 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 578 | 0 | 53 | 0 | -46 | -467 | 723
10 | 13 | 12 | 709 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 657 | 0 | 56 | 0 | -46 | -563 | 709
10 | 13 | 13 | 718 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 556 | 0 | 66 | 0 | -46 | -463 | 718
10 | 13 | 14 | 711 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 443 | 0 | 68 | 0 | -46 | -359 | 711
10 | 13 | 15 | 703 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 248 | 0 | 64 | 0 | 0 | -282 | 703
10 | 13 | 16 | 723 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 60 | 0 | 70 | 0 | 0 | -80 | 723
10 | 13 | 17 | 767 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -8 | 767
10 | 13 | 18 | 759 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -33 | 759
10 | 13 | 19 | 730 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 48 | -114 | 730
10 | 13 | 20 | 696 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -107 | 696
10 | 13 | 21 | 654 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -152 | 654
10 | 13 | 22 | 620 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -180 | 620
10 | 13 | 23 | 595 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -201 | 595
10 | 14 | 0 | 564 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | -208 | 564
10 | 14 | 1 | 555 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | -21 | -180 | 555
10 | 14 | 2 | 571 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | -49 | -143 | 571
10 | 14 | 3 | 603 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -160 | 603
10 | 14 | 4 | 638 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -123 | 638
10 | 14 | 5 | 659 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 1 | 0 | 102 | 0 | 4 | -109 | 659
10 | 14 | 6 | 663 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 89 | 0 | 86 | 0 | 0 | -173 | 663
10 | 14 | 7 | 692 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 251 | 0 | 74 | 0 | -16 | -278 | 692
10 | 14 | 8 | 794 | 200 | 221 | 137 | 20 | 80 | 409 | 0 | 73 | 0 | 0 | -346 | 794
10 | 14 | 9 | 853 | 200 | 231 | 120 | 20 | 80 | 493 | 0 | 69 | 0 | 0 | -360 | 853
10 | 14 | 10 | 863 | 200 | 233 | 140 | 20 | 80 | 479 | 0 | 53 | 0 | 0 | -342 | 863
10 | 14 | 11 | 871 | 200 | 234 | 140 | 20 | 80 | 410 | 0 | 53 | 0 | 0 | -266 | 871
10 | 14 | 12 | 816 | 200 | 224 | 140 | 20 | 80 | 315 | 0 | 54 | 0 | 0 | -217 | 816
10 | 14 | 13 | 872 | 200 | 234 | 140 | 20 | 80 | 243 | 0 | 51 | 0 | 0 | -96 | 872
10 | 14 | 14 | 872 | 200 | 234 | 140 | 20 | 80 | 154 | 0 | 47 | 0 | 0 | -3 | 872
10 | 14 | 15 | 868 | 200 | 234 | 140 | 20 | 80 | 78 | 0 | 49 | 0 | 46 | 21 | 868
10 | 14 | 16 | 887 | 200 | 338 | 140 | 20 | 80 | 16 | 0 | 44 | 0 | 46 | 3 | 887
10 | 14 | 17 | 887 | 200 | 343 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 11 | 887
10 | 14 | 18 | 860 | 200 | 315 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 8 | 860
10 | 14 | 19 | 812 | 200 | 265 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 2 | 812
10 | 14 | 20 | 777 | 200 | 235 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 1 | 777
10 | 14 | 21 | 731 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -26 | 731
10 | 14 | 22 | 691 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -60 | 691
10 | 14 | 23 | 654 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -45 | 654
10 | 15 | 0 | 619 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -98 | 619
10 | 15 | 1 | 599 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 599
10 | 15 | 2 | 618 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -4 | -102 | 618
10 | 15 | 3 | 654 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -73 | 654
10 | 15 | 4 | 686 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | -53 | 686
10 | 15 | 5 | 710 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | -29 | 710
10 | 15 | 6 | 716 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 102 | 0 | 52 | 0 | 0 | -121 | 716
10 | 15 | 7 | 725 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 368 | 0 | 46 | 0 | 0 | -372 | 725
10 | 15 | 8 | 801 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 681 | 0 | 34 | 0 | 0 | -519 | 801
10 | 15 | 9 | 857 | 200 | 232 | 84 | 20 | 80 | 941 | 0 | 31 | 0 | -46 | -685 | 857
10 | 15 | 10 | 866 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 1136 | -76 | 34 | -27 | -46 | -772 | 866
10 | 15 | 11 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 1182 | -116 | 41 | -32 | -46 | -774 | 874
10 | 15 | 12 | 824 | 200 | 225 | 84 | 20 | 80 | 1145 | -107 | 62 | -62 | -50 | -773 | 824
10 | 15 | 13 | 866 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 1003 | 0 | 108 | -43 | -46 | -773 | 866
10 | 15 | 14 | 876 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 741 | 0 | 106 | 0 | 0 | -590 | 876
10 | 15 | 15 | 878 | 200 | 235 | 162 | 20 | 80 | 373 | 0 | 104 | 0 | 0 | -296 | 878
10 | 15 | 16 | 871 | 200 | 234 | 162 | 20 | 80 | 66 | 0 | 88 | 0 | 46 | -25 | 871
10 | 15 | 17 | 871 | 200 | 285 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 50 | 0 | 871
10 | 15 | 18 | 850 | 200 | 284 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -1 | 850
10 | 15 | 19 | 808 | 200 | 260 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 808
10 | 15 | 20 | 765 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -24 | 765
10 | 15 | 21 | 723 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -25 | 723
10 | 15 | 22 | 680 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -64 | 680
10 | 15 | 23 | 646 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -89 | 646
10 | 16 | 0 | 610 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -142 | 610
10 | 16 | 1 | 595 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -210 | 595
10 | 16 | 2 | 611 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | -4 | -189 | 611
10 | 16 | 3 | 643 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -165 | 643
10 | 16 | 4 | 673 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -160 | 673
10 | 16 | 5 | 699 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -152 | 699
10 | 16 | 6 | 710 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 34 | 0 | 214 | 0 | 0 | -198 | 710
10 | 16 | 7 | 752 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 90 | 0 | 202 | 0 | 0 | -200 | 752
10 | 16 | 8 | 852 | 200 | 231 | 139 | 20 | 80 | 129 | 0 | 165 | 0 | 0 | -112 | 852
10 | 16 | 9 | 925 | 200 | 244 | 139 | 20 | 80 | 119 | 0 | 167 | 0 | 0 | -44 | 925
10 | 16 | 10 | 932 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 93 | 0 | 178 | 0 | 46 | -69 | 932
10 | 16 | 11 | 939 | 200 | 247 | 139 | 20 | 80 | 92 | 0 | 173 | 0 | 0 | -12 | 939
10 | 16 | 12 | 884 | 200 | 236 | 139 | 20 | 80 | 82 | 0 | 175 | 0 | 0 | -48 | 884
10 | 16 | 13 | 935 | 200 | 246 | 139 | 20 | 80 | 66 | 0 | 173 | 0 | 46 | -35 | 935
10 | 16 | 14 | 938 | 200 | 246 | 139 | 20 | 80 | 47 | 0 | 172 | 0 | 46 | -12 | 938
10 | 16 | 15 | 932 | 200 | 246 | 139 | 20 | 80 | 24 | 0 | 166 | 0 | 46 | 11 | 932
10 | 16 | 16 | 947 | 200 | 271 | 139 | 20 | 80 | 5 | 0 | 173 | 0 | 46 | 13 | 947
10 | 16 | 17 | 929 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | 15 | 929
10 | 16 | 18 | 902 | 200 | 301 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 13 | 902
10 | 16 | 19 | 847 | 200 | 281 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 9 | 847
10 | 16 | 20 | 802 | 200 | 246 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | 0 | 802
10 | 16 | 21 | 753 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -29 | 753
10 | 16 | 22 | 703 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -42 | 703
10 | 16 | 23 | 666 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -84 | 666
10 | 17 | 0 | 627 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -132 | 627
10 | 17 | 1 | 610 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -160 | 610
10 | 17 | 2 | 625 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | -4 | -140 | 625
10 | 17 | 3 | 655 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -109 | 655
10 | 17 | 4 | 682 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -78 | 682
10 | 17 | 5 | 701 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -49 | 701
10 | 17 | 6 | 707 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 94 | 0 | 61 | 0 | 50 | -180 | 707
10 | 17 | 7 | 730 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 366 | 0 | 39 | 0 | -46 | -311 | 730
10 | 17 | 8 | 810 | 200 | 223 | 84 | 20 | 80 | 639 | 0 | 17 | 0 | -46 | -407 | 810
10 | 17 | 9 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 814 | 0 | 12 | 0 | -46 | -525 | 874
10 | 17 | 10 | 883 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 901 | 0 | 28 | 0 | -46 | -620 | 883
10 | 17 | 11 | 891 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 963 | 0 | 55 | 0 | -46 | -703 | 891
10 | 17 | 12 | 834 | 200 | 227 | 84 | 20 | 80 | 941 | 0 | 40 | 0 | -50 | -708 | 834
10 | 17 | 13 | 888 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 833 | 0 | 22 | 0 | -46 | -542 | 888
10 | 17 | 14 | 890 | 200 | 238 | 95 | 20 | 80 | 619 | 0 | 20 | 0 | -46 | -336 | 890
10 | 17 | 15 | 880 | 200 | 236 | 161 | 20 | 80 | 321 | 0 | 22 | 0 | 0 | -160 | 880
10 | 17 | 16 | 873 | 200 | 291 | 161 | 20 | 80 | 51 | 0 | 23 | 0 | 46 | 1 | 873
10 | 17 | 17 | 871 | 200 | 320 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 871
10 | 17 | 18 | 840 | 200 | 295 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 0 | 840
10 | 17 | 19 | 799 | 200 | 269 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 799
10 | 17 | 20 | 757 | 200 | 227 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 757
10 | 17 | 21 | 707 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -59 | 707
10 | 17 | 22 | 670 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -58 | 670
10 | 17 | 23 | 642 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -93 | 642
10 | 18 | 0 | 604 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -155 | 604
10 | 18 | 1 | 587 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -186 | 587
10 | 18 | 2 | 596 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -185 | 596
10 | 18 | 3 | 625 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -163 | 625
10 | 18 | 4 | 649 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -139 | 649
10 | 18 | 5 | 654 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -146 | 654
10 | 18 | 6 | 635 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 70 | 0 | 119 | 0 | -26 | -217 | 635
10 | 18 | 7 | 642 | 200 | 221 | 155 | 20 | 80 | 249 | 0 | 122 | 0 | -46 | -359 | 642
10 | 18 | 8 | 681 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 488 | 0 | 133 | 0 | -46 | -499 | 681
10 | 18 | 9 | 713 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 598 | 0 | 116 | 0 | -46 | -560 | 713
10 | 18 | 10 | 716 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 699 | -178 | 115 | -115 | -48 | -362 | 716
10 | 18 | 11 | 726 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 716 | -183 | 118 | -118 | -48 | -364 | 726
10 | 18 | 12 | 704 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 526 | 0 | 114 | 0 | -46 | -495 | 704
10 | 18 | 13 | 723 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 383 | 0 | 132 | 0 | -46 | -351 | 723
10 | 18 | 14 | 722 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 166 | 0 | 127 | 0 | -46 | -214 | 722
10 | 18 | 15 | 724 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 77 | 0 | 148 | 0 | 0 | -190 | 724
10 | 18 | 16 | 751 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 13 | 0 | 156 | 0 | 0 | -107 | 751
10 | 18 | 17 | 777 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -74 | 777
10 | 18 | 18 | 758 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -147 | 758
10 | 18 | 19 | 726 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 333 | 0 | 4 | -300 | 726
10 | 18 | 20 | 687 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -324 | 687
10 | 18 | 21 | 646 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | -404 | 646
10 | 18 | 22 | 616 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -424 | 616
10 | 18 | 23 | 594 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | 0 | -24 | -452 | 594
10 | 19 | 0 | 563 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | -46 | -546 | 563
10 | 19 | 1 | 551 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | -46 | -538 | 551
10 | 19 | 2 | 560 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | -46 | -510 | 560
10 | 19 | 3 | 586 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | 0 | -46 | -478 | 586
10 | 19 | 4 | 608 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 423 | 0 | -46 | -433 | 608
10 | 19 | 5 | 610 | 200 | 221 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 407 | 0 | -46 | -422 | 610
10 | 19 | 6 | 593 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 58 | 0 | 357 | 0 | -46 | -439 | 593
10 | 19 | 7 | 591 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 177 | 0 | 303 | 0 | -46 | -506 | 591
10 | 19 | 8 | 611 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 293 | 0 | 266 | 0 | -46 | -507 | 611
10 | 19 | 9 | 638 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 339 | 0 | 259 | 0 | -46 | -519 | 638
10 | 19 | 10 | 634 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 408 | 0 | 222 | 0 | -50 | -551 | 634
10 | 19 | 11 | 637 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 375 | 0 | 204 | 0 | -46 | -501 | 637
10 | 19 | 12 | 629 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 450 | 0 | 170 | 0 | -46 | -550 | 629
10 | 19 | 13 | 621 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 442 | 0 | 140 | 0 | -46 | -520 | 621
10 | 19 | 14 | 616 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 334 | 0 | 119 | 0 | -46 | -396 | 616
10 | 19 | 15 | 620 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 154 | 0 | 98 | 0 | 0 | -331 | 620
10 | 19 | 16 | 661 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 23 | 0 | 94 | 0 | 0 | -155 | 661
10 | 19 | 17 | 728 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -39 | 728
10 | 19 | 18 | 730 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | -16 | 730
10 | 19 | 19 | 711 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -19 | 711
10 | 19 | 20 | 675 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -48 | 675
10 | 19 | 21 | 633 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -99 | 633
10 | 19 | 22 | 599 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -143 | 599
10 | 19 | 23 | 573 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -180 | 573
10 | 20 | 0 | 544 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | -46 | -148 | 544
10 | 20 | 1 | 537 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -141 | 537
10 | 20 | 2 | 557 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | -50 | -115 | 557
10 | 20 | 3 | 594 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | -11 | -112 | 594
10 | 20 | 4 | 633 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -94 | 633
10 | 20 | 5 | 665 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -104 | 665
10 | 20 | 6 | 696 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 36 | 0 | 125 | 0 | 27 | -170 | 696
10 | 20 | 7 | 737 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 142 | 0 | 185 | 0 | 0 | -268 | 737
10 | 20 | 8 | 824 | 200 | 226 | 148 | 20 | 80 | 325 | 0 | 190 | 0 | 0 | -365 | 824
10 | 20 | 9 | 869 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 596 | 0 | 222 | 0 | 0 | -567 | 869
10 | 20 | 10 | 873 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 793 | 0 | 222 | 0 | -46 | -714 | 873
10 | 20 | 11 | 873 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 775 | 0 | 209 | 0 | -50 | -679 | 873
10 | 20 | 12 | 824 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 706 | 0 | 226 | 0 | -46 | -672 | 824
10 | 20 | 13 | 864 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 538 | 0 | 218 | 0 | 0 | -509 | 864
10 | 20 | 14 | 870 | 200 | 234 | 104 | 20 | 80 | 388 | 0 | 222 | 0 | 0 | -378 | 870
10 | 20 | 15 | 868 | 200 | 234 | 157 | 20 | 80 | 202 | 0 | 208 | 0 | 0 | -233 | 868
10 | 20 | 16 | 908 | 200 | 241 | 157 | 20 | 80 | 25 | 0 | 206 | 0 | 0 | -21 | 908
10 | 20 | 17 | 901 | 200 | 240 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 14 | 901
10 | 20 | 18 | 878 | 200 | 235 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 48 | -34 | 878
10 | 20 | 19 | 838 | 200 | 228 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -17 | 838
10 | 20 | 20 | 798 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -47 | 798
10 | 20 | 21 | 748 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -66 | 748
10 | 20 | 22 | 697 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -90 | 697
10 | 20 | 23 | 658 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -140 | 658
10 | 21 | 0 | 615 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2 | -180 | 615
10 | 21 | 1 | 603 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | -4 | -143 | 603
10 | 21 | 2 | 617 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -122 | 617
10 | 21 | 3 | 657 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -76 | 657
10 | 21 | 4 | 696 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -43 | 696
10 | 21 | 5 | 732 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | -7 | 732
10 | 21 | 6 | 756 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 93 | 0 | 50 | 0 | 0 | -64 | 756
10 | 21 | 7 | 768 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 328 | 0 | 46 | 0 | 0 | -283 | 768
10 | 21 | 8 | 845 | 200 | 229 | 104 | 20 | 80 | 554 | 0 | 36 | 0 | 0 | -378 | 845
10 | 21 | 9 | 897 | 200 | 239 | 84 | 20 | 80 | 680 | 0 | 37 | 0 | 0 | -443 | 897
10 | 21 | 10 | 886 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 737 | 0 | 43 | 0 | -18 | -497 | 886
10 | 21 | 11 | 888 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 759 | 0 | 62 | 0 | -46 | -508 | 888
10 | 21 | 12 | 829 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 727 | 0 | 91 | 0 | -50 | -549 | 829
10 | 21 | 13 | 867 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 623 | 0 | 104 | 0 | 0 | -477 | 867
10 | 21 | 14 | 883 | 200 | 236 | 156 | 20 | 80 | 410 | 0 | 85 | 0 | 0 | -304 | 883
10 | 21 | 15 | 884 | 200 | 236 | 156 | 20 | 80 | 194 | 0 | 77 | 0 | 0 | -79 | 884
10 | 21 | 16 | 913 | 200 | 343 | 156 | 20 | 80 | 23 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 913
10 | 21 | 17 | 926 | 200 | 351 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 926
10 | 21 | 18 | 905 | 200 | 334 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 | 0 | 905
10 | 21 | 19 | 869 | 200 | 331 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | 0 | 869
10 | 21 | 20 | 824 | 200 | 271 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 1 | 824
10 | 21 | 21 | 771 | 200 | 229 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 771
10 | 21 | 22 | 715 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -6 | 715
10 | 21 | 23 | 672 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -47 | 672
10 | 22 | 0 | 624 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -79 | 624
10 | 22 | 1 | 613 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -97 | 613
10 | 22 | 2 | 630 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | -4 | -76 | 630
10 | 22 | 3 | 671 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -37 | 671
10 | 22 | 4 | 712 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 712
10 | 22 | 5 | 746 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 32 | 0 | 746
10 | 22 | 6 | 779 | 200 | 238 | 139 | 20 | 80 | 52 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 779
10 | 22 | 7 | 800 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 187 | 0 | 46 | 0 | 0 | -93 | 800
10 | 22 | 8 | 880 | 200 | 236 | 139 | 20 | 80 | 300 | 0 | 32 | 0 | 0 | -127 | 880
10 | 22 | 9 | 929 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 397 | 0 | 18 | 0 | -4 | -166 | 929
10 | 22 | 10 | 914 | 200 | 242 | 139 | 20 | 80 | 418 | 0 | 17 | 0 | 0 | -202 | 914
10 | 22 | 11 | 909 | 200 | 241 | 139 | 20 | 80 | 370 | 0 | 18 | 0 | 0 | -159 | 909
10 | 22 | 12 | 856 | 200 | 231 | 139 | 20 | 80 | 286 | 0 | 23 | 0 | 0 | -123 | 856
10 | 22 | 13 | 906 | 200 | 240 | 139 | 20 | 80 | 221 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 906
10 | 22 | 14 | 920 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 156 | 0 | 30 | 0 | 23 | 29 | 920
10 | 22 | 15 | 912 | 200 | 320 | 139 | 20 | 80 | 77 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 912
10 | 22 | 16 | 946 | 200 | 422 | 139 | 20 | 80 | 10 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 946
10 | 22 | 17 | 950 | 200 | 428 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 1 | 950
10 | 22 | 18 | 935 | 200 | 413 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 935
10 | 22 | 19 | 896 | 200 | 378 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 896
10 | 22 | 20 | 849 | 200 | 334 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 849
10 | 22 | 21 | 801 | 200 | 284 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | 1 | 801
10 | 22 | 22 | 747 | 200 | 224 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 | 0 | 747
10 | 22 | 23 | 693 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -4 | 693
10 | 23 | 0 | 647 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -75 | 647
10 | 23 | 1 | 632 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -96 | 632
10 | 23 | 2 | 654 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -75 | 654
10 | 23 | 3 | 695 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -35 | 695
10 | 23 | 4 | 738 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 738
10 | 23 | 5 | 773 | 200 | 253 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 773
10 | 23 | 6 | 810 | 200 | 223 | 161 | 20 | 80 | 81 | 0 | 55 | 0 | 0 | -10 | 810
10 | 23 | 7 | 823 | 200 | 225 | 161 | 20 | 80 | 340 | 0 | 37 | 0 | 0 | -240 | 823
10 | 23 | 8 | 885 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 652 | 0 | 22 | 0 | -40 | -370 | 885
10 | 23 | 9 | 916 | 200 | 242 | 84 | 20 | 80 | 910 | -157 | 13 | -10 | -50 | -416 | 916
10 | 23 | 10 | 896 | 200 | 239 | 84 | 20 | 80 | 1070 | 0 | 6 | 0 | -46 | -757 | 896
10 | 23 | 11 | 887 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 1063 | 0 | 5 | 0 | -46 | -756 | 887
10 | 23 | 12 | 822 | 200 | 225 | 84 | 20 | 80 | 1012 | -159 | 6 | -5 | -46 | -595 | 822
10 | 23 | 13 | 860 | 200 | 232 | 84 | 20 | 80 | 868 | 0 | 9 | 0 | -46 | -587 | 860
10 | 23 | 14 | 864 | 200 | 233 | 94 | 20 | 80 | 609 | 0 | 10 | 0 | -46 | -336 | 864
10 | 23 | 15 | 865 | 200 | 233 | 161 | 20 | 80 | 267 | 0 | 9 | 0 | 0 | -105 | 865
10 | 23 | 16 | 893 | 200 | 389 | 161 | 20 | 80 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 893
10 | 23 | 17 | 921 | 200 | 448 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 921
10 | 23 | 18 | 907 | 200 | 381 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 907
10 | 23 | 19 | 876 | 200 | 346 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | 0 | 876
10 | 23 | 20 | 836 | 200 | 354 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 836
10 | 23 | 21 | 792 | 200 | 306 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 792
10 | 23 | 22 | 742 | 200 | 254 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 742
10 | 23 | 23 | 697 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -19 | 697
10 | 24 | 0 | 647 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -63 | 647
10 | 24 | 1 | 643 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -70 | 643
10 | 24 | 2 | 665 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 665
10 | 24 | 3 | 705 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -16 | 705
10 | 24 | 4 | 743 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 8 | 1 | 743
10 | 24 | 5 | 781 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 37 | 0 | 781
10 | 24 | 6 | 820 | 200 | 225 | 158 | 20 | 80 | 80 | 0 | 61 | 0 | 0 | -4 | 820
10 | 24 | 7 | 827 | 200 | 226 | 158 | 20 | 80 | 354 | 0 | 54 | 0 | 0 | -265 | 827
10 | 24 | 8 | 890 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 668 | 0 | 47 | 0 | -46 | -401 | 890
10 | 24 | 9 | 924 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 903 | 0 | 39 | 0 | -46 | -600 | 924
10 | 24 | 10 | 905 | 200 | 240 | 84 | 20 | 80 | 1015 | 0 | 24 | 0 | -46 | -712 | 905
10 | 24 | 11 | 890 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 1046 | 0 | 18 | 0 | -50 | -746 | 890
10 | 24 | 12 | 828 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 952 | 0 | 24 | 0 | -46 | -712 | 828
10 | 24 | 13 | 869 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 785 | 0 | 31 | 0 | -31 | -534 | 869
10 | 24 | 14 | 866 | 200 | 233 | 139 | 20 | 80 | 532 | 0 | 36 | 0 | 0 | -374 | 866
10 | 24 | 15 | 861 | 200 | 232 | 158 | 20 | 80 | 234 | 0 | 32 | 0 | 0 | -95 | 861
10 | 24 | 16 | 886 | 200 | 319 | 158 | 20 | 80 | 26 | 0 | 36 | 0 | 46 | 1 | 886
10 | 24 | 17 | 902 | 200 | 409 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 902
10 | 24 | 18 | 884 | 200 | 398 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 884
10 | 24 | 19 | 851 | 200 | 317 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 1 | 851
10 | 24 | 20 | 815 | 200 | 330 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 815
10 | 24 | 21 | 766 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | 0 | 766
10 | 24 | 22 | 713 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -13 | 713
10 | 24 | 23 | 670 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -50 | 670
10 | 25 | 0 | 628 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -95 | 628
10 | 25 | 1 | 621 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -105 | 621
10 | 25 | 2 | 637 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -93 | 637
10 | 25 | 3 | 674 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -64 | 674
10 | 25 | 4 | 702 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -51 | 702
10 | 25 | 5 | 717 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -46 | 717
10 | 25 | 6 | 718 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 60 | 0 | 82 | 0 | 0 | -97 | 718
10 | 25 | 7 | 717 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 253 | 0 | 76 | 0 | 0 | -285 | 717
10 | 25 | 8 | 734 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 469 | 0 | 57 | 0 | 0 | -397 | 734
10 | 25 | 9 | 738 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 567 | 0 | 38 | 0 | 0 | -472 | 738
10 | 25 | 10 | 720 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 624 | 0 | 33 | 0 | -50 | -492 | 720
10 | 25 | 11 | 717 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 584 | 0 | 26 | 0 | 0 | -498 | 717
10 | 25 | 12 | 699 | 200 | 221 | 112 | 20 | 80 | 437 | 0 | 20 | 0 | 0 | -391 | 699
10 | 25 | 13 | 697 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 325 | 0 | 27 | 0 | 0 | -328 | 697
10 | 25 | 14 | 692 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | -219 | 692
10 | 25 | 15 | 708 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | -81 | 708
10 | 25 | 16 | 747 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 8 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 747
10 | 25 | 17 | 785 | 200 | 262 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 785
10 | 25 | 18 | 780 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 28 | 1 | 780
10 | 25 | 19 | 755 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -6 | 755
10 | 25 | 20 | 722 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -45 | 722
10 | 25 | 21 | 677 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -85 | 677
10 | 25 | 22 | 642 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -112 | 642
10 | 25 | 23 | 610 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -147 | 610
10 | 26 | 0 | 576 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -171 | 576
10 | 26 | 1 | 566 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | -50 | -133 | 566
10 | 26 | 2 | 584 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -159 | 584
10 | 26 | 3 | 616 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -144 | 616
10 | 26 | 4 | 640 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -126 | 640
10 | 26 | 5 | 640 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -143 | 640
10 | 26 | 6 | 632 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 19 | 0 | 131 | 0 | 0 | -178 | 632
10 | 26 | 7 | 647 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 69 | 0 | 118 | 0 | 1 | -201 | 647
10 | 26 | 8 | 685 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 127 | 0 | 110 | 0 | 0 | -212 | 685
10 | 26 | 9 | 705 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 192 | 0 | 126 | 0 | 0 | -273 | 705
10 | 26 | 10 | 706 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 204 | 0 | 151 | 0 | -1 | -308 | 706
10 | 26 | 11 | 698 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 185 | 0 | 134 | 0 | 0 | -281 | 698
10 | 26 | 12 | 697 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 156 | 0 | 105 | 0 | 0 | -224 | 697
10 | 26 | 13 | 685 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 130 | 0 | 82 | 0 | 0 | -187 | 685
10 | 26 | 14 | 686 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 72 | 0 | 77 | 0 | 0 | -123 | 686
10 | 26 | 15 | 704 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 27 | 0 | 83 | 0 | 0 | -66 | 704
10 | 26 | 16 | 743 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 743
10 | 26 | 17 | 780 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 23 | 780
10 | 26 | 18 | 777 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 28 | 777
10 | 26 | 19 | 753 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38 | 25 | 753
10 | 26 | 20 | 715 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 715
10 | 26 | 21 | 676 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -76 | 676
10 | 26 | 22 | 630 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -193 | 630
10 | 26 | 23 | 597 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -254 | 597
10 | 27 | 0 | 569 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | -46 | -350 | 569
10 | 27 | 1 | 566 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | -46 | -418 | 566
10 | 27 | 2 | 586 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | -46 | -513 | 586
10 | 27 | 3 | 630 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | -46 | -516 | 630
10 | 27 | 4 | 658 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | -46 | -491 | 658
10 | 27 | 5 | 681 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 514 | 0 | -46 | -470 | 681
10 | 27 | 6 | 700 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 92 | 0 | 475 | 0 | -46 | -504 | 700
10 | 27 | 7 | 734 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 358 | 0 | 476 | 0 | -46 | -737 | 734
10 | 27 | 8 | 829 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 546 | 0 | 463 | 0 | -46 | -744 | 829
10 | 27 | 9 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 699 | 0 | 443 | -67 | -46 | -774 | 874
10 | 27 | 10 | 870 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 880 | 0 | 437 | -335 | -46 | -684 | 870
10 | 27 | 11 | 875 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 876 | 0 | 447 | -396 | -50 | -621 | 875
10 | 27 | 12 | 814 | 200 | 224 | 84 | 20 | 80 | 815 | 0 | 457 | -374 | -46 | -646 | 814
10 | 27 | 13 | 865 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 655 | 0 | 509 | -97 | -46 | -773 | 865
10 | 27 | 14 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 448 | 0 | 514 | 0 | -46 | -661 | 874
10 | 27 | 15 | 879 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 195 | 0 | 522 | 0 | 0 | -458 | 879
10 | 27 | 16 | 915 | 200 | 242 | 177 | 20 | 80 | 21 | 0 | 567 | 0 | 4 | -396 | 915
10 | 27 | 17 | 913 | 200 | 242 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -372 | 913
10 | 27 | 18 | 888 | 200 | 237 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -402 | 888
10 | 27 | 19 | 850 | 200 | 230 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | -445 | 850
10 | 27 | 20 | 812 | 200 | 223 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -462 | 812
10 | 27 | 21 | 760 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -503 | 760
10 | 27 | 22 | 722 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -505 | 722
10 | 27 | 23 | 685 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 477 | 0 | -2 | -475 | 685
10 | 28 | 0 | 644 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 521 | -167 | -46 | -344 | 644
10 | 28 | 1 | 639 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 545 | 0 | -46 | -540 | 639
10 | 28 | 2 | 660 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 536 | 0 | -46 | -510 | 660
10 | 28 | 3 | 700 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 523 | 0 | -46 | -457 | 700
10 | 28 | 4 | 733 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 521 | -67 | -46 | -355 | 733
10 | 28 | 5 | 762 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 483 | 0 | -46 | -368 | 762
10 | 28 | 6 | 798 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 70 | 0 | 470 | 0 | -46 | -384 | 798
10 | 28 | 7 | 823 | 200 | 225 | 159 | 20 | 80 | 278 | 0 | 495 | 0 | -46 | -588 | 823
10 | 28 | 8 | 917 | 200 | 243 | 84 | 20 | 80 | 493 | 0 | 485 | 0 | -46 | -642 | 917
10 | 28 | 9 | 965 | 200 | 251 | 84 | 20 | 80 | 662 | 0 | 504 | -208 | -46 | -582 | 965
10 | 28 | 10 | 959 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 669 | 0 | 533 | -430 | -46 | -401 | 959
10 | 28 | 11 | 955 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 731 | 0 | 534 | -451 | -46 | -447 | 955
10 | 28 | 12 | 895 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 702 | 0 | 525 | -437 | -48 | -469 | 895
10 | 28 | 13 | 939 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 578 | 0 | 520 | 0 | -46 | -744 | 939
10 | 28 | 14 | 945 | 200 | 248 | 84 | 20 | 80 | 406 | 0 | 524 | -219 | -46 | -352 | 945
10 | 28 | 15 | 946 | 200 | 248 | 84 | 20 | 80 | 180 | 0 | 521 | 0 | 0 | -387 | 946
10 | 28 | 16 | 978 | 200 | 254 | 178 | 20 | 80 | 18 | 0 | 538 | 0 | 0 | -310 | 978
10 | 28 | 17 | 982 | 200 | 254 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -296 | 982
10 | 28 | 18 | 962 | 200 | 251 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 555 | 0 | 46 | -368 | 962
10 | 28 | 19 | 926 | 200 | 244 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 539 | 0 | 50 | -385 | 926
10 | 28 | 20 | 876 | 200 | 235 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -398 | 876
10 | 28 | 21 | 819 | 200 | 225 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | -430 | 819
10 | 28 | 22 | 772 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 557 | 0 | 20 | -485 | 772
10 | 28 | 23 | 723 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -505 | 723
10 | 29 | 0 | 673 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | -50 | -388 | 673
10 | 29 | 1 | 653 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | -46 | -390 | 653
10 | 29 | 2 | 679 | 200 | 221 | 107 | 20 | 80 | 0 | 0 | 459 | 0 | -46 | -362 | 679
10 | 29 | 3 | 720 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | -46 | -343 | 720
10 | 29 | 4 | 753 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -293 | 753
10 | 29 | 5 | 789 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 4 | -258 | 789
10 | 29 | 6 | 835 | 200 | 228 | 178 | 20 | 80 | 61 | 0 | 318 | 0 | 0 | -250 | 835
10 | 29 | 7 | 846 | 200 | 230 | 158 | 20 | 80 | 274 | 0 | 271 | 0 | 0 | -387 | 846
10 | 29 | 8 | 918 | 200 | 243 | 84 | 20 | 80 | 545 | 0 | 266 | 0 | -46 | -474 | 918
10 | 29 | 9 | 961 | 200 | 251 | 84 | 20 | 80 | 734 | 0 | 289 | 0 | -46 | -651 | 961
10 | 29 | 10 | 942 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 820 | 0 | 302 | 0 | -46 | -765 | 942
10 | 29 | 11 | 927 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 863 | 0 | 315 | -69 | -50 | -760 | 927
10 | 29 | 12 | 859 | 200 | 232 | 84 | 20 | 80 | 846 | 0 | 281 | -65 | -46 | -773 | 859
10 | 29 | 13 | 897 | 200 | 239 | 84 | 20 | 80 | 722 | 0 | 242 | 0 | -46 | -644 | 897
10 | 29 | 14 | 901 | 200 | 240 | 84 | 20 | 80 | 484 | 0 | 195 | 0 | 0 | -402 | 901
10 | 29 | 15 | 896 | 200 | 239 | 178 | 20 | 80 | 242 | 0 | 158 | 0 | 0 | -221 | 896
10 | 29 | 16 | 939 | 200 | 252 | 178 | 20 | 80 | 30 | 0 | 132 | 0 | 46 | 1 | 939
10 | 29 | 17 | 961 | 200 | 323 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 50 | 0 | 961
10 | 29 | 18 | 951 | 200 | 352 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 1 | 951
10 | 29 | 19 | 925 | 200 | 339 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 1 | 925
10 | 29 | 20 | 892 | 200 | 322 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 892
10 | 29 | 21 | 844 | 200 | 276 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 1 | 844
10 | 29 | 22 | 790 | 200 | 225 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 790
10 | 29 | 23 | 747 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -43 | 747
10 | 30 | 0 | 701 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -37 | 701
10 | 30 | 1 | 702 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -85 | 702
10 | 30 | 2 | 728 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -64 | 728
10 | 30 | 3 | 770 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -37 | 770
10 | 30 | 4 | 801 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -8 | 801
10 | 30 | 5 | 848 | 200 | 230 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | 15 | 848
10 | 30 | 6 | 914 | 200 | 242 | 162 | 20 | 80 | 78 | 0 | 94 | 0 | 46 | -8 | 914
10 | 30 | 7 | 919 | 200 | 243 | 162 | 20 | 80 | 343 | 0 | 84 | 0 | 0 | -213 | 919
10 | 30 | 8 | 968 | 200 | 252 | 84 | 20 | 80 | 680 | 0 | 59 | 0 | -46 | -361 | 968
10 | 30 | 9 | 983 | 200 | 255 | 84 | 20 | 80 | 986 | 0 | 40 | 0 | -46 | -636 | 983
10 | 30 | 10 | 951 | 200 | 249 | 84 | 20 | 80 | 1143 | -204 | 44 | -34 | -46 | -585 | 951
10 | 30 | 11 | 923 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 1185 | -451 | 50 | -39 | -46 | -404 | 923
10 | 30 | 12 | 855 | 200 | 231 | 84 | 20 | 80 | 1126 | -596 | 46 | -36 | -50 | -250 | 855
10 | 30 | 13 | 887 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 955 | 0 | 40 | 0 | -46 | -683 | 887
10 | 30 | 14 | 888 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 652 | 0 | 24 | 0 | -46 | -363 | 888
10 | 30 | 15 | 889 | 200 | 237 | 162 | 20 | 80 | 272 | 0 | 14 | 0 | 46 | -142 | 889
10 | 30 | 16 | 931 | 200 | 360 | 162 | 20 | 80 | 25 | 0 | 18 | 0 | 46 | 20 | 931
10 | 30 | 17 | 954 | 200 | 383 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 25 | 954
10 | 30 | 18 | 942 | 200 | 346 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 36 | 942
10 | 30 | 19 | 907 | 200 | 282 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 36 | 907
10 | 30 | 20 | 863 | 200 | 233 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 18 | 863
10 | 30 | 21 | 812 | 200 | 223 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -32 | 812
10 | 30 | 22 | 762 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 42 | -77 | 762
10 | 30 | 23 | 719 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -72 | 719
10 | 31 | 0 | 672 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -101 | 672
10 | 31 | 1 | 662 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -156 | 662
10 | 31 | 2 | 689 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -79 | 689
10 | 31 | 3 | 727 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -34 | 727
10 | 31 | 4 | 759 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -43 | 759
10 | 31 | 5 | 794 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -3 | 794
10 | 31 | 6 | 836 | 200 | 228 | 139 | 20 | 80 | 62 | 0 | 90 | 0 | 46 | -29 | 836
10 | 31 | 7 | 857 | 200 | 232 | 139 | 20 | 80 | 207 | 0 | 105 | 0 | 46 | -172 | 857
10 | 31 | 8 | 944 | 200 | 247 | 139 | 20 | 80 | 320 | 0 | 90 | 0 | 0 | -152 | 944
10 | 31 | 9 | 979 | 200 | 254 | 139 | 20 | 80 | 339 | 0 | 67 | 0 | 0 | -120 | 979
10 | 31 | 10 | 956 | 200 | 250 | 139 | 20 | 80 | 413 | 0 | 62 | 0 | -4 | -204 | 956
10 | 31 | 11 | 948 | 200 | 248 | 139 | 20 | 80 | 432 | 0 | 47 | 0 | 0 | -218 | 948
10 | 31 | 12 | 885 | 200 | 237 | 139 | 20 | 80 | 339 | 0 | 37 | 0 | 0 | -167 | 885
10 | 31 | 13 | 931 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 232 | 0 | 32 | 0 | 46 | -63 | 931
10 | 31 | 14 | 935 | 200 | 301 | 139 | 20 | 80 | 115 | 0 | 33 | 0 | 46 | 1 | 935
10 | 31 | 15 | 931 | 200 | 365 | 139 | 20 | 80 | 39 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 931
10 | 31 | 16 | 963 | 200 | 421 | 139 | 20 | 80 | 3 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 963
10 | 31 | 17 | 950 | 200 | 393 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | 0 | 950
10 | 31 | 18 | 928 | 200 | 360 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | 0 | 928
10 | 31 | 19 | 885 | 200 | 321 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 1 | 885
10 | 31 | 20 | 842 | 200 | 282 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 1 | 842
10 | 31 | 21 | 786 | 200 | 238 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 786
10 | 31 | 22 | 743 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -13 | 743
10 | 31 | 23 | 699 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -103 | 699
11 | 1 | 0 | 687 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | -277 | 687
11 | 1 | 1 | 678 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -271 | 678
11 | 1 | 2 | 693 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -311 | 693
11 | 1 | 3 | 718 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -382 | 718
11 | 1 | 4 | 731 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -411 | 731
11 | 1 | 5 | 735 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -440 | 735
11 | 1 | 6 | 722 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 58 | 0 | 500 | 0 | -46 | -469 | 722
11 | 1 | 7 | 729 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 234 | 0 | 504 | 0 | -46 | -642 | 729
11 | 1 | 8 | 765 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 452 | 0 | 506 | 0 | -46 | -777 | 765
11 | 1 | 9 | 785 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 594 | 0 | 494 | -71 | -46 | -816 | 785
11 | 1 | 10 | 779 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 727 | 0 | 499 | -374 | -46 | -657 | 779
11 | 1 | 11 | 769 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 770 | 0 | 518 | -451 | -50 | -648 | 769
11 | 1 | 12 | 748 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 716 | 0 | 544 | -398 | -46 | -698 | 748
11 | 1 | 13 | 753 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 627 | 0 | 495 | -145 | -46 | -808 | 753
11 | 1 | 14 | 748 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 413 | 0 | 463 | 0 | -46 | -712 | 748
11 | 1 | 15 | 749 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 173 | 0 | 416 | 0 | -46 | -424 | 749
11 | 1 | 16 | 780 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 17 | 0 | 399 | 0 | 0 | -369 | 780
11 | 1 | 17 | 806 | 200 | 222 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -247 | 806
11 | 1 | 18 | 795 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -185 | 795
11 | 1 | 19 | 772 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -159 | 772
11 | 1 | 20 | 740 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 4 | -167 | 740
11 | 1 | 21 | 705 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -193 | 705
11 | 1 | 22 | 676 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -247 | 676
11 | 1 | 23 | 649 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -335 | 649
11 | 2 | 0 | 622 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 358 | 0 | -46 | -387 | 622
11 | 2 | 1 | 616 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 431 | 0 | -46 | -460 | 616
11 | 2 | 2 | 635 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | 0 | -46 | -475 | 635
11 | 2 | 3 | 662 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | -46 | -456 | 662
11 | 2 | 4 | 684 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 496 | 0 | -46 | -457 | 684
11 | 2 | 5 | 690 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 500 | 0 | -46 | -455 | 690
11 | 2 | 6 | 677 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 61 | 0 | 489 | 0 | -46 | -518 | 677
11 | 2 | 7 | 668 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 316 | 0 | 454 | 0 | -46 | -747 | 668
11 | 2 | 8 | 683 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 651 | 0 | 408 | -181 | -46 | -779 | 683
11 | 2 | 9 | 692 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 870 | -78 | 348 | -348 | -46 | -684 | 692
11 | 2 | 10 | 686 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 971 | -438 | 263 | -263 | -50 | -427 | 686
11 | 2 | 11 | 685 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 881 | -194 | 207 | -207 | -46 | -586 | 685
11 | 2 | 12 | 682 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 763 | 0 | 166 | -80 | -46 | -751 | 682
11 | 2 | 13 | 673 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 575 | 0 | 113 | 0 | -46 | -599 | 673
11 | 2 | 14 | 669 | 200 | 221 | 131 | 20 | 80 | 318 | 0 | 74 | 0 | -46 | -329 | 669
11 | 2 | 15 | 679 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 141 | 0 | 84 | 0 | -8 | -271 | 679
11 | 2 | 16 | 724 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 13 | 0 | 132 | 0 | 0 | -154 | 724
11 | 2 | 17 | 776 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -139 | 776
11 | 2 | 18 | 776 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 4 | -191 | 776
11 | 2 | 19 | 754 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -218 | 754
11 | 2 | 20 | 729 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -205 | 729
11 | 2 | 21 | 694 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -207 | 694
11 | 2 | 22 | 669 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -255 | 669
11 | 2 | 23 | 646 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -229 | 646
11 | 3 | 0 | 614 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -197 | 614
11 | 3 | 1 | 608 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | -50 | -157 | 608
11 | 3 | 2 | 632 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | -25 | -184 | 632
11 | 3 | 3 | 665 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -198 | 665
11 | 3 | 4 | 692 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -169 | 692
11 | 3 | 5 | 708 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 173 | 0 | 4 | -176 | 708
11 | 3 | 6 | 712 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 25 | 0 | 161 | 0 | 0 | -181 | 712
11 | 3 | 7 | 735 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 142 | 0 | 120 | 0 | -24 | -210 | 735
11 | 3 | 8 | 783 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 263 | 0 | 101 | 0 | -46 | -242 | 783
11 | 3 | 9 | 809 | 200 | 223 | 159 | 20 | 80 | 395 | 0 | 86 | 0 | -46 | -308 | 809
11 | 3 | 10 | 808 | 200 | 223 | 109 | 20 | 80 | 550 | 0 | 82 | 0 | -46 | -410 | 808
11 | 3 | 11 | 791 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 713 | -193 | 116 | -116 | -46 | -313 | 791
11 | 3 | 12 | 777 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 765 | -454 | 157 | -157 | -50 | -76 | 815
11 | 3 | 13 | 790 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 618 | 0 | 207 | -184 | -46 | -435 | 790
11 | 3 | 14 | 793 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 370 | 0 | 206 | 0 | -46 | -367 | 793
11 | 3 | 15 | 799 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 131 | 0 | 200 | 0 | 0 | -239 | 799
11 | 3 | 16 | 849 | 200 | 230 | 186 | 20 | 80 | 13 | 0 | 201 | 0 | 0 | -81 | 849
11 | 3 | 17 | 886 | 200 | 237 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | -66 | 886
11 | 3 | 18 | 876 | 200 | 235 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | -46 | 876
11 | 3 | 19 | 858 | 200 | 232 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -26 | 858
11 | 3 | 20 | 828 | 200 | 226 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -25 | 828
11 | 3 | 21 | 792 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 48 | -27 | 792
11 | 3 | 22 | 742 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -67 | 742
11 | 3 | 23 | 717 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -89 | 717
11 | 4 | 0 | 688 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -66 | 688
11 | 4 | 1 | 690 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -64 | 690
11 | 4 | 2 | 716 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -43 | 716
11 | 4 | 3 | 749 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -11 | 749
11 | 4 | 4 | 784 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 19 | 0 | 784
11 | 4 | 5 | 825 | 200 | 226 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 2 | 825
11 | 4 | 6 | 873 | 200 | 234 | 192 | 20 | 80 | 61 | 0 | 68 | 0 | 0 | 18 | 873
11 | 4 | 7 | 880 | 200 | 236 | 192 | 20 | 80 | 357 | 0 | 63 | 0 | 0 | -268 | 880
11 | 4 | 8 | 931 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 719 | 0 | 39 | 0 | -46 | -435 | 931
11 | 4 | 9 | 952 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 978 | 0 | 18 | 0 | -46 | -656 | 952
11 | 4 | 10 | 930 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 1108 | -17 | 18 | -14 | -46 | -773 | 930
11 | 4 | 11 | 913 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 1129 | -94 | 20 | -16 | -47 | -730 | 913
11 | 4 | 12 | 856 | 200 | 231 | 109 | 20 | 80 | 1059 | -81 | 29 | -23 | -49 | -719 | 856
11 | 4 | 13 | 890 | 200 | 238 | 109 | 20 | 80 | 859 | 0 | 27 | 0 | -46 | -597 | 890
11 | 4 | 14 | 889 | 200 | 237 | 135 | 20 | 80 | 564 | 0 | 24 | 0 | 0 | -371 | 889
11 | 4 | 15 | 897 | 200 | 239 | 192 | 20 | 80 | 219 | 0 | 19 | 0 | 0 | -72 | 897
11 | 4 | 16 | 933 | 200 | 358 | 192 | 20 | 80 | 18 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 933
11 | 4 | 17 | 953 | 200 | 367 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 14 | 953
11 | 4 | 18 | 941 | 200 | 331 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 38 | 941
11 | 4 | 19 | 911 | 200 | 329 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 911
11 | 4 | 20 | 877 | 200 | 235 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 34 | 877
11 | 4 | 21 | 834 | 200 | 227 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | -18 | 834
11 | 4 | 22 | 789 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -30 | 789
11 | 4 | 23 | 755 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -74 | 755
11 | 5 | 0 | 720 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -107 | 720
11 | 5 | 1 | 718 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -119 | 718
11 | 5 | 2 | 743 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -97 | 743
11 | 5 | 3 | 777 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -51 | 777
11 | 5 | 4 | 804 | 200 | 222 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -19 | 804
11 | 5 | 5 | 843 | 200 | 229 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -35 | 843
11 | 5 | 6 | 892 | 200 | 238 | 189 | 20 | 80 | 57 | 0 | 104 | 0 | 46 | -42 | 892
11 | 5 | 7 | 896 | 200 | 239 | 189 | 20 | 80 | 342 | 0 | 86 | 0 | 0 | -260 | 896
11 | 5 | 8 | 943 | 200 | 247 | 109 | 20 | 80 | 690 | 0 | 59 | 0 | 0 | -462 | 943
11 | 5 | 9 | 960 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 932 | 0 | 42 | 0 | 0 | -673 | 960
11 | 5 | 10 | 934 | 200 | 246 | 109 | 20 | 80 | 1037 | -83 | 36 | -28 | -50 | -633 | 934
11 | 5 | 11 | 918 | 200 | 243 | 109 | 20 | 80 | 999 | 0 | 45 | 0 | -46 | -732 | 918
11 | 5 | 12 | 859 | 200 | 232 | 109 | 20 | 80 | 849 | 0 | 52 | 0 | -46 | -637 | 859
11 | 5 | 13 | 894 | 200 | 238 | 109 | 20 | 80 | 668 | 0 | 44 | 0 | 0 | -465 | 894
11 | 5 | 14 | 903 | 200 | 240 | 189 | 20 | 80 | 410 | 0 | 35 | 0 | 0 | -271 | 903
11 | 5 | 15 | 907 | 200 | 241 | 189 | 20 | 80 | 171 | 0 | 27 | 0 | 0 | -21 | 907
11 | 5 | 16 | 944 | 200 | 375 | 189 | 20 | 80 | 12 | 0 | 20 | 0 | 46 | 2 | 944
11 | 5 | 17 | 944 | 200 | 390 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 1 | 944
11 | 5 | 18 | 932 | 200 | 380 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 932
11 | 5 | 19 | 898 | 200 | 346 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 1 | 898
11 | 5 | 20 | 864 | 200 | 309 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 864
11 | 5 | 21 | 819 | 200 | 258 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 1 | 819
11 | 5 | 22 | 770 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -11 | 770
11 | 5 | 23 | 731 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 731
11 | 6 | 0 | 695 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -38 | 695
11 | 6 | 1 | 688 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -49 | 688
11 | 6 | 2 | 706 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -31 | 706
11 | 6 | 3 | 742 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 742
11 | 6 | 4 | 774 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 16 | 0 | 774
11 | 6 | 5 | 811 | 200 | 232 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 811
11 | 6 | 6 | 856 | 200 | 251 | 188 | 20 | 80 | 32 | 0 | 36 | 0 | 50 | -1 | 856
11 | 6 | 7 | 873 | 200 | 234 | 188 | 20 | 80 | 226 | 0 | 22 | 0 | 0 | -97 | 873
11 | 6 | 8 | 928 | 200 | 245 | 188 | 20 | 80 | 482 | 0 | 14 | 0 | 0 | -301 | 928
11 | 6 | 9 | 955 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 688 | 0 | 6 | 0 | 0 | -397 | 955
11 | 6 | 10 | 929 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 962 | 0 | 3 | 0 | -46 | -644 | 929
11 | 6 | 11 | 910 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 1042 | -9 | 2 | -2 | -50 | -723 | 910
11 | 6 | 12 | 853 | 200 | 231 | 109 | 20 | 80 | 959 | 0 | 5 | 0 | -46 | -705 | 853
11 | 6 | 13 | 884 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 773 | 0 | 17 | 0 | -46 | -505 | 884
11 | 6 | 14 | 891 | 200 | 238 | 168 | 20 | 80 | 502 | 0 | 43 | 0 | 0 | -360 | 891
11 | 6 | 15 | 890 | 200 | 238 | 188 | 20 | 80 | 181 | 0 | 83 | 0 | 46 | -146 | 890
11 | 6 | 16 | 925 | 200 | 244 | 188 | 20 | 80 | 15 | 0 | 187 | 0 | 4 | -13 | 925
11 | 6 | 17 | 931 | 200 | 245 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -23 | 931
11 | 6 | 18 | 915 | 200 | 242 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -38 | 915
11 | 6 | 19 | 881 | 200 | 236 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -57 | 881
11 | 6 | 20 | 846 | 200 | 230 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -76 | 846
11 | 6 | 21 | 804 | 200 | 222 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -188 | 804
11 | 6 | 22 | 759 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -330 | 759
11 | 6 | 23 | 723 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -361 | 723
11 | 7 | 0 | 683 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -473 | 683
11 | 7 | 1 | 679 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -483 | 679
11 | 7 | 2 | 697 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | 0 | -4 | -451 | 697
11 | 7 | 3 | 730 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -444 | 730
11 | 7 | 4 | 756 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -425 | 756
11 | 7 | 5 | 786 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -399 | 786
11 | 7 | 6 | 816 | 200 | 224 | 203 | 20 | 80 | 51 | 0 | 429 | 0 | 50 | -441 | 816
11 | 7 | 7 | 832 | 200 | 227 | 180 | 20 | 80 | 282 | 0 | 457 | 0 | 0 | -614 | 832
11 | 7 | 8 | 895 | 200 | 239 | 109 | 20 | 80 | 567 | 0 | 478 | 0 | -46 | -752 | 895
11 | 7 | 9 | 929 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 743 | 0 | 508 | -155 | -46 | -775 | 929
11 | 7 | 10 | 918 | 200 | 243 | 109 | 20 | 80 | 863 | 0 | 535 | -423 | -46 | -663 | 918
11 | 7 | 11 | 914 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 847 | 0 | 543 | -535 | -46 | -546 | 914
11 | 7 | 12 | 865 | 200 | 233 | 109 | 20 | 80 | 782 | 0 | 540 | -514 | -50 | -535 | 865
11 | 7 | 13 | 905 | 200 | 240 | 109 | 20 | 80 | 627 | 0 | 532 | -84 | -46 | -773 | 905
11 | 7 | 14 | 909 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 410 | 0 | 530 | 0 | -46 | -635 | 909
11 | 7 | 15 | 911 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 166 | 0 | 528 | 0 | 0 | -433 | 911
11 | 7 | 16 | 945 | 200 | 248 | 212 | 20 | 80 | 14 | 0 | 548 | 0 | 0 | -377 | 945
11 | 7 | 17 | 947 | 200 | 248 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | -364 | 947
11 | 7 | 18 | 922 | 200 | 243 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -363 | 922
11 | 7 | 19 | 894 | 200 | 238 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -328 | 894
11 | 7 | 20 | 858 | 200 | 232 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -329 | 858
11 | 7 | 21 | 814 | 200 | 224 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 4 | -346 | 814
11 | 7 | 22 | 773 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -326 | 773
11 | 7 | 23 | 737 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -309 | 737
11 | 8 | 0 | 695 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -322 | 695
11 | 8 | 1 | 686 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | -4 | -306 | 686
11 | 8 | 2 | 707 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -246 | 707
11 | 8 | 3 | 733 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -159 | 733
11 | 8 | 4 | 758 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -92 | 758
11 | 8 | 5 | 773 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 4 | -82 | 773
11 | 8 | 6 | 784 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 33 | 0 | 105 | 0 | 0 | -65 | 784
11 | 8 | 7 | 783 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 216 | 0 | 89 | 0 | 0 | -233 | 783
11 | 8 | 8 | 805 | 200 | 222 | 109 | 20 | 80 | 509 | 0 | 62 | 0 | -46 | -351 | 805
11 | 8 | 9 | 816 | 200 | 224 | 109 | 20 | 80 | 713 | 0 | 53 | 0 | -46 | -537 | 816
11 | 8 | 10 | 796 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 819 | -159 | 33 | -26 | -46 | -455 | 796
11 | 8 | 11 | 782 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 864 | -450 | 23 | -18 | -50 | -217 | 782
11 | 8 | 12 | 759 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 860 | -345 | 9 | -7 | -46 | -342 | 759
11 | 8 | 13 | 760 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 641 | 0 | 6 | 0 | -46 | -471 | 760
11 | 8 | 14 | 757 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 394 | 0 | 9 | 0 | -46 | -306 | 757
11 | 8 | 15 | 768 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 154 | 0 | 6 | 0 | 0 | -103 | 768
11 | 8 | 16 | 823 | 200 | 259 | 190 | 20 | 80 | 11 | 0 | 5 | 0 | 46 | 12 | 823
11 | 8 | 17 | 864 | 200 | 316 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | -1 | 864
11 | 8 | 18 | 862 | 200 | 310 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 862
11 | 8 | 19 | 835 | 200 | 260 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -1 | 835
11 | 8 | 20 | 806 | 200 | 222 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 37 | 0 | 806
11 | 8 | 21 | 767 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -11 | 767
11 | 8 | 22 | 729 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -53 | 729
11 | 8 | 23 | 697 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -98 | 697
11 | 9 | 0 | 663 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -142 | 663
11 | 9 | 1 | 654 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | -4 | -153 | 654
11 | 9 | 2 | 674 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -127 | 674
11 | 9 | 3 | 704 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -95 | 704
11 | 9 | 4 | 723 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -87 | 723
11 | 9 | 5 | 737 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -77 | 737
11 | 9 | 6 | 736 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 10 | 0 | 139 | 0 | 0 | -108 | 736
11 | 9 | 7 | 739 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 67 | 0 | 135 | 0 | 0 | -158 | 739
11 | 9 | 8 | 768 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 148 | 0 | 132 | 0 | 0 | -207 | 768
11 | 9 | 9 | 792 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 210 | 0 | 124 | 0 | 0 | -237 | 792
11 | 9 | 10 | 784 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 222 | 0 | 126 | 0 | 0 | -259 | 784
11 | 9 | 11 | 775 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 204 | 0 | 124 | 0 | 0 | -248 | 775
11 | 9 | 12 | 764 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 237 | 0 | 124 | 0 | 0 | -292 | 764
11 | 9 | 13 | 758 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 186 | 0 | 132 | 0 | 0 | -255 | 758
11 | 9 | 14 | 754 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 98 | 0 | 151 | 0 | 0 | -190 | 754
11 | 9 | 15 | 772 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 31 | 0 | 169 | 0 | 0 | -123 | 772
11 | 9 | 16 | 823 | 200 | 225 | 174 | 20 | 80 | 3 | 0 | 178 | 0 | 0 | -57 | 823
11 | 9 | 17 | 856 | 200 | 231 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 19 | -62 | 856
11 | 9 | 18 | 853 | 200 | 231 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -49 | 853
11 | 9 | 19 | 828 | 200 | 226 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -83 | 828
11 | 9 | 20 | 793 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -140 | 793
11 | 9 | 21 | 750 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -333 | 750
11 | 9 | 22 | 705 | 200 | 221 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -365 | 705
11 | 9 | 23 | 680 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -386 | 680
11 | 10 | 0 | 647 | 200 | 221 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | -47 | -389 | 647
11 | 10 | 1 | 643 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 367 | 0 | -49 | -364 | 643
11 | 10 | 2 | 669 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 335 | 0 | -46 | -342 | 669
11 | 10 | 3 | 706 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -304 | 706
11 | 10 | 4 | 736 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -307 | 736
11 | 10 | 5 | 769 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -261 | 769
11 | 10 | 6 | 809 | 200 | 223 | 212 | 20 | 80 | 39 | 0 | 291 | 0 | 0 | -256 | 809
11 | 10 | 7 | 828 | 200 | 226 | 158 | 20 | 80 | 278 | 0 | 278 | 0 | 4 | -416 | 828
11 | 10 | 8 | 912 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 506 | 0 | 332 | 0 | -43 | -534 | 912
11 | 10 | 9 | 965 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 483 | 0 | 406 | 0 | -46 | -538 | 965
11 | 10 | 10 | 967 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 487 | 0 | 451 | 0 | -46 | -586 | 967
11 | 10 | 11 | 959 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 598 | 0 | 496 | 0 | -46 | -748 | 959
11 | 10 | 12 | 909 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 636 | 0 | 506 | -60 | -50 | -773 | 909
11 | 10 | 13 | 952 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 559 | 0 | 526 | 0 | -46 | -745 | 952
11 | 10 | 14 | 960 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 349 | 0 | 517 | 0 | -46 | -519 | 960
11 | 10 | 15 | 977 | 200 | 254 | 158 | 20 | 80 | 128 | 0 | 526 | 0 | 0 | -389 | 977
11 | 10 | 16 | 1031 | 200 | 263 | 212 | 20 | 80 | 6 | 0 | 533 | 0 | 0 | -283 | 1031
11 | 10 | 17 | 1028 | 200 | 263 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -259 | 1028
11 | 10 | 18 | 1014 | 200 | 260 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -271 | 1014
11 | 10 | 19 | 977 | 200 | 253 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -263 | 977
11 | 10 | 20 | 928 | 200 | 245 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2 | -331 | 928
11 | 10 | 21 | 876 | 200 | 235 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -373 | 876
11 | 10 | 22 | 827 | 200 | 226 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -396 | 827
11 | 10 | 23 | 784 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -411 | 784
11 | 11 | 0 | 743 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | -2 | -473 | 743
11 | 11 | 1 | 736 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -474 | 736
11 | 11 | 2 | 757 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -470 | 757
11 | 11 | 3 | 793 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -431 | 793
11 | 11 | 4 | 817 | 200 | 224 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -415 | 817
11 | 11 | 5 | 862 | 200 | 232 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 545 | 0 | 50 | -457 | 862
11 | 11 | 6 | 902 | 200 | 240 | 197 | 20 | 80 | 37 | 0 | 532 | 0 | 46 | -450 | 902
11 | 11 | 7 | 918 | 200 | 243 | 171 | 20 | 80 | 217 | 0 | 506 | 0 | 31 | -550 | 918
11 | 11 | 8 | 980 | 200 | 254 | 109 | 20 | 80 | 463 | 0 | 509 | 0 | 0 | -655 | 980
11 | 11 | 9 | 1016 | 200 | 261 | 109 | 20 | 80 | 637 | 0 | 517 | 0 | -46 | -762 | 1016
11 | 11 | 10 | 1000 | 200 | 258 | 109 | 20 | 80 | 672 | 0 | 508 | -29 | -46 | -772 | 1000
11 | 11 | 11 | 993 | 200 | 256 | 109 | 20 | 80 | 718 | 0 | 499 | -70 | -46 | -773 | 993
11 | 11 | 12 | 941 | 200 | 247 | 109 | 20 | 80 | 676 | 0 | 512 | -80 | -50 | -773 | 941
11 | 11 | 13 | 984 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 553 | 0 | 504 | 0 | -2 | -735 | 984
11 | 11 | 14 | 992 | 200 | 256 | 109 | 20 | 80 | 325 | 0 | 489 | 0 | 46 | -533 | 992
11 | 11 | 15 | 1001 | 200 | 258 | 209 | 20 | 80 | 124 | 0 | 501 | 0 | 0 | -391 | 1001
11 | 11 | 16 | 1039 | 200 | 265 | 212 | 20 | 80 | 5 | 0 | 506 | 0 | 0 | -249 | 1039
11 | 11 | 17 | 1041 | 200 | 265 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -264 | 1041
11 | 11 | 18 | 1025 | 200 | 262 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 505 | 0 | 46 | -300 | 1025
11 | 11 | 19 | 991 | 200 | 256 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 504 | 0 | 46 | -327 | 991
11 | 11 | 20 | 946 | 200 | 248 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 502 | 0 | 46 | -362 | 946
11 | 11 | 21 | 890 | 200 | 238 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 474 | 0 | 46 | -380 | 890
11 | 11 | 22 | 838 | 200 | 228 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 498 | 0 | 46 | -435 | 838
11 | 11 | 23 | 788 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 489 | 0 | 46 | -455 | 788
11 | 12 | 0 | 750 | 200 | 221 | 122 | 20 | 80 | 0 | 0 | 481 | 0 | 46 | -420 | 750
11 | 12 | 1 | 747 | 200 | 221 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 458 | 0 | 16 | -389 | 747
11 | 12 | 2 | 769 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 444 | 0 | 4 | -373 | 769
11 | 12 | 3 | 793 | 200 | 221 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | 0 | 39 | -404 | 793
11 | 12 | 4 | 826 | 200 | 226 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 393 | 0 | 46 | -344 | 826
11 | 12 | 5 | 874 | 200 | 235 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -246 | 874
11 | 12 | 6 | 923 | 200 | 244 | 205 | 20 | 80 | 42 | 0 | 327 | 0 | 0 | -195 | 923
11 | 12 | 7 | 924 | 200 | 244 | 198 | 20 | 80 | 290 | 0 | 268 | 0 | 0 | -376 | 924
11 | 12 | 8 | 968 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 640 | 0 | 224 | 0 | 0 | -557 | 968
11 | 12 | 9 | 983 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 883 | 0 | 183 | 0 | -46 | -701 | 983
11 | 12 | 10 | 962 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 1006 | 0 | 152 | -36 | -46 | -774 | 962
11 | 12 | 11 | 946 | 200 | 248 | 109 | 20 | 80 | 1055 | 0 | 139 | -86 | -46 | -773 | 946
11 | 12 | 12 | 883 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 1026 | 0 | 136 | -101 | -50 | -773 | 883
11 | 12 | 13 | 915 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 857 | 0 | 135 | 0 | -46 | -682 | 915
11 | 12 | 14 | 915 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 562 | 0 | 121 | 0 | 0 | -419 | 915
11 | 12 | 15 | 927 | 200 | 244 | 205 | 20 | 80 | 189 | 0 | 104 | 0 | 0 | -115 | 927
11 | 12 | 16 | 973 | 200 | 276 | 205 | 20 | 80 | 7 | 0 | 101 | 0 | 46 | 38 | 973
11 | 12 | 17 | 993 | 200 | 296 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | 39 | 993
11 | 12 | 18 | 988 | 200 | 292 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 39 | 988
11 | 12 | 19 | 966 | 200 | 265 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 50 | 38 | 966
11 | 12 | 20 | 931 | 200 | 245 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | 27 | 931
11 | 12 | 21 | 882 | 200 | 236 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 26 | 882
11 | 12 | 22 | 829 | 200 | 226 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -30 | 829
11 | 12 | 23 | 791 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -65 | 791
11 | 13 | 0 | 758 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -67 | 758
11 | 13 | 1 | 762 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -76 | 762
11 | 13 | 2 | 783 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -72 | 783
11 | 13 | 3 | 817 | 200 | 224 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -65 | 817
11 | 13 | 4 | 844 | 200 | 229 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -46 | 844
11 | 13 | 5 | 887 | 200 | 237 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -30 | 887
11 | 13 | 6 | 937 | 200 | 246 | 189 | 20 | 80 | 29 | 0 | 204 | 0 | 0 | -31 | 937
11 | 13 | 7 | 966 | 200 | 252 | 189 | 20 | 80 | 192 | 0 | 199 | 0 | 0 | -166 | 966
11 | 13 | 8 | 1020 | 200 | 261 | 189 | 20 | 80 | 368 | 0 | 199 | 0 | 0 | -297 | 1020
11 | 13 | 9 | 1052 | 200 | 267 | 174 | 20 | 80 | 476 | 0 | 213 | 0 | 0 | -378 | 1052
11 | 13 | 10 | 1016 | 200 | 261 | 109 | 20 | 80 | 612 | 0 | 243 | 0 | 0 | -509 | 1016
11 | 13 | 11 | 985 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 668 | 0 | 273 | 0 | 0 | -620 | 985
11 | 13 | 12 | 928 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 612 | 0 | 345 | 0 | 0 | -683 | 928
11 | 13 | 13 | 967 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 456 | 0 | 375 | 0 | 0 | -525 | 967
11 | 13 | 14 | 969 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 316 | 0 | 390 | 0 | 0 | -398 | 969
11 | 13 | 15 | 973 | 200 | 253 | 189 | 20 | 80 | 114 | 0 | 425 | 0 | 0 | -308 | 973
11 | 13 | 16 | 1009 | 200 | 259 | 189 | 20 | 80 | 4 | 0 | 424 | 0 | 0 | -167 | 1009
11 | 13 | 17 | 1001 | 200 | 258 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -157 | 1001
11 | 13 | 18 | 980 | 200 | 254 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -171 | 980
11 | 13 | 19 | 947 | 200 | 248 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -231 | 947
11 | 13 | 20 | 904 | 200 | 240 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -328 | 904
11 | 13 | 21 | 854 | 200 | 231 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -356 | 854
11 | 13 | 22 | 801 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -353 | 801
11 | 13 | 23 | 763 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -356 | 763
11 | 14 | 0 | 715 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -373 | 715
11 | 14 | 1 | 711 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 401 | 0 | 16 | -388 | 711
11 | 14 | 2 | 733 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -369 | 733
11 | 14 | 3 | 762 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -357 | 762
11 | 14 | 4 | 796 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -297 | 796
11 | 14 | 5 | 830 | 200 | 227 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -241 | 830
11 | 14 | 6 | 866 | 200 | 233 | 204 | 20 | 80 | 35 | 0 | 331 | 0 | 0 | -237 | 866
11 | 14 | 7 | 877 | 200 | 235 | 147 | 20 | 80 | 252 | 0 | 317 | 0 | 0 | -374 | 877
11 | 14 | 8 | 932 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 554 | 0 | 325 | 0 | 0 | -601 | 932
11 | 14 | 9 | 961 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 761 | 0 | 338 | 0 | -46 | -752 | 961
11 | 14 | 10 | 942 | 200 | 247 | 109 | 20 | 80 | 908 | 0 | 330 | -133 | -46 | -773 | 942
11 | 14 | 11 | 932 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 955 | 0 | 324 | -183 | -46 | -772 | 932
11 | 14 | 12 | 876 | 200 | 235 | 109 | 20 | 80 | 905 | 0 | 314 | -193 | -50 | -744 | 876
11 | 14 | 13 | 907 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 753 | 0 | 298 | 0 | -46 | -748 | 907
11 | 14 | 14 | 911 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 490 | 0 | 285 | 0 | 0 | -514 | 911
11 | 14 | 15 | 920 | 200 | 243 | 204 | 20 | 80 | 168 | 0 | 283 | 0 | 0 | -278 | 920
11 | 14 | 16 | 962 | 200 | 251 | 204 | 20 | 80 | 6 | 0 | 289 | 0 | 0 | -88 | 962
11 | 14 | 17 | 966 | 200 | 252 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -47 | 966
11 | 14 | 18 | 947 | 200 | 248 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -44 | 947
11 | 14 | 19 | 915 | 200 | 242 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -65 | 915
11 | 14 | 20 | 887 | 200 | 237 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -48 | 887
11 | 14 | 21 | 844 | 200 | 229 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -41 | 844
11 | 14 | 22 | 800 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -47 | 800
11 | 14 | 23 | 764 | 200 | 221 | 204 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -56 | 764
11 | 15 | 0 | 729 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -58 | 729
11 | 15 | 1 | 726 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -43 | 726
11 | 15 | 2 | 750 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -9 | 750
11 | 15 | 3 | 782 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 26 | 0 | 782
11 | 15 | 4 | 805 | 200 | 222 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 49 | 0 | 805
11 | 15 | 5 | 820 | 200 | 244 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 47 | 0 | 820
11 | 15 | 6 | 834 | 200 | 231 | 189 | 20 | 80 | 32 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 834
11 | 15 | 7 | 828 | 200 | 226 | 189 | 20 | 80 | 196 | 0 | 32 | 0 | 0 | -115 | 828
11 | 15 | 8 | 843 | 200 | 229 | 189 | 20 | 80 | 439 | 0 | 33 | 0 | -46 | -301 | 843
11 | 15 | 9 | 840 | 200 | 228 | 109 | 20 | 80 | 691 | 0 | 48 | 0 | -46 | -490 | 840
11 | 15 | 10 | 815 | 200 | 224 | 109 | 20 | 80 | 903 | -536 | 86 | -86 | -46 | -99 | 855
11 | 15 | 11 | 798 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 937 | -556 | 135 | -135 | -50 | 0 | 961
11 | 15 | 12 | 765 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 884 | -525 | 147 | -147 | -46 | -26 | 917
11 | 15 | 13 | 762 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 735 | -224 | 186 | -186 | -46 | -333 | 762
11 | 15 | 14 | 758 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 487 | 0 | 194 | 0 | -46 | -507 | 758
11 | 15 | 15 | 765 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 172 | 0 | 198 | 0 | 0 | -315 | 765
11 | 15 | 16 | 822 | 200 | 225 | 189 | 20 | 80 | 6 | 0 | 227 | 0 | 0 | -125 | 822
11 | 15 | 17 | 868 | 200 | 234 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -78 | 868
11 | 15 | 18 | 867 | 200 | 233 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -47 | 867
11 | 15 | 19 | 855 | 200 | 231 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -41 | 855
11 | 15 | 20 | 828 | 200 | 226 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -57 | 828
11 | 15 | 21 | 794 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -73 | 794
11 | 15 | 22 | 758 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -106 | 758
11 | 15 | 23 | 733 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -127 | 733
11 | 16 | 0 | 707 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -148 | 707
11 | 16 | 1 | 712 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -132 | 712
11 | 16 | 2 | 733 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -88 | 733
11 | 16 | 3 | 763 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -38 | 763
11 | 16 | 4 | 782 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -5 | 782
11 | 16 | 5 | 792 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | -9 | 792
11 | 16 | 6 | 802 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 29 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 802
11 | 16 | 7 | 787 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 282 | 0 | 45 | 0 | 0 | -255 | 787
11 | 16 | 8 | 778 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 658 | 0 | 30 | 0 | -46 | -494 | 778
11 | 16 | 9 | 763 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 930 | -174 | 17 | -14 | -46 | -580 | 763
11 | 16 | 10 | 740 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1057 | -628 | 12 | -12 | -46 | -33 | 980
11 | 16 | 11 | 721 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1066 | -633 | 11 | -11 | -50 | -6 | 1007
11 | 16 | 12 | 711 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1024 | -608 | 10 | -10 | -46 | -68 | 932
11 | 16 | 13 | 695 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 818 | -387 | 10 | -8 | -46 | -322 | 695
11 | 16 | 14 | 694 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 493 | 0 | 7 | 0 | -46 | -390 | 694
11 | 16 | 15 | 710 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 170 | 0 | 7 | 0 | 0 | -182 | 710
11 | 16 | 16 | 774 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 6 | 0 | 18 | 0 | 46 | -11 | 774
11 | 16 | 17 | 840 | 200 | 228 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 36 | 35 | 840
11 | 16 | 18 | 853 | 200 | 231 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10 | 34 | 853
11 | 16 | 19 | 841 | 200 | 229 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -12 | 841
11 | 16 | 20 | 821 | 200 | 225 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -74 | 821
11 | 16 | 21 | 780 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -146 | 780
11 | 16 | 22 | 741 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -222 | 741
11 | 16 | 23 | 715 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -264 | 715
11 | 17 | 0 | 687 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | -331 | 687
11 | 17 | 1 | 694 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 302 | 0 | -34 | -307 | 694
11 | 17 | 2 | 722 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -329 | 722
11 | 17 | 3 | 759 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -293 | 759
11 | 17 | 4 | 789 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -284 | 789
11 | 17 | 5 | 830 | 200 | 227 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 4 | -281 | 830
11 | 17 | 6 | 880 | 200 | 236 | 212 | 20 | 80 | 35 | 0 | 376 | 0 | 0 | -279 | 880
11 | 17 | 7 | 897 | 200 | 239 | 136 | 20 | 80 | 241 | 0 | 419 | 0 | 0 | -438 | 897
11 | 17 | 8 | 951 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 529 | 0 | 462 | 0 | -46 | -652 | 951
11 | 17 | 9 | 977 | 200 | 254 | 109 | 20 | 80 | 757 | 0 | 478 | -101 | -46 | -774 | 977
11 | 17 | 10 | 960 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 839 | 0 | 484 | -203 | -46 | -773 | 960
11 | 17 | 11 | 954 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 806 | 0 | 468 | -196 | -46 | -736 | 954
11 | 17 | 12 | 910 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 677 | 0 | 458 | -205 | -50 | -620 | 910
11 | 17 | 13 | 956 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 504 | 0 | 482 | 0 | -46 | -643 | 956
11 | 17 | 14 | 961 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 307 | 0 | 482 | 0 | 0 | -488 | 961
11 | 17 | 15 | 975 | 200 | 253 | 212 | 20 | 80 | 100 | 0 | 483 | 0 | 2 | -375 | 975
11 | 17 | 16 | 1015 | 200 | 260 | 212 | 20 | 80 | 3 | 0 | 553 | 0 | 0 | -313 | 1015
11 | 17 | 17 | 1016 | 200 | 261 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -321 | 1016
11 | 17 | 18 | 994 | 200 | 257 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -348 | 994
11 | 17 | 19 | 959 | 200 | 250 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | -386 | 959
11 | 17 | 20 | 926 | 200 | 244 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -391 | 926
11 | 17 | 21 | 875 | 200 | 235 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -396 | 875
11 | 17 | 22 | 835 | 200 | 227 | 136 | 20 | 80 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -404 | 835
11 | 17 | 23 | 800 | 200 | 221 | 136 | 20 | 80 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -437 | 800
11 | 18 | 0 | 761 | 200 | 221 | 120 | 20 | 80 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -440 | 761
11 | 18 | 1 | 764 | 200 | 221 | 120 | 20 | 80 | 0 | 0 | 548 | 0 | -2 | -423 | 764
11 | 18 | 2 | 786 | 200 | 221 | 120 | 20 | 80 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | -389 | 786
11 | 18 | 3 | 823 | 200 | 225 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -378 | 823
11 | 18 | 4 | 852 | 200 | 231 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -379 | 852
11 | 18 | 5 | 896 | 200 | 239 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -367 | 896
11 | 18 | 6 | 942 | 200 | 247 | 212 | 20 | 80 | 10 | 0 | 508 | 0 | 0 | -335 | 942
11 | 18 | 7 | 969 | 200 | 252 | 181 | 20 | 80 | 116 | 0 | 511 | 0 | 0 | -391 | 969
11 | 18 | 8 | 1052 | 200 | 267 | 119 | 20 | 80 | 258 | 0 | 505 | 0 | 0 | -397 | 1052
11 | 18 | 9 | 1097 | 200 | 275 | 109 | 20 | 80 | 363 | 0 | 502 | 0 | 0 | -452 | 1097
11 | 18 | 10 | 1090 | 200 | 274 | 109 | 20 | 80 | 488 | 0 | 519 | 0 | 4 | -604 | 1090
11 | 18 | 11 | 1079 | 200 | 272 | 109 | 20 | 80 | 560 | 0 | 535 | 0 | 0 | -697 | 1079
11 | 18 | 12 | 1034 | 200 | 264 | 109 | 20 | 80 | 525 | 0 | 543 | 0 | -4 | -703 | 1034
11 | 18 | 13 | 1079 | 200 | 272 | 109 | 20 | 80 | 387 | 0 | 526 | 0 | 0 | -515 | 1079
11 | 18 | 14 | 1082 | 200 | 273 | 157 | 20 | 80 | 233 | 0 | 521 | 0 | 0 | -402 | 1082
11 | 18 | 15 | 1102 | 200 | 276 | 212 | 20 | 80 | 67 | 0 | 477 | 0 | 0 | -230 | 1102
11 | 18 | 16 | 1151 | 200 | 285 | 212 | 20 | 80 | 2 | 0 | 454 | 0 | 0 | -102 | 1151
11 | 18 | 17 | 1152 | 200 | 286 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -73 | 1152
11 | 18 | 18 | 1138 | 200 | 283 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -94 | 1138
11 | 18 | 19 | 1099 | 200 | 276 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -104 | 1099
11 | 18 | 20 | 1062 | 200 | 269 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -149 | 1062
11 | 18 | 21 | 1005 | 200 | 259 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -179 | 1005
11 | 18 | 22 | 942 | 200 | 247 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -215 | 942
11 | 18 | 23 | 890 | 200 | 238 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -200 | 890
11 | 19 | 0 | 846 | 200 | 230 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -177 | 846
11 | 19 | 1 | 841 | 200 | 229 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -183 | 841
11 | 19 | 2 | 866 | 200 | 233 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -135 | 866
11 | 19 | 3 | 890 | 200 | 238 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -146 | 890
11 | 19 | 4 | 917 | 200 | 242 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -146 | 917
11 | 19 | 5 | 962 | 200 | 251 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -119 | 962
11 | 19 | 6 | 1029 | 200 | 263 | 184 | 20 | 80 | 13 | 0 | 343 | 0 | 4 | -78 | 1029
11 | 19 | 7 | 1039 | 200 | 265 | 184 | 20 | 80 | 126 | 0 | 329 | 0 | 0 | -165 | 1039
11 | 19 | 8 | 1099 | 200 | 276 | 184 | 20 | 80 | 320 | 0 | 357 | 0 | 0 | -338 | 1099
11 | 19 | 9 | 1126 | 200 | 281 | 109 | 20 | 80 | 517 | 0 | 359 | 0 | 0 | -440 | 1126
11 | 19 | 10 | 1100 | 200 | 276 | 109 | 20 | 80 | 640 | 0 | 334 | 0 | -46 | -513 | 1100
11 | 19 | 11 | 1084 | 200 | 273 | 109 | 20 | 80 | 656 | 0 | 368 | 0 | -46 | -576 | 1084
11 | 19 | 12 | 1024 | 200 | 262 | 109 | 20 | 80 | 565 | 0 | 376 | 0 | -50 | -538 | 1024
11 | 19 | 13 | 1060 | 200 | 269 | 128 | 20 | 80 | 395 | 0 | 359 | 0 | 0 | -391 | 1060
11 | 19 | 14 | 1067 | 200 | 270 | 184 | 20 | 80 | 219 | 0 | 366 | 0 | 0 | -272 | 1067
11 | 19 | 15 | 1078 | 200 | 272 | 184 | 20 | 80 | 68 | 0 | 358 | 0 | 0 | -104 | 1078
11 | 19 | 16 | 1123 | 200 | 285 | 184 | 20 | 80 | 2 | 0 | 306 | 0 | 46 | 0 | 1123
11 | 19 | 17 | 1111 | 200 | 312 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | 46 | 1 | 1111
11 | 19 | 18 | 1097 | 200 | 330 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 237 | 0 | 46 | 0 | 1097
11 | 19 | 19 | 1058 | 200 | 322 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | 0 | 1058
11 | 19 | 20 | 1021 | 200 | 275 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 50 | -1 | 1021
11 | 19 | 21 | 964 | 200 | 251 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 6 | 1 | 964
11 | 19 | 22 | 896 | 200 | 239 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -37 | 896
11 | 19 | 23 | 853 | 200 | 231 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -78 | 853
11 | 20 | 0 | 810 | 200 | 223 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -120 | 810
11 | 20 | 1 | 811 | 200 | 223 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -125 | 811
11 | 20 | 2 | 833 | 200 | 227 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -72 | 833
11 | 20 | 3 | 861 | 200 | 232 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -20 | 861
11 | 20 | 4 | 885 | 200 | 237 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 31 | 0 | 885
11 | 20 | 5 | 934 | 200 | 302 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | 1 | 934
11 | 20 | 6 | 1001 | 200 | 358 | 185 | 20 | 80 | 16 | 0 | 95 | 0 | 46 | 1 | 1001
11 | 20 | 7 | 1007 | 200 | 259 | 185 | 20 | 80 | 208 | 0 | 90 | 0 | 0 | -35 | 1007
11 | 20 | 8 | 1052 | 200 | 267 | 185 | 20 | 80 | 505 | 0 | 81 | 0 | 0 | -286 | 1052
11 | 20 | 9 | 1068 | 200 | 270 | 109 | 20 | 80 | 765 | 0 | 70 | 0 | 0 | -446 | 1068
11 | 20 | 10 | 1031 | 200 | 263 | 109 | 20 | 80 | 886 | 0 | 63 | 0 | -50 | -540 | 1031
11 | 20 | 11 | 1004 | 200 | 258 | 109 | 20 | 80 | 826 | 0 | 73 | 0 | -46 | -516 | 1004
11 | 20 | 12 | 935 | 200 | 246 | 109 | 20 | 80 | 776 | 0 | 78 | 0 | -46 | -528 | 935
11 | 20 | 13 | 969 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 633 | 0 | 90 | 0 | -46 | -369 | 969
11 | 20 | 14 | 973 | 200 | 253 | 185 | 20 | 80 | 378 | 0 | 90 | 0 | 0 | -233 | 973
11 | 20 | 15 | 984 | 200 | 255 | 185 | 20 | 80 | 118 | 0 | 90 | 0 | 36 | 0 | 984
11 | 20 | 16 | 1039 | 200 | 368 | 185 | 20 | 80 | 3 | 0 | 124 | 0 | 46 | 13 | 1039
11 | 20 | 17 | 1047 | 200 | 329 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 50 | 28 | 1047
11 | 20 | 18 | 1033 | 200 | 264 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46 | 38 | 1033
11 | 20 | 19 | 1005 | 200 | 259 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 1005
11 | 20 | 20 | 967 | 200 | 252 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -73 | 967
11 | 20 | 21 | 914 | 200 | 242 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -150 | 914
11 | 20 | 22 | 856 | 200 | 231 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -192 | 856
11 | 20 | 23 | 810 | 200 | 223 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -216 | 810
11 | 21 | 0 | 769 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -328 | 769
11 | 21 | 1 | 769 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -325 | 769
11 | 21 | 2 | 789 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -323 | 789
11 | 21 | 3 | 816 | 200 | 224 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -252 | 816
11 | 21 | 4 | 844 | 200 | 229 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -213 | 844
11 | 21 | 5 | 881 | 200 | 236 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -143 | 881
11 | 21 | 6 | 925 | 200 | 244 | 184 | 20 | 80 | 14 | 0 | 379 | 0 | 0 | -196 | 925
11 | 21 | 7 | 951 | 200 | 249 | 184 | 20 | 80 | 116 | 0 | 368 | 0 | 0 | -266 | 951
11 | 21 | 8 | 1029 | 200 | 263 | 184 | 20 | 80 | 251 | 0 | 348 | 0 | 0 | -317 | 1029
11 | 21 | 9 | 1069 | 200 | 270 | 174 | 20 | 80 | 329 | 0 | 374 | 0 | 0 | -378 | 1069
11 | 21 | 10 | 1058 | 200 | 268 | 109 | 20 | 80 | 420 | 0 | 416 | 0 | -46 | -409 | 1058
11 | 21 | 11 | 1048 | 200 | 267 | 109 | 20 | 80 | 417 | 0 | 446 | 0 | -46 | -445 | 1048
11 | 21 | 12 | 998 | 200 | 257 | 109 | 20 | 80 | 382 | 0 | 484 | 0 | -46 | -488 | 998
11 | 21 | 13 | 1035 | 200 | 264 | 109 | 20 | 80 | 305 | 0 | 507 | 0 | -50 | -400 | 1035
11 | 21 | 14 | 1037 | 200 | 265 | 138 | 20 | 80 | 210 | 0 | 511 | 0 | 0 | -387 | 1037
11 | 21 | 15 | 1042 | 200 | 265 | 184 | 20 | 80 | 76 | 0 | 531 | 0 | 0 | -314 | 1042
11 | 21 | 16 | 1078 | 200 | 272 | 184 | 20 | 80 | 1 | 0 | 540 | 0 | 0 | -219 | 1078
11 | 21 | 17 | 1060 | 200 | 269 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -209 | 1060
11 | 21 | 18 | 1038 | 200 | 265 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -185 | 1038
11 | 21 | 19 | 1002 | 200 | 258 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -187 | 1002
11 | 21 | 20 | 966 | 200 | 251 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 4 | -157 | 966
11 | 21 | 21 | 913 | 200 | 242 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -218 | 913
11 | 21 | 22 | 862 | 200 | 232 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | -271 | 862
11 | 21 | 23 | 825 | 200 | 226 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -338 | 825
11 | 22 | 0 | 788 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -381 | 788
11 | 22 | 1 | 783 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -384 | 783
11 | 22 | 2 | 801 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -375 | 801
11 | 22 | 3 | 820 | 200 | 225 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -375 | 820
11 | 22 | 4 | 837 | 200 | 228 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -363 | 837
11 | 22 | 5 | 850 | 200 | 230 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -337 | 850
11 | 22 | 6 | 858 | 200 | 232 | 212 | 20 | 80 | 14 | 0 | 411 | 0 | 0 | -311 | 858
11 | 22 | 7 | 864 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 165 | 0 | 412 | 0 | 0 | -390 | 864
11 | 22 | 8 | 879 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 400 | 0 | 376 | 0 | -46 | -496 | 879
11 | 22 | 9 | 884 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 634 | 0 | 371 | 0 | -46 | -720 | 884
11 | 22 | 10 | 856 | 200 | 231 | 109 | 20 | 80 | 807 | -160 | 378 | -378 | -46 | -385 | 856
11 | 22 | 11 | 832 | 200 | 227 | 109 | 20 | 80 | 894 | -440 | 412 | -412 | -46 | -212 | 832
11 | 22 | 12 | 810 | 200 | 223 | 109 | 20 | 80 | 883 | -428 | 444 | -444 | -50 | -227 | 810
11 | 22 | 13 | 801 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 729 | 0 | 442 | -374 | -46 | -580 | 801
11 | 22 | 14 | 797 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 443 | 0 | 438 | 0 | -46 | -668 | 797
11 | 22 | 15 | 814 | 200 | 224 | 109 | 20 | 80 | 141 | 0 | 418 | 0 | 0 | -378 | 814
11 | 22 | 16 | 877 | 200 | 235 | 212 | 20 | 80 | 3 | 0 | 413 | 0 | 0 | -286 | 877
11 | 22 | 17 | 911 | 200 | 241 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -221 | 911
11 | 22 | 18 | 912 | 200 | 242 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -187 | 912
11 | 22 | 19 | 896 | 200 | 239 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -163 | 896
11 | 22 | 20 | 871 | 200 | 234 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -144 | 871
11 | 22 | 21 | 833 | 200 | 227 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -120 | 833
11 | 22 | 22 | 793 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -115 | 793
11 | 22 | 23 | 767 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -104 | 767
11 | 23 | 0 | 738 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -108 | 738
11 | 23 | 1 | 742 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -98 | 742
11 | 23 | 2 | 764 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -90 | 764
11 | 23 | 3 | 790 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -81 | 790
11 | 23 | 4 | 806 | 200 | 222 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 4 | -80 | 806
11 | 23 | 5 | 813 | 200 | 224 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -56 | 813
11 | 23 | 6 | 820 | 200 | 225 | 191 | 20 | 80 | 14 | 0 | 162 | 0 | 0 | -72 | 820
11 | 23 | 7 | 811 | 200 | 223 | 191 | 20 | 80 | 151 | 0 | 152 | 0 | 0 | -206 | 811
11 | 23 | 8 | 815 | 200 | 224 | 109 | 20 | 80 | 392 | 0 | 167 | 0 | 0 | -377 | 815
11 | 23 | 9 | 806 | 200 | 222 | 109 | 20 | 80 | 634 | 0 | 166 | 0 | -46 | -579 | 806
11 | 23 | 10 | 782 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 744 | 0 | 156 | 0 | -46 | -702 | 782
11 | 23 | 11 | 761 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 757 | 0 | 118 | 0 | -50 | -694 | 761
11 | 23 | 12 | 747 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 699 | 0 | 109 | 0 | -46 | -645 | 747
11 | 23 | 13 | 731 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 542 | 0 | 111 | 0 | -46 | -506 | 731
11 | 23 | 14 | 730 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 302 | 0 | 106 | 0 | -46 | -315 | 730
11 | 23 | 15 | 748 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 105 | 0 | 95 | 0 | 0 | -164 | 748
11 | 23 | 16 | 811 | 200 | 223 | 191 | 20 | 80 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | -17 | 811
11 | 23 | 17 | 860 | 200 | 232 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 27 | 1 | 860
11 | 23 | 18 | 865 | 200 | 233 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -19 | 865
11 | 23 | 19 | 849 | 200 | 230 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -4 | 849
11 | 23 | 20 | 824 | 200 | 225 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -39 | 824
11 | 23 | 21 | 788 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -82 | 788
11 | 23 | 22 | 744 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -108 | 744
11 | 23 | 23 | 713 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -129 | 713
11 | 24 | 0 | 693 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -129 | 693
11 | 24 | 1 | 700 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -110 | 700
11 | 24 | 2 | 729 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -71 | 729
11 | 24 | 3 | 764 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -51 | 764
11 | 24 | 4 | 787 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -14 | 787
11 | 24 | 5 | 804 | 200 | 222 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 19 | 0 | 804
11 | 24 | 6 | 818 | 200 | 224 | 181 | 20 | 80 | 15 | 0 | 91 | 0 | 0 | 7 | 818
11 | 24 | 7 | 834 | 200 | 227 | 181 | 20 | 80 | 145 | 0 | 84 | 0 | 0 | -103 | 834
11 | 24 | 8 | 870 | 200 | 234 | 181 | 20 | 80 | 387 | 0 | 76 | 0 | 0 | -308 | 870
11 | 24 | 9 | 884 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 570 | 0 | 67 | 0 | -50 | -348 | 884
11 | 24 | 10 | 864 | 200 | 233 | 109 | 20 | 80 | 617 | 0 | 59 | 0 | -46 | -408 | 864
11 | 24 | 11 | 855 | 200 | 231 | 109 | 20 | 80 | 589 | 0 | 68 | 0 | -46 | -396 | 855
11 | 24 | 12 | 831 | 200 | 227 | 109 | 20 | 80 | 516 | 0 | 68 | 0 | -46 | -343 | 831
11 | 24 | 13 | 836 | 200 | 228 | 181 | 20 | 80 | 346 | 0 | 57 | 0 | -46 | -230 | 836
11 | 24 | 14 | 833 | 200 | 227 | 181 | 20 | 80 | 217 | 0 | 37 | 0 | 0 | -129 | 833
11 | 24 | 15 | 841 | 200 | 229 | 181 | 20 | 80 | 101 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 841
11 | 24 | 16 | 901 | 200 | 339 | 181 | 20 | 80 | 2 | 0 | 32 | 0 | 46 | 1 | 901
11 | 24 | 17 | 926 | 200 | 357 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 926
11 | 24 | 18 | 923 | 200 | 334 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 923
11 | 24 | 19 | 895 | 200 | 329 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 895
11 | 24 | 20 | 866 | 200 | 300 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 866
11 | 24 | 21 | 821 | 200 | 253 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 48 | 1 | 821
11 | 24 | 22 | 772 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | -6 | 772
11 | 24 | 23 | 736 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -16 | 736
11 | 25 | 0 | 704 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | -2 | -33 | 704
11 | 25 | 1 | 707 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -37 | 707
11 | 25 | 2 | 733 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -21 | 733
11 | 25 | 3 | 770 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 17 | 0 | 770
11 | 25 | 4 | 796 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 45 | 1 | 796
11 | 25 | 5 | 829 | 200 | 303 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 829
11 | 25 | 6 | 873 | 200 | 287 | 169 | 20 | 80 | 12 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 873
11 | 25 | 7 | 898 | 200 | 239 | 169 | 20 | 80 | 174 | 0 | 46 | 0 | 0 | -30 | 898
11 | 25 | 8 | 983 | 200 | 255 | 169 | 20 | 80 | 312 | 0 | 34 | 0 | 0 | -87 | 983
11 | 25 | 9 | 1020 | 200 | 261 | 169 | 20 | 80 | 368 | 0 | 25 | 0 | 0 | -103 | 1020
11 | 25 | 10 | 1002 | 200 | 258 | 169 | 20 | 80 | 396 | 0 | 15 | 0 | 0 | -136 | 1002
11 | 25 | 11 | 988 | 200 | 256 | 169 | 20 | 80 | 432 | 0 | 10 | 0 | 0 | -179 | 988
11 | 25 | 12 | 935 | 200 | 246 | 169 | 20 | 80 | 364 | 0 | 7 | 0 | 0 | -151 | 935
11 | 25 | 13 | 974 | 200 | 253 | 169 | 20 | 80 | 289 | 0 | 9 | 0 | 0 | -46 | 974
11 | 25 | 14 | 975 | 200 | 260 | 169 | 20 | 80 | 180 | 0 | 19 | 0 | 46 | 1 | 975
11 | 25 | 15 | 978 | 200 | 410 | 169 | 20 | 80 | 71 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 978
11 | 25 | 16 | 1015 | 200 | 472 | 169 | 20 | 80 | 1 | 0 | 25 | 0 | 46 | 2 | 1015
11 | 25 | 17 | 1008 | 200 | 450 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1008
11 | 25 | 18 | 987 | 200 | 458 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 987
11 | 25 | 19 | 949 | 200 | 387 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 949
11 | 25 | 20 | 911 | 200 | 353 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 911
11 | 25 | 21 | 856 | 200 | 346 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 856
11 | 25 | 22 | 806 | 200 | 271 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 806
11 | 25 | 23 | 765 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -13 | 765
11 | 26 | 0 | 729 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -60 | 729
11 | 26 | 1 | 730 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -73 | 730
11 | 26 | 2 | 757 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -46 | 757
11 | 26 | 3 | 788 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -26 | 788
11 | 26 | 4 | 819 | 200 | 225 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -15 | 819
11 | 26 | 5 | 851 | 200 | 230 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -8 | 851
11 | 26 | 6 | 891 | 200 | 271 | 169 | 20 | 80 | 11 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 891
11 | 26 | 7 | 916 | 200 | 242 | 169 | 20 | 80 | 105 | 0 | 117 | 0 | 0 | -17 | 916
11 | 26 | 8 | 998 | 200 | 257 | 169 | 20 | 80 | 199 | 0 | 112 | 0 | 0 | -39 | 998
11 | 26 | 9 | 1034 | 200 | 264 | 169 | 20 | 80 | 302 | 0 | 98 | 0 | 0 | -99 | 1034
11 | 26 | 10 | 1020 | 200 | 261 | 169 | 20 | 80 | 388 | 0 | 74 | 0 | 0 | -172 | 1020
11 | 26 | 11 | 1005 | 200 | 259 | 169 | 20 | 80 | 453 | 0 | 58 | 0 | -50 | -184 | 1005
11 | 26 | 12 | 954 | 200 | 249 | 169 | 20 | 80 | 409 | 0 | 55 | 0 | -46 | -182 | 954
11 | 26 | 13 | 987 | 200 | 255 | 169 | 20 | 80 | 338 | 0 | 47 | 0 | 0 | -122 | 987
11 | 26 | 14 | 986 | 200 | 262 | 169 | 20 | 80 | 212 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 986
11 | 26 | 15 | 992 | 200 | 405 | 169 | 20 | 80 | 75 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 992
11 | 26 | 16 | 1037 | 200 | 536 | 169 | 20 | 80 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1037
11 | 26 | 17 | 1026 | 200 | 501 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1026
11 | 26 | 18 | 1009 | 200 | 458 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1009
11 | 26 | 19 | 976 | 200 | 427 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 976
11 | 26 | 20 | 941 | 200 | 350 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 1 | 941
11 | 26 | 21 | 891 | 200 | 290 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 | 0 | 891
11 | 26 | 22 | 831 | 200 | 298 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 831
11 | 26 | 23 | 787 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 1 | 787
11 | 27 | 0 | 749 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 749
11 | 27 | 1 | 747 | 200 | 233 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 747
11 | 27 | 2 | 773 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 773
11 | 27 | 3 | 800 | 200 | 232 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 800
11 | 27 | 4 | 831 | 200 | 287 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 831
11 | 27 | 5 | 870 | 200 | 307 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 870
11 | 27 | 6 | 925 | 200 | 305 | 182 | 20 | 80 | 9 | 0 | 82 | 0 | 46 | 1 | 925
11 | 27 | 7 | 941 | 200 | 247 | 182 | 20 | 80 | 165 | 0 | 76 | 0 | 0 | -29 | 941
11 | 27 | 8 | 1004 | 200 | 259 | 182 | 20 | 80 | 466 | 0 | 60 | 0 | 0 | -263 | 1004
11 | 27 | 9 | 1019 | 200 | 261 | 109 | 20 | 80 | 729 | 0 | 57 | 0 | 0 | -437 | 1019
11 | 27 | 10 | 989 | 200 | 256 | 109 | 20 | 80 | 800 | 0 | 42 | 0 | -46 | -472 | 989
11 | 27 | 11 | 965 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 777 | 0 | 53 | 0 | -50 | -475 | 965
11 | 27 | 12 | 911 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 656 | 0 | 65 | 0 | -31 | -429 | 911
11 | 27 | 13 | 943 | 200 | 247 | 166 | 20 | 80 | 509 | 0 | 82 | 0 | 0 | -361 | 943
11 | 27 | 14 | 955 | 200 | 250 | 182 | 20 | 80 | 271 | 0 | 95 | 0 | 0 | -143 | 955
11 | 27 | 15 | 965 | 200 | 266 | 182 | 20 | 80 | 82 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 965
11 | 27 | 16 | 1007 | 200 | 273 | 182 | 20 | 80 | 1 | 0 | 202 | 0 | 50 | -1 | 1007
11 | 27 | 17 | 1003 | 200 | 258 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -6 | 1003
11 | 27 | 18 | 980 | 200 | 254 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -57 | 980
11 | 27 | 19 | 947 | 200 | 248 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -96 | 947
11 | 27 | 20 | 906 | 200 | 241 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -175 | 906
11 | 27 | 21 | 860 | 200 | 232 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -222 | 860
11 | 27 | 22 | 808 | 200 | 223 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -263 | 808
11 | 27 | 23 | 769 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -270 | 769
11 | 28 | 0 | 728 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -328 | 728
11 | 28 | 1 | 731 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | -333 | 731
11 | 28 | 2 | 755 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -298 | 755
11 | 28 | 3 | 789 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -302 | 789
11 | 28 | 4 | 817 | 200 | 224 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -239 | 817
11 | 28 | 5 | 846 | 200 | 230 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -160 | 846
11 | 28 | 6 | 886 | 200 | 237 | 212 | 20 | 80 | 6 | 0 | 327 | 0 | 0 | -196 | 886
11 | 28 | 7 | 913 | 200 | 242 | 212 | 20 | 80 | 106 | 0 | 357 | 0 | 0 | -304 | 913
11 | 28 | 8 | 987 | 200 | 255 | 152 | 20 | 80 | 299 | 0 | 371 | 0 | 0 | -390 | 987
11 | 28 | 9 | 1017 | 200 | 261 | 109 | 20 | 80 | 532 | 0 | 471 | 0 | -46 | -610 | 1017
11 | 28 | 10 | 1001 | 200 | 258 | 109 | 20 | 80 | 690 | 0 | 480 | -17 | -46 | -773 | 1001
11 | 28 | 11 | 995 | 200 | 257 | 109 | 20 | 80 | 748 | 0 | 496 | -92 | -50 | -773 | 995
11 | 28 | 12 | 948 | 200 | 248 | 109 | 20 | 80 | 666 | 0 | 534 | -89 | -46 | -774 | 948
11 | 28 | 13 | 986 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 541 | 0 | 545 | 0 | -46 | -718 | 986
11 | 28 | 14 | 993 | 200 | 256 | 109 | 20 | 80 | 333 | 0 | 562 | 0 | 0 | -567 | 993
11 | 28 | 15 | 999 | 200 | 258 | 162 | 20 | 80 | 104 | 0 | 568 | 0 | 4 | -397 | 999
11 | 28 | 16 | 1041 | 200 | 265 | 212 | 20 | 80 | 2 | 0 | 590 | 0 | 0 | -328 | 1041
11 | 28 | 17 | 1030 | 200 | 263 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | -341 | 1030
11 | 28 | 18 | 1006 | 200 | 259 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | -366 | 1006
11 | 28 | 19 | 976 | 200 | 253 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | -390 | 976
11 | 28 | 20 | 940 | 200 | 247 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | -390 | 940
11 | 28 | 21 | 890 | 200 | 238 | 134 | 20 | 80 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | -391 | 890
11 | 28 | 22 | 839 | 200 | 228 | 122 | 20 | 80 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -411 | 839
11 | 28 | 23 | 801 | 200 | 221 | 122 | 20 | 80 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -436 | 801
11 | 29 | 0 | 757 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -503 | 757
11 | 29 | 1 | 751 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -501 | 751
11 | 29 | 2 | 770 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0 | -4 | -462 | 770
11 | 29 | 3 | 795 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | -434 | 795
11 | 29 | 4 | 818 | 200 | 224 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -411 | 818
11 | 29 | 5 | 833 | 200 | 227 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -405 | 833
11 | 29 | 6 | 846 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 9 | 0 | 495 | 0 | 4 | -391 | 846
11 | 29 | 7 | 850 | 200 | 230 | 165 | 20 | 80 | 188 | 0 | 468 | 0 | 0 | -501 | 850
11 | 29 | 8 | 878 | 200 | 235 | 109 | 20 | 80 | 499 | 0 | 462 | 0 | -46 | -681 | 878
11 | 29 | 9 | 885 | 200 | 237 | 109 | 20 | 80 | 761 | 0 | 446 | -148 | -46 | -774 | 885
11 | 29 | 10 | 863 | 200 | 233 | 109 | 20 | 80 | 934 | -18 | 378 | -378 | -46 | -649 | 863
11 | 29 | 11 | 845 | 200 | 229 | 109 | 20 | 80 | 1033 | -280 | 358 | -358 | -50 | -496 | 845
11 | 29 | 12 | 810 | 200 | 223 | 109 | 20 | 80 | 973 | -265 | 329 | -329 | -46 | -484 | 810
11 | 29 | 13 | 812 | 200 | 223 | 109 | 20 | 80 | 795 | 0 | 292 | -88 | -46 | -773 | 812
11 | 29 | 14 | 803 | 200 | 222 | 109 | 20 | 80 | 485 | 0 | 255 | 0 | -46 | -522 | 803
11 | 29 | 15 | 818 | 200 | 224 | 212 | 20 | 80 | 143 | 0 | 188 | 0 | 0 | -249 | 818
11 | 29 | 16 | 879 | 200 | 236 | 212 | 20 | 80 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | -23 | 879
11 | 29 | 17 | 917 | 200 | 243 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 32 | 917
11 | 29 | 18 | 917 | 200 | 242 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 31 | 2 | 917
11 | 29 | 19 | 904 | 200 | 240 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 30 | 1 | 904
11 | 29 | 20 | 882 | 200 | 252 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 3 | 882
11 | 29 | 21 | 846 | 200 | 230 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -12 | 846
11 | 29 | 22 | 807 | 200 | 222 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -51 | 807
11 | 29 | 23 | 783 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -76 | 783
11 | 30 | 0 | 760 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -90 | 760
11 | 30 | 1 | 760 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -123 | 760
11 | 30 | 2 | 784 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -136 | 784
11 | 30 | 3 | 809 | 200 | 223 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -118 | 809
11 | 30 | 4 | 823 | 200 | 225 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -140 | 823
11 | 30 | 5 | 833 | 200 | 227 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -176 | 833
11 | 30 | 6 | 845 | 200 | 229 | 194 | 20 | 80 | 7 | 0 | 317 | 0 | 0 | -202 | 845
11 | 30 | 7 | 837 | 200 | 228 | 194 | 20 | 80 | 176 | 0 | 284 | 0 | 0 | -345 | 837
11 | 30 | 8 | 834 | 200 | 227 | 109 | 20 | 80 | 448 | 0 | 194 | 0 | -46 | -398 | 834
11 | 30 | 9 | 823 | 200 | 225 | 109 | 20 | 80 | 690 | 0 | 192 | 0 | -46 | -647 | 823
11 | 30 | 10 | 793 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 755 | -321 | 160 | -160 | -46 | -225 | 793
11 | 30 | 11 | 771 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 798 | -474 | 158 | -158 | -50 | 0 | 904
11 | 30 | 12 | 753 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 740 | -439 | 160 | -160 | -46 | -37 | 848
11 | 30 | 13 | 735 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 578 | -136 | 155 | -155 | -46 | -291 | 735
11 | 30 | 14 | 727 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 354 | 0 | 145 | 0 | -46 | -356 | 727
11 | 30 | 15 | 742 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 116 | 0 | 125 | 0 | 0 | -214 | 742
11 | 30 | 16 | 812 | 200 | 223 | 194 | 20 | 80 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 812
11 | 30 | 17 | 866 | 200 | 245 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 1 | 866
11 | 30 | 18 | 872 | 200 | 247 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 872
11 | 30 | 19 | 861 | 200 | 232 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 | 1 | 861
11 | 30 | 20 | 834 | 200 | 227 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -6 | 834
11 | 30 | 21 | 801 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -43 | 801
11 | 30 | 22 | 751 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -95 | 751
11 | 30 | 23 | 725 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -132 | 725
12 | 1 | 0 | 825 | 200 | 226 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -60 | 825
12 | 1 | 1 | 837 | 200 | 228 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -73 | 837
12 | 1 | 2 | 865 | 200 | 233 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -55 | 865
12 | 1 | 3 | 897 | 200 | 239 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -47 | 897
12 | 1 | 4 | 921 | 200 | 243 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -47 | 921
12 | 1 | 5 | 952 | 200 | 249 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -84 | 952
12 | 1 | 6 | 993 | 200 | 257 | 207 | 20 | 80 | 6 | 0 | 314 | 0 | 0 | -91 | 993
12 | 1 | 7 | 1014 | 200 | 260 | 207 | 20 | 80 | 162 | 0 | 332 | 0 | 0 | -247 | 1014
12 | 1 | 8 | 1045 | 200 | 266 | 110 | 20 | 80 | 456 | 0 | 389 | 0 | 0 | -476 | 1045
12 | 1 | 9 | 1055 | 200 | 268 | 110 | 20 | 80 | 684 | 0 | 385 | 0 | 0 | -692 | 1055
12 | 1 | 10 | 1039 | 200 | 265 | 110 | 20 | 80 | 785 | 0 | 402 | 0 | -46 | -777 | 1039
12 | 1 | 11 | 1024 | 200 | 262 | 110 | 20 | 80 | 812 | 0 | 431 | -68 | -50 | -773 | 1024
12 | 1 | 12 | 992 | 200 | 256 | 110 | 20 | 80 | 699 | 0 | 428 | 0 | -46 | -755 | 992
12 | 1 | 13 | 1015 | 200 | 261 | 110 | 20 | 80 | 504 | 0 | 459 | 0 | -46 | -573 | 1015
12 | 1 | 14 | 1022 | 200 | 262 | 110 | 20 | 80 | 282 | 0 | 428 | 0 | 0 | -360 | 1022
12 | 1 | 15 | 1027 | 200 | 263 | 207 | 20 | 80 | 93 | 0 | 372 | 0 | 0 | -208 | 1027
12 | 1 | 16 | 1052 | 200 | 267 | 207 | 20 | 80 | 1 | 0 | 317 | 0 | 0 | -40 | 1052
12 | 1 | 17 | 1045 | 200 | 266 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | 4 | 0 | 1045
12 | 1 | 18 | 1032 | 200 | 303 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1032
12 | 1 | 19 | 1012 | 200 | 297 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1012
12 | 1 | 20 | 990 | 200 | 256 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 36 | 0 | 990
12 | 1 | 21 | 956 | 200 | 264 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 956
12 | 1 | 22 | 921 | 200 | 243 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 9 | 0 | 921
12 | 1 | 23 | 895 | 200 | 276 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 895
12 | 2 | 0 | 867 | 200 | 318 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 2 | 1 | 870 | 200 | 278 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 1 | 870
12 | 2 | 2 | 895 | 200 | 347 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 895
12 | 2 | 3 | 921 | 200 | 389 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 2 | 4 | 942 | 200 | 408 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 942
12 | 2 | 5 | 969 | 200 | 448 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 969
12 | 2 | 6 | 1001 | 200 | 481 | 182 | 20 | 80 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1001
12 | 2 | 7 | 1014 | 200 | 319 | 182 | 20 | 80 | 125 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1014
12 | 2 | 8 | 1055 | 200 | 268 | 182 | 20 | 80 | 323 | 0 | 43 | 0 | 0 | -61 | 1055
12 | 2 | 9 | 1073 | 200 | 271 | 182 | 20 | 80 | 466 | 0 | 36 | 0 | 0 | -182 | 1073
12 | 2 | 10 | 1055 | 200 | 268 | 182 | 20 | 80 | 471 | 0 | 54 | 0 | 0 | -220 | 1055
12 | 2 | 11 | 1041 | 200 | 265 | 148 | 20 | 80 | 562 | 0 | 85 | 0 | 0 | -319 | 1041
12 | 2 | 12 | 1007 | 200 | 259 | 126 | 20 | 80 | 527 | 0 | 107 | 0 | 0 | -312 | 1007
12 | 2 | 13 | 1028 | 200 | 263 | 182 | 20 | 80 | 413 | 0 | 128 | 0 | 0 | -258 | 1028
12 | 2 | 14 | 1031 | 200 | 263 | 182 | 20 | 80 | 216 | 0 | 155 | 0 | 0 | -85 | 1031
12 | 2 | 15 | 1037 | 200 | 264 | 182 | 20 | 80 | 59 | 0 | 189 | 0 | 42 | 1 | 1037
12 | 2 | 16 | 1065 | 200 | 291 | 182 | 20 | 80 | 1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 2 | 17 | 1060 | 200 | 269 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -25 | 1060
12 | 2 | 18 | 1044 | 200 | 266 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | -31 | 1044
12 | 2 | 19 | 1022 | 200 | 262 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -73 | 1022
12 | 2 | 20 | 1001 | 200 | 258 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -134 | 1001
12 | 2 | 21 | 969 | 200 | 252 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -152 | 969
12 | 2 | 22 | 927 | 200 | 244 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -181 | 927
12 | 2 | 23 | 903 | 200 | 240 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -166 | 903
12 | 3 | 0 | 872 | 200 | 234 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -104 | 872
12 | 3 | 1 | 872 | 200 | 234 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -29 | 872
12 | 3 | 2 | 895 | 200 | 238 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -34 | 895
12 | 3 | 3 | 922 | 200 | 243 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -70 | 922
12 | 3 | 4 | 948 | 200 | 248 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -71 | 948
12 | 3 | 5 | 969 | 200 | 278 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 969
12 | 3 | 6 | 996 | 200 | 383 | 179 | 20 | 80 | 2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 996
12 | 3 | 7 | 1016 | 200 | 411 | 179 | 20 | 80 | 63 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 1016
12 | 3 | 8 | 1076 | 200 | 414 | 179 | 20 | 80 | 155 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1076
12 | 3 | 9 | 1100 | 200 | 329 | 179 | 20 | 80 | 228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 1100
12 | 3 | 10 | 1090 | 200 | 274 | 179 | 20 | 80 | 220 | 0 | 30 | 0 | 44 | 43 | 1090
12 | 3 | 11 | 1093 | 200 | 357 | 179 | 20 | 80 | 182 | 0 | 43 | 0 | 0 | 32 | 1093
12 | 3 | 12 | 1070 | 200 | 368 | 179 | 20 | 80 | 132 | 0 | 52 | 0 | 39 | 0 | 1070
12 | 3 | 13 | 1092 | 200 | 443 | 179 | 20 | 80 | 109 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1092
12 | 3 | 14 | 1097 | 200 | 440 | 179 | 20 | 80 | 105 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 1097
12 | 3 | 15 | 1104 | 200 | 454 | 179 | 20 | 80 | 48 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1104
12 | 3 | 16 | 1130 | 200 | 412 | 179 | 20 | 80 | 1 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1130
12 | 3 | 17 | 1122 | 200 | 305 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | -1 | 1122
12 | 3 | 18 | 1111 | 200 | 278 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -52 | 1111
12 | 3 | 19 | 1088 | 200 | 274 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -129 | 1088
12 | 3 | 20 | 1064 | 200 | 269 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -168 | 1064
12 | 3 | 21 | 1041 | 200 | 265 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -213 | 1041
12 | 3 | 22 | 1020 | 200 | 261 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -223 | 1020
12 | 3 | 23 | 1006 | 200 | 259 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -253 | 1006
12 | 4 | 0 | 982 | 200 | 255 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -281 | 982
12 | 4 | 1 | 991 | 200 | 256 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -284 | 991
12 | 4 | 2 | 1014 | 200 | 260 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | -277 | 1014
12 | 4 | 3 | 1026 | 200 | 263 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -251 | 1026
12 | 4 | 4 | 1045 | 200 | 266 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -201 | 1045
12 | 4 | 5 | 1092 | 200 | 275 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -194 | 1092
12 | 4 | 6 | 1146 | 200 | 285 | 188 | 20 | 80 | 1 | 0 | 560 | 0 | 0 | -188 | 1146
12 | 4 | 7 | 1169 | 200 | 289 | 188 | 20 | 80 | 22 | 0 | 564 | 0 | 0 | -194 | 1169
12 | 4 | 8 | 1245 | 200 | 303 | 188 | 20 | 80 | 80 | 0 | 560 | 0 | 0 | -186 | 1245
12 | 4 | 9 | 1277 | 200 | 308 | 188 | 20 | 80 | 185 | 0 | 536 | 0 | 0 | -240 | 1277
12 | 4 | 10 | 1241 | 200 | 302 | 188 | 20 | 80 | 276 | 0 | 523 | 0 | 0 | -348 | 1241
12 | 4 | 11 | 1221 | 200 | 298 | 144 | 20 | 80 | 348 | 0 | 532 | 0 | 0 | -401 | 1221
12 | 4 | 12 | 1164 | 200 | 288 | 110 | 20 | 80 | 359 | 0 | 548 | 0 | -50 | -391 | 1164
12 | 4 | 13 | 1189 | 200 | 292 | 140 | 20 | 80 | 315 | 0 | 537 | 0 | 0 | -395 | 1189
12 | 4 | 14 | 1183 | 200 | 291 | 188 | 20 | 80 | 197 | 0 | 536 | 0 | 0 | -329 | 1183
12 | 4 | 15 | 1207 | 200 | 296 | 188 | 20 | 80 | 52 | 0 | 538 | 0 | 0 | -167 | 1207
12 | 4 | 16 | 1249 | 200 | 303 | 188 | 20 | 80 | 1 | 0 | 546 | 0 | 0 | -89 | 1249
12 | 4 | 17 | 1249 | 200 | 303 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 538 | 0 | 4 | -84 | 1249
12 | 4 | 18 | 1234 | 200 | 301 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | -89 | 1234
12 | 4 | 19 | 1196 | 200 | 294 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -106 | 1196
12 | 4 | 20 | 1160 | 200 | 287 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -143 | 1160
12 | 4 | 21 | 1116 | 200 | 279 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -155 | 1116
12 | 4 | 22 | 1064 | 200 | 269 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -186 | 1064
12 | 4 | 23 | 1040 | 200 | 265 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -183 | 1040
12 | 5 | 0 | 1017 | 200 | 261 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -190 | 1017
12 | 5 | 1 | 1016 | 200 | 261 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -197 | 1016
12 | 5 | 2 | 1024 | 200 | 262 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -197 | 1024
12 | 5 | 3 | 1039 | 200 | 265 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -193 | 1039
12 | 5 | 4 | 1054 | 200 | 268 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -169 | 1054
12 | 5 | 5 | 1094 | 200 | 275 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -114 | 1094
12 | 5 | 6 | 1145 | 200 | 284 | 180 | 20 | 80 | 2 | 0 | 458 | 0 | 0 | -79 | 1145
12 | 5 | 7 | 1166 | 200 | 288 | 180 | 20 | 80 | 50 | 0 | 461 | 0 | 0 | -113 | 1166
12 | 5 | 8 | 1222 | 200 | 298 | 180 | 20 | 80 | 160 | 0 | 442 | 0 | 0 | -158 | 1222
12 | 5 | 9 | 1251 | 200 | 304 | 180 | 20 | 80 | 258 | 0 | 402 | 0 | 0 | -193 | 1251
12 | 5 | 10 | 1232 | 200 | 300 | 180 | 20 | 80 | 336 | 0 | 390 | 0 | 0 | -274 | 1232
12 | 5 | 11 | 1219 | 200 | 298 | 180 | 20 | 80 | 365 | 0 | 398 | 0 | 0 | -322 | 1219
12 | 5 | 12 | 1175 | 200 | 290 | 155 | 20 | 80 | 384 | 0 | 426 | 0 | -4 | -376 | 1175
12 | 5 | 13 | 1195 | 200 | 293 | 180 | 20 | 80 | 337 | 0 | 446 | 0 | 0 | -361 | 1195
12 | 5 | 14 | 1179 | 200 | 290 | 180 | 20 | 80 | 221 | 0 | 452 | 0 | 0 | -264 | 1179
12 | 5 | 15 | 1198 | 200 | 294 | 180 | 20 | 80 | 68 | 0 | 454 | 0 | 0 | -98 | 1198
12 | 5 | 16 | 1224 | 200 | 299 | 180 | 20 | 80 | 1 | 0 | 452 | 0 | 0 | -8 | 1224
12 | 5 | 17 | 1219 | 200 | 298 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -48 | 1219
12 | 5 | 18 | 1195 | 200 | 293 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -87 | 1195
12 | 5 | 19 | 1164 | 200 | 288 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -126 | 1164
12 | 5 | 20 | 1132 | 200 | 282 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -180 | 1132
12 | 5 | 21 | 1088 | 200 | 274 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -233 | 1088
12 | 5 | 22 | 1040 | 200 | 265 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | -274 | 1040
12 | 5 | 23 | 1013 | 200 | 260 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -285 | 1013
12 | 6 | 0 | 983 | 200 | 255 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -295 | 983
12 | 6 | 1 | 975 | 200 | 253 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -289 | 975
12 | 6 | 2 | 983 | 200 | 255 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -287 | 983
12 | 6 | 3 | 991 | 200 | 256 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -273 | 991
12 | 6 | 4 | 996 | 200 | 257 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -202 | 996
12 | 6 | 5 | 1000 | 200 | 258 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -182 | 1000
12 | 6 | 6 | 1016 | 200 | 261 | 203 | 20 | 80 | 2 | 0 | 383 | 0 | 0 | -133 | 1016
12 | 6 | 7 | 1027 | 200 | 263 | 203 | 20 | 80 | 71 | 0 | 358 | 0 | 0 | -168 | 1027
12 | 6 | 8 | 1045 | 200 | 266 | 203 | 20 | 80 | 249 | 0 | 304 | 0 | 4 | -281 | 1045
12 | 6 | 9 | 1040 | 200 | 265 | 110 | 20 | 80 | 458 | 0 | 277 | 0 | 0 | -370 | 1040
12 | 6 | 10 | 1014 | 200 | 260 | 110 | 20 | 80 | 624 | 0 | 193 | 0 | -46 | -427 | 1014
12 | 6 | 11 | 992 | 200 | 256 | 110 | 20 | 80 | 745 | 0 | 147 | 0 | -48 | -518 | 992
12 | 6 | 12 | 964 | 200 | 251 | 110 | 20 | 80 | 753 | 0 | 138 | 0 | -46 | -542 | 964
12 | 6 | 13 | 955 | 200 | 250 | 110 | 20 | 80 | 618 | 0 | 97 | 0 | -48 | -372 | 955
12 | 6 | 14 | 948 | 200 | 248 | 192 | 20 | 80 | 372 | 0 | 106 | 0 | 0 | -270 | 948
12 | 6 | 15 | 965 | 200 | 251 | 203 | 20 | 80 | 108 | 0 | 115 | 0 | 0 | -12 | 965
12 | 6 | 16 | 1010 | 200 | 356 | 203 | 20 | 80 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 1010
12 | 6 | 17 | 1035 | 200 | 280 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 50 | 0 | 1035
12 | 6 | 18 | 1037 | 200 | 315 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1037
12 | 6 | 19 | 1027 | 200 | 284 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -1 | 1027
12 | 6 | 20 | 1013 | 200 | 264 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1013
12 | 6 | 21 | 993 | 200 | 256 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -32 | 993
12 | 6 | 22 | 966 | 200 | 251 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -23 | 966
12 | 6 | 23 | 948 | 200 | 248 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -30 | 948
12 | 7 | 0 | 924 | 200 | 244 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -19 | 924
12 | 7 | 1 | 927 | 200 | 244 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -35 | 927
12 | 7 | 2 | 943 | 200 | 247 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -4 | 943
12 | 7 | 3 | 957 | 200 | 268 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 957
12 | 7 | 4 | 967 | 200 | 288 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 7 | 5 | 973 | 200 | 308 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 973
12 | 7 | 6 | 980 | 200 | 294 | 198 | 20 | 80 | 3 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 7 | 7 | 975 | 200 | 253 | 198 | 20 | 80 | 132 | 0 | 162 | 0 | 0 | -70 | 975
12 | 7 | 8 | 978 | 200 | 254 | 177 | 20 | 80 | 375 | 0 | 154 | 0 | 0 | -282 | 978
12 | 7 | 9 | 969 | 200 | 252 | 110 | 20 | 80 | 628 | 0 | 135 | 0 | -46 | -410 | 969
12 | 7 | 10 | 945 | 200 | 248 | 110 | 20 | 80 | 770 | 0 | 121 | 0 | -46 | -558 | 945
12 | 7 | 11 | 928 | 200 | 245 | 110 | 20 | 80 | 757 | 0 | 119 | -30 | -50 | -523 | 928
12 | 7 | 12 | 920 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 643 | 0 | 125 | 0 | -46 | -455 | 920
12 | 7 | 13 | 917 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 418 | 0 | 154 | 0 | -46 | -262 | 917
12 | 7 | 14 | 916 | 200 | 242 | 198 | 20 | 80 | 209 | 0 | 145 | 0 | -46 | -132 | 916
12 | 7 | 15 | 928 | 200 | 245 | 198 | 20 | 80 | 60 | 0 | 154 | 0 | 0 | -29 | 928
12 | 7 | 16 | 975 | 200 | 266 | 198 | 20 | 80 | 1 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1 | 975
12 | 7 | 17 | 1006 | 200 | 313 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1006
12 | 7 | 18 | 1008 | 200 | 297 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1008
12 | 7 | 19 | 998 | 200 | 257 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | -48 | 998
12 | 7 | 20 | 979 | 200 | 254 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -86 | 979
12 | 7 | 21 | 948 | 200 | 248 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -148 | 948
12 | 7 | 22 | 905 | 200 | 240 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | -132 | 905
12 | 7 | 23 | 886 | 200 | 237 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -104 | 886
12 | 8 | 0 | 862 | 200 | 232 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -108 | 862
12 | 8 | 1 | 874 | 200 | 235 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -49 | 874
12 | 8 | 2 | 904 | 200 | 249 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 904
12 | 8 | 3 | 931 | 200 | 273 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | 1 | 931
12 | 8 | 4 | 957 | 200 | 302 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50 | -1 | 957
12 | 8 | 5 | 991 | 200 | 368 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 991
12 | 8 | 6 | 1029 | 200 | 298 | 197 | 20 | 80 | 3 | 0 | 184 | 0 | 46 | 1 | 1029
12 | 8 | 7 | 1055 | 200 | 268 | 197 | 20 | 80 | 126 | 0 | 206 | 0 | 0 | -42 | 1055
12 | 8 | 8 | 1106 | 200 | 277 | 197 | 20 | 80 | 351 | 0 | 216 | 0 | 0 | -235 | 1106
12 | 8 | 9 | 1126 | 200 | 281 | 167 | 20 | 80 | 502 | 0 | 240 | 0 | 0 | -364 | 1126
12 | 8 | 10 | 1113 | 200 | 278 | 110 | 20 | 80 | 516 | 0 | 322 | 0 | 0 | -413 | 1113
12 | 8 | 11 | 1103 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 504 | 0 | 422 | 0 | -17 | -493 | 1103
12 | 8 | 12 | 1066 | 200 | 270 | 110 | 20 | 80 | 398 | 0 | 456 | -3 | -50 | -415 | 1066
12 | 8 | 13 | 1092 | 200 | 275 | 110 | 20 | 80 | 343 | 0 | 506 | 0 | 0 | -442 | 1092
12 | 8 | 14 | 1092 | 200 | 275 | 130 | 20 | 80 | 218 | 0 | 529 | 0 | 0 | -360 | 1092
12 | 8 | 15 | 1104 | 200 | 277 | 197 | 20 | 80 | 60 | 0 | 516 | 0 | 0 | -246 | 1104
12 | 8 | 16 | 1138 | 200 | 283 | 197 | 20 | 80 | 1 | 0 | 513 | 0 | 0 | -156 | 1138
12 | 8 | 17 | 1128 | 200 | 281 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -128 | 1128
12 | 8 | 18 | 1117 | 200 | 279 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -161 | 1117
12 | 8 | 19 | 1092 | 200 | 275 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -143 | 1092
12 | 8 | 20 | 1057 | 200 | 268 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -162 | 1057
12 | 8 | 21 | 1022 | 200 | 262 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -157 | 1022
12 | 8 | 22 | 988 | 200 | 256 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | 0 | 2 | -192 | 988
12 | 8 | 23 | 963 | 200 | 251 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -147 | 963
12 | 9 | 0 | 939 | 200 | 247 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -137 | 939
12 | 9 | 1 | 943 | 200 | 247 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | -160 | 943
12 | 9 | 2 | 962 | 200 | 251 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -177 | 962
12 | 9 | 3 | 979 | 200 | 254 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -163 | 979
12 | 9 | 4 | 995 | 200 | 257 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -153 | 995
12 | 9 | 5 | 1019 | 200 | 261 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -128 | 1019
12 | 9 | 6 | 1055 | 200 | 268 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 387 | 0 | 0 | -93 | 1055
12 | 9 | 7 | 1082 | 200 | 273 | 192 | 20 | 80 | 48 | 0 | 406 | 0 | 0 | -137 | 1082
12 | 9 | 8 | 1138 | 200 | 283 | 192 | 20 | 80 | 189 | 0 | 389 | 0 | 0 | -215 | 1138
12 | 9 | 9 | 1151 | 200 | 285 | 192 | 20 | 80 | 348 | 0 | 365 | 0 | 2 | -341 | 1151
12 | 9 | 10 | 1132 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 494 | 0 | 366 | 0 | 0 | -420 | 1132
12 | 9 | 11 | 1116 | 200 | 279 | 110 | 20 | 80 | 550 | 0 | 391 | 0 | -46 | -468 | 1116
12 | 9 | 12 | 1075 | 200 | 272 | 110 | 20 | 80 | 548 | 0 | 373 | 0 | -50 | -478 | 1075
12 | 9 | 13 | 1106 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 463 | 0 | 386 | 0 | 0 | -430 | 1106
12 | 9 | 14 | 1113 | 200 | 279 | 192 | 20 | 80 | 276 | 0 | 391 | 0 | 0 | -325 | 1113
12 | 9 | 15 | 1126 | 200 | 281 | 192 | 20 | 80 | 86 | 0 | 385 | 0 | 0 | -118 | 1126
12 | 9 | 16 | 1168 | 200 | 288 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 401 | 0 | 0 | -14 | 1168
12 | 9 | 17 | 1165 | 200 | 307 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 1 | 1165
12 | 9 | 18 | 1161 | 200 | 336 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1161
12 | 9 | 19 | 1132 | 200 | 343 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1132
12 | 9 | 20 | 1109 | 200 | 364 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1109
12 | 9 | 21 | 1069 | 200 | 333 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 1069
12 | 9 | 22 | 1027 | 200 | 265 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1 | 1027
12 | 9 | 23 | 1004 | 200 | 259 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -11 | 1004
12 | 10 | 0 | 982 | 200 | 254 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -66 | 982
12 | 10 | 1 | 982 | 200 | 254 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -67 | 982
12 | 10 | 2 | 1001 | 200 | 258 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -59 | 1001
12 | 10 | 3 | 1014 | 200 | 260 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -12 | 1014
12 | 10 | 4 | 1027 | 200 | 287 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1027
12 | 10 | 5 | 1055 | 200 | 304 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1055
12 | 10 | 6 | 1099 | 200 | 339 | 182 | 20 | 80 | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1099
12 | 10 | 7 | 1124 | 200 | 336 | 182 | 20 | 80 | 45 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 10 | 8 | 1176 | 200 | 293 | 182 | 20 | 80 | 147 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1176
12 | 10 | 9 | 1195 | 200 | 293 | 182 | 20 | 80 | 229 | 0 | 240 | 0 | 0 | -49 | 1195
12 | 10 | 10 | 1172 | 200 | 289 | 182 | 20 | 80 | 345 | 0 | 233 | 0 | 0 | -177 | 1172
12 | 10 | 11 | 1147 | 200 | 285 | 178 | 20 | 80 | 494 | 0 | 242 | 0 | 0 | -352 | 1147
12 | 10 | 12 | 1108 | 200 | 277 | 119 | 20 | 80 | 537 | 0 | 244 | 0 | -6 | -363 | 1108
12 | 10 | 13 | 1127 | 200 | 281 | 182 | 20 | 80 | 456 | 0 | 242 | 0 | 0 | -334 | 1127
12 | 10 | 14 | 1122 | 200 | 280 | 182 | 20 | 80 | 307 | 0 | 201 | 0 | 0 | -148 | 1122
12 | 10 | 15 | 1133 | 200 | 399 | 182 | 20 | 80 | 105 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 10 | 16 | 1179 | 200 | 591 | 182 | 20 | 80 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1179
12 | 10 | 17 | 1181 | 200 | 617 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1181
12 | 10 | 18 | 1177 | 200 | 605 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1177
12 | 10 | 19 | 1159 | 200 | 560 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1159
12 | 10 | 20 | 1134 | 200 | 508 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1134
12 | 10 | 21 | 1096 | 200 | 452 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1096
12 | 10 | 22 | 1050 | 200 | 354 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | 0 | 1050
12 | 10 | 23 | 1026 | 200 | 382 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1026
12 | 11 | 0 | 1003 | 200 | 332 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 4 | -1 | 1003
12 | 11 | 1 | 1007 | 200 | 331 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 11 | 2 | 1017 | 200 | 264 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 45 | 0 | 1017
12 | 11 | 3 | 1029 | 200 | 277 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1029
12 | 11 | 4 | 1044 | 200 | 266 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -1 | 1044
12 | 11 | 5 | 1076 | 200 | 290 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1076
12 | 11 | 6 | 1127 | 200 | 361 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 274 | 0 | 0 | -1 | 1127
12 | 11 | 7 | 1147 | 200 | 327 | 192 | 20 | 80 | 48 | 0 | 279 | 0 | 0 | 1 | 1147
12 | 11 | 8 | 1206 | 200 | 295 | 192 | 20 | 80 | 172 | 0 | 294 | 0 | 0 | -47 | 1206
12 | 11 | 9 | 1218 | 200 | 298 | 192 | 20 | 80 | 307 | 0 | 284 | 0 | 0 | -163 | 1218
12 | 11 | 10 | 1167 | 200 | 288 | 177 | 20 | 80 | 488 | 0 | 289 | 0 | 0 | -375 | 1167
12 | 11 | 11 | 1134 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 631 | 0 | 369 | 0 | 0 | -558 | 1134
12 | 11 | 12 | 1073 | 200 | 271 | 110 | 20 | 80 | 667 | 0 | 364 | 0 | -4 | -635 | 1073
12 | 11 | 13 | 1088 | 200 | 274 | 110 | 20 | 80 | 574 | 0 | 368 | 0 | 0 | -538 | 1088
12 | 11 | 14 | 1087 | 200 | 274 | 135 | 20 | 80 | 350 | 0 | 382 | 0 | 0 | -354 | 1087
12 | 11 | 15 | 1100 | 200 | 276 | 192 | 20 | 80 | 96 | 0 | 359 | 0 | 0 | -123 | 1100
12 | 11 | 16 | 1138 | 200 | 283 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 353 | 0 | 9 | 0 | 1138
12 | 11 | 17 | 1135 | 200 | 283 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -16 | 1135
12 | 11 | 18 | 1127 | 200 | 281 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 335 | 0 | 19 | 0 | 1127
12 | 11 | 19 | 1103 | 200 | 277 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -16 | 1103
12 | 11 | 20 | 1078 | 200 | 272 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -90 | 1078
12 | 11 | 21 | 1043 | 200 | 266 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -168 | 1043
12 | 11 | 22 | 1010 | 200 | 260 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -232 | 1010
12 | 11 | 23 | 994 | 200 | 257 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -251 | 994
12 | 12 | 0 | 979 | 200 | 254 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -268 | 979
12 | 12 | 1 | 993 | 200 | 256 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -254 | 993
12 | 12 | 2 | 1017 | 200 | 261 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -244 | 1017
12 | 12 | 3 | 1042 | 200 | 265 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -225 | 1042
12 | 12 | 4 | 1062 | 200 | 269 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -191 | 1062
12 | 12 | 5 | 1099 | 200 | 276 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -160 | 1099
12 | 12 | 6 | 1154 | 200 | 286 | 189 | 20 | 80 | 1 | 0 | 491 | 0 | 0 | -113 | 1154
12 | 12 | 7 | 1184 | 200 | 291 | 189 | 20 | 80 | 48 | 0 | 468 | 0 | 0 | -112 | 1184
12 | 12 | 8 | 1258 | 200 | 305 | 189 | 20 | 80 | 169 | 0 | 446 | 0 | 0 | -151 | 1258
12 | 12 | 9 | 1283 | 200 | 310 | 189 | 20 | 80 | 312 | 0 | 473 | 0 | 0 | -301 | 1283
12 | 12 | 10 | 1260 | 200 | 305 | 138 | 20 | 80 | 448 | 0 | 486 | 0 | 0 | -417 | 1260
12 | 12 | 11 | 1237 | 200 | 301 | 110 | 20 | 80 | 500 | 0 | 507 | 0 | 0 | -481 | 1237
12 | 12 | 12 | 1184 | 200 | 291 | 110 | 20 | 80 | 455 | 0 | 523 | 0 | -4 | -491 | 1184
12 | 12 | 13 | 1214 | 200 | 297 | 158 | 20 | 80 | 343 | 0 | 513 | 0 | 0 | -397 | 1214
12 | 12 | 14 | 1225 | 200 | 299 | 189 | 20 | 80 | 208 | 0 | 517 | 0 | 4 | -292 | 1225
12 | 12 | 15 | 1253 | 200 | 304 | 189 | 20 | 80 | 60 | 0 | 517 | 0 | 0 | -117 | 1253
12 | 12 | 16 | 1300 | 200 | 313 | 189 | 20 | 80 | 1 | 0 | 505 | 0 | 0 | -8 | 1300
12 | 12 | 17 | 1290 | 200 | 311 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -5 | 1290
12 | 12 | 18 | 1262 | 200 | 306 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -28 | 1262
12 | 12 | 19 | 1226 | 200 | 299 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -71 | 1226
12 | 12 | 20 | 1187 | 200 | 292 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -110 | 1187
12 | 12 | 21 | 1144 | 200 | 284 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -113 | 1144
12 | 12 | 22 | 1095 | 200 | 275 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -122 | 1095
12 | 12 | 23 | 1074 | 200 | 271 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -148 | 1074
12 | 13 | 0 | 1040 | 200 | 265 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -148 | 1040
12 | 13 | 1 | 1030 | 200 | 263 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -151 | 1030
12 | 13 | 2 | 1035 | 200 | 264 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -134 | 1035
12 | 13 | 3 | 1038 | 200 | 265 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -149 | 1038
12 | 13 | 4 | 1042 | 200 | 265 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -139 | 1042
12 | 13 | 5 | 1050 | 200 | 267 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | -117 | 1050
12 | 13 | 6 | 1065 | 200 | 270 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -77 | 1065
12 | 13 | 7 | 1081 | 200 | 273 | 183 | 20 | 80 | 43 | 0 | 372 | 0 | 0 | -90 | 1081
12 | 13 | 8 | 1105 | 200 | 277 | 183 | 20 | 80 | 181 | 0 | 344 | 0 | 0 | -180 | 1105
12 | 13 | 9 | 1103 | 200 | 277 | 183 | 20 | 80 | 341 | 0 | 274 | 0 | 0 | -272 | 1103
12 | 13 | 10 | 1076 | 200 | 272 | 158 | 20 | 80 | 439 | 0 | 240 | 0 | 0 | -333 | 1076
12 | 13 | 11 | 1056 | 200 | 268 | 129 | 20 | 80 | 451 | 0 | 249 | 0 | -43 | -298 | 1056
12 | 13 | 12 | 1035 | 200 | 264 | 156 | 20 | 80 | 408 | 0 | 220 | 0 | -50 | -263 | 1035
12 | 13 | 13 | 1027 | 200 | 263 | 183 | 20 | 80 | 348 | 0 | 168 | 0 | 0 | -235 | 1027
12 | 13 | 14 | 1022 | 200 | 262 | 183 | 20 | 80 | 243 | 0 | 164 | 0 | 0 | -130 | 1022
12 | 13 | 15 | 1031 | 200 | 340 | 183 | 20 | 80 | 86 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1031
12 | 13 | 16 | 1077 | 200 | 496 | 183 | 20 | 80 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1077
12 | 13 | 17 | 1112 | 200 | 551 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1112
12 | 13 | 18 | 1112 | 200 | 560 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1112
12 | 13 | 19 | 1098 | 200 | 548 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1098
12 | 13 | 20 | 1074 | 200 | 514 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 13 | 21 | 1044 | 200 | 460 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1044
12 | 13 | 22 | 1007 | 200 | 403 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 13 | 23 | 990 | 200 | 386 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 990
12 | 14 | 0 | 968 | 200 | 367 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 968
12 | 14 | 1 | 965 | 200 | 341 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 965
12 | 14 | 2 | 977 | 200 | 340 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 977
12 | 14 | 3 | 990 | 200 | 343 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 14 | 4 | 998 | 200 | 306 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 50 | 0 | 998
12 | 14 | 5 | 1002 | 200 | 309 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1002
12 | 14 | 6 | 1008 | 200 | 273 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1008
12 | 14 | 7 | 1025 | 200 | 262 | 179 | 20 | 80 | 4 | 0 | 289 | 0 | 0 | -9 | 1025
12 | 14 | 8 | 1063 | 200 | 269 | 179 | 20 | 80 | 22 | 0 | 302 | 0 | 0 | -9 | 1063
12 | 14 | 9 | 1080 | 200 | 272 | 179 | 20 | 80 | 34 | 0 | 324 | 0 | 0 | -29 | 1080
12 | 14 | 10 | 1073 | 200 | 271 | 179 | 20 | 80 | 42 | 0 | 367 | 0 | 0 | -86 | 1073
12 | 14 | 11 | 1063 | 200 | 269 | 179 | 20 | 80 | 66 | 0 | 372 | 0 | 0 | -123 | 1063
12 | 14 | 12 | 1045 | 200 | 266 | 179 | 20 | 80 | 102 | 0 | 375 | 0 | 0 | -177 | 1045
12 | 14 | 13 | 1025 | 200 | 262 | 179 | 20 | 80 | 99 | 0 | 358 | 0 | 0 | -173 | 1025
12 | 14 | 14 | 1014 | 200 | 260 | 179 | 20 | 80 | 79 | 0 | 350 | 0 | 0 | -154 | 1014
12 | 14 | 15 | 1014 | 200 | 260 | 179 | 20 | 80 | 36 | 0 | 327 | 0 | 0 | -88 | 1014
12 | 14 | 16 | 1045 | 200 | 266 | 179 | 20 | 80 | 1 | 0 | 335 | 0 | 0 | -36 | 1045
12 | 14 | 17 | 1071 | 200 | 271 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -39 | 1071
12 | 14 | 18 | 1070 | 200 | 271 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -49 | 1070
12 | 14 | 19 | 1051 | 200 | 267 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -57 | 1051
12 | 14 | 20 | 1028 | 200 | 263 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -52 | 1028
12 | 14 | 21 | 998 | 200 | 257 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -57 | 998
12 | 14 | 22 | 961 | 200 | 251 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -94 | 961
12 | 14 | 23 | 934 | 200 | 246 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -108 | 934
12 | 15 | 0 | 907 | 200 | 241 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -144 | 907
12 | 15 | 1 | 911 | 200 | 242 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -135 | 911
12 | 15 | 2 | 932 | 200 | 245 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -186 | 932
12 | 15 | 3 | 953 | 200 | 249 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -227 | 953
12 | 15 | 4 | 977 | 200 | 253 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -230 | 977
12 | 15 | 5 | 1007 | 200 | 259 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -233 | 1007
12 | 15 | 6 | 1046 | 200 | 266 | 201 | 20 | 80 | 1 | 0 | 496 | 0 | 0 | -218 | 1046
12 | 15 | 7 | 1075 | 200 | 272 | 201 | 20 | 80 | 74 | 0 | 502 | 0 | 0 | -274 | 1075
12 | 15 | 8 | 1138 | 200 | 283 | 167 | 20 | 80 | 243 | 0 | 519 | 0 | 0 | -374 | 1138
12 | 15 | 9 | 1162 | 200 | 287 | 110 | 20 | 80 | 461 | 0 | 532 | 0 | 0 | -528 | 1162
12 | 15 | 10 | 1146 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 595 | 0 | 534 | 0 | 0 | -678 | 1146
12 | 15 | 11 | 1141 | 200 | 284 | 110 | 20 | 80 | 608 | 0 | 522 | -16 | -50 | -617 | 1141
12 | 15 | 12 | 1106 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 519 | 0 | 530 | 0 | 0 | -630 | 1106
12 | 15 | 13 | 1134 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 422 | 0 | 535 | 0 | 0 | -515 | 1134
12 | 15 | 14 | 1144 | 200 | 284 | 155 | 20 | 80 | 253 | 0 | 533 | 0 | 0 | -381 | 1144
12 | 15 | 15 | 1161 | 200 | 287 | 201 | 20 | 80 | 67 | 0 | 524 | 0 | 0 | -218 | 1161
12 | 15 | 16 | 1203 | 200 | 295 | 201 | 20 | 80 | 1 | 0 | 522 | 0 | 0 | -116 | 1203
12 | 15 | 17 | 1191 | 200 | 293 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -124 | 1191
12 | 15 | 18 | 1172 | 200 | 289 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 2 | -130 | 1172
12 | 15 | 19 | 1139 | 200 | 283 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -144 | 1139
12 | 15 | 20 | 1109 | 200 | 278 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -142 | 1109
12 | 15 | 21 | 1061 | 200 | 269 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -155 | 1061
12 | 15 | 22 | 1018 | 200 | 261 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -148 | 1018
12 | 15 | 23 | 993 | 200 | 256 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -146 | 993
12 | 16 | 0 | 968 | 200 | 252 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -145 | 968
12 | 16 | 1 | 974 | 200 | 253 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 2 | -153 | 974
12 | 16 | 2 | 990 | 200 | 256 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -165 | 990
12 | 16 | 3 | 1006 | 200 | 259 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -179 | 1006
12 | 16 | 4 | 1024 | 200 | 262 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -165 | 1024
12 | 16 | 5 | 1052 | 200 | 267 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -134 | 1052
12 | 16 | 6 | 1096 | 200 | 275 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 374 | 0 | 0 | -46 | 1096
12 | 16 | 7 | 1116 | 200 | 279 | 192 | 20 | 80 | 73 | 0 | 337 | 0 | 0 | -65 | 1116
12 | 16 | 8 | 1160 | 200 | 287 | 192 | 20 | 80 | 259 | 0 | 317 | 0 | 0 | -195 | 1160
12 | 16 | 9 | 1161 | 200 | 287 | 145 | 20 | 80 | 534 | 0 | 281 | 0 | 0 | -386 | 1161
12 | 16 | 10 | 1135 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 679 | 0 | 282 | 0 | 0 | -518 | 1135
12 | 16 | 11 | 1124 | 200 | 281 | 110 | 20 | 80 | 661 | 0 | 327 | 0 | 0 | -555 | 1124
12 | 16 | 12 | 1089 | 200 | 274 | 110 | 20 | 80 | 525 | 0 | 366 | 0 | -42 | -444 | 1089
12 | 16 | 13 | 1119 | 200 | 280 | 164 | 20 | 80 | 370 | 0 | 363 | 0 | 0 | -358 | 1119
12 | 16 | 14 | 1124 | 200 | 280 | 192 | 20 | 80 | 228 | 0 | 400 | 0 | 0 | -276 | 1124
12 | 16 | 15 | 1132 | 200 | 282 | 192 | 20 | 80 | 67 | 0 | 422 | 0 | 0 | -131 | 1132
12 | 16 | 16 | 1164 | 200 | 288 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 421 | 0 | 0 | -38 | 1164
12 | 16 | 17 | 1158 | 200 | 287 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -60 | 1158
12 | 16 | 18 | 1143 | 200 | 284 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -63 | 1143
12 | 16 | 19 | 1117 | 200 | 279 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -87 | 1117
12 | 16 | 20 | 1092 | 200 | 275 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -108 | 1092
12 | 16 | 21 | 1052 | 200 | 267 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -147 | 1052
12 | 16 | 22 | 1013 | 200 | 260 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -185 | 1013
12 | 16 | 23 | 990 | 200 | 256 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -228 | 990
12 | 17 | 0 | 963 | 200 | 251 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -250 | 963
12 | 17 | 1 | 966 | 200 | 251 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -235 | 966
12 | 17 | 2 | 982 | 200 | 254 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -210 | 982
12 | 17 | 3 | 999 | 200 | 258 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -191 | 999
12 | 17 | 4 | 1014 | 200 | 260 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -145 | 1014
12 | 17 | 5 | 1037 | 200 | 265 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -55 | 1037
12 | 17 | 6 | 1088 | 200 | 274 | 189 | 20 | 80 | 1 | 0 | 303 | 0 | 21 | 0 | 1088
12 | 17 | 7 | 1105 | 200 | 277 | 189 | 20 | 80 | 86 | 0 | 276 | 0 | 0 | -23 | 1105
12 | 17 | 8 | 1146 | 200 | 285 | 189 | 20 | 80 | 289 | 0 | 258 | 0 | 0 | -175 | 1146
12 | 17 | 9 | 1149 | 200 | 285 | 172 | 20 | 80 | 524 | 0 | 234 | 0 | 0 | -366 | 1149
12 | 17 | 10 | 1122 | 200 | 280 | 110 | 20 | 80 | 683 | 0 | 207 | 0 | 0 | -458 | 1122
12 | 17 | 11 | 1104 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 736 | 0 | 184 | 0 | -4 | -499 | 1104
12 | 17 | 12 | 1066 | 200 | 270 | 110 | 20 | 80 | 594 | 0 | 175 | 0 | 0 | -383 | 1066
12 | 17 | 13 | 1099 | 200 | 276 | 189 | 20 | 80 | 437 | 0 | 150 | 0 | 0 | -253 | 1099
12 | 17 | 14 | 1110 | 200 | 278 | 189 | 20 | 80 | 226 | 0 | 128 | 0 | 0 | -11 | 1110
12 | 17 | 15 | 1128 | 200 | 450 | 189 | 20 | 80 | 59 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 17 | 16 | 1167 | 200 | 557 | 189 | 20 | 80 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1167
12 | 17 | 17 | 1161 | 200 | 568 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1161
12 | 17 | 18 | 1152 | 200 | 550 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1152
12 | 17 | 19 | 1133 | 200 | 514 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1133
12 | 17 | 20 | 1106 | 200 | 465 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1106
12 | 17 | 21 | 1062 | 200 | 330 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 50 | 0 | 1062
12 | 17 | 22 | 1016 | 200 | 271 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1016
12 | 17 | 23 | 994 | 200 | 257 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -97 | 994
12 | 18 | 0 | 973 | 200 | 253 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -200 | 973
12 | 18 | 1 | 973 | 200 | 253 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -242 | 973
12 | 18 | 2 | 992 | 200 | 256 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -270 | 992
12 | 18 | 3 | 1007 | 200 | 259 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -276 | 1007
12 | 18 | 4 | 1022 | 200 | 262 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -260 | 1022
12 | 18 | 5 | 1050 | 200 | 267 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -236 | 1050
12 | 18 | 6 | 1101 | 200 | 276 | 198 | 20 | 80 | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | -159 | 1101
12 | 18 | 7 | 1120 | 200 | 280 | 198 | 20 | 80 | 82 | 0 | 460 | 0 | 0 | -200 | 1120
12 | 18 | 8 | 1165 | 200 | 288 | 198 | 20 | 80 | 279 | 0 | 422 | 0 | 0 | -322 | 1165
12 | 18 | 9 | 1182 | 200 | 291 | 110 | 20 | 80 | 504 | 0 | 411 | 0 | 0 | -434 | 1182
12 | 18 | 10 | 1158 | 200 | 287 | 110 | 20 | 80 | 672 | 0 | 445 | 0 | 0 | -656 | 1158
12 | 18 | 11 | 1146 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 705 | 0 | 439 | 0 | -46 | -647 | 1146
12 | 18 | 12 | 1106 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 656 | 0 | 433 | 0 | -50 | -620 | 1106
12 | 18 | 13 | 1133 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 515 | 0 | 454 | 0 | 0 | -528 | 1133
12 | 18 | 14 | 1133 | 200 | 282 | 178 | 20 | 80 | 304 | 0 | 434 | 0 | 0 | -365 | 1133
12 | 18 | 15 | 1145 | 200 | 284 | 198 | 20 | 80 | 100 | 0 | 407 | 0 | 0 | -144 | 1145
12 | 18 | 16 | 1189 | 200 | 313 | 198 | 20 | 80 | 2 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1189
12 | 18 | 17 | 1195 | 200 | 344 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1195
12 | 18 | 18 | 1184 | 200 | 345 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1184
12 | 18 | 19 | 1161 | 200 | 293 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 35 | -1 | 1161
12 | 18 | 20 | 1132 | 200 | 313 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -1 | 1132
12 | 18 | 21 | 1093 | 200 | 278 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -1 | 1093
12 | 18 | 22 | 1044 | 200 | 266 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -40 | 1044
12 | 18 | 23 | 1020 | 200 | 261 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -59 | 1020
12 | 19 | 0 | 993 | 200 | 256 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -62 | 993
12 | 19 | 1 | 996 | 200 | 257 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -12 | 996
12 | 19 | 2 | 1011 | 200 | 319 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 1011
12 | 19 | 3 | 1022 | 200 | 360 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 1022
12 | 19 | 4 | 1038 | 200 | 426 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 19 | 5 | 1074 | 200 | 489 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 19 | 6 | 1127 | 200 | 562 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 19 | 7 | 1143 | 200 | 499 | 192 | 20 | 80 | 97 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1143
12 | 19 | 8 | 1173 | 200 | 289 | 192 | 20 | 80 | 355 | 0 | 60 | 0 | 0 | -23 | 1173
12 | 19 | 9 | 1171 | 200 | 289 | 192 | 20 | 80 | 583 | 0 | 65 | 0 | 0 | -258 | 1171
12 | 19 | 10 | 1132 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 772 | 0 | 66 | 0 | 0 | -398 | 1132
12 | 19 | 11 | 1106 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 869 | 0 | 71 | 0 | 0 | -521 | 1106
12 | 19 | 12 | 1052 | 200 | 267 | 110 | 20 | 80 | 841 | 0 | 76 | 0 | -45 | -497 | 1052
12 | 19 | 13 | 1072 | 200 | 271 | 110 | 20 | 80 | 690 | 0 | 98 | 0 | 0 | -397 | 1072
12 | 19 | 14 | 1069 | 200 | 270 | 192 | 20 | 80 | 415 | 0 | 115 | 0 | 0 | -223 | 1069
12 | 19 | 15 | 1077 | 200 | 332 | 192 | 20 | 80 | 126 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1077
12 | 19 | 16 | 1123 | 200 | 470 | 192 | 20 | 80 | 2 | 0 | 154 | 0 | 4 | 1 | 1123
12 | 19 | 17 | 1127 | 200 | 454 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 19 | 18 | 1120 | 200 | 430 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1120
12 | 19 | 19 | 1104 | 200 | 384 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1104
12 | 19 | 20 | 1082 | 200 | 353 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1 | 1082
12 | 19 | 21 | 1049 | 200 | 322 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 19 | 22 | 1017 | 200 | 286 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 1 | 1017
12 | 19 | 23 | 997 | 200 | 257 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -8 | 997
12 | 20 | 0 | 972 | 200 | 253 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -60 | 972
12 | 20 | 1 | 975 | 200 | 253 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -68 | 975
12 | 20 | 2 | 990 | 200 | 256 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -91 | 990
12 | 20 | 3 | 997 | 200 | 257 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -115 | 997
12 | 20 | 4 | 1005 | 200 | 259 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -89 | 1005
12 | 20 | 5 | 1013 | 200 | 260 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -59 | 1013
12 | 20 | 6 | 1024 | 200 | 262 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -58 | 1024
12 | 20 | 7 | 1028 | 200 | 263 | 203 | 20 | 80 | 82 | 0 | 287 | 0 | 0 | -107 | 1028
12 | 20 | 8 | 1033 | 200 | 264 | 182 | 20 | 80 | 346 | 0 | 263 | 0 | 0 | -322 | 1033
12 | 20 | 9 | 1018 | 200 | 261 | 110 | 20 | 80 | 662 | 0 | 230 | 0 | 0 | -545 | 1018
12 | 20 | 10 | 982 | 200 | 254 | 110 | 20 | 80 | 802 | 0 | 252 | 0 | 0 | -736 | 982
12 | 20 | 11 | 959 | 200 | 250 | 110 | 20 | 80 | 858 | 0 | 254 | 0 | -34 | -779 | 959
12 | 20 | 12 | 930 | 200 | 245 | 110 | 20 | 80 | 740 | 0 | 262 | 0 | 0 | -727 | 930
12 | 20 | 13 | 923 | 200 | 244 | 110 | 20 | 80 | 544 | 0 | 248 | 0 | 0 | -523 | 923
12 | 20 | 14 | 919 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 330 | 0 | 227 | 0 | 0 | -291 | 919
12 | 20 | 15 | 927 | 200 | 244 | 203 | 20 | 80 | 97 | 0 | 224 | 0 | 0 | -141 | 927
12 | 20 | 16 | 969 | 200 | 252 | 203 | 20 | 80 | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | -24 | 969
12 | 20 | 17 | 990 | 200 | 286 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 20 | 18 | 982 | 200 | 305 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 982
12 | 20 | 19 | 972 | 200 | 263 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 972
12 | 20 | 20 | 953 | 200 | 249 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -52 | 953
12 | 20 | 21 | 922 | 200 | 243 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -82 | 922
12 | 20 | 22 | 895 | 200 | 238 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -105 | 895
12 | 20 | 23 | 875 | 200 | 235 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -124 | 875
12 | 21 | 0 | 850 | 200 | 230 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -133 | 850
12 | 21 | 1 | 856 | 200 | 231 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -141 | 856
12 | 21 | 2 | 878 | 200 | 235 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -116 | 878
12 | 21 | 3 | 899 | 200 | 239 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -107 | 899
12 | 21 | 4 | 912 | 200 | 242 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -118 | 912
12 | 21 | 5 | 914 | 200 | 242 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -147 | 914
12 | 21 | 6 | 903 | 200 | 240 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -130 | 903
12 | 21 | 7 | 898 | 200 | 239 | 205 | 20 | 80 | 76 | 0 | 303 | 0 | 0 | -225 | 898
12 | 21 | 8 | 910 | 200 | 241 | 110 | 20 | 80 | 263 | 0 | 310 | 0 | 0 | -314 | 910
12 | 21 | 9 | 911 | 200 | 241 | 110 | 20 | 80 | 475 | 0 | 280 | 0 | 0 | -495 | 911
12 | 21 | 10 | 891 | 200 | 238 | 110 | 20 | 80 | 639 | 0 | 278 | 0 | 0 | -674 | 891
12 | 21 | 11 | 879 | 200 | 235 | 110 | 20 | 80 | 616 | 0 | 332 | 0 | 0 | -714 | 879
12 | 21 | 12 | 886 | 200 | 237 | 110 | 20 | 80 | 370 | 0 | 423 | 0 | 0 | -554 | 886
12 | 21 | 13 | 894 | 200 | 238 | 110 | 20 | 80 | 163 | 0 | 392 | 0 | 0 | -309 | 894
12 | 21 | 14 | 902 | 200 | 240 | 205 | 20 | 80 | 58 | 0 | 326 | 0 | 0 | -227 | 902
12 | 21 | 15 | 917 | 200 | 243 | 205 | 20 | 80 | 15 | 0 | 343 | 0 | 0 | -189 | 917
12 | 21 | 16 | 952 | 200 | 249 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | -127 | 952
12 | 21 | 17 | 977 | 200 | 253 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -146 | 977
12 | 21 | 18 | 977 | 200 | 254 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -174 | 977
12 | 21 | 19 | 967 | 200 | 252 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -201 | 967
12 | 21 | 20 | 949 | 200 | 248 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -225 | 949
12 | 21 | 21 | 921 | 200 | 243 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -212 | 921
12 | 21 | 22 | 885 | 200 | 237 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -236 | 885
12 | 21 | 23 | 868 | 200 | 234 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -256 | 868
12 | 22 | 0 | 847 | 200 | 230 | 111 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -260 | 847
12 | 22 | 1 | 861 | 200 | 232 | 126 | 20 | 80 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -258 | 861
12 | 22 | 2 | 894 | 200 | 238 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -254 | 894
12 | 22 | 3 | 924 | 200 | 244 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -255 | 924
12 | 22 | 4 | 954 | 200 | 249 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -266 | 954
12 | 22 | 5 | 985 | 200 | 255 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -280 | 985
12 | 22 | 6 | 1020 | 200 | 261 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | -243 | 1020
12 | 22 | 7 | 1050 | 200 | 267 | 200 | 20 | 80 | 61 | 0 | 476 | 0 | 0 | -254 | 1050
12 | 22 | 8 | 1117 | 200 | 279 | 200 | 20 | 80 | 215 | 0 | 449 | 0 | 0 | -326 | 1117
12 | 22 | 9 | 1140 | 200 | 283 | 157 | 20 | 80 | 377 | 0 | 399 | 0 | 0 | -376 | 1140
12 | 22 | 10 | 1131 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 499 | 0 | 346 | 0 | 0 | -406 | 1131
12 | 22 | 11 | 1122 | 200 | 280 | 110 | 20 | 80 | 544 | 0 | 294 | 0 | 0 | -406 | 1122
12 | 22 | 12 | 1082 | 200 | 273 | 113 | 20 | 80 | 522 | 0 | 236 | 0 | 0 | -362 | 1082
12 | 22 | 13 | 1113 | 200 | 278 | 200 | 20 | 80 | 442 | 0 | 192 | 0 | 0 | -299 | 1113
12 | 22 | 14 | 1114 | 200 | 279 | 200 | 20 | 80 | 300 | 0 | 154 | 0 | 0 | -119 | 1114
12 | 22 | 15 | 1131 | 200 | 409 | 200 | 20 | 80 | 103 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1131
12 | 22 | 16 | 1171 | 200 | 583 | 200 | 20 | 80 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1171
12 | 22 | 17 | 1172 | 200 | 559 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 48 | 1 | 1172
12 | 22 | 18 | 1157 | 200 | 595 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1157
12 | 22 | 19 | 1132 | 200 | 583 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1132
12 | 22 | 20 | 1104 | 200 | 569 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1104
12 | 22 | 21 | 1064 | 200 | 532 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1064
12 | 22 | 22 | 1019 | 200 | 484 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1019
12 | 22 | 23 | 1006 | 200 | 473 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1006
12 | 23 | 0 | 983 | 200 | 412 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 983
12 | 23 | 1 | 992 | 200 | 470 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 992
12 | 23 | 2 | 1007 | 200 | 487 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1007
12 | 23 | 3 | 1022 | 200 | 505 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1022
12 | 23 | 4 | 1040 | 200 | 522 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1040
12 | 23 | 5 | 1070 | 200 | 548 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1070
12 | 23 | 6 | 1122 | 200 | 607 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1122
12 | 23 | 7 | 1146 | 200 | 533 | 187 | 20 | 80 | 93 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1146
12 | 23 | 8 | 1184 | 200 | 291 | 187 | 20 | 80 | 376 | 0 | 47 | 0 | 0 | -17 | 1184
12 | 23 | 9 | 1171 | 200 | 289 | 187 | 20 | 80 | 697 | 0 | 33 | 0 | 0 | -335 | 1171
12 | 23 | 10 | 1134 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 906 | 0 | 26 | 0 | 0 | -490 | 1134
12 | 23 | 11 | 1113 | 200 | 278 | 110 | 20 | 80 | 903 | 0 | 22 | 0 | 0 | -500 | 1113
12 | 23 | 12 | 1070 | 200 | 271 | 144 | 20 | 80 | 673 | 0 | 20 | 0 | 0 | -338 | 1070
12 | 23 | 13 | 1092 | 200 | 275 | 187 | 20 | 80 | 550 | 0 | 14 | 0 | 0 | -234 | 1092
12 | 23 | 14 | 1100 | 200 | 276 | 187 | 20 | 80 | 348 | 0 | 24 | 0 | 0 | -35 | 1100
12 | 23 | 15 | 1108 | 200 | 446 | 187 | 20 | 80 | 129 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 23 | 16 | 1156 | 200 | 602 | 187 | 20 | 80 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1156
12 | 23 | 17 | 1163 | 200 | 522 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | 0 | 1163
12 | 23 | 18 | 1158 | 200 | 522 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1158
12 | 23 | 19 | 1138 | 200 | 511 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1138
12 | 23 | 20 | 1109 | 200 | 454 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1109
12 | 23 | 21 | 1072 | 200 | 381 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1072
12 | 23 | 22 | 1024 | 200 | 324 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1024
12 | 23 | 23 | 1006 | 200 | 302 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1006
12 | 24 | 0 | 980 | 200 | 296 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 24 | 1 | 979 | 200 | 314 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 979
12 | 24 | 2 | 992 | 200 | 329 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 992
12 | 24 | 3 | 1005 | 200 | 346 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1005
12 | 24 | 4 | 1014 | 200 | 349 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -1 | 1014
12 | 24 | 5 | 1033 | 200 | 341 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1033
12 | 24 | 6 | 1073 | 200 | 361 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1073
12 | 24 | 7 | 1104 | 200 | 383 | 179 | 20 | 80 | 20 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1104
12 | 24 | 8 | 1165 | 200 | 384 | 179 | 20 | 80 | 72 | 0 | 183 | 0 | 48 | -1 | 1165
12 | 24 | 9 | 1196 | 200 | 423 | 179 | 20 | 80 | 126 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1196
12 | 24 | 10 | 1172 | 200 | 359 | 179 | 20 | 80 | 174 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1172
12 | 24 | 11 | 1161 | 200 | 355 | 179 | 20 | 80 | 172 | 0 | 156 | 0 | 0 | -1 | 1161
12 | 24 | 12 | 1117 | 200 | 296 | 179 | 20 | 80 | 152 | 0 | 143 | 0 | 46 | 1 | 1117
12 | 24 | 13 | 1138 | 200 | 411 | 179 | 20 | 80 | 114 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1138
12 | 24 | 14 | 1132 | 200 | 477 | 179 | 20 | 80 | 57 | 0 | 120 | 0 | 0 | -1 | 1132
12 | 24 | 15 | 1128 | 200 | 534 | 179 | 20 | 80 | 14 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 24 | 16 | 1144 | 200 | 573 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1144
12 | 24 | 17 | 1126 | 200 | 515 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | 0 | 1126
12 | 24 | 18 | 1105 | 200 | 576 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 1105
12 | 24 | 19 | 1072 | 200 | 512 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -1 | 1072
12 | 24 | 20 | 1044 | 200 | 531 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1044
12 | 24 | 21 | 1014 | 200 | 496 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1014
12 | 24 | 22 | 975 | 200 | 441 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 975
12 | 24 | 23 | 950 | 200 | 401 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 950
12 | 25 | 0 | 920 | 200 | 332 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 25 | 1 | 920 | 200 | 312 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 25 | 2 | 939 | 200 | 336 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 939
12 | 25 | 3 | 958 | 200 | 366 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 958
12 | 25 | 4 | 973 | 200 | 358 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 973
12 | 25 | 5 | 993 | 200 | 351 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 993
12 | 25 | 6 | 1020 | 200 | 384 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1020
12 | 25 | 7 | 1045 | 200 | 382 | 179 | 20 | 80 | 38 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1045
12 | 25 | 8 | 1105 | 200 | 323 | 179 | 20 | 80 | 128 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1105
12 | 25 | 9 | 1132 | 200 | 282 | 179 | 20 | 80 | 201 | 0 | 212 | 0 | 0 | -42 | 1132
12 | 25 | 10 | 1127 | 200 | 281 | 179 | 20 | 80 | 219 | 0 | 213 | 0 | 0 | -65 | 1127
12 | 25 | 11 | 1124 | 200 | 286 | 179 | 20 | 80 | 131 | 0 | 229 | 0 | 0 | -1 | 1124
12 | 25 | 12 | 1099 | 200 | 301 | 179 | 20 | 80 | 98 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1099
12 | 25 | 13 | 1127 | 200 | 449 | 179 | 20 | 80 | 54 | 0 | 146 | 0 | 0 | -1 | 1127
12 | 25 | 14 | 1125 | 200 | 541 | 179 | 20 | 80 | 26 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1125
12 | 25 | 15 | 1132 | 200 | 586 | 179 | 20 | 80 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1132
12 | 25 | 16 | 1149 | 200 | 615 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1149
12 | 25 | 17 | 1132 | 200 | 606 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 1132
12 | 25 | 18 | 1114 | 200 | 583 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1114
12 | 25 | 19 | 1088 | 200 | 543 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 25 | 20 | 1059 | 200 | 466 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 1059
12 | 25 | 21 | 1025 | 200 | 468 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1025
12 | 25 | 22 | 990 | 200 | 451 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 25 | 23 | 965 | 200 | 417 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 965
12 | 26 | 0 | 935 | 200 | 363 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 935
12 | 26 | 1 | 935 | 200 | 356 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 935
12 | 26 | 2 | 957 | 200 | 318 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 957
12 | 26 | 3 | 976 | 200 | 270 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 976
12 | 26 | 4 | 996 | 200 | 257 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -32 | 996
12 | 26 | 5 | 1026 | 200 | 262 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -71 | 1026
12 | 26 | 6 | 1066 | 200 | 270 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -77 | 1066
12 | 26 | 7 | 1104 | 200 | 277 | 197 | 20 | 80 | 21 | 0 | 450 | 0 | 0 | -141 | 1104
12 | 26 | 8 | 1162 | 200 | 287 | 197 | 20 | 80 | 152 | 0 | 489 | 0 | 0 | -263 | 1162
12 | 26 | 9 | 1180 | 200 | 291 | 113 | 20 | 80 | 405 | 0 | 481 | 0 | 0 | -410 | 1180
12 | 26 | 10 | 1159 | 200 | 287 | 110 | 20 | 80 | 602 | 0 | 487 | 0 | 0 | -627 | 1159
12 | 26 | 11 | 1149 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 620 | 0 | 533 | 0 | -46 | -653 | 1149
12 | 26 | 12 | 1128 | 200 | 281 | 110 | 20 | 80 | 510 | 0 | 545 | 0 | -50 | -568 | 1128
12 | 26 | 13 | 1151 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 377 | 0 | 495 | 0 | 0 | -416 | 1151
12 | 26 | 14 | 1155 | 200 | 286 | 197 | 20 | 80 | 196 | 0 | 519 | 0 | 4 | -347 | 1155
12 | 26 | 15 | 1196 | 200 | 294 | 197 | 20 | 80 | 57 | 0 | 539 | 0 | 0 | -191 | 1196
12 | 26 | 16 | 1220 | 200 | 298 | 197 | 20 | 80 | 2 | 0 | 543 | 0 | 0 | -120 | 1220
12 | 26 | 17 | 1234 | 200 | 301 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -110 | 1234
12 | 26 | 18 | 1222 | 200 | 299 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -141 | 1222
12 | 26 | 19 | 1197 | 200 | 294 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | -178 | 1197
12 | 26 | 20 | 1171 | 200 | 289 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -185 | 1171
12 | 26 | 21 | 1141 | 200 | 284 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -205 | 1141
12 | 26 | 22 | 1096 | 200 | 275 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -234 | 1096
12 | 26 | 23 | 1077 | 200 | 272 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -255 | 1077
12 | 27 | 0 | 1045 | 200 | 266 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -282 | 1045
12 | 27 | 1 | 1045 | 200 | 266 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -274 | 1045
12 | 27 | 2 | 1051 | 200 | 267 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -257 | 1051
12 | 27 | 3 | 1054 | 200 | 268 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -241 | 1054
12 | 27 | 4 | 1064 | 200 | 269 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -210 | 1064
12 | 27 | 5 | 1069 | 200 | 270 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -186 | 1069
12 | 27 | 6 | 1100 | 200 | 276 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -149 | 1100
12 | 27 | 7 | 1113 | 200 | 279 | 197 | 20 | 80 | 38 | 0 | 472 | 0 | 0 | -173 | 1113
12 | 27 | 8 | 1141 | 200 | 284 | 197 | 20 | 80 | 132 | 0 | 466 | 0 | 0 | -238 | 1141
12 | 27 | 9 | 1141 | 200 | 284 | 197 | 20 | 80 | 241 | 0 | 454 | 0 | 0 | -335 | 1141
12 | 27 | 10 | 1114 | 200 | 279 | 110 | 20 | 80 | 379 | 0 | 466 | 0 | 0 | -420 | 1114
12 | 27 | 11 | 1094 | 200 | 275 | 110 | 20 | 80 | 463 | 0 | 492 | 0 | 0 | -546 | 1094
12 | 27 | 12 | 1066 | 200 | 270 | 110 | 20 | 80 | 450 | 0 | 487 | 0 | -4 | -547 | 1066
12 | 27 | 13 | 1056 | 200 | 268 | 110 | 20 | 80 | 383 | 0 | 484 | 0 | 0 | -489 | 1056
12 | 27 | 14 | 1047 | 200 | 266 | 112 | 20 | 80 | 267 | 0 | 449 | 0 | 0 | -347 | 1047
12 | 27 | 15 | 1052 | 200 | 267 | 197 | 20 | 80 | 93 | 0 | 430 | 0 | 0 | -235 | 1052
12 | 27 | 16 | 1092 | 200 | 275 | 197 | 20 | 80 | 3 | 0 | 401 | 0 | 0 | -84 | 1092
12 | 27 | 17 | 1124 | 200 | 281 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -34 | 1124
12 | 27 | 18 | 1123 | 200 | 280 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -3 | 1123
12 | 27 | 19 | 1104 | 200 | 277 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 4 | -12 | 1104
12 | 27 | 20 | 1081 | 200 | 273 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -47 | 1081
12 | 27 | 21 | 1061 | 200 | 269 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -84 | 1061
12 | 27 | 22 | 1024 | 200 | 262 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -139 | 1024
12 | 27 | 23 | 1014 | 200 | 260 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -155 | 1014
12 | 28 | 0 | 993 | 200 | 256 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -194 | 993
12 | 28 | 1 | 993 | 200 | 256 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -208 | 993
12 | 28 | 2 | 1000 | 200 | 258 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -230 | 1000
12 | 28 | 3 | 1005 | 200 | 259 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -246 | 1005
12 | 28 | 4 | 1007 | 200 | 259 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -218 | 1007
12 | 28 | 5 | 1008 | 200 | 259 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -189 | 1008
12 | 28 | 6 | 1013 | 200 | 260 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -175 | 1013
12 | 28 | 7 | 1014 | 200 | 260 | 206 | 20 | 80 | 46 | 0 | 428 | 0 | 0 | -226 | 1014
12 | 28 | 8 | 1022 | 200 | 262 | 144 | 20 | 80 | 186 | 0 | 451 | 0 | 0 | -321 | 1022
12 | 28 | 9 | 1008 | 200 | 259 | 110 | 20 | 80 | 410 | 0 | 464 | 0 | -46 | -489 | 1008
12 | 28 | 10 | 979 | 200 | 254 | 110 | 20 | 80 | 603 | 0 | 453 | 0 | -46 | -695 | 979
12 | 28 | 11 | 955 | 200 | 250 | 110 | 20 | 80 | 715 | 0 | 449 | -417 | -46 | -406 | 955
12 | 28 | 12 | 937 | 200 | 246 | 110 | 20 | 80 | 725 | -69 | 439 | -439 | -50 | -325 | 937
12 | 28 | 13 | 922 | 200 | 244 | 110 | 20 | 80 | 624 | 0 | 404 | -158 | -46 | -556 | 922
12 | 28 | 14 | 920 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 404 | 0 | 360 | 0 | -46 | -451 | 920
12 | 28 | 15 | 935 | 200 | 246 | 183 | 20 | 80 | 139 | 0 | 333 | 0 | 0 | -266 | 935
12 | 28 | 16 | 986 | 200 | 255 | 206 | 20 | 80 | 4 | 0 | 285 | 0 | 0 | -64 | 986
12 | 28 | 17 | 1031 | 200 | 312 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 1 | 1031
12 | 28 | 18 | 1044 | 200 | 386 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1044
12 | 28 | 19 | 1039 | 200 | 364 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 46 | 0 | 1039
12 | 28 | 20 | 1027 | 200 | 420 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1027
12 | 28 | 21 | 1008 | 200 | 410 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1008
12 | 28 | 22 | 971 | 200 | 378 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 971
12 | 28 | 23 | 958 | 200 | 341 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 958
12 | 29 | 0 | 936 | 200 | 293 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 936
12 | 29 | 1 | 943 | 200 | 247 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 30 | 0 | 943
12 | 29 | 2 | 958 | 200 | 252 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 958
12 | 29 | 3 | 972 | 200 | 253 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -42 | 972
12 | 29 | 4 | 983 | 200 | 255 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -33 | 983
12 | 29 | 5 | 999 | 200 | 258 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -22 | 999
12 | 29 | 6 | 1020 | 200 | 261 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -16 | 1020
12 | 29 | 7 | 1027 | 200 | 263 | 202 | 20 | 80 | 83 | 0 | 297 | 0 | 0 | -118 | 1027
12 | 29 | 8 | 1038 | 200 | 265 | 197 | 20 | 80 | 322 | 0 | 272 | 0 | 0 | -318 | 1038
12 | 29 | 9 | 1020 | 200 | 261 | 110 | 20 | 80 | 561 | 0 | 241 | 0 | 0 | -453 | 1020
12 | 29 | 10 | 987 | 200 | 255 | 110 | 20 | 80 | 716 | 0 | 261 | 0 | -50 | -605 | 987
12 | 29 | 11 | 963 | 200 | 251 | 110 | 20 | 80 | 730 | 0 | 231 | 0 | -46 | -613 | 963
12 | 29 | 12 | 939 | 200 | 247 | 110 | 20 | 80 | 659 | 0 | 228 | 0 | -46 | -559 | 939
12 | 29 | 13 | 931 | 200 | 245 | 110 | 20 | 80 | 498 | 0 | 235 | 0 | -46 | -411 | 931
12 | 29 | 14 | 925 | 200 | 244 | 116 | 20 | 80 | 323 | 0 | 221 | 0 | -46 | -233 | 925
12 | 29 | 15 | 937 | 200 | 246 | 202 | 20 | 80 | 129 | 0 | 224 | 0 | 0 | -164 | 937
12 | 29 | 16 | 982 | 200 | 254 | 202 | 20 | 80 | 4 | 0 | 238 | 0 | 0 | -16 | 982
12 | 29 | 17 | 1017 | 200 | 331 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1017
12 | 29 | 18 | 1021 | 200 | 299 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1021
12 | 29 | 19 | 1014 | 200 | 260 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 19 | 0 | 1014
12 | 29 | 20 | 996 | 200 | 273 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 996
12 | 29 | 21 | 975 | 200 | 253 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -9 | 975
12 | 29 | 22 | 936 | 200 | 246 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -52 | 936
12 | 29 | 23 | 919 | 200 | 243 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -42 | 919
12 | 30 | 0 | 895 | 200 | 238 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -34 | 895
12 | 30 | 1 | 898 | 200 | 239 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -47 | 898
12 | 30 | 2 | 914 | 200 | 242 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -24 | 914
12 | 30 | 3 | 927 | 200 | 244 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 927
12 | 30 | 4 | 939 | 200 | 246 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 161 | 0 | 24 | 1 | 939
12 | 30 | 5 | 946 | 200 | 248 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 44 | 1 | 946
12 | 30 | 6 | 958 | 200 | 250 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 33 | 1 | 958
12 | 30 | 7 | 961 | 200 | 251 | 207 | 20 | 80 | 74 | 0 | 139 | 0 | 0 | -10 | 961
12 | 30 | 8 | 968 | 200 | 252 | 207 | 20 | 80 | 300 | 0 | 146 | 0 | 0 | -237 | 968
12 | 30 | 9 | 958 | 200 | 250 | 110 | 20 | 80 | 551 | 0 | 232 | 0 | -46 | -439 | 958
12 | 30 | 10 | 939 | 200 | 247 | 110 | 20 | 80 | 684 | 0 | 324 | 0 | -46 | -680 | 939
12 | 30 | 11 | 923 | 200 | 244 | 110 | 20 | 80 | 734 | 0 | 407 | -307 | -50 | -515 | 923
12 | 30 | 12 | 914 | 200 | 242 | 110 | 20 | 80 | 654 | 0 | 456 | -264 | -46 | -538 | 914
12 | 30 | 13 | 906 | 200 | 241 | 110 | 20 | 80 | 545 | 0 | 448 | 0 | -46 | -692 | 906
12 | 30 | 14 | 903 | 200 | 240 | 110 | 20 | 80 | 334 | 0 | 487 | 0 | -46 | -522 | 903
12 | 30 | 15 | 918 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 97 | 0 | 466 | 0 | 0 | -298 | 918
12 | 30 | 16 | 966 | 200 | 252 | 201 | 20 | 80 | 3 | 0 | 488 | 0 | 0 | -278 | 966
12 | 30 | 17 | 998 | 200 | 257 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -217 | 998
12 | 30 | 18 | 1000 | 200 | 258 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -237 | 1000
12 | 30 | 19 | 993 | 200 | 256 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -246 | 993
12 | 30 | 20 | 977 | 200 | 253 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -242 | 977
12 | 30 | 21 | 956 | 200 | 250 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -239 | 956
12 | 30 | 22 | 922 | 200 | 243 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -220 | 922
12 | 30 | 23 | 914 | 200 | 242 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -181 | 914
12 | 31 | 0 | 897 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -196 | 897
12 | 31 | 1 | 904 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -208 | 904
12 | 31 | 2 | 922 | 200 | 243 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -224 | 922
12 | 31 | 3 | 938 | 200 | 246 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -206 | 938
12 | 31 | 4 | 954 | 200 | 249 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -211 | 954
12 | 31 | 5 | 969 | 200 | 252 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -205 | 969
12 | 31 | 6 | 976 | 200 | 253 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -202 | 976
12 | 31 | 7 | 979 | 200 | 254 | 200 | 20 | 80 | 51 | 0 | 400 | 0 | 4 | -230 | 979
12 | 31 | 8 | 993 | 200 | 256 | 125 | 20 | 80 | 213 | 0 | 408 | 0 | 0 | -309 | 993
12 | 31 | 9 | 991 | 200 | 256 | 110 | 20 | 80 | 362 | 0 | 375 | 0 | -46 | -366 | 991
12 | 31 | 10 | 973 | 200 | 253 | 110 | 20 | 80 | 468 | 0 | 336 | 0 | -46 | -448 | 973
12 | 31 | 11 | 968 | 200 | 252 | 110 | 20 | 80 | 436 | 0 | 294 | -184 | -50 | -190 | 968
12 | 31 | 12 | 971 | 200 | 252 | 110 | 20 | 80 | 406 | 0 | 278 | -158 | -46 | -171 | 971
12 | 31 | 13 | 973 | 200 | 253 | 125 | 20 | 80 | 278 | 0 | 313 | 0 | -46 | -250 | 973
12 | 31 | 14 | 975 | 200 | 253 | 200 | 20 | 80 | 153 | 0 | 303 | 0 | -46 | -188 | 975
12 | 31 | 15 | 1001 | 200 | 258 | 200 | 20 | 80 | 50 | 0 | 356 | 0 | 0 | -163 | 1001
12 | 31 | 16 | 1035 | 200 | 264 | 200 | 20 | 80 | 2 | 0 | 385 | 0 | 0 | -116 | 1035
12 | 31 | 17 | 1076 | 200 | 272 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -98 | 1076
12 | 31 | 18 | 1067 | 200 | 270 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -149 | 1067
12 | 31 | 19 | 1052 | 200 | 267 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -187 | 1052
12 | 31 | 20 | 1031 | 200 | 263 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -211 | 1031
12 | 31 | 21 | 1022 | 200 | 262 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -218 | 1022
12 | 31 | 22 | 1005 | 200 | 259 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -240 | 1005
12 | 31 | 23 | 1017 | 200 | 261 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -233 | 1017
1 | 1 | 0 | 866 | 200 | 233 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -316 | 866
1 | 1 | 1 | 859 | 200 | 232 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -320 | 859
1 | 1 | 2 | 868 | 200 | 234 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -320 | 868
1 | 1 | 3 | 873 | 200 | 234 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -323 | 873
1 | 1 | 4 | 876 | 200 | 235 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 4 | -337 | 876
1 | 1 | 5 | 880 | 200 | 236 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -331 | 880
1 | 1 | 6 | 871 | 200 | 234 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -335 | 871
1 | 1 | 7 | 874 | 200 | 235 | 162 | 20 | 80 | 34 | 0 | 520 | 0 | 0 | -377 | 874
1 | 1 | 8 | 892 | 200 | 238 | 136 | 20 | 80 | 135 | 0 | 501 | 0 | 0 | -418 | 892
1 | 1 | 9 | 883 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 278 | 0 | 510 | 0 | -46 | -472 | 883
1 | 1 | 10 | 859 | 200 | 232 | 77 | 20 | 80 | 358 | 0 | 507 | -201 | -46 | -368 | 859
1 | 1 | 11 | 849 | 200 | 230 | 77 | 20 | 80 | 355 | -63 | 512 | -512 | -50 | 0 | 849
1 | 1 | 12 | 844 | 200 | 229 | 77 | 20 | 80 | 340 | -36 | 528 | -528 | -46 | -20 | 844
1 | 1 | 13 | 826 | 200 | 226 | 77 | 20 | 80 | 270 | 0 | 545 | -84 | -46 | -462 | 826
1 | 1 | 14 | 813 | 200 | 224 | 77 | 20 | 80 | 160 | 0 | 552 | 0 | -46 | -454 | 813
1 | 1 | 15 | 849 | 200 | 230 | 131 | 20 | 80 | 56 | 0 | 542 | 0 | 0 | -410 | 849
1 | 1 | 16 | 880 | 200 | 236 | 162 | 20 | 80 | 2 | 0 | 541 | 0 | 0 | -361 | 880
1 | 1 | 17 | 942 | 200 | 247 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | -312 | 942
1 | 1 | 18 | 943 | 200 | 247 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -298 | 943
1 | 1 | 19 | 935 | 200 | 246 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 531 | 0 | 4 | -308 | 935
1 | 1 | 20 | 929 | 200 | 245 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -304 | 929
1 | 1 | 21 | 920 | 200 | 243 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -310 | 920
1 | 1 | 22 | 880 | 200 | 236 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -318 | 880
1 | 1 | 23 | 868 | 200 | 233 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -295 | 868
1 | 2 | 0 | 839 | 200 | 228 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -276 | 839
1 | 2 | 1 | 840 | 200 | 228 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -234 | 840
1 | 2 | 2 | 855 | 200 | 231 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -173 | 855
1 | 2 | 3 | 863 | 200 | 233 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -132 | 863
1 | 2 | 4 | 869 | 200 | 234 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -84 | 869
1 | 2 | 5 | 880 | 200 | 236 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -34 | 880
1 | 2 | 6 | 888 | 200 | 237 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -11 | 888
1 | 2 | 7 | 898 | 200 | 239 | 145 | 20 | 80 | 34 | 0 | 201 | 0 | 0 | -21 | 898
1 | 2 | 8 | 902 | 200 | 240 | 145 | 20 | 80 | 151 | 0 | 184 | 0 | 0 | -118 | 902
1 | 2 | 9 | 880 | 200 | 236 | 145 | 20 | 80 | 305 | 0 | 148 | 0 | 0 | -254 | 880
1 | 2 | 10 | 840 | 200 | 228 | 100 | 20 | 80 | 483 | 0 | 138 | 0 | -46 | -363 | 840
1 | 2 | 11 | 813 | 200 | 224 | 77 | 20 | 80 | 528 | 0 | 126 | 0 | -50 | -392 | 813
1 | 2 | 12 | 795 | 200 | 221 | 112 | 20 | 80 | 453 | 0 | 102 | 0 | -46 | -347 | 795
1 | 2 | 13 | 788 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 351 | 0 | 60 | 0 | -46 | -243 | 788
1 | 2 | 14 | 781 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 240 | 0 | 46 | 0 | 0 | -171 | 781
1 | 2 | 15 | 815 | 200 | 224 | 145 | 20 | 80 | 91 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 815
1 | 2 | 16 | 871 | 200 | 333 | 145 | 20 | 80 | 3 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 871
1 | 2 | 17 | 946 | 200 | 386 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 946
1 | 2 | 18 | 957 | 200 | 395 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | 0 | 957
1 | 2 | 19 | 940 | 200 | 349 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | 0 | 940
1 | 2 | 20 | 923 | 200 | 340 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 0 | 923
1 | 2 | 21 | 915 | 200 | 356 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 | 0 | 915
1 | 2 | 22 | 876 | 200 | 309 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 876
1 | 2 | 23 | 863 | 200 | 296 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 863
1 | 3 | 0 | 811 | 200 | 239 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 811
1 | 3 | 1 | 827 | 200 | 254 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 1 | 827
1 | 3 | 2 | 835 | 200 | 258 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -1 | 835
1 | 3 | 3 | 853 | 200 | 272 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 853
1 | 3 | 4 | 864 | 200 | 250 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | 0 | 864
1 | 3 | 5 | 876 | 200 | 247 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | 0 | 876
1 | 3 | 6 | 885 | 200 | 237 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 31 | 0 | 885
1 | 3 | 7 | 895 | 200 | 239 | 154 | 20 | 80 | 50 | 0 | 176 | 0 | 0 | -24 | 895
1 | 3 | 8 | 916 | 200 | 242 | 154 | 20 | 80 | 225 | 0 | 189 | 0 | 0 | -194 | 916
1 | 3 | 9 | 906 | 200 | 241 | 144 | 20 | 80 | 448 | 0 | 184 | 0 | 0 | -411 | 906
1 | 3 | 10 | 881 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 570 | 0 | 203 | -61 | -50 | -394 | 881
1 | 3 | 11 | 853 | 200 | 231 | 77 | 20 | 80 | 560 | 0 | 239 | 0 | -46 | -508 | 853
1 | 3 | 12 | 829 | 200 | 226 | 77 | 20 | 80 | 506 | 0 | 302 | 0 | -46 | -536 | 829
1 | 3 | 13 | 810 | 200 | 223 | 77 | 20 | 80 | 408 | 0 | 336 | 0 | -46 | -488 | 810
1 | 3 | 14 | 803 | 200 | 222 | 108 | 20 | 80 | 249 | 0 | 326 | 0 | -46 | -356 | 803
1 | 3 | 15 | 826 | 200 | 226 | 154 | 20 | 80 | 92 | 0 | 314 | 0 | 0 | -260 | 826
1 | 3 | 16 | 884 | 200 | 236 | 154 | 20 | 80 | 3 | 0 | 314 | 0 | 0 | -123 | 884
1 | 3 | 17 | 940 | 200 | 247 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | -83 | 940
1 | 3 | 18 | 950 | 200 | 249 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | -86 | 950
1 | 3 | 19 | 935 | 200 | 246 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -157 | 935
1 | 3 | 20 | 917 | 200 | 243 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -172 | 917
1 | 3 | 21 | 891 | 200 | 238 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -210 | 891
1 | 3 | 22 | 842 | 200 | 229 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -271 | 842
1 | 3 | 23 | 823 | 200 | 225 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -266 | 823
1 | 4 | 0 | 793 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 4 | -362 | 793
1 | 4 | 1 | 793 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -336 | 793
1 | 4 | 2 | 810 | 200 | 223 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -339 | 810
1 | 4 | 3 | 825 | 200 | 226 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -353 | 825
1 | 4 | 4 | 831 | 200 | 227 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -365 | 831
1 | 4 | 5 | 831 | 200 | 227 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -405 | 831
1 | 4 | 6 | 829 | 200 | 226 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -404 | 829
1 | 4 | 7 | 843 | 200 | 229 | 140 | 20 | 80 | 46 | 0 | 538 | 0 | 0 | -410 | 843
1 | 4 | 8 | 879 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 197 | 0 | 539 | 0 | 0 | -470 | 879
1 | 4 | 9 | 887 | 200 | 237 | 77 | 20 | 80 | 322 | 0 | 519 | 0 | -25 | -543 | 887
1 | 4 | 10 | 868 | 200 | 234 | 77 | 20 | 80 | 427 | 0 | 513 | 0 | -46 | -637 | 868
1 | 4 | 11 | 851 | 200 | 230 | 77 | 20 | 80 | 445 | 0 | 526 | 0 | -46 | -681 | 851
1 | 4 | 12 | 841 | 200 | 229 | 77 | 20 | 80 | 502 | 0 | 542 | 0 | -50 | -759 | 841
1 | 4 | 13 | 827 | 200 | 226 | 77 | 20 | 80 | 425 | 0 | 553 | 0 | -46 | -708 | 827
1 | 4 | 14 | 820 | 200 | 225 | 77 | 20 | 80 | 254 | 0 | 545 | 0 | -46 | -535 | 820
1 | 4 | 15 | 844 | 200 | 229 | 112 | 20 | 80 | 88 | 0 | 529 | 0 | 0 | -414 | 844
1 | 4 | 16 | 900 | 200 | 239 | 170 | 20 | 80 | 4 | 0 | 530 | 0 | 0 | -343 | 900
1 | 4 | 17 | 955 | 200 | 250 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -281 | 955
1 | 4 | 18 | 963 | 200 | 251 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -270 | 963
1 | 4 | 19 | 954 | 200 | 249 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -271 | 954
1 | 4 | 20 | 935 | 200 | 246 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -289 | 935
1 | 4 | 21 | 899 | 200 | 239 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -334 | 899
1 | 4 | 22 | 842 | 200 | 229 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -380 | 842
1 | 4 | 23 | 831 | 200 | 227 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -391 | 831
1 | 5 | 0 | 806 | 200 | 222 | 127 | 20 | 80 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -378 | 806
1 | 5 | 1 | 818 | 200 | 224 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -356 | 818
1 | 5 | 2 | 834 | 200 | 227 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -338 | 834
1 | 5 | 3 | 851 | 200 | 230 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -318 | 851
1 | 5 | 4 | 870 | 200 | 234 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -269 | 870
1 | 5 | 5 | 906 | 200 | 241 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -168 | 906
1 | 5 | 6 | 973 | 200 | 253 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | -18 | 973
1 | 5 | 7 | 1020 | 200 | 261 | 139 | 20 | 80 | 38 | 0 | 284 | 0 | 0 | -2 | 1020
1 | 5 | 8 | 1094 | 200 | 275 | 139 | 20 | 80 | 208 | 0 | 274 | 0 | 0 | -102 | 1094
1 | 5 | 9 | 1121 | 200 | 280 | 139 | 20 | 80 | 423 | 0 | 257 | 0 | 0 | -278 | 1121
1 | 5 | 10 | 1103 | 200 | 277 | 139 | 20 | 80 | 426 | 0 | 219 | 0 | 0 | -258 | 1103
1 | 5 | 11 | 1087 | 200 | 274 | 139 | 20 | 80 | 433 | 0 | 242 | 0 | 0 | -301 | 1087
1 | 5 | 12 | 1053 | 200 | 267 | 139 | 20 | 80 | 394 | 0 | 304 | 0 | 0 | -351 | 1053
1 | 5 | 13 | 1082 | 200 | 273 | 139 | 20 | 80 | 239 | 0 | 310 | 0 | 0 | -179 | 1082
1 | 5 | 14 | 1092 | 200 | 275 | 139 | 20 | 80 | 124 | 0 | 330 | 0 | 0 | -76 | 1092
1 | 5 | 15 | 1115 | 200 | 298 | 139 | 20 | 80 | 36 | 0 | 296 | 0 | 46 | 0 | 1115
1 | 5 | 16 | 1150 | 200 | 423 | 139 | 20 | 80 | 2 | 0 | 240 | 0 | 46 | 0 | 1150
1 | 5 | 17 | 1163 | 200 | 433 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | 1 | 1163
1 | 5 | 18 | 1155 | 200 | 404 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 46 | 0 | 1155
1 | 5 | 19 | 1140 | 200 | 368 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 48 | 0 | 1140
1 | 5 | 20 | 1109 | 200 | 373 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | 1109
1 | 5 | 21 | 1065 | 200 | 270 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 32 | 1 | 1065
1 | 5 | 22 | 1007 | 200 | 259 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -27 | 1007
1 | 5 | 23 | 979 | 200 | 254 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -105 | 979
1 | 6 | 0 | 940 | 200 | 247 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -135 | 940
1 | 6 | 1 | 945 | 200 | 248 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -131 | 945
1 | 6 | 2 | 961 | 200 | 251 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -110 | 961
1 | 6 | 3 | 981 | 200 | 254 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -97 | 981
1 | 6 | 4 | 993 | 200 | 257 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -113 | 993
1 | 6 | 5 | 1037 | 200 | 265 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -62 | 1037
1 | 6 | 6 | 1105 | 200 | 277 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -17 | 1105
1 | 6 | 7 | 1144 | 200 | 284 | 139 | 20 | 80 | 34 | 0 | 401 | 0 | 0 | -14 | 1144
1 | 6 | 8 | 1223 | 200 | 299 | 139 | 20 | 80 | 122 | 0 | 367 | 0 | 0 | -4 | 1223
1 | 6 | 9 | 1252 | 200 | 304 | 139 | 20 | 80 | 224 | 0 | 351 | 0 | 0 | -66 | 1252
1 | 6 | 10 | 1228 | 200 | 299 | 139 | 20 | 80 | 307 | 0 | 379 | 0 | 0 | -196 | 1228
1 | 6 | 11 | 1207 | 200 | 296 | 139 | 20 | 80 | 325 | 0 | 395 | 0 | 0 | -248 | 1207
1 | 6 | 12 | 1155 | 200 | 286 | 139 | 20 | 80 | 324 | 0 | 443 | 0 | -2 | -335 | 1155
1 | 6 | 13 | 1179 | 200 | 291 | 139 | 20 | 80 | 309 | 0 | 463 | 0 | 0 | -323 | 1179
1 | 6 | 14 | 1163 | 200 | 288 | 139 | 20 | 80 | 222 | 0 | 451 | 0 | 0 | -237 | 1163
1 | 6 | 15 | 1179 | 200 | 290 | 139 | 20 | 80 | 95 | 0 | 436 | 0 | 0 | -81 | 1179
1 | 6 | 16 | 1210 | 200 | 323 | 139 | 20 | 80 | 6 | 0 | 397 | 0 | 46 | -1 | 1210
1 | 6 | 17 | 1211 | 200 | 394 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1211
1 | 6 | 18 | 1197 | 200 | 414 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -1 | 1197
1 | 6 | 19 | 1163 | 200 | 408 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1163
1 | 6 | 20 | 1127 | 200 | 406 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -1 | 1127
1 | 6 | 21 | 1074 | 200 | 404 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -1 | 1074
1 | 6 | 22 | 1003 | 200 | 374 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1003
1 | 6 | 23 | 972 | 200 | 378 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 7 | 0 | 930 | 200 | 382 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 930
1 | 7 | 1 | 936 | 200 | 396 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 936
1 | 7 | 2 | 956 | 200 | 431 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -1 | 956
1 | 7 | 3 | 979 | 200 | 416 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 979
1 | 7 | 4 | 997 | 200 | 471 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 997
1 | 7 | 5 | 1040 | 200 | 503 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1040
1 | 7 | 6 | 1111 | 200 | 555 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1111
1 | 7 | 7 | 1149 | 200 | 532 | 139 | 20 | 80 | 47 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1149
1 | 7 | 8 | 1218 | 200 | 405 | 139 | 20 | 80 | 166 | 0 | 162 | 0 | 46 | 0 | 1218
1 | 7 | 9 | 1241 | 200 | 346 | 139 | 20 | 80 | 270 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1241
1 | 7 | 10 | 1203 | 200 | 295 | 139 | 20 | 80 | 318 | 0 | 202 | 0 | 0 | -51 | 1203
1 | 7 | 11 | 1173 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 328 | 0 | 221 | 0 | 0 | -104 | 1173
1 | 7 | 12 | 1099 | 200 | 276 | 139 | 20 | 80 | 364 | 0 | 241 | 0 | 0 | -221 | 1099
1 | 7 | 13 | 1114 | 200 | 279 | 139 | 20 | 80 | 337 | 0 | 270 | 0 | 0 | -211 | 1114
1 | 7 | 14 | 1101 | 200 | 276 | 139 | 20 | 80 | 271 | 0 | 301 | 0 | 0 | -186 | 1101
1 | 7 | 15 | 1093 | 200 | 275 | 139 | 20 | 80 | 145 | 0 | 309 | 0 | 0 | -75 | 1093
1 | 7 | 16 | 1139 | 200 | 345 | 139 | 20 | 80 | 10 | 0 | 299 | 0 | 46 | 0 | 1139
1 | 7 | 17 | 1163 | 200 | 441 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1163
1 | 7 | 18 | 1156 | 200 | 435 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 7 | 19 | 1133 | 200 | 402 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 18 | 0 | 1133
1 | 7 | 20 | 1100 | 200 | 401 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 46 | 0 | 1100
1 | 7 | 21 | 1050 | 200 | 358 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | -1 | 1050
1 | 7 | 22 | 982 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | 0 | 982
1 | 7 | 23 | 952 | 200 | 249 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -3 | 952
1 | 8 | 0 | 917 | 200 | 243 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -44 | 917
1 | 8 | 1 | 914 | 200 | 242 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -33 | 914
1 | 8 | 2 | 933 | 200 | 245 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -59 | 933
1 | 8 | 3 | 951 | 200 | 249 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -85 | 951
1 | 8 | 4 | 966 | 200 | 251 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -114 | 966
1 | 8 | 5 | 1017 | 200 | 261 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -99 | 1017
1 | 8 | 6 | 1087 | 200 | 274 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -50 | 1087
1 | 8 | 7 | 1121 | 200 | 280 | 143 | 20 | 80 | 48 | 0 | 446 | 0 | 0 | -96 | 1121
1 | 8 | 8 | 1209 | 200 | 296 | 143 | 20 | 80 | 180 | 0 | 442 | 0 | 0 | -152 | 1209
1 | 8 | 9 | 1247 | 200 | 303 | 143 | 20 | 80 | 328 | 0 | 458 | 0 | 0 | -285 | 1247
1 | 8 | 10 | 1238 | 200 | 301 | 143 | 20 | 80 | 429 | 0 | 461 | 0 | 0 | -396 | 1238
1 | 8 | 11 | 1232 | 200 | 300 | 112 | 20 | 80 | 527 | 0 | 477 | 0 | 0 | -484 | 1232
1 | 8 | 12 | 1188 | 200 | 292 | 77 | 20 | 80 | 534 | 0 | 487 | 0 | 0 | -502 | 1188
1 | 8 | 13 | 1221 | 200 | 298 | 126 | 20 | 80 | 472 | 0 | 497 | 0 | 0 | -472 | 1221
1 | 8 | 14 | 1210 | 200 | 296 | 143 | 20 | 80 | 268 | 0 | 497 | 0 | 0 | -294 | 1210
1 | 8 | 15 | 1243 | 200 | 302 | 143 | 20 | 80 | 89 | 0 | 517 | 0 | 0 | -108 | 1243
1 | 8 | 16 | 1268 | 200 | 307 | 143 | 20 | 80 | 5 | 0 | 546 | 0 | 0 | -33 | 1268
1 | 8 | 17 | 1280 | 200 | 318 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1280
1 | 8 | 18 | 1271 | 200 | 307 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 4 | 1 | 1271
1 | 8 | 19 | 1238 | 200 | 313 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 1 | 1238
1 | 8 | 20 | 1202 | 200 | 295 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -12 | 1202
1 | 8 | 21 | 1149 | 200 | 285 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -46 | 1149
1 | 8 | 22 | 1079 | 200 | 272 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -74 | 1079
1 | 8 | 23 | 1043 | 200 | 266 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -126 | 1043
1 | 9 | 0 | 1001 | 200 | 258 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -195 | 1001
1 | 9 | 1 | 1005 | 200 | 259 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -171 | 1005
1 | 9 | 2 | 1025 | 200 | 262 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -153 | 1025
1 | 9 | 3 | 1035 | 200 | 264 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -157 | 1035
1 | 9 | 4 | 1043 | 200 | 266 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -153 | 1043
1 | 9 | 5 | 1088 | 200 | 274 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -84 | 1088
1 | 9 | 6 | 1159 | 200 | 287 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -24 | 1159
1 | 9 | 7 | 1188 | 200 | 292 | 145 | 20 | 80 | 35 | 0 | 464 | 0 | 0 | -48 | 1188
1 | 9 | 8 | 1251 | 200 | 304 | 145 | 20 | 80 | 137 | 0 | 435 | 0 | 0 | -70 | 1251
1 | 9 | 9 | 1262 | 200 | 306 | 145 | 20 | 80 | 295 | 0 | 452 | 0 | 0 | -236 | 1262
1 | 9 | 10 | 1229 | 200 | 300 | 145 | 20 | 80 | 438 | 0 | 503 | 0 | 0 | -457 | 1229
1 | 9 | 11 | 1200 | 200 | 294 | 77 | 20 | 80 | 525 | 0 | 527 | 0 | 0 | -523 | 1200
1 | 9 | 12 | 1141 | 200 | 284 | 77 | 20 | 80 | 481 | 0 | 537 | 0 | -4 | -534 | 1141
1 | 9 | 13 | 1162 | 200 | 287 | 126 | 20 | 80 | 393 | 0 | 520 | 0 | 0 | -464 | 1162
1 | 9 | 14 | 1147 | 200 | 285 | 145 | 20 | 80 | 255 | 0 | 497 | 0 | 0 | -335 | 1147
1 | 9 | 15 | 1154 | 200 | 286 | 145 | 20 | 80 | 103 | 0 | 426 | 0 | 0 | -106 | 1154
1 | 9 | 16 | 1186 | 200 | 390 | 145 | 20 | 80 | 7 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 9 | 17 | 1187 | 200 | 447 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 1187
1 | 9 | 18 | 1169 | 200 | 520 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 9 | 19 | 1136 | 200 | 559 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1136
1 | 9 | 20 | 1104 | 200 | 482 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 50 | 0 | 1104
1 | 9 | 21 | 1057 | 200 | 447 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1057
1 | 9 | 22 | 1001 | 200 | 372 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1001
1 | 9 | 23 | 972 | 200 | 325 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 10 | 0 | 928 | 200 | 245 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | -3 | 928
1 | 10 | 1 | 928 | 200 | 245 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -2 | 928
1 | 10 | 2 | 937 | 200 | 274 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 937
1 | 10 | 3 | 944 | 200 | 276 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 944
1 | 10 | 4 | 946 | 200 | 276 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 946
1 | 10 | 5 | 957 | 200 | 294 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 957
1 | 10 | 6 | 978 | 200 | 302 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 10 | 7 | 997 | 200 | 257 | 155 | 20 | 80 | 56 | 0 | 230 | 0 | 0 | -1 | 997
1 | 10 | 8 | 1026 | 200 | 263 | 155 | 20 | 80 | 221 | 0 | 240 | 0 | 0 | -153 | 1026
1 | 10 | 9 | 1018 | 200 | 261 | 155 | 20 | 80 | 430 | 0 | 237 | 0 | 0 | -365 | 1018
1 | 10 | 10 | 963 | 200 | 251 | 77 | 20 | 80 | 655 | 0 | 263 | 0 | -46 | -537 | 963
1 | 10 | 11 | 917 | 200 | 243 | 77 | 20 | 80 | 842 | 0 | 277 | 0 | -46 | -776 | 917
1 | 10 | 12 | 872 | 200 | 234 | 77 | 20 | 80 | 866 | 0 | 263 | 0 | -50 | -818 | 872
1 | 10 | 13 | 852 | 200 | 231 | 77 | 20 | 80 | 753 | 0 | 271 | 0 | -46 | -734 | 852
1 | 10 | 14 | 843 | 200 | 229 | 77 | 20 | 80 | 512 | 0 | 291 | 0 | -46 | -520 | 843
1 | 10 | 15 | 848 | 200 | 230 | 155 | 20 | 80 | 184 | 0 | 282 | 0 | 0 | -303 | 848
1 | 10 | 16 | 913 | 200 | 242 | 155 | 20 | 80 | 12 | 0 | 294 | 0 | 0 | -90 | 913
1 | 10 | 17 | 960 | 200 | 250 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -90 | 960
1 | 10 | 18 | 965 | 200 | 251 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | -170 | 965
1 | 10 | 19 | 948 | 200 | 248 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -153 | 948
1 | 10 | 20 | 924 | 200 | 244 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -235 | 924
1 | 10 | 21 | 890 | 200 | 238 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -278 | 890
1 | 10 | 22 | 846 | 200 | 230 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | -337 | 846
1 | 10 | 23 | 823 | 200 | 225 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -349 | 823
1 | 11 | 0 | 794 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -343 | 794
1 | 11 | 1 | 797 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -332 | 797
1 | 11 | 2 | 815 | 200 | 224 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -316 | 815
1 | 11 | 3 | 835 | 200 | 227 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 4 | -290 | 835
1 | 11 | 4 | 841 | 200 | 229 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -280 | 841
1 | 11 | 5 | 847 | 200 | 230 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -280 | 847
1 | 11 | 6 | 844 | 200 | 229 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -289 | 844
1 | 11 | 7 | 850 | 200 | 230 | 156 | 20 | 80 | 29 | 0 | 442 | 0 | 0 | -307 | 850
1 | 11 | 8 | 889 | 200 | 237 | 156 | 20 | 80 | 114 | 0 | 452 | 0 | 0 | -370 | 889
1 | 11 | 9 | 901 | 200 | 240 | 84 | 20 | 80 | 246 | 0 | 464 | 0 | 0 | -433 | 901
1 | 11 | 10 | 882 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 440 | 0 | 471 | 0 | -50 | -592 | 882
1 | 11 | 11 | 870 | 200 | 234 | 77 | 20 | 80 | 520 | 0 | 476 | 0 | -46 | -691 | 870
1 | 11 | 12 | 875 | 200 | 235 | 77 | 20 | 80 | 471 | 0 | 500 | 0 | -46 | -662 | 875
1 | 11 | 13 | 888 | 200 | 237 | 77 | 20 | 80 | 318 | 0 | 528 | 0 | -46 | -526 | 888
1 | 11 | 14 | 902 | 200 | 240 | 124 | 20 | 80 | 131 | 0 | 526 | 0 | 0 | -419 | 902
1 | 11 | 15 | 955 | 200 | 250 | 156 | 20 | 80 | 53 | 0 | 543 | 0 | 0 | -347 | 955
1 | 11 | 16 | 992 | 200 | 256 | 156 | 20 | 80 | 7 | 0 | 565 | 0 | 0 | -292 | 992
1 | 11 | 17 | 1066 | 200 | 270 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 577 | 0 | 4 | -241 | 1066
1 | 11 | 18 | 1076 | 200 | 272 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -239 | 1076
1 | 11 | 19 | 1064 | 200 | 270 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -251 | 1064
1 | 11 | 20 | 1045 | 200 | 266 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -236 | 1045
1 | 11 | 21 | 1010 | 200 | 260 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -284 | 1010
1 | 11 | 22 | 965 | 200 | 251 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -313 | 965
1 | 11 | 23 | 955 | 200 | 249 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -303 | 955
1 | 12 | 0 | 924 | 200 | 244 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | -303 | 924
1 | 12 | 1 | 929 | 200 | 245 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -284 | 929
1 | 12 | 2 | 951 | 200 | 249 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -261 | 951
1 | 12 | 3 | 963 | 200 | 251 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -247 | 963
1 | 12 | 4 | 981 | 200 | 254 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -224 | 981
1 | 12 | 5 | 1007 | 200 | 259 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -210 | 1007
1 | 12 | 6 | 1039 | 200 | 265 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -194 | 1039
1 | 12 | 7 | 1065 | 200 | 270 | 150 | 20 | 80 | 13 | 0 | 517 | 0 | 0 | -185 | 1065
1 | 12 | 8 | 1120 | 200 | 280 | 150 | 20 | 80 | 54 | 0 | 531 | 0 | 0 | -195 | 1120
1 | 12 | 9 | 1133 | 200 | 282 | 150 | 20 | 80 | 131 | 0 | 534 | 0 | 0 | -264 | 1133
1 | 12 | 10 | 1116 | 200 | 279 | 150 | 20 | 80 | 243 | 0 | 548 | 0 | 0 | -404 | 1116
1 | 12 | 11 | 1085 | 200 | 273 | 90 | 20 | 80 | 330 | 0 | 557 | 0 | -46 | -419 | 1085
1 | 12 | 12 | 1050 | 200 | 267 | 77 | 20 | 80 | 375 | 0 | 568 | 0 | -50 | -487 | 1050
1 | 12 | 13 | 1041 | 200 | 265 | 77 | 20 | 80 | 345 | 0 | 572 | 0 | -46 | -472 | 1041
1 | 12 | 14 | 1031 | 200 | 263 | 90 | 20 | 80 | 260 | 0 | 571 | 0 | 0 | -453 | 1031
1 | 12 | 15 | 1042 | 200 | 265 | 150 | 20 | 80 | 111 | 0 | 567 | 0 | 0 | -351 | 1042
1 | 12 | 16 | 1083 | 200 | 273 | 150 | 20 | 80 | 9 | 0 | 550 | 0 | 0 | -199 | 1083
1 | 12 | 17 | 1138 | 200 | 283 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -135 | 1138
1 | 12 | 18 | 1139 | 200 | 283 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -87 | 1139
1 | 12 | 19 | 1109 | 200 | 278 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -33 | 1109
1 | 12 | 20 | 1082 | 200 | 273 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 2 | -27 | 1082
1 | 12 | 21 | 1030 | 200 | 263 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -40 | 1030
1 | 12 | 22 | 969 | 200 | 252 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -71 | 969
1 | 12 | 23 | 942 | 200 | 247 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -38 | 942
1 | 13 | 0 | 911 | 200 | 241 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -14 | 911
1 | 13 | 1 | 922 | 200 | 279 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 922
1 | 13 | 2 | 946 | 200 | 351 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 946
1 | 13 | 3 | 959 | 200 | 342 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 1 | 959
1 | 13 | 4 | 977 | 200 | 396 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 13 | 5 | 1019 | 200 | 416 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1019
1 | 13 | 6 | 1096 | 200 | 482 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1096
1 | 13 | 7 | 1127 | 200 | 419 | 144 | 20 | 80 | 48 | 0 | 168 | 0 | 48 | 0 | 1127
1 | 13 | 8 | 1189 | 200 | 391 | 144 | 20 | 80 | 188 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1189
1 | 13 | 9 | 1198 | 200 | 294 | 144 | 20 | 80 | 350 | 0 | 173 | 0 | 0 | -63 | 1198
1 | 13 | 10 | 1156 | 200 | 286 | 144 | 20 | 80 | 489 | 0 | 208 | 0 | 0 | -271 | 1156
1 | 13 | 11 | 1127 | 200 | 281 | 144 | 20 | 80 | 558 | 0 | 243 | 0 | 0 | -399 | 1127
1 | 13 | 12 | 1070 | 200 | 271 | 78 | 20 | 80 | 535 | 0 | 326 | 0 | -4 | -436 | 1070
1 | 13 | 13 | 1090 | 200 | 274 | 85 | 20 | 80 | 464 | 0 | 409 | 0 | 0 | -442 | 1090
1 | 13 | 14 | 1096 | 200 | 275 | 144 | 20 | 80 | 254 | 0 | 456 | 0 | 0 | -333 | 1096
1 | 13 | 15 | 1107 | 200 | 277 | 144 | 20 | 80 | 86 | 0 | 472 | 0 | 0 | -172 | 1107
1 | 13 | 16 | 1143 | 200 | 284 | 144 | 20 | 80 | 8 | 0 | 512 | 0 | 0 | -105 | 1143
1 | 13 | 17 | 1146 | 200 | 285 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | -130 | 1146
1 | 13 | 18 | 1143 | 200 | 284 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | -124 | 1143
1 | 13 | 19 | 1122 | 200 | 280 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -114 | 1122
1 | 13 | 20 | 1096 | 200 | 275 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -130 | 1096
1 | 13 | 21 | 1054 | 200 | 268 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -166 | 1054
1 | 13 | 22 | 993 | 200 | 257 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -234 | 993
1 | 13 | 23 | 971 | 200 | 252 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -239 | 971
1 | 14 | 0 | 941 | 200 | 247 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -257 | 941
1 | 14 | 1 | 954 | 200 | 249 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -242 | 954
1 | 14 | 2 | 977 | 200 | 254 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -211 | 977
1 | 14 | 3 | 1004 | 200 | 258 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -186 | 1004
1 | 14 | 4 | 1030 | 200 | 263 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -180 | 1030
1 | 14 | 5 | 1077 | 200 | 272 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -137 | 1077
1 | 14 | 6 | 1159 | 200 | 287 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 4 | -81 | 1159
1 | 14 | 7 | 1193 | 200 | 293 | 141 | 20 | 80 | 29 | 0 | 531 | 0 | 0 | -101 | 1193
1 | 14 | 8 | 1264 | 200 | 306 | 141 | 20 | 80 | 123 | 0 | 536 | 0 | 0 | -142 | 1264
1 | 14 | 9 | 1298 | 200 | 312 | 141 | 20 | 80 | 205 | 0 | 541 | 0 | 0 | -201 | 1298
1 | 14 | 10 | 1275 | 200 | 308 | 141 | 20 | 80 | 317 | 0 | 547 | 0 | 0 | -338 | 1275
1 | 14 | 11 | 1257 | 200 | 305 | 141 | 20 | 80 | 396 | 0 | 552 | 0 | 0 | -437 | 1257
1 | 14 | 12 | 1197 | 200 | 294 | 95 | 20 | 80 | 411 | 0 | 554 | 0 | -4 | -453 | 1197
1 | 14 | 13 | 1224 | 200 | 299 | 132 | 20 | 80 | 377 | 0 | 554 | 0 | 0 | -438 | 1224
1 | 14 | 14 | 1214 | 200 | 297 | 141 | 20 | 80 | 277 | 0 | 556 | 0 | 0 | -357 | 1214
1 | 14 | 15 | 1240 | 200 | 302 | 141 | 20 | 80 | 120 | 0 | 557 | 0 | 0 | -180 | 1240
1 | 14 | 16 | 1262 | 200 | 306 | 141 | 20 | 80 | 11 | 0 | 556 | 0 | 4 | -56 | 1262
1 | 14 | 17 | 1280 | 200 | 309 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | -27 | 1280
1 | 14 | 18 | 1260 | 200 | 305 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -38 | 1260
1 | 14 | 19 | 1224 | 200 | 299 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -69 | 1224
1 | 14 | 20 | 1178 | 200 | 290 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -111 | 1178
1 | 14 | 21 | 1121 | 200 | 280 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -152 | 1121
1 | 14 | 22 | 1047 | 200 | 266 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -206 | 1047
1 | 14 | 23 | 1013 | 200 | 260 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -228 | 1013
1 | 15 | 0 | 974 | 200 | 253 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -276 | 974
1 | 15 | 1 | 970 | 200 | 252 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -272 | 970
1 | 15 | 2 | 986 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -265 | 986
1 | 15 | 3 | 995 | 200 | 257 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -238 | 995
1 | 15 | 4 | 1005 | 200 | 259 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -207 | 1005
1 | 15 | 5 | 1047 | 200 | 266 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -139 | 1047
1 | 15 | 6 | 1115 | 200 | 279 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -36 | 1115
1 | 15 | 7 | 1141 | 200 | 284 | 144 | 20 | 80 | 36 | 0 | 386 | 0 | 0 | -9 | 1141
1 | 15 | 8 | 1196 | 200 | 294 | 144 | 20 | 80 | 208 | 0 | 338 | 0 | 0 | -88 | 1196
1 | 15 | 9 | 1200 | 200 | 294 | 144 | 20 | 80 | 423 | 0 | 287 | 0 | 0 | -248 | 1200
1 | 15 | 10 | 1164 | 200 | 288 | 144 | 20 | 80 | 573 | 0 | 252 | 0 | 0 | -393 | 1164
1 | 15 | 11 | 1128 | 200 | 281 | 77 | 20 | 80 | 688 | 0 | 246 | 0 | 0 | -464 | 1128
1 | 15 | 12 | 1063 | 200 | 269 | 77 | 20 | 80 | 712 | 0 | 214 | 0 | -4 | -505 | 1063
1 | 15 | 13 | 1083 | 200 | 273 | 144 | 20 | 80 | 584 | 0 | 175 | 0 | 0 | -393 | 1083
1 | 15 | 14 | 1082 | 200 | 273 | 144 | 20 | 80 | 346 | 0 | 138 | 0 | 0 | -119 | 1082
1 | 15 | 15 | 1092 | 200 | 419 | 144 | 20 | 80 | 122 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1092
1 | 15 | 16 | 1133 | 200 | 590 | 144 | 20 | 80 | 8 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1133
1 | 15 | 17 | 1133 | 200 | 600 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1133
1 | 15 | 18 | 1118 | 200 | 536 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 0 | 1118
1 | 15 | 19 | 1082 | 200 | 488 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 0 | 1082
1 | 15 | 20 | 1044 | 200 | 479 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1044
1 | 15 | 21 | 985 | 200 | 423 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 985
1 | 15 | 22 | 926 | 200 | 362 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 926
1 | 15 | 23 | 896 | 200 | 340 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 896
1 | 16 | 0 | 865 | 200 | 291 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 865
1 | 16 | 1 | 872 | 200 | 288 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 872
1 | 16 | 2 | 893 | 200 | 302 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 2 | 893
1 | 16 | 3 | 912 | 200 | 278 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 50 | 0 | 912
1 | 16 | 4 | 931 | 200 | 312 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 931
1 | 16 | 5 | 966 | 200 | 276 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 966
1 | 16 | 6 | 1023 | 200 | 328 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1023
1 | 16 | 7 | 1041 | 200 | 265 | 157 | 20 | 80 | 70 | 0 | 303 | 0 | 0 | -54 | 1041
1 | 16 | 8 | 1098 | 200 | 276 | 157 | 20 | 80 | 250 | 0 | 338 | 0 | 0 | -223 | 1098
1 | 16 | 9 | 1118 | 200 | 279 | 110 | 20 | 80 | 461 | 0 | 412 | 0 | 0 | -444 | 1118
1 | 16 | 10 | 1096 | 200 | 275 | 77 | 20 | 80 | 615 | 0 | 425 | 0 | 0 | -596 | 1096
1 | 16 | 11 | 1078 | 200 | 272 | 77 | 20 | 80 | 681 | 0 | 473 | 0 | -46 | -679 | 1078
1 | 16 | 12 | 1021 | 200 | 261 | 77 | 20 | 80 | 654 | 0 | 519 | 0 | -46 | -744 | 1021
1 | 16 | 13 | 1054 | 200 | 268 | 77 | 20 | 80 | 558 | 0 | 552 | 0 | -50 | -651 | 1054
1 | 16 | 14 | 1054 | 200 | 268 | 77 | 20 | 80 | 376 | 0 | 563 | 0 | 0 | -530 | 1054
1 | 16 | 15 | 1064 | 200 | 269 | 157 | 20 | 80 | 161 | 0 | 581 | 0 | 0 | -404 | 1064
1 | 16 | 16 | 1105 | 200 | 277 | 157 | 20 | 80 | 15 | 0 | 568 | 0 | 0 | -212 | 1105
1 | 16 | 17 | 1111 | 200 | 278 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -176 | 1111
1 | 16 | 18 | 1091 | 200 | 275 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | -180 | 1091
1 | 16 | 19 | 1062 | 200 | 269 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -178 | 1062
1 | 16 | 20 | 1026 | 200 | 263 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -179 | 1026
1 | 16 | 21 | 982 | 200 | 254 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -204 | 982
1 | 16 | 22 | 929 | 200 | 245 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -233 | 929
1 | 16 | 23 | 902 | 200 | 240 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -250 | 902
1 | 17 | 0 | 872 | 200 | 234 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -235 | 872
1 | 17 | 1 | 878 | 200 | 235 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -179 | 878
1 | 17 | 2 | 898 | 200 | 239 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -84 | 898
1 | 17 | 3 | 911 | 200 | 258 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 911
1 | 17 | 4 | 921 | 200 | 290 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | 0 | 921
1 | 17 | 5 | 938 | 200 | 408 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 938
1 | 17 | 6 | 969 | 200 | 405 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | 969
1 | 17 | 7 | 983 | 200 | 354 | 139 | 20 | 80 | 73 | 0 | 68 | 0 | 50 | -1 | 983
1 | 17 | 8 | 1011 | 200 | 260 | 139 | 20 | 80 | 275 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 1011
1 | 17 | 9 | 1004 | 200 | 258 | 139 | 20 | 80 | 455 | 0 | 34 | 0 | 0 | -182 | 1004
1 | 17 | 10 | 971 | 200 | 252 | 139 | 20 | 80 | 514 | 0 | 25 | 0 | -49 | -210 | 971
1 | 17 | 11 | 956 | 200 | 250 | 139 | 20 | 80 | 556 | 0 | 39 | 0 | -46 | -282 | 956
1 | 17 | 12 | 934 | 200 | 246 | 139 | 20 | 80 | 457 | 0 | 44 | 0 | -46 | -206 | 934
1 | 17 | 13 | 930 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 336 | 0 | 71 | 0 | -46 | -115 | 930
1 | 17 | 14 | 924 | 200 | 244 | 139 | 20 | 80 | 298 | 0 | 194 | 0 | -47 | -204 | 924
1 | 17 | 15 | 930 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 134 | 0 | 345 | 0 | 0 | -233 | 930
1 | 17 | 16 | 968 | 200 | 252 | 139 | 20 | 80 | 14 | 0 | 433 | 0 | 0 | -170 | 968
1 | 17 | 17 | 1003 | 200 | 258 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | -211 | 1003
1 | 17 | 18 | 1003 | 200 | 258 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -238 | 1003
1 | 17 | 19 | 984 | 200 | 255 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -263 | 984
1 | 17 | 20 | 962 | 200 | 251 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -284 | 962
1 | 17 | 21 | 933 | 200 | 246 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -318 | 933
1 | 17 | 22 | 894 | 200 | 238 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -346 | 894
1 | 17 | 23 | 878 | 200 | 235 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -370 | 878
1 | 18 | 0 | 853 | 200 | 231 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -410 | 853
1 | 18 | 1 | 863 | 200 | 233 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -410 | 863
1 | 18 | 2 | 881 | 200 | 236 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -395 | 881
1 | 18 | 3 | 889 | 200 | 237 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -382 | 889
1 | 18 | 4 | 895 | 200 | 238 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | -356 | 895
1 | 18 | 5 | 894 | 200 | 238 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -326 | 894
1 | 18 | 6 | 902 | 200 | 240 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 4 | -314 | 902
1 | 18 | 7 | 911 | 200 | 241 | 166 | 20 | 80 | 74 | 0 | 489 | 0 | 0 | -359 | 911
1 | 18 | 8 | 928 | 200 | 245 | 77 | 20 | 80 | 298 | 0 | 468 | 0 | 0 | -460 | 928
1 | 18 | 9 | 929 | 200 | 245 | 77 | 20 | 80 | 562 | 0 | 430 | 0 | -46 | -639 | 929
1 | 18 | 10 | 902 | 200 | 240 | 77 | 20 | 80 | 752 | 0 | 429 | 0 | -46 | -850 | 902
1 | 18 | 11 | 881 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 850 | 0 | 412 | -408 | -46 | -540 | 881
1 | 18 | 12 | 858 | 200 | 232 | 77 | 20 | 80 | 838 | -104 | 393 | -393 | -50 | -435 | 858
1 | 18 | 13 | 839 | 200 | 228 | 77 | 20 | 80 | 731 | 0 | 367 | -148 | -46 | -670 | 839
1 | 18 | 14 | 834 | 200 | 227 | 77 | 20 | 80 | 517 | 0 | 345 | 0 | -46 | -586 | 834
1 | 18 | 15 | 849 | 200 | 230 | 166 | 20 | 80 | 220 | 0 | 304 | 0 | 0 | -371 | 849
1 | 18 | 16 | 916 | 200 | 242 | 166 | 20 | 80 | 24 | 0 | 242 | 0 | 0 | -58 | 916
1 | 18 | 17 | 1001 | 200 | 337 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1001
1 | 18 | 18 | 1020 | 200 | 375 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1020
1 | 18 | 19 | 1008 | 200 | 373 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1008
1 | 18 | 20 | 983 | 200 | 393 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 983
1 | 18 | 21 | 950 | 200 | 381 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 950
1 | 18 | 22 | 895 | 200 | 334 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 895
1 | 18 | 23 | 879 | 200 | 341 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 879
1 | 19 | 0 | 857 | 200 | 349 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 857
1 | 19 | 1 | 869 | 200 | 322 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 869
1 | 19 | 2 | 890 | 200 | 379 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 890
1 | 19 | 3 | 904 | 200 | 395 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 904
1 | 19 | 4 | 925 | 200 | 415 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 925
1 | 19 | 5 | 975 | 200 | 457 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 975
1 | 19 | 6 | 1043 | 200 | 526 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 1043
1 | 19 | 7 | 1097 | 200 | 577 | 139 | 20 | 80 | 13 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1097
1 | 19 | 8 | 1193 | 200 | 613 | 139 | 20 | 80 | 69 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1193
1 | 19 | 9 | 1239 | 200 | 622 | 139 | 20 | 80 | 106 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 1239
1 | 19 | 10 | 1224 | 200 | 518 | 139 | 20 | 80 | 184 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1224
1 | 19 | 11 | 1206 | 200 | 455 | 139 | 20 | 80 | 230 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 1206
1 | 19 | 12 | 1144 | 200 | 363 | 139 | 20 | 80 | 264 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1144
1 | 19 | 13 | 1166 | 200 | 408 | 139 | 20 | 80 | 243 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 1166
1 | 19 | 14 | 1155 | 200 | 444 | 139 | 20 | 80 | 171 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 1155
1 | 19 | 15 | 1150 | 200 | 508 | 139 | 20 | 80 | 92 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 19 | 16 | 1176 | 200 | 597 | 139 | 20 | 80 | 12 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1176
1 | 19 | 17 | 1175 | 200 | 615 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1175
1 | 19 | 18 | 1158 | 200 | 624 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1158
1 | 19 | 19 | 1121 | 200 | 549 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 39 | -1 | 1121
1 | 19 | 20 | 1075 | 200 | 433 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 19 | 21 | 1024 | 200 | 262 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -31 | 1024
1 | 19 | 22 | 961 | 200 | 251 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -155 | 961
1 | 19 | 23 | 932 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -194 | 932
1 | 20 | 0 | 901 | 200 | 240 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -223 | 901
1 | 20 | 1 | 906 | 200 | 241 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -252 | 906
1 | 20 | 2 | 932 | 200 | 245 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -279 | 932
1 | 20 | 3 | 961 | 200 | 251 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -274 | 961
1 | 20 | 4 | 997 | 200 | 257 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -267 | 997
1 | 20 | 5 | 1065 | 200 | 270 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -211 | 1065
1 | 20 | 6 | 1139 | 200 | 283 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -151 | 1139
1 | 20 | 7 | 1179 | 200 | 291 | 148 | 20 | 80 | 54 | 0 | 562 | 0 | 0 | -176 | 1179
1 | 20 | 8 | 1265 | 200 | 306 | 148 | 20 | 80 | 196 | 0 | 557 | 0 | 0 | -242 | 1265
1 | 20 | 9 | 1322 | 200 | 317 | 148 | 20 | 80 | 362 | 0 | 571 | 0 | 0 | -376 | 1322
1 | 20 | 10 | 1298 | 200 | 312 | 134 | 20 | 80 | 447 | 0 | 567 | 0 | 0 | -462 | 1298
1 | 20 | 11 | 1288 | 200 | 311 | 77 | 20 | 80 | 538 | 0 | 564 | 0 | 0 | -502 | 1288
1 | 20 | 12 | 1223 | 200 | 299 | 77 | 20 | 80 | 570 | 0 | 564 | 0 | 0 | -587 | 1223
1 | 20 | 13 | 1244 | 200 | 302 | 77 | 20 | 80 | 496 | 0 | 568 | 0 | 0 | -499 | 1244
1 | 20 | 14 | 1233 | 200 | 300 | 148 | 20 | 80 | 343 | 0 | 574 | 0 | 0 | -432 | 1233
1 | 20 | 15 | 1253 | 200 | 304 | 148 | 20 | 80 | 151 | 0 | 578 | 0 | 0 | -228 | 1253
1 | 20 | 16 | 1283 | 200 | 310 | 148 | 20 | 80 | 17 | 0 | 584 | 0 | 0 | -76 | 1283
1 | 20 | 17 | 1308 | 200 | 314 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -36 | 1308
1 | 20 | 18 | 1296 | 200 | 312 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -30 | 1296
1 | 20 | 19 | 1262 | 200 | 306 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -40 | 1262
1 | 20 | 20 | 1226 | 200 | 299 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -39 | 1226
1 | 20 | 21 | 1171 | 200 | 289 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -59 | 1171
1 | 20 | 22 | 1098 | 200 | 276 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -108 | 1098
1 | 20 | 23 | 1065 | 200 | 270 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -125 | 1065
1 | 21 | 0 | 1028 | 200 | 263 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -118 | 1028
1 | 21 | 1 | 1028 | 200 | 263 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -115 | 1028
1 | 21 | 2 | 1037 | 200 | 264 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -117 | 1037
1 | 21 | 3 | 1055 | 200 | 268 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -105 | 1055
1 | 21 | 4 | 1073 | 200 | 271 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -79 | 1073
1 | 21 | 5 | 1117 | 200 | 279 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -58 | 1117
1 | 21 | 6 | 1196 | 200 | 294 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -9 | 1196
1 | 21 | 7 | 1225 | 200 | 299 | 140 | 20 | 80 | 54 | 0 | 455 | 0 | 0 | -23 | 1225
1 | 21 | 8 | 1291 | 200 | 311 | 140 | 20 | 80 | 189 | 0 | 442 | 0 | 0 | -91 | 1291
1 | 21 | 9 | 1317 | 200 | 316 | 140 | 20 | 80 | 337 | 0 | 450 | 0 | 0 | -226 | 1317
1 | 21 | 10 | 1282 | 200 | 309 | 140 | 20 | 80 | 435 | 0 | 461 | 0 | 0 | -363 | 1282
1 | 21 | 11 | 1255 | 200 | 305 | 131 | 20 | 80 | 492 | 0 | 472 | 0 | 0 | -445 | 1255
1 | 21 | 12 | 1202 | 200 | 295 | 117 | 20 | 80 | 441 | 0 | 492 | 0 | 0 | -443 | 1202
1 | 21 | 13 | 1228 | 200 | 300 | 140 | 20 | 80 | 411 | 0 | 465 | 0 | 0 | -388 | 1228
1 | 21 | 14 | 1213 | 200 | 297 | 140 | 20 | 80 | 284 | 0 | 460 | 0 | 0 | -268 | 1213
1 | 21 | 15 | 1250 | 200 | 304 | 140 | 20 | 80 | 126 | 0 | 452 | 0 | 0 | -72 | 1250
1 | 21 | 16 | 1273 | 200 | 410 | 140 | 20 | 80 | 13 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1273
1 | 21 | 17 | 1303 | 200 | 434 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | 0 | 48 | -1 | 1303
1 | 21 | 18 | 1298 | 200 | 500 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 21 | 19 | 1273 | 200 | 499 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1273
1 | 21 | 20 | 1227 | 200 | 475 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1227
1 | 21 | 21 | 1178 | 200 | 448 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 1 | 1178
1 | 21 | 22 | 1104 | 200 | 381 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1104
1 | 21 | 23 | 1069 | 200 | 341 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1069
1 | 22 | 0 | 1033 | 200 | 317 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -1 | 1033
1 | 22 | 1 | 1042 | 200 | 355 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -1 | 1042
1 | 22 | 2 | 1060 | 200 | 346 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -1 | 1060
1 | 22 | 3 | 1073 | 200 | 325 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1073
1 | 22 | 4 | 1086 | 200 | 328 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1086
1 | 22 | 5 | 1140 | 200 | 360 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1140
1 | 22 | 6 | 1215 | 200 | 470 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1215
1 | 22 | 7 | 1236 | 200 | 487 | 139 | 20 | 80 | 34 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1236
1 | 22 | 8 | 1304 | 200 | 432 | 139 | 20 | 80 | 121 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1304
1 | 22 | 9 | 1328 | 200 | 327 | 139 | 20 | 80 | 234 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1328
1 | 22 | 10 | 1302 | 200 | 313 | 139 | 20 | 80 | 325 | 0 | 388 | 0 | 0 | -163 | 1302
1 | 22 | 11 | 1279 | 200 | 309 | 139 | 20 | 80 | 377 | 0 | 395 | 0 | 0 | -241 | 1279
1 | 22 | 12 | 1227 | 200 | 299 | 139 | 20 | 80 | 359 | 0 | 396 | 0 | 0 | -266 | 1227
1 | 22 | 13 | 1254 | 200 | 304 | 139 | 20 | 80 | 308 | 0 | 391 | 0 | 0 | -188 | 1254
1 | 22 | 14 | 1237 | 200 | 301 | 139 | 20 | 80 | 230 | 0 | 340 | 0 | 0 | -73 | 1237
1 | 22 | 15 | 1261 | 200 | 379 | 139 | 20 | 80 | 107 | 0 | 337 | 0 | 0 | -1 | 1261
1 | 22 | 16 | 1285 | 200 | 442 | 139 | 20 | 80 | 12 | 0 | 346 | 0 | 46 | 0 | 1285
1 | 22 | 17 | 1320 | 200 | 508 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -1 | 1320
1 | 22 | 18 | 1308 | 200 | 480 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1308
1 | 22 | 19 | 1276 | 200 | 403 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1276
1 | 22 | 20 | 1240 | 200 | 375 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1240
1 | 22 | 21 | 1190 | 200 | 315 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1190
1 | 22 | 22 | 1105 | 200 | 277 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -67 | 1105
1 | 22 | 23 | 1064 | 200 | 270 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -111 | 1064
1 | 23 | 0 | 1032 | 200 | 264 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -141 | 1032
1 | 23 | 1 | 1037 | 200 | 264 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -137 | 1037
1 | 23 | 2 | 1050 | 200 | 267 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -129 | 1050
1 | 23 | 3 | 1063 | 200 | 269 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -103 | 1063
1 | 23 | 4 | 1083 | 200 | 273 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -92 | 1083
1 | 23 | 5 | 1140 | 200 | 283 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -46 | 1140
1 | 23 | 6 | 1215 | 200 | 304 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 1 | 1215
1 | 23 | 7 | 1237 | 200 | 301 | 139 | 20 | 80 | 36 | 0 | 472 | 0 | 0 | -11 | 1237
1 | 23 | 8 | 1299 | 200 | 313 | 139 | 20 | 80 | 137 | 0 | 478 | 0 | 0 | -68 | 1299
1 | 23 | 9 | 1322 | 200 | 317 | 139 | 20 | 80 | 256 | 0 | 474 | 0 | 0 | -164 | 1322
1 | 23 | 10 | 1295 | 200 | 312 | 139 | 20 | 80 | 324 | 0 | 473 | 0 | 0 | -253 | 1295
1 | 23 | 11 | 1260 | 200 | 305 | 139 | 20 | 80 | 361 | 0 | 467 | 0 | 0 | -312 | 1260
1 | 23 | 12 | 1204 | 200 | 295 | 139 | 20 | 80 | 372 | 0 | 474 | 0 | 0 | -376 | 1204
1 | 23 | 13 | 1220 | 200 | 298 | 139 | 20 | 80 | 349 | 0 | 467 | 0 | 0 | -333 | 1220
1 | 23 | 14 | 1202 | 200 | 295 | 139 | 20 | 80 | 271 | 0 | 468 | 0 | 0 | -271 | 1202
1 | 23 | 15 | 1229 | 200 | 300 | 139 | 20 | 80 | 131 | 0 | 424 | 0 | 0 | -65 | 1229
1 | 23 | 16 | 1250 | 200 | 410 | 139 | 20 | 80 | 17 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1250
1 | 23 | 17 | 1271 | 200 | 464 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 1 | 1271
1 | 23 | 18 | 1263 | 200 | 429 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1263
1 | 23 | 19 | 1231 | 200 | 416 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1231
1 | 23 | 20 | 1189 | 200 | 375 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1189
1 | 23 | 21 | 1142 | 200 | 362 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -1 | 1142
1 | 23 | 22 | 1078 | 200 | 316 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | -1 | 1078
1 | 23 | 23 | 1048 | 200 | 301 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1048
1 | 24 | 0 | 1014 | 200 | 269 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1014
1 | 24 | 1 | 1017 | 200 | 298 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 1 | 1017
1 | 24 | 2 | 1027 | 200 | 341 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1027
1 | 24 | 3 | 1033 | 200 | 401 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -1 | 1033
1 | 24 | 4 | 1038 | 200 | 451 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1038
1 | 24 | 5 | 1057 | 200 | 495 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1057
1 | 24 | 6 | 1085 | 200 | 535 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1085
1 | 24 | 7 | 1102 | 200 | 492 | 139 | 20 | 80 | 49 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1102
1 | 24 | 8 | 1144 | 200 | 400 | 139 | 20 | 80 | 172 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1144
1 | 24 | 9 | 1172 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 295 | 0 | 167 | 0 | 0 | -18 | 1172
1 | 24 | 10 | 1142 | 200 | 284 | 139 | 20 | 80 | 374 | 0 | 178 | 0 | 0 | -133 | 1142
1 | 24 | 11 | 1098 | 200 | 276 | 139 | 20 | 80 | 392 | 0 | 199 | 0 | -46 | -162 | 1098
1 | 24 | 12 | 1057 | 200 | 268 | 139 | 20 | 80 | 472 | 0 | 233 | -9 | -50 | -296 | 1057
1 | 24 | 13 | 1043 | 200 | 266 | 139 | 20 | 80 | 397 | 0 | 230 | 0 | 0 | -289 | 1043
1 | 24 | 14 | 1011 | 200 | 260 | 139 | 20 | 80 | 296 | 0 | 203 | 0 | 0 | -187 | 1011
1 | 24 | 15 | 1039 | 200 | 265 | 139 | 20 | 80 | 165 | 0 | 220 | 0 | 0 | -50 | 1039
1 | 24 | 16 | 1062 | 200 | 363 | 139 | 20 | 80 | 20 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 1062
1 | 24 | 17 | 1143 | 200 | 422 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1143
1 | 24 | 18 | 1158 | 200 | 408 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1158
1 | 24 | 19 | 1133 | 200 | 351 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 4 | -1 | 1133
1 | 24 | 20 | 1111 | 200 | 278 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -18 | 1111
1 | 24 | 21 | 1071 | 200 | 271 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -62 | 1071
1 | 24 | 22 | 1026 | 200 | 262 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -71 | 1026
1 | 24 | 23 | 1006 | 200 | 259 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -76 | 1006
1 | 25 | 0 | 973 | 200 | 253 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -115 | 973
1 | 25 | 1 | 966 | 200 | 252 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -131 | 966
1 | 25 | 2 | 998 | 200 | 257 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -121 | 998
1 | 25 | 3 | 1001 | 200 | 258 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -151 | 1001
1 | 25 | 4 | 1008 | 200 | 259 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -157 | 1008
1 | 25 | 5 | 1020 | 200 | 261 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -134 | 1020
1 | 25 | 6 | 1028 | 200 | 263 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -112 | 1028
1 | 25 | 7 | 1043 | 200 | 266 | 155 | 20 | 80 | 51 | 0 | 461 | 0 | 0 | -190 | 1043
1 | 25 | 8 | 1066 | 200 | 270 | 155 | 20 | 80 | 174 | 0 | 452 | 0 | 0 | -285 | 1066
1 | 25 | 9 | 1076 | 200 | 272 | 150 | 20 | 80 | 315 | 0 | 454 | 0 | 0 | -415 | 1076
1 | 25 | 10 | 1061 | 200 | 269 | 77 | 20 | 80 | 422 | 0 | 510 | 0 | -7 | -510 | 1061
1 | 25 | 11 | 1045 | 200 | 266 | 77 | 20 | 80 | 475 | 0 | 546 | 0 | -46 | -573 | 1045
1 | 25 | 12 | 1037 | 200 | 265 | 77 | 20 | 80 | 457 | 0 | 568 | 0 | -46 | -584 | 1037
1 | 25 | 13 | 1030 | 200 | 263 | 77 | 20 | 80 | 411 | 0 | 564 | 0 | -46 | -539 | 1030
1 | 25 | 14 | 1014 | 200 | 260 | 77 | 20 | 80 | 327 | 0 | 572 | 0 | -50 | -472 | 1014
1 | 25 | 15 | 1046 | 200 | 266 | 153 | 20 | 80 | 159 | 0 | 576 | 0 | 0 | -408 | 1046
1 | 25 | 16 | 1083 | 200 | 273 | 155 | 20 | 80 | 20 | 0 | 586 | 0 | 0 | -251 | 1083
1 | 25 | 17 | 1172 | 200 | 289 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -154 | 1172
1 | 25 | 18 | 1194 | 200 | 293 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -115 | 1194
1 | 25 | 19 | 1176 | 200 | 290 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -129 | 1176
1 | 25 | 20 | 1151 | 200 | 285 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -150 | 1151
1 | 25 | 21 | 1110 | 200 | 278 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -163 | 1110
1 | 25 | 22 | 1041 | 200 | 265 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -193 | 1041
1 | 25 | 23 | 1019 | 200 | 261 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | -192 | 1019
1 | 26 | 0 | 994 | 200 | 257 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -210 | 994
1 | 26 | 1 | 1004 | 200 | 258 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -136 | 1004
1 | 26 | 2 | 1022 | 200 | 262 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -70 | 1022
1 | 26 | 3 | 1034 | 200 | 264 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | -36 | 1034
1 | 26 | 4 | 1057 | 200 | 276 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 1 | 1057
1 | 26 | 5 | 1109 | 200 | 347 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 1 | 1109
1 | 26 | 6 | 1189 | 200 | 476 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1189
1 | 26 | 7 | 1219 | 200 | 457 | 139 | 20 | 80 | 59 | 0 | 216 | 0 | 48 | 0 | 1219
1 | 26 | 8 | 1290 | 200 | 443 | 139 | 20 | 80 | 187 | 0 | 222 | 0 | 0 | -1 | 1290
1 | 26 | 9 | 1314 | 200 | 315 | 139 | 20 | 80 | 333 | 0 | 275 | 0 | 0 | -48 | 1314
1 | 26 | 10 | 1278 | 200 | 309 | 139 | 20 | 80 | 480 | 0 | 317 | 0 | 0 | -267 | 1278
1 | 26 | 11 | 1249 | 200 | 303 | 139 | 20 | 80 | 534 | 0 | 383 | 0 | 0 | -410 | 1249
1 | 26 | 12 | 1198 | 200 | 294 | 127 | 20 | 80 | 496 | 0 | 415 | 0 | 0 | -434 | 1198
1 | 26 | 13 | 1222 | 200 | 298 | 139 | 20 | 80 | 378 | 0 | 456 | 0 | 0 | -349 | 1222
1 | 26 | 14 | 1214 | 200 | 297 | 139 | 20 | 80 | 259 | 0 | 455 | 0 | 0 | -236 | 1214
1 | 26 | 15 | 1229 | 200 | 300 | 139 | 20 | 80 | 124 | 0 | 386 | 0 | 0 | -20 | 1229
1 | 26 | 16 | 1252 | 200 | 448 | 139 | 20 | 80 | 16 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1252
1 | 26 | 17 | 1270 | 200 | 457 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 328 | 0 | 46 | 0 | 1270
1 | 26 | 18 | 1248 | 200 | 491 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1248
1 | 26 | 19 | 1214 | 200 | 473 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1214
1 | 26 | 20 | 1174 | 200 | 378 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 342 | 0 | 14 | 1 | 1174
1 | 26 | 21 | 1117 | 200 | 316 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 26 | 22 | 1042 | 200 | 277 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1042
1 | 26 | 23 | 1004 | 200 | 258 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -12 | 1004
1 | 27 | 0 | 969 | 200 | 265 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -1 | 969
1 | 27 | 1 | 980 | 200 | 309 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -1 | 980
1 | 27 | 2 | 996 | 200 | 339 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | -1 | 996
1 | 27 | 3 | 1012 | 200 | 371 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1012
1 | 27 | 4 | 1028 | 200 | 433 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1028
1 | 27 | 5 | 1087 | 200 | 563 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1087
1 | 27 | 6 | 1167 | 200 | 678 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1167
1 | 27 | 7 | 1186 | 200 | 640 | 139 | 20 | 80 | 38 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 1186
1 | 27 | 8 | 1242 | 200 | 564 | 139 | 20 | 80 | 174 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 1242
1 | 27 | 9 | 1250 | 200 | 362 | 139 | 20 | 80 | 387 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1250
1 | 27 | 10 | 1214 | 200 | 297 | 139 | 20 | 80 | 463 | 0 | 79 | 0 | 0 | -64 | 1214
1 | 27 | 11 | 1194 | 200 | 293 | 139 | 20 | 80 | 467 | 0 | 102 | 0 | 0 | -107 | 1194
1 | 27 | 12 | 1136 | 200 | 283 | 139 | 20 | 80 | 372 | 0 | 105 | 0 | 0 | -63 | 1136
1 | 27 | 13 | 1171 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 310 | 0 | 135 | 0 | 0 | -2 | 1171
1 | 27 | 14 | 1167 | 200 | 298 | 139 | 20 | 80 | 244 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 27 | 15 | 1176 | 200 | 342 | 139 | 20 | 80 | 121 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1176
1 | 27 | 16 | 1197 | 200 | 407 | 139 | 20 | 80 | 18 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1197
1 | 27 | 17 | 1228 | 200 | 371 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 48 | 0 | 1228
1 | 27 | 18 | 1225 | 200 | 377 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1225
1 | 27 | 19 | 1198 | 200 | 294 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -7 | 1198
1 | 27 | 20 | 1169 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -17 | 1169
1 | 27 | 21 | 1118 | 200 | 279 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -90 | 1118
1 | 27 | 22 | 1056 | 200 | 268 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -126 | 1056
1 | 27 | 23 | 1029 | 200 | 263 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | -156 | 1029
1 | 28 | 0 | 993 | 200 | 257 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -192 | 993
1 | 28 | 1 | 998 | 200 | 257 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -154 | 998
1 | 28 | 2 | 1012 | 200 | 260 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -111 | 1012
1 | 28 | 3 | 1027 | 200 | 263 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -108 | 1027
1 | 28 | 4 | 1047 | 200 | 266 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -57 | 1047
1 | 28 | 5 | 1093 | 200 | 275 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -17 | 1093
1 | 28 | 6 | 1157 | 200 | 317 | 140 | 20 | 80 | 1 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1157
1 | 28 | 7 | 1179 | 200 | 291 | 140 | 20 | 80 | 68 | 0 | 390 | 0 | 0 | -10 | 1179
1 | 28 | 8 | 1230 | 200 | 300 | 140 | 20 | 80 | 242 | 0 | 370 | 0 | 0 | -122 | 1230
1 | 28 | 9 | 1243 | 200 | 302 | 140 | 20 | 80 | 430 | 0 | 350 | 0 | 0 | -279 | 1243
1 | 28 | 10 | 1219 | 200 | 298 | 140 | 20 | 80 | 505 | 0 | 317 | 0 | 0 | -341 | 1219
1 | 28 | 11 | 1190 | 200 | 293 | 140 | 20 | 80 | 518 | 0 | 337 | 0 | 0 | -398 | 1190
1 | 28 | 12 | 1137 | 200 | 283 | 114 | 20 | 80 | 527 | 0 | 343 | 0 | 0 | -430 | 1137
1 | 28 | 13 | 1161 | 200 | 287 | 140 | 20 | 80 | 475 | 0 | 346 | 0 | 0 | -387 | 1161
1 | 28 | 14 | 1154 | 200 | 286 | 140 | 20 | 80 | 336 | 0 | 327 | 0 | 0 | -235 | 1154
1 | 28 | 15 | 1169 | 200 | 289 | 140 | 20 | 80 | 179 | 0 | 294 | 0 | 0 | -33 | 1169
1 | 28 | 16 | 1201 | 200 | 429 | 140 | 20 | 80 | 37 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1201
1 | 28 | 17 | 1233 | 200 | 477 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 271 | 0 | 46 | -1 | 1233
1 | 28 | 18 | 1227 | 200 | 527 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1227
1 | 28 | 19 | 1202 | 200 | 451 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1202
1 | 28 | 20 | 1176 | 200 | 425 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1176
1 | 28 | 21 | 1124 | 200 | 372 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 28 | 22 | 1062 | 200 | 270 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | 28 | 23 | 1035 | 200 | 264 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -39 | 1035
1 | 29 | 0 | 1003 | 200 | 258 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -70 | 1003
1 | 29 | 1 | 1013 | 200 | 260 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -73 | 1013
1 | 29 | 2 | 1035 | 200 | 264 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -52 | 1035
1 | 29 | 3 | 1053 | 200 | 267 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -13 | 1053
1 | 29 | 4 | 1078 | 200 | 297 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1078
1 | 29 | 5 | 1132 | 200 | 369 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 1 | 1132
1 | 29 | 6 | 1207 | 200 | 463 | 143 | 20 | 80 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1207
1 | 29 | 7 | 1221 | 200 | 437 | 143 | 20 | 80 | 71 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1221
1 | 29 | 8 | 1273 | 200 | 308 | 143 | 20 | 80 | 249 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1273
1 | 29 | 9 | 1283 | 200 | 310 | 143 | 20 | 80 | 436 | 0 | 277 | 0 | 0 | -183 | 1283
1 | 29 | 10 | 1263 | 200 | 306 | 143 | 20 | 80 | 567 | 0 | 339 | 0 | 0 | -392 | 1263
1 | 29 | 11 | 1244 | 200 | 302 | 133 | 20 | 80 | 596 | 0 | 358 | 0 | 0 | -445 | 1244
1 | 29 | 12 | 1183 | 200 | 291 | 77 | 20 | 80 | 620 | 0 | 392 | 0 | 0 | -497 | 1183
1 | 29 | 13 | 1207 | 200 | 296 | 105 | 20 | 80 | 561 | 0 | 400 | 0 | 0 | -455 | 1207
1 | 29 | 14 | 1194 | 200 | 293 | 143 | 20 | 80 | 404 | 0 | 439 | 0 | 0 | -385 | 1194
1 | 29 | 15 | 1213 | 200 | 297 | 143 | 20 | 80 | 203 | 0 | 396 | 0 | 0 | -126 | 1213
1 | 29 | 16 | 1245 | 200 | 365 | 143 | 20 | 80 | 30 | 0 | 406 | 0 | 0 | 1 | 1245
1 | 29 | 17 | 1288 | 200 | 396 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 1 | 1288
1 | 29 | 18 | 1288 | 200 | 420 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 1 | 1288
1 | 29 | 19 | 1256 | 200 | 395 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 41 | 1 | 1256
1 | 29 | 20 | 1217 | 200 | 405 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1217
1 | 29 | 21 | 1169 | 200 | 381 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 1 | 1169
1 | 29 | 22 | 1101 | 200 | 295 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1101
1 | 29 | 23 | 1070 | 200 | 280 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1070
1 | 30 | 0 | 1030 | 200 | 275 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1030
1 | 30 | 1 | 1029 | 200 | 263 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -18 | 1029
1 | 30 | 2 | 1038 | 200 | 265 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -25 | 1038
1 | 30 | 3 | 1048 | 200 | 267 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -32 | 1048
1 | 30 | 4 | 1066 | 200 | 270 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -35 | 1066
1 | 30 | 5 | 1123 | 200 | 293 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 1 | 1123
1 | 30 | 6 | 1193 | 200 | 345 | 142 | 20 | 80 | 1 | 0 | 404 | 0 | 0 | 1 | 1193
1 | 30 | 7 | 1218 | 200 | 318 | 142 | 20 | 80 | 61 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1218
1 | 30 | 8 | 1271 | 200 | 307 | 142 | 20 | 80 | 216 | 0 | 381 | 0 | 0 | -75 | 1271
1 | 30 | 9 | 1291 | 200 | 311 | 142 | 20 | 80 | 413 | 0 | 376 | 0 | 0 | -251 | 1291
1 | 30 | 10 | 1258 | 200 | 305 | 142 | 20 | 80 | 546 | 0 | 382 | 0 | 0 | -417 | 1258
1 | 30 | 11 | 1239 | 200 | 301 | 130 | 20 | 80 | 578 | 0 | 377 | 0 | 0 | -447 | 1239
1 | 30 | 12 | 1181 | 200 | 291 | 81 | 20 | 80 | 593 | 0 | 382 | 0 | 0 | -466 | 1181
1 | 30 | 13 | 1207 | 200 | 296 | 129 | 20 | 80 | 536 | 0 | 388 | 0 | 0 | -442 | 1207
1 | 30 | 14 | 1190 | 200 | 293 | 142 | 20 | 80 | 397 | 0 | 381 | 0 | 0 | -323 | 1190
1 | 30 | 15 | 1215 | 200 | 297 | 142 | 20 | 80 | 208 | 0 | 384 | 0 | 0 | -116 | 1215
1 | 30 | 16 | 1235 | 200 | 310 | 142 | 20 | 80 | 35 | 0 | 401 | 0 | 46 | 1 | 1235
1 | 30 | 17 | 1270 | 200 | 374 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | 0 | 46 | 0 | 1270
1 | 30 | 18 | 1261 | 200 | 431 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 1 | 1261
1 | 30 | 19 | 1230 | 200 | 408 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 30 | 20 | 1190 | 200 | 398 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1190
1 | 30 | 21 | 1141 | 200 | 373 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1141
1 | 30 | 22 | 1078 | 200 | 327 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1 | 1078
1 | 30 | 23 | 1051 | 200 | 297 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1051
1 | 31 | 0 | 1017 | 200 | 261 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -29 | 1017
1 | 31 | 1 | 1018 | 200 | 261 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -34 | 1018
1 | 31 | 2 | 1031 | 200 | 263 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -19 | 1031
1 | 31 | 3 | 1033 | 200 | 264 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | -33 | 1033
1 | 31 | 4 | 1045 | 200 | 266 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -44 | 1045
1 | 31 | 5 | 1062 | 200 | 269 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -47 | 1062
1 | 31 | 6 | 1093 | 200 | 289 | 155 | 20 | 80 | 1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1093
1 | 31 | 7 | 1098 | 200 | 276 | 155 | 20 | 80 | 55 | 0 | 340 | 0 | 0 | -28 | 1098
1 | 31 | 8 | 1125 | 200 | 281 | 155 | 20 | 80 | 189 | 0 | 336 | 0 | 0 | -136 | 1125
1 | 31 | 9 | 1121 | 200 | 280 | 155 | 20 | 80 | 358 | 0 | 353 | 0 | 0 | -325 | 1121
1 | 31 | 10 | 1085 | 200 | 273 | 78 | 20 | 80 | 505 | 0 | 374 | 0 | 0 | -445 | 1085
1 | 31 | 11 | 1054 | 200 | 268 | 77 | 20 | 80 | 595 | 0 | 365 | 0 | -46 | -505 | 1054
1 | 31 | 12 | 1018 | 200 | 261 | 77 | 20 | 80 | 633 | 0 | 408 | 0 | -46 | -615 | 1018
1 | 31 | 13 | 1000 | 200 | 258 | 77 | 20 | 80 | 584 | 0 | 406 | 0 | -46 | -579 | 1000
1 | 31 | 14 | 983 | 200 | 255 | 77 | 20 | 80 | 479 | 0 | 426 | 0 | -50 | -504 | 983
1 | 31 | 15 | 997 | 200 | 257 | 155 | 20 | 80 | 252 | 0 | 410 | 0 | 0 | -377 | 997
1 | 31 | 16 | 1028 | 200 | 263 | 155 | 20 | 80 | 44 | 0 | 422 | 0 | 0 | -156 | 1028
1 | 31 | 17 | 1107 | 200 | 277 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -51 | 1107
1 | 31 | 18 | 1108 | 200 | 278 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 426 | 0 | 4 | -55 | 1108
1 | 31 | 19 | 1090 | 200 | 274 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -23 | 1090
1 | 31 | 20 | 1063 | 200 | 269 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -48 | 1063
1 | 31 | 21 | 1027 | 200 | 263 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | -64 | 1027
1 | 31 | 22 | 976 | 200 | 253 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -102 | 976
1 | 31 | 23 | 964 | 200 | 251 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -111 | 964
2 | 1 | 0 | 1089 | 200 | 274 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -28 | 1089
2 | 1 | 1 | 1093 | 200 | 275 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -35 | 1093
2 | 1 | 2 | 1101 | 200 | 276 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -20 | 1101
2 | 1 | 3 | 1106 | 200 | 277 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -31 | 1106
2 | 1 | 4 | 1109 | 200 | 278 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -21 | 1109
2 | 1 | 5 | 1116 | 200 | 279 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -35 | 1116
2 | 1 | 6 | 1122 | 200 | 280 | 162 | 20 | 80 | 1 | 0 | 396 | 0 | 0 | -17 | 1122
2 | 1 | 7 | 1129 | 200 | 281 | 162 | 20 | 80 | 66 | 0 | 442 | 0 | 0 | -122 | 1129
2 | 1 | 8 | 1139 | 200 | 283 | 162 | 20 | 80 | 197 | 0 | 476 | 0 | 0 | -279 | 1139
2 | 1 | 9 | 1137 | 200 | 283 | 78 | 20 | 80 | 388 | 0 | 465 | 0 | 0 | -377 | 1137
2 | 1 | 10 | 1125 | 200 | 281 | 78 | 20 | 80 | 517 | 0 | 483 | 0 | -46 | -488 | 1125
2 | 1 | 11 | 1116 | 200 | 279 | 78 | 20 | 80 | 536 | 0 | 514 | 0 | -46 | -545 | 1116
2 | 1 | 12 | 1108 | 200 | 277 | 78 | 20 | 80 | 535 | 0 | 489 | 0 | -46 | -525 | 1108
2 | 1 | 13 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 477 | 0 | 446 | 0 | -46 | -430 | 1101
2 | 1 | 14 | 1093 | 200 | 275 | 78 | 20 | 80 | 358 | 0 | 442 | 0 | -50 | -310 | 1093
2 | 1 | 15 | 1107 | 200 | 277 | 162 | 20 | 80 | 197 | 0 | 431 | 0 | 0 | -260 | 1107
2 | 1 | 16 | 1120 | 200 | 280 | 162 | 20 | 80 | 34 | 0 | 437 | 0 | 0 | -93 | 1120
2 | 1 | 17 | 1167 | 200 | 288 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -52 | 1167
2 | 1 | 18 | 1179 | 200 | 291 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -59 | 1179
2 | 1 | 19 | 1170 | 200 | 289 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -66 | 1170
2 | 1 | 20 | 1153 | 200 | 286 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -60 | 1153
2 | 1 | 21 | 1132 | 200 | 282 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -70 | 1132
2 | 1 | 22 | 1107 | 200 | 277 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -95 | 1107
2 | 1 | 23 | 1097 | 200 | 276 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -98 | 1097
2 | 2 | 0 | 1086 | 200 | 273 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -85 | 1086
2 | 2 | 1 | 1092 | 200 | 275 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -85 | 1092
2 | 2 | 2 | 1101 | 200 | 276 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -65 | 1101
2 | 2 | 3 | 1114 | 200 | 279 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -3 | 1114
2 | 2 | 4 | 1126 | 200 | 281 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 22 | 1 | 1126
2 | 2 | 5 | 1144 | 200 | 332 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1144
2 | 2 | 6 | 1198 | 200 | 368 | 150 | 20 | 80 | 2 | 0 | 377 | 0 | 0 | 1 | 1198
2 | 2 | 7 | 1221 | 200 | 299 | 150 | 20 | 80 | 78 | 0 | 395 | 0 | 0 | -1 | 1221
2 | 2 | 8 | 1273 | 200 | 308 | 150 | 20 | 80 | 281 | 0 | 395 | 0 | 0 | -161 | 1273
2 | 2 | 9 | 1296 | 200 | 312 | 150 | 20 | 80 | 422 | 0 | 411 | 0 | 0 | -299 | 1296
2 | 2 | 10 | 1277 | 200 | 309 | 134 | 20 | 80 | 517 | 0 | 454 | 0 | 0 | -437 | 1277
2 | 2 | 11 | 1254 | 200 | 304 | 78 | 20 | 80 | 594 | 0 | 440 | 0 | 0 | -462 | 1254
2 | 2 | 12 | 1213 | 200 | 297 | 78 | 20 | 80 | 554 | 0 | 475 | 0 | -4 | -487 | 1213
2 | 2 | 13 | 1241 | 200 | 302 | 96 | 20 | 80 | 524 | 0 | 463 | 0 | 0 | -444 | 1241
2 | 2 | 14 | 1227 | 200 | 299 | 150 | 20 | 80 | 412 | 0 | 450 | 0 | 0 | -384 | 1227
2 | 2 | 15 | 1244 | 200 | 302 | 150 | 20 | 80 | 215 | 0 | 441 | 0 | 0 | -164 | 1244
2 | 2 | 16 | 1265 | 200 | 363 | 150 | 20 | 80 | 34 | 0 | 417 | 0 | 0 | 1 | 1265
2 | 2 | 17 | 1295 | 200 | 441 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1295
2 | 2 | 18 | 1293 | 200 | 460 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1293
2 | 2 | 19 | 1265 | 200 | 388 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 48 | 0 | 1265
2 | 2 | 20 | 1229 | 200 | 425 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1229
2 | 2 | 21 | 1185 | 200 | 385 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1185
2 | 2 | 22 | 1142 | 200 | 325 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -1 | 1142
2 | 2 | 23 | 1131 | 200 | 307 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1131
2 | 3 | 0 | 1119 | 200 | 279 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -23 | 1119
2 | 3 | 1 | 1120 | 200 | 294 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 1 | 1120
2 | 3 | 2 | 1129 | 200 | 340 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 1 | 1129
2 | 3 | 3 | 1132 | 200 | 356 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 3 | 4 | 1135 | 200 | 364 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 1135
2 | 3 | 5 | 1165 | 200 | 410 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 3 | 6 | 1216 | 200 | 459 | 154 | 20 | 80 | 2 | 0 | 254 | 0 | 48 | -1 | 1216
2 | 3 | 7 | 1229 | 200 | 456 | 154 | 20 | 80 | 86 | 0 | 232 | 0 | 0 | 1 | 1229
2 | 3 | 8 | 1271 | 200 | 307 | 154 | 20 | 80 | 310 | 0 | 229 | 0 | 0 | -29 | 1271
2 | 3 | 9 | 1280 | 200 | 309 | 154 | 20 | 80 | 541 | 0 | 318 | 0 | 0 | -342 | 1280
2 | 3 | 10 | 1251 | 200 | 304 | 85 | 20 | 80 | 667 | 0 | 349 | 0 | 0 | -454 | 1251
2 | 3 | 11 | 1229 | 200 | 300 | 78 | 20 | 80 | 722 | 0 | 348 | 0 | 0 | -519 | 1229
2 | 3 | 12 | 1187 | 200 | 292 | 78 | 20 | 80 | 684 | 0 | 355 | -74 | -50 | -398 | 1187
2 | 3 | 13 | 1206 | 200 | 295 | 78 | 20 | 80 | 586 | 0 | 388 | 0 | 0 | -441 | 1206
2 | 3 | 14 | 1193 | 200 | 293 | 140 | 20 | 80 | 413 | 0 | 455 | 0 | 0 | -408 | 1193
2 | 3 | 15 | 1198 | 200 | 294 | 154 | 20 | 80 | 211 | 0 | 451 | 0 | 0 | -212 | 1198
2 | 3 | 16 | 1220 | 200 | 298 | 154 | 20 | 80 | 38 | 0 | 454 | 0 | 0 | -24 | 1220
2 | 3 | 17 | 1236 | 200 | 301 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -12 | 1236
2 | 3 | 18 | 1227 | 200 | 299 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 7 | 1 | 1227
2 | 3 | 19 | 1208 | 200 | 320 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 1 | 1208
2 | 3 | 20 | 1182 | 200 | 304 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1182
2 | 3 | 21 | 1150 | 200 | 285 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -8 | 1150
2 | 3 | 22 | 1119 | 200 | 280 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | -10 | 1119
2 | 3 | 23 | 1105 | 200 | 277 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -51 | 1105
2 | 4 | 0 | 1087 | 200 | 274 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -91 | 1087
2 | 4 | 1 | 1090 | 200 | 274 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -67 | 1090
2 | 4 | 2 | 1099 | 200 | 276 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -13 | 1099
2 | 4 | 3 | 1105 | 200 | 277 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -10 | 1105
2 | 4 | 4 | 1113 | 200 | 278 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -14 | 1113
2 | 4 | 5 | 1132 | 200 | 282 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 22 | 0 | 1132
2 | 4 | 6 | 1166 | 200 | 341 | 152 | 20 | 80 | 3 | 0 | 323 | 0 | 46 | 1 | 1166
2 | 4 | 7 | 1178 | 200 | 301 | 152 | 20 | 80 | 125 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1178
2 | 4 | 8 | 1207 | 200 | 296 | 152 | 20 | 80 | 387 | 0 | 219 | 0 | 0 | -147 | 1207
2 | 4 | 9 | 1218 | 200 | 298 | 152 | 20 | 80 | 602 | 0 | 195 | 0 | 0 | -329 | 1218
2 | 4 | 10 | 1184 | 200 | 291 | 90 | 20 | 80 | 753 | 0 | 174 | 0 | 0 | -424 | 1184
2 | 4 | 11 | 1166 | 200 | 288 | 78 | 20 | 80 | 822 | 0 | 186 | 0 | -46 | -462 | 1166
2 | 4 | 12 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 713 | 0 | 216 | -93 | -50 | -314 | 1132
2 | 4 | 13 | 1140 | 200 | 283 | 94 | 20 | 80 | 583 | 0 | 265 | 0 | -46 | -339 | 1140
2 | 4 | 14 | 1135 | 200 | 282 | 152 | 20 | 80 | 450 | 0 | 260 | 0 | 0 | -309 | 1135
2 | 4 | 15 | 1139 | 200 | 283 | 152 | 20 | 80 | 216 | 0 | 253 | 0 | 0 | -65 | 1139
2 | 4 | 16 | 1157 | 200 | 425 | 152 | 20 | 80 | 39 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 4 | 17 | 1169 | 200 | 521 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1169
2 | 4 | 18 | 1167 | 200 | 524 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1167
2 | 4 | 19 | 1151 | 200 | 478 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 50 | 0 | 1151
2 | 4 | 20 | 1133 | 200 | 530 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1133
2 | 4 | 21 | 1115 | 200 | 506 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1115
2 | 4 | 22 | 1084 | 200 | 454 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1084
2 | 4 | 23 | 1064 | 200 | 471 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 5 | 0 | 1046 | 200 | 478 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1046
2 | 5 | 1 | 1054 | 200 | 516 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1054
2 | 5 | 2 | 1069 | 200 | 558 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1069
2 | 5 | 3 | 1084 | 200 | 596 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1084
2 | 5 | 4 | 1095 | 200 | 614 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1095
2 | 5 | 5 | 1118 | 200 | 642 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 5 | 6 | 1142 | 200 | 671 | 142 | 20 | 80 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 1142
2 | 5 | 7 | 1152 | 200 | 581 | 142 | 20 | 80 | 99 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 5 | 8 | 1177 | 200 | 379 | 142 | 20 | 80 | 323 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1177
2 | 5 | 9 | 1181 | 200 | 291 | 142 | 20 | 80 | 522 | 0 | 24 | 0 | 0 | -98 | 1181
2 | 5 | 10 | 1157 | 200 | 287 | 142 | 20 | 80 | 666 | 0 | 26 | 0 | 0 | -264 | 1157
2 | 5 | 11 | 1145 | 200 | 284 | 142 | 20 | 80 | 736 | 0 | 31 | 0 | 0 | -348 | 1145
2 | 5 | 12 | 1120 | 200 | 280 | 120 | 20 | 80 | 705 | 0 | 46 | 0 | -4 | -327 | 1120
2 | 5 | 13 | 1132 | 200 | 282 | 142 | 20 | 80 | 568 | 0 | 60 | 0 | 0 | -220 | 1132
2 | 5 | 14 | 1129 | 200 | 281 | 142 | 20 | 80 | 451 | 0 | 86 | 0 | 0 | -131 | 1129
2 | 5 | 15 | 1129 | 200 | 338 | 142 | 20 | 80 | 235 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1129
2 | 5 | 16 | 1139 | 200 | 522 | 142 | 20 | 80 | 47 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 5 | 17 | 1152 | 200 | 563 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 5 | 18 | 1152 | 200 | 556 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1152
2 | 5 | 19 | 1139 | 200 | 552 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1139
2 | 5 | 20 | 1129 | 200 | 515 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 5 | 21 | 1108 | 200 | 382 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 251 | 0 | 33 | 0 | 1108
2 | 5 | 22 | 1078 | 200 | 318 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 1 | 1078
2 | 5 | 23 | 1060 | 200 | 269 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -95 | 1060
2 | 6 | 0 | 1043 | 200 | 266 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -166 | 1043
2 | 6 | 1 | 1042 | 200 | 265 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -157 | 1042
2 | 6 | 2 | 1053 | 200 | 267 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -145 | 1053
2 | 6 | 3 | 1062 | 200 | 269 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -206 | 1062
2 | 6 | 4 | 1072 | 200 | 271 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -234 | 1072
2 | 6 | 5 | 1092 | 200 | 275 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -236 | 1092
2 | 6 | 6 | 1118 | 200 | 279 | 167 | 20 | 80 | 3 | 0 | 590 | 0 | 0 | -221 | 1118
2 | 6 | 7 | 1128 | 200 | 281 | 167 | 20 | 80 | 110 | 0 | 584 | 0 | 0 | -314 | 1128
2 | 6 | 8 | 1159 | 200 | 287 | 78 | 20 | 80 | 342 | 0 | 582 | 0 | 0 | -430 | 1159
2 | 6 | 9 | 1182 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 554 | 0 | 577 | 0 | 0 | -618 | 1182
2 | 6 | 10 | 1182 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 684 | 0 | 568 | 0 | 0 | -739 | 1182
2 | 6 | 11 | 1182 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 702 | 0 | 560 | 0 | -46 | -703 | 1182
2 | 6 | 12 | 1159 | 200 | 287 | 78 | 20 | 80 | 670 | 0 | 576 | 0 | -46 | -706 | 1159
2 | 6 | 13 | 1182 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 645 | 0 | 573 | -49 | -50 | -606 | 1182
2 | 6 | 14 | 1178 | 200 | 290 | 78 | 20 | 80 | 516 | 0 | 559 | 0 | 0 | -565 | 1178
2 | 6 | 15 | 1193 | 200 | 293 | 167 | 20 | 80 | 273 | 0 | 561 | 0 | 0 | -401 | 1193
2 | 6 | 16 | 1218 | 200 | 298 | 167 | 20 | 80 | 56 | 0 | 552 | 0 | 0 | -155 | 1218
2 | 6 | 17 | 1247 | 200 | 303 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -89 | 1247
2 | 6 | 18 | 1243 | 200 | 302 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | -95 | 1243
2 | 6 | 19 | 1229 | 200 | 300 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -124 | 1229
2 | 6 | 20 | 1204 | 200 | 295 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -150 | 1204
2 | 6 | 21 | 1173 | 200 | 289 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | -182 | 1173
2 | 6 | 22 | 1140 | 200 | 283 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -202 | 1140
2 | 6 | 23 | 1131 | 200 | 282 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -196 | 1131
2 | 7 | 0 | 1120 | 200 | 280 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -177 | 1120
2 | 7 | 1 | 1121 | 200 | 280 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -179 | 1121
2 | 7 | 2 | 1127 | 200 | 281 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -171 | 1127
2 | 7 | 3 | 1129 | 200 | 281 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -172 | 1129
2 | 7 | 4 | 1129 | 200 | 281 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -171 | 1129
2 | 7 | 5 | 1132 | 200 | 282 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -158 | 1132
2 | 7 | 6 | 1139 | 200 | 283 | 143 | 20 | 80 | 2 | 0 | 548 | 0 | 0 | -137 | 1139
2 | 7 | 7 | 1153 | 200 | 286 | 143 | 20 | 80 | 48 | 0 | 519 | 0 | 0 | -143 | 1153
2 | 7 | 8 | 1190 | 200 | 293 | 143 | 20 | 80 | 142 | 0 | 491 | 0 | 0 | -179 | 1190
2 | 7 | 9 | 1204 | 200 | 295 | 143 | 20 | 80 | 226 | 0 | 456 | 0 | 0 | -216 | 1204
2 | 7 | 10 | 1177 | 200 | 290 | 143 | 20 | 80 | 328 | 0 | 432 | 0 | 0 | -316 | 1177
2 | 7 | 11 | 1157 | 200 | 287 | 122 | 20 | 80 | 375 | 0 | 428 | 0 | 0 | -355 | 1157
2 | 7 | 12 | 1138 | 200 | 283 | 129 | 20 | 80 | 347 | 0 | 408 | 0 | 0 | -329 | 1138
2 | 7 | 13 | 1132 | 200 | 282 | 140 | 20 | 80 | 338 | 0 | 387 | 0 | 0 | -315 | 1132
2 | 7 | 14 | 1132 | 200 | 282 | 143 | 20 | 80 | 294 | 0 | 386 | 0 | 0 | -273 | 1132
2 | 7 | 15 | 1132 | 200 | 282 | 143 | 20 | 80 | 208 | 0 | 358 | 0 | 0 | -159 | 1132
2 | 7 | 16 | 1143 | 200 | 299 | 143 | 20 | 80 | 65 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 7 | 17 | 1190 | 200 | 445 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -1 | 1190
2 | 7 | 18 | 1202 | 200 | 479 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1202
2 | 7 | 19 | 1186 | 200 | 505 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1186
2 | 7 | 20 | 1165 | 200 | 500 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 7 | 21 | 1142 | 200 | 482 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1142
2 | 7 | 22 | 1120 | 200 | 476 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -1 | 1120
2 | 7 | 23 | 1116 | 200 | 444 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1116
2 | 8 | 0 | 1107 | 200 | 421 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1107
2 | 8 | 1 | 1109 | 200 | 409 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 8 | 2 | 1113 | 200 | 430 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1113
2 | 8 | 3 | 1117 | 200 | 424 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 8 | 4 | 1117 | 200 | 412 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 8 | 5 | 1122 | 200 | 386 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -1 | 1122
2 | 8 | 6 | 1132 | 200 | 385 | 151 | 20 | 80 | 2 | 0 | 293 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 8 | 7 | 1132 | 200 | 317 | 151 | 20 | 80 | 62 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 8 | 8 | 1142 | 200 | 284 | 151 | 20 | 80 | 217 | 0 | 316 | 0 | 0 | -126 | 1142
2 | 8 | 9 | 1146 | 200 | 285 | 151 | 20 | 80 | 365 | 0 | 348 | 0 | 0 | -303 | 1146
2 | 8 | 10 | 1139 | 200 | 283 | 78 | 20 | 80 | 449 | 0 | 397 | 0 | 0 | -368 | 1139
2 | 8 | 11 | 1135 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 461 | 0 | 402 | 0 | 0 | -388 | 1135
2 | 8 | 12 | 1132 | 200 | 282 | 96 | 20 | 80 | 428 | 0 | 369 | 0 | 0 | -343 | 1132
2 | 8 | 13 | 1132 | 200 | 282 | 114 | 20 | 80 | 358 | 0 | 405 | 0 | 0 | -327 | 1132
2 | 8 | 14 | 1129 | 200 | 281 | 151 | 20 | 80 | 280 | 0 | 388 | 0 | 0 | -271 | 1129
2 | 8 | 15 | 1139 | 200 | 283 | 151 | 20 | 80 | 178 | 0 | 367 | 0 | 0 | -140 | 1139
2 | 8 | 16 | 1153 | 200 | 299 | 151 | 20 | 80 | 48 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1153
2 | 8 | 17 | 1228 | 200 | 450 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1228
2 | 8 | 18 | 1248 | 200 | 518 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1248
2 | 8 | 19 | 1227 | 200 | 436 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1227
2 | 8 | 20 | 1199 | 200 | 294 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 34 | 0 | 1199
2 | 8 | 21 | 1173 | 200 | 289 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -46 | 1173
2 | 8 | 22 | 1142 | 200 | 284 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -83 | 1142
2 | 8 | 23 | 1133 | 200 | 282 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -71 | 1133
2 | 9 | 0 | 1120 | 200 | 280 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -84 | 1120
2 | 9 | 1 | 1120 | 200 | 280 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -86 | 1120
2 | 9 | 2 | 1130 | 200 | 282 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -51 | 1130
2 | 9 | 3 | 1133 | 200 | 282 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -58 | 1133
2 | 9 | 4 | 1150 | 200 | 285 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -39 | 1150
2 | 9 | 5 | 1190 | 200 | 293 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -18 | 1190
2 | 9 | 6 | 1252 | 200 | 366 | 147 | 20 | 80 | 2 | 0 | 438 | 0 | 0 | -1 | 1252
2 | 9 | 7 | 1274 | 200 | 336 | 147 | 20 | 80 | 43 | 0 | 447 | 0 | 0 | 1 | 1274
2 | 9 | 8 | 1352 | 200 | 322 | 147 | 20 | 80 | 136 | 0 | 461 | 0 | 0 | -14 | 1352
2 | 9 | 9 | 1382 | 200 | 328 | 147 | 20 | 80 | 274 | 0 | 472 | 0 | 0 | -139 | 1382
2 | 9 | 10 | 1353 | 200 | 322 | 147 | 20 | 80 | 393 | 0 | 547 | 0 | 0 | -356 | 1353
2 | 9 | 11 | 1324 | 200 | 317 | 119 | 20 | 80 | 432 | 0 | 580 | 0 | 0 | -424 | 1324
2 | 9 | 12 | 1256 | 200 | 305 | 78 | 20 | 80 | 418 | 0 | 609 | 0 | 0 | -454 | 1256
2 | 9 | 13 | 1272 | 200 | 308 | 99 | 20 | 80 | 388 | 0 | 600 | 0 | 0 | -423 | 1272
2 | 9 | 14 | 1264 | 200 | 306 | 147 | 20 | 80 | 288 | 0 | 599 | 0 | 0 | -376 | 1264
2 | 9 | 15 | 1274 | 200 | 308 | 147 | 20 | 80 | 157 | 0 | 596 | 0 | 0 | -234 | 1274
2 | 9 | 16 | 1289 | 200 | 311 | 147 | 20 | 80 | 30 | 0 | 600 | 0 | 0 | -99 | 1289
2 | 9 | 17 | 1309 | 200 | 314 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | -69 | 1309
2 | 9 | 18 | 1288 | 200 | 311 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | -71 | 1288
2 | 9 | 19 | 1249 | 200 | 303 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | -97 | 1249
2 | 9 | 20 | 1210 | 200 | 296 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | -128 | 1210
2 | 9 | 21 | 1162 | 200 | 288 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | -154 | 1162
2 | 9 | 22 | 1124 | 200 | 280 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -170 | 1124
2 | 9 | 23 | 1110 | 200 | 278 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -144 | 1110
2 | 10 | 0 | 1090 | 200 | 274 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -131 | 1090
2 | 10 | 1 | 1092 | 200 | 275 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -110 | 1092
2 | 10 | 2 | 1101 | 200 | 276 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -107 | 1101
2 | 10 | 3 | 1108 | 200 | 277 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -61 | 1108
2 | 10 | 4 | 1119 | 200 | 279 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -1 | 1119
2 | 10 | 5 | 1134 | 200 | 299 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1134
2 | 10 | 6 | 1165 | 200 | 331 | 154 | 20 | 80 | 4 | 0 | 330 | 0 | 46 | 0 | 1165
2 | 10 | 7 | 1182 | 200 | 296 | 154 | 20 | 80 | 105 | 0 | 280 | 0 | 48 | -1 | 1182
2 | 10 | 8 | 1221 | 200 | 298 | 154 | 20 | 80 | 312 | 0 | 229 | 0 | 0 | -72 | 1221
2 | 10 | 9 | 1213 | 200 | 297 | 154 | 20 | 80 | 526 | 0 | 188 | 0 | 0 | -252 | 1213
2 | 10 | 10 | 1176 | 200 | 290 | 78 | 20 | 80 | 745 | 0 | 187 | 0 | 0 | -424 | 1176
2 | 10 | 11 | 1152 | 200 | 286 | 78 | 20 | 80 | 866 | 0 | 210 | 0 | 0 | -588 | 1152
2 | 10 | 12 | 1125 | 200 | 281 | 78 | 20 | 80 | 806 | 0 | 176 | 0 | -4 | -512 | 1125
2 | 10 | 13 | 1133 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 743 | 0 | 152 | 0 | 0 | -422 | 1133
2 | 10 | 14 | 1133 | 200 | 282 | 154 | 20 | 80 | 446 | 0 | 157 | 0 | 0 | -206 | 1133
2 | 10 | 15 | 1134 | 200 | 300 | 154 | 20 | 80 | 230 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1134
2 | 10 | 16 | 1152 | 200 | 435 | 154 | 20 | 80 | 54 | 0 | 163 | 0 | 46 | 0 | 1152
2 | 10 | 17 | 1167 | 200 | 487 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | 0 | 1167
2 | 10 | 18 | 1161 | 200 | 465 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 50 | -1 | 1161
2 | 10 | 19 | 1146 | 200 | 423 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 224 | 0 | 46 | -1 | 1146
2 | 10 | 20 | 1130 | 200 | 391 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 46 | 0 | 1130
2 | 10 | 21 | 1108 | 200 | 385 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1108
2 | 10 | 22 | 1078 | 200 | 316 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1078
2 | 10 | 23 | 1069 | 200 | 289 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | -1 | 1069
2 | 11 | 0 | 1052 | 200 | 290 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1052
2 | 11 | 1 | 1058 | 200 | 268 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -23 | 1058
2 | 11 | 2 | 1071 | 200 | 271 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -84 | 1071
2 | 11 | 3 | 1084 | 200 | 273 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -93 | 1084
2 | 11 | 4 | 1089 | 200 | 274 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -107 | 1089
2 | 11 | 5 | 1092 | 200 | 275 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -102 | 1092
2 | 11 | 6 | 1101 | 200 | 276 | 156 | 20 | 80 | 3 | 0 | 474 | 0 | 0 | -108 | 1101
2 | 11 | 7 | 1109 | 200 | 278 | 156 | 20 | 80 | 60 | 0 | 420 | 0 | 0 | -105 | 1109
2 | 11 | 8 | 1132 | 200 | 282 | 156 | 20 | 80 | 170 | 0 | 386 | 0 | 0 | -162 | 1132
2 | 11 | 9 | 1140 | 200 | 283 | 156 | 20 | 80 | 276 | 0 | 385 | 0 | 0 | -260 | 1140
2 | 11 | 10 | 1129 | 200 | 281 | 94 | 20 | 80 | 387 | 0 | 406 | 0 | 0 | -339 | 1129
2 | 11 | 11 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 434 | 0 | 397 | 0 | 0 | -369 | 1120
2 | 11 | 12 | 1100 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 429 | 0 | 405 | 0 | 0 | -388 | 1100
2 | 11 | 13 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 416 | 0 | 410 | 0 | 0 | -379 | 1101
2 | 11 | 14 | 1096 | 200 | 275 | 85 | 20 | 80 | 331 | 0 | 402 | 0 | 0 | -297 | 1096
2 | 11 | 15 | 1099 | 200 | 276 | 156 | 20 | 80 | 200 | 0 | 424 | 0 | 0 | -257 | 1099
2 | 11 | 16 | 1117 | 200 | 279 | 156 | 20 | 80 | 71 | 0 | 441 | 0 | 0 | -130 | 1117
2 | 11 | 17 | 1139 | 200 | 283 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -67 | 1139
2 | 11 | 18 | 1143 | 200 | 284 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -83 | 1143
2 | 11 | 19 | 1133 | 200 | 282 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -114 | 1133
2 | 11 | 20 | 1124 | 200 | 281 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -144 | 1124
2 | 11 | 21 | 1106 | 200 | 277 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -151 | 1106
2 | 11 | 22 | 1071 | 200 | 271 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | -189 | 1071
2 | 11 | 23 | 1056 | 200 | 268 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -187 | 1056
2 | 12 | 0 | 1041 | 200 | 265 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -173 | 1041
2 | 12 | 1 | 1051 | 200 | 267 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -130 | 1051
2 | 12 | 2 | 1065 | 200 | 270 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -85 | 1065
2 | 12 | 3 | 1076 | 200 | 272 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -24 | 1076
2 | 12 | 4 | 1088 | 200 | 274 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | -75 | 1088
2 | 12 | 5 | 1108 | 200 | 277 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -82 | 1108
2 | 12 | 6 | 1133 | 200 | 282 | 165 | 20 | 80 | 6 | 0 | 457 | 0 | 0 | -77 | 1133
2 | 12 | 7 | 1149 | 200 | 285 | 165 | 20 | 80 | 132 | 0 | 463 | 0 | 0 | -196 | 1149
2 | 12 | 8 | 1192 | 200 | 293 | 143 | 20 | 80 | 395 | 0 | 451 | 0 | 0 | -390 | 1192
2 | 12 | 9 | 1212 | 200 | 297 | 78 | 20 | 80 | 585 | 0 | 491 | 0 | 0 | -539 | 1212
2 | 12 | 10 | 1188 | 200 | 292 | 78 | 20 | 80 | 696 | 0 | 495 | 0 | 0 | -673 | 1188
2 | 12 | 11 | 1174 | 200 | 290 | 78 | 20 | 80 | 731 | 0 | 519 | 0 | -46 | -698 | 1174
2 | 12 | 12 | 1141 | 200 | 284 | 78 | 20 | 80 | 691 | 0 | 542 | -79 | -50 | -625 | 1141
2 | 12 | 13 | 1159 | 200 | 287 | 78 | 20 | 80 | 634 | 0 | 554 | 0 | 0 | -694 | 1159
2 | 12 | 14 | 1157 | 200 | 286 | 78 | 20 | 80 | 477 | 0 | 524 | 0 | 0 | -508 | 1157
2 | 12 | 15 | 1157 | 200 | 287 | 137 | 20 | 80 | 261 | 0 | 540 | 0 | 0 | -368 | 1157
2 | 12 | 16 | 1181 | 200 | 291 | 165 | 20 | 80 | 62 | 0 | 561 | 0 | 0 | -198 | 1181
2 | 12 | 17 | 1202 | 200 | 295 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -108 | 1202
2 | 12 | 18 | 1197 | 200 | 294 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -112 | 1197
2 | 12 | 19 | 1174 | 200 | 290 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -134 | 1174
2 | 12 | 20 | 1149 | 200 | 285 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -154 | 1149
2 | 12 | 21 | 1127 | 200 | 281 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -142 | 1127
2 | 12 | 22 | 1096 | 200 | 275 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -121 | 1096
2 | 12 | 23 | 1083 | 200 | 273 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | -79 | 1083
2 | 13 | 0 | 1060 | 200 | 269 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -33 | 1060
2 | 13 | 1 | 1065 | 200 | 277 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1065
2 | 13 | 2 | 1080 | 200 | 299 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1080
2 | 13 | 3 | 1091 | 200 | 328 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1091
2 | 13 | 4 | 1101 | 200 | 342 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1101
2 | 13 | 5 | 1119 | 200 | 379 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 24 | 0 | 1119
2 | 13 | 6 | 1143 | 200 | 398 | 162 | 20 | 80 | 4 | 0 | 229 | 0 | 50 | 0 | 1143
2 | 13 | 7 | 1151 | 200 | 380 | 162 | 20 | 80 | 121 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1151
2 | 13 | 8 | 1177 | 200 | 290 | 162 | 20 | 80 | 417 | 0 | 164 | 0 | 0 | -156 | 1177
2 | 13 | 9 | 1172 | 200 | 289 | 78 | 20 | 80 | 759 | 0 | 172 | 0 | 0 | -426 | 1172
2 | 13 | 10 | 1149 | 200 | 285 | 78 | 20 | 80 | 939 | 0 | 238 | 0 | 0 | -691 | 1149
2 | 13 | 11 | 1133 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 978 | 0 | 303 | 0 | -46 | -762 | 1133
2 | 13 | 12 | 1107 | 200 | 277 | 78 | 20 | 80 | 937 | 0 | 324 | -47 | -50 | -712 | 1107
2 | 13 | 13 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 764 | 0 | 339 | 0 | -46 | -595 | 1120
2 | 13 | 14 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 571 | 0 | 354 | 0 | 0 | -463 | 1120
2 | 13 | 15 | 1120 | 200 | 280 | 162 | 20 | 80 | 312 | 0 | 369 | 0 | 0 | -303 | 1120
2 | 13 | 16 | 1132 | 200 | 282 | 162 | 20 | 80 | 78 | 0 | 379 | 0 | 0 | -69 | 1132
2 | 13 | 17 | 1143 | 200 | 321 | 162 | 20 | 80 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | -1 | 1143
2 | 13 | 18 | 1140 | 200 | 285 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1140
2 | 13 | 19 | 1133 | 200 | 282 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -34 | 1133
2 | 13 | 20 | 1119 | 200 | 280 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | -73 | 1119
2 | 13 | 21 | 1097 | 200 | 276 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -126 | 1097
2 | 13 | 22 | 1061 | 200 | 269 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -210 | 1061
2 | 13 | 23 | 1045 | 200 | 266 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -196 | 1045
2 | 14 | 0 | 1025 | 200 | 262 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -202 | 1025
2 | 14 | 1 | 1023 | 200 | 262 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -181 | 1023
2 | 14 | 2 | 1037 | 200 | 265 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -131 | 1037
2 | 14 | 3 | 1045 | 200 | 266 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -72 | 1045
2 | 14 | 4 | 1053 | 200 | 267 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -35 | 1053
2 | 14 | 5 | 1058 | 200 | 268 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 12 | 0 | 1058
2 | 14 | 6 | 1066 | 200 | 324 | 162 | 20 | 80 | 9 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1066
2 | 14 | 7 | 1063 | 200 | 269 | 162 | 20 | 80 | 159 | 0 | 208 | 0 | 0 | -35 | 1063
2 | 14 | 8 | 1071 | 200 | 271 | 162 | 20 | 80 | 426 | 0 | 170 | 0 | 0 | -258 | 1071
2 | 14 | 9 | 1069 | 200 | 270 | 78 | 20 | 80 | 662 | 0 | 168 | 0 | -46 | -363 | 1069
2 | 14 | 10 | 1048 | 200 | 267 | 78 | 20 | 80 | 825 | 0 | 163 | 0 | -46 | -539 | 1048
2 | 14 | 11 | 1025 | 200 | 262 | 78 | 20 | 80 | 934 | 0 | 150 | -22 | -46 | -631 | 1025
2 | 14 | 12 | 1000 | 200 | 258 | 78 | 20 | 80 | 1010 | -107 | 146 | -146 | -50 | -489 | 1000
2 | 14 | 13 | 990 | 200 | 256 | 78 | 20 | 80 | 921 | 0 | 126 | 0 | -46 | -645 | 990
2 | 14 | 14 | 978 | 200 | 254 | 78 | 20 | 80 | 699 | 0 | 84 | 0 | -46 | -391 | 978
2 | 14 | 15 | 980 | 200 | 254 | 162 | 20 | 80 | 352 | 0 | 53 | 0 | 0 | -141 | 980
2 | 14 | 16 | 1003 | 200 | 367 | 162 | 20 | 80 | 81 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1003
2 | 14 | 17 | 1046 | 200 | 518 | 162 | 20 | 80 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1046
2 | 14 | 18 | 1057 | 200 | 506 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1057
2 | 14 | 19 | 1051 | 200 | 496 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1051
2 | 14 | 20 | 1037 | 200 | 476 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1037
2 | 14 | 21 | 1016 | 200 | 440 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1016
2 | 14 | 22 | 991 | 200 | 412 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 991
2 | 14 | 23 | 986 | 200 | 402 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 986
2 | 15 | 0 | 973 | 200 | 354 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 973
2 | 15 | 1 | 984 | 200 | 349 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 984
2 | 15 | 2 | 1003 | 200 | 356 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1003
2 | 15 | 3 | 1019 | 200 | 369 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1019
2 | 15 | 4 | 1031 | 200 | 325 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | 1 | 1031
2 | 15 | 5 | 1037 | 200 | 313 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 50 | 1 | 1037
2 | 15 | 6 | 1037 | 200 | 292 | 176 | 20 | 80 | 13 | 0 | 210 | 0 | 46 | 0 | 1037
2 | 15 | 7 | 1020 | 200 | 261 | 176 | 20 | 80 | 195 | 0 | 214 | 0 | 0 | -126 | 1020
2 | 15 | 8 | 1015 | 200 | 260 | 78 | 20 | 80 | 494 | 0 | 220 | 0 | 0 | -337 | 1015
2 | 15 | 9 | 1008 | 200 | 259 | 78 | 20 | 80 | 763 | 0 | 242 | 0 | -46 | -588 | 1008
2 | 15 | 10 | 983 | 200 | 255 | 78 | 20 | 80 | 963 | 0 | 294 | -48 | -46 | -813 | 983
2 | 15 | 11 | 967 | 200 | 252 | 78 | 20 | 80 | 1048 | -2 | 345 | -345 | -46 | -663 | 967
2 | 15 | 12 | 949 | 200 | 248 | 78 | 20 | 80 | 1012 | -29 | 363 | -363 | -50 | -610 | 949
2 | 15 | 13 | 933 | 200 | 246 | 78 | 20 | 80 | 909 | 0 | 368 | -302 | -46 | -620 | 933
2 | 15 | 14 | 922 | 200 | 243 | 78 | 20 | 80 | 703 | 0 | 373 | 0 | -46 | -729 | 922
2 | 15 | 15 | 919 | 200 | 243 | 78 | 20 | 80 | 395 | 0 | 390 | 0 | -46 | -441 | 919
2 | 15 | 16 | 961 | 200 | 251 | 116 | 20 | 80 | 100 | 0 | 419 | 0 | 0 | -225 | 961
2 | 15 | 17 | 1008 | 200 | 259 | 176 | 20 | 80 | 1 | 0 | 426 | 0 | 0 | -154 | 1008
2 | 15 | 18 | 1026 | 200 | 262 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -145 | 1026
2 | 15 | 19 | 1017 | 200 | 261 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | -87 | 1017
2 | 15 | 20 | 1003 | 200 | 258 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -128 | 1003
2 | 15 | 21 | 980 | 200 | 254 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -176 | 980
2 | 15 | 22 | 946 | 200 | 248 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -141 | 946
2 | 15 | 23 | 933 | 200 | 245 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -184 | 933
2 | 16 | 0 | 924 | 200 | 244 | 134 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -205 | 924
2 | 16 | 1 | 941 | 200 | 247 | 130 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -212 | 941
2 | 16 | 2 | 969 | 200 | 252 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -217 | 969
2 | 16 | 3 | 990 | 200 | 256 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -213 | 990
2 | 16 | 4 | 1015 | 200 | 260 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -198 | 1015
2 | 16 | 5 | 1043 | 200 | 266 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -208 | 1043
2 | 16 | 6 | 1076 | 200 | 272 | 169 | 20 | 80 | 8 | 0 | 517 | 0 | 0 | -190 | 1076
2 | 16 | 7 | 1092 | 200 | 275 | 169 | 20 | 80 | 115 | 0 | 518 | 0 | 4 | -289 | 1092
2 | 16 | 8 | 1129 | 200 | 281 | 133 | 20 | 80 | 302 | 0 | 469 | 0 | 0 | -356 | 1129
2 | 16 | 9 | 1139 | 200 | 283 | 78 | 20 | 80 | 519 | 0 | 460 | 0 | 0 | -501 | 1139
2 | 16 | 10 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 714 | 0 | 501 | -52 | -46 | -645 | 1132
2 | 16 | 11 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 772 | 0 | 487 | -81 | -50 | -656 | 1132
2 | 16 | 12 | 1115 | 200 | 279 | 78 | 20 | 80 | 698 | 0 | 476 | 0 | -46 | -670 | 1115
2 | 16 | 13 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 528 | 0 | 447 | 0 | 0 | -503 | 1132
2 | 16 | 14 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 433 | 0 | 418 | 0 | 0 | -379 | 1132
2 | 16 | 15 | 1133 | 200 | 282 | 169 | 20 | 80 | 239 | 0 | 367 | 0 | 0 | -224 | 1133
2 | 16 | 16 | 1148 | 200 | 285 | 169 | 20 | 80 | 60 | 0 | 338 | 0 | 0 | -4 | 1148
2 | 16 | 17 | 1166 | 200 | 388 | 169 | 20 | 80 | 1 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1166
2 | 16 | 18 | 1165 | 200 | 397 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 16 | 19 | 1152 | 200 | 417 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1152
2 | 16 | 20 | 1132 | 200 | 394 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 16 | 21 | 1114 | 200 | 370 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 1 | 1114
2 | 16 | 22 | 1085 | 200 | 304 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 48 | 0 | 1085
2 | 16 | 23 | 1069 | 200 | 323 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 231 | 0 | 46 | 0 | 1069
2 | 17 | 0 | 1050 | 200 | 393 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1050
2 | 17 | 1 | 1055 | 200 | 407 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1055
2 | 17 | 2 | 1068 | 200 | 394 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | 1 | 1068
2 | 17 | 3 | 1078 | 200 | 452 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1078
2 | 17 | 4 | 1090 | 200 | 485 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1090
2 | 17 | 5 | 1108 | 200 | 525 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 17 | 6 | 1133 | 200 | 571 | 150 | 20 | 80 | 13 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1133
2 | 17 | 7 | 1141 | 200 | 402 | 150 | 20 | 80 | 168 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 1141
2 | 17 | 8 | 1177 | 200 | 290 | 150 | 20 | 80 | 433 | 0 | 75 | 0 | 0 | -71 | 1177
2 | 17 | 9 | 1184 | 200 | 292 | 150 | 20 | 80 | 624 | 0 | 76 | 0 | 0 | -258 | 1184
2 | 17 | 10 | 1165 | 200 | 288 | 145 | 20 | 80 | 740 | 0 | 74 | 0 | 0 | -382 | 1165
2 | 17 | 11 | 1148 | 200 | 285 | 90 | 20 | 80 | 797 | 0 | 70 | 0 | 0 | -394 | 1148
2 | 17 | 12 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 871 | 0 | 71 | 0 | 0 | -480 | 1120
2 | 17 | 13 | 1129 | 200 | 281 | 78 | 20 | 80 | 840 | 0 | 77 | 0 | 0 | -447 | 1129
2 | 17 | 14 | 1121 | 200 | 280 | 138 | 20 | 80 | 654 | 0 | 81 | 0 | 0 | -332 | 1121
2 | 17 | 15 | 1119 | 200 | 280 | 150 | 20 | 80 | 384 | 0 | 78 | 0 | 0 | -73 | 1119
2 | 17 | 16 | 1133 | 200 | 516 | 150 | 20 | 80 | 98 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1133
2 | 17 | 17 | 1155 | 200 | 608 | 150 | 20 | 80 | 1 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 1155
2 | 17 | 18 | 1161 | 200 | 626 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1161
2 | 17 | 19 | 1148 | 200 | 606 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 1 | 1148
2 | 17 | 20 | 1133 | 200 | 631 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1133
2 | 17 | 21 | 1113 | 200 | 574 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 1113
2 | 17 | 22 | 1084 | 200 | 544 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 1 | 1084
2 | 17 | 23 | 1066 | 200 | 561 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 18 | 0 | 1048 | 200 | 489 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1048
2 | 18 | 1 | 1052 | 200 | 539 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1052
2 | 18 | 2 | 1064 | 200 | 541 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 18 | 3 | 1074 | 200 | 533 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1074
2 | 18 | 4 | 1086 | 200 | 552 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1086
2 | 18 | 5 | 1105 | 200 | 557 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1105
2 | 18 | 6 | 1133 | 200 | 552 | 162 | 20 | 80 | 16 | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1133
2 | 18 | 7 | 1133 | 200 | 340 | 162 | 20 | 80 | 210 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1133
2 | 18 | 8 | 1152 | 200 | 286 | 162 | 20 | 80 | 548 | 0 | 128 | 0 | 0 | -272 | 1152
2 | 18 | 9 | 1148 | 200 | 285 | 78 | 20 | 80 | 850 | 0 | 150 | 0 | 0 | -515 | 1148
2 | 18 | 10 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 1032 | 0 | 201 | -14 | -46 | -701 | 1132
2 | 18 | 11 | 1119 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 1096 | 0 | 249 | -20 | -50 | -814 | 1119
2 | 18 | 12 | 1088 | 200 | 274 | 78 | 20 | 80 | 1063 | 0 | 269 | -8 | -46 | -842 | 1088
2 | 18 | 13 | 1102 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 907 | 0 | 280 | 0 | -46 | -693 | 1102
2 | 18 | 14 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 636 | 0 | 310 | 0 | 0 | -499 | 1101
2 | 18 | 15 | 1112 | 200 | 278 | 162 | 20 | 80 | 343 | 0 | 263 | 0 | 0 | -234 | 1112
2 | 18 | 16 | 1133 | 200 | 282 | 162 | 20 | 80 | 70 | 0 | 350 | 0 | 0 | -31 | 1133
2 | 18 | 17 | 1156 | 200 | 318 | 162 | 20 | 80 | 1 | 0 | 325 | 0 | 50 | 0 | 1156
2 | 18 | 18 | 1162 | 200 | 336 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1162
2 | 18 | 19 | 1150 | 200 | 285 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -7 | 1150
2 | 18 | 20 | 1138 | 200 | 283 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -93 | 1138
2 | 18 | 21 | 1120 | 200 | 280 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -91 | 1120
2 | 18 | 22 | 1092 | 200 | 275 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -138 | 1092
2 | 18 | 23 | 1091 | 200 | 274 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -155 | 1091
2 | 19 | 0 | 1076 | 200 | 272 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -182 | 1076
2 | 19 | 1 | 1087 | 200 | 274 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | -166 | 1087
2 | 19 | 2 | 1097 | 200 | 276 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -185 | 1097
2 | 19 | 3 | 1105 | 200 | 277 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -206 | 1105
2 | 19 | 4 | 1114 | 200 | 279 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -215 | 1114
2 | 19 | 5 | 1132 | 200 | 282 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -197 | 1132
2 | 19 | 6 | 1166 | 200 | 288 | 164 | 20 | 80 | 7 | 0 | 579 | 0 | 0 | -172 | 1166
2 | 19 | 7 | 1182 | 200 | 291 | 164 | 20 | 80 | 89 | 0 | 575 | 0 | 0 | -237 | 1182
2 | 19 | 8 | 1237 | 200 | 301 | 164 | 20 | 80 | 247 | 0 | 567 | 0 | 0 | -342 | 1237
2 | 19 | 9 | 1261 | 200 | 306 | 92 | 20 | 80 | 449 | 0 | 570 | 0 | 0 | -456 | 1261
2 | 19 | 10 | 1237 | 200 | 301 | 78 | 20 | 80 | 640 | 0 | 567 | 0 | -46 | -603 | 1237
2 | 19 | 11 | 1218 | 200 | 298 | 78 | 20 | 80 | 746 | 0 | 574 | 0 | -46 | -732 | 1218
2 | 19 | 12 | 1167 | 200 | 288 | 78 | 20 | 80 | 792 | 0 | 569 | 0 | -46 | -814 | 1167
2 | 19 | 13 | 1178 | 200 | 290 | 78 | 20 | 80 | 769 | 0 | 567 | 0 | -46 | -780 | 1178
2 | 19 | 14 | 1169 | 200 | 289 | 78 | 20 | 80 | 609 | 0 | 544 | 0 | -50 | -601 | 1169
2 | 19 | 15 | 1172 | 200 | 289 | 110 | 20 | 80 | 361 | 0 | 526 | 0 | 0 | -414 | 1172
2 | 19 | 16 | 1193 | 200 | 293 | 164 | 20 | 80 | 102 | 0 | 505 | 0 | 0 | -171 | 1193
2 | 19 | 17 | 1220 | 200 | 298 | 164 | 20 | 80 | 1 | 0 | 507 | 0 | 0 | -50 | 1220
2 | 19 | 18 | 1218 | 200 | 298 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -54 | 1218
2 | 19 | 19 | 1194 | 200 | 293 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | -50 | 1194
2 | 19 | 20 | 1166 | 200 | 288 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -44 | 1166
2 | 19 | 21 | 1135 | 200 | 282 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -44 | 1135
2 | 19 | 22 | 1109 | 200 | 278 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -94 | 1109
2 | 19 | 23 | 1096 | 200 | 275 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -97 | 1096
2 | 20 | 0 | 1078 | 200 | 272 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -98 | 1078
2 | 20 | 1 | 1084 | 200 | 273 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -76 | 1084
2 | 20 | 2 | 1093 | 200 | 275 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -29 | 1093
2 | 20 | 3 | 1101 | 200 | 309 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1101
2 | 20 | 4 | 1108 | 200 | 332 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 50 | -1 | 1108
2 | 20 | 5 | 1132 | 200 | 464 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 20 | 6 | 1165 | 200 | 528 | 162 | 20 | 80 | 20 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 20 | 7 | 1162 | 200 | 344 | 162 | 20 | 80 | 231 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1162
2 | 20 | 8 | 1180 | 200 | 291 | 162 | 20 | 80 | 563 | 0 | 111 | 0 | 0 | -247 | 1180
2 | 20 | 9 | 1173 | 200 | 289 | 78 | 20 | 80 | 889 | 0 | 97 | 0 | 0 | -480 | 1173
2 | 20 | 10 | 1149 | 200 | 285 | 78 | 20 | 80 | 1101 | 0 | 90 | 0 | 0 | -705 | 1149
2 | 20 | 11 | 1133 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 1183 | 0 | 82 | 0 | -20 | -772 | 1133
2 | 20 | 12 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 1153 | 0 | 116 | -45 | -50 | -727 | 1101
2 | 20 | 13 | 1108 | 200 | 278 | 78 | 20 | 80 | 1002 | 0 | 142 | 0 | 0 | -692 | 1108
2 | 20 | 14 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 745 | 0 | 159 | 0 | 0 | -457 | 1101
2 | 20 | 15 | 1102 | 200 | 276 | 162 | 20 | 80 | 435 | 0 | 142 | 0 | 0 | -213 | 1102
2 | 20 | 16 | 1113 | 200 | 361 | 162 | 20 | 80 | 128 | 0 | 113 | 0 | 50 | -1 | 1113
2 | 20 | 17 | 1129 | 200 | 569 | 162 | 20 | 80 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 20 | 18 | 1133 | 200 | 535 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 1133
2 | 20 | 19 | 1129 | 200 | 573 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 20 | 20 | 1120 | 200 | 525 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 0 | 1120
2 | 20 | 21 | 1101 | 200 | 520 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 1101
2 | 20 | 22 | 1074 | 200 | 533 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1074
2 | 20 | 23 | 1069 | 200 | 502 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1069
2 | 21 | 0 | 1053 | 200 | 469 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1053
2 | 21 | 1 | 1056 | 200 | 406 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | 0 | 1056
2 | 21 | 2 | 1065 | 200 | 398 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 46 | 0 | 1065
2 | 21 | 3 | 1072 | 200 | 451 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1072
2 | 21 | 4 | 1079 | 200 | 444 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1079
2 | 21 | 5 | 1090 | 200 | 456 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1090
2 | 21 | 6 | 1101 | 200 | 431 | 172 | 20 | 80 | 24 | 0 | 175 | 0 | 0 | -1 | 1101
2 | 21 | 7 | 1091 | 200 | 274 | 172 | 20 | 80 | 269 | 0 | 155 | 0 | 0 | -79 | 1091
2 | 21 | 8 | 1090 | 200 | 274 | 78 | 20 | 80 | 646 | 0 | 125 | 0 | 0 | -333 | 1090
2 | 21 | 9 | 1076 | 200 | 272 | 78 | 20 | 80 | 945 | 0 | 112 | 0 | -46 | -585 | 1076
2 | 21 | 10 | 1045 | 200 | 266 | 78 | 20 | 80 | 1132 | 0 | 104 | -16 | -46 | -773 | 1045
2 | 21 | 11 | 1024 | 200 | 262 | 78 | 20 | 80 | 1173 | -399 | 107 | -107 | -46 | -344 | 1024
2 | 21 | 12 | 999 | 200 | 258 | 78 | 20 | 80 | 1083 | -454 | 121 | -121 | -50 | -216 | 999
2 | 21 | 13 | 986 | 200 | 255 | 78 | 20 | 80 | 920 | -145 | 131 | -131 | -46 | -376 | 986
2 | 21 | 14 | 979 | 200 | 254 | 78 | 20 | 80 | 739 | 0 | 123 | 0 | -46 | -469 | 979
2 | 21 | 15 | 972 | 200 | 253 | 90 | 20 | 80 | 464 | 0 | 99 | 0 | 0 | -234 | 972
2 | 21 | 16 | 990 | 200 | 278 | 172 | 20 | 80 | 151 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 990
2 | 21 | 17 | 1032 | 200 | 470 | 172 | 20 | 80 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1032
2 | 21 | 18 | 1053 | 200 | 502 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1053
2 | 21 | 19 | 1052 | 200 | 492 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1052
2 | 21 | 20 | 1043 | 200 | 408 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | 35 | 1043
2 | 21 | 21 | 1026 | 200 | 453 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -1 | 1026
2 | 21 | 22 | 1004 | 200 | 369 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 50 | 0 | 1004
2 | 21 | 23 | 1003 | 200 | 396 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1003
2 | 22 | 0 | 990 | 200 | 320 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 43 | 990
2 | 22 | 1 | 999 | 200 | 320 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | 0 | 999
2 | 22 | 2 | 1013 | 200 | 396 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1013
2 | 22 | 3 | 1027 | 200 | 406 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1027
2 | 22 | 4 | 1033 | 200 | 350 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 45 | 1033
2 | 22 | 5 | 1040 | 200 | 351 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | 0 | 1040
2 | 22 | 6 | 1043 | 200 | 365 | 175 | 20 | 80 | 29 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1043
2 | 22 | 7 | 1020 | 200 | 261 | 175 | 20 | 80 | 259 | 0 | 174 | 0 | 0 | -149 | 1020
2 | 22 | 8 | 1008 | 200 | 259 | 78 | 20 | 80 | 607 | 0 | 155 | 0 | -46 | -345 | 1008
2 | 22 | 9 | 995 | 200 | 257 | 78 | 20 | 80 | 912 | 0 | 121 | 0 | -46 | -627 | 995
2 | 22 | 10 | 969 | 200 | 252 | 78 | 20 | 80 | 1119 | -359 | 112 | -112 | -46 | -375 | 969
2 | 22 | 11 | 946 | 200 | 248 | 78 | 20 | 80 | 1220 | -683 | 116 | -116 | -50 | -167 | 946
2 | 22 | 12 | 927 | 200 | 244 | 78 | 20 | 80 | 1200 | -670 | 122 | -122 | -46 | -179 | 927
2 | 22 | 13 | 913 | 200 | 242 | 78 | 20 | 80 | 1058 | -417 | 133 | -133 | -46 | -302 | 913
2 | 22 | 14 | 896 | 200 | 239 | 78 | 20 | 80 | 841 | 0 | 130 | -107 | -46 | -539 | 896
2 | 22 | 15 | 896 | 200 | 239 | 78 | 20 | 80 | 516 | 0 | 120 | 0 | -46 | -311 | 896
2 | 22 | 16 | 926 | 200 | 244 | 175 | 20 | 80 | 157 | 0 | 105 | 0 | 0 | -55 | 926
2 | 22 | 17 | 982 | 200 | 296 | 175 | 20 | 80 | 4 | 0 | 117 | 0 | 50 | 40 | 982
2 | 22 | 18 | 1000 | 200 | 258 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | 41 | 1000
2 | 22 | 19 | 1006 | 200 | 259 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -3 | 1006
2 | 22 | 20 | 990 | 200 | 256 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -69 | 990
2 | 22 | 21 | 973 | 200 | 253 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -149 | 973
2 | 22 | 22 | 944 | 200 | 247 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -212 | 944
2 | 22 | 23 | 936 | 200 | 246 | 138 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -213 | 936
2 | 23 | 0 | 919 | 200 | 243 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -228 | 919
2 | 23 | 1 | 930 | 200 | 245 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -233 | 930
2 | 23 | 2 | 950 | 200 | 249 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -234 | 950
2 | 23 | 3 | 969 | 200 | 252 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -241 | 969
2 | 23 | 4 | 977 | 200 | 254 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | -140 | 977
2 | 23 | 5 | 982 | 200 | 255 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -208 | 982
2 | 23 | 6 | 982 | 200 | 254 | 185 | 20 | 80 | 12 | 0 | 471 | 0 | 0 | -240 | 982
2 | 23 | 7 | 991 | 200 | 256 | 105 | 20 | 80 | 93 | 0 | 534 | 0 | 0 | -297 | 991
2 | 23 | 8 | 1021 | 200 | 262 | 78 | 20 | 80 | 239 | 0 | 540 | 0 | 0 | -398 | 1021
2 | 23 | 9 | 1043 | 200 | 266 | 78 | 20 | 80 | 402 | 0 | 546 | 0 | -46 | -503 | 1043
2 | 23 | 10 | 1037 | 200 | 265 | 78 | 20 | 80 | 528 | 0 | 472 | 0 | -46 | -560 | 1037
2 | 23 | 11 | 1035 | 200 | 264 | 78 | 20 | 80 | 597 | 0 | 476 | -113 | -46 | -521 | 1035
2 | 23 | 12 | 1019 | 200 | 261 | 78 | 20 | 80 | 612 | 0 | 417 | -266 | -50 | -333 | 1019
2 | 23 | 13 | 1021 | 200 | 262 | 78 | 20 | 80 | 568 | 0 | 413 | -15 | -46 | -539 | 1021
2 | 23 | 14 | 1018 | 200 | 261 | 78 | 20 | 80 | 464 | 0 | 387 | 0 | -46 | -426 | 1018
2 | 23 | 15 | 1013 | 200 | 260 | 78 | 20 | 80 | 272 | 0 | 372 | 0 | -46 | -223 | 1013
2 | 23 | 16 | 1039 | 200 | 265 | 186 | 20 | 80 | 83 | 0 | 374 | 0 | 0 | -169 | 1039
2 | 23 | 17 | 1072 | 200 | 271 | 186 | 20 | 80 | 2 | 0 | 350 | 0 | 0 | -37 | 1072
2 | 23 | 18 | 1080 | 200 | 272 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -62 | 1080
2 | 23 | 19 | 1069 | 200 | 270 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -65 | 1069
2 | 23 | 20 | 1057 | 200 | 268 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -99 | 1057
2 | 23 | 21 | 1032 | 200 | 264 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 2 | -83 | 1032
2 | 23 | 22 | 997 | 200 | 257 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -78 | 997
2 | 23 | 23 | 986 | 200 | 255 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -42 | 986
2 | 24 | 0 | 969 | 200 | 299 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 969
2 | 24 | 1 | 977 | 200 | 273 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1 | 977
2 | 24 | 2 | 998 | 200 | 314 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 998
2 | 24 | 3 | 1015 | 200 | 399 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1015
2 | 24 | 4 | 1037 | 200 | 491 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1037
2 | 24 | 5 | 1062 | 200 | 537 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1062
2 | 24 | 6 | 1093 | 200 | 532 | 153 | 20 | 80 | 13 | 0 | 46 | 0 | 48 | 1 | 1093
2 | 24 | 7 | 1101 | 200 | 455 | 153 | 20 | 80 | 164 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1101
2 | 24 | 8 | 1126 | 200 | 281 | 153 | 20 | 80 | 388 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 1126
2 | 24 | 9 | 1129 | 200 | 281 | 153 | 20 | 80 | 602 | 0 | 18 | 0 | 0 | -225 | 1129
2 | 24 | 10 | 1115 | 200 | 279 | 88 | 20 | 80 | 776 | 0 | 18 | 0 | 0 | -346 | 1115
2 | 24 | 11 | 1100 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 875 | 0 | 22 | 0 | 0 | -451 | 1100
2 | 24 | 12 | 1064 | 200 | 269 | 78 | 20 | 80 | 911 | 0 | 22 | 0 | -50 | -466 | 1064
2 | 24 | 13 | 1082 | 200 | 273 | 78 | 20 | 80 | 793 | 0 | 18 | 0 | 0 | -380 | 1082
2 | 24 | 14 | 1076 | 200 | 272 | 153 | 20 | 80 | 517 | 0 | 18 | 0 | 0 | -184 | 1076
2 | 24 | 15 | 1076 | 200 | 303 | 153 | 20 | 80 | 291 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1076
2 | 24 | 16 | 1093 | 200 | 524 | 153 | 20 | 80 | 84 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1093
2 | 24 | 17 | 1107 | 200 | 614 | 153 | 20 | 80 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1107
2 | 24 | 18 | 1109 | 200 | 610 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1109
2 | 24 | 19 | 1093 | 200 | 588 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 1093
2 | 24 | 20 | 1076 | 200 | 569 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1076
2 | 24 | 21 | 1050 | 200 | 515 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1050
2 | 24 | 22 | 1017 | 200 | 469 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1017
2 | 24 | 23 | 1001 | 200 | 479 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1001
2 | 25 | 0 | 982 | 200 | 485 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 982
2 | 25 | 1 | 989 | 200 | 497 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 989
2 | 25 | 2 | 1010 | 200 | 516 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1010
2 | 25 | 3 | 1025 | 200 | 481 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 1 | 1025
2 | 25 | 4 | 1046 | 200 | 493 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 50 | 0 | 1046
2 | 25 | 5 | 1064 | 200 | 549 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 25 | 6 | 1086 | 200 | 565 | 141 | 20 | 80 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1086
2 | 25 | 7 | 1102 | 200 | 514 | 141 | 20 | 80 | 18 | 0 | 82 | 0 | 46 | 1 | 1102
2 | 25 | 8 | 1140 | 200 | 567 | 141 | 20 | 80 | 54 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1140
2 | 25 | 9 | 1162 | 200 | 539 | 141 | 20 | 80 | 101 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1162
2 | 25 | 10 | 1158 | 200 | 432 | 141 | 20 | 80 | 148 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 1158
2 | 25 | 11 | 1150 | 200 | 322 | 141 | 20 | 80 | 219 | 0 | 122 | 0 | 0 | 46 | 1150
2 | 25 | 12 | 1129 | 200 | 281 | 141 | 20 | 80 | 246 | 0 | 118 | 0 | 0 | 43 | 1129
2 | 25 | 13 | 1137 | 200 | 309 | 141 | 20 | 80 | 221 | 0 | 119 | 0 | 0 | 47 | 1137
2 | 25 | 14 | 1133 | 200 | 354 | 141 | 20 | 80 | 186 | 0 | 122 | 0 | 0 | 30 | 1133
2 | 25 | 15 | 1132 | 200 | 436 | 141 | 20 | 80 | 124 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 25 | 16 | 1139 | 200 | 520 | 141 | 20 | 80 | 43 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 25 | 17 | 1141 | 200 | 551 | 141 | 20 | 80 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 1141
2 | 25 | 18 | 1139 | 200 | 537 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -1 | 1139
2 | 25 | 19 | 1130 | 200 | 457 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | 1 | 1130
2 | 25 | 20 | 1113 | 200 | 475 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1113
2 | 25 | 21 | 1089 | 200 | 415 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1089
2 | 25 | 22 | 1053 | 200 | 334 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1053
2 | 25 | 23 | 1038 | 200 | 308 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 1 | 1038
2 | 26 | 0 | 1015 | 200 | 294 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1015
2 | 26 | 1 | 1021 | 200 | 326 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1021
2 | 26 | 2 | 1038 | 200 | 338 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1038
2 | 26 | 3 | 1050 | 200 | 328 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1050
2 | 26 | 4 | 1064 | 200 | 345 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 26 | 5 | 1086 | 200 | 399 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 1 | 1086
2 | 26 | 6 | 1110 | 200 | 437 | 141 | 20 | 80 | 6 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1110
2 | 26 | 7 | 1116 | 200 | 383 | 141 | 20 | 80 | 82 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1116
2 | 26 | 8 | 1143 | 200 | 286 | 141 | 20 | 80 | 202 | 0 | 190 | 0 | 0 | 24 | 1143
2 | 26 | 9 | 1153 | 200 | 286 | 141 | 20 | 80 | 306 | 0 | 187 | 0 | 0 | -67 | 1153
2 | 26 | 10 | 1140 | 200 | 283 | 141 | 20 | 80 | 372 | 0 | 195 | 0 | 0 | -151 | 1140
2 | 26 | 11 | 1131 | 200 | 282 | 141 | 20 | 80 | 416 | 0 | 203 | 0 | 0 | -211 | 1131
2 | 26 | 12 | 1105 | 200 | 277 | 141 | 20 | 80 | 396 | 0 | 214 | 0 | 0 | -223 | 1105
2 | 26 | 13 | 1118 | 200 | 279 | 141 | 20 | 80 | 355 | 0 | 211 | 0 | 0 | -168 | 1118
2 | 26 | 14 | 1116 | 200 | 279 | 141 | 20 | 80 | 267 | 0 | 226 | 0 | 0 | -97 | 1116
2 | 26 | 15 | 1109 | 200 | 278 | 141 | 20 | 80 | 169 | 0 | 250 | 0 | 0 | -29 | 1109
2 | 26 | 16 | 1117 | 200 | 283 | 141 | 20 | 80 | 62 | 0 | 284 | 0 | 46 | 1 | 1117
2 | 26 | 17 | 1120 | 200 | 385 | 141 | 20 | 80 | 2 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 1120
2 | 26 | 18 | 1120 | 200 | 379 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 26 | 19 | 1109 | 200 | 384 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1 | 1109
2 | 26 | 20 | 1090 | 200 | 369 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1090
2 | 26 | 21 | 1057 | 200 | 383 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 1 | 1057
2 | 26 | 22 | 1025 | 200 | 393 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1025
2 | 26 | 23 | 1008 | 200 | 347 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | 1 | 1008
2 | 27 | 0 | 987 | 200 | 342 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 46 | 1 | 987
2 | 27 | 1 | 992 | 200 | 366 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 992
2 | 27 | 2 | 1008 | 200 | 382 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1008
2 | 27 | 3 | 1021 | 200 | 351 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | 0 | 1021
2 | 27 | 4 | 1038 | 200 | 400 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1038
2 | 27 | 5 | 1060 | 200 | 405 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1060
2 | 27 | 6 | 1084 | 200 | 393 | 141 | 20 | 80 | 12 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1084
2 | 27 | 7 | 1092 | 200 | 321 | 141 | 20 | 80 | 73 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1092
2 | 27 | 8 | 1126 | 200 | 281 | 141 | 20 | 80 | 174 | 0 | 260 | 0 | 0 | -30 | 1126
2 | 27 | 9 | 1134 | 200 | 282 | 141 | 20 | 80 | 262 | 0 | 250 | 0 | 0 | -101 | 1134
2 | 27 | 10 | 1120 | 200 | 280 | 141 | 20 | 80 | 357 | 0 | 250 | 0 | 0 | -208 | 1120
2 | 27 | 11 | 1113 | 200 | 278 | 141 | 20 | 80 | 386 | 0 | 248 | 0 | 0 | -240 | 1113
2 | 27 | 12 | 1087 | 200 | 274 | 141 | 20 | 80 | 345 | 0 | 271 | 0 | -4 | -240 | 1087
2 | 27 | 13 | 1099 | 200 | 276 | 141 | 20 | 80 | 299 | 0 | 281 | 0 | 0 | -198 | 1099
2 | 27 | 14 | 1096 | 200 | 275 | 141 | 20 | 80 | 239 | 0 | 279 | 0 | 0 | -138 | 1096
2 | 27 | 15 | 1093 | 200 | 275 | 141 | 20 | 80 | 134 | 0 | 280 | 0 | 0 | -37 | 1093
2 | 27 | 16 | 1101 | 200 | 327 | 141 | 20 | 80 | 41 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 1101
2 | 27 | 17 | 1105 | 200 | 355 | 141 | 20 | 80 | 1 | 0 | 307 | 0 | 0 | 1 | 1105
2 | 27 | 18 | 1101 | 200 | 357 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1101
2 | 27 | 19 | 1085 | 200 | 359 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1085
2 | 27 | 20 | 1066 | 200 | 346 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1066
2 | 27 | 21 | 1037 | 200 | 341 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 1 | 1037
2 | 27 | 22 | 1006 | 200 | 307 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1006
2 | 27 | 23 | 986 | 200 | 297 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 46 | 0 | 986
2 | 28 | 0 | 969 | 200 | 341 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 969
2 | 28 | 1 | 968 | 200 | 296 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 50 | 0 | 968
2 | 28 | 2 | 980 | 200 | 346 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 980
2 | 28 | 3 | 991 | 200 | 342 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -1 | 991
2 | 28 | 4 | 1002 | 200 | 351 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 28 | 5 | 1003 | 200 | 332 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | 0 | 1003
2 | 28 | 6 | 999 | 200 | 360 | 182 | 20 | 80 | 25 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 999
2 | 28 | 7 | 996 | 200 | 257 | 182 | 20 | 80 | 134 | 0 | 125 | 0 | 0 | -2 | 996
2 | 28 | 8 | 1015 | 200 | 261 | 182 | 20 | 80 | 294 | 0 | 121 | 0 | 0 | -143 | 1015
2 | 28 | 9 | 1019 | 200 | 261 | 133 | 20 | 80 | 462 | 0 | 127 | 0 | -46 | -218 | 1019
2 | 28 | 10 | 1008 | 200 | 259 | 78 | 20 | 80 | 652 | 0 | 217 | 0 | -46 | -452 | 1008
2 | 28 | 11 | 998 | 200 | 257 | 78 | 20 | 80 | 734 | -272 | 282 | -282 | -46 | -53 | 998
2 | 28 | 12 | 980 | 200 | 254 | 78 | 20 | 80 | 722 | -325 | 351 | -351 | -50 | 1 | 980
2 | 28 | 13 | 977 | 200 | 254 | 78 | 20 | 80 | 764 | -313 | 471 | -471 | -46 | -60 | 977
2 | 28 | 14 | 972 | 200 | 253 | 78 | 20 | 80 | 604 | 0 | 498 | -258 | -46 | -457 | 972
2 | 28 | 15 | 966 | 200 | 252 | 78 | 20 | 80 | 375 | 0 | 543 | 0 | -46 | -536 | 966
2 | 28 | 16 | 989 | 200 | 256 | 78 | 20 | 80 | 121 | 0 | 555 | 0 | 0 | -321 | 989
2 | 28 | 17 | 1020 | 200 | 261 | 164 | 20 | 80 | 4 | 0 | 555 | 0 | 0 | -264 | 1020
2 | 28 | 18 | 1037 | 200 | 264 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -253 | 1037
2 | 28 | 19 | 1026 | 200 | 262 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -254 | 1026
2 | 28 | 20 | 1011 | 200 | 260 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -259 | 1011
2 | 28 | 21 | 991 | 200 | 256 | 131 | 20 | 80 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | -247 | 991
2 | 28 | 22 | 969 | 200 | 252 | 126 | 20 | 80 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -229 | 969
2 | 28 | 23 | 952 | 200 | 249 | 110 | 20 | 80 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -226 | 952
3 | 1 | 0 | 932 | 200 | 245 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -342 | 932
3 | 1 | 1 | 941 | 200 | 247 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -348 | 941
3 | 1 | 2 | 963 | 200 | 251 | 209 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -319 | 963
3 | 1 | 3 | 979 | 200 | 254 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 505 | 0 | 4 | -304 | 979
3 | 1 | 4 | 988 | 200 | 255 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -266 | 988
3 | 1 | 5 | 992 | 200 | 256 | 240 | 20 | 80 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -267 | 992
3 | 1 | 6 | 988 | 200 | 256 | 222 | 20 | 80 | 41 | -1 | 472 | 0 | 0 | -302 | 988
3 | 1 | 7 | 969 | 200 | 260 | 207 | 20 | 80 | 288 | -7 | 446 | 0 | -32 | -493 | 969
3 | 1 | 8 | 976 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 632 | -16 | 451 | 0 | -46 | -732 | 976
3 | 1 | 9 | 982 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 872 | -111 | 427 | -427 | -46 | -405 | 982
3 | 1 | 10 | 966 | 200 | 252 | 118 | 20 | 80 | 1075 | -666 | 402 | -402 | -46 | -67 | 966
3 | 1 | 11 | 950 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 1167 | -723 | 375 | -375 | -46 | -5 | 1060
3 | 1 | 12 | 938 | 200 | 246 | 118 | 20 | 80 | 1175 | -727 | 392 | -392 | -46 | -19 | 1047
3 | 1 | 13 | 926 | 200 | 244 | 118 | 20 | 80 | 1059 | -656 | 418 | -418 | -50 | 0 | 1015
3 | 1 | 14 | 921 | 200 | 243 | 118 | 20 | 80 | 834 | -330 | 401 | -401 | -46 | -198 | 921
3 | 1 | 15 | 928 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 533 | -14 | 380 | 0 | -46 | -602 | 928
3 | 1 | 16 | 957 | 200 | 255 | 207 | 20 | 80 | 184 | -5 | 361 | 0 | 0 | -345 | 957
3 | 1 | 17 | 1019 | 200 | 261 | 246 | 20 | 80 | 8 | 0 | 359 | 0 | 0 | -155 | 1019
3 | 1 | 18 | 1048 | 200 | 267 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -134 | 1048
3 | 1 | 19 | 1044 | 200 | 266 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -139 | 1044
3 | 1 | 20 | 1031 | 200 | 263 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | -142 | 1031
3 | 1 | 21 | 1009 | 200 | 259 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | -146 | 1009
3 | 1 | 22 | 979 | 200 | 254 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -157 | 979
3 | 1 | 23 | 971 | 200 | 252 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -136 | 971
3 | 2 | 0 | 842 | 200 | 229 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -202 | 842
3 | 2 | 1 | 859 | 200 | 232 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -179 | 859
3 | 2 | 2 | 887 | 200 | 237 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -158 | 887
3 | 2 | 3 | 908 | 200 | 241 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -125 | 908
3 | 2 | 4 | 935 | 200 | 246 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 251 | 0 | 4 | -95 | 935
3 | 2 | 5 | 973 | 200 | 253 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -48 | 973
3 | 2 | 6 | 1024 | 200 | 262 | 229 | 20 | 80 | 49 | 0 | 218 | 0 | 0 | -34 | 1024
3 | 2 | 7 | 1025 | 200 | 262 | 229 | 20 | 80 | 337 | 0 | 217 | 0 | 0 | -320 | 1025
3 | 2 | 8 | 1071 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 714 | 0 | 232 | 0 | 0 | -564 | 1071
3 | 2 | 9 | 1090 | 200 | 274 | 118 | 20 | 80 | 1019 | 0 | 210 | -12 | -46 | -773 | 1090
3 | 2 | 10 | 1062 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 1202 | -8 | 206 | -206 | -46 | -773 | 1062
3 | 2 | 11 | 1038 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 1272 | -98 | 177 | -177 | -46 | -773 | 1038
3 | 2 | 12 | 978 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 1223 | -107 | 173 | -173 | -50 | -760 | 978
3 | 2 | 13 | 1003 | 200 | 258 | 118 | 20 | 80 | 1086 | 0 | 160 | -100 | -46 | -773 | 1003
3 | 2 | 14 | 993 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 843 | 0 | 162 | 0 | 0 | -686 | 993
3 | 2 | 15 | 992 | 200 | 256 | 138 | 20 | 80 | 487 | 0 | 167 | 0 | 0 | -356 | 992
3 | 2 | 16 | 1021 | 200 | 262 | 229 | 20 | 80 | 164 | 0 | 162 | 0 | 0 | -96 | 1021
3 | 2 | 17 | 1053 | 200 | 352 | 229 | 20 | 80 | 7 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1053
3 | 2 | 18 | 1074 | 200 | 400 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1074
3 | 2 | 19 | 1051 | 200 | 399 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1051
3 | 2 | 20 | 1021 | 200 | 333 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -1 | 1021
3 | 2 | 21 | 982 | 200 | 370 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 982
3 | 2 | 22 | 930 | 200 | 296 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 930
3 | 2 | 23 | 907 | 200 | 275 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 | 0 | 907
3 | 3 | 0 | 884 | 200 | 247 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 884
3 | 3 | 1 | 907 | 200 | 303 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 907
3 | 3 | 2 | 930 | 200 | 311 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 930
3 | 3 | 3 | 952 | 200 | 335 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 952
3 | 3 | 4 | 971 | 200 | 356 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -1 | 971
3 | 3 | 5 | 1010 | 200 | 379 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1010
3 | 3 | 6 | 1053 | 200 | 354 | 193 | 20 | 80 | 26 | 0 | 181 | 0 | 0 | -1 | 1053
3 | 3 | 7 | 1065 | 200 | 270 | 193 | 20 | 80 | 129 | 0 | 180 | 0 | 0 | -7 | 1065
3 | 3 | 8 | 1154 | 200 | 286 | 193 | 20 | 80 | 206 | 0 | 198 | 0 | 0 | -29 | 1154
3 | 3 | 9 | 1190 | 200 | 293 | 193 | 20 | 80 | 235 | 0 | 241 | 0 | 0 | -72 | 1190
3 | 3 | 10 | 1176 | 200 | 290 | 193 | 20 | 80 | 260 | 0 | 259 | 0 | 0 | -126 | 1176
3 | 3 | 11 | 1164 | 200 | 288 | 193 | 20 | 80 | 275 | 0 | 262 | 0 | 0 | -154 | 1164
3 | 3 | 12 | 1117 | 200 | 279 | 193 | 20 | 80 | 239 | 0 | 256 | 0 | 0 | -150 | 1117
3 | 3 | 13 | 1157 | 200 | 286 | 193 | 20 | 80 | 186 | 0 | 233 | 0 | -2 | -39 | 1157
3 | 3 | 14 | 1149 | 200 | 300 | 193 | 20 | 80 | 135 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1149
3 | 3 | 15 | 1148 | 200 | 306 | 193 | 20 | 80 | 78 | 0 | 225 | 0 | 46 | 0 | 1148
3 | 3 | 16 | 1172 | 200 | 378 | 193 | 20 | 80 | 23 | 0 | 232 | 0 | 46 | 0 | 1172
3 | 3 | 17 | 1179 | 200 | 363 | 193 | 20 | 80 | 1 | 0 | 276 | 0 | 46 | 0 | 1179
3 | 3 | 18 | 1176 | 200 | 365 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1176
3 | 3 | 19 | 1148 | 200 | 341 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 13 | 0 | 1148
3 | 3 | 20 | 1117 | 200 | 349 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1117
3 | 3 | 21 | 1071 | 200 | 317 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -1 | 1071
3 | 3 | 22 | 1014 | 200 | 260 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -7 | 1014
3 | 3 | 23 | 985 | 200 | 255 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -15 | 985
3 | 4 | 0 | 955 | 200 | 250 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -24 | 955
3 | 4 | 1 | 959 | 200 | 250 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -4 | 959
3 | 4 | 2 | 977 | 200 | 254 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 32 | -1 | 977
3 | 4 | 3 | 994 | 200 | 329 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 994
3 | 4 | 4 | 1015 | 200 | 378 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1015
3 | 4 | 5 | 1048 | 200 | 373 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 46 | 1 | 1048
3 | 4 | 6 | 1102 | 200 | 492 | 193 | 20 | 80 | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 1102
3 | 4 | 7 | 1118 | 200 | 518 | 193 | 20 | 80 | 16 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1118
3 | 4 | 8 | 1197 | 200 | 584 | 193 | 20 | 80 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1197
3 | 4 | 9 | 1242 | 200 | 552 | 193 | 20 | 80 | 85 | 0 | 67 | 0 | 46 | -1 | 1242
3 | 4 | 10 | 1214 | 200 | 483 | 193 | 20 | 80 | 131 | 0 | 62 | 0 | 46 | -1 | 1214
3 | 4 | 11 | 1192 | 200 | 417 | 193 | 20 | 80 | 182 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1192
3 | 4 | 12 | 1127 | 200 | 281 | 193 | 20 | 80 | 207 | 0 | 57 | 0 | 0 | 89 | 1127
3 | 4 | 13 | 1146 | 200 | 361 | 193 | 20 | 80 | 218 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1146
3 | 4 | 14 | 1131 | 200 | 323 | 193 | 20 | 80 | 218 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1131
3 | 4 | 15 | 1109 | 200 | 287 | 193 | 20 | 80 | 210 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1109
3 | 4 | 16 | 1120 | 200 | 418 | 193 | 20 | 80 | 104 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1120
3 | 4 | 17 | 1138 | 200 | 477 | 193 | 20 | 80 | 6 | 0 | 116 | 0 | 46 | 0 | 1138
3 | 4 | 18 | 1151 | 200 | 493 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -1 | 1151
3 | 4 | 19 | 1125 | 200 | 369 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 50 | -1 | 1125
3 | 4 | 20 | 1091 | 200 | 344 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1091
3 | 4 | 21 | 1040 | 200 | 297 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -1 | 1040
3 | 4 | 22 | 977 | 200 | 259 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -1 | 977
3 | 4 | 23 | 957 | 200 | 250 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -4 | 957
3 | 5 | 0 | 927 | 200 | 244 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | -53 | 927
3 | 5 | 1 | 934 | 200 | 246 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -40 | 934
3 | 5 | 2 | 956 | 200 | 250 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -2 | 956
3 | 5 | 3 | 967 | 200 | 252 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | -6 | 967
3 | 5 | 4 | 978 | 200 | 254 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -10 | 978
3 | 5 | 5 | 1024 | 200 | 294 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1024
3 | 5 | 6 | 1059 | 200 | 326 | 222 | 20 | 80 | 32 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1059
3 | 5 | 7 | 1060 | 200 | 269 | 222 | 20 | 80 | 203 | 0 | 162 | 0 | 0 | -96 | 1060
3 | 5 | 8 | 1121 | 200 | 280 | 222 | 20 | 80 | 436 | 0 | 153 | 0 | 0 | -270 | 1121
3 | 5 | 9 | 1139 | 200 | 283 | 148 | 20 | 80 | 640 | 0 | 146 | 0 | 0 | -378 | 1139
3 | 5 | 10 | 1098 | 200 | 276 | 118 | 20 | 80 | 812 | 0 | 138 | 0 | -46 | -500 | 1098
3 | 5 | 11 | 1073 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 906 | 0 | 142 | 0 | -46 | -618 | 1073
3 | 5 | 12 | 1016 | 200 | 261 | 118 | 20 | 80 | 935 | -27 | 173 | -173 | -50 | -521 | 1016
3 | 5 | 13 | 1043 | 200 | 266 | 118 | 20 | 80 | 840 | 0 | 211 | 0 | -46 | -646 | 1043
3 | 5 | 14 | 1039 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 676 | 0 | 246 | 0 | -46 | -520 | 1039
3 | 5 | 15 | 1039 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 434 | 0 | 309 | 0 | 0 | -387 | 1039
3 | 5 | 16 | 1067 | 200 | 270 | 222 | 20 | 80 | 155 | 0 | 341 | 0 | 0 | -221 | 1067
3 | 5 | 17 | 1097 | 200 | 275 | 222 | 20 | 80 | 9 | 0 | 327 | 0 | 0 | -36 | 1097
3 | 5 | 18 | 1110 | 200 | 278 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1110
3 | 5 | 19 | 1086 | 200 | 273 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -2 | 1086
3 | 5 | 20 | 1056 | 200 | 268 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 24 | 0 | 1056
3 | 5 | 21 | 1013 | 200 | 268 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -1 | 1013
3 | 5 | 22 | 956 | 200 | 275 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | 956
3 | 5 | 23 | 938 | 200 | 269 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 938
3 | 6 | 0 | 910 | 200 | 279 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 910
3 | 6 | 1 | 922 | 200 | 332 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 922
3 | 6 | 2 | 944 | 200 | 344 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 944
3 | 6 | 3 | 967 | 200 | 319 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | 0 | 967
3 | 6 | 4 | 993 | 200 | 412 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 993
3 | 6 | 5 | 1038 | 200 | 431 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1038
3 | 6 | 6 | 1078 | 200 | 476 | 214 | 20 | 80 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1078
3 | 6 | 7 | 1068 | 200 | 270 | 214 | 20 | 80 | 314 | 0 | 24 | 0 | 0 | -54 | 1068
3 | 6 | 8 | 1105 | 200 | 277 | 207 | 20 | 80 | 661 | 0 | 13 | 0 | 0 | -353 | 1105
3 | 6 | 9 | 1110 | 200 | 278 | 118 | 20 | 80 | 894 | 0 | 13 | 0 | 0 | -493 | 1110
3 | 6 | 10 | 1065 | 200 | 270 | 118 | 20 | 80 | 1090 | 0 | 18 | 0 | 0 | -731 | 1065
3 | 6 | 11 | 1045 | 200 | 266 | 118 | 20 | 80 | 1170 | 0 | 25 | 0 | -50 | -784 | 1045
3 | 6 | 12 | 994 | 200 | 257 | 118 | 20 | 80 | 979 | 0 | 20 | 0 | 0 | -680 | 994
3 | 6 | 13 | 1018 | 200 | 261 | 118 | 20 | 80 | 756 | 0 | 26 | 0 | 0 | -443 | 1018
3 | 6 | 14 | 1015 | 200 | 260 | 183 | 20 | 80 | 566 | 0 | 50 | 0 | 0 | -344 | 1015
3 | 6 | 15 | 1006 | 200 | 259 | 214 | 20 | 80 | 288 | 0 | 86 | 0 | 0 | -141 | 1006
3 | 6 | 16 | 1032 | 200 | 266 | 214 | 20 | 80 | 93 | 0 | 112 | 0 | 46 | 1 | 1032
3 | 6 | 17 | 1046 | 200 | 379 | 214 | 20 | 80 | 4 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1046
3 | 6 | 18 | 1060 | 200 | 396 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1060
3 | 6 | 19 | 1030 | 200 | 339 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1030
3 | 6 | 20 | 997 | 200 | 257 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 23 | 1 | 997
3 | 6 | 21 | 950 | 200 | 249 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -53 | 950
3 | 6 | 22 | 910 | 200 | 241 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -112 | 910
3 | 6 | 23 | 887 | 200 | 237 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -125 | 887
3 | 7 | 0 | 854 | 200 | 231 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -158 | 854
3 | 7 | 1 | 857 | 200 | 232 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -132 | 857
3 | 7 | 2 | 875 | 200 | 235 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | -148 | 875
3 | 7 | 3 | 898 | 200 | 239 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -219 | 898
3 | 7 | 4 | 912 | 200 | 242 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -208 | 912
3 | 7 | 5 | 920 | 200 | 243 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -205 | 920
3 | 7 | 6 | 926 | 200 | 244 | 246 | 20 | 80 | 14 | 0 | 343 | 0 | 0 | -221 | 926
3 | 7 | 7 | 921 | 200 | 243 | 246 | 20 | 80 | 132 | 0 | 329 | 0 | 0 | -329 | 921
3 | 7 | 8 | 938 | 200 | 246 | 118 | 20 | 80 | 502 | 0 | 369 | -52 | -46 | -499 | 938
3 | 7 | 9 | 948 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 802 | 0 | 402 | -7 | -46 | -869 | 948
3 | 7 | 10 | 929 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 974 | -78 | 420 | -420 | -46 | -584 | 929
3 | 7 | 11 | 920 | 200 | 243 | 118 | 20 | 80 | 1008 | -460 | 431 | -431 | -46 | -243 | 920
3 | 7 | 12 | 897 | 200 | 239 | 118 | 20 | 80 | 983 | -453 | 451 | -451 | -50 | -240 | 897
3 | 7 | 13 | 895 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 905 | -200 | 488 | -488 | -46 | -420 | 895
3 | 7 | 14 | 894 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 682 | 0 | 488 | -16 | -46 | -870 | 894
3 | 7 | 15 | 896 | 200 | 239 | 118 | 20 | 80 | 384 | 0 | 536 | 0 | -46 | -635 | 896
3 | 7 | 16 | 932 | 200 | 245 | 197 | 20 | 80 | 130 | 0 | 579 | 0 | 0 | -519 | 932
3 | 7 | 17 | 992 | 200 | 256 | 226 | 20 | 80 | 9 | 0 | 593 | 0 | 0 | -392 | 992
3 | 7 | 18 | 1017 | 200 | 261 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | -389 | 1017
3 | 7 | 19 | 1004 | 200 | 258 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -392 | 1004
3 | 7 | 20 | 981 | 200 | 254 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | -400 | 981
3 | 7 | 21 | 953 | 200 | 249 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | -408 | 953
3 | 7 | 22 | 921 | 200 | 243 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -421 | 921
3 | 7 | 23 | 908 | 200 | 241 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -432 | 908
3 | 8 | 0 | 890 | 200 | 238 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -470 | 890
3 | 8 | 1 | 900 | 200 | 239 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -451 | 900
3 | 8 | 2 | 922 | 200 | 243 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -423 | 922
3 | 8 | 3 | 940 | 200 | 247 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -412 | 940
3 | 8 | 4 | 954 | 200 | 249 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -397 | 954
3 | 8 | 5 | 965 | 200 | 251 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | -399 | 965
3 | 8 | 6 | 964 | 200 | 251 | 215 | 20 | 80 | 55 | 0 | 578 | 0 | 4 | -439 | 964
3 | 8 | 7 | 939 | 200 | 247 | 212 | 20 | 80 | 283 | 0 | 582 | 0 | 0 | -685 | 939
3 | 8 | 8 | 950 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 576 | 0 | 576 | -29 | -46 | -794 | 950
3 | 8 | 9 | 954 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 801 | 0 | 572 | -268 | -46 | -772 | 954
3 | 8 | 10 | 942 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 955 | -53 | 574 | -574 | -46 | -579 | 942
3 | 8 | 11 | 928 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 963 | -501 | 558 | -558 | -46 | -151 | 928
3 | 8 | 12 | 914 | 200 | 242 | 118 | 20 | 80 | 904 | -467 | 538 | -538 | -50 | -133 | 914
3 | 8 | 13 | 898 | 200 | 239 | 118 | 20 | 80 | 829 | -338 | 522 | -522 | -46 | -204 | 898
3 | 8 | 14 | 891 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 645 | 0 | 508 | -279 | -46 | -593 | 891
3 | 8 | 15 | 903 | 200 | 240 | 118 | 20 | 80 | 386 | 0 | 485 | 0 | -46 | -580 | 903
3 | 8 | 16 | 942 | 200 | 247 | 212 | 20 | 80 | 150 | 0 | 470 | 0 | 0 | -437 | 942
3 | 8 | 17 | 1020 | 200 | 261 | 246 | 20 | 80 | 10 | 0 | 478 | 0 | 0 | -275 | 1020
3 | 8 | 18 | 1061 | 200 | 269 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -217 | 1061
3 | 8 | 19 | 1044 | 200 | 266 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -228 | 1044
3 | 8 | 20 | 1018 | 200 | 261 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -252 | 1018
3 | 8 | 21 | 984 | 200 | 255 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -230 | 984
3 | 8 | 22 | 931 | 200 | 245 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 402 | 0 | 4 | -266 | 931
3 | 8 | 23 | 908 | 200 | 241 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | -272 | 908
3 | 9 | 0 | 882 | 200 | 236 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -240 | 882
3 | 9 | 1 | 893 | 200 | 238 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -218 | 893
3 | 9 | 2 | 915 | 200 | 242 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -201 | 915
3 | 9 | 3 | 933 | 200 | 245 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -170 | 933
3 | 9 | 4 | 953 | 200 | 249 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -142 | 953
3 | 9 | 5 | 993 | 200 | 257 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -88 | 993
3 | 9 | 6 | 1045 | 200 | 266 | 230 | 20 | 80 | 42 | 0 | 293 | 0 | 0 | -86 | 1045
3 | 9 | 7 | 1064 | 200 | 269 | 230 | 20 | 80 | 257 | 0 | 291 | 0 | 0 | -283 | 1064
3 | 9 | 8 | 1137 | 200 | 283 | 118 | 20 | 80 | 550 | 0 | 298 | 0 | 0 | -412 | 1137
3 | 9 | 9 | 1167 | 200 | 288 | 118 | 20 | 80 | 784 | 0 | 304 | 0 | 0 | -627 | 1167
3 | 9 | 10 | 1135 | 200 | 283 | 118 | 20 | 80 | 897 | 0 | 332 | -108 | -50 | -637 | 1135
3 | 9 | 11 | 1113 | 200 | 278 | 118 | 20 | 80 | 948 | 0 | 332 | 0 | -46 | -817 | 1113
3 | 9 | 12 | 1050 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 926 | 0 | 338 | -28 | -46 | -825 | 1050
3 | 9 | 13 | 1072 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 844 | 0 | 347 | 0 | -46 | -762 | 1072
3 | 9 | 14 | 1066 | 200 | 270 | 118 | 20 | 80 | 692 | 0 | 375 | -6 | -46 | -637 | 1066
3 | 9 | 15 | 1059 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 474 | 0 | 347 | 0 | 0 | -449 | 1059
3 | 9 | 16 | 1076 | 200 | 272 | 230 | 20 | 80 | 202 | 0 | 278 | 0 | 0 | -206 | 1076
3 | 9 | 17 | 1107 | 200 | 331 | 230 | 20 | 80 | 14 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1107
3 | 9 | 18 | 1136 | 200 | 379 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 46 | 0 | 1136
3 | 9 | 19 | 1111 | 200 | 381 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | 0 | 1111
3 | 9 | 20 | 1083 | 200 | 422 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1083
3 | 9 | 21 | 1039 | 200 | 383 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1039
3 | 9 | 22 | 989 | 200 | 352 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 989
3 | 9 | 23 | 971 | 200 | 302 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 48 | 1 | 971
3 | 10 | 0 | 945 | 200 | 375 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 945
3 | 10 | 1 | 954 | 200 | 403 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 954
3 | 10 | 2 | 976 | 200 | 421 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 976
3 | 10 | 3 | 996 | 200 | 434 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 996
3 | 10 | 4 | 1019 | 200 | 478 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1019
3 | 10 | 5 | 1058 | 200 | 476 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 1058
3 | 10 | 6 | 1110 | 200 | 555 | 194 | 20 | 80 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1110
3 | 10 | 7 | 1128 | 200 | 403 | 194 | 20 | 80 | 157 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1128
3 | 10 | 8 | 1201 | 200 | 337 | 194 | 20 | 80 | 340 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1201
3 | 10 | 9 | 1224 | 200 | 299 | 194 | 20 | 80 | 488 | 0 | 36 | 0 | 0 | -93 | 1224
3 | 10 | 10 | 1191 | 200 | 293 | 194 | 20 | 80 | 519 | 0 | 33 | 0 | 0 | -148 | 1191
3 | 10 | 11 | 1166 | 200 | 288 | 194 | 20 | 80 | 530 | 0 | 55 | 0 | 0 | -201 | 1166
3 | 10 | 12 | 1103 | 200 | 277 | 173 | 20 | 80 | 622 | 0 | 73 | 0 | 0 | -342 | 1103
3 | 10 | 13 | 1128 | 200 | 281 | 179 | 20 | 80 | 628 | 0 | 82 | 0 | 0 | -342 | 1128
3 | 10 | 14 | 1110 | 200 | 278 | 194 | 20 | 80 | 550 | 0 | 88 | 0 | 0 | -300 | 1110
3 | 10 | 15 | 1102 | 200 | 276 | 194 | 20 | 80 | 398 | 0 | 97 | 0 | 0 | -163 | 1102
3 | 10 | 16 | 1130 | 200 | 375 | 194 | 20 | 80 | 165 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1130
3 | 10 | 17 | 1160 | 200 | 552 | 194 | 20 | 80 | 12 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1160
3 | 10 | 18 | 1185 | 200 | 581 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1185
3 | 10 | 19 | 1153 | 200 | 573 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1153
3 | 10 | 20 | 1125 | 200 | 495 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 1125
3 | 10 | 21 | 1076 | 200 | 521 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1076
3 | 10 | 22 | 1021 | 200 | 482 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1021
3 | 10 | 23 | 997 | 200 | 418 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 997
3 | 11 | 0 | 967 | 200 | 353 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 967
3 | 11 | 1 | 970 | 200 | 392 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 970
3 | 11 | 2 | 992 | 200 | 400 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 992
3 | 11 | 3 | 1007 | 200 | 380 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -1 | 1007
3 | 11 | 4 | 1028 | 200 | 445 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1028
3 | 11 | 5 | 1070 | 200 | 484 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1070
3 | 11 | 6 | 1115 | 200 | 461 | 218 | 20 | 80 | 83 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 1115
3 | 11 | 7 | 1104 | 200 | 277 | 218 | 20 | 80 | 347 | 0 | 44 | 0 | 0 | -82 | 1104
3 | 11 | 8 | 1157 | 200 | 286 | 218 | 20 | 80 | 673 | 0 | 33 | 0 | 0 | -353 | 1157
3 | 11 | 9 | 1169 | 200 | 289 | 118 | 20 | 80 | 895 | 0 | 30 | 0 | 0 | -463 | 1169
3 | 11 | 10 | 1136 | 200 | 283 | 118 | 20 | 80 | 974 | -53 | 31 | -24 | -50 | -443 | 1136
3 | 11 | 11 | 1110 | 200 | 278 | 118 | 20 | 80 | 1041 | 0 | 36 | 0 | -46 | -617 | 1110
3 | 11 | 12 | 1049 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 1027 | 0 | 44 | 0 | -46 | -661 | 1049
3 | 11 | 13 | 1067 | 200 | 270 | 118 | 20 | 80 | 938 | 0 | 54 | 0 | -46 | -567 | 1067
3 | 11 | 14 | 1061 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 753 | 0 | 58 | 0 | -46 | -391 | 1061
3 | 11 | 15 | 1062 | 200 | 269 | 218 | 20 | 80 | 487 | 0 | 56 | 0 | 0 | -268 | 1062
3 | 11 | 16 | 1089 | 200 | 321 | 218 | 20 | 80 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 1089
3 | 11 | 17 | 1120 | 200 | 531 | 218 | 20 | 80 | 15 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1120
3 | 11 | 18 | 1147 | 200 | 576 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1147
3 | 11 | 19 | 1125 | 200 | 509 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 1125
3 | 11 | 20 | 1098 | 200 | 524 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1098
3 | 11 | 21 | 1049 | 200 | 491 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 1049
3 | 11 | 22 | 994 | 200 | 441 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 994
3 | 11 | 23 | 978 | 200 | 427 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 12 | 0 | 947 | 200 | 374 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 947
3 | 12 | 1 | 957 | 200 | 325 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 957
3 | 12 | 2 | 976 | 200 | 376 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 976
3 | 12 | 3 | 995 | 200 | 382 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 995
3 | 12 | 4 | 1014 | 200 | 376 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1014
3 | 12 | 5 | 1056 | 200 | 397 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1056
3 | 12 | 6 | 1098 | 200 | 328 | 230 | 20 | 80 | 99 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1098
3 | 12 | 7 | 1084 | 200 | 273 | 230 | 20 | 80 | 442 | 0 | 133 | 0 | 0 | -294 | 1084
3 | 12 | 8 | 1129 | 200 | 281 | 118 | 20 | 80 | 801 | 0 | 145 | 0 | 0 | -516 | 1129
3 | 12 | 9 | 1142 | 200 | 284 | 118 | 20 | 80 | 1070 | 0 | 208 | 0 | -46 | -792 | 1142
3 | 12 | 10 | 1111 | 200 | 278 | 118 | 20 | 80 | 1246 | -12 | 260 | -260 | -46 | -773 | 1111
3 | 12 | 11 | 1091 | 200 | 274 | 118 | 20 | 80 | 1276 | -151 | 262 | -262 | -46 | -680 | 1091
3 | 12 | 12 | 1030 | 200 | 263 | 118 | 20 | 80 | 1216 | -297 | 261 | -261 | -50 | -520 | 1030
3 | 12 | 13 | 1055 | 200 | 268 | 118 | 20 | 80 | 1094 | 0 | 246 | -138 | -46 | -787 | 1055
3 | 12 | 14 | 1052 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 886 | 0 | 284 | 0 | -46 | -757 | 1052
3 | 12 | 15 | 1050 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 582 | 0 | 266 | 0 | 0 | -483 | 1050
3 | 12 | 16 | 1078 | 200 | 272 | 230 | 20 | 80 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | -192 | 1078
3 | 12 | 17 | 1110 | 200 | 389 | 230 | 20 | 80 | 18 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1110
3 | 12 | 18 | 1136 | 200 | 475 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1136
3 | 12 | 19 | 1113 | 200 | 464 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1113
3 | 12 | 20 | 1085 | 200 | 444 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1085
3 | 12 | 21 | 1039 | 200 | 372 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | 0 | 1039
3 | 12 | 22 | 983 | 200 | 379 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 983
3 | 12 | 23 | 964 | 200 | 314 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 0 | 964
3 | 13 | 0 | 933 | 200 | 346 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 933
3 | 13 | 1 | 941 | 200 | 360 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 941
3 | 13 | 2 | 960 | 200 | 383 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 960
3 | 13 | 3 | 978 | 200 | 404 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 978
3 | 13 | 4 | 999 | 200 | 383 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 1 | 999
3 | 13 | 5 | 1047 | 200 | 474 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1047
3 | 13 | 6 | 1086 | 200 | 419 | 218 | 20 | 80 | 94 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1086
3 | 13 | 7 | 1079 | 200 | 272 | 218 | 20 | 80 | 363 | 0 | 48 | 0 | 0 | -122 | 1079
3 | 13 | 8 | 1129 | 200 | 281 | 218 | 20 | 80 | 649 | 0 | 36 | 0 | 0 | -355 | 1129
3 | 13 | 9 | 1149 | 200 | 285 | 118 | 20 | 80 | 860 | 0 | 30 | 0 | 0 | -444 | 1149
3 | 13 | 10 | 1115 | 200 | 279 | 118 | 20 | 80 | 953 | 0 | 37 | 0 | 0 | -572 | 1115
3 | 13 | 11 | 1093 | 200 | 275 | 118 | 20 | 80 | 937 | 0 | 40 | 0 | 0 | -577 | 1093
3 | 13 | 12 | 1030 | 200 | 263 | 118 | 20 | 80 | 906 | 0 | 44 | 0 | -4 | -597 | 1030
3 | 13 | 13 | 1047 | 200 | 266 | 118 | 20 | 80 | 836 | 0 | 58 | 0 | 0 | -531 | 1047
3 | 13 | 14 | 1036 | 200 | 264 | 118 | 20 | 80 | 668 | 0 | 69 | 0 | 0 | -383 | 1036
3 | 13 | 15 | 1028 | 200 | 263 | 218 | 20 | 80 | 466 | 0 | 86 | 0 | 0 | -305 | 1028
3 | 13 | 16 | 1049 | 200 | 269 | 218 | 20 | 80 | 178 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1049
3 | 13 | 17 | 1066 | 200 | 406 | 218 | 20 | 80 | 16 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 1066
3 | 13 | 18 | 1086 | 200 | 464 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1086
3 | 13 | 19 | 1066 | 200 | 461 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 1066
3 | 13 | 20 | 1041 | 200 | 432 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 | 0 | 1041
3 | 13 | 21 | 999 | 200 | 392 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -1 | 999
3 | 13 | 22 | 952 | 200 | 337 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 952
3 | 13 | 23 | 938 | 200 | 353 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 938
3 | 14 | 0 | 911 | 200 | 295 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 911
3 | 14 | 1 | 918 | 200 | 302 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 918
3 | 14 | 2 | 938 | 200 | 325 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 938
3 | 14 | 3 | 952 | 200 | 285 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | 0 | 952
3 | 14 | 4 | 965 | 200 | 295 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | 0 | 965
3 | 14 | 5 | 980 | 200 | 299 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 980
3 | 14 | 6 | 966 | 200 | 252 | 238 | 20 | 80 | 112 | -1 | 96 | 0 | 0 | -31 | 966
3 | 14 | 7 | 929 | 200 | 249 | 187 | 20 | 80 | 458 | -4 | 79 | 0 | 0 | -340 | 929
3 | 14 | 8 | 934 | 200 | 252 | 118 | 20 | 80 | 832 | -7 | 72 | 0 | -46 | -587 | 934
3 | 14 | 9 | 936 | 200 | 246 | 118 | 20 | 80 | 1102 | -11 | 62 | -62 | -46 | -773 | 936
3 | 14 | 10 | 907 | 200 | 241 | 118 | 20 | 80 | 1232 | -676 | 62 | -62 | -46 | -262 | 907
3 | 14 | 11 | 883 | 200 | 236 | 118 | 20 | 80 | 1256 | -757 | 74 | -74 | -46 | -96 | 1011
3 | 14 | 12 | 857 | 200 | 231 | 118 | 20 | 80 | 1232 | -742 | 118 | -118 | -50 | -58 | 1031
3 | 14 | 13 | 842 | 200 | 229 | 118 | 20 | 80 | 1114 | -671 | 158 | -158 | -46 | -185 | 859
3 | 14 | 14 | 828 | 200 | 226 | 118 | 20 | 80 | 906 | -88 | 197 | -197 | -46 | -588 | 828
3 | 14 | 15 | 829 | 200 | 232 | 118 | 20 | 80 | 593 | -5 | 239 | 0 | -46 | -602 | 829
3 | 14 | 16 | 857 | 200 | 232 | 166 | 20 | 80 | 237 | -2 | 251 | 0 | 0 | -327 | 857
3 | 14 | 17 | 912 | 200 | 242 | 238 | 20 | 80 | 19 | 0 | 238 | 0 | 0 | -125 | 912
3 | 14 | 18 | 947 | 200 | 248 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -97 | 947
3 | 14 | 19 | 940 | 200 | 247 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -109 | 940
3 | 14 | 20 | 920 | 200 | 243 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -136 | 920
3 | 14 | 21 | 888 | 200 | 237 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | -122 | 888
3 | 14 | 22 | 851 | 200 | 230 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -127 | 851
3 | 14 | 23 | 834 | 200 | 227 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -153 | 834
3 | 15 | 0 | 814 | 200 | 224 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | -209 | 814
3 | 15 | 1 | 826 | 200 | 226 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 270 | 0 | 4 | -212 | 826
3 | 15 | 2 | 847 | 200 | 230 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -185 | 847
3 | 15 | 3 | 871 | 200 | 234 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -165 | 871
3 | 15 | 4 | 886 | 200 | 237 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -170 | 886
3 | 15 | 5 | 895 | 200 | 238 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -167 | 895
3 | 15 | 6 | 877 | 200 | 235 | 238 | 20 | 80 | 90 | 0 | 274 | 0 | 0 | -260 | 877
3 | 15 | 7 | 848 | 200 | 230 | 118 | 20 | 80 | 354 | 0 | 258 | 0 | 0 | -412 | 848
3 | 15 | 8 | 854 | 200 | 231 | 118 | 20 | 80 | 677 | 0 | 265 | 0 | -46 | -691 | 854
3 | 15 | 9 | 862 | 200 | 232 | 118 | 20 | 80 | 959 | 0 | 235 | -161 | -46 | -775 | 862
3 | 15 | 10 | 843 | 200 | 229 | 118 | 20 | 80 | 1106 | -657 | 219 | -219 | -46 | -199 | 851
3 | 15 | 11 | 835 | 200 | 228 | 118 | 20 | 80 | 1132 | -672 | 235 | -235 | -46 | -76 | 984
3 | 15 | 12 | 820 | 200 | 225 | 118 | 20 | 80 | 1044 | -620 | 243 | -243 | -50 | -64 | 953
3 | 15 | 13 | 803 | 200 | 222 | 118 | 20 | 80 | 930 | -448 | 248 | -248 | -46 | -273 | 803
3 | 15 | 14 | 798 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 728 | 0 | 246 | -18 | -46 | -751 | 798
3 | 15 | 15 | 801 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 472 | 0 | 248 | 0 | -46 | -512 | 801
3 | 15 | 16 | 838 | 200 | 228 | 225 | 20 | 80 | 190 | 0 | 213 | 0 | 0 | -318 | 838
3 | 15 | 17 | 905 | 200 | 240 | 238 | 20 | 80 | 18 | 0 | 201 | 0 | 0 | -92 | 905
3 | 15 | 18 | 947 | 200 | 248 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -22 | 947
3 | 15 | 19 | 941 | 200 | 247 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -24 | 941
3 | 15 | 20 | 923 | 200 | 244 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -29 | 923
3 | 15 | 21 | 890 | 200 | 238 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -39 | 890
3 | 15 | 22 | 845 | 200 | 229 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -75 | 845
3 | 15 | 23 | 833 | 200 | 227 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -93 | 833
3 | 16 | 0 | 813 | 200 | 223 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -114 | 813
3 | 16 | 1 | 830 | 200 | 227 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -97 | 830
3 | 16 | 2 | 858 | 200 | 232 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -72 | 858
3 | 16 | 3 | 885 | 200 | 237 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 4 | -54 | 885
3 | 16 | 4 | 910 | 200 | 241 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -23 | 910
3 | 16 | 5 | 951 | 200 | 249 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -18 | 951
3 | 16 | 6 | 987 | 200 | 255 | 230 | 20 | 80 | 87 | 0 | 190 | 0 | 0 | -75 | 987
3 | 16 | 7 | 998 | 200 | 257 | 230 | 20 | 80 | 331 | 0 | 143 | 0 | 0 | -263 | 998
3 | 16 | 8 | 1053 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 637 | 0 | 133 | 0 | 0 | -402 | 1053
3 | 16 | 9 | 1083 | 200 | 273 | 118 | 20 | 80 | 831 | 0 | 154 | 0 | 0 | -593 | 1083
3 | 16 | 10 | 1055 | 200 | 268 | 118 | 20 | 80 | 971 | 0 | 163 | 0 | -46 | -719 | 1055
3 | 16 | 11 | 1039 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 1115 | 0 | 181 | -54 | -46 | -840 | 1039
3 | 16 | 12 | 986 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 1163 | 0 | 189 | -157 | -50 | -832 | 986
3 | 16 | 13 | 1005 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 1120 | 0 | 214 | -111 | -46 | -849 | 1005
3 | 16 | 14 | 992 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 934 | 0 | 233 | 0 | -46 | -803 | 992
3 | 16 | 15 | 981 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 639 | 0 | 239 | 0 | 0 | -569 | 981
3 | 16 | 16 | 1003 | 200 | 258 | 230 | 20 | 80 | 265 | 0 | 232 | 0 | 0 | -282 | 1003
3 | 16 | 17 | 1030 | 200 | 269 | 230 | 20 | 80 | 24 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 1030
3 | 16 | 18 | 1063 | 200 | 307 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 46 | 0 | 1063
3 | 16 | 19 | 1047 | 200 | 291 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 48 | 0 | 1047
3 | 16 | 20 | 1021 | 200 | 321 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1021
3 | 16 | 21 | 985 | 200 | 299 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 985
3 | 16 | 22 | 943 | 200 | 247 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 9 | 0 | 943
3 | 16 | 23 | 929 | 200 | 245 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -20 | 929
3 | 17 | 0 | 905 | 200 | 240 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | -2 | -62 | 905
3 | 17 | 1 | 920 | 200 | 243 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -68 | 920
3 | 17 | 2 | 941 | 200 | 247 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -91 | 941
3 | 17 | 3 | 958 | 200 | 250 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -58 | 958
3 | 17 | 4 | 978 | 200 | 254 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -12 | 978
3 | 17 | 5 | 1013 | 200 | 260 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 40 | 0 | 1013
3 | 17 | 6 | 1054 | 200 | 272 | 230 | 20 | 80 | 74 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1054
3 | 17 | 7 | 1046 | 200 | 266 | 230 | 20 | 80 | 290 | 0 | 182 | 0 | 0 | -222 | 1046
3 | 17 | 8 | 1083 | 200 | 273 | 118 | 20 | 80 | 598 | 0 | 205 | 0 | 0 | -411 | 1083
3 | 17 | 9 | 1098 | 200 | 276 | 118 | 20 | 80 | 917 | 0 | 210 | 0 | -46 | -677 | 1098
3 | 17 | 10 | 1060 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 1100 | 0 | 248 | -144 | -46 | -785 | 1060
3 | 17 | 11 | 1041 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 1173 | 0 | 270 | -266 | -46 | -773 | 1041
3 | 17 | 12 | 984 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 1199 | -64 | 231 | -231 | -50 | -774 | 984
3 | 17 | 13 | 1001 | 200 | 258 | 118 | 20 | 80 | 1133 | 0 | 253 | -231 | -46 | -784 | 1001
3 | 17 | 14 | 986 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 960 | 0 | 250 | -58 | -46 | -793 | 986
3 | 17 | 15 | 985 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 557 | 0 | 218 | 0 | 0 | -463 | 985
3 | 17 | 16 | 998 | 200 | 257 | 230 | 20 | 80 | 276 | 0 | 225 | 0 | 0 | -290 | 998
3 | 17 | 17 | 1025 | 200 | 273 | 230 | 20 | 80 | 25 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1025
3 | 17 | 18 | 1065 | 200 | 311 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | 0 | 1065
3 | 17 | 19 | 1052 | 200 | 318 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 46 | 0 | 1052
3 | 17 | 20 | 1030 | 200 | 315 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 46 | 0 | 1030
3 | 17 | 21 | 991 | 200 | 293 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | 1 | 991
3 | 17 | 22 | 949 | 200 | 249 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | 0 | 949
3 | 17 | 23 | 936 | 200 | 246 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 43 | 0 | 936
3 | 18 | 0 | 917 | 200 | 293 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 917
3 | 18 | 1 | 934 | 200 | 266 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -1 | 934
3 | 18 | 2 | 957 | 200 | 305 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -1 | 957
3 | 18 | 3 | 978 | 200 | 344 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 978
3 | 18 | 4 | 1001 | 200 | 372 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 1001
3 | 18 | 5 | 1041 | 200 | 409 | 218 | 20 | 80 | 2 | 0 | 63 | 0 | 50 | -1 | 1041
3 | 18 | 6 | 1071 | 200 | 312 | 218 | 20 | 80 | 127 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 1071
3 | 18 | 7 | 1052 | 200 | 267 | 218 | 20 | 80 | 429 | 0 | 59 | 0 | 0 | -221 | 1052
3 | 18 | 8 | 1071 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 756 | 0 | 35 | 0 | 0 | -409 | 1071
3 | 18 | 9 | 1078 | 200 | 272 | 118 | 20 | 80 | 967 | 0 | 25 | 0 | 0 | -604 | 1078
3 | 18 | 10 | 1042 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 1072 | 0 | 22 | 0 | -2 | -733 | 1042
3 | 18 | 11 | 1024 | 200 | 262 | 118 | 20 | 80 | 1120 | 0 | 20 | -8 | -50 | -738 | 1024
3 | 18 | 12 | 975 | 200 | 253 | 118 | 20 | 80 | 1015 | 0 | 17 | 0 | 0 | -728 | 975
3 | 18 | 13 | 1000 | 200 | 258 | 118 | 20 | 80 | 774 | 0 | 12 | 0 | 0 | -462 | 1000
3 | 18 | 14 | 996 | 200 | 257 | 218 | 20 | 80 | 507 | 0 | 18 | 0 | 0 | -304 | 996
3 | 18 | 15 | 995 | 200 | 257 | 218 | 20 | 80 | 336 | 0 | 25 | 0 | 0 | -141 | 995
3 | 18 | 16 | 1009 | 200 | 259 | 218 | 20 | 80 | 182 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 1009
3 | 18 | 17 | 1027 | 200 | 378 | 218 | 20 | 80 | 22 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 1027
3 | 18 | 18 | 1049 | 200 | 367 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | 0 | 1049
3 | 18 | 19 | 1024 | 200 | 267 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 46 | 0 | 1024
3 | 18 | 20 | 995 | 200 | 257 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -2 | 995
3 | 18 | 21 | 948 | 200 | 248 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -43 | 948
3 | 18 | 22 | 901 | 200 | 240 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -52 | 901
3 | 18 | 23 | 872 | 200 | 234 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -50 | 872
3 | 19 | 0 | 846 | 200 | 229 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -58 | 846
3 | 19 | 1 | 860 | 200 | 232 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 19 | 2 | 881 | 200 | 236 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 37 | -1 | 881
3 | 19 | 3 | 906 | 200 | 268 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -1 | 906
3 | 19 | 4 | 925 | 200 | 309 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -1 | 925
3 | 19 | 5 | 954 | 200 | 390 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 954
3 | 19 | 6 | 980 | 200 | 384 | 220 | 20 | 80 | 38 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 980
3 | 19 | 7 | 997 | 200 | 257 | 220 | 20 | 80 | 130 | 0 | 48 | 0 | 42 | 0 | 997
3 | 19 | 8 | 1061 | 200 | 269 | 220 | 20 | 80 | 323 | 0 | 79 | 0 | 0 | -130 | 1061
3 | 19 | 9 | 1078 | 200 | 272 | 220 | 20 | 80 | 487 | 0 | 114 | 0 | 0 | -315 | 1078
3 | 19 | 10 | 1058 | 200 | 268 | 177 | 20 | 80 | 510 | 0 | 158 | 0 | 0 | -355 | 1058
3 | 19 | 11 | 1042 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 542 | 0 | 224 | 0 | 0 | -407 | 1042
3 | 19 | 12 | 984 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 688 | 0 | 284 | 0 | -46 | -615 | 984
3 | 19 | 13 | 1007 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 772 | 0 | 319 | 0 | -46 | -715 | 1007
3 | 19 | 14 | 1005 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 656 | 0 | 439 | 0 | -50 | -717 | 1005
3 | 19 | 15 | 995 | 200 | 257 | 118 | 20 | 80 | 432 | 0 | 472 | 0 | 0 | -584 | 995
3 | 19 | 16 | 1012 | 200 | 260 | 124 | 20 | 80 | 199 | 0 | 492 | 0 | 0 | -363 | 1012
3 | 19 | 17 | 1020 | 200 | 261 | 220 | 20 | 80 | 22 | 0 | 512 | 0 | 0 | -295 | 1020
3 | 19 | 18 | 1042 | 200 | 266 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | -224 | 1042
3 | 19 | 19 | 1019 | 200 | 261 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -194 | 1019
3 | 19 | 20 | 992 | 200 | 256 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -166 | 992
3 | 19 | 21 | 951 | 200 | 249 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -223 | 951
3 | 19 | 22 | 916 | 200 | 242 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -259 | 916
3 | 19 | 23 | 894 | 200 | 238 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -234 | 894
3 | 20 | 0 | 865 | 200 | 233 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -221 | 865
3 | 20 | 1 | 871 | 200 | 234 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -183 | 871
3 | 20 | 2 | 895 | 200 | 239 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -88 | 895
3 | 20 | 3 | 915 | 200 | 245 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 915
3 | 20 | 4 | 934 | 200 | 299 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 934
3 | 20 | 5 | 958 | 200 | 338 | 246 | 20 | 80 | 2 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 958
3 | 20 | 6 | 950 | 200 | 249 | 246 | 20 | 80 | 132 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 950
3 | 20 | 7 | 913 | 200 | 242 | 243 | 20 | 80 | 434 | 0 | 34 | 0 | 0 | -340 | 913
3 | 20 | 8 | 930 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 739 | 0 | 32 | 0 | 0 | -504 | 930
3 | 20 | 9 | 932 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 941 | 0 | 37 | 0 | 0 | -709 | 932
3 | 20 | 10 | 904 | 200 | 240 | 118 | 20 | 80 | 1091 | -35 | 42 | -33 | -46 | -773 | 904
3 | 20 | 11 | 891 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 1114 | -56 | 57 | -57 | -50 | -773 | 891
3 | 20 | 12 | 864 | 200 | 233 | 118 | 20 | 80 | 1064 | -31 | 70 | -70 | -46 | -774 | 864
3 | 20 | 13 | 864 | 200 | 233 | 118 | 20 | 80 | 956 | 0 | 105 | -29 | -46 | -773 | 864
3 | 20 | 14 | 858 | 200 | 232 | 118 | 20 | 80 | 729 | 0 | 168 | 0 | 0 | -689 | 858
3 | 20 | 15 | 854 | 200 | 231 | 118 | 20 | 80 | 493 | 0 | 212 | 0 | 0 | -500 | 854
3 | 20 | 16 | 875 | 200 | 235 | 181 | 20 | 80 | 221 | 0 | 276 | 0 | 0 | -338 | 875
3 | 20 | 17 | 920 | 200 | 243 | 246 | 20 | 80 | 25 | 0 | 342 | 0 | 0 | -236 | 920
3 | 20 | 18 | 963 | 200 | 251 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -206 | 963
3 | 20 | 19 | 953 | 200 | 249 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -236 | 953
3 | 20 | 20 | 938 | 200 | 246 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -279 | 938
3 | 20 | 21 | 915 | 200 | 242 | 235 | 20 | 80 | 0 | 0 | 486 | 0 | 4 | -352 | 915
3 | 20 | 22 | 881 | 200 | 236 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -341 | 881
3 | 20 | 23 | 874 | 200 | 235 | 134 | 20 | 80 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -343 | 874
3 | 21 | 0 | 864 | 200 | 233 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -442 | 864
3 | 21 | 1 | 880 | 200 | 236 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -445 | 880
3 | 21 | 2 | 900 | 200 | 239 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -425 | 900
3 | 21 | 3 | 915 | 200 | 242 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -417 | 915
3 | 21 | 4 | 922 | 200 | 243 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -412 | 922
3 | 21 | 5 | 930 | 200 | 245 | 225 | 20 | 80 | 2 | 0 | 570 | 0 | 0 | -412 | 930
3 | 21 | 6 | 928 | 200 | 245 | 215 | 20 | 80 | 64 | 0 | 572 | 0 | 0 | -468 | 928
3 | 21 | 7 | 921 | 200 | 243 | 215 | 20 | 80 | 225 | 0 | 563 | 0 | 0 | -625 | 921
3 | 21 | 8 | 954 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 484 | 0 | 564 | 0 | -46 | -715 | 954
3 | 21 | 9 | 968 | 200 | 252 | 118 | 20 | 80 | 732 | 0 | 560 | -218 | -46 | -730 | 968
3 | 21 | 10 | 948 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 888 | -356 | 573 | -573 | -46 | -204 | 948
3 | 21 | 11 | 929 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 980 | -582 | 576 | -576 | -46 | -11 | 1004
3 | 21 | 12 | 902 | 200 | 240 | 118 | 20 | 80 | 1011 | -600 | 573 | -573 | -50 | 0 | 1019
3 | 21 | 13 | 889 | 200 | 237 | 118 | 20 | 80 | 923 | -519 | 567 | -567 | -46 | -124 | 889
3 | 21 | 14 | 874 | 200 | 235 | 118 | 20 | 80 | 760 | 0 | 554 | -422 | -46 | -625 | 874
3 | 21 | 15 | 868 | 200 | 233 | 118 | 20 | 80 | 526 | 0 | 539 | -2 | -46 | -800 | 868
3 | 21 | 16 | 896 | 200 | 239 | 215 | 20 | 80 | 228 | 0 | 525 | 0 | 0 | -611 | 896
3 | 21 | 17 | 944 | 200 | 247 | 236 | 20 | 80 | 26 | 0 | 518 | 0 | 0 | -383 | 944
3 | 21 | 18 | 980 | 200 | 254 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -309 | 980
3 | 21 | 19 | 967 | 200 | 252 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -308 | 967
3 | 21 | 20 | 950 | 200 | 249 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -284 | 950
3 | 21 | 21 | 922 | 200 | 243 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -270 | 922
3 | 21 | 22 | 889 | 200 | 237 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -250 | 889
3 | 21 | 23 | 876 | 200 | 235 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | -182 | 876
3 | 22 | 0 | 855 | 200 | 231 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -160 | 855
3 | 22 | 1 | 863 | 200 | 233 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -118 | 863
3 | 22 | 2 | 887 | 200 | 237 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -59 | 887
3 | 22 | 3 | 905 | 200 | 241 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 905
3 | 22 | 4 | 920 | 200 | 266 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 4 | -1 | 920
3 | 22 | 5 | 934 | 200 | 277 | 237 | 20 | 80 | 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 934
3 | 22 | 6 | 922 | 200 | 243 | 237 | 20 | 80 | 130 | 0 | 129 | 0 | 0 | -117 | 922
3 | 22 | 7 | 877 | 200 | 235 | 132 | 20 | 80 | 405 | 0 | 134 | 0 | 0 | -329 | 877
3 | 22 | 8 | 869 | 200 | 234 | 118 | 20 | 80 | 759 | 0 | 107 | 0 | -46 | -603 | 869
3 | 22 | 9 | 857 | 200 | 232 | 118 | 20 | 80 | 1060 | -142 | 94 | -94 | -46 | -665 | 857
3 | 22 | 10 | 832 | 200 | 227 | 118 | 20 | 80 | 1206 | -716 | 98 | -98 | -49 | -170 | 916
3 | 22 | 11 | 817 | 200 | 224 | 118 | 20 | 80 | 1227 | -729 | 93 | -93 | -47 | -191 | 902
3 | 22 | 12 | 804 | 200 | 222 | 118 | 20 | 80 | 1109 | -317 | 86 | -86 | -46 | -582 | 804
3 | 22 | 13 | 788 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 986 | -18 | 76 | -76 | -46 | -773 | 788
3 | 22 | 14 | 774 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 792 | 0 | 61 | 0 | -46 | -672 | 774
3 | 22 | 15 | 775 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 512 | 0 | 39 | 0 | 0 | -415 | 775
3 | 22 | 16 | 804 | 200 | 222 | 237 | 20 | 80 | 221 | 0 | 24 | 0 | 0 | -200 | 804
3 | 22 | 17 | 875 | 200 | 250 | 237 | 20 | 80 | 27 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 875
3 | 22 | 18 | 925 | 200 | 317 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 925
3 | 22 | 19 | 924 | 200 | 356 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 924
3 | 22 | 20 | 911 | 200 | 277 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -1 | 911
3 | 22 | 21 | 884 | 200 | 280 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 884
3 | 22 | 22 | 840 | 200 | 228 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -2 | 840
3 | 22 | 23 | 819 | 200 | 225 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -50 | 819
3 | 23 | 0 | 798 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -73 | 798
3 | 23 | 1 | 814 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -47 | 814
3 | 23 | 2 | 843 | 200 | 229 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -18 | 843
3 | 23 | 3 | 873 | 200 | 243 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 873
3 | 23 | 4 | 903 | 200 | 272 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 903
3 | 23 | 5 | 947 | 200 | 314 | 226 | 20 | 80 | 4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 947
3 | 23 | 6 | 970 | 200 | 252 | 226 | 20 | 80 | 132 | 0 | 75 | 0 | 0 | -15 | 970
3 | 23 | 7 | 960 | 200 | 250 | 226 | 20 | 80 | 441 | 0 | 48 | 0 | 0 | -305 | 960
3 | 23 | 8 | 1008 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 805 | 0 | 25 | 0 | 0 | -499 | 1008
3 | 23 | 9 | 1021 | 200 | 262 | 118 | 20 | 80 | 1085 | 0 | 22 | 0 | 0 | -766 | 1021
3 | 23 | 10 | 995 | 200 | 257 | 118 | 20 | 80 | 1190 | -36 | 34 | -26 | -46 | -796 | 995
3 | 23 | 11 | 976 | 200 | 253 | 118 | 20 | 80 | 1152 | -53 | 49 | -38 | -50 | -755 | 976
3 | 23 | 12 | 923 | 200 | 244 | 118 | 20 | 80 | 1056 | 0 | 74 | -1 | -46 | -822 | 923
3 | 23 | 13 | 948 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 878 | 0 | 103 | 0 | -46 | -653 | 948
3 | 23 | 14 | 946 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 651 | 0 | 133 | 0 | -46 | -458 | 946
3 | 23 | 15 | 942 | 200 | 247 | 180 | 20 | 80 | 430 | 0 | 122 | 0 | 0 | -337 | 942
3 | 23 | 16 | 957 | 200 | 250 | 226 | 20 | 80 | 201 | 0 | 115 | 0 | 0 | -135 | 957
3 | 23 | 17 | 970 | 200 | 291 | 226 | 20 | 80 | 26 | 0 | 117 | 0 | 9 | 1 | 970
3 | 23 | 18 | 989 | 200 | 347 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 989
3 | 23 | 19 | 965 | 200 | 274 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | 0 | 965
3 | 23 | 20 | 938 | 200 | 246 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -31 | 938
3 | 23 | 21 | 895 | 200 | 238 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -117 | 895
3 | 23 | 22 | 861 | 200 | 232 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -153 | 861
3 | 23 | 23 | 839 | 200 | 228 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 227 | 0 | -2 | -140 | 839
3 | 24 | 0 | 807 | 200 | 222 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -197 | 807
3 | 24 | 1 | 817 | 200 | 224 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -181 | 817
3 | 24 | 2 | 843 | 200 | 229 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -126 | 843
3 | 24 | 3 | 871 | 200 | 234 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -46 | 871
3 | 24 | 4 | 901 | 200 | 240 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 16 | -1 | 901
3 | 24 | 5 | 938 | 200 | 271 | 233 | 20 | 80 | 6 | 0 | 82 | 0 | 46 | 0 | 938
3 | 24 | 6 | 946 | 200 | 248 | 233 | 20 | 80 | 150 | 0 | 66 | 0 | 0 | -51 | 946
3 | 24 | 7 | 933 | 200 | 245 | 192 | 20 | 80 | 477 | 0 | 54 | 0 | 0 | -335 | 933
3 | 24 | 8 | 985 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 819 | -9 | 55 | -55 | -46 | -452 | 985
3 | 24 | 9 | 1008 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 1048 | 0 | 76 | 0 | -46 | -747 | 1008
3 | 24 | 10 | 988 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 1226 | -329 | 98 | -98 | -46 | -537 | 988
3 | 24 | 11 | 982 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 1302 | -621 | 140 | -140 | -46 | -325 | 982
3 | 24 | 12 | 934 | 200 | 246 | 118 | 20 | 80 | 1264 | -715 | 155 | -155 | -50 | -229 | 934
3 | 24 | 13 | 956 | 200 | 250 | 118 | 20 | 80 | 1140 | -259 | 166 | -166 | -46 | -547 | 956
3 | 24 | 14 | 943 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 937 | 0 | 174 | 0 | -46 | -787 | 943
3 | 24 | 15 | 931 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 644 | 0 | 180 | 0 | -46 | -510 | 931
3 | 24 | 16 | 947 | 200 | 248 | 233 | 20 | 80 | 286 | 0 | 188 | 0 | 0 | -308 | 947
3 | 24 | 17 | 964 | 200 | 251 | 233 | 20 | 80 | 32 | 0 | 159 | 0 | 0 | -11 | 964
3 | 24 | 18 | 995 | 200 | 348 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -1 | 995
3 | 24 | 19 | 978 | 200 | 365 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 24 | 20 | 955 | 200 | 316 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -1 | 955
3 | 24 | 21 | 922 | 200 | 290 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 922
3 | 24 | 22 | 887 | 200 | 264 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 | -1 | 887
3 | 24 | 23 | 871 | 200 | 303 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 25 | 0 | 852 | 200 | 300 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 852
3 | 25 | 1 | 867 | 200 | 320 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 867
3 | 25 | 2 | 896 | 200 | 299 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 896
3 | 25 | 3 | 917 | 200 | 360 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 917
3 | 25 | 4 | 937 | 200 | 335 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 937
3 | 25 | 5 | 968 | 200 | 362 | 224 | 20 | 80 | 6 | 0 | 31 | 0 | 46 | -1 | 968
3 | 25 | 6 | 983 | 200 | 279 | 224 | 20 | 80 | 148 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 983
3 | 25 | 7 | 963 | 200 | 251 | 224 | 20 | 80 | 460 | 0 | 32 | 0 | 0 | -304 | 963
3 | 25 | 8 | 1004 | 200 | 258 | 118 | 20 | 80 | 765 | 0 | 20 | 0 | 0 | -457 | 1004
3 | 25 | 9 | 1008 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 1010 | 0 | 16 | 0 | 0 | -695 | 1008
3 | 25 | 10 | 989 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 1164 | -29 | 15 | -12 | -50 | -773 | 989
3 | 25 | 11 | 977 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 1142 | -21 | 20 | -16 | -46 | -774 | 977
3 | 25 | 12 | 931 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 997 | 0 | 37 | 0 | -32 | -734 | 931
3 | 25 | 13 | 954 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 849 | 0 | 56 | 0 | 0 | -618 | 954
3 | 25 | 14 | 945 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 652 | 0 | 75 | 0 | 0 | -448 | 945
3 | 25 | 15 | 945 | 200 | 248 | 224 | 20 | 80 | 406 | 0 | 91 | 0 | 0 | -324 | 945
3 | 25 | 16 | 963 | 200 | 251 | 224 | 20 | 80 | 163 | 0 | 101 | 0 | 0 | -76 | 963
3 | 25 | 17 | 975 | 200 | 292 | 224 | 20 | 80 | 20 | 0 | 93 | 0 | 46 | 0 | 975
3 | 25 | 18 | 991 | 200 | 364 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 991
3 | 25 | 19 | 971 | 200 | 295 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 971
3 | 25 | 20 | 947 | 200 | 248 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -6 | 947
3 | 25 | 21 | 910 | 200 | 241 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -39 | 910
3 | 25 | 22 | 867 | 200 | 233 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -70 | 867
3 | 25 | 23 | 840 | 200 | 228 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -91 | 840
3 | 26 | 0 | 804 | 200 | 222 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -94 | 804
3 | 26 | 1 | 816 | 200 | 224 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -76 | 816
3 | 26 | 2 | 842 | 200 | 229 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -36 | 842
3 | 26 | 3 | 866 | 200 | 233 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -19 | 866
3 | 26 | 4 | 891 | 200 | 238 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 8 | -1 | 891
3 | 26 | 5 | 921 | 200 | 274 | 193 | 20 | 80 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | -1 | 921
3 | 26 | 6 | 942 | 200 | 267 | 193 | 20 | 80 | 34 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 942
3 | 26 | 7 | 964 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 114 | 0 | 133 | 0 | 0 | -27 | 964
3 | 26 | 8 | 1037 | 200 | 265 | 193 | 20 | 80 | 211 | 0 | 105 | 0 | 0 | -37 | 1037
3 | 26 | 9 | 1072 | 200 | 271 | 193 | 20 | 80 | 276 | 0 | 104 | 0 | 0 | -72 | 1072
3 | 26 | 10 | 1056 | 200 | 268 | 193 | 20 | 80 | 314 | 0 | 96 | 0 | 0 | -115 | 1056
3 | 26 | 11 | 1050 | 200 | 267 | 193 | 20 | 80 | 326 | 0 | 96 | 0 | 0 | -132 | 1050
3 | 26 | 12 | 995 | 200 | 257 | 193 | 20 | 80 | 312 | 0 | 94 | 0 | 0 | -161 | 995
3 | 26 | 13 | 1028 | 200 | 263 | 193 | 20 | 80 | 272 | 0 | 87 | 0 | 0 | -87 | 1028
3 | 26 | 14 | 1025 | 200 | 262 | 193 | 20 | 80 | 206 | 0 | 89 | 0 | 0 | -25 | 1025
3 | 26 | 15 | 1018 | 200 | 291 | 193 | 20 | 80 | 137 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1018
3 | 26 | 16 | 1026 | 200 | 379 | 193 | 20 | 80 | 62 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1026
3 | 26 | 17 | 1025 | 200 | 380 | 193 | 20 | 80 | 9 | 0 | 98 | 0 | 46 | -1 | 1025
3 | 26 | 18 | 1027 | 200 | 422 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1027
3 | 26 | 19 | 998 | 200 | 405 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 998
3 | 26 | 20 | 961 | 200 | 385 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 961
3 | 26 | 21 | 915 | 200 | 295 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 50 | -1 | 915
3 | 26 | 22 | 872 | 200 | 297 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 872
3 | 26 | 23 | 838 | 200 | 268 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 838
3 | 27 | 0 | 804 | 200 | 222 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 804
3 | 27 | 1 | 806 | 200 | 239 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 806
3 | 27 | 2 | 829 | 200 | 265 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 829
3 | 27 | 3 | 857 | 200 | 274 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 10 | 1 | 857
3 | 27 | 4 | 880 | 200 | 305 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 880
3 | 27 | 5 | 910 | 200 | 338 | 202 | 20 | 80 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 910
3 | 27 | 6 | 926 | 200 | 326 | 202 | 20 | 80 | 38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 926
3 | 27 | 7 | 941 | 200 | 247 | 202 | 20 | 80 | 134 | 0 | 50 | 0 | 7 | 1 | 941
3 | 27 | 8 | 1002 | 200 | 258 | 202 | 20 | 80 | 273 | 0 | 37 | 0 | 0 | -68 | 1002
3 | 27 | 9 | 1034 | 200 | 264 | 202 | 20 | 80 | 388 | 0 | 38 | 0 | -46 | -112 | 1034
3 | 27 | 10 | 1011 | 200 | 260 | 202 | 20 | 80 | 466 | 0 | 44 | 0 | -46 | -215 | 1011
3 | 27 | 11 | 994 | 200 | 257 | 199 | 20 | 80 | 514 | 0 | 44 | 0 | -46 | -274 | 994
3 | 27 | 12 | 940 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 581 | 0 | 44 | 0 | -50 | -300 | 940
3 | 27 | 13 | 963 | 200 | 251 | 118 | 20 | 80 | 612 | 0 | 46 | 0 | -46 | -318 | 963
3 | 27 | 14 | 953 | 200 | 249 | 160 | 20 | 80 | 528 | 0 | 47 | 0 | -46 | -285 | 953
3 | 27 | 15 | 940 | 200 | 247 | 202 | 20 | 80 | 381 | 0 | 42 | 0 | 0 | -232 | 940
3 | 27 | 16 | 947 | 200 | 248 | 202 | 20 | 80 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -4 | 947
3 | 27 | 17 | 952 | 200 | 401 | 202 | 20 | 80 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 952
3 | 27 | 18 | 971 | 200 | 450 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 971
3 | 27 | 19 | 956 | 200 | 390 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 956
3 | 27 | 20 | 931 | 200 | 367 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -1 | 931
3 | 27 | 21 | 891 | 200 | 325 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -1 | 891
3 | 27 | 22 | 856 | 200 | 287 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -1 | 856
3 | 27 | 23 | 835 | 200 | 316 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 835
3 | 28 | 0 | 805 | 200 | 222 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | 0 | 805
3 | 28 | 1 | 811 | 200 | 223 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 811
3 | 28 | 2 | 835 | 200 | 228 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 | -1 | 835
3 | 28 | 3 | 856 | 200 | 240 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 856
3 | 28 | 4 | 871 | 200 | 305 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 28 | 5 | 886 | 200 | 309 | 230 | 20 | 80 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 886
3 | 28 | 6 | 870 | 200 | 234 | 230 | 20 | 80 | 120 | 0 | 41 | 0 | 0 | -55 | 870
3 | 28 | 7 | 840 | 200 | 228 | 230 | 20 | 80 | 333 | 0 | 30 | 0 | 0 | -281 | 840
3 | 28 | 8 | 855 | 200 | 231 | 118 | 20 | 80 | 662 | 0 | 16 | 0 | -46 | -426 | 855
3 | 28 | 9 | 851 | 200 | 230 | 118 | 20 | 80 | 938 | 0 | 12 | 0 | -46 | -701 | 851
3 | 28 | 10 | 830 | 200 | 227 | 118 | 20 | 80 | 1104 | -164 | 12 | -9 | -46 | -712 | 830
3 | 28 | 11 | 813 | 200 | 224 | 118 | 20 | 80 | 1188 | -564 | 18 | -14 | -46 | -411 | 813
3 | 28 | 12 | 789 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1177 | -699 | 33 | -33 | -50 | -266 | 801
3 | 28 | 13 | 779 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1064 | -513 | 40 | -31 | -46 | -374 | 779
3 | 28 | 14 | 767 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 831 | 0 | 47 | 0 | -46 | -704 | 767
3 | 28 | 15 | 763 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 527 | 0 | 46 | 0 | -46 | -403 | 763
3 | 28 | 16 | 777 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 230 | 0 | 36 | 0 | 0 | -240 | 777
3 | 28 | 17 | 821 | 200 | 232 | 230 | 20 | 80 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 821
3 | 28 | 18 | 860 | 200 | 313 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 28 | 19 | 851 | 200 | 257 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | -1 | 851
3 | 28 | 20 | 835 | 200 | 292 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 835
3 | 28 | 21 | 808 | 200 | 222 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 1 | 808
3 | 28 | 22 | 775 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 775
3 | 28 | 23 | 759 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 759
3 | 29 | 0 | 735 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 735
3 | 29 | 1 | 745 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -34 | 745
3 | 29 | 2 | 775 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -13 | 775
3 | 29 | 3 | 801 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 801
3 | 29 | 4 | 817 | 200 | 234 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 817
3 | 29 | 5 | 831 | 200 | 235 | 238 | 20 | 80 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 831
3 | 29 | 6 | 803 | 200 | 222 | 238 | 20 | 80 | 153 | 0 | 47 | 0 | 0 | -157 | 803
3 | 29 | 7 | 766 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 430 | 0 | 31 | 0 | 0 | -334 | 766
3 | 29 | 8 | 776 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 793 | 0 | 18 | 0 | -46 | -628 | 776
3 | 29 | 9 | 772 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1062 | -500 | 14 | -11 | -46 | -386 | 772
3 | 29 | 10 | 758 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1212 | -719 | 22 | -22 | -46 | -272 | 814
3 | 29 | 11 | 743 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1222 | -726 | 36 | -36 | -50 | -281 | 804
3 | 29 | 12 | 738 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1166 | -692 | 53 | -42 | -46 | -340 | 738
3 | 29 | 13 | 728 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1023 | -453 | 62 | -62 | -46 | -435 | 728
3 | 29 | 14 | 719 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 824 | 0 | 55 | 0 | -46 | -753 | 719
3 | 29 | 15 | 720 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 561 | 0 | 43 | 0 | -46 | -477 | 720
3 | 29 | 16 | 745 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 246 | 0 | 32 | 0 | 0 | -292 | 745
3 | 29 | 17 | 799 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 37 | 0 | 24 | 0 | 0 | -21 | 799
3 | 29 | 18 | 849 | 200 | 238 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 0 | 849
3 | 29 | 19 | 848 | 200 | 236 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 1 | 848
3 | 29 | 20 | 831 | 200 | 227 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | -1 | 831
3 | 29 | 21 | 803 | 200 | 222 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -22 | 803
3 | 29 | 22 | 767 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -89 | 767
3 | 29 | 23 | 750 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -132 | 750
3 | 30 | 0 | 731 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -154 | 731
3 | 30 | 1 | 745 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -135 | 745
3 | 30 | 2 | 777 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -110 | 777
3 | 30 | 3 | 805 | 200 | 222 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -90 | 805
3 | 30 | 4 | 832 | 200 | 227 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -93 | 832
3 | 30 | 5 | 866 | 200 | 233 | 230 | 20 | 80 | 7 | 0 | 174 | 0 | 0 | -78 | 866
3 | 30 | 6 | 879 | 200 | 235 | 230 | 20 | 80 | 109 | 0 | 163 | 0 | 0 | -158 | 879
3 | 30 | 7 | 889 | 200 | 237 | 224 | 20 | 80 | 318 | 0 | 129 | 0 | 0 | -319 | 889
3 | 30 | 8 | 942 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 537 | 0 | 114 | 0 | 0 | -374 | 942
3 | 30 | 9 | 960 | 200 | 250 | 118 | 20 | 80 | 754 | 0 | 108 | 0 | 0 | -570 | 960
3 | 30 | 10 | 942 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 913 | 0 | 95 | 0 | -46 | -685 | 942
3 | 30 | 11 | 932 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 996 | 0 | 92 | -1 | -46 | -772 | 932
3 | 30 | 12 | 886 | 200 | 237 | 118 | 20 | 80 | 999 | 0 | 98 | -43 | -50 | -773 | 886
3 | 30 | 13 | 906 | 200 | 241 | 118 | 20 | 80 | 899 | 0 | 116 | 0 | -46 | -722 | 906
3 | 30 | 14 | 892 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 724 | 0 | 121 | 0 | -46 | -563 | 892
3 | 30 | 15 | 886 | 200 | 237 | 118 | 20 | 80 | 487 | 0 | 95 | 0 | 0 | -351 | 886
3 | 30 | 16 | 893 | 200 | 238 | 230 | 20 | 80 | 219 | 0 | 53 | 0 | 0 | -147 | 893
3 | 30 | 17 | 900 | 200 | 308 | 230 | 20 | 80 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 900
3 | 30 | 18 | 922 | 200 | 361 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 922
3 | 30 | 19 | 901 | 200 | 282 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 50 | 1 | 901
3 | 30 | 20 | 873 | 200 | 289 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 873
3 | 30 | 21 | 836 | 200 | 241 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 836
3 | 30 | 22 | 798 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -23 | 798
3 | 30 | 23 | 772 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -58 | 772
3 | 31 | 0 | 741 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -58 | 741
3 | 31 | 1 | 747 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -45 | 747
3 | 31 | 2 | 771 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -15 | 771
3 | 31 | 3 | 798 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 16 | 0 | 798
3 | 31 | 4 | 820 | 200 | 281 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 820
3 | 31 | 5 | 839 | 200 | 267 | 193 | 20 | 80 | 2 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 839
3 | 31 | 6 | 848 | 200 | 278 | 193 | 20 | 80 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 848
3 | 31 | 7 | 874 | 200 | 242 | 193 | 20 | 80 | 93 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 874
3 | 31 | 8 | 951 | 200 | 265 | 193 | 20 | 80 | 121 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 951
3 | 31 | 9 | 997 | 200 | 291 | 193 | 20 | 80 | 117 | 0 | 97 | 0 | 0 | -1 | 997
3 | 31 | 10 | 984 | 200 | 255 | 193 | 20 | 80 | 178 | 0 | 102 | 0 | 0 | -44 | 984
3 | 31 | 11 | 978 | 200 | 254 | 193 | 20 | 80 | 233 | 0 | 108 | 0 | 0 | -110 | 978
3 | 31 | 12 | 941 | 200 | 247 | 193 | 20 | 80 | 211 | 0 | 133 | 0 | -2 | -141 | 941
3 | 31 | 13 | 970 | 200 | 252 | 193 | 20 | 80 | 149 | 0 | 152 | 0 | 0 | -76 | 970
3 | 31 | 14 | 966 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 136 | 0 | 178 | 0 | 0 | -92 | 966
3 | 31 | 15 | 955 | 200 | 249 | 193 | 20 | 80 | 91 | 0 | 180 | 0 | 0 | -58 | 955
3 | 31 | 16 | 963 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 49 | 0 | 197 | 0 | 0 | -27 | 963
3 | 31 | 17 | 961 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 9 | 0 | 193 | 0 | 16 | -1 | 961
3 | 31 | 18 | 962 | 200 | 305 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -1 | 962
3 | 31 | 19 | 935 | 200 | 299 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 935
3 | 31 | 20 | 901 | 200 | 240 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 30 | -1 | 901
3 | 31 | 21 | 860 | 200 | 252 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 31 | 22 | 820 | 200 | 225 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 820
3 | 31 | 23 | 793 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -37 | 793
合計（百万kWh） |  |  | 77963.84 | 17520 | 22903.86 | 15918.94 | 1752 | 7008 | 20613.85 | -3225.38 | 16774.05 | -1958.26 | -295.81 | -18969.7 | 78041.55

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 841 | 200 | 229 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -64 | 841
4 | 1 | 1 | 846 | 200 | 229 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | -81 | 846
4 | 1 | 2 | 859 | 200 | 232 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -86 | 859
4 | 1 | 3 | 868 | 200 | 233 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -86 | 868
4 | 1 | 4 | 874 | 200 | 235 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 5 | -63 | 874
4 | 1 | 5 | 891 | 200 | 238 | 268 | 20 | 80 | 7 | 0 | 146 | 0 | 0 | -68 | 891
4 | 1 | 6 | 912 | 200 | 242 | 268 | 20 | 80 | 103 | 0 | 144 | 0 | 46 | -191 | 912
4 | 1 | 7 | 931 | 200 | 245 | 268 | 20 | 80 | 245 | 0 | 122 | 0 | 0 | -249 | 931
4 | 1 | 8 | 1008 | 200 | 259 | 268 | 20 | 80 | 331 | 0 | 115 | 0 | 0 | -265 | 1008
4 | 1 | 9 | 1053 | 200 | 267 | 268 | 20 | 80 | 366 | 0 | 138 | 0 | 0 | -286 | 1053
4 | 1 | 10 | 1043 | 200 | 266 | 268 | 20 | 80 | 386 | 0 | 176 | 0 | 0 | -353 | 1043
4 | 1 | 11 | 1034 | 200 | 264 | 268 | 20 | 80 | 387 | 0 | 192 | 0 | 0 | -377 | 1034
4 | 1 | 12 | 992 | 200 | 256 | 268 | 20 | 80 | 350 | 0 | 197 | 0 | 0 | -379 | 992
4 | 1 | 13 | 1019 | 200 | 261 | 268 | 20 | 80 | 299 | 0 | 196 | 0 | 0 | -305 | 1019
4 | 1 | 14 | 1017 | 200 | 261 | 268 | 20 | 80 | 212 | 0 | 207 | 0 | 0 | -231 | 1017
4 | 1 | 15 | 1014 | 200 | 260 | 268 | 20 | 80 | 130 | 0 | 225 | 0 | 46 | -215 | 1014
4 | 1 | 16 | 1019 | 200 | 261 | 268 | 20 | 80 | 61 | 0 | 223 | 0 | 0 | -94 | 1019
4 | 1 | 17 | 1012 | 200 | 260 | 268 | 20 | 80 | 9 | 0 | 256 | 0 | 0 | -81 | 1012
4 | 1 | 18 | 1018 | 200 | 261 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | -103 | 1018
4 | 1 | 19 | 994 | 200 | 257 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -124 | 994
4 | 1 | 20 | 965 | 200 | 251 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -130 | 965
4 | 1 | 21 | 911 | 200 | 241 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 292 | 0 | 46 | -236 | 911
4 | 1 | 22 | 875 | 200 | 235 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -249 | 875
4 | 1 | 23 | 853 | 200 | 231 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -254 | 853
4 | 2 | 0 | 837 | 200 | 228 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -324 | 837
4 | 2 | 1 | 839 | 200 | 228 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | 46 | -383 | 839
4 | 2 | 2 | 847 | 200 | 230 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 46 | -373 | 847
4 | 2 | 3 | 855 | 200 | 231 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -368 | 855
4 | 2 | 4 | 867 | 200 | 233 | 300 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 46 | -428 | 867
4 | 2 | 5 | 879 | 200 | 236 | 286 | 20 | 80 | 2 | 0 | 451 | 0 | 46 | -442 | 879
4 | 2 | 6 | 895 | 200 | 238 | 267 | 20 | 80 | 30 | 0 | 466 | 0 | 0 | -406 | 895
4 | 2 | 7 | 917 | 200 | 243 | 247 | 20 | 80 | 89 | 0 | 460 | 0 | 0 | -422 | 917
4 | 2 | 8 | 997 | 200 | 257 | 238 | 20 | 80 | 158 | 0 | 492 | 0 | 0 | -448 | 997
4 | 2 | 9 | 1028 | 200 | 263 | 206 | 20 | 80 | 224 | 0 | 497 | 0 | 0 | -462 | 1028
4 | 2 | 10 | 1013 | 200 | 260 | 200 | 20 | 80 | 282 | 0 | 485 | 0 | 0 | -514 | 1013
4 | 2 | 11 | 1004 | 200 | 258 | 200 | 20 | 80 | 317 | 0 | 496 | 0 | -46 | -521 | 1004
4 | 2 | 12 | 955 | 200 | 249 | 200 | 20 | 80 | 318 | 0 | 494 | -98 | -50 | -458 | 955
4 | 2 | 13 | 978 | 200 | 254 | 200 | 20 | 80 | 264 | 0 | 497 | 0 | -46 | -491 | 978
4 | 2 | 14 | 969 | 200 | 252 | 200 | 20 | 80 | 247 | 0 | 489 | 0 | 0 | -519 | 969
4 | 2 | 15 | 960 | 200 | 250 | 251 | 20 | 80 | 163 | 0 | 430 | 0 | 0 | -434 | 960
4 | 2 | 16 | 967 | 200 | 252 | 303 | 20 | 80 | 84 | 0 | 424 | 0 | 46 | -442 | 967
4 | 2 | 17 | 957 | 200 | 250 | 303 | 20 | 80 | 16 | 0 | 451 | 0 | 46 | -409 | 957
4 | 2 | 18 | 969 | 200 | 252 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -317 | 969
4 | 2 | 19 | 946 | 200 | 248 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -335 | 946
4 | 2 | 20 | 912 | 200 | 242 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -369 | 912
4 | 2 | 21 | 880 | 200 | 236 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -367 | 880
4 | 2 | 22 | 853 | 200 | 231 | 303 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 46 | -410 | 853
4 | 2 | 23 | 838 | 200 | 228 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 46 | -390 | 838
4 | 3 | 0 | 822 | 200 | 225 | 244 | 20 | 80 | 0 | 0 | 361 | 0 | 46 | -354 | 822
4 | 3 | 1 | 828 | 200 | 226 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | -284 | 828
4 | 3 | 2 | 839 | 200 | 228 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -229 | 839
4 | 3 | 3 | 850 | 200 | 230 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 46 | -243 | 850
4 | 3 | 4 | 860 | 200 | 232 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -189 | 860
4 | 3 | 5 | 875 | 200 | 235 | 268 | 20 | 80 | 7 | 0 | 246 | 0 | 0 | -181 | 875
4 | 3 | 6 | 884 | 200 | 237 | 268 | 20 | 80 | 66 | 0 | 234 | 0 | 46 | -267 | 884
4 | 3 | 7 | 904 | 200 | 240 | 268 | 20 | 80 | 156 | 0 | 220 | 0 | 46 | -326 | 904
4 | 3 | 8 | 981 | 200 | 254 | 268 | 20 | 80 | 247 | 0 | 181 | 0 | 0 | -269 | 981
4 | 3 | 9 | 1014 | 200 | 260 | 268 | 20 | 80 | 318 | 0 | 144 | 0 | 0 | -276 | 1014
4 | 3 | 10 | 1007 | 200 | 259 | 268 | 20 | 80 | 355 | 0 | 106 | 0 | 0 | -281 | 1007
4 | 3 | 11 | 1000 | 200 | 258 | 268 | 20 | 80 | 358 | 0 | 90 | 0 | 0 | -274 | 1000
4 | 3 | 12 | 954 | 200 | 249 | 268 | 20 | 80 | 323 | 0 | 83 | 0 | 46 | -315 | 954
4 | 3 | 13 | 982 | 200 | 255 | 268 | 20 | 80 | 283 | 0 | 92 | 0 | 0 | -216 | 982
4 | 3 | 14 | 980 | 200 | 254 | 268 | 20 | 80 | 238 | 0 | 106 | 0 | 0 | -186 | 980
4 | 3 | 15 | 971 | 200 | 252 | 268 | 20 | 80 | 181 | 0 | 122 | 0 | 0 | -152 | 971
4 | 3 | 16 | 977 | 200 | 254 | 268 | 20 | 80 | 92 | 0 | 114 | 0 | 0 | -51 | 977
4 | 3 | 17 | 976 | 200 | 253 | 268 | 20 | 80 | 22 | 0 | 121 | 0 | 46 | -34 | 976
4 | 3 | 18 | 988 | 200 | 255 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -8 | 988
4 | 3 | 19 | 962 | 200 | 251 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 50 | -15 | 962
4 | 3 | 20 | 934 | 200 | 246 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -20 | 934
4 | 3 | 21 | 890 | 200 | 238 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -32 | 890
4 | 3 | 22 | 861 | 200 | 232 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -11 | 861
4 | 3 | 23 | 847 | 200 | 230 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -74 | 847
4 | 4 | 0 | 831 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -107 | 831
4 | 4 | 1 | 831 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -167 | 831
4 | 4 | 2 | 844 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -213 | 844
4 | 4 | 3 | 851 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -261 | 851
4 | 4 | 4 | 862 | 200 | 232 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -302 | 862
4 | 4 | 5 | 875 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 18 | 0 | 362 | 0 | 0 | -356 | 875
4 | 4 | 6 | 873 | 200 | 235 | 244 | 20 | 80 | 208 | 0 | 380 | 0 | 0 | -494 | 873
4 | 4 | 7 | 875 | 200 | 235 | 244 | 20 | 80 | 540 | 0 | 398 | -22 | -46 | -774 | 875
4 | 4 | 8 | 930 | 200 | 245 | 200 | 20 | 80 | 745 | 0 | 406 | -147 | -46 | -773 | 930
4 | 4 | 9 | 957 | 200 | 250 | 200 | 20 | 80 | 816 | -291 | 385 | -385 | -46 | -272 | 957
4 | 4 | 10 | 944 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 877 | -551 | 394 | -394 | -46 | 0 | 1027
4 | 4 | 11 | 936 | 200 | 246 | 200 | 20 | 80 | 905 | -569 | 399 | -399 | -46 | 0 | 1036
4 | 4 | 12 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 895 | -562 | 411 | -411 | -50 | 0 | 1022
4 | 4 | 13 | 915 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 853 | -536 | 444 | -444 | -46 | 0 | 1013
4 | 4 | 14 | 911 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 788 | -212 | 465 | -465 | -46 | -360 | 911
4 | 4 | 15 | 907 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 577 | 0 | 498 | -90 | -46 | -773 | 907
4 | 4 | 16 | 911 | 200 | 242 | 244 | 20 | 80 | 272 | 0 | 491 | 0 | -46 | -592 | 911
4 | 4 | 17 | 912 | 200 | 242 | 301 | 20 | 80 | 43 | 0 | 461 | 0 | 0 | -435 | 912
4 | 4 | 18 | 935 | 200 | 246 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 46 | -411 | 935
4 | 4 | 19 | 923 | 200 | 244 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 386 | 0 | 46 | -369 | 923
4 | 4 | 20 | 898 | 200 | 239 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -306 | 898
4 | 4 | 21 | 873 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -310 | 873
4 | 4 | 22 | 850 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | -291 | 850
4 | 4 | 23 | 839 | 200 | 228 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 50 | -348 | 839
4 | 5 | 0 | 821 | 200 | 225 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -317 | 821
4 | 5 | 1 | 828 | 200 | 226 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 333 | 0 | 46 | -390 | 828
4 | 5 | 2 | 837 | 200 | 228 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -343 | 837
4 | 5 | 3 | 844 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 46 | -330 | 844
4 | 5 | 4 | 851 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -258 | 851
4 | 5 | 5 | 853 | 200 | 236 | 316 | 20 | 80 | 25 | -6 | 234 | 0 | 46 | -298 | 853
4 | 5 | 6 | 841 | 200 | 290 | 245 | 20 | 80 | 253 | -61 | 206 | 0 | 46 | -438 | 841
4 | 5 | 7 | 822 | 200 | 379 | 236 | 20 | 80 | 632 | -152 | 181 | 0 | -46 | -708 | 822
4 | 5 | 8 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 1016 | -664 | 177 | -146 | -46 | -234 | 829
4 | 5 | 9 | 834 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1274 | -1106 | 177 | -177 | -46 | -15 | 834
4 | 5 | 10 | 821 | 200 | 225 | 200 | 20 | 80 | 1408 | -1222 | 163 | -163 | -46 | -44 | 821
4 | 5 | 11 | 814 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 1421 | -1234 | 129 | -129 | -46 | -51 | 814
4 | 5 | 12 | 800 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1364 | -1184 | 129 | -129 | -50 | -51 | 800
4 | 5 | 13 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1254 | -1088 | 132 | -132 | -46 | -43 | 798
4 | 5 | 14 | 794 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1042 | -905 | 127 | -127 | -46 | -18 | 794
4 | 5 | 15 | 793 | 200 | 350 | 200 | 20 | 80 | 710 | -170 | 127 | 0 | -46 | -678 | 793
4 | 5 | 16 | 797 | 200 | 300 | 236 | 20 | 80 | 323 | -77 | 100 | 0 | -46 | -339 | 797
4 | 5 | 17 | 819 | 200 | 237 | 316 | 20 | 80 | 56 | -13 | 74 | 0 | 0 | -151 | 819
4 | 5 | 18 | 846 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -62 | 846
4 | 5 | 19 | 846 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -42 | 846
4 | 5 | 20 | 835 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -47 | 835
4 | 5 | 21 | 819 | 200 | 225 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -74 | 819
4 | 5 | 22 | 801 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -116 | 801
4 | 5 | 23 | 795 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 4 | -134 | 795
4 | 6 | 0 | 785 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -146 | 785
4 | 6 | 1 | 790 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -174 | 790
4 | 6 | 2 | 797 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -197 | 797
4 | 6 | 3 | 805 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -213 | 805
4 | 6 | 4 | 813 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -210 | 813
4 | 6 | 5 | 814 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 14 | 0 | 194 | 0 | 0 | -234 | 814
4 | 6 | 6 | 797 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 162 | 0 | 240 | 0 | -46 | -306 | 797
4 | 6 | 7 | 790 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 434 | 0 | 232 | 0 | -46 | -577 | 790
4 | 6 | 8 | 793 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 697 | -83 | 180 | -148 | -46 | -528 | 793
4 | 6 | 9 | 793 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 908 | -525 | 160 | -131 | -50 | -290 | 793
4 | 6 | 10 | 790 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1019 | -542 | 136 | -112 | -46 | -386 | 790
4 | 6 | 11 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1021 | -320 | 204 | -167 | -46 | -628 | 785
4 | 6 | 12 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 927 | -70 | 144 | -118 | -46 | -773 | 785
4 | 6 | 13 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 727 | 0 | 91 | 0 | -46 | -711 | 782
4 | 6 | 14 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 632 | 0 | 135 | 0 | -46 | -660 | 782
4 | 6 | 15 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 462 | 0 | 104 | 0 | -46 | -459 | 782
4 | 6 | 16 | 792 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 226 | 0 | 93 | 0 | -46 | -265 | 792
4 | 6 | 17 | 812 | 200 | 223 | 316 | 20 | 80 | 41 | 0 | 100 | 0 | -46 | -122 | 812
4 | 6 | 18 | 831 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | -46 | -56 | 831
4 | 6 | 19 | 829 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -111 | 829
4 | 6 | 20 | 817 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -125 | 817
4 | 6 | 21 | 799 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -141 | 799
4 | 6 | 22 | 787 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4 | -162 | 787
4 | 6 | 23 | 780 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -183 | 780
4 | 7 | 0 | 767 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -228 | 767
4 | 7 | 1 | 771 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -267 | 771
4 | 7 | 2 | 785 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -235 | 785
4 | 7 | 3 | 796 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | -4 | -223 | 796
4 | 7 | 4 | 806 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -196 | 806
4 | 7 | 5 | 822 | 200 | 225 | 316 | 20 | 80 | 13 | 0 | 152 | 0 | 0 | -184 | 822
4 | 7 | 6 | 829 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 141 | 0 | 167 | 0 | 0 | -321 | 829
4 | 7 | 7 | 831 | 200 | 227 | 288 | 20 | 80 | 451 | 0 | 120 | 0 | -46 | -509 | 831
4 | 7 | 8 | 868 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 835 | 0 | 112 | 0 | -46 | -766 | 868
4 | 7 | 9 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1019 | -521 | 187 | -153 | -46 | -336 | 887
4 | 7 | 10 | 891 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 995 | -625 | 268 | -268 | -46 | 0 | 1062
4 | 7 | 11 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1064 | -669 | 331 | -331 | -46 | 0 | 1086
4 | 7 | 12 | 861 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1073 | -674 | 396 | -396 | -50 | 0 | 1081
4 | 7 | 13 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 967 | -512 | 417 | -417 | -46 | -269 | 875
4 | 7 | 14 | 873 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 794 | 0 | 414 | -268 | -46 | -756 | 873
4 | 7 | 15 | 873 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 554 | 0 | 466 | -62 | -46 | -774 | 873
4 | 7 | 16 | 875 | 200 | 235 | 288 | 20 | 80 | 278 | 0 | 490 | 0 | -46 | -670 | 875
4 | 7 | 17 | 876 | 200 | 235 | 288 | 20 | 80 | 56 | 0 | 535 | 0 | 2 | -540 | 876
4 | 7 | 18 | 898 | 200 | 239 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -461 | 898
4 | 7 | 19 | 884 | 200 | 237 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 525 | 0 | -46 | -427 | 884
4 | 7 | 20 | 866 | 200 | 233 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 538 | 0 | -46 | -447 | 866
4 | 7 | 21 | 846 | 200 | 230 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 581 | 0 | -46 | -507 | 846
4 | 7 | 22 | 827 | 200 | 226 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -535 | 827
4 | 7 | 23 | 812 | 200 | 223 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 523 | 0 | -46 | -476 | 812
4 | 8 | 0 | 796 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -455 | 796
4 | 8 | 1 | 801 | 200 | 221 | 261 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -454 | 801
4 | 8 | 2 | 813 | 200 | 224 | 261 | 20 | 80 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -406 | 813
4 | 8 | 3 | 824 | 200 | 226 | 267 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -394 | 824
4 | 8 | 4 | 837 | 200 | 228 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 2 | -383 | 837
4 | 8 | 5 | 852 | 200 | 231 | 316 | 20 | 80 | 27 | 0 | 342 | 0 | 0 | -364 | 852
4 | 8 | 6 | 851 | 200 | 230 | 261 | 20 | 80 | 223 | 0 | 294 | 0 | 0 | -457 | 851
4 | 8 | 7 | 845 | 200 | 229 | 261 | 20 | 80 | 570 | 0 | 257 | 0 | -46 | -726 | 845
4 | 8 | 8 | 876 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 935 | -12 | 208 | -171 | -46 | -773 | 876
4 | 8 | 9 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1160 | -729 | 174 | -174 | -46 | -96 | 1026
4 | 8 | 10 | 882 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1250 | -785 | 158 | -158 | -50 | 0 | 1151
4 | 8 | 11 | 881 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1117 | -702 | 123 | -123 | -46 | 0 | 1105
4 | 8 | 12 | 857 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 942 | -592 | 101 | -101 | -46 | 0 | 1036
4 | 8 | 13 | 873 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 728 | -457 | 73 | -73 | -46 | 0 | 960
4 | 8 | 14 | 876 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 513 | 0 | 49 | 0 | -46 | -375 | 876
4 | 8 | 15 | 876 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 277 | 0 | 50 | 0 | -46 | -256 | 876
4 | 8 | 16 | 884 | 200 | 237 | 316 | 20 | 80 | 112 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 884
4 | 8 | 17 | 884 | 200 | 237 | 316 | 20 | 80 | 24 | 0 | 80 | 0 | 0 | -73 | 884
4 | 8 | 18 | 893 | 200 | 238 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | -115 | 893
4 | 8 | 19 | 875 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -116 | 875
4 | 8 | 20 | 861 | 200 | 232 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 46 | -180 | 861
4 | 8 | 21 | 842 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -174 | 842
4 | 8 | 22 | 818 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -188 | 818
4 | 8 | 23 | 805 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -221 | 805
4 | 9 | 0 | 793 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -202 | 793
4 | 9 | 1 | 794 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -160 | 794
4 | 9 | 2 | 802 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -186 | 802
4 | 9 | 3 | 817 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | -175 | 817
4 | 9 | 4 | 829 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 50 | -157 | 829
4 | 9 | 5 | 841 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 20 | -2 | 114 | 0 | 0 | -136 | 841
4 | 9 | 6 | 844 | 200 | 246 | 316 | 20 | 80 | 169 | -17 | 121 | 0 | 0 | -291 | 844
4 | 9 | 7 | 847 | 200 | 269 | 219 | 20 | 80 | 374 | -38 | 116 | 0 | -46 | -347 | 847
4 | 9 | 8 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 599 | -61 | 100 | -26 | -46 | -417 | 886
4 | 9 | 9 | 899 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 867 | -633 | 99 | -99 | -46 | 0 | 927
4 | 9 | 10 | 888 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 998 | -728 | 124 | -124 | -46 | 0 | 961
4 | 9 | 11 | 880 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1084 | -791 | 212 | -212 | -46 | 0 | 983
4 | 9 | 12 | 853 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1141 | -833 | 353 | -353 | -50 | 0 | 989
4 | 9 | 13 | 868 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 1158 | -845 | 437 | -437 | -46 | 0 | 1001
4 | 9 | 14 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1030 | -751 | 420 | -420 | -46 | -105 | 860
4 | 9 | 15 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 762 | -77 | 413 | -181 | -46 | -747 | 855
4 | 9 | 16 | 859 | 200 | 271 | 219 | 20 | 80 | 378 | -38 | 369 | 0 | -46 | -594 | 859
4 | 9 | 17 | 860 | 200 | 240 | 277 | 20 | 80 | 73 | -7 | 370 | 0 | 46 | -439 | 860
4 | 9 | 18 | 882 | 200 | 236 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 321 | 0 | 46 | -337 | 882
4 | 9 | 19 | 875 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 294 | 0 | 50 | -320 | 875
4 | 9 | 20 | 861 | 200 | 232 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 46 | -300 | 861
4 | 9 | 21 | 844 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | -251 | 844
4 | 9 | 22 | 824 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 46 | -212 | 824
4 | 9 | 23 | 811 | 200 | 223 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -203 | 811
4 | 10 | 0 | 798 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -194 | 798
4 | 10 | 1 | 803 | 200 | 222 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -196 | 803
4 | 10 | 2 | 814 | 200 | 224 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -189 | 814
4 | 10 | 3 | 829 | 200 | 226 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -166 | 829
4 | 10 | 4 | 842 | 200 | 229 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -152 | 842
4 | 10 | 5 | 853 | 200 | 231 | 301 | 20 | 80 | 42 | 0 | 115 | 0 | 46 | -182 | 853
4 | 10 | 6 | 850 | 200 | 230 | 301 | 20 | 80 | 252 | 0 | 99 | 0 | 46 | -378 | 850
4 | 10 | 7 | 847 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 494 | 0 | 89 | 0 | -46 | -420 | 847
4 | 10 | 8 | 882 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 744 | 0 | 64 | 0 | -46 | -616 | 882
4 | 10 | 9 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 762 | 0 | 68 | 0 | -46 | -625 | 898
4 | 10 | 10 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 857 | 0 | 54 | 0 | -46 | -715 | 887
4 | 10 | 11 | 878 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 829 | 0 | 44 | -29 | -46 | -655 | 878
4 | 10 | 12 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 905 | -177 | 22 | -18 | -50 | -558 | 855
4 | 10 | 13 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 903 | 0 | 23 | 0 | -46 | -744 | 870
4 | 10 | 14 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 669 | 0 | 33 | 0 | -46 | -520 | 870
4 | 10 | 15 | 867 | 200 | 233 | 301 | 20 | 80 | 364 | 0 | 43 | 0 | 46 | -420 | 867
4 | 10 | 16 | 867 | 200 | 233 | 301 | 20 | 80 | 179 | 0 | 47 | 0 | 46 | -239 | 867
4 | 10 | 17 | 870 | 200 | 234 | 301 | 20 | 80 | 36 | 0 | 48 | 0 | 46 | -95 | 870
4 | 10 | 18 | 882 | 200 | 236 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -59 | 882
4 | 10 | 19 | 867 | 200 | 233 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -78 | 867
4 | 10 | 20 | 853 | 200 | 231 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -72 | 853
4 | 10 | 21 | 834 | 200 | 227 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 50 | -96 | 834
4 | 10 | 22 | 815 | 200 | 224 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -123 | 815
4 | 10 | 23 | 799 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -115 | 799
4 | 11 | 0 | 790 | 200 | 221 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -107 | 790
4 | 11 | 1 | 790 | 200 | 221 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -110 | 790
4 | 11 | 2 | 796 | 200 | 221 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | -65 | 796
4 | 11 | 3 | 808 | 200 | 223 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -111 | 808
4 | 11 | 4 | 819 | 200 | 225 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -94 | 819
4 | 11 | 5 | 829 | 200 | 226 | 296 | 20 | 80 | 11 | 0 | 45 | 0 | 46 | -95 | 829
4 | 11 | 6 | 833 | 200 | 227 | 296 | 20 | 80 | 90 | 0 | 42 | 0 | 46 | -168 | 833
4 | 11 | 7 | 838 | 200 | 228 | 296 | 20 | 80 | 289 | 0 | 44 | 0 | -15 | -304 | 838
4 | 11 | 8 | 873 | 200 | 235 | 202 | 20 | 80 | 505 | 0 | 35 | 0 | -46 | -358 | 873
4 | 11 | 9 | 884 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 650 | 0 | 26 | 0 | -46 | -483 | 884
4 | 11 | 10 | 879 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 834 | 0 | 25 | 0 | -46 | -670 | 879
4 | 11 | 11 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 938 | -150 | 26 | -21 | -46 | -609 | 872
4 | 11 | 12 | 848 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 908 | -131 | 49 | -40 | -50 | -618 | 848
4 | 11 | 13 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 752 | 0 | 56 | 0 | -46 | -634 | 860
4 | 11 | 14 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 590 | 0 | 38 | 0 | -46 | -454 | 860
4 | 11 | 15 | 853 | 200 | 231 | 286 | 20 | 80 | 367 | 0 | 34 | 0 | -3 | -362 | 853
4 | 11 | 16 | 854 | 200 | 231 | 296 | 20 | 80 | 192 | 0 | 22 | 0 | 46 | -233 | 854
4 | 11 | 17 | 851 | 200 | 230 | 296 | 20 | 80 | 54 | 0 | 16 | 0 | 46 | -91 | 851
4 | 11 | 18 | 860 | 200 | 232 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -33 | 860
4 | 11 | 19 | 852 | 200 | 231 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | -46 | 852
4 | 11 | 20 | 841 | 200 | 229 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -49 | 841
4 | 11 | 21 | 818 | 200 | 224 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -70 | 818
4 | 11 | 22 | 803 | 200 | 222 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -84 | 803
4 | 11 | 23 | 793 | 200 | 221 | 296 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -111 | 793
4 | 12 | 0 | 781 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -147 | 781
4 | 12 | 1 | 782 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -152 | 782
4 | 12 | 2 | 790 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -147 | 790
4 | 12 | 3 | 795 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -150 | 795
4 | 12 | 4 | 799 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -139 | 799
4 | 12 | 5 | 799 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 11 | 0 | 56 | 0 | 46 | -144 | 799
4 | 12 | 6 | 794 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 88 | 0 | 58 | 0 | 0 | -182 | 794
4 | 12 | 7 | 792 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 216 | 0 | 50 | 0 | -46 | -247 | 792
4 | 12 | 8 | 804 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 374 | -129 | 35 | -29 | -46 | -123 | 804
4 | 12 | 9 | 810 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 651 | -409 | 28 | -28 | -46 | 0 | 919
4 | 12 | 10 | 803 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 801 | -503 | 18 | -18 | -46 | 0 | 974
4 | 12 | 11 | 802 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 890 | -559 | 23 | -23 | -46 | 0 | 1007
4 | 12 | 12 | 794 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1007 | -633 | 46 | -46 | -50 | -10 | 1035
4 | 12 | 13 | 790 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1008 | -634 | 60 | -60 | -46 | -18 | 1031
4 | 12 | 14 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 899 | -565 | 55 | -55 | -46 | -13 | 996
4 | 12 | 15 | 779 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 668 | 0 | 45 | 0 | -46 | -609 | 779
4 | 12 | 16 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 320 | 0 | 43 | 0 | -46 | -257 | 781
4 | 12 | 17 | 794 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 65 | 0 | 36 | 0 | -46 | -91 | 794
4 | 12 | 18 | 813 | 200 | 223 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -7 | 813
4 | 12 | 19 | 810 | 200 | 223 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -13 | 810
4 | 12 | 20 | 799 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -49 | 799
4 | 12 | 21 | 791 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | -46 | -61 | 791
4 | 12 | 22 | 781 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | -46 | -104 | 781
4 | 12 | 23 | 773 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -197 | 773
4 | 13 | 0 | 754 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -261 | 754
4 | 13 | 1 | 759 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 173 | 0 | -46 | -205 | 759
4 | 13 | 2 | 774 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | -24 | -222 | 774
4 | 13 | 3 | 784 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 4 | -278 | 784
4 | 13 | 4 | 791 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -316 | 791
4 | 13 | 5 | 790 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 13 | 0 | 334 | 0 | -46 | -330 | 790
4 | 13 | 6 | 781 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 64 | 0 | 398 | 0 | -46 | -451 | 781
4 | 13 | 7 | 781 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 124 | 0 | 455 | 0 | -46 | -568 | 781
4 | 13 | 8 | 793 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 184 | 0 | 486 | 0 | -46 | -552 | 793
4 | 13 | 9 | 795 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 258 | 0 | 483 | 0 | -46 | -621 | 795
4 | 13 | 10 | 797 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 307 | 0 | 504 | 0 | -46 | -689 | 797
4 | 13 | 11 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 277 | 0 | 559 | 0 | -46 | -713 | 798
4 | 13 | 12 | 797 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 251 | 0 | 600 | 0 | -46 | -729 | 797
4 | 13 | 13 | 795 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 264 | 0 | 623 | 0 | -50 | -763 | 795
4 | 13 | 14 | 795 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 211 | 0 | 636 | 0 | -46 | -727 | 795
4 | 13 | 15 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 119 | 0 | 643 | 0 | -46 | -639 | 798
4 | 13 | 16 | 808 | 200 | 223 | 295 | 20 | 80 | 74 | 0 | 655 | 0 | -46 | -693 | 808
4 | 13 | 17 | 829 | 200 | 226 | 295 | 20 | 80 | 17 | 0 | 666 | 0 | 0 | -675 | 829
4 | 13 | 18 | 844 | 200 | 229 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 659 | 0 | -46 | -593 | 844
4 | 13 | 19 | 837 | 200 | 228 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 635 | 0 | -46 | -575 | 837
4 | 13 | 20 | 824 | 200 | 226 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | -625 | 824
4 | 13 | 21 | 803 | 200 | 222 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 587 | 0 | -46 | -555 | 803
4 | 13 | 22 | 789 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 496 | 0 | -46 | -477 | 789
4 | 13 | 23 | 778 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 357 | 0 | -46 | -349 | 778
4 | 14 | 0 | 762 | 200 | 221 | 262 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | -46 | -292 | 762
4 | 14 | 1 | 767 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | -46 | -278 | 767
4 | 14 | 2 | 781 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 291 | 0 | -46 | -271 | 781
4 | 14 | 3 | 792 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | -46 | -267 | 792
4 | 14 | 4 | 800 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -329 | 800
4 | 14 | 5 | 811 | 200 | 223 | 290 | 20 | 80 | 8 | 0 | 347 | 0 | 4 | -361 | 811
4 | 14 | 6 | 824 | 200 | 225 | 267 | 20 | 80 | 49 | 0 | 381 | 0 | -46 | -352 | 824
4 | 14 | 7 | 844 | 200 | 229 | 262 | 20 | 80 | 115 | 0 | 385 | 0 | -46 | -401 | 844
4 | 14 | 8 | 890 | 200 | 238 | 206 | 20 | 80 | 192 | 0 | 372 | 0 | -46 | -372 | 890
4 | 14 | 9 | 915 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 247 | 0 | 374 | 0 | -46 | -402 | 915
4 | 14 | 10 | 914 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 346 | -129 | 437 | -437 | -46 | 1 | 914
4 | 14 | 11 | 910 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 459 | -244 | 465 | -465 | -46 | 0 | 910
4 | 14 | 12 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 643 | -404 | 310 | -310 | -50 | 0 | 923
4 | 14 | 13 | 888 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 692 | -434 | 169 | -169 | -46 | 0 | 949
4 | 14 | 14 | 884 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 556 | -175 | 117 | -96 | -46 | -209 | 884
4 | 14 | 15 | 877 | 200 | 235 | 242 | 20 | 80 | 387 | 0 | 118 | 0 | -46 | -359 | 877
4 | 14 | 16 | 874 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 237 | 0 | 120 | 0 | 46 | -380 | 874
4 | 14 | 17 | 867 | 200 | 233 | 316 | 20 | 80 | 71 | 0 | 172 | 0 | 48 | -273 | 867
4 | 14 | 18 | 882 | 200 | 236 | 316 | 20 | 80 | 1 | 0 | 243 | 0 | 46 | -260 | 882
4 | 14 | 19 | 874 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 290 | 0 | 46 | -313 | 874
4 | 14 | 20 | 860 | 200 | 232 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 46 | -294 | 860
4 | 14 | 21 | 838 | 200 | 228 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 46 | -287 | 838
4 | 14 | 22 | 817 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46 | -281 | 817
4 | 14 | 23 | 802 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | -228 | 802
4 | 15 | 0 | 793 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | -197 | 793
4 | 15 | 1 | 794 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -191 | 794
4 | 15 | 2 | 802 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | -156 | 802
4 | 15 | 3 | 814 | 200 | 224 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -93 | 814
4 | 15 | 4 | 828 | 200 | 226 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -89 | 828
4 | 15 | 5 | 839 | 200 | 228 | 280 | 20 | 80 | 22 | 0 | 66 | 0 | 46 | -103 | 839
4 | 15 | 6 | 846 | 200 | 230 | 280 | 20 | 80 | 89 | 0 | 63 | 0 | 48 | -164 | 846
4 | 15 | 7 | 854 | 200 | 231 | 280 | 20 | 80 | 194 | 0 | 66 | 0 | 46 | -263 | 854
4 | 15 | 8 | 899 | 200 | 239 | 280 | 20 | 80 | 339 | 0 | 48 | 0 | 46 | -353 | 899
4 | 15 | 9 | 923 | 200 | 244 | 279 | 20 | 80 | 447 | 0 | 48 | 0 | 46 | -441 | 923
4 | 15 | 10 | 911 | 200 | 241 | 223 | 20 | 80 | 519 | -4 | 47 | -39 | 0 | -376 | 911
4 | 15 | 11 | 907 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 588 | -208 | 67 | -55 | 0 | -226 | 907
4 | 15 | 12 | 880 | 200 | 236 | 203 | 20 | 80 | 461 | -243 | 88 | -72 | -50 | -43 | 880
4 | 15 | 13 | 909 | 200 | 241 | 280 | 20 | 80 | 243 | -48 | 72 | -59 | 0 | -120 | 909
4 | 15 | 14 | 912 | 200 | 242 | 280 | 20 | 80 | 211 | 0 | 86 | 0 | 46 | -253 | 912
4 | 15 | 15 | 909 | 200 | 241 | 280 | 20 | 80 | 180 | 0 | 114 | 0 | 0 | -206 | 909
4 | 15 | 16 | 911 | 200 | 242 | 280 | 20 | 80 | 136 | 0 | 116 | 0 | 46 | -209 | 911
4 | 15 | 17 | 903 | 200 | 240 | 280 | 20 | 80 | 40 | 0 | 128 | 0 | 46 | -131 | 903
4 | 15 | 18 | 917 | 200 | 242 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -77 | 917
4 | 15 | 19 | 899 | 200 | 239 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | -82 | 899
4 | 15 | 20 | 877 | 200 | 235 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -97 | 877
4 | 15 | 21 | 851 | 200 | 230 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 46 | -168 | 851
4 | 15 | 22 | 829 | 200 | 226 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 302 | 0 | 46 | -325 | 829
4 | 15 | 23 | 812 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 50 | -454 | 812
4 | 16 | 0 | 794 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 635 | 0 | 46 | -709 | 794
4 | 16 | 1 | 795 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 719 | 0 | 27 | -773 | 795
4 | 16 | 2 | 805 | 200 | 222 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 733 | 0 | 22 | -773 | 805
4 | 16 | 3 | 818 | 200 | 224 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 733 | 0 | 32 | -772 | 818
4 | 16 | 4 | 831 | 200 | 227 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 741 | 0 | 36 | -774 | 831
4 | 16 | 5 | 844 | 200 | 234 | 301 | 20 | 80 | 31 | -4 | 753 | 0 | 2 | -773 | 844
4 | 16 | 6 | 849 | 200 | 230 | 301 | 20 | 80 | 178 | -22 | 741 | -366 | 0 | -513 | 849
4 | 16 | 7 | 855 | 200 | 231 | 301 | 20 | 80 | 405 | -304 | 729 | -729 | -50 | 0 | 883
4 | 16 | 8 | 905 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 616 | -452 | 730 | -730 | 0 | 1 | 905
4 | 16 | 9 | 934 | 200 | 246 | 200 | 20 | 80 | 758 | -570 | 732 | -732 | 0 | 0 | 934
4 | 16 | 10 | 919 | 200 | 243 | 200 | 20 | 80 | 864 | -650 | 737 | -737 | 0 | 0 | 957
4 | 16 | 11 | 915 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 961 | -723 | 745 | -745 | 0 | 0 | 980
4 | 16 | 12 | 876 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1038 | -781 | 743 | -743 | -46 | 0 | 946
4 | 16 | 13 | 902 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 917 | -690 | 733 | -733 | 0 | 0 | 967
4 | 16 | 14 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 686 | -516 | 734 | -734 | 0 | 0 | 909
4 | 16 | 15 | 884 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 484 | -336 | 747 | -747 | 0 | -1 | 884
4 | 16 | 16 | 886 | 200 | 237 | 301 | 20 | 80 | 286 | -64 | 752 | -752 | 0 | -174 | 886
4 | 16 | 17 | 883 | 200 | 245 | 301 | 20 | 80 | 70 | -9 | 754 | 0 | -5 | -773 | 883
4 | 16 | 18 | 904 | 200 | 240 | 301 | 20 | 80 | 1 | 0 | 731 | 0 | 0 | -669 | 904
4 | 16 | 19 | 892 | 200 | 238 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | -690 | 892
4 | 16 | 20 | 875 | 200 | 235 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 735 | 0 | 4 | -700 | 875
4 | 16 | 21 | 851 | 200 | 230 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | -702 | 851
4 | 16 | 22 | 827 | 200 | 226 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | -734 | 827
4 | 16 | 23 | 809 | 200 | 223 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | -741 | 809
4 | 17 | 0 | 793 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 719 | -719 | 0 | -17 | 793
4 | 17 | 1 | 794 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | -718 | 794
4 | 17 | 2 | 802 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | -673 | 802
4 | 17 | 3 | 814 | 200 | 224 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 587 | 0 | -46 | -540 | 814
4 | 17 | 4 | 830 | 200 | 227 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 468 | -62 | 0 | -392 | 830
4 | 17 | 5 | 842 | 200 | 241 | 296 | 20 | 80 | 56 | -13 | 392 | 0 | 0 | -430 | 842
4 | 17 | 6 | 837 | 200 | 228 | 289 | 20 | 80 | 316 | -76 | 339 | -285 | 0 | -274 | 837
4 | 17 | 7 | 831 | 200 | 227 | 289 | 20 | 80 | 662 | -574 | 328 | -328 | -46 | -27 | 831
4 | 17 | 8 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 983 | -854 | 318 | -318 | 0 | 1 | 862
4 | 17 | 9 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1220 | -1059 | 318 | -318 | -21 | 0 | 875
4 | 17 | 10 | 866 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1352 | -1174 | 376 | -376 | -46 | 1 | 866
4 | 17 | 11 | 867 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1368 | -1187 | 403 | -403 | -47 | 0 | 867
4 | 17 | 12 | 847 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 1299 | -1128 | 408 | -408 | -49 | -5 | 847
4 | 17 | 13 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1125 | -977 | 412 | -412 | -21 | 1 | 860
4 | 17 | 14 | 853 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 919 | -797 | 431 | -431 | 0 | 0 | 853
4 | 17 | 15 | 851 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 599 | -479 | 408 | -408 | 0 | 1 | 851
4 | 17 | 16 | 851 | 200 | 230 | 289 | 20 | 80 | 294 | -71 | 372 | -307 | 0 | -256 | 851
4 | 17 | 17 | 849 | 200 | 247 | 314 | 20 | 80 | 72 | -17 | 310 | 0 | 50 | -427 | 849
4 | 17 | 18 | 859 | 200 | 232 | 316 | 20 | 80 | 1 | 0 | 304 | 0 | 0 | -294 | 859
4 | 17 | 19 | 851 | 200 | 231 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -284 | 851
4 | 17 | 20 | 838 | 200 | 228 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -228 | 838
4 | 17 | 21 | 814 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 182 | -182 | 0 | -26 | 814
4 | 17 | 22 | 800 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -171 | 800
4 | 17 | 23 | 793 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | -118 | 0 | -44 | 793
4 | 18 | 0 | 781 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -165 | 781
4 | 18 | 1 | 784 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -165 | 784
4 | 18 | 2 | 793 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -182 | 793
4 | 18 | 3 | 800 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -178 | 800
4 | 18 | 4 | 809 | 200 | 223 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | -118 | 0 | -38 | 809
4 | 18 | 5 | 814 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 32 | -3 | 125 | 0 | 0 | -180 | 814
4 | 18 | 6 | 814 | 200 | 237 | 316 | 20 | 80 | 147 | -13 | 148 | 0 | 0 | -321 | 814
4 | 18 | 7 | 824 | 200 | 225 | 265 | 20 | 80 | 312 | -222 | 179 | -179 | 0 | -56 | 824
4 | 18 | 8 | 858 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 496 | -354 | 188 | -188 | 0 | 0 | 874
4 | 18 | 9 | 874 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 691 | -494 | 199 | -199 | -46 | 0 | 886
4 | 18 | 10 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 820 | -586 | 205 | -205 | -46 | 0 | 922
4 | 18 | 11 | 870 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 876 | -626 | 213 | -213 | -46 | 0 | 938
4 | 18 | 12 | 845 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 789 | -563 | 269 | -269 | -50 | 0 | 905
4 | 18 | 13 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 728 | -520 | 209 | -209 | -46 | 0 | 894
4 | 18 | 14 | 861 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 612 | -437 | 215 | -215 | -46 | 0 | 861
4 | 18 | 15 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 455 | -325 | 223 | -223 | 0 | 0 | 861
4 | 18 | 16 | 853 | 200 | 231 | 276 | 20 | 80 | 261 | -23 | 220 | -92 | 0 | -320 | 853
4 | 18 | 17 | 846 | 200 | 235 | 316 | 20 | 80 | 69 | -6 | 253 | 0 | 0 | -321 | 846
4 | 18 | 18 | 851 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 1 | 0 | 251 | 0 | 50 | -297 | 851
4 | 18 | 19 | 844 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -268 | 844
4 | 18 | 20 | 828 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -304 | 828
4 | 18 | 21 | 803 | 200 | 222 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 377 | -353 | 0 | -19 | 803
4 | 18 | 22 | 793 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -405 | 793
4 | 18 | 23 | 789 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -505 | 789
4 | 19 | 0 | 776 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -445 | 776
4 | 19 | 1 | 775 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -428 | 775
4 | 19 | 2 | 782 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -427 | 782
4 | 19 | 3 | 790 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -424 | 790
4 | 19 | 4 | 792 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 0 | 0 | 386 | -386 | 0 | -19 | 792
4 | 19 | 5 | 785 | 200 | 231 | 290 | 20 | 80 | 41 | -10 | 338 | 0 | 0 | -405 | 785
4 | 19 | 6 | 774 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 238 | -206 | 302 | -302 | 0 | -69 | 774
4 | 19 | 7 | 771 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 493 | -428 | 317 | -317 | -46 | -59 | 771
4 | 19 | 8 | 786 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 867 | -752 | 327 | -327 | -46 | -4 | 786
4 | 19 | 9 | 793 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1179 | -1023 | 287 | -287 | -46 | -38 | 793
4 | 19 | 10 | 792 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1331 | -1156 | 282 | -282 | -46 | -58 | 792
4 | 19 | 11 | 792 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1353 | -1175 | 267 | -267 | -50 | -57 | 792
4 | 19 | 12 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1319 | -1145 | 224 | -224 | -46 | -64 | 785
4 | 19 | 13 | 789 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1172 | -1018 | 191 | -191 | -46 | -40 | 789
4 | 19 | 14 | 786 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 974 | -846 | 155 | -155 | -46 | -17 | 786
4 | 19 | 15 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 625 | -543 | 104 | -104 | -22 | 1 | 782
4 | 19 | 16 | 783 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 295 | -220 | 52 | -42 | 0 | -115 | 783
4 | 19 | 17 | 792 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 81 | -70 | 45 | -45 | 0 | -56 | 792
4 | 19 | 18 | 803 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -84 | 803
4 | 19 | 19 | 799 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -98 | 799
4 | 19 | 20 | 790 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -161 | 790
4 | 19 | 21 | 777 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 4 | -256 | 777
4 | 19 | 22 | 766 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | -208 | 0 | -69 | 766
4 | 19 | 23 | 753 | 200 | 221 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -281 | 753
4 | 20 | 0 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -327 | 733
4 | 20 | 1 | 738 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -313 | 738
4 | 20 | 2 | 755 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | -95 | 0 | -168 | 755
4 | 20 | 3 | 771 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -277 | 771
4 | 20 | 4 | 777 | 200 | 221 | 308 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -296 | 777
4 | 20 | 5 | 770 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 22 | -14 | 241 | -241 | 0 | -59 | 770
4 | 20 | 6 | 754 | 200 | 232 | 286 | 20 | 80 | 112 | 0 | 235 | -193 | -46 | -172 | 754
4 | 20 | 7 | 756 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 226 | -142 | 278 | -278 | 0 | -90 | 801
4 | 20 | 8 | 770 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 391 | -246 | 297 | -297 | 0 | -43 | 823
4 | 20 | 9 | 777 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 551 | -346 | 393 | -393 | -46 | 0 | 880
4 | 20 | 10 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 656 | -412 | 463 | -463 | -48 | 0 | 917
4 | 20 | 11 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 642 | -403 | 462 | -462 | -46 | 0 | 914
4 | 20 | 12 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 659 | -414 | 422 | -422 | -48 | 0 | 918
4 | 20 | 13 | 776 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 565 | -355 | 441 | -441 | -46 | 0 | 885
4 | 20 | 14 | 774 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 401 | -252 | 440 | -440 | -46 | 0 | 824
4 | 20 | 15 | 777 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 288 | -181 | 370 | -370 | 0 | 0 | 828
4 | 20 | 16 | 787 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 128 | -28 | 364 | -364 | 0 | -120 | 787
4 | 20 | 17 | 798 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 27 | 0 | 328 | 0 | 0 | -373 | 798
4 | 20 | 18 | 808 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -310 | 808
4 | 20 | 19 | 802 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -309 | 802
4 | 20 | 20 | 794 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -292 | 794
4 | 20 | 21 | 781 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -303 | 781
4 | 20 | 22 | 765 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | -274 | 0 | -57 | 765
4 | 20 | 23 | 754 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 289 | -283 | 0 | -62 | 754
4 | 21 | 0 | 735 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -375 | 735
4 | 21 | 1 | 742 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | -84 | 0 | -315 | 742
4 | 21 | 2 | 764 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | -45 | 0 | -338 | 764
4 | 21 | 3 | 779 | 200 | 221 | 294 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | -167 | 0 | -187 | 779
4 | 21 | 4 | 790 | 200 | 221 | 305 | 20 | 80 | 0 | 0 | 296 | 0 | 47 | -379 | 790
4 | 21 | 5 | 793 | 200 | 221 | 300 | 20 | 80 | 60 | -14 | 265 | -184 | 0 | -155 | 793
4 | 21 | 6 | 794 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 301 | -228 | 263 | -263 | -46 | -42 | 794
4 | 21 | 7 | 798 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 626 | -543 | 278 | -278 | -46 | -48 | 798
4 | 21 | 8 | 838 | 200 | 228 | 200 | 20 | 80 | 922 | -800 | 330 | -330 | -12 | 0 | 838
4 | 21 | 9 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1153 | -1001 | 281 | -281 | -29 | 1 | 855
4 | 21 | 10 | 856 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1302 | -1130 | 277 | -277 | -46 | -1 | 856
4 | 21 | 11 | 854 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1375 | -1194 | 346 | -346 | -46 | -12 | 854
4 | 21 | 12 | 833 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1374 | -1193 | 371 | -371 | -50 | -25 | 833
4 | 21 | 13 | 849 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 1277 | -1109 | 382 | -382 | -46 | -3 | 849
4 | 21 | 14 | 849 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 1076 | -934 | 384 | -384 | -23 | 0 | 849
4 | 21 | 15 | 842 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 750 | -637 | 384 | -384 | 0 | 0 | 842
4 | 21 | 16 | 842 | 200 | 229 | 288 | 20 | 80 | 382 | -92 | 342 | -317 | 0 | -290 | 842
4 | 21 | 17 | 834 | 200 | 252 | 295 | 20 | 80 | 99 | -24 | 335 | 0 | 0 | -423 | 834
4 | 21 | 18 | 847 | 200 | 230 | 316 | 20 | 80 | 2 | 0 | 283 | 0 | 0 | -284 | 847
4 | 21 | 19 | 843 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | -29 | 0 | -232 | 843
4 | 21 | 20 | 830 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | -220 | 0 | -13 | 830
4 | 21 | 21 | 811 | 200 | 223 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 48 | -272 | 811
4 | 21 | 22 | 794 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -238 | 794
4 | 21 | 23 | 785 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -219 | 785
4 | 22 | 0 | 775 | 200 | 221 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | -230 | 775
4 | 22 | 1 | 777 | 200 | 221 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -217 | 777
4 | 22 | 2 | 789 | 200 | 221 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -145 | 789
4 | 22 | 3 | 798 | 200 | 221 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -115 | 798
4 | 22 | 4 | 810 | 200 | 223 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -92 | 810
4 | 22 | 5 | 817 | 200 | 224 | 313 | 20 | 80 | 71 | -1 | 49 | 0 | 0 | -139 | 817
4 | 22 | 6 | 814 | 200 | 229 | 234 | 20 | 80 | 356 | -4 | 28 | 0 | -46 | -283 | 814
4 | 22 | 7 | 813 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 724 | -8 | 17 | 0 | -46 | -605 | 813
4 | 22 | 8 | 846 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 1071 | -263 | 16 | -13 | -46 | -649 | 846
4 | 22 | 9 | 861 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1295 | -828 | 21 | -21 | -46 | -292 | 861
4 | 22 | 10 | 861 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1430 | -915 | 34 | -34 | -46 | -78 | 1123
4 | 22 | 11 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1472 | -941 | 48 | -48 | -46 | -19 | 1198
4 | 22 | 12 | 842 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1431 | -915 | 68 | -68 | -50 | -26 | 1169
4 | 22 | 13 | 856 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1290 | -633 | 79 | -65 | -46 | -500 | 856
4 | 22 | 14 | 854 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1018 | -92 | 90 | -74 | -46 | -773 | 854
4 | 22 | 15 | 849 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 620 | -7 | 109 | 0 | -46 | -565 | 849
4 | 22 | 16 | 847 | 200 | 230 | 313 | 20 | 80 | 239 | -3 | 126 | 0 | 0 | -358 | 847
4 | 22 | 17 | 844 | 200 | 229 | 313 | 20 | 80 | 68 | -1 | 142 | 0 | 46 | -253 | 844
4 | 22 | 18 | 853 | 200 | 231 | 313 | 20 | 80 | 1 | 0 | 172 | 0 | 46 | -210 | 853
4 | 22 | 19 | 845 | 200 | 229 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | -247 | 845
4 | 22 | 20 | 829 | 200 | 226 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 46 | -240 | 829
4 | 22 | 21 | 809 | 200 | 223 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 46 | -262 | 809
4 | 22 | 22 | 794 | 200 | 221 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 46 | -307 | 794
4 | 22 | 23 | 786 | 200 | 221 | 313 | 20 | 80 | 0 | 0 | 225 | 0 | 46 | -319 | 786
4 | 23 | 0 | 774 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | -275 | 774
4 | 23 | 1 | 775 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 46 | -244 | 775
4 | 23 | 2 | 784 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | -232 | 784
4 | 23 | 3 | 794 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 46 | -224 | 794
4 | 23 | 4 | 800 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 50 | -185 | 800
4 | 23 | 5 | 804 | 200 | 222 | 276 | 20 | 80 | 9 | 0 | 107 | 0 | 46 | -156 | 804
4 | 23 | 6 | 813 | 200 | 223 | 276 | 20 | 80 | 39 | 0 | 107 | 0 | 46 | -178 | 813
4 | 23 | 7 | 829 | 200 | 226 | 276 | 20 | 80 | 83 | 0 | 136 | 0 | 46 | -238 | 829
4 | 23 | 8 | 862 | 200 | 232 | 276 | 20 | 80 | 202 | 0 | 134 | 0 | 46 | -328 | 862
4 | 23 | 9 | 884 | 200 | 237 | 276 | 20 | 80 | 338 | 0 | 82 | 0 | 46 | -395 | 884
4 | 23 | 10 | 878 | 200 | 235 | 250 | 20 | 80 | 399 | 0 | 70 | 0 | 0 | -376 | 878
4 | 23 | 11 | 876 | 200 | 235 | 231 | 20 | 80 | 442 | 0 | 54 | 0 | 0 | -386 | 876
4 | 23 | 12 | 853 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 478 | 0 | 41 | 0 | -4 | -393 | 853
4 | 23 | 13 | 868 | 200 | 233 | 228 | 20 | 80 | 449 | 0 | 36 | 0 | 0 | -378 | 868
4 | 23 | 14 | 868 | 200 | 234 | 276 | 20 | 80 | 352 | 0 | 35 | 0 | 46 | -375 | 868
4 | 23 | 15 | 861 | 200 | 232 | 276 | 20 | 80 | 254 | 0 | 37 | 0 | 46 | -284 | 861
4 | 23 | 16 | 861 | 200 | 232 | 276 | 20 | 80 | 129 | 0 | 37 | 0 | 46 | -159 | 861
4 | 23 | 17 | 853 | 200 | 231 | 276 | 20 | 80 | 37 | 0 | 37 | 0 | 46 | -74 | 853
4 | 23 | 18 | 859 | 200 | 232 | 276 | 20 | 80 | 1 | 0 | 40 | 0 | 46 | -36 | 859
4 | 23 | 19 | 849 | 200 | 230 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -51 | 849
4 | 23 | 20 | 832 | 200 | 227 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -84 | 832
4 | 23 | 21 | 812 | 200 | 223 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -110 | 812
4 | 23 | 22 | 798 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 46 | -138 | 798
4 | 23 | 23 | 789 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -179 | 789
4 | 24 | 0 | 777 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 44 | -257 | 777
4 | 24 | 1 | 777 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -284 | 777
4 | 24 | 2 | 785 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 46 | -299 | 785
4 | 24 | 3 | 794 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 50 | -339 | 794
4 | 24 | 4 | 798 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 46 | -324 | 798
4 | 24 | 5 | 799 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 31 | 0 | 218 | 0 | 46 | -333 | 799
4 | 24 | 6 | 800 | 200 | 221 | 255 | 20 | 80 | 145 | 0 | 197 | 0 | 0 | -318 | 800
4 | 24 | 7 | 810 | 200 | 223 | 206 | 20 | 80 | 372 | 0 | 176 | 0 | -46 | -421 | 810
4 | 24 | 8 | 846 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 649 | 0 | 158 | 0 | -46 | -645 | 846
4 | 24 | 9 | 867 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 839 | 0 | 153 | -42 | -46 | -770 | 867
4 | 24 | 10 | 864 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 904 | -508 | 173 | -142 | -46 | -250 | 864
4 | 24 | 11 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 932 | -586 | 194 | -194 | -46 | -75 | 957
4 | 24 | 12 | 843 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 897 | -564 | 174 | -174 | -50 | -49 | 963
4 | 24 | 13 | 859 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 839 | -508 | 157 | -129 | -46 | -186 | 859
4 | 24 | 14 | 857 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 771 | -8 | 121 | -100 | -46 | -613 | 857
4 | 24 | 15 | 853 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 591 | 0 | 128 | 0 | -46 | -551 | 853
4 | 24 | 16 | 851 | 200 | 230 | 256 | 20 | 80 | 313 | 0 | 130 | 0 | -7 | -371 | 851
4 | 24 | 17 | 844 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 73 | 0 | 147 | 0 | 46 | -267 | 844
4 | 24 | 18 | 852 | 200 | 231 | 316 | 20 | 80 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | -119 | 852
4 | 24 | 19 | 845 | 200 | 229 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 19 | -142 | 845
4 | 24 | 20 | 829 | 200 | 226 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -120 | 829
4 | 24 | 21 | 807 | 200 | 222 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -134 | 807
4 | 24 | 22 | 794 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -140 | 794
4 | 24 | 23 | 783 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 50 | -214 | 783
4 | 25 | 0 | 769 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -177 | 769
4 | 25 | 1 | 769 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -154 | 769
4 | 25 | 2 | 781 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -149 | 781
4 | 25 | 3 | 790 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -124 | 790
4 | 25 | 4 | 794 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -139 | 794
4 | 25 | 5 | 796 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 24 | 0 | 42 | 0 | 46 | -153 | 796
4 | 25 | 6 | 800 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 106 | 0 | 56 | 0 | 46 | -245 | 800
4 | 25 | 7 | 813 | 200 | 223 | 316 | 20 | 80 | 220 | 0 | 46 | 0 | 46 | -338 | 813
4 | 25 | 8 | 847 | 200 | 230 | 255 | 20 | 80 | 351 | 0 | 80 | 0 | 0 | -369 | 847
4 | 25 | 9 | 866 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 499 | -5 | 169 | -139 | -46 | -345 | 866
4 | 25 | 10 | 859 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 635 | -58 | 252 | -252 | -46 | -404 | 859
4 | 25 | 11 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 692 | -59 | 281 | -281 | -50 | -455 | 860
4 | 25 | 12 | 842 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 741 | -9 | 390 | -390 | -46 | -573 | 842
4 | 25 | 13 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 651 | 0 | 510 | -415 | -46 | -576 | 855
4 | 25 | 14 | 851 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 522 | 0 | 564 | -392 | -46 | -528 | 851
4 | 25 | 15 | 845 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 345 | 0 | 586 | -342 | -46 | -427 | 845
4 | 25 | 16 | 844 | 200 | 229 | 249 | 20 | 80 | 217 | 0 | 509 | 0 | -29 | -631 | 844
4 | 25 | 17 | 837 | 200 | 228 | 249 | 20 | 80 | 81 | 0 | 444 | 0 | 0 | -465 | 837
4 | 25 | 18 | 846 | 200 | 229 | 282 | 20 | 80 | 3 | 0 | 426 | 0 | 46 | -440 | 846
4 | 25 | 19 | 841 | 200 | 229 | 298 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -373 | 841
4 | 25 | 20 | 827 | 200 | 226 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 50 | -395 | 827
4 | 25 | 21 | 804 | 200 | 222 | 311 | 20 | 80 | 0 | 0 | 295 | 0 | 46 | -370 | 804
4 | 25 | 22 | 792 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 28 | -346 | 792
4 | 25 | 23 | 781 | 200 | 221 | 249 | 20 | 80 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -338 | 781
4 | 26 | 0 | 765 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 343 | 0 | 38 | -438 | 765
4 | 26 | 1 | 763 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -389 | 763
4 | 26 | 2 | 777 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 347 | 0 | 42 | -434 | 777
4 | 26 | 3 | 787 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -440 | 787
4 | 26 | 4 | 793 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -489 | 793
4 | 26 | 5 | 792 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 64 | -15 | 430 | -20 | 0 | -489 | 792
4 | 26 | 6 | 782 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 325 | -145 | 445 | -445 | -46 | -174 | 782
4 | 26 | 7 | 781 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 674 | -585 | 445 | -445 | -46 | -84 | 781
4 | 26 | 8 | 790 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1050 | -911 | 485 | -485 | -46 | -24 | 790
4 | 26 | 9 | 794 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1255 | -1089 | 525 | -525 | -46 | -47 | 794
4 | 26 | 10 | 792 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1340 | -1163 | 548 | -548 | -46 | -60 | 792
4 | 26 | 11 | 791 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1368 | -1187 | 596 | -596 | -50 | -61 | 791
4 | 26 | 12 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1280 | -1111 | 628 | -628 | -46 | -59 | 785
4 | 26 | 13 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1073 | -931 | 642 | -642 | -46 | -32 | 785
4 | 26 | 14 | 782 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 804 | -698 | 631 | -631 | -46 | 1 | 782
4 | 26 | 15 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 566 | -460 | 606 | -606 | -46 | 0 | 781
4 | 26 | 16 | 782 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 291 | -253 | 530 | -530 | -46 | -32 | 782
4 | 26 | 17 | 792 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 91 | -75 | 557 | -557 | -46 | 0 | 792
4 | 26 | 18 | 805 | 200 | 222 | 301 | 20 | 80 | 4 | -1 | 561 | 0 | -46 | -536 | 805
4 | 26 | 19 | 803 | 200 | 222 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | -346 | -46 | -146 | 803
4 | 26 | 20 | 794 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | -488 | -46 | 0 | 794
4 | 26 | 21 | 782 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | -561 | -46 | 1 | 782
4 | 26 | 22 | 770 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 581 | -263 | -46 | -324 | 770
4 | 26 | 23 | 754 | 200 | 221 | 301 | 20 | 80 | 0 | 0 | 589 | -349 | -46 | -262 | 754
4 | 27 | 0 | 733 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 0 | 0 | 645 | -338 | -46 | -347 | 733
4 | 27 | 1 | 737 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 0 | 0 | 666 | -666 | -46 | -36 | 737
4 | 27 | 2 | 754 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 0 | 0 | 660 | -347 | -46 | -332 | 754
4 | 27 | 3 | 770 | 200 | 262 | 298 | 20 | 80 | 0 | 0 | 700 | -575 | -46 | -169 | 770
4 | 27 | 4 | 778 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 1 | 0 | 706 | -703 | -46 | 1 | 778
4 | 27 | 5 | 774 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 76 | -18 | 696 | -443 | -36 | -320 | 774
4 | 27 | 6 | 755 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 335 | -291 | 662 | -662 | -46 | -62 | 755
4 | 27 | 7 | 744 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 670 | -582 | 559 | -559 | -46 | -117 | 744
4 | 27 | 8 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 997 | -865 | 542 | -542 | -46 | -52 | 755
4 | 27 | 9 | 766 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1238 | -1075 | 527 | -527 | -46 | -72 | 766
4 | 27 | 10 | 766 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1402 | -1217 | 566 | -566 | -46 | -94 | 766
4 | 27 | 11 | 765 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1434 | -1244 | 557 | -557 | -46 | -100 | 765
4 | 27 | 12 | 765 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1387 | -1204 | 549 | -549 | -46 | -93 | 765
4 | 27 | 13 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1216 | -1055 | 546 | -546 | -46 | -81 | 755
4 | 27 | 14 | 753 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 939 | -815 | 508 | -508 | -46 | -46 | 753
4 | 27 | 15 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 584 | -504 | 417 | -417 | -46 | 0 | 755
4 | 27 | 16 | 762 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 271 | -235 | 323 | -323 | -46 | -47 | 762
4 | 27 | 17 | 781 | 200 | 221 | 298 | 20 | 80 | 76 | -18 | 363 | -65 | -46 | -348 | 781
4 | 27 | 18 | 794 | 200 | 221 | 303 | 20 | 80 | 2 | -1 | 338 | 0 | 0 | -369 | 794
4 | 27 | 19 | 793 | 200 | 221 | 302 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 50 | -424 | 793
4 | 27 | 20 | 784 | 200 | 221 | 304 | 20 | 80 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | -350 | 784
4 | 27 | 21 | 767 | 200 | 221 | 307 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 46 | -365 | 767
4 | 27 | 22 | 742 | 200 | 221 | 308 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | -298 | 742
4 | 27 | 23 | 729 | 200 | 221 | 309 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -295 | 729
4 | 28 | 0 | 707 | 200 | 221 | 259 | 20 | 80 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -255 | 707
4 | 28 | 1 | 713 | 200 | 221 | 299 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -255 | 713
4 | 28 | 2 | 737 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -218 | 737
4 | 28 | 3 | 756 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -173 | 756
4 | 28 | 4 | 771 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -178 | 771
4 | 28 | 5 | 777 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 37 | 0 | 77 | 0 | 46 | -218 | 777
4 | 28 | 6 | 780 | 200 | 221 | 295 | 20 | 80 | 148 | 0 | 92 | 0 | -21 | -255 | 780
4 | 28 | 7 | 785 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 306 | -71 | 106 | -87 | -46 | -144 | 785
4 | 28 | 8 | 812 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 475 | -299 | 110 | -91 | -46 | -60 | 812
4 | 28 | 9 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 714 | -448 | 128 | -128 | -46 | 0 | 946
4 | 28 | 10 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 837 | -526 | 152 | -152 | -46 | 0 | 991
4 | 28 | 11 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 874 | -549 | 160 | -160 | -46 | 0 | 1005
4 | 28 | 12 | 812 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 922 | -579 | 180 | -180 | -50 | 0 | 1016
4 | 28 | 13 | 827 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 722 | -454 | 197 | -197 | -46 | -8 | 940
4 | 28 | 14 | 825 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 487 | -68 | 182 | -150 | -46 | -306 | 825
4 | 28 | 15 | 819 | 200 | 225 | 200 | 20 | 80 | 297 | 0 | 181 | 0 | 0 | -384 | 819
4 | 28 | 16 | 824 | 200 | 225 | 314 | 20 | 80 | 137 | 0 | 177 | 0 | 0 | -329 | 824
4 | 28 | 17 | 821 | 200 | 225 | 314 | 20 | 80 | 39 | 0 | 166 | 0 | 48 | -271 | 821
4 | 28 | 18 | 829 | 200 | 226 | 314 | 20 | 80 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | -170 | 829
4 | 28 | 19 | 820 | 200 | 225 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -165 | 820
4 | 28 | 20 | 802 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -191 | 802
4 | 28 | 21 | 789 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -198 | 789
4 | 28 | 22 | 777 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -227 | 777
4 | 28 | 23 | 762 | 200 | 221 | 314 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -237 | 762
4 | 29 | 0 | 740 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | -276 | 740
4 | 29 | 1 | 740 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -264 | 740
4 | 29 | 2 | 755 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -259 | 755
4 | 29 | 3 | 773 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -232 | 773
4 | 29 | 4 | 781 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 46 | -247 | 781
4 | 29 | 5 | 779 | 200 | 233 | 312 | 20 | 80 | 50 | -12 | 188 | 0 | 48 | -340 | 779
4 | 29 | 6 | 773 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 180 | -157 | 243 | -243 | 0 | -64 | 773
4 | 29 | 7 | 777 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 330 | -287 | 269 | -269 | 0 | -80 | 777
4 | 29 | 8 | 796 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 597 | -518 | 348 | -348 | 0 | -4 | 796
4 | 29 | 9 | 804 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 812 | -705 | 366 | -366 | 0 | -25 | 804
4 | 29 | 10 | 805 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 980 | -851 | 357 | -357 | 0 | -46 | 805
4 | 29 | 11 | 804 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 1029 | -894 | 334 | -334 | 0 | -53 | 804
4 | 29 | 12 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1008 | -875 | 420 | -420 | 0 | -56 | 798
4 | 29 | 13 | 799 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 918 | -797 | 456 | -456 | 0 | -43 | 799
4 | 29 | 14 | 800 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 736 | -639 | 458 | -458 | 0 | -18 | 800
4 | 29 | 15 | 798 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 494 | -418 | 414 | -414 | 0 | 1 | 798
4 | 29 | 16 | 805 | 200 | 222 | 293 | 20 | 80 | 234 | -203 | 356 | -356 | 0 | -41 | 805
4 | 29 | 17 | 817 | 200 | 224 | 293 | 20 | 80 | 62 | -54 | 390 | -390 | 0 | -8 | 817
4 | 29 | 18 | 833 | 200 | 227 | 293 | 20 | 80 | 3 | -1 | 480 | -470 | 0 | 1 | 833
4 | 29 | 19 | 829 | 200 | 226 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | -508 | 0 | 0 | 829
4 | 29 | 20 | 814 | 200 | 224 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 511 | -511 | 0 | -3 | 814
4 | 29 | 21 | 794 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 515 | -515 | 0 | -20 | 794
4 | 29 | 22 | 779 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 543 | -543 | 0 | -35 | 779
4 | 29 | 23 | 763 | 200 | 221 | 293 | 20 | 80 | 0 | 0 | 547 | -547 | 0 | -51 | 763
4 | 30 | 0 | 741 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 545 | -545 | 0 | -72 | 741
4 | 30 | 1 | 743 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 542 | -542 | 0 | -70 | 743
4 | 30 | 2 | 763 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | -552 | 0 | -50 | 763
4 | 30 | 3 | 778 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | -559 | 0 | -35 | 778
4 | 30 | 4 | 787 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 1 | -1 | 600 | -600 | 0 | -26 | 787
4 | 30 | 5 | 793 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 71 | -62 | 623 | -623 | 0 | -29 | 793
4 | 30 | 6 | 795 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 279 | -242 | 596 | -596 | -4 | -51 | 795
4 | 30 | 7 | 799 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 536 | -465 | 542 | -542 | 0 | -85 | 799
4 | 30 | 8 | 837 | 200 | 228 | 200 | 20 | 80 | 770 | -661 | 502 | -502 | 0 | 0 | 837
4 | 30 | 9 | 849 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 996 | -864 | 470 | -470 | 0 | -13 | 849
4 | 30 | 10 | 844 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1129 | -980 | 475 | -475 | 0 | -34 | 844
4 | 30 | 11 | 842 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1223 | -1061 | 484 | -484 | 0 | -49 | 842
4 | 30 | 12 | 821 | 200 | 225 | 200 | 20 | 80 | 1256 | -1090 | 452 | -452 | 0 | -70 | 821
4 | 30 | 13 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 1210 | -1050 | 431 | -431 | 0 | -57 | 829
4 | 30 | 14 | 827 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 1084 | -941 | 403 | -403 | 0 | -42 | 827
4 | 30 | 15 | 817 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 802 | -696 | 368 | -368 | 0 | -13 | 817
4 | 30 | 16 | 817 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 432 | -375 | 342 | -342 | 0 | -56 | 817
4 | 30 | 17 | 817 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 112 | -97 | 331 | -331 | 0 | -14 | 817
4 | 30 | 18 | 833 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 4 | -1 | 275 | 0 | 46 | -334 | 833
4 | 30 | 19 | 831 | 200 | 227 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 46 | -297 | 831
4 | 30 | 20 | 816 | 200 | 224 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 46 | -280 | 816
4 | 30 | 21 | 797 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 46 | -261 | 797
4 | 30 | 22 | 782 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 46 | -253 | 782
4 | 30 | 23 | 767 | 200 | 221 | 316 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -236 | 767
5 | 1 | 0 | 612 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -336 | 612
5 | 1 | 1 | 619 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -317 | 619
5 | 1 | 2 | 651 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -267 | 651
5 | 1 | 3 | 687 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -222 | 687
5 | 1 | 4 | 715 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 3 | -1 | 52 | 0 | 50 | -202 | 715
5 | 1 | 5 | 721 | 200 | 245 | 292 | 20 | 80 | 103 | -25 | 80 | 0 | 46 | -320 | 721
5 | 1 | 6 | 712 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 392 | -341 | 67 | -67 | 0 | -125 | 712
5 | 1 | 7 | 702 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 745 | -646 | 51 | -51 | 0 | -183 | 702
5 | 1 | 8 | 762 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1056 | -917 | 53 | -53 | 0 | -98 | 762
5 | 1 | 9 | 791 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1254 | -1089 | 56 | -56 | 0 | -95 | 791
5 | 1 | 10 | 787 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1406 | -1221 | 67 | -67 | 0 | -119 | 787
5 | 1 | 11 | 788 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1470 | -1276 | 79 | -79 | 0 | -127 | 788
5 | 1 | 12 | 752 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1448 | -1257 | 92 | -92 | -4 | -156 | 752
5 | 1 | 13 | 770 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1336 | -1160 | 116 | -116 | 0 | -127 | 770
5 | 1 | 14 | 766 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1104 | -958 | 129 | -129 | 0 | -101 | 766
5 | 1 | 15 | 753 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 784 | -680 | 147 | -147 | 0 | -72 | 753
5 | 1 | 16 | 750 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 399 | -347 | 163 | -163 | 0 | -88 | 750
5 | 1 | 17 | 740 | 200 | 246 | 292 | 20 | 80 | 109 | -26 | 180 | 0 | 46 | -407 | 740
5 | 1 | 18 | 764 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 5 | -1 | 237 | 0 | 46 | -336 | 764
5 | 1 | 19 | 756 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 46 | -407 | 756
5 | 1 | 20 | 725 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 364 | 0 | 50 | -481 | 725
5 | 1 | 21 | 676 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | -110 | 676
5 | 1 | 22 | 628 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | -394 | 0 | -158 | 628
5 | 1 | 23 | 601 | 200 | 221 | 265 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | -398 | 0 | -185 | 601
5 | 2 | 0 | 571 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | -438 | 0 | -229 | 571
5 | 2 | 1 | 573 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 406 | -406 | 0 | -227 | 573
5 | 2 | 2 | 594 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | -408 | 0 | -206 | 594
5 | 2 | 3 | 622 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | -398 | 0 | -178 | 622
5 | 2 | 4 | 641 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 3 | -2 | 389 | -389 | -4 | -156 | 641
5 | 2 | 5 | 633 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 96 | -60 | 405 | -405 | 0 | -180 | 656
5 | 2 | 6 | 631 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 311 | -196 | 389 | -389 | 0 | -210 | 705
5 | 2 | 7 | 653 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 575 | -361 | 390 | -390 | 0 | -223 | 791
5 | 2 | 8 | 734 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 737 | -463 | 405 | -405 | 0 | -85 | 910
5 | 2 | 9 | 776 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 891 | -560 | 463 | -463 | 0 | -63 | 989
5 | 2 | 10 | 780 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 886 | -557 | 492 | -492 | 0 | -58 | 992
5 | 2 | 11 | 788 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 642 | -403 | 504 | -504 | 0 | -19 | 941
5 | 2 | 12 | 759 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 468 | -294 | 517 | -517 | 0 | -25 | 870
5 | 2 | 13 | 783 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 368 | -231 | 523 | -523 | 0 | 0 | 858
5 | 2 | 14 | 784 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 241 | -151 | 490 | -490 | 0 | 0 | 811
5 | 2 | 15 | 772 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 122 | -72 | 455 | -455 | 0 | 1 | 772
5 | 2 | 16 | 775 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 52 | -33 | 403 | -403 | 0 | -32 | 787
5 | 2 | 17 | 769 | 200 | 221 | 282 | 20 | 80 | 14 | -9 | 387 | -387 | 0 | -39 | 769
5 | 2 | 18 | 777 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 1 | 0 | 364 | 0 | 46 | -443 | 777
5 | 2 | 19 | 757 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 46 | -458 | 757
5 | 2 | 20 | 720 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | -382 | 0 | -80 | 720
5 | 2 | 21 | 672 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 50 | -534 | 672
5 | 2 | 22 | 625 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 44 | -581 | 625
5 | 2 | 23 | 600 | 200 | 221 | 279 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | -314 | 0 | -200 | 600
5 | 3 | 0 | 568 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 335 | -335 | 0 | -224 | 568
5 | 3 | 1 | 567 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | -301 | 0 | -225 | 567
5 | 3 | 2 | 586 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 309 | -309 | 0 | -206 | 586
5 | 3 | 3 | 613 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | -179 | 613
5 | 3 | 4 | 627 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 2 | -2 | 296 | -296 | 0 | -166 | 627
5 | 3 | 5 | 611 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 69 | -60 | 391 | -391 | 0 | -190 | 611
5 | 3 | 6 | 584 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 312 | -271 | 362 | -362 | -46 | -203 | 584
5 | 3 | 7 | 586 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 646 | -561 | 305 | -305 | -46 | -245 | 586
5 | 3 | 8 | 605 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1003 | -871 | 278 | -278 | -46 | -202 | 605
5 | 3 | 9 | 621 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1293 | -1122 | 246 | -246 | -46 | -225 | 621
5 | 3 | 10 | 614 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1418 | -1231 | 225 | -225 | -46 | -248 | 614
5 | 3 | 11 | 615 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1439 | -1249 | 248 | -248 | -46 | -250 | 615
5 | 3 | 12 | 612 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1361 | -1182 | 285 | -285 | -46 | -242 | 612
5 | 3 | 13 | 603 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1183 | -1027 | 260 | -260 | -46 | -228 | 603
5 | 3 | 14 | 595 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 913 | -792 | 260 | -260 | -46 | -201 | 595
5 | 3 | 15 | 594 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 606 | -526 | 230 | -230 | -46 | -161 | 594
5 | 3 | 16 | 604 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 293 | -255 | 140 | -140 | 0 | -226 | 604
5 | 3 | 17 | 635 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 67 | -58 | 126 | -126 | 0 | -187 | 635
5 | 3 | 18 | 672 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 2 | -2 | 83 | -83 | -46 | -95 | 672
5 | 3 | 19 | 666 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | -60 | -46 | -101 | 666
5 | 3 | 20 | 641 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | -49 | -46 | -126 | 641
5 | 3 | 21 | 613 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | -50 | -46 | -154 | 613
5 | 3 | 22 | 581 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | -46 | -48 | -184 | 581
5 | 3 | 23 | 558 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | -68 | 0 | -255 | 558
5 | 4 | 0 | 533 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | -86 | 0 | -280 | 533
5 | 4 | 1 | 535 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | -91 | 0 | -278 | 535
5 | 4 | 2 | 559 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | -254 | 559
5 | 4 | 3 | 587 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 | -226 | 587
5 | 4 | 4 | 602 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 1 | -1 | 114 | -114 | 0 | -211 | 602
5 | 4 | 5 | 596 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 49 | -43 | 143 | -143 | 0 | -221 | 596
5 | 4 | 6 | 575 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 194 | -168 | 161 | -161 | 0 | -244 | 575
5 | 4 | 7 | 581 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 390 | -339 | 224 | -224 | -46 | -217 | 581
5 | 4 | 8 | 602 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 591 | -513 | 302 | -302 | 0 | -197 | 602
5 | 4 | 9 | 615 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 754 | -654 | 391 | -391 | -46 | -160 | 615
5 | 4 | 10 | 612 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 868 | -753 | 458 | -458 | 0 | -224 | 612
5 | 4 | 11 | 613 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 874 | -758 | 457 | -457 | 0 | -224 | 613
5 | 4 | 12 | 608 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 848 | -736 | 428 | -428 | 0 | -225 | 608
5 | 4 | 13 | 596 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 828 | -719 | 395 | -395 | 0 | -234 | 596
5 | 4 | 14 | 592 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 748 | -649 | 383 | -383 | -46 | -182 | 592
5 | 4 | 15 | 591 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 584 | -507 | 332 | -332 | 0 | -207 | 591
5 | 4 | 16 | 605 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 309 | -268 | 331 | -331 | 0 | -229 | 605
5 | 4 | 17 | 632 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 93 | -81 | 292 | -292 | 0 | -173 | 632
5 | 4 | 18 | 670 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 6 | -5 | 271 | -271 | -46 | -91 | 670
5 | 4 | 19 | 671 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | -323 | -46 | -79 | 671
5 | 4 | 20 | 654 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 0 | 0 | 406 | -406 | -46 | -93 | 654
5 | 4 | 21 | 618 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | -430 | -46 | -129 | 618
5 | 4 | 22 | 583 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | -466 | -46 | -164 | 583
5 | 4 | 23 | 564 | 200 | 221 | 272 | 20 | 80 | 0 | 0 | 504 | -504 | 0 | -229 | 564
5 | 5 | 0 | 536 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | -510 | 0 | -258 | 536
5 | 5 | 1 | 537 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 0 | 0 | 507 | -507 | -46 | -211 | 537
5 | 5 | 2 | 560 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 0 | 0 | 545 | -545 | 0 | -234 | 560
5 | 5 | 3 | 592 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 0 | 0 | 581 | -581 | -46 | -156 | 592
5 | 5 | 4 | 610 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 4 | -4 | 588 | -588 | -4 | -180 | 610
5 | 5 | 5 | 616 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 92 | -80 | 600 | -600 | 0 | -190 | 616
5 | 5 | 6 | 594 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 342 | -297 | 547 | -547 | 0 | -245 | 594
5 | 5 | 7 | 600 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 639 | -555 | 538 | -538 | 0 | -278 | 600
5 | 5 | 8 | 629 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 940 | -816 | 484 | -484 | 0 | -216 | 629
5 | 5 | 9 | 643 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1096 | -952 | 438 | -438 | -46 | -176 | 643
5 | 5 | 10 | 636 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1169 | -1015 | 440 | -440 | -46 | -193 | 636
5 | 5 | 11 | 634 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1226 | -1064 | 416 | -416 | 0 | -249 | 634
5 | 5 | 12 | 633 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1239 | -1075 | 392 | -392 | 0 | -252 | 633
5 | 5 | 13 | 624 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1226 | -1064 | 360 | -360 | -46 | -213 | 624
5 | 5 | 14 | 615 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1072 | -931 | 309 | -309 | -46 | -201 | 615
5 | 5 | 15 | 605 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 771 | -670 | 277 | -277 | 0 | -217 | 605
5 | 5 | 16 | 615 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 409 | -355 | 263 | -263 | -46 | -187 | 615
5 | 5 | 17 | 641 | 200 | 221 | 273 | 20 | 80 | 125 | -108 | 190 | -190 | -46 | -124 | 641
5 | 5 | 18 | 676 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 7 | -6 | 165 | -165 | -46 | -92 | 676
5 | 5 | 19 | 688 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | -135 | -46 | -79 | 688
5 | 5 | 20 | 659 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | -96 | -46 | -108 | 659
5 | 5 | 21 | 626 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | -66 | -46 | -141 | 626
5 | 5 | 22 | 595 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | -61 | -46 | -172 | 595
5 | 5 | 23 | 571 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | -52 | -46 | -196 | 571
5 | 6 | 0 | 551 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | -48 | -46 | -178 | 551
5 | 6 | 1 | 552 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | -42 | -46 | -177 | 552
5 | 6 | 2 | 577 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | -42 | -46 | -152 | 577
5 | 6 | 3 | 606 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | -56 | -48 | -121 | 606
5 | 6 | 4 | 624 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 2 | -1 | 41 | -41 | -22 | -130 | 624
5 | 6 | 5 | 622 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 41 | -26 | 34 | -34 | -46 | -112 | 632
5 | 6 | 6 | 611 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 114 | -72 | 31 | -31 | -46 | -133 | 638
5 | 6 | 7 | 629 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 178 | -112 | 26 | -26 | 0 | -192 | 649
5 | 6 | 8 | 681 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 227 | 0 | 29 | 0 | 23 | -373 | 681
5 | 6 | 9 | 711 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 230 | 0 | 24 | 0 | 0 | -318 | 711
5 | 6 | 10 | 711 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 241 | -152 | 27 | -27 | 0 | -153 | 711
5 | 6 | 11 | 719 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 251 | 0 | 30 | 0 | 0 | -337 | 719
5 | 6 | 12 | 719 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 251 | -158 | 30 | -30 | 0 | -122 | 746
5 | 6 | 13 | 726 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 206 | -17 | 28 | -23 | 0 | -243 | 726
5 | 6 | 14 | 724 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 123 | 0 | 36 | -21 | 0 | -189 | 724
5 | 6 | 15 | 728 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 93 | 0 | 60 | 0 | 0 | -200 | 728
5 | 6 | 16 | 747 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 63 | 0 | 82 | 0 | 0 | -173 | 747
5 | 6 | 17 | 767 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 26 | 0 | 102 | 0 | 0 | -136 | 767
5 | 6 | 18 | 789 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 2 | 0 | 116 | -104 | 0 | 0 | 789
5 | 6 | 19 | 774 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | -129 | 0 | -1 | 774
5 | 6 | 20 | 743 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | -166 | 0 | -32 | 743
5 | 6 | 21 | 698 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | -192 | 0 | -77 | 698
5 | 6 | 22 | 653 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -317 | 653
5 | 6 | 23 | 623 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | -34 | 0 | -322 | 623
5 | 7 | 0 | 597 | 200 | 221 | 287 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | -188 | -17 | -194 | 597
5 | 7 | 1 | 598 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | -125 | -46 | -166 | 598
5 | 7 | 2 | 630 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | -98 | -46 | -137 | 630
5 | 7 | 3 | 660 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | -80 | 0 | -174 | 660
5 | 7 | 4 | 687 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 1 | 0 | 121 | -53 | 0 | -192 | 687
5 | 7 | 5 | 703 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 21 | -2 | 130 | -110 | 0 | -146 | 703
5 | 7 | 6 | 722 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 93 | -69 | 132 | -132 | -50 | -51 | 733
5 | 7 | 7 | 750 | 200 | 221 | 256 | 20 | 80 | 233 | -171 | 115 | -115 | -46 | -12 | 781
5 | 7 | 8 | 844 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 431 | -317 | 102 | -102 | 0 | 1 | 844
5 | 7 | 9 | 894 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 643 | -473 | 96 | -96 | 0 | 0 | 908
5 | 7 | 10 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 747 | -549 | 110 | -110 | 0 | 0 | 935
5 | 7 | 11 | 877 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 812 | -596 | 124 | -124 | 0 | 0 | 951
5 | 7 | 12 | 826 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 832 | -611 | 151 | -151 | -46 | 0 | 901
5 | 7 | 13 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 844 | -620 | 192 | -192 | 0 | 0 | 956
5 | 7 | 14 | 867 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 798 | -586 | 260 | -260 | 0 | 0 | 945
5 | 7 | 15 | 849 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 591 | -427 | 293 | -293 | -46 | 1 | 849
5 | 7 | 16 | 843 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 354 | -146 | 251 | -251 | 0 | -94 | 843
5 | 7 | 17 | 813 | 200 | 223 | 274 | 20 | 80 | 120 | -88 | 265 | -265 | 0 | -1 | 828
5 | 7 | 18 | 832 | 200 | 227 | 289 | 20 | 80 | 10 | -1 | 257 | -250 | 0 | 0 | 832
5 | 7 | 19 | 830 | 200 | 227 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | -46 | -159 | 830
5 | 7 | 20 | 803 | 200 | 222 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | -233 | 803
5 | 7 | 21 | 762 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | -229 | 0 | -48 | 762
5 | 7 | 22 | 717 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | -229 | 0 | -93 | 717
5 | 7 | 23 | 684 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 231 | 0 | 50 | -407 | 684
5 | 8 | 0 | 650 | 200 | 221 | 282 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | -248 | 0 | -153 | 650
5 | 8 | 1 | 651 | 200 | 221 | 287 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | -240 | 0 | -157 | 651
5 | 8 | 2 | 681 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | -149 | 0 | -213 | 681
5 | 8 | 3 | 714 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | -66 | 0 | -253 | 714
5 | 8 | 4 | 741 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 6 | -6 | 201 | -201 | -46 | -26 | 741
5 | 8 | 5 | 745 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 117 | -101 | 178 | -178 | 0 | -84 | 745
5 | 8 | 6 | 742 | 200 | 221 | 236 | 20 | 80 | 439 | -381 | 150 | -150 | -46 | -27 | 742
5 | 8 | 7 | 747 | 200 | 221 | 236 | 20 | 80 | 838 | -727 | 127 | -127 | -46 | -75 | 747
5 | 8 | 8 | 823 | 200 | 225 | 200 | 20 | 80 | 1180 | -1024 | 149 | -149 | -46 | -12 | 823
5 | 8 | 9 | 866 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1398 | -1214 | 144 | -144 | -46 | -5 | 866
5 | 8 | 10 | 869 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 1486 | -1290 | 164 | -164 | -46 | -15 | 869
5 | 8 | 11 | 864 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1504 | -1305 | 192 | -192 | -46 | -22 | 864
5 | 8 | 12 | 817 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 1464 | -1271 | 197 | -197 | -50 | -50 | 817
5 | 8 | 13 | 857 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1357 | -1178 | 190 | -190 | -46 | -8 | 857
5 | 8 | 14 | 852 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1157 | -1004 | 162 | -162 | -32 | 0 | 852
5 | 8 | 15 | 839 | 200 | 228 | 200 | 20 | 80 | 845 | -733 | 144 | -144 | -1 | 0 | 839
5 | 8 | 16 | 834 | 200 | 227 | 236 | 20 | 80 | 461 | -111 | 119 | -93 | -46 | -259 | 834
5 | 8 | 17 | 806 | 200 | 253 | 292 | 20 | 80 | 131 | -31 | 128 | 0 | 46 | -313 | 806
5 | 8 | 18 | 825 | 200 | 226 | 292 | 20 | 80 | 9 | -2 | 117 | 0 | 46 | -163 | 825
5 | 8 | 19 | 819 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -168 | 819
5 | 8 | 20 | 790 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -165 | 790
5 | 8 | 21 | 746 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -187 | 746
5 | 8 | 22 | 711 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | -220 | 711
5 | 8 | 23 | 683 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -261 | 683
5 | 9 | 0 | 650 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -336 | 650
5 | 9 | 1 | 649 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -334 | 649
5 | 9 | 2 | 679 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -302 | 679
5 | 9 | 3 | 713 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -277 | 713
5 | 9 | 4 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 9 | -1 | 133 | 0 | 46 | -267 | 733
5 | 9 | 5 | 733 | 200 | 232 | 292 | 20 | 80 | 131 | -11 | 120 | 0 | 46 | -377 | 733
5 | 9 | 6 | 726 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 414 | -172 | 87 | -72 | 0 | -252 | 726
5 | 9 | 7 | 749 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 685 | -487 | 56 | -50 | -46 | -130 | 749
5 | 9 | 8 | 830 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 916 | -651 | 43 | -40 | -46 | -119 | 830
5 | 9 | 9 | 871 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 1096 | -779 | 27 | -27 | -13 | -167 | 871
5 | 9 | 10 | 877 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1232 | -876 | 20 | -20 | -46 | -168 | 877
5 | 9 | 11 | 881 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1238 | -880 | 24 | -24 | -46 | -167 | 881
5 | 9 | 12 | 830 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1132 | -805 | 23 | -23 | -50 | -174 | 830
5 | 9 | 13 | 871 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 1012 | -720 | 29 | -29 | -46 | -109 | 871
5 | 9 | 14 | 876 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 828 | -454 | 41 | -34 | 0 | -240 | 876
5 | 9 | 15 | 852 | 200 | 274 | 200 | 20 | 80 | 526 | -43 | 50 | 0 | 46 | -501 | 852
5 | 9 | 16 | 848 | 200 | 249 | 292 | 20 | 80 | 247 | -20 | 46 | 0 | 46 | -312 | 848
5 | 9 | 17 | 820 | 200 | 231 | 292 | 20 | 80 | 78 | -6 | 51 | 0 | 46 | -172 | 820
5 | 9 | 18 | 830 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 4 | 0 | 72 | 0 | 46 | -111 | 830
5 | 9 | 19 | 812 | 200 | 223 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 50 | -144 | 812
5 | 9 | 20 | 778 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -211 | 778
5 | 9 | 21 | 732 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 46 | -311 | 732
5 | 9 | 22 | 704 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | -359 | 704
5 | 9 | 23 | 675 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 224 | 0 | 46 | -408 | 675
5 | 10 | 0 | 642 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 29 | -430 | 642
5 | 10 | 1 | 637 | 200 | 221 | 284 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | -41 | -50 | -323 | 637
5 | 10 | 2 | 661 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | -40 | -2 | -349 | 661
5 | 10 | 3 | 685 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 50 | -410 | 685
5 | 10 | 4 | 698 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 2 | 0 | 278 | 0 | 46 | -438 | 698
5 | 10 | 5 | 686 | 200 | 221 | 277 | 20 | 80 | 19 | 0 | 289 | -14 | 0 | -406 | 686
5 | 10 | 6 | 680 | 200 | 221 | 262 | 20 | 80 | 55 | 0 | 294 | -57 | -46 | -349 | 680
5 | 10 | 7 | 705 | 200 | 221 | 262 | 20 | 80 | 100 | 0 | 288 | -63 | -46 | -357 | 705
5 | 10 | 8 | 756 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 180 | 0 | 304 | -77 | -46 | -326 | 756
5 | 10 | 9 | 781 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 258 | 0 | 312 | -90 | -46 | -374 | 781
5 | 10 | 10 | 780 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 336 | 0 | 297 | -99 | -46 | -429 | 780
5 | 10 | 11 | 783 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 376 | 0 | 284 | -102 | -50 | -446 | 783
5 | 10 | 12 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 403 | 0 | 229 | -97 | -46 | -455 | 755
5 | 10 | 13 | 757 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 418 | 0 | 208 | -96 | -46 | -448 | 757
5 | 10 | 14 | 748 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 365 | 0 | 180 | -83 | -46 | -389 | 748
5 | 10 | 15 | 733 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 283 | 0 | 134 | -48 | -46 | -311 | 733
5 | 10 | 16 | 737 | 200 | 221 | 285 | 20 | 80 | 163 | 0 | 162 | 0 | 16 | -410 | 737
5 | 10 | 17 | 744 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 77 | 0 | 191 | 0 | 34 | -371 | 744
5 | 10 | 18 | 763 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 8 | 0 | 242 | 0 | 46 | -346 | 763
5 | 10 | 19 | 751 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | -312 | 751
5 | 10 | 20 | 720 | 200 | 221 | 288 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | 50 | -439 | 720
5 | 10 | 21 | 684 | 200 | 221 | 262 | 20 | 80 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -536 | 684
5 | 10 | 22 | 656 | 200 | 221 | 262 | 20 | 80 | 0 | 0 | 520 | -87 | -46 | -514 | 656
5 | 10 | 23 | 629 | 200 | 221 | 262 | 20 | 80 | 0 | 0 | 551 | -93 | -46 | -566 | 629
5 | 11 | 0 | 603 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 585 | -585 | -46 | -148 | 603
5 | 11 | 1 | 599 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | -537 | -46 | -189 | 599
5 | 11 | 2 | 625 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 547 | -499 | -46 | -174 | 625
5 | 11 | 3 | 651 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 0 | 0 | 515 | -434 | -25 | -202 | 651
5 | 11 | 4 | 659 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 4 | -1 | 458 | -389 | 0 | -210 | 659
5 | 11 | 5 | 641 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 69 | -60 | 464 | -464 | -46 | -119 | 641
5 | 11 | 6 | 619 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 211 | -183 | 460 | -460 | -46 | -160 | 619
5 | 11 | 7 | 619 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 402 | -349 | 473 | -473 | -46 | -185 | 619
5 | 11 | 8 | 645 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 539 | -468 | 513 | -513 | -46 | -101 | 645
5 | 11 | 9 | 668 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 620 | -539 | 540 | -540 | -46 | -88 | 668
5 | 11 | 10 | 675 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 692 | -601 | 544 | -544 | -46 | -91 | 675
5 | 11 | 11 | 676 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 703 | -611 | 555 | -555 | -50 | -87 | 676
5 | 11 | 12 | 672 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 677 | -588 | 538 | -538 | -46 | -92 | 672
5 | 11 | 13 | 662 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 628 | -545 | 547 | -547 | -46 | -96 | 662
5 | 11 | 14 | 658 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 545 | -473 | 564 | -564 | -46 | -89 | 658
5 | 11 | 15 | 653 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 405 | -351 | 539 | -539 | -46 | -76 | 653
5 | 11 | 16 | 670 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 223 | -194 | 514 | -514 | 0 | -156 | 670
5 | 11 | 17 | 706 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 74 | -18 | 497 | -116 | 0 | -528 | 706
5 | 11 | 18 | 738 | 200 | 221 | 276 | 20 | 80 | 6 | -1 | 414 | 0 | 46 | -524 | 738
5 | 11 | 19 | 735 | 200 | 221 | 281 | 20 | 80 | 0 | 0 | 364 | 0 | 46 | -477 | 735
5 | 11 | 20 | 708 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 50 | -433 | 708
5 | 11 | 21 | 668 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -362 | 668
5 | 11 | 22 | 637 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -379 | 637
5 | 11 | 23 | 609 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | -106 | 0 | -298 | 609
5 | 12 | 0 | 586 | 200 | 221 | 257 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | -46 | -337 | 586
5 | 12 | 1 | 591 | 200 | 221 | 263 | 20 | 80 | 0 | 0 | 187 | 0 | -46 | -334 | 591
5 | 12 | 2 | 623 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | -50 | -288 | 623
5 | 12 | 3 | 653 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | -46 | -254 | 653
5 | 12 | 4 | 682 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 2 | 0 | 127 | 0 | 29 | -265 | 682
5 | 12 | 5 | 696 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 22 | 0 | 106 | 0 | 0 | -221 | 696
5 | 12 | 6 | 718 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 79 | 0 | 78 | 0 | 46 | -274 | 718
5 | 12 | 7 | 757 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 173 | 0 | 50 | 0 | 33 | -288 | 757
5 | 12 | 8 | 854 | 200 | 231 | 268 | 20 | 80 | 247 | 0 | 45 | 0 | 46 | -283 | 854
5 | 12 | 9 | 902 | 200 | 240 | 268 | 20 | 80 | 324 | 0 | 37 | 0 | 50 | -317 | 902
5 | 12 | 10 | 900 | 200 | 239 | 237 | 20 | 80 | 451 | 0 | 38 | 0 | 46 | -411 | 900
5 | 12 | 11 | 897 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 585 | 0 | 49 | 0 | -46 | -430 | 897
5 | 12 | 12 | 846 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 638 | 0 | 71 | 0 | -46 | -547 | 846
5 | 12 | 13 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 562 | 0 | 67 | 0 | -50 | -430 | 886
5 | 12 | 14 | 884 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 490 | 0 | 70 | 0 | -46 | -366 | 884
5 | 12 | 15 | 869 | 200 | 234 | 239 | 20 | 80 | 359 | 0 | 100 | 0 | 0 | -363 | 869
5 | 12 | 16 | 865 | 200 | 233 | 268 | 20 | 80 | 253 | 0 | 111 | 0 | 48 | -348 | 865
5 | 12 | 17 | 844 | 200 | 229 | 268 | 20 | 80 | 108 | 0 | 104 | 0 | 46 | -211 | 844
5 | 12 | 18 | 852 | 200 | 231 | 268 | 20 | 80 | 10 | 0 | 98 | 0 | 46 | -101 | 852
5 | 12 | 19 | 840 | 200 | 228 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -109 | 840
5 | 12 | 20 | 807 | 200 | 222 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | -132 | 807
5 | 12 | 21 | 765 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -179 | 765
5 | 12 | 22 | 730 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 46 | -259 | 730
5 | 12 | 23 | 697 | 200 | 221 | 268 | 20 | 80 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | -325 | 697
5 | 13 | 0 | 666 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | -193 | -46 | -101 | 666
5 | 13 | 1 | 659 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | -169 | -46 | -108 | 659
5 | 13 | 2 | 685 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | -168 | -46 | -82 | 685
5 | 13 | 3 | 715 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | -46 | -244 | 715
5 | 13 | 4 | 738 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 8 | -7 | 199 | -199 | -46 | -30 | 738
5 | 13 | 5 | 729 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 119 | -28 | 187 | -126 | -46 | -184 | 729
5 | 13 | 6 | 725 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 412 | -353 | 180 | -180 | -46 | -41 | 725
5 | 13 | 7 | 753 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 758 | -651 | 179 | -179 | -46 | -55 | 759
5 | 13 | 8 | 832 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1057 | -908 | 150 | -149 | -46 | 1 | 832
5 | 13 | 9 | 882 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1278 | -1098 | 136 | -125 | -46 | 1 | 882
5 | 13 | 10 | 889 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1396 | -1199 | 144 | -144 | -46 | 1 | 889
5 | 13 | 11 | 890 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 1446 | -1242 | 140 | -140 | -46 | 0 | 896
5 | 13 | 12 | 843 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1432 | -1230 | 162 | -162 | -48 | -27 | 856
5 | 13 | 13 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1331 | -1143 | 156 | -150 | -46 | 1 | 886
5 | 13 | 14 | 889 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1136 | -963 | 141 | -116 | -46 | 0 | 889
5 | 13 | 15 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 820 | -664 | 151 | -124 | -46 | 1 | 872
5 | 13 | 16 | 865 | 200 | 261 | 232 | 20 | 80 | 439 | -101 | 156 | 0 | -46 | -376 | 865
5 | 13 | 17 | 832 | 200 | 259 | 292 | 20 | 80 | 141 | -32 | 157 | 0 | 0 | -285 | 832
5 | 13 | 18 | 838 | 200 | 228 | 292 | 20 | 80 | 11 | -3 | 136 | 0 | 0 | -126 | 838
5 | 13 | 19 | 827 | 200 | 226 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -80 | 827
5 | 13 | 20 | 792 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -89 | 792
5 | 13 | 21 | 747 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -126 | 747
5 | 13 | 22 | 721 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -155 | 721
5 | 13 | 23 | 692 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | -46 | -149 | 692
5 | 14 | 0 | 656 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -236 | 656
5 | 14 | 1 | 655 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | -46 | -192 | 655
5 | 14 | 2 | 680 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | -45 | -171 | 680
5 | 14 | 3 | 710 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 4 | -206 | 710
5 | 14 | 4 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 8 | 0 | 103 | 0 | 0 | -191 | 733
5 | 14 | 5 | 723 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 126 | 0 | 85 | -43 | -46 | -212 | 723
5 | 14 | 6 | 714 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 390 | -195 | 59 | -49 | -46 | -166 | 714
5 | 14 | 7 | 740 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 740 | 0 | 33 | 0 | -46 | -708 | 740
5 | 14 | 8 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 991 | -523 | 13 | -11 | -46 | -321 | 829
5 | 14 | 9 | 880 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1171 | -619 | 8 | -7 | -46 | -363 | 880
5 | 14 | 10 | 885 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1160 | -613 | 9 | -8 | -46 | -354 | 885
5 | 14 | 11 | 892 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 1161 | -613 | 14 | -11 | -46 | -351 | 892
5 | 14 | 12 | 841 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1119 | -589 | 20 | -17 | -46 | -375 | 841
5 | 14 | 13 | 888 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 992 | -521 | 28 | -23 | -46 | -279 | 888
5 | 14 | 14 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 807 | -422 | 28 | -23 | -46 | -195 | 886
5 | 14 | 15 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 615 | -321 | 22 | -18 | -50 | -110 | 872
5 | 14 | 16 | 862 | 200 | 233 | 292 | 20 | 80 | 382 | 0 | 17 | 0 | 0 | -362 | 862
5 | 14 | 17 | 828 | 200 | 226 | 292 | 20 | 80 | 146 | 0 | 13 | 0 | 0 | -149 | 828
5 | 14 | 18 | 836 | 200 | 228 | 292 | 20 | 80 | 12 | 0 | 16 | 0 | 50 | -62 | 836
5 | 14 | 19 | 822 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -69 | 822
5 | 14 | 20 | 786 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -61 | 786
5 | 14 | 21 | 742 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -153 | 742
5 | 14 | 22 | 706 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | -154 | 706
5 | 14 | 23 | 677 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -182 | 677
5 | 15 | 0 | 646 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -223 | 646
5 | 15 | 1 | 640 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -220 | 640
5 | 15 | 2 | 664 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -191 | 664
5 | 15 | 3 | 694 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -185 | 694
5 | 15 | 4 | 711 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 9 | 0 | 99 | 0 | 0 | -209 | 711
5 | 15 | 5 | 703 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 98 | 0 | 97 | 0 | -46 | -258 | 703
5 | 15 | 6 | 705 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 294 | 0 | 82 | 0 | -46 | -346 | 705
5 | 15 | 7 | 728 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 557 | 0 | 64 | 0 | -46 | -568 | 728
5 | 15 | 8 | 824 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 835 | -15 | 51 | -42 | -46 | -685 | 824
5 | 15 | 9 | 888 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1031 | -476 | 38 | -31 | -46 | -365 | 888
5 | 15 | 10 | 901 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 1124 | -706 | 41 | -41 | -46 | -169 | 943
5 | 15 | 11 | 912 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 1102 | -615 | 45 | -37 | -46 | -279 | 912
5 | 15 | 12 | 860 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 926 | -399 | 65 | -54 | -46 | -364 | 860
5 | 15 | 13 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 852 | 0 | 72 | -58 | -46 | -661 | 898
5 | 15 | 14 | 903 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 675 | -424 | 113 | -113 | -50 | 56 | 997
5 | 15 | 15 | 887 | 200 | 237 | 208 | 20 | 80 | 455 | -71 | 64 | -53 | -46 | -207 | 887
5 | 15 | 16 | 877 | 200 | 235 | 291 | 20 | 80 | 268 | 0 | 62 | 0 | 0 | -279 | 877
5 | 15 | 17 | 845 | 200 | 229 | 291 | 20 | 80 | 104 | 0 | 64 | 0 | 46 | -189 | 845
5 | 15 | 18 | 848 | 200 | 230 | 291 | 20 | 80 | 9 | 0 | 76 | 0 | 46 | -104 | 848
5 | 15 | 19 | 835 | 200 | 227 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -105 | 835
5 | 15 | 20 | 793 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -148 | 793
5 | 15 | 21 | 751 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -185 | 751
5 | 15 | 22 | 717 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | -212 | 717
5 | 15 | 23 | 687 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 | -258 | 687
5 | 16 | 0 | 657 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | -308 | 657
5 | 16 | 1 | 648 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -320 | 648
5 | 16 | 2 | 672 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -300 | 672
5 | 16 | 3 | 700 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -219 | 700
5 | 16 | 4 | 714 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 10 | 0 | 112 | 0 | 46 | -267 | 714
5 | 16 | 5 | 701 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 120 | 0 | 102 | 0 | 46 | -380 | 701
5 | 16 | 6 | 705 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 344 | 0 | 93 | 0 | -46 | -407 | 705
5 | 16 | 7 | 740 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 652 | 0 | 79 | 0 | -46 | -666 | 740
5 | 16 | 8 | 841 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 906 | -54 | 75 | -62 | -46 | -707 | 841
5 | 16 | 9 | 903 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 1105 | -307 | 74 | -61 | -46 | -602 | 903
5 | 16 | 10 | 928 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 1230 | -245 | 95 | -78 | -46 | -772 | 928
5 | 16 | 11 | 939 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 1289 | -295 | 97 | -80 | -46 | -773 | 939
5 | 16 | 12 | 897 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 1202 | -243 | 101 | -83 | -46 | -773 | 897
5 | 16 | 13 | 941 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 1120 | -128 | 113 | -93 | -46 | -772 | 941
5 | 16 | 14 | 941 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 944 | -565 | 42 | -34 | -50 | -143 | 941
5 | 16 | 15 | 926 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 669 | 0 | 29 | 0 | -36 | -480 | 926
5 | 16 | 16 | 910 | 200 | 241 | 292 | 20 | 80 | 361 | 0 | 32 | 0 | 46 | -362 | 910
5 | 16 | 17 | 860 | 200 | 232 | 292 | 20 | 80 | 130 | 0 | 31 | 0 | 46 | -171 | 860
5 | 16 | 18 | 852 | 200 | 231 | 292 | 20 | 80 | 12 | 0 | 20 | 0 | 46 | -49 | 852
5 | 16 | 19 | 834 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -64 | 834
5 | 16 | 20 | 792 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -102 | 792
5 | 16 | 21 | 745 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -149 | 745
5 | 16 | 22 | 717 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -188 | 717
5 | 16 | 23 | 688 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | -242 | 688
5 | 17 | 0 | 656 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -280 | 656
5 | 17 | 1 | 645 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -283 | 645
5 | 17 | 2 | 657 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -266 | 657
5 | 17 | 3 | 678 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -246 | 678
5 | 17 | 4 | 686 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 6 | 0 | 51 | 0 | 50 | -233 | 686
5 | 17 | 5 | 664 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 65 | 0 | 61 | 0 | 46 | -320 | 664
5 | 17 | 6 | 653 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 164 | 0 | 71 | 0 | -50 | -344 | 653
5 | 17 | 7 | 678 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 163 | 0 | 84 | 0 | -46 | -335 | 678
5 | 17 | 8 | 723 | 200 | 221 | 287 | 20 | 80 | 214 | 0 | 81 | 0 | 0 | -380 | 723
5 | 17 | 9 | 761 | 200 | 221 | 264 | 20 | 80 | 238 | 0 | 113 | 0 | 46 | -421 | 761
5 | 17 | 10 | 767 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 220 | 0 | 183 | 0 | 0 | -375 | 767
5 | 17 | 11 | 775 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 238 | 0 | 230 | 0 | 0 | -414 | 775
5 | 17 | 12 | 753 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 258 | 0 | 212 | 0 | 46 | -484 | 753
5 | 17 | 13 | 752 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 261 | 0 | 233 | 0 | 46 | -509 | 752
5 | 17 | 14 | 745 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 236 | 0 | 238 | 0 | 0 | -450 | 745
5 | 17 | 15 | 737 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 232 | 0 | 237 | 0 | 15 | -468 | 737
5 | 17 | 16 | 744 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 159 | 0 | 221 | 0 | 0 | -379 | 744
5 | 17 | 17 | 752 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 64 | 0 | 195 | 0 | 46 | -365 | 752
5 | 17 | 18 | 764 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 8 | 0 | 191 | 0 | 46 | -293 | 764
5 | 17 | 19 | 750 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 46 | -291 | 750
5 | 17 | 20 | 720 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 46 | -387 | 720
5 | 17 | 21 | 683 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 358 | 0 | 46 | -442 | 683
5 | 17 | 22 | 659 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 50 | -495 | 659
5 | 17 | 23 | 636 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 414 | 0 | -46 | -453 | 636
5 | 18 | 0 | 600 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 428 | 0 | -46 | -577 | 600
5 | 18 | 1 | 596 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | -46 | -558 | 596
5 | 18 | 2 | 615 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | -46 | -508 | 615
5 | 18 | 3 | 639 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 0 | 0 | 353 | 0 | -46 | -463 | 639
5 | 18 | 4 | 648 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 8 | 0 | 319 | 0 | -46 | -428 | 648
5 | 18 | 5 | 628 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 98 | 0 | 318 | 0 | -46 | -537 | 628
5 | 18 | 6 | 599 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 320 | 0 | 289 | 0 | -46 | -759 | 599
5 | 18 | 7 | 616 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 631 | 0 | 259 | -251 | -46 | -772 | 616
5 | 18 | 8 | 652 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 856 | -345 | 277 | -227 | -46 | -584 | 652
5 | 18 | 9 | 688 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1045 | -440 | 270 | -221 | -50 | -637 | 688
5 | 18 | 10 | 708 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1091 | -455 | 297 | -244 | -46 | -656 | 708
5 | 18 | 11 | 717 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 1024 | -279 | 363 | -298 | -46 | -768 | 717
5 | 18 | 12 | 715 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 865 | -52 | 368 | -368 | -46 | -773 | 715
5 | 18 | 13 | 706 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 694 | 0 | 393 | -283 | -46 | -773 | 706
5 | 18 | 14 | 699 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 574 | 0 | 397 | -174 | -46 | -773 | 699
5 | 18 | 15 | 698 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 418 | 0 | 377 | 0 | -46 | -772 | 698
5 | 18 | 16 | 701 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 197 | 0 | 325 | 0 | -46 | -570 | 701
5 | 18 | 17 | 721 | 200 | 221 | 274 | 20 | 80 | 105 | 0 | 280 | 0 | 46 | -505 | 721
5 | 18 | 18 | 738 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 11 | 0 | 244 | 0 | 46 | -376 | 738
5 | 18 | 19 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | 46 | -360 | 733
5 | 18 | 20 | 702 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 46 | -389 | 702
5 | 18 | 21 | 663 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 227 | 0 | 46 | -423 | 663
5 | 18 | 22 | 630 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 245 | 0 | 50 | -472 | 630
5 | 18 | 23 | 611 | 200 | 221 | 289 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 45 | -457 | 611
5 | 19 | 0 | 585 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | -46 | -338 | 585
5 | 19 | 1 | 582 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | -46 | -295 | 582
5 | 19 | 2 | 605 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | -50 | -261 | 605
5 | 19 | 3 | 637 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -282 | 637
5 | 19 | 4 | 661 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 6 | 0 | 112 | 0 | 0 | -264 | 661
5 | 19 | 5 | 675 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 57 | 0 | 101 | 0 | 14 | -304 | 675
5 | 19 | 6 | 689 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 157 | 0 | 76 | 0 | 23 | -374 | 689
5 | 19 | 7 | 728 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 334 | 0 | 47 | 0 | 50 | -429 | 728
5 | 19 | 8 | 806 | 200 | 222 | 200 | 20 | 80 | 635 | 0 | 38 | 0 | 0 | -589 | 806
5 | 19 | 9 | 866 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1000 | -112 | 29 | -24 | -46 | -714 | 866
5 | 19 | 10 | 868 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 1180 | -231 | 24 | -20 | -46 | -773 | 868
5 | 19 | 11 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1250 | -288 | 33 | -27 | -46 | -773 | 886
5 | 19 | 12 | 851 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 1243 | -309 | 52 | -42 | -50 | -774 | 851
5 | 19 | 13 | 884 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1134 | -177 | 55 | -45 | -46 | -774 | 884
5 | 19 | 14 | 887 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 956 | 0 | 48 | -35 | -46 | -773 | 887
5 | 19 | 15 | 876 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 704 | 0 | 36 | 0 | 46 | -645 | 876
5 | 19 | 16 | 862 | 200 | 232 | 274 | 20 | 80 | 387 | 0 | 39 | 0 | 46 | -416 | 862
5 | 19 | 17 | 833 | 200 | 227 | 286 | 20 | 80 | 129 | 0 | 49 | 0 | 46 | -204 | 833
5 | 19 | 18 | 835 | 200 | 228 | 286 | 20 | 80 | 12 | 0 | 45 | 0 | 46 | -82 | 835
5 | 19 | 19 | 819 | 200 | 225 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -93 | 819
5 | 19 | 20 | 782 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | -149 | 782
5 | 19 | 21 | 741 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 48 | -234 | 741
5 | 19 | 22 | 707 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -264 | 707
5 | 19 | 23 | 677 | 200 | 221 | 286 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46 | -338 | 677
5 | 20 | 0 | 643 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | -46 | -270 | 643
5 | 20 | 1 | 638 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | -36 | -46 | -293 | 638
5 | 20 | 2 | 658 | 200 | 221 | 291 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | -65 | -46 | -282 | 658
5 | 20 | 3 | 693 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | -46 | -271 | 693
5 | 20 | 4 | 710 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 7 | -1 | 203 | -1 | -46 | -265 | 710
5 | 20 | 5 | 709 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 73 | -6 | 197 | -121 | -46 | -201 | 709
5 | 20 | 6 | 719 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 203 | -143 | 177 | -177 | -48 | -12 | 752
5 | 20 | 7 | 754 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 375 | -264 | 234 | -234 | -46 | -2 | 815
5 | 20 | 8 | 851 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 534 | -368 | 305 | -305 | -46 | 1 | 851
5 | 20 | 9 | 909 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 733 | -516 | 420 | -420 | -46 | -3 | 909
5 | 20 | 10 | 920 | 200 | 243 | 200 | 20 | 80 | 959 | -675 | 465 | -465 | -46 | 0 | 981
5 | 20 | 11 | 925 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 1003 | -706 | 477 | -477 | -46 | 0 | 995
5 | 20 | 12 | 879 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 996 | -701 | 448 | -448 | -46 | 0 | 985
5 | 20 | 13 | 923 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 919 | -647 | 394 | -394 | -46 | 0 | 970
5 | 20 | 14 | 926 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 768 | -540 | 367 | -367 | -46 | 0 | 926
5 | 20 | 15 | 905 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 601 | -165 | 316 | -317 | -46 | -224 | 905
5 | 20 | 16 | 899 | 200 | 265 | 231 | 20 | 80 | 339 | -26 | 279 | 0 | 46 | -535 | 899
5 | 20 | 17 | 863 | 200 | 240 | 292 | 20 | 80 | 112 | -8 | 232 | 0 | 46 | -351 | 863
5 | 20 | 18 | 861 | 200 | 232 | 292 | 20 | 80 | 11 | -1 | 179 | 0 | 46 | -198 | 861
5 | 20 | 19 | 844 | 200 | 229 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | -177 | 844
5 | 20 | 20 | 803 | 200 | 222 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -183 | 803
5 | 20 | 21 | 760 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -203 | 760
5 | 20 | 22 | 723 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -204 | 723
5 | 20 | 23 | 694 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -215 | 694
5 | 21 | 0 | 660 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | -237 | 660
5 | 21 | 1 | 654 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -245 | 654
5 | 21 | 2 | 669 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -251 | 669
5 | 21 | 3 | 699 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -254 | 699
5 | 21 | 4 | 718 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 9 | 0 | 98 | 0 | 46 | -248 | 718
5 | 21 | 5 | 708 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 96 | 0 | 110 | 0 | 0 | -311 | 708
5 | 21 | 6 | 717 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 275 | 0 | 145 | 0 | 0 | -424 | 717
5 | 21 | 7 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 537 | 0 | 135 | 0 | 0 | -638 | 755
5 | 21 | 8 | 857 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 753 | 0 | 137 | 0 | -46 | -719 | 857
5 | 21 | 9 | 928 | 200 | 245 | 200 | 20 | 80 | 917 | 0 | 174 | -89 | -46 | -773 | 928
5 | 21 | 10 | 948 | 200 | 248 | 200 | 20 | 80 | 1071 | -156 | 151 | -124 | -50 | -692 | 948
5 | 21 | 11 | 962 | 200 | 251 | 200 | 20 | 80 | 1068 | -124 | 134 | -110 | -46 | -711 | 962
5 | 21 | 12 | 924 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 1055 | -81 | 142 | -116 | -46 | -774 | 924
5 | 21 | 13 | 971 | 200 | 252 | 200 | 20 | 80 | 1034 | -16 | 107 | -88 | -46 | -772 | 971
5 | 21 | 14 | 973 | 200 | 253 | 200 | 20 | 80 | 875 | 0 | 86 | 0 | -2 | -739 | 973
5 | 21 | 15 | 961 | 200 | 251 | 200 | 20 | 80 | 625 | 0 | 81 | 0 | 46 | -542 | 961
5 | 21 | 16 | 951 | 200 | 249 | 292 | 20 | 80 | 336 | 0 | 93 | 0 | 46 | -365 | 951
5 | 21 | 17 | 905 | 200 | 240 | 292 | 20 | 80 | 120 | 0 | 74 | 0 | 46 | -167 | 905
5 | 21 | 18 | 894 | 200 | 238 | 292 | 20 | 80 | 13 | 0 | 70 | 0 | 46 | -65 | 894
5 | 21 | 19 | 873 | 200 | 234 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -57 | 873
5 | 21 | 20 | 824 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -93 | 824
5 | 21 | 21 | 779 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -136 | 779
5 | 21 | 22 | 737 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -176 | 737
5 | 21 | 23 | 703 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -210 | 703
5 | 22 | 0 | 667 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -193 | 667
5 | 22 | 1 | 653 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -202 | 653
5 | 22 | 2 | 667 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -186 | 667
5 | 22 | 3 | 693 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -158 | 693
5 | 22 | 4 | 707 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 5 | 0 | 21 | 0 | 50 | -150 | 707
5 | 22 | 5 | 703 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 56 | 0 | 30 | 0 | 46 | -210 | 703
5 | 22 | 6 | 715 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 155 | 0 | 36 | 0 | 46 | -303 | 715
5 | 22 | 7 | 752 | 200 | 221 | 254 | 20 | 80 | 286 | 0 | 38 | 0 | 0 | -347 | 752
5 | 22 | 8 | 849 | 200 | 230 | 235 | 20 | 80 | 399 | 0 | 42 | 0 | 43 | -400 | 849
5 | 22 | 9 | 913 | 200 | 242 | 260 | 20 | 80 | 381 | 0 | 59 | 0 | 0 | -329 | 913
5 | 22 | 10 | 918 | 200 | 243 | 254 | 20 | 80 | 401 | 0 | 72 | 0 | 0 | -352 | 918
5 | 22 | 11 | 922 | 200 | 244 | 236 | 20 | 80 | 431 | 0 | 73 | 0 | 0 | -362 | 922
5 | 22 | 12 | 870 | 200 | 234 | 234 | 20 | 80 | 388 | 0 | 74 | 0 | -4 | -356 | 870
5 | 22 | 13 | 911 | 200 | 241 | 244 | 20 | 80 | 337 | 0 | 144 | 0 | 0 | -355 | 911
5 | 22 | 14 | 909 | 200 | 241 | 228 | 20 | 80 | 296 | 0 | 210 | 0 | 0 | -366 | 909
5 | 22 | 15 | 900 | 200 | 239 | 242 | 20 | 80 | 274 | 0 | 201 | 0 | 50 | -406 | 900
5 | 22 | 16 | 890 | 200 | 238 | 260 | 20 | 80 | 180 | 0 | 179 | 0 | 46 | -313 | 890
5 | 22 | 17 | 863 | 200 | 233 | 260 | 20 | 80 | 74 | 0 | 176 | 0 | 46 | -226 | 863
5 | 22 | 18 | 855 | 200 | 231 | 260 | 20 | 80 | 10 | 0 | 178 | 0 | 46 | -170 | 855
5 | 22 | 19 | 833 | 200 | 227 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 46 | -178 | 833
5 | 22 | 20 | 793 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -200 | 793
5 | 22 | 21 | 747 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | -226 | 747
5 | 22 | 22 | 701 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -292 | 701
5 | 22 | 23 | 666 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | -303 | 666
5 | 23 | 0 | 631 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -360 | 631
5 | 23 | 1 | 627 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -323 | 627
5 | 23 | 2 | 650 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | -4 | -308 | 650
5 | 23 | 3 | 683 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 21 | -289 | 683
5 | 23 | 4 | 702 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 14 | 0 | 116 | 0 | 50 | -291 | 702
5 | 23 | 5 | 699 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 130 | 0 | 90 | 0 | 0 | -334 | 699
5 | 23 | 6 | 691 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 408 | -120 | 70 | -58 | -46 | -284 | 691
5 | 23 | 7 | 730 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 735 | 0 | 50 | 0 | -46 | -730 | 730
5 | 23 | 8 | 817 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 1018 | -115 | 44 | -36 | -46 | -772 | 817
5 | 23 | 9 | 865 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1165 | -581 | 52 | -43 | -46 | -415 | 865
5 | 23 | 10 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1222 | -613 | 42 | -34 | -46 | -431 | 875
5 | 23 | 11 | 878 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1255 | -589 | 41 | -34 | -46 | -484 | 878
5 | 23 | 12 | 832 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 1276 | -637 | 55 | -45 | -50 | -494 | 832
5 | 23 | 13 | 880 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 1144 | -192 | 60 | -49 | -46 | -773 | 880
5 | 23 | 14 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 896 | 0 | 64 | -1 | -46 | -773 | 875
5 | 23 | 15 | 856 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 618 | -121 | 71 | -58 | -46 | -339 | 856
5 | 23 | 16 | 847 | 200 | 230 | 292 | 20 | 80 | 319 | 0 | 75 | 0 | 0 | -369 | 847
5 | 23 | 17 | 814 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 114 | 0 | 60 | 0 | 0 | -176 | 814
5 | 23 | 18 | 814 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | -65 | 814
5 | 23 | 19 | 806 | 200 | 222 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -87 | 806
5 | 23 | 20 | 771 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -122 | 771
5 | 23 | 21 | 725 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 | -166 | 725
5 | 23 | 22 | 695 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -192 | 695
5 | 23 | 23 | 669 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -166 | 669
5 | 24 | 0 | 631 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -248 | 631
5 | 24 | 1 | 623 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 | -261 | 623
5 | 24 | 2 | 640 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -225 | 640
5 | 24 | 3 | 666 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -263 | 666
5 | 24 | 4 | 680 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 8 | 0 | 76 | 0 | 6 | -223 | 680
5 | 24 | 5 | 666 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 81 | 0 | 82 | 0 | -46 | -264 | 666
5 | 24 | 6 | 648 | 200 | 221 | 278 | 20 | 80 | 190 | 0 | 70 | 0 | -46 | -365 | 648
5 | 24 | 7 | 651 | 200 | 221 | 251 | 20 | 80 | 300 | 0 | 74 | 0 | -46 | -449 | 651
5 | 24 | 8 | 687 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 435 | 0 | 95 | 0 | -46 | -518 | 687
5 | 24 | 9 | 715 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 517 | 0 | 124 | 0 | -46 | -601 | 715
5 | 24 | 10 | 712 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 518 | 0 | 132 | 0 | -46 | -613 | 712
5 | 24 | 11 | 714 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 449 | 0 | 130 | 0 | -50 | -536 | 714
5 | 24 | 12 | 699 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 437 | 0 | 128 | 0 | -46 | -541 | 699
5 | 24 | 13 | 703 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 365 | 0 | 152 | 0 | -46 | -489 | 703
5 | 24 | 14 | 701 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 262 | 0 | 165 | 0 | -46 | -401 | 701
5 | 24 | 15 | 692 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 179 | 0 | 202 | 0 | 0 | -410 | 692
5 | 24 | 16 | 706 | 200 | 221 | 270 | 20 | 80 | 109 | 0 | 218 | 0 | 0 | -412 | 706
5 | 24 | 17 | 722 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 44 | 0 | 229 | 0 | 0 | -364 | 722
5 | 24 | 18 | 742 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 4 | 0 | 212 | 0 | 46 | -333 | 742
5 | 24 | 19 | 733 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 46 | -358 | 733
5 | 24 | 20 | 700 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | -382 | 700
5 | 24 | 21 | 662 | 200 | 221 | 266 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | 50 | -475 | 662
5 | 24 | 22 | 639 | 200 | 221 | 251 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -444 | 639
5 | 24 | 23 | 615 | 200 | 221 | 251 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | -46 | -414 | 615
5 | 25 | 0 | 585 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 351 | -148 | -46 | -373 | 585
5 | 25 | 1 | 584 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 401 | -169 | -46 | -403 | 584
5 | 25 | 2 | 606 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | -166 | -46 | -377 | 606
5 | 25 | 3 | 637 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | -158 | -46 | -336 | 637
5 | 25 | 4 | 654 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 3 | 0 | 358 | -152 | -46 | -310 | 654
5 | 25 | 5 | 640 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 31 | 0 | 349 | -158 | -46 | -337 | 640
5 | 25 | 6 | 622 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 94 | 0 | 383 | -195 | -46 | -415 | 622
5 | 25 | 7 | 631 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 208 | 0 | 423 | -254 | -46 | -501 | 631
5 | 25 | 8 | 664 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 310 | 0 | 462 | -307 | -46 | -476 | 664
5 | 25 | 9 | 684 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 430 | 0 | 427 | -336 | -46 | -512 | 684
5 | 25 | 10 | 688 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 414 | 0 | 383 | -312 | -46 | -472 | 688
5 | 25 | 11 | 692 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 345 | 0 | 333 | -274 | -46 | -396 | 692
5 | 25 | 12 | 679 | 200 | 227 | 200 | 20 | 80 | 332 | 0 | 317 | -260 | -46 | -391 | 679
5 | 25 | 13 | 676 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 364 | 0 | 329 | -271 | -50 | -417 | 676
5 | 25 | 14 | 680 | 200 | 243 | 200 | 20 | 80 | 301 | 0 | 326 | -268 | -46 | -376 | 680
5 | 25 | 15 | 682 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 208 | 0 | 306 | -204 | -46 | -303 | 682
5 | 25 | 16 | 702 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 134 | 0 | 343 | -193 | -46 | -337 | 702
5 | 25 | 17 | 729 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 94 | 0 | 366 | -120 | -46 | -366 | 729
5 | 25 | 18 | 751 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 17 | 0 | 391 | 0 | 4 | -462 | 751
5 | 25 | 19 | 748 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -484 | 748
5 | 25 | 20 | 717 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 432 | -19 | -46 | -451 | 717
5 | 25 | 21 | 670 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | -70 | -46 | -487 | 670
5 | 25 | 22 | 635 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 470 | -168 | -46 | -422 | 635
5 | 25 | 23 | 614 | 200 | 221 | 280 | 20 | 80 | 0 | 0 | 477 | -200 | -46 | -418 | 614
5 | 26 | 0 | 588 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 486 | -438 | -46 | -206 | 588
5 | 26 | 1 | 587 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 480 | -432 | -46 | -207 | 587
5 | 26 | 2 | 613 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 483 | -435 | -46 | -181 | 613
5 | 26 | 3 | 646 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 0 | 0 | 527 | -474 | -46 | -153 | 646
5 | 26 | 4 | 669 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 11 | -1 | 547 | -500 | -46 | -134 | 669
5 | 26 | 5 | 678 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 99 | -22 | 548 | -548 | -46 | -145 | 678
5 | 26 | 6 | 678 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 286 | -170 | 533 | -533 | -46 | -184 | 678
5 | 26 | 7 | 714 | 200 | 221 | 271 | 20 | 80 | 523 | -359 | 501 | -501 | -46 | -196 | 714
5 | 26 | 8 | 808 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 691 | -474 | 505 | -505 | -46 | -71 | 823
5 | 26 | 9 | 865 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 859 | -589 | 456 | -456 | -46 | -56 | 901
5 | 26 | 10 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 851 | -584 | 449 | -449 | -46 | -47 | 908
5 | 26 | 11 | 868 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 858 | -589 | 409 | -409 | -50 | -44 | 909
5 | 26 | 12 | 816 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 902 | -618 | 366 | -366 | -46 | -96 | 866
5 | 26 | 13 | 856 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 884 | -606 | 326 | -326 | -46 | -72 | 891
5 | 26 | 14 | 855 | 200 | 231 | 200 | 20 | 80 | 739 | -272 | 311 | -311 | -46 | -297 | 855
5 | 26 | 15 | 850 | 200 | 230 | 200 | 20 | 80 | 559 | -32 | 302 | -180 | -46 | -483 | 850
5 | 26 | 16 | 845 | 200 | 249 | 271 | 20 | 80 | 336 | -19 | 260 | 0 | 17 | -569 | 845
5 | 26 | 17 | 821 | 200 | 234 | 292 | 20 | 80 | 134 | -8 | 210 | 0 | 0 | -341 | 821
5 | 26 | 18 | 833 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 18 | -1 | 164 | 0 | 0 | -167 | 833
5 | 26 | 19 | 822 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -175 | 822
5 | 26 | 20 | 790 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -191 | 790
5 | 26 | 21 | 743 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | -236 | 743
5 | 26 | 22 | 705 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -269 | 705
5 | 26 | 23 | 673 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | -283 | 673
5 | 27 | 0 | 635 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -249 | 635
5 | 27 | 1 | 633 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -243 | 633
5 | 27 | 2 | 656 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | -210 | 656
5 | 27 | 3 | 689 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -162 | 689
5 | 27 | 4 | 713 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 17 | 0 | 40 | 0 | 0 | -157 | 713
5 | 27 | 5 | 710 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 144 | 0 | 34 | 0 | -46 | -235 | 710
5 | 27 | 6 | 709 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 377 | 0 | 21 | 0 | -46 | -367 | 709
5 | 27 | 7 | 738 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 638 | 0 | 11 | 0 | -46 | -589 | 738
5 | 27 | 8 | 826 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 860 | 0 | 8 | 0 | -46 | -722 | 826
5 | 27 | 9 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 1061 | -103 | 7 | -6 | -46 | -773 | 875
5 | 27 | 10 | 885 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1151 | -182 | 13 | -11 | -50 | -773 | 885
5 | 27 | 11 | 885 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1116 | -152 | 22 | -18 | -46 | -774 | 885
5 | 27 | 12 | 843 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 1058 | -130 | 25 | -20 | -46 | -773 | 843
5 | 27 | 13 | 884 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 990 | -30 | 30 | -25 | -46 | -771 | 884
5 | 27 | 14 | 882 | 200 | 236 | 200 | 20 | 80 | 820 | 0 | 40 | 0 | -46 | -668 | 882
5 | 27 | 15 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 641 | 0 | 40 | 0 | -46 | -505 | 862
5 | 27 | 16 | 858 | 200 | 232 | 285 | 20 | 80 | 378 | 0 | 40 | 0 | 0 | -377 | 858
5 | 27 | 17 | 820 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 153 | 0 | 34 | 0 | 4 | -188 | 820
5 | 27 | 18 | 818 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 22 | 0 | 34 | 0 | -46 | -8 | 818
5 | 27 | 19 | 818 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -34 | 818
5 | 27 | 20 | 784 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -66 | 784
5 | 27 | 21 | 744 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -105 | 744
5 | 27 | 22 | 705 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | -46 | -98 | 705
5 | 27 | 23 | 677 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 677
5 | 28 | 0 | 644 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -219 | 644
5 | 28 | 1 | 635 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -224 | 635
5 | 28 | 2 | 655 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -158 | 655
5 | 28 | 3 | 690 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | -33 | -132 | 690
5 | 28 | 4 | 707 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 10 | -2 | 32 | 0 | -46 | -100 | 707
5 | 28 | 5 | 702 | 200 | 239 | 292 | 20 | 80 | 92 | -19 | 28 | 0 | 0 | -230 | 702
5 | 28 | 6 | 704 | 200 | 221 | 281 | 20 | 80 | 271 | -227 | 16 | -16 | -46 | -88 | 712
5 | 28 | 7 | 732 | 200 | 334 | 206 | 20 | 80 | 544 | -114 | 6 | 0 | -46 | -498 | 732
5 | 28 | 8 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 856 | -320 | 3 | -3 | -46 | -387 | 829
5 | 28 | 9 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1144 | -824 | 2 | -2 | -46 | -125 | 886
5 | 28 | 10 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 1331 | -1115 | 4 | -4 | -46 | 0 | 909
5 | 28 | 11 | 904 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 1386 | -1161 | 14 | -14 | -46 | 0 | 919
5 | 28 | 12 | 862 | 200 | 232 | 200 | 20 | 80 | 1356 | -1136 | 24 | -24 | -50 | 0 | 902
5 | 28 | 13 | 898 | 200 | 239 | 200 | 20 | 80 | 1258 | -1053 | 48 | -48 | -46 | 0 | 898
5 | 28 | 14 | 903 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 1091 | -387 | 82 | -67 | -46 | -510 | 903
5 | 28 | 15 | 887 | 200 | 408 | 200 | 20 | 80 | 813 | -170 | 110 | 0 | -46 | -728 | 887
5 | 28 | 16 | 879 | 200 | 333 | 206 | 20 | 80 | 469 | -98 | 120 | 0 | 13 | -464 | 879
5 | 28 | 17 | 838 | 200 | 262 | 292 | 20 | 80 | 160 | -34 | 121 | 0 | 46 | -309 | 838
5 | 28 | 18 | 828 | 200 | 230 | 292 | 20 | 80 | 20 | -4 | 90 | 0 | 46 | -146 | 828
5 | 28 | 19 | 823 | 200 | 225 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -90 | 823
5 | 28 | 20 | 787 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -100 | 787
5 | 28 | 21 | 739 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -148 | 739
5 | 28 | 22 | 700 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -179 | 700
5 | 28 | 23 | 669 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -208 | 669
5 | 29 | 0 | 632 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -243 | 632
5 | 29 | 1 | 625 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -252 | 625
5 | 29 | 2 | 646 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -233 | 646
5 | 29 | 3 | 679 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -205 | 679
5 | 29 | 4 | 697 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 19 | 0 | 32 | 0 | 50 | -217 | 697
5 | 29 | 5 | 688 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 144 | 0 | 40 | 0 | 46 | -355 | 688
5 | 29 | 6 | 683 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 428 | 0 | 40 | 0 | 46 | -581 | 683
5 | 29 | 7 | 717 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 781 | -2 | 36 | -29 | -46 | -773 | 717
5 | 29 | 8 | 816 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 1071 | -166 | 34 | -28 | -46 | -773 | 816
5 | 29 | 9 | 886 | 200 | 237 | 200 | 20 | 80 | 1290 | -438 | 43 | -35 | -46 | -665 | 886
5 | 29 | 10 | 903 | 200 | 240 | 200 | 20 | 80 | 1386 | -631 | 52 | -43 | -50 | -551 | 903
5 | 29 | 11 | 913 | 200 | 242 | 200 | 20 | 80 | 1385 | -509 | 63 | -51 | -46 | -671 | 913
5 | 29 | 12 | 865 | 200 | 233 | 200 | 20 | 80 | 1302 | -365 | 81 | -67 | -46 | -773 | 865
5 | 29 | 13 | 910 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 1138 | -167 | 89 | -73 | -46 | -772 | 910
5 | 29 | 14 | 911 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 952 | 0 | 104 | -67 | -46 | -773 | 911
5 | 29 | 15 | 892 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 690 | 0 | 118 | 0 | 46 | -700 | 892
5 | 29 | 16 | 878 | 200 | 235 | 234 | 20 | 80 | 391 | 0 | 121 | 0 | 46 | -449 | 878
5 | 29 | 17 | 841 | 200 | 229 | 292 | 20 | 80 | 137 | 0 | 127 | 0 | 50 | -294 | 841
5 | 29 | 18 | 833 | 200 | 227 | 292 | 20 | 80 | 19 | 0 | 117 | 0 | 46 | -168 | 833
5 | 29 | 19 | 819 | 200 | 224 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | -144 | 819
5 | 29 | 20 | 780 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -175 | 780
5 | 29 | 21 | 732 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -193 | 732
5 | 29 | 22 | 692 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -225 | 692
5 | 29 | 23 | 667 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -239 | 667
5 | 30 | 0 | 635 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -240 | 635
5 | 30 | 1 | 626 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -247 | 626
5 | 30 | 2 | 642 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -238 | 642
5 | 30 | 3 | 672 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -197 | 672
5 | 30 | 4 | 686 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 6 | 0 | 55 | 0 | 46 | -202 | 686
5 | 30 | 5 | 690 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 59 | 0 | 56 | 0 | 46 | -252 | 690
5 | 30 | 6 | 691 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 142 | 0 | 44 | 0 | 46 | -322 | 691
5 | 30 | 7 | 729 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 228 | 0 | 31 | 0 | 46 | -357 | 729
5 | 30 | 8 | 816 | 200 | 224 | 260 | 20 | 80 | 313 | 0 | 19 | 0 | 46 | -346 | 816
5 | 30 | 9 | 870 | 200 | 234 | 260 | 20 | 80 | 380 | 0 | 15 | 0 | 46 | -365 | 870
5 | 30 | 10 | 877 | 200 | 235 | 236 | 20 | 80 | 448 | 0 | 16 | 0 | 46 | -404 | 877
5 | 30 | 11 | 878 | 200 | 235 | 219 | 20 | 80 | 472 | 0 | 20 | 0 | 46 | -414 | 878
5 | 30 | 12 | 829 | 200 | 226 | 200 | 20 | 80 | 473 | 0 | 19 | 0 | 46 | -435 | 829
5 | 30 | 13 | 873 | 200 | 235 | 239 | 20 | 80 | 434 | 0 | 24 | 0 | 46 | -405 | 873
5 | 30 | 14 | 871 | 200 | 234 | 260 | 20 | 80 | 340 | 0 | 28 | 0 | 46 | -337 | 871
5 | 30 | 15 | 855 | 200 | 231 | 260 | 20 | 80 | 250 | 0 | 40 | 0 | 46 | -272 | 855
5 | 30 | 16 | 852 | 200 | 231 | 260 | 20 | 80 | 145 | 0 | 47 | 0 | 46 | -177 | 852
5 | 30 | 17 | 822 | 200 | 225 | 260 | 20 | 80 | 63 | 0 | 54 | 0 | 46 | -126 | 822
5 | 30 | 18 | 810 | 200 | 223 | 260 | 20 | 80 | 10 | 0 | 66 | 0 | 46 | -95 | 810
5 | 30 | 19 | 796 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -108 | 796
5 | 30 | 20 | 760 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -163 | 760
5 | 30 | 21 | 716 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | -210 | 716
5 | 30 | 22 | 685 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -252 | 685
5 | 30 | 23 | 659 | 200 | 221 | 260 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -292 | 659
5 | 31 | 0 | 621 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 46 | -395 | 621
5 | 31 | 1 | 611 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | -4 | -366 | 611
5 | 31 | 2 | 626 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | -35 | -344 | 626
5 | 31 | 3 | 651 | 200 | 221 | 292 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 42 | -405 | 651
5 | 31 | 4 | 665 | 200 | 221 | 290 | 20 | 80 | 6 | 0 | 249 | 0 | 45 | -446 | 665
5 | 31 | 5 | 654 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 49 | 0 | 287 | -253 | 0 | -225 | 654
5 | 31 | 6 | 632 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 121 | -76 | 315 | -315 | -46 | -134 | 661
5 | 31 | 7 | 651 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 184 | -116 | 350 | -350 | -50 | -120 | 694
5 | 31 | 8 | 702 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 242 | -152 | 374 | -374 | -46 | -6 | 759
5 | 31 | 9 | 735 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 294 | -185 | 455 | -455 | 0 | -31 | 799
5 | 31 | 10 | 740 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 323 | -203 | 471 | -471 | -24 | 0 | 817
5 | 31 | 11 | 744 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 317 | -199 | 460 | -460 | 0 | -20 | 819
5 | 31 | 12 | 716 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 312 | -196 | 450 | -451 | 0 | -47 | 789
5 | 31 | 13 | 732 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 259 | -163 | 469 | -469 | 0 | -24 | 793
5 | 31 | 14 | 729 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 138 | -87 | 487 | -487 | 0 | -43 | 729
5 | 31 | 15 | 728 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 84 | 0 | 495 | -477 | 0 | -95 | 728
5 | 31 | 16 | 739 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 62 | 0 | 473 | -413 | 0 | -179 | 739
5 | 31 | 17 | 745 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 35 | 0 | 462 | -231 | 0 | -317 | 745
5 | 31 | 18 | 750 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 7 | 0 | 474 | -70 | 0 | -457 | 750
5 | 31 | 19 | 736 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 468 | 0 | 4 | -532 | 736
5 | 31 | 20 | 701 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | -133 | 0 | -427 | 701
5 | 31 | 21 | 659 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | -314 | 0 | -316 | 659
5 | 31 | 22 | 628 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | -408 | 0 | -226 | 628
5 | 31 | 23 | 605 | 200 | 221 | 275 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | -420 | 0 | -191 | 605
6 | 1 | 0 | 669 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | -416 | -46 | -13 | 669
6 | 1 | 1 | 664 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | -410 | -46 | -18 | 664
6 | 1 | 2 | 678 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | -381 | -46 | -4 | 678
6 | 1 | 3 | 699 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | -322 | -46 | 1 | 699
6 | 1 | 4 | 707 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 8 | -2 | 280 | -279 | -46 | 0 | 707
6 | 1 | 5 | 701 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 72 | -62 | 225 | -225 | -46 | -4 | 701
6 | 1 | 6 | 685 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 189 | -164 | 147 | -147 | -46 | -22 | 685
6 | 1 | 7 | 687 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 331 | -288 | 148 | -148 | -46 | -38 | 687
6 | 1 | 8 | 704 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 484 | -420 | 139 | -118 | -46 | 0 | 704
6 | 1 | 9 | 716 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 678 | -589 | 92 | -85 | -46 | 1 | 716
6 | 1 | 10 | 716 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 743 | -645 | 70 | -70 | -46 | -1 | 716
6 | 1 | 11 | 717 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 807 | -700 | 64 | -64 | -46 | -9 | 717
6 | 1 | 12 | 715 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 810 | -703 | 62 | -62 | -50 | -7 | 715
6 | 1 | 13 | 711 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 792 | -688 | 101 | -101 | -46 | -12 | 711
6 | 1 | 14 | 704 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 759 | -659 | 133 | -133 | -46 | -15 | 704
6 | 1 | 15 | 705 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 600 | -521 | 158 | -158 | -40 | 1 | 705
6 | 1 | 16 | 712 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 383 | -332 | 140 | -140 | -46 | -21 | 712
6 | 1 | 17 | 719 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 169 | -147 | 138 | -138 | -46 | -3 | 719
6 | 1 | 18 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 24 | -6 | 158 | -144 | -46 | 0 | 733
6 | 1 | 19 | 736 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | -162 | -46 | 0 | 736
6 | 1 | 20 | 728 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | -187 | -46 | 1 | 728
6 | 1 | 21 | 710 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | -244 | -46 | -1 | 710
6 | 1 | 22 | 694 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | -299 | -46 | 1 | 694
6 | 1 | 23 | 676 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 329 | -329 | -46 | -6 | 676
6 | 2 | 0 | 657 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | -344 | -46 | -24 | 657
6 | 2 | 1 | 655 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 375 | -375 | -46 | -26 | 655
6 | 2 | 2 | 676 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | -376 | -46 | -5 | 676
6 | 2 | 3 | 702 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 367 | -367 | -46 | 21 | 702
6 | 2 | 4 | 712 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 19 | -15 | 326 | -326 | -46 | 20 | 712
6 | 2 | 5 | 710 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 150 | -121 | 304 | -304 | -46 | 0 | 710
6 | 2 | 6 | 707 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 442 | -383 | 289 | -289 | -46 | -33 | 707
6 | 2 | 7 | 727 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 772 | -671 | 260 | -260 | -46 | -55 | 727
6 | 2 | 8 | 773 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1063 | -923 | 276 | -276 | -33 | 1 | 773
6 | 2 | 9 | 815 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 1284 | -1115 | 249 | -249 | -22 | 0 | 815
6 | 2 | 10 | 825 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 1406 | -1221 | 242 | -242 | -31 | 1 | 825
6 | 2 | 11 | 831 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1445 | -1254 | 229 | -229 | -31 | 0 | 831
6 | 2 | 12 | 804 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 1391 | -1207 | 200 | -200 | -46 | 0 | 804
6 | 2 | 13 | 830 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1274 | -1106 | 150 | -150 | -9 | 0 | 830
6 | 2 | 14 | 832 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1054 | -915 | 147 | -125 | 0 | 0 | 832
6 | 2 | 15 | 827 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 714 | -586 | 155 | -128 | 0 | 2 | 827
6 | 2 | 16 | 819 | 200 | 310 | 217 | 20 | 80 | 362 | -87 | 134 | 0 | 0 | -417 | 819
6 | 2 | 17 | 800 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 141 | -34 | 127 | -44 | 0 | -137 | 800
6 | 2 | 18 | 800 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 20 | -5 | 104 | -67 | 0 | 1 | 800
6 | 2 | 19 | 793 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19 | -51 | 793
6 | 2 | 20 | 770 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -22 | 770
6 | 2 | 21 | 746 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | -1 | 746
6 | 2 | 22 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | -93 | 733
6 | 2 | 23 | 718 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -29 | 718
6 | 3 | 0 | 704 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 48 | -98 | 704
6 | 3 | 1 | 701 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 | -84 | 701
6 | 3 | 2 | 710 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -85 | 710
6 | 3 | 3 | 723 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -72 | 723
6 | 3 | 4 | 731 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 20 | 0 | 25 | 0 | 46 | -86 | 731
6 | 3 | 5 | 732 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 134 | 0 | 32 | 0 | 46 | -206 | 732
6 | 3 | 6 | 733 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 288 | 0 | 39 | 0 | -4 | -316 | 733
6 | 3 | 7 | 751 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 454 | 0 | 31 | 0 | 0 | -399 | 751
6 | 3 | 8 | 812 | 200 | 223 | 144 | 20 | 80 | 555 | 0 | 31 | 0 | 46 | -487 | 812
6 | 3 | 9 | 850 | 200 | 230 | 144 | 20 | 80 | 607 | 0 | 52 | 0 | 46 | -529 | 850
6 | 3 | 10 | 857 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 645 | 0 | 69 | 0 | 46 | -578 | 857
6 | 3 | 11 | 863 | 200 | 233 | 151 | 20 | 80 | 516 | 0 | 79 | 0 | 46 | -462 | 863
6 | 3 | 12 | 832 | 200 | 227 | 180 | 20 | 80 | 417 | 0 | 95 | 0 | 46 | -433 | 832
6 | 3 | 13 | 863 | 200 | 233 | 205 | 20 | 80 | 287 | 0 | 110 | 0 | 46 | -318 | 863
6 | 3 | 14 | 859 | 200 | 232 | 205 | 20 | 80 | 210 | 0 | 93 | 0 | 46 | -227 | 859
6 | 3 | 15 | 851 | 200 | 230 | 205 | 20 | 80 | 173 | 0 | 104 | 0 | 46 | -207 | 851
6 | 3 | 16 | 847 | 200 | 230 | 205 | 20 | 80 | 104 | 0 | 116 | 0 | 46 | -154 | 847
6 | 3 | 17 | 833 | 200 | 227 | 205 | 20 | 80 | 51 | 0 | 130 | 0 | 46 | -126 | 833
6 | 3 | 18 | 824 | 200 | 226 | 205 | 20 | 80 | 8 | 0 | 126 | 0 | 46 | -87 | 824
6 | 3 | 19 | 812 | 200 | 223 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 50 | -88 | 812
6 | 3 | 20 | 786 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -100 | 786
6 | 3 | 21 | 756 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -143 | 756
6 | 3 | 22 | 741 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | -155 | 741
6 | 3 | 23 | 728 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | -141 | 728
6 | 4 | 0 | 715 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -158 | 715
6 | 4 | 1 | 711 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -151 | 711
6 | 4 | 2 | 717 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -156 | 717
6 | 4 | 3 | 731 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -200 | 731
6 | 4 | 4 | 736 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 15 | -1 | 214 | 0 | 9 | -248 | 736
6 | 4 | 5 | 733 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 124 | -8 | 240 | -95 | -46 | -221 | 733
6 | 4 | 6 | 734 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 299 | -206 | 247 | -247 | -46 | 0 | 774
6 | 4 | 7 | 752 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 511 | -352 | 290 | -290 | -50 | 0 | 836
6 | 4 | 8 | 816 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 620 | -426 | 292 | -292 | -46 | 0 | 816
6 | 4 | 9 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 724 | -499 | 313 | -313 | -46 | 0 | 854
6 | 4 | 10 | 856 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 791 | -546 | 322 | -322 | -46 | 0 | 874
6 | 4 | 11 | 859 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 808 | -557 | 344 | -344 | -46 | 0 | 881
6 | 4 | 12 | 828 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 869 | -599 | 389 | -389 | -46 | 0 | 894
6 | 4 | 13 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 887 | -612 | 432 | -432 | -46 | 0 | 904
6 | 4 | 14 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 896 | -618 | 434 | -434 | -46 | 0 | 907
6 | 4 | 15 | 841 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 782 | -500 | 475 | -475 | -46 | -68 | 841
6 | 4 | 16 | 839 | 200 | 228 | 206 | 20 | 80 | 488 | -30 | 474 | -398 | -46 | -383 | 839
6 | 4 | 17 | 814 | 200 | 235 | 206 | 20 | 80 | 179 | -11 | 444 | 0 | 0 | -539 | 814
6 | 4 | 18 | 811 | 200 | 223 | 226 | 20 | 80 | 26 | -2 | 412 | 0 | 0 | -374 | 811
6 | 4 | 19 | 802 | 200 | 222 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | -390 | 0 | -1 | 802
6 | 4 | 20 | 779 | 200 | 221 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 4 | -416 | 779
6 | 4 | 21 | 757 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -432 | 757
6 | 4 | 22 | 740 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 480 | 0 | -46 | -421 | 740
6 | 4 | 23 | 728 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 514 | -102 | -46 | -365 | 728
6 | 5 | 0 | 715 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 534 | -288 | -46 | -216 | 715
6 | 5 | 1 | 710 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | -384 | -46 | -121 | 710
6 | 5 | 2 | 717 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 482 | -348 | -46 | -102 | 717
6 | 5 | 3 | 730 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 459 | -413 | -46 | -1 | 730
6 | 5 | 4 | 735 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 19 | -15 | 391 | -391 | 0 | -1 | 735
6 | 5 | 5 | 732 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 143 | -116 | 323 | -323 | -15 | -3 | 740
6 | 5 | 6 | 733 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 441 | -359 | 279 | -279 | -50 | -6 | 757
6 | 5 | 7 | 751 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 776 | -632 | 278 | -278 | -46 | -36 | 793
6 | 5 | 8 | 812 | 200 | 223 | 144 | 20 | 80 | 1052 | -857 | 325 | -325 | -46 | 0 | 816
6 | 5 | 9 | 853 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 1204 | -980 | 347 | -347 | -46 | 0 | 853
6 | 5 | 10 | 864 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 1262 | -1027 | 379 | -379 | -46 | -2 | 864
6 | 5 | 11 | 864 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 1210 | -985 | 398 | -391 | -46 | 1 | 864
6 | 5 | 12 | 832 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1148 | -935 | 461 | -461 | -46 | 0 | 838
6 | 5 | 13 | 859 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 1039 | -810 | 504 | -504 | -46 | 0 | 859
6 | 5 | 14 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 892 | -667 | 504 | -504 | -46 | 0 | 854
6 | 5 | 15 | 843 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 696 | -480 | 480 | -480 | -46 | 0 | 843
6 | 5 | 16 | 841 | 200 | 229 | 210 | 20 | 80 | 446 | -344 | 444 | -444 | 0 | 0 | 841
6 | 5 | 17 | 822 | 200 | 225 | 210 | 20 | 80 | 171 | -84 | 463 | -463 | 0 | 0 | 822
6 | 5 | 18 | 813 | 200 | 228 | 226 | 20 | 80 | 24 | -4 | 411 | 0 | 0 | -372 | 813
6 | 5 | 19 | 806 | 200 | 222 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 348 | -290 | 0 | 0 | 806
6 | 5 | 20 | 782 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 4 | -286 | 782
6 | 5 | 21 | 755 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | -267 | -4 | 1 | 755
6 | 5 | 22 | 737 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -280 | 737
6 | 5 | 23 | 723 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | -275 | -46 | 0 | 723
6 | 6 | 0 | 709 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 290 | -111 | 0 | -213 | 709
6 | 6 | 1 | 702 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | -138 | 0 | -118 | 702
6 | 6 | 2 | 709 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | -201 | 0 | -43 | 709
6 | 6 | 3 | 725 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | 4 | -237 | 725
6 | 6 | 4 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 23 | -4 | 201 | -115 | 0 | -119 | 733
6 | 6 | 5 | 729 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 161 | -132 | 174 | -174 | 0 | -37 | 729
6 | 6 | 6 | 728 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 416 | -344 | 140 | -120 | -46 | 1 | 728
6 | 6 | 7 | 742 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 705 | -582 | 132 | -132 | -50 | 0 | 754
6 | 6 | 8 | 802 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 968 | -799 | 113 | -99 | -46 | 0 | 802
6 | 6 | 9 | 843 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1244 | -1027 | 120 | -120 | -46 | -1 | 843
6 | 6 | 10 | 856 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 1367 | -1128 | 135 | -135 | -46 | 0 | 868
6 | 6 | 11 | 866 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 1345 | -1110 | 145 | -145 | -46 | 0 | 866
6 | 6 | 12 | 839 | 200 | 228 | 144 | 20 | 80 | 1296 | -1069 | 157 | -157 | -46 | 0 | 853
6 | 6 | 13 | 871 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 1117 | -907 | 161 | -132 | -46 | 0 | 871
6 | 6 | 14 | 875 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 904 | -734 | 173 | -142 | -5 | 0 | 875
6 | 6 | 15 | 864 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 616 | -414 | 172 | -142 | -46 | 1 | 864
6 | 6 | 16 | 854 | 200 | 231 | 209 | 20 | 80 | 374 | -260 | 158 | -158 | 0 | 0 | 854
6 | 6 | 17 | 823 | 200 | 261 | 226 | 20 | 80 | 175 | -35 | 140 | 0 | 0 | -244 | 823
6 | 6 | 18 | 815 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 29 | -6 | 116 | -75 | 0 | 1 | 815
6 | 6 | 19 | 806 | 200 | 222 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | -62 | 0 | 1 | 806
6 | 6 | 20 | 780 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -115 | 780
6 | 6 | 21 | 753 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | -139 | 0 | 1 | 753
6 | 6 | 22 | 735 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 4 | -149 | 735
6 | 6 | 23 | 723 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -164 | 723
6 | 7 | 0 | 703 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -189 | 703
6 | 7 | 1 | 696 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | -121 | -46 | -48 | 696
6 | 7 | 2 | 703 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | -120 | 0 | -107 | 703
6 | 7 | 3 | 713 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | -117 | 0 | -119 | 713
6 | 7 | 4 | 717 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 14 | -3 | 211 | -134 | 0 | -118 | 717
6 | 7 | 5 | 710 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 123 | -107 | 183 | -183 | 0 | -43 | 710
6 | 7 | 6 | 701 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 391 | -339 | 167 | -167 | -46 | -6 | 701
6 | 7 | 7 | 713 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 738 | -641 | 168 | -168 | -46 | -39 | 713
6 | 7 | 8 | 736 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1065 | -924 | 204 | -204 | -46 | -24 | 736
6 | 7 | 9 | 762 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1311 | -1138 | 262 | -262 | -46 | -30 | 762
6 | 7 | 10 | 777 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1418 | -1231 | 290 | -290 | -50 | -25 | 777
6 | 7 | 11 | 784 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1417 | -1230 | 278 | -278 | -46 | -22 | 784
6 | 7 | 12 | 778 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1323 | -1148 | 263 | -263 | -46 | -16 | 778
6 | 7 | 13 | 779 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1129 | -980 | 240 | -229 | -46 | 0 | 779
6 | 7 | 14 | 779 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 928 | -806 | 280 | -243 | -46 | 1 | 779
6 | 7 | 15 | 777 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 680 | -569 | 348 | -348 | 0 | 1 | 777
6 | 7 | 16 | 776 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 396 | -95 | 301 | -255 | -46 | -226 | 776
6 | 7 | 17 | 764 | 200 | 263 | 211 | 20 | 80 | 175 | -42 | 238 | 0 | 50 | -431 | 764
6 | 7 | 18 | 765 | 200 | 229 | 226 | 20 | 80 | 34 | -8 | 180 | 0 | 0 | -196 | 765
6 | 7 | 19 | 762 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -107 | 762
6 | 7 | 20 | 743 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -78 | 743
6 | 7 | 21 | 725 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 31 | -111 | 725
6 | 7 | 22 | 711 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -82 | 711
6 | 7 | 23 | 697 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -103 | 697
6 | 8 | 0 | 673 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -143 | 673
6 | 8 | 1 | 667 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -156 | 667
6 | 8 | 2 | 678 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -137 | 678
6 | 8 | 3 | 696 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -125 | 696
6 | 8 | 4 | 702 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 16 | -4 | 77 | -18 | 0 | -116 | 702
6 | 8 | 5 | 695 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 122 | -29 | 78 | -74 | -46 | -103 | 695
6 | 8 | 6 | 682 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 268 | -233 | 71 | -71 | -46 | 1 | 682
6 | 8 | 7 | 693 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 430 | -373 | 74 | -74 | -46 | -10 | 693
6 | 8 | 8 | 711 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 656 | -570 | 83 | -78 | -46 | 1 | 711
6 | 8 | 9 | 728 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 844 | -732 | 104 | -104 | -46 | -3 | 728
6 | 8 | 10 | 735 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 983 | -853 | 102 | -102 | -46 | -14 | 735
6 | 8 | 11 | 741 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1095 | -950 | 114 | -114 | -46 | -23 | 741
6 | 8 | 12 | 744 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1158 | -1005 | 135 | -135 | -50 | -24 | 744
6 | 8 | 13 | 744 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1064 | -924 | 123 | -123 | -46 | -15 | 744
6 | 8 | 14 | 745 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 910 | -790 | 113 | -108 | -46 | 1 | 745
6 | 8 | 15 | 747 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 657 | -464 | 114 | -94 | -46 | -85 | 747
6 | 8 | 16 | 748 | 200 | 315 | 171 | 20 | 80 | 392 | -94 | 119 | 0 | -2 | -453 | 748
6 | 8 | 17 | 753 | 200 | 266 | 226 | 20 | 80 | 183 | -44 | 92 | 0 | 46 | -316 | 753
6 | 8 | 18 | 758 | 200 | 230 | 226 | 20 | 80 | 35 | -8 | 68 | 0 | 46 | -139 | 758
6 | 8 | 19 | 756 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -93 | 756
6 | 8 | 20 | 741 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -106 | 741
6 | 8 | 21 | 720 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -115 | 720
6 | 8 | 22 | 706 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -137 | 706
6 | 8 | 23 | 689 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -163 | 689
6 | 9 | 0 | 667 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -176 | 667
6 | 9 | 1 | 664 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | -176 | 664
6 | 9 | 2 | 675 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -152 | 675
6 | 9 | 3 | 697 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -128 | 697
6 | 9 | 4 | 708 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 21 | 0 | 36 | 0 | 46 | -137 | 708
6 | 9 | 5 | 710 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 152 | 0 | 36 | -12 | 0 | -208 | 710
6 | 9 | 6 | 710 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 448 | -180 | 29 | -24 | -46 | -182 | 710
6 | 9 | 7 | 736 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 794 | -331 | 15 | -12 | -50 | -345 | 736
6 | 9 | 8 | 807 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 1086 | -458 | 7 | -6 | -46 | -442 | 807
6 | 9 | 9 | 862 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 1282 | -541 | 6 | -5 | -46 | -510 | 862
6 | 9 | 10 | 887 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 1376 | -577 | 16 | -14 | -46 | -549 | 887
6 | 9 | 11 | 901 | 200 | 240 | 144 | 20 | 80 | 1362 | -567 | 28 | -23 | -46 | -537 | 901
6 | 9 | 12 | 876 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 1301 | -536 | 45 | -37 | -46 | -530 | 876
6 | 9 | 13 | 912 | 200 | 242 | 144 | 20 | 80 | 1162 | -475 | 51 | -42 | -46 | -424 | 912
6 | 9 | 14 | 907 | 200 | 241 | 144 | 20 | 80 | 826 | 0 | 60 | -31 | -46 | -587 | 907
6 | 9 | 15 | 893 | 200 | 238 | 211 | 20 | 80 | 516 | 0 | 59 | 0 | 46 | -477 | 893
6 | 9 | 16 | 878 | 200 | 235 | 221 | 20 | 80 | 295 | 0 | 57 | 0 | 46 | -276 | 878
6 | 9 | 17 | 852 | 200 | 231 | 221 | 20 | 80 | 125 | 0 | 63 | 0 | 46 | -134 | 852
6 | 9 | 18 | 841 | 200 | 229 | 221 | 20 | 80 | 20 | 0 | 69 | 0 | 46 | -44 | 841
6 | 9 | 19 | 828 | 200 | 226 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | -39 | 828
6 | 9 | 20 | 802 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | -51 | 802
6 | 9 | 21 | 771 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -83 | 771
6 | 9 | 22 | 748 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 48 | -115 | 748
6 | 9 | 23 | 735 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -112 | 735
6 | 10 | 0 | 720 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -108 | 720
6 | 10 | 1 | 712 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -109 | 712
6 | 10 | 2 | 716 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 35 | -97 | 716
6 | 10 | 3 | 730 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -105 | 730
6 | 10 | 4 | 735 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 16 | 0 | 63 | 0 | 46 | -121 | 735
6 | 10 | 5 | 733 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 114 | 0 | 47 | 0 | 0 | -159 | 733
6 | 10 | 6 | 739 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 291 | 0 | 31 | 0 | 0 | -314 | 739
6 | 10 | 7 | 763 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 534 | 0 | 18 | 0 | 0 | -454 | 763
6 | 10 | 8 | 839 | 200 | 228 | 144 | 20 | 80 | 788 | 0 | 14 | 0 | 0 | -635 | 839
6 | 10 | 9 | 891 | 200 | 238 | 144 | 20 | 80 | 968 | 0 | 12 | 0 | -33 | -738 | 891
6 | 10 | 10 | 914 | 200 | 242 | 144 | 20 | 80 | 1001 | 0 | 18 | 0 | -50 | -741 | 914
6 | 10 | 11 | 919 | 200 | 243 | 144 | 20 | 80 | 918 | 0 | 29 | 0 | 0 | -715 | 919
6 | 10 | 12 | 887 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 850 | 0 | 47 | 0 | 0 | -691 | 887
6 | 10 | 13 | 920 | 200 | 243 | 166 | 20 | 80 | 596 | 0 | 57 | 0 | 0 | -442 | 920
6 | 10 | 14 | 914 | 200 | 242 | 210 | 20 | 80 | 345 | 0 | 55 | 0 | 46 | -284 | 914
6 | 10 | 15 | 895 | 200 | 238 | 210 | 20 | 80 | 228 | 0 | 56 | 0 | 0 | -137 | 895
6 | 10 | 16 | 889 | 200 | 237 | 210 | 20 | 80 | 138 | 0 | 50 | 0 | 0 | -46 | 889
6 | 10 | 17 | 860 | 200 | 232 | 210 | 20 | 80 | 70 | 0 | 54 | 0 | 46 | -52 | 860
6 | 10 | 18 | 849 | 200 | 230 | 210 | 20 | 80 | 16 | 0 | 45 | 0 | 46 | 2 | 849
6 | 10 | 19 | 834 | 200 | 227 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -1 | 834
6 | 10 | 20 | 807 | 200 | 222 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -31 | 807
6 | 10 | 21 | 779 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -58 | 779
6 | 10 | 22 | 753 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | -75 | 753
6 | 10 | 23 | 736 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -94 | 736
6 | 11 | 0 | 725 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -109 | 725
6 | 11 | 1 | 717 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -109 | 717
6 | 11 | 2 | 723 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | -102 | 723
6 | 11 | 3 | 734 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -85 | 734
6 | 11 | 4 | 741 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 7 | 0 | 56 | 0 | 46 | -92 | 741
6 | 11 | 5 | 742 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 47 | 0 | 71 | 0 | 46 | -146 | 742
6 | 11 | 6 | 748 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 125 | 0 | 77 | 0 | 20 | -198 | 748
6 | 11 | 7 | 779 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 173 | 0 | 70 | 0 | 0 | -188 | 779
6 | 11 | 8 | 840 | 200 | 228 | 203 | 20 | 80 | 197 | 0 | 83 | 0 | 46 | -217 | 840
6 | 11 | 9 | 883 | 200 | 236 | 203 | 20 | 80 | 242 | 0 | 98 | 0 | 46 | -242 | 883
6 | 11 | 10 | 889 | 200 | 237 | 203 | 20 | 80 | 283 | 0 | 114 | 0 | 0 | -248 | 889
6 | 11 | 11 | 889 | 200 | 237 | 203 | 20 | 80 | 365 | 0 | 123 | 0 | 0 | -339 | 889
6 | 11 | 12 | 858 | 200 | 232 | 169 | 20 | 80 | 362 | 0 | 201 | 0 | 46 | -452 | 858
6 | 11 | 13 | 887 | 200 | 237 | 177 | 20 | 80 | 331 | 0 | 261 | 0 | 46 | -465 | 887
6 | 11 | 14 | 885 | 200 | 237 | 173 | 20 | 80 | 284 | 0 | 312 | 0 | 0 | -421 | 885
6 | 11 | 15 | 878 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 202 | 0 | 346 | 0 | 46 | -451 | 878
6 | 11 | 16 | 872 | 200 | 234 | 179 | 20 | 80 | 163 | 0 | 406 | 0 | 0 | -410 | 872
6 | 11 | 17 | 844 | 200 | 229 | 171 | 20 | 80 | 126 | 0 | 414 | 0 | 0 | -396 | 844
6 | 11 | 18 | 837 | 200 | 228 | 203 | 20 | 80 | 30 | 0 | 363 | 0 | 0 | -287 | 837
6 | 11 | 19 | 825 | 200 | 226 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 390 | 0 | 46 | -340 | 825
6 | 11 | 20 | 801 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 450 | 0 | 46 | -408 | 801
6 | 11 | 21 | 770 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 421 | 0 | 46 | -402 | 770
6 | 11 | 22 | 746 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -349 | 746
6 | 11 | 23 | 731 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -355 | 731
6 | 12 | 0 | 717 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 457 | 0 | -19 | -450 | 717
6 | 12 | 1 | 712 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 491 | 0 | -46 | -462 | 712
6 | 12 | 2 | 716 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 490 | 0 | -46 | -457 | 716
6 | 12 | 3 | 729 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | -46 | -420 | 729
6 | 12 | 4 | 735 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 18 | 0 | 435 | 0 | -46 | -401 | 735
6 | 12 | 5 | 734 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 133 | 0 | 389 | 0 | -46 | -471 | 734
6 | 12 | 6 | 736 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 336 | 0 | 373 | 0 | -46 | -656 | 736
6 | 12 | 7 | 756 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 534 | 0 | 351 | -39 | -46 | -773 | 756
6 | 12 | 8 | 818 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 706 | 0 | 343 | -80 | -46 | -773 | 818
6 | 12 | 9 | 860 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 827 | 0 | 318 | -143 | -46 | -772 | 860
6 | 12 | 10 | 867 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 864 | 0 | 312 | -167 | -46 | -773 | 867
6 | 12 | 11 | 869 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 938 | 0 | 319 | -247 | -46 | -773 | 869
6 | 12 | 12 | 841 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1010 | -72 | 300 | -247 | -50 | -773 | 841
6 | 12 | 13 | 869 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 971 | -9 | 268 | -220 | -46 | -773 | 869
6 | 12 | 14 | 870 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 917 | 0 | 250 | -156 | -46 | -773 | 870
6 | 12 | 15 | 863 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 721 | 0 | 244 | 0 | -46 | -733 | 863
6 | 12 | 16 | 856 | 200 | 231 | 208 | 20 | 80 | 458 | 0 | 209 | 0 | 0 | -550 | 856
6 | 12 | 17 | 830 | 200 | 227 | 226 | 20 | 80 | 193 | 0 | 195 | 0 | 0 | -311 | 830
6 | 12 | 18 | 822 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 31 | 0 | 178 | 0 | 0 | -138 | 822
6 | 12 | 19 | 815 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -95 | 815
6 | 12 | 20 | 788 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4 | -121 | 788
6 | 12 | 21 | 761 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -132 | 761
6 | 12 | 22 | 743 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -135 | 743
6 | 12 | 23 | 731 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -117 | 731
6 | 13 | 0 | 712 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -129 | 712
6 | 13 | 1 | 706 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -121 | 706
6 | 13 | 2 | 711 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -99 | 711
6 | 13 | 3 | 724 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -64 | 724
6 | 13 | 4 | 731 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | -67 | 731
6 | 13 | 5 | 729 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | -186 | 729
6 | 13 | 6 | 727 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 457 | 0 | 11 | 0 | -46 | -360 | 727
6 | 13 | 7 | 746 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 816 | 0 | 10 | 0 | -46 | -699 | 746
6 | 13 | 8 | 815 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 1101 | -135 | 7 | -5 | -46 | -775 | 815
6 | 13 | 9 | 862 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 1286 | -282 | 6 | -5 | -46 | -773 | 862
6 | 13 | 10 | 875 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 1412 | -398 | 8 | -6 | -46 | -774 | 875
6 | 13 | 11 | 882 | 200 | 236 | 144 | 20 | 80 | 1421 | -403 | 14 | -12 | -46 | -772 | 882
6 | 13 | 12 | 858 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 1382 | -416 | 24 | -20 | -50 | -738 | 858
6 | 13 | 13 | 887 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 1278 | -258 | 24 | -19 | -46 | -773 | 887
6 | 13 | 14 | 888 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 1070 | -48 | 23 | -19 | -46 | -773 | 888
6 | 13 | 15 | 877 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 764 | 0 | 28 | 0 | -46 | -548 | 877
6 | 13 | 16 | 864 | 200 | 233 | 226 | 20 | 80 | 426 | 0 | 30 | 0 | 0 | -351 | 864
6 | 13 | 17 | 832 | 200 | 227 | 226 | 20 | 80 | 166 | 0 | 31 | 0 | 0 | -118 | 832
6 | 13 | 18 | 821 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 821
6 | 13 | 19 | 815 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 30 | 815
6 | 13 | 20 | 786 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 786
6 | 13 | 21 | 753 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 753
6 | 13 | 22 | 740 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 740
6 | 13 | 23 | 727 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -79 | 727
6 | 14 | 0 | 710 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -116 | 710
6 | 14 | 1 | 702 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -143 | 702
6 | 14 | 2 | 706 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -141 | 706
6 | 14 | 3 | 717 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -129 | 717
6 | 14 | 4 | 723 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 13 | 0 | 116 | 0 | 0 | -138 | 723
6 | 14 | 5 | 716 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 86 | 0 | 108 | 0 | -50 | -160 | 716
6 | 14 | 6 | 709 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 193 | 0 | 92 | 0 | -46 | -261 | 709
6 | 14 | 7 | 716 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 294 | 0 | 90 | 0 | -46 | -287 | 716
6 | 14 | 8 | 736 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 355 | 0 | 76 | 0 | -46 | -314 | 736
6 | 14 | 9 | 750 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 408 | 0 | 67 | 0 | -46 | -344 | 750
6 | 14 | 10 | 756 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 438 | 0 | 76 | 0 | -46 | -377 | 756
6 | 14 | 11 | 759 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 480 | 0 | 93 | 0 | -46 | -433 | 759
6 | 14 | 12 | 753 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 419 | 0 | 85 | 0 | -46 | -370 | 753
6 | 14 | 13 | 753 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 345 | 0 | 82 | 0 | -46 | -312 | 753
6 | 14 | 14 | 751 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 288 | 0 | 84 | 0 | -46 | -302 | 751
6 | 14 | 15 | 748 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 201 | 0 | 57 | 0 | 4 | -246 | 748
6 | 14 | 16 | 752 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 106 | 0 | 73 | 0 | 0 | -159 | 752
6 | 14 | 17 | 757 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 36 | 0 | 120 | 0 | 0 | -131 | 757
6 | 14 | 18 | 763 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 6 | 0 | 148 | 0 | 0 | -123 | 763
6 | 14 | 19 | 755 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -119 | 755
6 | 14 | 20 | 741 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 741
6 | 14 | 21 | 728 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -148 | 728
6 | 14 | 22 | 714 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -150 | 714
6 | 14 | 23 | 702 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -160 | 702
6 | 15 | 0 | 685 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -178 | 685
6 | 15 | 1 | 679 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | -4 | -169 | 679
6 | 15 | 2 | 690 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -146 | 690
6 | 15 | 3 | 705 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -120 | 705
6 | 15 | 4 | 711 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 13 | 0 | 72 | 0 | 4 | -119 | 711
6 | 15 | 5 | 705 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 68 | 0 | 56 | 0 | 0 | -160 | 705
6 | 15 | 6 | 697 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 152 | 0 | 29 | 0 | -46 | -179 | 697
6 | 15 | 7 | 705 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 302 | 0 | 18 | 0 | -46 | -270 | 705
6 | 15 | 8 | 720 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 550 | 0 | 20 | 0 | -46 | -469 | 720
6 | 15 | 9 | 736 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 853 | 0 | 23 | 0 | -46 | -759 | 736
6 | 15 | 10 | 749 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1006 | -107 | 22 | -18 | -46 | -773 | 749
6 | 15 | 11 | 761 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1072 | -326 | 31 | -26 | -46 | -609 | 761
6 | 15 | 12 | 770 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1114 | -416 | 21 | -17 | -50 | -547 | 770
6 | 15 | 13 | 770 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 994 | -307 | 28 | -23 | -46 | -541 | 770
6 | 15 | 14 | 765 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 836 | -72 | 38 | -31 | -46 | -625 | 765
6 | 15 | 15 | 764 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 602 | 0 | 55 | 0 | -46 | -512 | 764
6 | 15 | 16 | 771 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 365 | 0 | 56 | 0 | -46 | -320 | 771
6 | 15 | 17 | 779 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 152 | 0 | 54 | 0 | 0 | -168 | 779
6 | 15 | 18 | 787 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 26 | 0 | 55 | 0 | 50 | -85 | 787
6 | 15 | 19 | 783 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -68 | 783
6 | 15 | 20 | 763 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -69 | 763
6 | 15 | 21 | 742 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | -137 | 742
6 | 15 | 22 | 731 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 20 | -98 | 731
6 | 15 | 23 | 717 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -115 | 717
6 | 16 | 0 | 698 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -148 | 698
6 | 16 | 1 | 689 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -121 | 689
6 | 16 | 2 | 698 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 11 | -133 | 698
6 | 16 | 3 | 711 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 29 | -136 | 711
6 | 16 | 4 | 721 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 19 | 0 | 69 | 0 | 38 | -142 | 721
6 | 16 | 5 | 720 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 142 | 0 | 55 | 0 | 0 | -214 | 720
6 | 16 | 6 | 725 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 416 | 0 | 32 | 0 | -46 | -342 | 725
6 | 16 | 7 | 756 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 728 | 0 | 17 | 0 | -46 | -608 | 756
6 | 16 | 8 | 849 | 200 | 230 | 144 | 20 | 80 | 976 | 0 | 12 | 0 | -46 | -767 | 849
6 | 16 | 9 | 908 | 200 | 241 | 144 | 20 | 80 | 1125 | -85 | 12 | -10 | -46 | -773 | 908
6 | 16 | 10 | 934 | 200 | 246 | 144 | 20 | 80 | 1193 | -127 | 12 | -10 | -50 | -774 | 934
6 | 16 | 11 | 945 | 200 | 248 | 144 | 20 | 80 | 1109 | -39 | 14 | -11 | -46 | -774 | 945
6 | 16 | 12 | 913 | 200 | 242 | 144 | 20 | 80 | 1003 | 0 | 14 | 0 | -46 | -744 | 913
6 | 16 | 13 | 947 | 200 | 248 | 144 | 20 | 80 | 756 | 0 | 22 | 0 | -46 | -477 | 947
6 | 16 | 14 | 948 | 200 | 248 | 216 | 20 | 80 | 563 | 0 | 42 | 0 | 0 | -421 | 948
6 | 16 | 15 | 931 | 200 | 245 | 216 | 20 | 80 | 378 | 0 | 60 | 0 | 0 | -268 | 931
6 | 16 | 16 | 926 | 200 | 244 | 216 | 20 | 80 | 222 | 0 | 92 | 0 | 0 | -148 | 926
6 | 16 | 17 | 895 | 200 | 239 | 216 | 20 | 80 | 102 | 0 | 130 | 0 | 46 | -138 | 895
6 | 16 | 18 | 883 | 200 | 236 | 216 | 20 | 80 | 21 | 0 | 181 | 0 | 46 | -117 | 883
6 | 16 | 19 | 866 | 200 | 233 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 48 | -170 | 866
6 | 16 | 20 | 833 | 200 | 227 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -180 | 833
6 | 16 | 21 | 803 | 200 | 222 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | -225 | 803
6 | 16 | 22 | 779 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 236 | 0 | 46 | -240 | 779
6 | 16 | 23 | 757 | 200 | 221 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -221 | 757
6 | 17 | 0 | 740 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 2 | -313 | 740
6 | 17 | 1 | 732 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -363 | 732
6 | 17 | 2 | 735 | 200 | 221 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -399 | 735
6 | 17 | 3 | 742 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -411 | 742
6 | 17 | 4 | 749 | 200 | 221 | 205 | 20 | 80 | 15 | 0 | 413 | 0 | 0 | -405 | 749
6 | 17 | 5 | 746 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 126 | 0 | 372 | 0 | -35 | -437 | 746
6 | 17 | 6 | 757 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 391 | 0 | 375 | 0 | -46 | -683 | 757
6 | 17 | 7 | 802 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 712 | 0 | 371 | -183 | -46 | -772 | 802
6 | 17 | 8 | 889 | 200 | 237 | 144 | 20 | 80 | 1004 | -40 | 348 | -286 | -46 | -772 | 889
6 | 17 | 9 | 960 | 200 | 250 | 144 | 20 | 80 | 1216 | -189 | 319 | -262 | -46 | -772 | 960
6 | 17 | 10 | 985 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 1318 | -269 | 321 | -264 | -46 | -774 | 985
6 | 17 | 11 | 1006 | 200 | 259 | 144 | 20 | 80 | 1386 | -319 | 306 | -251 | -46 | -773 | 1006
6 | 17 | 12 | 977 | 200 | 254 | 144 | 20 | 80 | 1373 | -328 | 301 | -247 | -46 | -774 | 977
6 | 17 | 13 | 1022 | 200 | 262 | 144 | 20 | 80 | 1284 | -524 | 288 | -236 | -50 | -446 | 1022
6 | 17 | 14 | 1026 | 200 | 263 | 144 | 20 | 80 | 1101 | -12 | 282 | -232 | -46 | -774 | 1026
6 | 17 | 15 | 1017 | 200 | 261 | 144 | 20 | 80 | 825 | 0 | 278 | 0 | -46 | -745 | 1017
6 | 17 | 16 | 1008 | 200 | 259 | 223 | 20 | 80 | 475 | 0 | 236 | 0 | 0 | -485 | 1008
6 | 17 | 17 | 963 | 200 | 251 | 226 | 20 | 80 | 177 | 0 | 207 | 0 | 0 | -198 | 963
6 | 17 | 18 | 933 | 200 | 246 | 226 | 20 | 80 | 29 | 0 | 196 | 0 | 46 | -110 | 933
6 | 17 | 19 | 910 | 200 | 241 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -69 | 910
6 | 17 | 20 | 871 | 200 | 234 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -91 | 871
6 | 17 | 21 | 833 | 200 | 227 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -41 | 833
6 | 17 | 22 | 799 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -57 | 799
6 | 17 | 23 | 772 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -95 | 772
6 | 18 | 0 | 743 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -175 | 743
6 | 18 | 1 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -186 | 733
6 | 18 | 2 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -136 | 733
6 | 18 | 3 | 742 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -124 | 742
6 | 18 | 4 | 747 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 18 | 0 | 118 | 0 | 50 | -186 | 747
6 | 18 | 5 | 745 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 137 | 0 | 102 | 0 | 0 | -241 | 745
6 | 18 | 6 | 754 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 396 | 0 | 120 | 0 | -46 | -381 | 754
6 | 18 | 7 | 804 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 745 | 0 | 123 | 0 | -46 | -684 | 804
6 | 18 | 8 | 905 | 200 | 240 | 144 | 20 | 80 | 992 | 0 | 134 | -86 | -46 | -773 | 905
6 | 18 | 9 | 983 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 1144 | -63 | 132 | -108 | -46 | -775 | 983
6 | 18 | 10 | 1011 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1269 | -167 | 139 | -114 | -46 | -774 | 1011
6 | 18 | 11 | 1031 | 200 | 263 | 144 | 20 | 80 | 1319 | -196 | 132 | -109 | -50 | -772 | 1031
6 | 18 | 12 | 1004 | 200 | 258 | 144 | 20 | 80 | 1274 | -177 | 131 | -107 | -46 | -773 | 1004
6 | 18 | 13 | 1043 | 200 | 266 | 144 | 20 | 80 | 1180 | -48 | 115 | -94 | -46 | -774 | 1043
6 | 18 | 14 | 1049 | 200 | 267 | 144 | 20 | 80 | 1002 | 0 | 99 | -41 | -46 | -676 | 1049
6 | 18 | 15 | 1037 | 200 | 264 | 145 | 20 | 80 | 724 | 0 | 94 | 0 | 0 | -490 | 1037
6 | 18 | 16 | 1028 | 200 | 263 | 226 | 20 | 80 | 430 | 0 | 80 | 0 | 0 | -271 | 1028
6 | 18 | 17 | 975 | 200 | 253 | 226 | 20 | 80 | 180 | 0 | 62 | 0 | 46 | -92 | 975
6 | 18 | 18 | 948 | 200 | 257 | 226 | 20 | 80 | 32 | 0 | 51 | 0 | 46 | 36 | 948
6 | 18 | 19 | 921 | 200 | 274 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 | 35 | 921
6 | 18 | 20 | 882 | 200 | 239 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 35 | 882
6 | 18 | 21 | 842 | 200 | 229 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 5 | 842
6 | 18 | 22 | 802 | 200 | 222 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 18 | 802
6 | 18 | 23 | 770 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -56 | 770
6 | 19 | 0 | 743 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -76 | 743
6 | 19 | 1 | 732 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -91 | 732
6 | 19 | 2 | 733 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -97 | 733
6 | 19 | 3 | 741 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -33 | 741
6 | 19 | 4 | 742 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | -39 | 742
6 | 19 | 5 | 743 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 117 | 0 | 24 | 0 | 46 | -180 | 743
6 | 19 | 6 | 757 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 295 | 0 | 17 | 0 | -46 | -245 | 757
6 | 19 | 7 | 805 | 200 | 222 | 161 | 20 | 80 | 496 | 0 | 8 | 0 | -46 | -336 | 805
6 | 19 | 8 | 899 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 759 | -477 | 3 | -3 | -50 | 0 | 915
6 | 19 | 9 | 979 | 200 | 254 | 144 | 20 | 80 | 973 | 0 | 7 | 0 | -46 | -653 | 979
6 | 19 | 10 | 1011 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1158 | -35 | 20 | -16 | -46 | -774 | 1011
6 | 19 | 11 | 1038 | 200 | 265 | 144 | 20 | 80 | 1244 | -98 | 14 | -11 | -46 | -774 | 1038
6 | 19 | 12 | 1010 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1280 | -156 | 13 | -11 | -46 | -774 | 1010
6 | 19 | 13 | 1054 | 200 | 268 | 144 | 20 | 80 | 1166 | -7 | 15 | -12 | -46 | -774 | 1054
6 | 19 | 14 | 1059 | 200 | 269 | 144 | 20 | 80 | 986 | 0 | 21 | 0 | -46 | -615 | 1059
6 | 19 | 15 | 1047 | 200 | 266 | 215 | 20 | 80 | 703 | 0 | 17 | 0 | 0 | -454 | 1047
6 | 19 | 16 | 1026 | 200 | 263 | 215 | 20 | 80 | 418 | 0 | 9 | 0 | 46 | -225 | 1026
6 | 19 | 17 | 971 | 200 | 253 | 215 | 20 | 80 | 180 | 0 | 11 | 0 | 46 | -34 | 971
6 | 19 | 18 | 946 | 200 | 329 | 215 | 20 | 80 | 36 | 0 | 13 | 0 | 46 | 7 | 946
6 | 19 | 19 | 920 | 200 | 342 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 920
6 | 19 | 20 | 874 | 200 | 287 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 | 5 | 874
6 | 19 | 21 | 836 | 200 | 233 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 21 | 836
6 | 19 | 22 | 798 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -4 | 798
6 | 19 | 23 | 766 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 | -30 | 766
6 | 20 | 0 | 741 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -17 | 741
6 | 20 | 1 | 728 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | -75 | 728
6 | 20 | 2 | 728 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -26 | 728
6 | 20 | 3 | 733 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -18 | 733
6 | 20 | 4 | 739 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 739
6 | 20 | 5 | 742 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 121 | 0 | 5 | 0 | 0 | -124 | 742
6 | 20 | 6 | 751 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 325 | 0 | 3 | 0 | -46 | -271 | 751
6 | 20 | 7 | 800 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 607 | 0 | 3 | 0 | -46 | -429 | 800
6 | 20 | 8 | 896 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 912 | -143 | 6 | -5 | -46 | -511 | 896
6 | 20 | 9 | 979 | 200 | 254 | 144 | 20 | 80 | 1179 | -348 | 8 | -7 | -50 | -501 | 979
6 | 20 | 10 | 1011 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1328 | -203 | 9 | -7 | -46 | -774 | 1011
6 | 20 | 11 | 1032 | 200 | 264 | 144 | 20 | 80 | 1392 | -252 | 21 | -17 | -46 | -774 | 1032
6 | 20 | 12 | 1010 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 1364 | -243 | 27 | -22 | -46 | -774 | 1010
6 | 20 | 13 | 1046 | 200 | 266 | 144 | 20 | 80 | 1246 | -99 | 41 | -34 | -46 | -772 | 1046
6 | 20 | 14 | 1049 | 200 | 267 | 144 | 20 | 80 | 1048 | -8 | 36 | -29 | -46 | -663 | 1049
6 | 20 | 15 | 1033 | 200 | 264 | 174 | 20 | 80 | 750 | 0 | 32 | 0 | 0 | -487 | 1033
6 | 20 | 16 | 1007 | 200 | 259 | 219 | 20 | 80 | 444 | 0 | 30 | 0 | 0 | -245 | 1007
6 | 20 | 17 | 953 | 200 | 249 | 219 | 20 | 80 | 186 | 0 | 27 | 0 | 0 | -28 | 953
6 | 20 | 18 | 923 | 200 | 293 | 219 | 20 | 80 | 32 | 0 | 24 | 0 | 46 | 9 | 923
6 | 20 | 19 | 903 | 200 | 298 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 14 | 903
6 | 20 | 20 | 863 | 200 | 242 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | 25 | 863
6 | 20 | 21 | 824 | 200 | 226 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 824
6 | 20 | 22 | 793 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -36 | 793
6 | 20 | 23 | 764 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -51 | 764
6 | 21 | 0 | 742 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -93 | 742
6 | 21 | 1 | 729 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -91 | 729
6 | 21 | 2 | 727 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -107 | 727
6 | 21 | 3 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -116 | 733
6 | 21 | 4 | 736 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 16 | 0 | 102 | 0 | 0 | -129 | 736
6 | 21 | 5 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 116 | 0 | 107 | 0 | 0 | -237 | 733
6 | 21 | 6 | 732 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 306 | 0 | 105 | 0 | -46 | -299 | 732
6 | 21 | 7 | 752 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 522 | 0 | 91 | 0 | -46 | -480 | 752
6 | 21 | 8 | 806 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 712 | 0 | 78 | 0 | -46 | -604 | 806
6 | 21 | 9 | 854 | 200 | 231 | 144 | 20 | 80 | 906 | -119 | 90 | -74 | -46 | -578 | 854
6 | 21 | 10 | 875 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 1025 | -421 | 119 | -98 | -46 | -383 | 875
6 | 21 | 11 | 890 | 200 | 238 | 144 | 20 | 80 | 1108 | -564 | 131 | -108 | -46 | -313 | 890
6 | 21 | 12 | 890 | 200 | 238 | 144 | 20 | 80 | 1077 | -556 | 155 | -127 | -50 | -291 | 890
6 | 21 | 13 | 899 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 1014 | -305 | 134 | -110 | -46 | -471 | 899
6 | 21 | 14 | 899 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 891 | 0 | 123 | 0 | -46 | -752 | 899
6 | 21 | 15 | 895 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 694 | -187 | 119 | -98 | -46 | -270 | 895
6 | 21 | 16 | 888 | 200 | 237 | 226 | 20 | 80 | 423 | 0 | 121 | 0 | 0 | -419 | 888
6 | 21 | 17 | 876 | 200 | 235 | 226 | 20 | 80 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | -136 | 876
6 | 21 | 18 | 869 | 200 | 234 | 226 | 20 | 80 | 28 | 0 | 64 | 0 | 4 | 13 | 869
6 | 21 | 19 | 859 | 200 | 232 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 12 | 859
6 | 21 | 20 | 830 | 200 | 227 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -38 | 830
6 | 21 | 21 | 795 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -94 | 795
6 | 21 | 22 | 768 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -162 | 768
6 | 21 | 23 | 745 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -190 | 745
6 | 22 | 0 | 727 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -221 | 727
6 | 22 | 1 | 716 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -243 | 716
6 | 22 | 2 | 716 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | -271 | 716
6 | 22 | 3 | 724 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | -13 | -284 | 724
6 | 22 | 4 | 729 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 9 | 0 | 278 | 0 | -39 | -266 | 729
6 | 22 | 5 | 723 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 97 | 0 | 344 | 0 | -46 | -364 | 723
6 | 22 | 6 | 721 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 269 | 0 | 431 | 0 | -46 | -625 | 721
6 | 22 | 7 | 738 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 495 | 0 | 389 | -85 | -46 | -707 | 738
6 | 22 | 8 | 779 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 723 | -82 | 275 | -275 | -46 | -481 | 779
6 | 22 | 9 | 821 | 200 | 225 | 144 | 20 | 80 | 943 | -562 | 227 | -187 | -46 | -223 | 821
6 | 22 | 10 | 845 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1112 | -699 | 179 | -179 | -46 | -147 | 893
6 | 22 | 11 | 865 | 200 | 233 | 144 | 20 | 80 | 1152 | -724 | 168 | -168 | -50 | -87 | 968
6 | 22 | 12 | 874 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 1072 | -673 | 202 | -202 | -46 | -89 | 943
6 | 22 | 13 | 869 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 933 | -420 | 230 | -189 | -46 | -317 | 869
6 | 22 | 14 | 869 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 770 | 0 | 188 | 0 | -46 | -721 | 869
6 | 22 | 15 | 858 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 554 | -122 | 141 | -116 | -46 | -229 | 858
6 | 22 | 16 | 854 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 305 | 0 | 159 | 0 | 0 | -367 | 854
6 | 22 | 17 | 855 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 130 | 0 | 185 | 0 | 0 | -217 | 855
6 | 22 | 18 | 855 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 26 | 0 | 188 | 0 | 0 | -116 | 855
6 | 22 | 19 | 841 | 200 | 229 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -80 | 841
6 | 22 | 20 | 815 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -116 | 815
6 | 22 | 21 | 779 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -139 | 779
6 | 22 | 22 | 750 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -153 | 750
6 | 22 | 23 | 733 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -172 | 733
6 | 23 | 0 | 714 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -133 | 714
6 | 23 | 1 | 704 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -74 | 704
6 | 23 | 2 | 707 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -118 | 707
6 | 23 | 3 | 716 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -49 | 716
6 | 23 | 4 | 727 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | -34 | 727
6 | 23 | 5 | 732 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 73 | 0 | 33 | 0 | 46 | -135 | 732
6 | 23 | 6 | 745 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 153 | 0 | 27 | 0 | 0 | -150 | 745
6 | 23 | 7 | 787 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 254 | 0 | 25 | 0 | 0 | -207 | 787
6 | 23 | 8 | 872 | 200 | 234 | 194 | 20 | 80 | 410 | 0 | 24 | 0 | 0 | -290 | 872
6 | 23 | 9 | 934 | 200 | 246 | 190 | 20 | 80 | 586 | 0 | 36 | 0 | 0 | -424 | 934
6 | 23 | 10 | 956 | 200 | 250 | 148 | 20 | 80 | 672 | 0 | 46 | 0 | 0 | -460 | 956
6 | 23 | 11 | 967 | 200 | 252 | 194 | 20 | 80 | 599 | 0 | 52 | 0 | 0 | -430 | 967
6 | 23 | 12 | 927 | 200 | 244 | 194 | 20 | 80 | 501 | 0 | 73 | 0 | 0 | -385 | 927
6 | 23 | 13 | 959 | 200 | 250 | 194 | 20 | 80 | 439 | 0 | 80 | 0 | 0 | -304 | 959
6 | 23 | 14 | 958 | 200 | 250 | 194 | 20 | 80 | 358 | 0 | 70 | 0 | 0 | -214 | 958
6 | 23 | 15 | 944 | 200 | 247 | 194 | 20 | 80 | 267 | 0 | 43 | 0 | 0 | -107 | 944
6 | 23 | 16 | 933 | 200 | 245 | 194 | 20 | 80 | 165 | 0 | 28 | 0 | 46 | -45 | 933
6 | 23 | 17 | 899 | 200 | 239 | 194 | 20 | 80 | 79 | 0 | 28 | 0 | 46 | 13 | 899
6 | 23 | 18 | 885 | 200 | 265 | 194 | 20 | 80 | 18 | 0 | 25 | 0 | 48 | 35 | 885
6 | 23 | 19 | 869 | 200 | 264 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 35 | 869
6 | 23 | 20 | 840 | 200 | 236 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 36 | 840
6 | 23 | 21 | 806 | 200 | 222 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 15 | 806
6 | 23 | 22 | 776 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -21 | 776
6 | 23 | 23 | 754 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -42 | 754
6 | 24 | 0 | 732 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -22 | 732
6 | 24 | 1 | 725 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -26 | 725
6 | 24 | 2 | 727 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -26 | 727
6 | 24 | 3 | 734 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -22 | 734
6 | 24 | 4 | 743 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 10 | 0 | 34 | 0 | 46 | -68 | 743
6 | 24 | 5 | 746 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 69 | 0 | 31 | 0 | 0 | -75 | 746
6 | 24 | 6 | 755 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 755
6 | 24 | 7 | 794 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 197 | 0 | 24 | 0 | 46 | -194 | 794
6 | 24 | 8 | 872 | 200 | 234 | 200 | 20 | 80 | 290 | 0 | 29 | 0 | 0 | -181 | 872
6 | 24 | 9 | 923 | 200 | 244 | 200 | 20 | 80 | 345 | 0 | 36 | 0 | 0 | -202 | 923
6 | 24 | 10 | 934 | 200 | 246 | 200 | 20 | 80 | 451 | 0 | 28 | 0 | 0 | -291 | 934
6 | 24 | 11 | 941 | 200 | 247 | 200 | 20 | 80 | 507 | 0 | 30 | 0 | 0 | -343 | 941
6 | 24 | 12 | 906 | 200 | 240 | 153 | 20 | 80 | 602 | 0 | 47 | 0 | 0 | -436 | 906
6 | 24 | 13 | 947 | 200 | 248 | 155 | 20 | 80 | 661 | 0 | 36 | 0 | 0 | -453 | 947
6 | 24 | 14 | 958 | 200 | 250 | 144 | 20 | 80 | 790 | 0 | 43 | 0 | -2 | -567 | 958
6 | 24 | 15 | 956 | 200 | 250 | 164 | 20 | 80 | 654 | 0 | 40 | 0 | 0 | -452 | 956
6 | 24 | 16 | 956 | 200 | 250 | 200 | 20 | 80 | 406 | 0 | 40 | 0 | 0 | -240 | 956
6 | 24 | 17 | 919 | 200 | 243 | 200 | 20 | 80 | 160 | 0 | 33 | 0 | 46 | -63 | 919
6 | 24 | 18 | 899 | 200 | 258 | 200 | 20 | 80 | 29 | 0 | 31 | 0 | 46 | 35 | 899
6 | 24 | 19 | 884 | 200 | 274 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | 34 | 884
6 | 24 | 20 | 852 | 200 | 249 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 35 | 852
6 | 24 | 21 | 815 | 200 | 224 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 15 | 815
6 | 24 | 22 | 779 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | -17 | 779
6 | 24 | 23 | 756 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 756
6 | 25 | 0 | 735 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -28 | 735
6 | 25 | 1 | 727 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -42 | 727
6 | 25 | 2 | 727 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -84 | 727
6 | 25 | 3 | 736 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -19 | 736
6 | 25 | 4 | 743 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 15 | 0 | 27 | 0 | 46 | -73 | 743
6 | 25 | 5 | 743 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 105 | 0 | 27 | 0 | 0 | -117 | 743
6 | 25 | 6 | 751 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 281 | 0 | 25 | 0 | 0 | -283 | 751
6 | 25 | 7 | 800 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 476 | 0 | 19 | 0 | 0 | -376 | 800
6 | 25 | 8 | 898 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 690 | 0 | 13 | 0 | 0 | -488 | 898
6 | 25 | 9 | 976 | 200 | 253 | 144 | 20 | 80 | 818 | 0 | 18 | 0 | -4 | -553 | 976
6 | 25 | 10 | 1007 | 200 | 259 | 144 | 20 | 80 | 906 | 0 | 21 | 0 | 0 | -623 | 1007
6 | 25 | 11 | 1031 | 200 | 263 | 144 | 20 | 80 | 873 | 0 | 34 | 0 | 0 | -583 | 1031
6 | 25 | 12 | 1000 | 200 | 258 | 144 | 20 | 80 | 755 | 0 | 39 | 0 | 0 | -496 | 1000
6 | 25 | 13 | 1036 | 200 | 264 | 207 | 20 | 80 | 557 | 0 | 46 | 0 | 0 | -338 | 1036
6 | 25 | 14 | 1029 | 200 | 263 | 207 | 20 | 80 | 417 | 0 | 44 | 0 | 0 | -202 | 1029
6 | 25 | 15 | 1007 | 200 | 259 | 207 | 20 | 80 | 273 | 0 | 41 | 0 | 0 | -73 | 1007
6 | 25 | 16 | 991 | 200 | 256 | 207 | 20 | 80 | 146 | 0 | 35 | 0 | 46 | 1 | 991
6 | 25 | 17 | 946 | 200 | 275 | 207 | 20 | 80 | 58 | 0 | 25 | 0 | 46 | 35 | 946
6 | 25 | 18 | 928 | 200 | 301 | 207 | 20 | 80 | 11 | 0 | 28 | 0 | 46 | 35 | 928
6 | 25 | 19 | 908 | 200 | 290 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 35 | 908
6 | 25 | 20 | 873 | 200 | 247 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 35 | 873
6 | 25 | 21 | 838 | 200 | 228 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 16 | 838
6 | 25 | 22 | 802 | 200 | 222 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -8 | 802
6 | 25 | 23 | 774 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 8 | 774
6 | 26 | 0 | 747 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -61 | 747
6 | 26 | 1 | 736 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -26 | 736
6 | 26 | 2 | 736 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -37 | 736
6 | 26 | 3 | 743 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -41 | 743
6 | 26 | 4 | 750 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 12 | 0 | 66 | 0 | 0 | -49 | 750
6 | 26 | 5 | 753 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 93 | 0 | 63 | 0 | 0 | -124 | 753
6 | 26 | 6 | 767 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 260 | 0 | 55 | 0 | 0 | -269 | 767
6 | 26 | 7 | 822 | 200 | 225 | 187 | 20 | 80 | 446 | 0 | 38 | 0 | -4 | -370 | 822
6 | 26 | 8 | 930 | 200 | 245 | 172 | 20 | 80 | 623 | 0 | 28 | 0 | 0 | -438 | 930
6 | 26 | 9 | 1004 | 200 | 258 | 178 | 20 | 80 | 708 | 0 | 21 | 0 | 50 | -511 | 1004
6 | 26 | 10 | 1019 | 200 | 261 | 144 | 20 | 80 | 784 | 0 | 12 | 0 | 0 | -482 | 1019
6 | 26 | 11 | 1025 | 200 | 262 | 144 | 20 | 80 | 814 | 0 | 17 | 0 | 0 | -512 | 1025
6 | 26 | 12 | 986 | 200 | 255 | 177 | 20 | 80 | 669 | 0 | 41 | 0 | -47 | -409 | 986
6 | 26 | 13 | 1012 | 200 | 260 | 200 | 20 | 80 | 452 | 0 | 59 | 0 | 0 | -259 | 1012
6 | 26 | 14 | 1006 | 200 | 259 | 200 | 20 | 80 | 208 | 0 | 58 | 0 | 46 | -65 | 1006
6 | 26 | 15 | 972 | 200 | 253 | 200 | 20 | 80 | 94 | 0 | 132 | 0 | 0 | -7 | 972
6 | 26 | 16 | 947 | 200 | 248 | 200 | 20 | 80 | 71 | 0 | 164 | 0 | 0 | -36 | 947
6 | 26 | 17 | 910 | 200 | 241 | 200 | 20 | 80 | 54 | 0 | 238 | 0 | 0 | -123 | 910
6 | 26 | 18 | 891 | 200 | 238 | 200 | 20 | 80 | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | -67 | 891
6 | 26 | 19 | 875 | 200 | 235 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -90 | 875
6 | 26 | 20 | 845 | 200 | 229 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -149 | 845
6 | 26 | 21 | 808 | 200 | 223 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | -208 | 808
6 | 26 | 22 | 776 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -245 | 776
6 | 26 | 23 | 753 | 200 | 221 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 50 | -348 | 753
6 | 27 | 0 | 730 | 200 | 221 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -379 | 730
6 | 27 | 1 | 721 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | -424 | 721
6 | 27 | 2 | 720 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | -424 | 720
6 | 27 | 3 | 729 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | -423 | 729
6 | 27 | 4 | 736 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 16 | 0 | 368 | 0 | 0 | -384 | 736
6 | 27 | 5 | 737 | 200 | 221 | 209 | 20 | 80 | 108 | 0 | 305 | 0 | 0 | -406 | 737
6 | 27 | 6 | 743 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 241 | 0 | 276 | 0 | -46 | -455 | 743
6 | 27 | 7 | 779 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 432 | 0 | 314 | 0 | -46 | -648 | 779
6 | 27 | 8 | 861 | 200 | 232 | 144 | 20 | 80 | 678 | 0 | 342 | -15 | -46 | -774 | 861
6 | 27 | 9 | 920 | 200 | 243 | 144 | 20 | 80 | 876 | 0 | 329 | -153 | -46 | -773 | 920
6 | 27 | 10 | 937 | 200 | 246 | 144 | 20 | 80 | 987 | 0 | 319 | -240 | -46 | -773 | 937
6 | 27 | 11 | 947 | 200 | 248 | 144 | 20 | 80 | 1051 | -36 | 328 | -269 | -46 | -773 | 947
6 | 27 | 12 | 917 | 200 | 242 | 144 | 20 | 80 | 1074 | -81 | 340 | -279 | -50 | -773 | 917
6 | 27 | 13 | 947 | 200 | 248 | 144 | 20 | 80 | 1000 | 0 | 347 | -272 | -46 | -774 | 947
6 | 27 | 14 | 951 | 200 | 249 | 144 | 20 | 80 | 894 | 0 | 343 | -160 | -46 | -773 | 951
6 | 27 | 15 | 937 | 200 | 246 | 144 | 20 | 80 | 723 | 0 | 360 | -18 | -46 | -772 | 937
6 | 27 | 16 | 925 | 200 | 244 | 206 | 20 | 80 | 445 | 0 | 363 | 0 | 0 | -633 | 925
6 | 27 | 17 | 883 | 200 | 236 | 226 | 20 | 80 | 182 | 0 | 349 | 0 | 0 | -410 | 883
6 | 27 | 18 | 864 | 200 | 233 | 226 | 20 | 80 | 35 | 0 | 337 | 0 | 0 | -267 | 864
6 | 27 | 19 | 852 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -243 | 852
6 | 27 | 20 | 823 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -266 | 823
6 | 27 | 21 | 787 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -312 | 787
6 | 27 | 22 | 760 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -358 | 760
6 | 27 | 23 | 741 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -374 | 741
6 | 28 | 0 | 722 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 366 | 0 | 50 | -422 | 722
6 | 28 | 1 | 710 | 200 | 221 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 357 | 0 | 24 | -395 | 710
6 | 28 | 2 | 709 | 200 | 221 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -349 | 709
6 | 28 | 3 | 716 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -321 | 716
6 | 28 | 4 | 722 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 19 | 0 | 272 | 0 | 0 | -316 | 722
6 | 28 | 5 | 715 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 140 | 0 | 249 | 0 | -46 | -348 | 715
6 | 28 | 6 | 712 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 357 | 0 | 188 | 0 | -46 | -507 | 712
6 | 28 | 7 | 726 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 640 | 0 | 151 | 0 | -46 | -739 | 726
6 | 28 | 8 | 763 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 973 | -365 | 111 | -91 | -46 | -484 | 763
6 | 28 | 9 | 805 | 200 | 222 | 144 | 20 | 80 | 1234 | -755 | 94 | -77 | -46 | -311 | 805
6 | 28 | 10 | 824 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 1377 | -865 | 85 | -85 | -46 | -177 | 959
6 | 28 | 11 | 838 | 200 | 228 | 144 | 20 | 80 | 1416 | -890 | 101 | -101 | -50 | -91 | 1057
6 | 28 | 12 | 841 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1350 | -848 | 114 | -114 | -46 | -125 | 1004
6 | 28 | 13 | 844 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1237 | -728 | 135 | -111 | -46 | -316 | 844
6 | 28 | 14 | 844 | 200 | 229 | 144 | 20 | 80 | 1054 | -249 | 147 | -120 | -46 | -615 | 844
6 | 28 | 15 | 835 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 800 | 0 | 125 | 0 | -46 | -715 | 835
6 | 28 | 16 | 828 | 200 | 226 | 199 | 20 | 80 | 500 | 0 | 121 | 0 | -46 | -472 | 828
6 | 28 | 17 | 823 | 200 | 225 | 226 | 20 | 80 | 204 | 0 | 172 | 0 | -46 | -258 | 823
6 | 28 | 18 | 814 | 200 | 224 | 226 | 20 | 80 | 36 | 0 | 149 | 0 | -7 | -114 | 814
6 | 28 | 19 | 804 | 200 | 222 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -73 | 804
6 | 28 | 20 | 772 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 4 | -77 | 772
6 | 28 | 21 | 745 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -85 | 745
6 | 28 | 22 | 727 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | -46 | -51 | 727
6 | 28 | 23 | 711 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | -46 | -81 | 711
6 | 29 | 0 | 690 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -162 | 690
6 | 29 | 1 | 676 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -182 | 676
6 | 29 | 2 | 677 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | -46 | -136 | 677
6 | 29 | 3 | 691 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -166 | 691
6 | 29 | 4 | 699 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 15 | -1 | 98 | 0 | -46 | -114 | 699
6 | 29 | 5 | 698 | 200 | 232 | 226 | 20 | 80 | 132 | -11 | 80 | 0 | -46 | -215 | 698
6 | 29 | 6 | 692 | 200 | 257 | 171 | 20 | 80 | 404 | -35 | 64 | 0 | -46 | -423 | 692
6 | 29 | 7 | 711 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 741 | -106 | 66 | -54 | -46 | -582 | 711
6 | 29 | 8 | 743 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1034 | -606 | 72 | -59 | -46 | -317 | 743
6 | 29 | 9 | 773 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1222 | -873 | 74 | -74 | -46 | -85 | 883
6 | 29 | 10 | 797 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 1341 | -957 | 85 | -85 | -50 | -4 | 995
6 | 29 | 11 | 815 | 200 | 224 | 144 | 20 | 80 | 1390 | -993 | 93 | -93 | -46 | -15 | 1004
6 | 29 | 12 | 827 | 200 | 226 | 144 | 20 | 80 | 1377 | -983 | 99 | -99 | -46 | -109 | 909
6 | 29 | 13 | 834 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1279 | -775 | 100 | -82 | -46 | -313 | 834
6 | 29 | 14 | 833 | 200 | 227 | 144 | 20 | 80 | 1061 | -197 | 108 | -89 | -46 | -675 | 833
6 | 29 | 15 | 833 | 200 | 295 | 144 | 20 | 80 | 782 | -67 | 105 | 0 | -46 | -680 | 833
6 | 29 | 16 | 830 | 200 | 267 | 171 | 20 | 80 | 471 | -40 | 98 | 0 | -46 | -391 | 830
6 | 29 | 17 | 835 | 200 | 246 | 226 | 20 | 80 | 197 | -17 | 60 | 0 | 0 | -177 | 835
6 | 29 | 18 | 834 | 200 | 231 | 226 | 20 | 80 | 39 | -3 | 45 | 0 | 46 | -50 | 834
6 | 29 | 19 | 829 | 200 | 226 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -13 | 829
6 | 29 | 20 | 800 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -40 | 800
6 | 29 | 21 | 765 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -24 | 765
6 | 29 | 22 | 741 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | -100 | 741
6 | 29 | 23 | 723 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -64 | 723
6 | 30 | 0 | 704 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -80 | 704
6 | 30 | 1 | 693 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | -136 | 693
6 | 30 | 2 | 697 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -95 | 697
6 | 30 | 3 | 707 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -90 | 707
6 | 30 | 4 | 718 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | -84 | 718
6 | 30 | 5 | 721 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 128 | 0 | 46 | 0 | 0 | -193 | 721
6 | 30 | 6 | 733 | 200 | 221 | 172 | 20 | 80 | 337 | 0 | 46 | 0 | -46 | -297 | 733
6 | 30 | 7 | 779 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 580 | 0 | 40 | 0 | -46 | -460 | 779
6 | 30 | 8 | 883 | 200 | 236 | 144 | 20 | 80 | 745 | 0 | 31 | 0 | -46 | -527 | 883
6 | 30 | 9 | 960 | 200 | 250 | 144 | 20 | 80 | 849 | 0 | 31 | 0 | -46 | -568 | 960
6 | 30 | 10 | 987 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 946 | 0 | 28 | 0 | -46 | -640 | 987
6 | 30 | 11 | 1008 | 200 | 259 | 144 | 20 | 80 | 1035 | 0 | 35 | 0 | -46 | -719 | 1008
6 | 30 | 12 | 989 | 200 | 256 | 144 | 20 | 80 | 1084 | 0 | 34 | -10 | -46 | -773 | 989
6 | 30 | 13 | 1033 | 200 | 264 | 144 | 20 | 80 | 993 | -79 | 33 | -27 | -50 | -545 | 1033
6 | 30 | 14 | 1045 | 200 | 266 | 144 | 20 | 80 | 867 | 0 | 39 | 0 | 0 | -571 | 1045
6 | 30 | 15 | 1033 | 200 | 264 | 217 | 20 | 80 | 682 | 0 | 52 | 0 | 0 | -482 | 1033
6 | 30 | 16 | 1030 | 200 | 263 | 219 | 20 | 80 | 428 | 0 | 53 | 0 | 0 | -233 | 1030
6 | 30 | 17 | 986 | 200 | 255 | 219 | 20 | 80 | 189 | 0 | 48 | 0 | 46 | -71 | 986
6 | 30 | 18 | 963 | 200 | 278 | 219 | 20 | 80 | 37 | 0 | 47 | 0 | 46 | 36 | 963
6 | 30 | 19 | 933 | 200 | 291 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 35 | 933
6 | 30 | 20 | 890 | 200 | 245 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | 35 | 890
6 | 30 | 21 | 852 | 200 | 231 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 6 | 852
6 | 30 | 22 | 812 | 200 | 223 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 8 | 812
6 | 30 | 23 | 779 | 200 | 221 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | -69 | 779
7 | 1 | 0 | 653 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 | -156 | 653
7 | 1 | 1 | 626 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -121 | 626
7 | 1 | 2 | 623 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -125 | 623
7 | 1 | 3 | 636 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -111 | 636
7 | 1 | 4 | 645 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 11 | 0 | 55 | 0 | -50 | -102 | 645
7 | 1 | 5 | 650 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 113 | 0 | 58 | 0 | -46 | -206 | 650
7 | 1 | 6 | 676 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 294 | 0 | 59 | 0 | -46 | -362 | 676
7 | 1 | 7 | 755 | 200 | 221 | 137 | 20 | 80 | 497 | 0 | 50 | 0 | -46 | -404 | 755
7 | 1 | 8 | 897 | 200 | 239 | 149 | 20 | 80 | 616 | 0 | 55 | 0 | 0 | -462 | 897
7 | 1 | 9 | 985 | 200 | 255 | 142 | 20 | 80 | 704 | 0 | 64 | 0 | 46 | -526 | 985
7 | 1 | 10 | 1014 | 200 | 260 | 132 | 20 | 80 | 778 | 0 | 92 | 0 | 46 | -594 | 1014
7 | 1 | 11 | 1031 | 200 | 263 | 132 | 20 | 80 | 765 | 0 | 108 | 0 | 0 | -537 | 1031
7 | 1 | 12 | 992 | 200 | 256 | 155 | 20 | 80 | 655 | 0 | 104 | 0 | 0 | -478 | 992
7 | 1 | 13 | 1030 | 200 | 263 | 210 | 20 | 80 | 558 | 0 | 114 | 0 | 46 | -461 | 1030
7 | 1 | 14 | 1029 | 200 | 263 | 210 | 20 | 80 | 462 | 0 | 116 | 0 | 46 | -368 | 1029
7 | 1 | 15 | 1020 | 200 | 261 | 210 | 20 | 80 | 385 | 0 | 100 | 0 | 46 | -282 | 1020
7 | 1 | 16 | 1014 | 200 | 260 | 210 | 20 | 80 | 304 | 0 | 86 | 0 | 46 | -192 | 1014
7 | 1 | 17 | 962 | 200 | 251 | 210 | 20 | 80 | 149 | 0 | 62 | 0 | 46 | -56 | 962
7 | 1 | 18 | 935 | 200 | 286 | 210 | 20 | 80 | 25 | 0 | 67 | 0 | 46 | 1 | 935
7 | 1 | 19 | 912 | 200 | 293 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 1 | 912
7 | 1 | 20 | 864 | 200 | 239 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 10 | 864
7 | 1 | 21 | 811 | 200 | 223 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -18 | 811
7 | 1 | 22 | 766 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -62 | 766
7 | 1 | 23 | 720 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -115 | 720
7 | 2 | 0 | 674 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | -127 | 674
7 | 2 | 1 | 642 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | -46 | -95 | 642
7 | 2 | 2 | 641 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | -46 | -86 | 641
7 | 2 | 3 | 654 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | -46 | -70 | 654
7 | 2 | 4 | 665 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 12 | 0 | 28 | 0 | -46 | -68 | 665
7 | 2 | 5 | 670 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 106 | 0 | 24 | 0 | -46 | -153 | 670
7 | 2 | 6 | 695 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 316 | 0 | 19 | 0 | -46 | -333 | 695
7 | 2 | 7 | 781 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 618 | 0 | 8 | 0 | -46 | -452 | 781
7 | 2 | 8 | 941 | 200 | 247 | 132 | 20 | 80 | 928 | 0 | 10 | 0 | 0 | -676 | 941
7 | 2 | 9 | 1052 | 200 | 267 | 132 | 20 | 80 | 1117 | 0 | 23 | 0 | -46 | -741 | 1052
7 | 2 | 10 | 1089 | 200 | 274 | 132 | 20 | 80 | 1192 | 0 | 27 | -13 | -50 | -773 | 1089
7 | 2 | 11 | 1113 | 200 | 279 | 132 | 20 | 80 | 1160 | 0 | 41 | 0 | -46 | -753 | 1113
7 | 2 | 12 | 1076 | 200 | 272 | 132 | 20 | 80 | 1076 | 0 | 41 | 0 | -7 | -738 | 1076
7 | 2 | 13 | 1114 | 200 | 279 | 132 | 20 | 80 | 981 | 0 | 42 | 0 | 0 | -620 | 1114
7 | 2 | 14 | 1107 | 200 | 277 | 218 | 20 | 80 | 686 | 0 | 44 | 0 | 0 | -418 | 1107
7 | 2 | 15 | 1079 | 200 | 272 | 218 | 20 | 80 | 441 | 0 | 36 | 0 | 0 | -188 | 1079
7 | 2 | 16 | 1055 | 200 | 268 | 218 | 20 | 80 | 257 | 0 | 22 | 0 | 46 | -56 | 1055
7 | 2 | 17 | 997 | 200 | 257 | 218 | 20 | 80 | 142 | 0 | 18 | 0 | 46 | 16 | 997
7 | 2 | 18 | 968 | 200 | 322 | 218 | 20 | 80 | 38 | 0 | 30 | 0 | 46 | 14 | 968
7 | 2 | 19 | 942 | 200 | 327 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 23 | 942
7 | 2 | 20 | 886 | 200 | 255 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 | 35 | 886
7 | 2 | 21 | 827 | 200 | 226 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 13 | 827
7 | 2 | 22 | 770 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -38 | 770
7 | 2 | 23 | 724 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -82 | 724
7 | 3 | 0 | 673 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -135 | 673
7 | 3 | 1 | 643 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | -46 | -76 | 643
7 | 3 | 2 | 636 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | -46 | -81 | 636
7 | 3 | 3 | 652 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | -46 | -62 | 652
7 | 3 | 4 | 660 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 12 | 0 | 16 | 0 | -46 | -65 | 660
7 | 3 | 5 | 664 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 120 | 0 | 17 | 0 | -46 | -170 | 664
7 | 3 | 6 | 696 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 352 | 0 | 16 | 0 | -46 | -369 | 696
7 | 3 | 7 | 784 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 663 | 0 | 9 | 0 | -46 | -495 | 784
7 | 3 | 8 | 947 | 200 | 248 | 132 | 20 | 80 | 976 | 0 | 8 | 0 | -46 | -671 | 947
7 | 3 | 9 | 1063 | 200 | 269 | 132 | 20 | 80 | 1196 | -18 | 11 | -9 | -46 | -772 | 1063
7 | 3 | 10 | 1104 | 200 | 277 | 132 | 20 | 80 | 1271 | -56 | 17 | -14 | -50 | -773 | 1104
7 | 3 | 11 | 1133 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 1254 | -21 | 28 | -23 | -46 | -773 | 1133
7 | 3 | 12 | 1103 | 200 | 277 | 132 | 20 | 80 | 1128 | 0 | 43 | -10 | -46 | -721 | 1103
7 | 3 | 13 | 1141 | 200 | 284 | 132 | 20 | 80 | 960 | 0 | 56 | 0 | 46 | -637 | 1141
7 | 3 | 14 | 1137 | 200 | 283 | 149 | 20 | 80 | 870 | 0 | 49 | 0 | 46 | -560 | 1137
7 | 3 | 15 | 1131 | 200 | 282 | 222 | 20 | 80 | 635 | 0 | 52 | 0 | 46 | -406 | 1131
7 | 3 | 16 | 1116 | 200 | 279 | 222 | 20 | 80 | 421 | 0 | 32 | 0 | 46 | -184 | 1116
7 | 3 | 17 | 1055 | 200 | 268 | 222 | 20 | 80 | 181 | 0 | 30 | 0 | 46 | 8 | 1055
7 | 3 | 18 | 1018 | 200 | 347 | 222 | 20 | 80 | 35 | 0 | 32 | 0 | 46 | 36 | 1018
7 | 3 | 19 | 982 | 200 | 334 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 36 | 982
7 | 3 | 20 | 927 | 200 | 275 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 36 | 927
7 | 3 | 21 | 865 | 200 | 233 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 11 | 865
7 | 3 | 22 | 800 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | -50 | 800
7 | 3 | 23 | 747 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -109 | 747
7 | 4 | 0 | 693 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 7 | -132 | 693
7 | 4 | 1 | 661 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | -50 | -112 | 661
7 | 4 | 2 | 657 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | -46 | -115 | 657
7 | 4 | 3 | 665 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | -46 | -107 | 665
7 | 4 | 4 | 680 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 8 | 0 | 88 | 0 | -46 | -106 | 680
7 | 4 | 5 | 689 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 93 | 0 | 82 | 0 | -46 | -176 | 689
7 | 4 | 6 | 722 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 272 | 0 | 80 | 0 | -46 | -320 | 722
7 | 4 | 7 | 812 | 200 | 223 | 160 | 20 | 80 | 500 | 0 | 76 | 0 | -46 | -401 | 812
7 | 4 | 8 | 969 | 200 | 252 | 132 | 20 | 80 | 767 | 0 | 85 | 0 | 0 | -567 | 969
7 | 4 | 9 | 1079 | 200 | 272 | 132 | 20 | 80 | 978 | 0 | 86 | 0 | 4 | -693 | 1079
7 | 4 | 10 | 1112 | 200 | 278 | 132 | 20 | 80 | 1022 | 0 | 108 | 0 | 0 | -728 | 1112
7 | 4 | 11 | 1129 | 200 | 281 | 132 | 20 | 80 | 1042 | 0 | 144 | 0 | -46 | -724 | 1129
7 | 4 | 12 | 1094 | 200 | 275 | 132 | 20 | 80 | 960 | 0 | 139 | 0 | -50 | -662 | 1094
7 | 4 | 13 | 1129 | 200 | 281 | 160 | 20 | 80 | 781 | 0 | 111 | 0 | 0 | -504 | 1129
7 | 4 | 14 | 1114 | 200 | 279 | 215 | 20 | 80 | 472 | 0 | 92 | 0 | 0 | -244 | 1114
7 | 4 | 15 | 1081 | 200 | 273 | 215 | 20 | 80 | 326 | 0 | 80 | 0 | 0 | -113 | 1081
7 | 4 | 16 | 1059 | 200 | 268 | 215 | 20 | 80 | 191 | 0 | 68 | 0 | 46 | -29 | 1059
7 | 4 | 17 | 993 | 200 | 256 | 215 | 20 | 80 | 91 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 993
7 | 4 | 18 | 966 | 200 | 252 | 215 | 20 | 80 | 20 | 0 | 103 | 0 | 50 | 26 | 966
7 | 4 | 19 | 932 | 200 | 245 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 932
7 | 4 | 20 | 880 | 200 | 236 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -6 | 880
7 | 4 | 21 | 822 | 200 | 225 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -108 | 822
7 | 4 | 22 | 774 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 46 | -182 | 774
7 | 4 | 23 | 726 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 46 | -286 | 726
7 | 5 | 0 | 679 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | -374 | 679
7 | 5 | 1 | 644 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | -46 | -356 | 644
7 | 5 | 2 | 637 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | -46 | -389 | 637
7 | 5 | 3 | 644 | 200 | 221 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | -46 | -436 | 644
7 | 5 | 4 | 652 | 200 | 221 | 227 | 20 | 80 | 6 | 0 | 366 | 0 | -46 | -422 | 652
7 | 5 | 5 | 646 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 60 | 0 | 361 | 0 | -46 | -449 | 646
7 | 5 | 6 | 644 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 140 | 0 | 321 | 0 | -46 | -474 | 644
7 | 5 | 7 | 677 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 215 | 0 | 299 | 0 | -46 | -494 | 677
7 | 5 | 8 | 731 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 319 | 0 | 305 | 0 | -46 | -500 | 731
7 | 5 | 9 | 778 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 580 | 0 | 292 | 0 | -46 | -701 | 778
7 | 5 | 10 | 809 | 200 | 223 | 132 | 20 | 80 | 911 | 0 | 270 | -208 | -46 | -773 | 809
7 | 5 | 11 | 842 | 200 | 229 | 132 | 20 | 80 | 1063 | -107 | 270 | -222 | -50 | -773 | 842
7 | 5 | 12 | 854 | 200 | 231 | 132 | 20 | 80 | 1041 | -74 | 238 | -196 | -46 | -772 | 854
7 | 5 | 13 | 859 | 200 | 232 | 132 | 20 | 80 | 980 | -11 | 253 | -208 | -46 | -773 | 859
7 | 5 | 14 | 860 | 200 | 232 | 132 | 20 | 80 | 842 | 0 | 256 | -148 | -46 | -708 | 860
7 | 5 | 15 | 852 | 200 | 231 | 132 | 20 | 80 | 635 | 0 | 220 | 0 | -46 | -620 | 852
7 | 5 | 16 | 854 | 200 | 231 | 207 | 20 | 80 | 412 | 0 | 198 | 0 | -46 | -448 | 854
7 | 5 | 17 | 845 | 200 | 229 | 237 | 20 | 80 | 169 | 0 | 174 | 0 | 0 | -264 | 845
7 | 5 | 18 | 839 | 200 | 228 | 237 | 20 | 80 | 30 | 0 | 136 | 0 | 20 | -112 | 839
7 | 5 | 19 | 821 | 200 | 225 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -105 | 821
7 | 5 | 20 | 777 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -71 | 777
7 | 5 | 21 | 726 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -50 | 726
7 | 5 | 22 | 685 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | -46 | -93 | 685
7 | 5 | 23 | 645 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | -46 | -139 | 645
7 | 6 | 0 | 604 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | -46 | -175 | 604
7 | 6 | 1 | 578 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | -46 | -204 | 578
7 | 6 | 2 | 577 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | -46 | -212 | 577
7 | 6 | 3 | 589 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | -46 | -189 | 589
7 | 6 | 4 | 595 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 14 | 0 | 56 | 0 | -46 | -187 | 595
7 | 6 | 5 | 592 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 117 | 0 | 56 | 0 | -46 | -293 | 592
7 | 6 | 6 | 592 | 200 | 221 | 138 | 20 | 80 | 332 | 0 | 68 | -56 | -46 | -365 | 592
7 | 6 | 7 | 636 | 200 | 221 | 137 | 20 | 80 | 630 | -396 | 91 | -82 | -46 | -219 | 636
7 | 6 | 8 | 711 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 856 | -519 | 120 | -98 | -46 | -255 | 711
7 | 6 | 9 | 775 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 910 | -406 | 138 | -113 | -46 | -361 | 775
7 | 6 | 10 | 797 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 904 | -343 | 156 | -128 | -46 | -399 | 797
7 | 6 | 11 | 812 | 200 | 223 | 132 | 20 | 80 | 876 | -248 | 168 | -138 | -46 | -455 | 812
7 | 6 | 12 | 823 | 200 | 225 | 132 | 20 | 80 | 920 | -168 | 171 | -140 | -46 | -571 | 823
7 | 6 | 13 | 826 | 200 | 226 | 132 | 20 | 80 | 929 | -584 | 182 | -182 | -50 | -16 | 937
7 | 6 | 14 | 830 | 200 | 227 | 132 | 20 | 80 | 882 | -393 | 168 | -138 | -46 | -302 | 830
7 | 6 | 15 | 828 | 200 | 226 | 132 | 20 | 80 | 718 | 0 | 144 | 0 | -46 | -646 | 828
7 | 6 | 16 | 843 | 200 | 229 | 225 | 20 | 80 | 417 | 0 | 134 | 0 | 0 | -462 | 843
7 | 6 | 17 | 848 | 200 | 230 | 237 | 20 | 80 | 169 | 0 | 101 | 0 | 0 | -189 | 848
7 | 6 | 18 | 854 | 200 | 231 | 237 | 20 | 80 | 31 | 0 | 77 | 0 | 0 | -22 | 854
7 | 6 | 19 | 839 | 200 | 228 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | -36 | 839
7 | 6 | 20 | 800 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -63 | 800
7 | 6 | 21 | 754 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -72 | 754
7 | 6 | 22 | 706 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -175 | 706
7 | 6 | 23 | 664 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 50 | -210 | 664
7 | 7 | 0 | 619 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -196 | 619
7 | 7 | 1 | 599 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -161 | 599
7 | 7 | 2 | 598 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | -46 | -153 | 598
7 | 7 | 3 | 609 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | -46 | -146 | 609
7 | 7 | 4 | 630 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 12 | 0 | 71 | 0 | -46 | -149 | 630
7 | 7 | 5 | 648 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 115 | 0 | 54 | 0 | -46 | -217 | 648
7 | 7 | 6 | 694 | 200 | 221 | 217 | 20 | 80 | 342 | 0 | 57 | 0 | -46 | -397 | 694
7 | 7 | 7 | 799 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 633 | 0 | 50 | 0 | -50 | -487 | 799
7 | 7 | 8 | 966 | 200 | 251 | 132 | 20 | 80 | 833 | 0 | 58 | 0 | 0 | -608 | 966
7 | 7 | 9 | 1068 | 200 | 270 | 132 | 20 | 80 | 995 | 0 | 65 | 0 | 0 | -694 | 1068
7 | 7 | 10 | 1105 | 200 | 277 | 132 | 20 | 80 | 1048 | 0 | 66 | 0 | 0 | -718 | 1105
7 | 7 | 11 | 1126 | 200 | 281 | 132 | 20 | 80 | 1013 | 0 | 59 | 0 | 46 | -705 | 1126
7 | 7 | 12 | 1097 | 200 | 276 | 132 | 20 | 80 | 993 | 0 | 53 | 0 | 0 | -657 | 1097
7 | 7 | 13 | 1140 | 200 | 283 | 132 | 20 | 80 | 975 | 0 | 50 | 0 | 46 | -646 | 1140
7 | 7 | 14 | 1150 | 200 | 285 | 171 | 20 | 80 | 869 | 0 | 36 | 0 | 0 | -511 | 1150
7 | 7 | 15 | 1147 | 200 | 285 | 221 | 20 | 80 | 657 | 0 | 25 | 0 | 0 | -341 | 1147
7 | 7 | 16 | 1133 | 200 | 282 | 221 | 20 | 80 | 394 | 0 | 27 | 0 | 46 | -137 | 1133
7 | 7 | 17 | 1074 | 200 | 275 | 221 | 20 | 80 | 167 | 0 | 32 | 0 | 46 | 33 | 1074
7 | 7 | 18 | 1041 | 200 | 412 | 221 | 20 | 80 | 30 | 0 | 20 | 0 | 46 | 12 | 1041
7 | 7 | 19 | 1000 | 200 | 396 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 17 | 1000
7 | 7 | 20 | 945 | 200 | 323 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 32 | 945
7 | 7 | 21 | 884 | 200 | 265 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | 28 | 884
7 | 7 | 22 | 824 | 200 | 226 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 11 | 824
7 | 7 | 23 | 770 | 200 | 221 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | -37 | 770
7 | 8 | 0 | 719 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 | -95 | 719
7 | 8 | 1 | 684 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -127 | 684
7 | 8 | 2 | 675 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | -4 | -94 | 675
7 | 8 | 3 | 685 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -94 | 685
7 | 8 | 4 | 699 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | -90 | 699
7 | 8 | 5 | 710 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 108 | 0 | 30 | 0 | 0 | -171 | 710
7 | 8 | 6 | 748 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 319 | 0 | 22 | 0 | 0 | -336 | 748
7 | 8 | 7 | 840 | 200 | 228 | 158 | 20 | 80 | 594 | 0 | 19 | 0 | 20 | -479 | 840
7 | 8 | 8 | 1005 | 200 | 259 | 132 | 20 | 80 | 856 | 0 | 14 | 0 | 0 | -556 | 1005
7 | 8 | 9 | 1103 | 200 | 277 | 132 | 20 | 80 | 1007 | 0 | 9 | 0 | 23 | -645 | 1103
7 | 8 | 10 | 1140 | 200 | 283 | 132 | 20 | 80 | 1142 | 0 | 9 | 0 | 0 | -726 | 1140
7 | 8 | 11 | 1160 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1198 | 0 | 9 | 0 | -28 | -738 | 1160
7 | 8 | 12 | 1130 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 1150 | 0 | 14 | 0 | -10 | -738 | 1130
7 | 8 | 13 | 1167 | 200 | 288 | 132 | 20 | 80 | 1097 | 0 | 23 | 0 | 46 | -719 | 1167
7 | 8 | 14 | 1173 | 200 | 289 | 132 | 20 | 80 | 956 | 0 | 32 | 0 | 0 | -536 | 1173
7 | 8 | 15 | 1157 | 200 | 286 | 222 | 20 | 80 | 718 | 0 | 48 | 0 | 0 | -417 | 1157
7 | 8 | 16 | 1141 | 200 | 284 | 222 | 20 | 80 | 427 | 0 | 65 | 0 | 46 | -203 | 1141
7 | 8 | 17 | 1077 | 200 | 272 | 222 | 20 | 80 | 176 | 0 | 79 | 0 | 46 | -18 | 1077
7 | 8 | 18 | 1038 | 200 | 371 | 222 | 20 | 80 | 31 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 1038
7 | 8 | 19 | 1002 | 200 | 382 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 1002
7 | 8 | 20 | 940 | 200 | 324 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 | 8 | 940
7 | 8 | 21 | 866 | 200 | 254 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 14 | 866
7 | 8 | 22 | 818 | 200 | 224 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 3 | 818
7 | 8 | 23 | 762 | 200 | 221 | 222 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -42 | 762
7 | 9 | 0 | 707 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -92 | 707
7 | 9 | 1 | 676 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -125 | 676
7 | 9 | 2 | 669 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 669
7 | 9 | 3 | 677 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -78 | 677
7 | 9 | 4 | 688 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -74 | 688
7 | 9 | 5 | 703 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 98 | 0 | 18 | 0 | 0 | -152 | 703
7 | 9 | 6 | 730 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 292 | 0 | 16 | 0 | -50 | -267 | 730
7 | 9 | 7 | 818 | 200 | 224 | 162 | 20 | 80 | 569 | 0 | 16 | 0 | 0 | -453 | 818
7 | 9 | 8 | 971 | 200 | 252 | 132 | 20 | 80 | 836 | 0 | 16 | 0 | 50 | -615 | 971
7 | 9 | 9 | 1071 | 200 | 271 | 132 | 20 | 80 | 1066 | 0 | 16 | 0 | 0 | -714 | 1071
7 | 9 | 10 | 1111 | 200 | 278 | 132 | 20 | 80 | 1233 | -16 | 17 | -14 | -46 | -773 | 1111
7 | 9 | 11 | 1140 | 200 | 283 | 132 | 20 | 80 | 1285 | -42 | 24 | -20 | -50 | -772 | 1140
7 | 9 | 12 | 1116 | 200 | 279 | 132 | 20 | 80 | 1226 | -7 | 34 | -28 | -46 | -774 | 1116
7 | 9 | 13 | 1153 | 200 | 286 | 132 | 20 | 80 | 1082 | 0 | 38 | 0 | 0 | -685 | 1153
7 | 9 | 14 | 1151 | 200 | 285 | 191 | 20 | 80 | 834 | 0 | 49 | 0 | 0 | -508 | 1151
7 | 9 | 15 | 1121 | 200 | 280 | 218 | 20 | 80 | 610 | 0 | 52 | 0 | 0 | -339 | 1121
7 | 9 | 16 | 1102 | 200 | 277 | 218 | 20 | 80 | 380 | 0 | 51 | 0 | 46 | -170 | 1102
7 | 9 | 17 | 1038 | 200 | 265 | 218 | 20 | 80 | 160 | 0 | 35 | 0 | 46 | 14 | 1038
7 | 9 | 18 | 996 | 200 | 344 | 218 | 20 | 80 | 33 | 0 | 30 | 0 | 46 | 25 | 996
7 | 9 | 19 | 958 | 200 | 349 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 23 | 958
7 | 9 | 20 | 902 | 200 | 298 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 21 | 902
7 | 9 | 21 | 841 | 200 | 229 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 28 | 841
7 | 9 | 22 | 777 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -31 | 777
7 | 9 | 23 | 724 | 200 | 221 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -97 | 724
7 | 10 | 0 | 675 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -141 | 675
7 | 10 | 1 | 649 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 19 | -160 | 649
7 | 10 | 2 | 639 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | -50 | -115 | 639
7 | 10 | 3 | 651 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | -46 | -112 | 651
7 | 10 | 4 | 667 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 5 | 0 | 94 | 0 | -46 | -108 | 667
7 | 10 | 5 | 680 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 58 | 0 | 104 | 0 | -46 | -158 | 680
7 | 10 | 6 | 711 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 164 | 0 | 124 | 0 | -46 | -253 | 711
7 | 10 | 7 | 784 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 322 | 0 | 128 | 0 | 0 | -388 | 784
7 | 10 | 8 | 918 | 200 | 243 | 198 | 20 | 80 | 479 | 0 | 138 | 0 | 0 | -440 | 918
7 | 10 | 9 | 998 | 200 | 257 | 177 | 20 | 80 | 596 | 0 | 136 | 0 | 0 | -468 | 998
7 | 10 | 10 | 1016 | 200 | 261 | 139 | 20 | 80 | 657 | 0 | 151 | 0 | 0 | -492 | 1016
7 | 10 | 11 | 1024 | 200 | 262 | 140 | 20 | 80 | 653 | 0 | 162 | 0 | 0 | -493 | 1024
7 | 10 | 12 | 973 | 200 | 253 | 156 | 20 | 80 | 594 | 0 | 147 | 0 | 0 | -477 | 973
7 | 10 | 13 | 1003 | 200 | 258 | 201 | 20 | 80 | 517 | 0 | 129 | 0 | 0 | -402 | 1003
7 | 10 | 14 | 1003 | 200 | 258 | 201 | 20 | 80 | 444 | 0 | 138 | 0 | 46 | -384 | 1003
7 | 10 | 15 | 982 | 200 | 255 | 201 | 20 | 80 | 323 | 0 | 156 | 0 | 46 | -299 | 982
7 | 10 | 16 | 963 | 200 | 251 | 201 | 20 | 80 | 203 | 0 | 179 | 0 | 46 | -217 | 963
7 | 10 | 17 | 908 | 200 | 241 | 201 | 20 | 80 | 98 | 0 | 206 | 0 | 46 | -184 | 908
7 | 10 | 18 | 875 | 200 | 235 | 201 | 20 | 80 | 19 | 0 | 214 | 0 | 50 | -144 | 875
7 | 10 | 19 | 848 | 200 | 230 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 46 | -155 | 848
7 | 10 | 20 | 806 | 200 | 222 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 46 | -202 | 806
7 | 10 | 21 | 753 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -226 | 753
7 | 10 | 22 | 711 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | -301 | 711
7 | 10 | 23 | 667 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 7 | -295 | 667
7 | 11 | 0 | 628 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | -46 | -296 | 628
7 | 11 | 1 | 605 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | -46 | -311 | 605
7 | 11 | 2 | 601 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | -46 | -311 | 601
7 | 11 | 3 | 618 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | -46 | -294 | 618
7 | 11 | 4 | 639 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 5 | 0 | 232 | 0 | -46 | -288 | 639
7 | 11 | 5 | 651 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 44 | 0 | 238 | 0 | -46 | -321 | 651
7 | 11 | 6 | 670 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 129 | 0 | 249 | 0 | -50 | -387 | 670
7 | 11 | 7 | 725 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 243 | 0 | 248 | 0 | -46 | -401 | 725
7 | 11 | 8 | 831 | 200 | 227 | 181 | 20 | 80 | 347 | 0 | 224 | 0 | 0 | -448 | 831
7 | 11 | 9 | 897 | 200 | 239 | 148 | 20 | 80 | 469 | 0 | 210 | 0 | 0 | -469 | 897
7 | 11 | 10 | 912 | 200 | 242 | 132 | 20 | 80 | 558 | 0 | 196 | 0 | 0 | -516 | 912
7 | 11 | 11 | 922 | 200 | 244 | 132 | 20 | 80 | 615 | 0 | 191 | 0 | 50 | -610 | 922
7 | 11 | 12 | 880 | 200 | 236 | 132 | 20 | 80 | 633 | 0 | 186 | 0 | -4 | -603 | 880
7 | 11 | 13 | 921 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 562 | 0 | 182 | 0 | 0 | -498 | 921
7 | 11 | 14 | 924 | 200 | 244 | 188 | 20 | 80 | 449 | 0 | 206 | 0 | 0 | -463 | 924
7 | 11 | 15 | 911 | 200 | 242 | 215 | 20 | 80 | 339 | 0 | 216 | 0 | 0 | -401 | 911
7 | 11 | 16 | 895 | 200 | 239 | 215 | 20 | 80 | 205 | 0 | 197 | 0 | 0 | -261 | 895
7 | 11 | 17 | 847 | 200 | 230 | 215 | 20 | 80 | 84 | 0 | 214 | 0 | 46 | -242 | 847
7 | 11 | 18 | 819 | 200 | 224 | 215 | 20 | 80 | 14 | 0 | 221 | 0 | 46 | -201 | 819
7 | 11 | 19 | 793 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 225 | 0 | 50 | -218 | 793
7 | 11 | 20 | 748 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | 46 | -253 | 748
7 | 11 | 21 | 698 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -239 | 698
7 | 11 | 22 | 660 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -264 | 660
7 | 11 | 23 | 627 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | -157 | -46 | -65 | 627
7 | 12 | 0 | 589 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | -137 | -46 | -110 | 589
7 | 12 | 1 | 569 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | -110 | -46 | -130 | 569
7 | 12 | 2 | 566 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | -104 | -46 | -133 | 566
7 | 12 | 3 | 581 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | -105 | -46 | -118 | 581
7 | 12 | 4 | 595 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 6 | -4 | 101 | -101 | -46 | -106 | 595
7 | 12 | 5 | 595 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 64 | -48 | 90 | -90 | -46 | -113 | 602
7 | 12 | 6 | 580 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 162 | -121 | 79 | -79 | -46 | -141 | 599
7 | 12 | 7 | 600 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 286 | -213 | 63 | -63 | -46 | -98 | 636
7 | 12 | 8 | 649 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 366 | -273 | 56 | -56 | -46 | -38 | 693
7 | 12 | 9 | 692 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 454 | -338 | 61 | -61 | -46 | 25 | 748
7 | 12 | 10 | 706 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 545 | -406 | 63 | -63 | -46 | 0 | 746
7 | 12 | 11 | 718 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 630 | -469 | 55 | -55 | -46 | 0 | 768
7 | 12 | 12 | 713 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 719 | -535 | 54 | -54 | -46 | 0 | 791
7 | 12 | 13 | 721 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 715 | -532 | 58 | -58 | -46 | 0 | 790
7 | 12 | 14 | 723 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 632 | -470 | 73 | -73 | -46 | 0 | 769
7 | 12 | 15 | 724 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 458 | -341 | 72 | -72 | -46 | 0 | 724
7 | 12 | 16 | 723 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 267 | -199 | 72 | -72 | -46 | -11 | 756
7 | 12 | 17 | 721 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 113 | -84 | 51 | -51 | -46 | 0 | 728
7 | 12 | 18 | 713 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 20 | -2 | 41 | 0 | 0 | -91 | 713
7 | 12 | 19 | 702 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | -38 | -46 | 3 | 702
7 | 12 | 20 | 668 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | -35 | -50 | -27 | 668
7 | 12 | 21 | 627 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | -33 | -46 | -72 | 627
7 | 12 | 22 | 600 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | -38 | -46 | -99 | 600
7 | 12 | 23 | 575 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | -41 | -46 | -124 | 575
7 | 13 | 0 | 542 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | -55 | -46 | -170 | 542
7 | 13 | 1 | 526 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | -57 | -46 | -185 | 526
7 | 13 | 2 | 528 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | -52 | -46 | -184 | 528
7 | 13 | 3 | 545 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | -52 | -46 | -167 | 545
7 | 13 | 4 | 563 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 6 | -6 | 56 | -56 | -46 | -149 | 563
7 | 13 | 5 | 560 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 93 | -80 | 51 | -51 | -46 | -165 | 560
7 | 13 | 6 | 552 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 285 | -247 | 32 | -32 | -46 | -139 | 552
7 | 13 | 7 | 572 | 200 | 221 | 136 | 20 | 80 | 562 | -488 | 21 | -21 | -46 | -113 | 572
7 | 13 | 8 | 617 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 831 | -721 | 13 | -13 | -46 | -100 | 617
7 | 13 | 9 | 666 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1062 | -922 | 15 | -15 | -46 | -81 | 666
7 | 13 | 10 | 700 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1227 | -1065 | 21 | -21 | -46 | -69 | 700
7 | 13 | 11 | 728 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1308 | -1136 | 34 | -34 | -46 | -51 | 728
7 | 13 | 12 | 746 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1294 | -1124 | 30 | -30 | -46 | -31 | 746
7 | 13 | 13 | 751 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1222 | -1061 | 20 | -20 | -46 | -17 | 751
7 | 13 | 14 | 759 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1085 | -938 | 21 | -17 | -46 | 1 | 759
7 | 13 | 15 | 768 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 838 | -680 | 19 | -15 | -46 | -1 | 768
7 | 13 | 16 | 782 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 516 | -124 | 14 | -4 | -46 | -282 | 782
7 | 13 | 17 | 789 | 200 | 268 | 237 | 20 | 80 | 200 | -48 | 19 | 0 | 0 | -187 | 789
7 | 13 | 18 | 786 | 200 | 229 | 237 | 20 | 80 | 32 | -8 | 23 | 0 | 0 | -27 | 786
7 | 13 | 19 | 774 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | -15 | 774
7 | 13 | 20 | 734 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -66 | 734
7 | 13 | 21 | 682 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -131 | 682
7 | 13 | 22 | 645 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -185 | 645
7 | 13 | 23 | 606 | 200 | 221 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | -50 | -204 | 606
7 | 14 | 0 | 571 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | -46 | -267 | 571
7 | 14 | 1 | 553 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | -46 | -307 | 553
7 | 14 | 2 | 559 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | -46 | -339 | 559
7 | 14 | 3 | 577 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | -46 | -346 | 577
7 | 14 | 4 | 598 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 8 | 0 | 225 | 0 | -46 | -339 | 598
7 | 14 | 5 | 617 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 86 | 0 | 234 | 0 | -46 | -407 | 617
7 | 14 | 6 | 649 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 257 | 0 | 209 | 0 | -46 | -424 | 649
7 | 14 | 7 | 741 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 462 | 0 | 198 | 0 | -46 | -526 | 741
7 | 14 | 8 | 891 | 200 | 238 | 132 | 20 | 80 | 670 | 0 | 213 | 0 | 0 | -662 | 891
7 | 14 | 9 | 995 | 200 | 257 | 132 | 20 | 80 | 728 | 0 | 226 | 0 | 0 | -648 | 995
7 | 14 | 10 | 1026 | 200 | 263 | 132 | 20 | 80 | 701 | 0 | 254 | 0 | 50 | -674 | 1026
7 | 14 | 11 | 1041 | 200 | 265 | 132 | 20 | 80 | 668 | 0 | 291 | 0 | 46 | -661 | 1041
7 | 14 | 12 | 1011 | 200 | 260 | 132 | 20 | 80 | 688 | 0 | 294 | 0 | -4 | -659 | 1011
7 | 14 | 13 | 1050 | 200 | 267 | 132 | 20 | 80 | 651 | 0 | 279 | 0 | 0 | -579 | 1050
7 | 14 | 14 | 1059 | 200 | 269 | 142 | 20 | 80 | 597 | 0 | 252 | 0 | 46 | -547 | 1059
7 | 14 | 15 | 1046 | 200 | 266 | 229 | 20 | 80 | 465 | 0 | 254 | 0 | 46 | -514 | 1046
7 | 14 | 16 | 1040 | 200 | 265 | 229 | 20 | 80 | 312 | 0 | 238 | 0 | 0 | -304 | 1040
7 | 14 | 17 | 993 | 200 | 256 | 229 | 20 | 80 | 137 | 0 | 196 | 0 | 0 | -125 | 993
7 | 14 | 18 | 969 | 200 | 252 | 229 | 20 | 80 | 22 | 0 | 169 | 0 | 46 | -49 | 969
7 | 14 | 19 | 939 | 200 | 246 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | -48 | 939
7 | 14 | 20 | 879 | 200 | 236 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 46 | -101 | 879
7 | 14 | 21 | 822 | 200 | 225 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | -133 | 822
7 | 14 | 22 | 782 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 48 | -153 | 782
7 | 14 | 23 | 732 | 200 | 221 | 229 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -196 | 732
7 | 15 | 0 | 689 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | -189 | 689
7 | 15 | 1 | 663 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | -50 | -175 | 663
7 | 15 | 2 | 657 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | -46 | -203 | 657
7 | 15 | 3 | 672 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | -46 | -179 | 672
7 | 15 | 4 | 679 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 6 | 0 | 190 | 0 | -46 | -185 | 679
7 | 15 | 5 | 696 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 63 | 0 | 196 | 0 | -46 | -231 | 696
7 | 15 | 6 | 734 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 131 | 0 | 198 | 0 | -46 | -263 | 734
7 | 15 | 7 | 808 | 200 | 223 | 193 | 20 | 80 | 182 | 0 | 210 | 0 | 46 | -346 | 808
7 | 15 | 8 | 932 | 200 | 245 | 193 | 20 | 80 | 291 | 0 | 230 | 0 | 46 | -373 | 932
7 | 15 | 9 | 1016 | 200 | 261 | 193 | 20 | 80 | 408 | 0 | 214 | 0 | 0 | -360 | 1016
7 | 15 | 10 | 1036 | 200 | 264 | 193 | 20 | 80 | 438 | 0 | 195 | 0 | 46 | -400 | 1036
7 | 15 | 11 | 1050 | 200 | 267 | 193 | 20 | 80 | 433 | 0 | 196 | 0 | 46 | -385 | 1050
7 | 15 | 12 | 1004 | 200 | 258 | 193 | 20 | 80 | 381 | 0 | 183 | 0 | 0 | -311 | 1004
7 | 15 | 13 | 1035 | 200 | 264 | 193 | 20 | 80 | 371 | 0 | 183 | 0 | 50 | -326 | 1035
7 | 15 | 14 | 1046 | 200 | 266 | 193 | 20 | 80 | 344 | 0 | 201 | 0 | 0 | -258 | 1046
7 | 15 | 15 | 1028 | 200 | 263 | 193 | 20 | 80 | 238 | 0 | 206 | 0 | 0 | -172 | 1028
7 | 15 | 16 | 1017 | 200 | 261 | 193 | 20 | 80 | 141 | 0 | 191 | 0 | 46 | -115 | 1017
7 | 15 | 17 | 976 | 200 | 253 | 193 | 20 | 80 | 70 | 0 | 199 | 0 | 46 | -85 | 976
7 | 15 | 18 | 951 | 200 | 249 | 193 | 20 | 80 | 13 | 0 | 212 | 0 | 46 | -62 | 951
7 | 15 | 19 | 927 | 200 | 244 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 46 | -106 | 927
7 | 15 | 20 | 877 | 200 | 235 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 24 | -132 | 877
7 | 15 | 21 | 826 | 200 | 226 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 261 | 0 | 46 | -200 | 826
7 | 15 | 22 | 776 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 46 | -232 | 776
7 | 15 | 23 | 735 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 46 | -258 | 735
7 | 16 | 0 | 688 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -278 | 688
7 | 16 | 1 | 655 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | -46 | -225 | 655
7 | 16 | 2 | 650 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | -46 | -162 | 650
7 | 16 | 3 | 660 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | -46 | -155 | 660
7 | 16 | 4 | 675 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 5 | 0 | 145 | 0 | -46 | -165 | 675
7 | 16 | 5 | 682 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 61 | 0 | 123 | 0 | -50 | -188 | 682
7 | 16 | 6 | 707 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 186 | 0 | 133 | 0 | -46 | -302 | 707
7 | 16 | 7 | 792 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 402 | 0 | 144 | 0 | -46 | -397 | 792
7 | 16 | 8 | 933 | 200 | 245 | 132 | 20 | 80 | 641 | 0 | 119 | 0 | 46 | -550 | 933
7 | 16 | 9 | 1029 | 200 | 263 | 132 | 20 | 80 | 836 | 0 | 86 | 0 | 46 | -634 | 1029
7 | 16 | 10 | 1071 | 200 | 271 | 132 | 20 | 80 | 920 | 0 | 78 | 0 | 15 | -645 | 1071
7 | 16 | 11 | 1093 | 200 | 275 | 132 | 20 | 80 | 961 | 0 | 73 | 0 | 0 | -648 | 1093
7 | 16 | 12 | 1069 | 200 | 270 | 132 | 20 | 80 | 924 | 0 | 69 | 0 | 46 | -672 | 1069
7 | 16 | 13 | 1108 | 200 | 278 | 154 | 20 | 80 | 816 | 0 | 67 | 0 | 46 | -553 | 1108
7 | 16 | 14 | 1120 | 200 | 280 | 215 | 20 | 80 | 685 | 0 | 52 | 0 | 46 | -458 | 1120
7 | 16 | 15 | 1107 | 200 | 277 | 215 | 20 | 80 | 469 | 0 | 36 | 0 | 46 | -236 | 1107
7 | 16 | 16 | 1097 | 200 | 275 | 215 | 20 | 80 | 314 | 0 | 37 | 0 | 46 | -90 | 1097
7 | 16 | 17 | 1042 | 200 | 265 | 215 | 20 | 80 | 162 | 0 | 38 | 0 | 46 | 16 | 1042
7 | 16 | 18 | 1014 | 200 | 349 | 215 | 20 | 80 | 31 | 0 | 48 | 0 | 50 | 21 | 1014
7 | 16 | 19 | 983 | 200 | 346 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 14 | 983
7 | 16 | 20 | 922 | 200 | 243 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | 13 | 922
7 | 16 | 21 | 860 | 200 | 232 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | -65 | 860
7 | 16 | 22 | 805 | 200 | 222 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | -121 | 805
7 | 16 | 23 | 754 | 200 | 221 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -164 | 754
7 | 17 | 0 | 701 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -166 | 701
7 | 17 | 1 | 671 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | -46 | -143 | 671
7 | 17 | 2 | 663 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | -46 | -147 | 663
7 | 17 | 3 | 674 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | -46 | -146 | 674
7 | 17 | 4 | 690 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 5 | 0 | 146 | 0 | -50 | -133 | 690
7 | 17 | 5 | 702 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 80 | 0 | 134 | 0 | -46 | -188 | 702
7 | 17 | 6 | 738 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 227 | 0 | 111 | 0 | -46 | -276 | 738
7 | 17 | 7 | 829 | 200 | 226 | 201 | 20 | 80 | 397 | 0 | 98 | 0 | -46 | -347 | 829
7 | 17 | 8 | 965 | 200 | 251 | 201 | 20 | 80 | 539 | 0 | 98 | 0 | 0 | -424 | 965
7 | 17 | 9 | 1060 | 200 | 269 | 201 | 20 | 80 | 612 | 0 | 91 | 0 | 46 | -459 | 1060
7 | 17 | 10 | 1081 | 200 | 273 | 199 | 20 | 80 | 700 | 0 | 77 | 0 | 46 | -514 | 1081
7 | 17 | 11 | 1100 | 200 | 276 | 144 | 20 | 80 | 815 | 0 | 66 | 0 | 50 | -551 | 1100
7 | 17 | 12 | 1075 | 200 | 272 | 132 | 20 | 80 | 918 | 0 | 71 | 0 | -4 | -614 | 1075
7 | 17 | 13 | 1116 | 200 | 279 | 140 | 20 | 80 | 814 | 0 | 93 | 0 | 0 | -510 | 1116
7 | 17 | 14 | 1120 | 200 | 280 | 201 | 20 | 80 | 600 | 0 | 90 | 0 | 46 | -397 | 1120
7 | 17 | 15 | 1101 | 200 | 276 | 201 | 20 | 80 | 472 | 0 | 70 | 0 | 46 | -264 | 1101
7 | 17 | 16 | 1091 | 200 | 274 | 201 | 20 | 80 | 306 | 0 | 61 | 0 | 46 | -97 | 1091
7 | 17 | 17 | 1037 | 200 | 284 | 201 | 20 | 80 | 146 | 0 | 56 | 0 | 50 | 0 | 1037
7 | 17 | 18 | 1008 | 200 | 378 | 201 | 20 | 80 | 25 | 0 | 55 | 0 | 46 | 3 | 1008
7 | 17 | 19 | 971 | 200 | 363 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 6 | 971
7 | 17 | 20 | 910 | 200 | 286 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 35 | 910
7 | 17 | 21 | 848 | 200 | 230 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 33 | 848
7 | 17 | 22 | 794 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -11 | 794
7 | 17 | 23 | 743 | 200 | 221 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -69 | 743
7 | 18 | 0 | 690 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | -46 | -59 | 690
7 | 18 | 1 | 658 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | -46 | -91 | 658
7 | 18 | 2 | 649 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -103 | 649
7 | 18 | 3 | 657 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | -46 | -90 | 657
7 | 18 | 4 | 670 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 9 | 0 | 56 | 0 | -46 | -90 | 670
7 | 18 | 5 | 684 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 112 | 0 | 53 | 0 | -46 | -176 | 684
7 | 18 | 6 | 712 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 335 | 0 | 54 | 0 | -46 | -372 | 712
7 | 18 | 7 | 809 | 200 | 223 | 132 | 20 | 80 | 621 | 0 | 41 | 0 | -46 | -462 | 809
7 | 18 | 8 | 957 | 200 | 250 | 132 | 20 | 80 | 875 | 0 | 38 | 0 | -46 | -592 | 957
7 | 18 | 9 | 1062 | 200 | 269 | 132 | 20 | 80 | 1070 | 0 | 46 | -37 | -46 | -672 | 1062
7 | 18 | 10 | 1096 | 200 | 275 | 132 | 20 | 80 | 1180 | -41 | 49 | -40 | -50 | -709 | 1096
7 | 18 | 11 | 1125 | 200 | 281 | 132 | 20 | 80 | 1179 | 0 | 76 | -48 | -46 | -749 | 1125
7 | 18 | 12 | 1099 | 200 | 276 | 132 | 20 | 80 | 1102 | 0 | 90 | -23 | -46 | -732 | 1099
7 | 18 | 13 | 1136 | 200 | 283 | 132 | 20 | 80 | 943 | 0 | 86 | 0 | 0 | -608 | 1136
7 | 18 | 14 | 1134 | 200 | 282 | 198 | 20 | 80 | 783 | 0 | 73 | 0 | 46 | -548 | 1134
7 | 18 | 15 | 1122 | 200 | 280 | 220 | 20 | 80 | 607 | 0 | 77 | 0 | 46 | -408 | 1122
7 | 18 | 16 | 1104 | 200 | 277 | 220 | 20 | 80 | 420 | 0 | 67 | 0 | 46 | -226 | 1104
7 | 18 | 17 | 1044 | 200 | 266 | 220 | 20 | 80 | 190 | 0 | 74 | 0 | 46 | -52 | 1044
7 | 18 | 18 | 1006 | 200 | 322 | 220 | 20 | 80 | 34 | 0 | 50 | 0 | 46 | 34 | 1006
7 | 18 | 19 | 964 | 200 | 320 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 | 33 | 964
7 | 18 | 20 | 904 | 200 | 264 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 35 | 904
7 | 18 | 21 | 844 | 200 | 229 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 35 | 844
7 | 18 | 22 | 784 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -59 | 784
7 | 18 | 23 | 729 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -109 | 729
7 | 19 | 0 | 675 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | -52 | -46 | -31 | 675
7 | 19 | 1 | 636 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | -55 | -46 | -70 | 636
7 | 19 | 2 | 624 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -146 | 624
7 | 19 | 3 | 628 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | -67 | -46 | -78 | 628
7 | 19 | 4 | 634 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 7 | -6 | 63 | -63 | -46 | -73 | 634
7 | 19 | 5 | 634 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 104 | -79 | 56 | -56 | -46 | -86 | 645
7 | 19 | 6 | 642 | 200 | 221 | 214 | 20 | 80 | 321 | -242 | 43 | -43 | -46 | -89 | 679
7 | 19 | 7 | 705 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 587 | -444 | 25 | -25 | -46 | 0 | 750
7 | 19 | 8 | 798 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 853 | -519 | 14 | -12 | -46 | -145 | 798
7 | 19 | 9 | 878 | 200 | 235 | 132 | 20 | 80 | 1053 | -796 | 12 | -12 | -46 | 0 | 878
7 | 19 | 10 | 914 | 200 | 242 | 132 | 20 | 80 | 1193 | -902 | 12 | -12 | -46 | 0 | 919
7 | 19 | 11 | 942 | 200 | 247 | 132 | 20 | 80 | 1275 | -964 | 17 | -17 | -50 | 145 | 1085
7 | 19 | 12 | 947 | 200 | 248 | 132 | 20 | 80 | 1265 | -956 | 28 | -28 | -46 | 146 | 1089
7 | 19 | 13 | 950 | 200 | 249 | 132 | 20 | 80 | 1194 | -883 | 29 | -24 | -46 | -1 | 950
7 | 19 | 14 | 956 | 200 | 250 | 132 | 20 | 80 | 1050 | -608 | 28 | -23 | -46 | -127 | 956
7 | 19 | 15 | 948 | 200 | 260 | 132 | 20 | 80 | 774 | -99 | 33 | 0 | -46 | -406 | 948
7 | 19 | 16 | 945 | 200 | 305 | 231 | 20 | 80 | 445 | -57 | 28 | 0 | -46 | -261 | 945
7 | 19 | 17 | 921 | 200 | 266 | 231 | 20 | 80 | 181 | -23 | 29 | 0 | -46 | -17 | 921
7 | 19 | 18 | 900 | 200 | 245 | 231 | 20 | 80 | 30 | -4 | 26 | 0 | 46 | 26 | 900
7 | 19 | 19 | 876 | 200 | 235 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 49 | 33 | 876
7 | 19 | 20 | 823 | 200 | 225 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41 | 823
7 | 19 | 21 | 770 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | -39 | 34 | 770
7 | 19 | 22 | 720 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | -46 | -7 | 720
7 | 19 | 23 | 675 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | -46 | -51 | 675
7 | 20 | 0 | 625 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | -22 | -46 | -84 | 625
7 | 20 | 1 | 599 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | -28 | -46 | -110 | 599
7 | 20 | 2 | 588 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | -30 | -46 | -121 | 588
7 | 20 | 3 | 600 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -155 | 600
7 | 20 | 4 | 610 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 6 | -1 | 56 | 0 | -46 | -160 | 610
7 | 20 | 5 | 609 | 200 | 235 | 234 | 20 | 80 | 95 | -14 | 57 | 0 | -46 | -252 | 609
7 | 20 | 6 | 621 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 346 | -267 | 45 | -45 | -46 | -70 | 654
7 | 20 | 7 | 675 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 693 | -536 | 34 | -34 | -46 | -26 | 738
7 | 20 | 8 | 758 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 1007 | -778 | 34 | -34 | -46 | -42 | 794
7 | 20 | 9 | 838 | 200 | 228 | 132 | 20 | 80 | 1221 | -905 | 41 | -34 | -46 | -99 | 838
7 | 20 | 10 | 882 | 200 | 236 | 132 | 20 | 80 | 1297 | -1002 | 75 | -75 | -46 | -29 | 888
7 | 20 | 11 | 903 | 200 | 240 | 132 | 20 | 80 | 1283 | -982 | 99 | -81 | -46 | -42 | 903
7 | 20 | 12 | 919 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 1258 | -972 | 112 | -108 | -46 | 0 | 919
7 | 20 | 13 | 923 | 200 | 244 | 132 | 20 | 80 | 1149 | -888 | 114 | -114 | -50 | 146 | 1033
7 | 20 | 14 | 922 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 982 | -759 | 115 | -115 | -46 | 70 | 922
7 | 20 | 15 | 921 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 742 | -462 | 126 | -104 | -46 | -10 | 921
7 | 20 | 16 | 929 | 200 | 307 | 234 | 20 | 80 | 439 | -63 | 122 | 0 | -46 | -364 | 929
7 | 20 | 17 | 929 | 200 | 271 | 234 | 20 | 80 | 182 | -26 | 88 | 0 | -46 | -74 | 929
7 | 20 | 18 | 916 | 200 | 247 | 234 | 20 | 80 | 28 | -4 | 50 | 0 | 50 | 11 | 916
7 | 20 | 19 | 892 | 200 | 238 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 32 | 892
7 | 20 | 20 | 841 | 200 | 229 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 26 | 841
7 | 20 | 21 | 784 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | -38 | 9 | 784
7 | 20 | 22 | 738 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -75 | 738
7 | 20 | 23 | 690 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | -46 | -86 | 690
7 | 21 | 0 | 638 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | -46 | -123 | 638
7 | 21 | 1 | 608 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | -46 | -144 | 608
7 | 21 | 2 | 604 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | -46 | -152 | 604
7 | 21 | 3 | 605 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -165 | 605
7 | 21 | 4 | 621 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 6 | 0 | 75 | 0 | -46 | -167 | 621
7 | 21 | 5 | 629 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 93 | 0 | 72 | 0 | -46 | -243 | 629
7 | 21 | 6 | 650 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 340 | 0 | 74 | 0 | -46 | -413 | 650
7 | 21 | 7 | 732 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 692 | 0 | 80 | 0 | -46 | -647 | 732
7 | 21 | 8 | 844 | 200 | 229 | 132 | 20 | 80 | 985 | 0 | 82 | -65 | -46 | -773 | 844
7 | 21 | 9 | 934 | 200 | 246 | 132 | 20 | 80 | 1141 | -84 | 105 | -86 | -46 | -774 | 934
7 | 21 | 10 | 975 | 200 | 253 | 132 | 20 | 80 | 1233 | -775 | 136 | -136 | -50 | -49 | 1044
7 | 21 | 11 | 1006 | 200 | 259 | 132 | 20 | 80 | 1228 | -752 | 168 | -138 | -46 | -145 | 1006
7 | 21 | 12 | 1011 | 200 | 260 | 132 | 20 | 80 | 1137 | -536 | 172 | -141 | -46 | -267 | 1011
7 | 21 | 13 | 1010 | 200 | 260 | 132 | 20 | 80 | 1043 | -191 | 163 | -134 | -46 | -517 | 1010
7 | 21 | 14 | 1015 | 200 | 261 | 132 | 20 | 80 | 849 | 0 | 162 | 0 | -46 | -643 | 1015
7 | 21 | 15 | 1008 | 200 | 259 | 153 | 20 | 80 | 626 | 0 | 161 | 0 | 46 | -537 | 1008
7 | 21 | 16 | 1011 | 200 | 260 | 232 | 20 | 80 | 376 | 0 | 158 | 0 | 46 | -361 | 1011
7 | 21 | 17 | 991 | 200 | 256 | 232 | 20 | 80 | 162 | 0 | 136 | 0 | 46 | -141 | 991
7 | 21 | 18 | 977 | 200 | 254 | 232 | 20 | 80 | 30 | 0 | 130 | 0 | 46 | -15 | 977
7 | 21 | 19 | 952 | 200 | 249 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | -18 | 952
7 | 21 | 20 | 902 | 200 | 240 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -52 | 902
7 | 21 | 21 | 840 | 200 | 228 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -97 | 840
7 | 21 | 22 | 786 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -144 | 786
7 | 21 | 23 | 736 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 48 | -199 | 736
7 | 22 | 0 | 688 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 20 | -214 | 688
7 | 22 | 1 | 657 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | -46 | -173 | 657
7 | 22 | 2 | 652 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | -46 | -174 | 652
7 | 22 | 3 | 656 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | -46 | -179 | 656
7 | 22 | 4 | 672 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 6 | 0 | 129 | 0 | -46 | -163 | 672
7 | 22 | 5 | 691 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 100 | 0 | 121 | 0 | -46 | -230 | 691
7 | 22 | 6 | 743 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 350 | 0 | 120 | 0 | -46 | -401 | 743
7 | 22 | 7 | 863 | 200 | 233 | 132 | 20 | 80 | 683 | 0 | 147 | 0 | -46 | -586 | 863
7 | 22 | 8 | 1046 | 200 | 266 | 132 | 20 | 80 | 974 | 0 | 164 | 0 | -46 | -744 | 1046
7 | 22 | 9 | 1162 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1169 | 0 | 176 | -84 | -46 | -772 | 1162
7 | 22 | 10 | 1202 | 200 | 295 | 132 | 20 | 80 | 1256 | 0 | 180 | -142 | -46 | -773 | 1202
7 | 22 | 11 | 1227 | 200 | 299 | 132 | 20 | 80 | 1282 | 0 | 186 | -148 | -50 | -774 | 1227
7 | 22 | 12 | 1199 | 200 | 294 | 132 | 20 | 80 | 1228 | 0 | 204 | -139 | -46 | -774 | 1199
7 | 22 | 13 | 1240 | 200 | 302 | 132 | 20 | 80 | 1114 | 0 | 212 | 0 | -46 | -774 | 1240
7 | 22 | 14 | 1252 | 200 | 304 | 132 | 20 | 80 | 931 | 0 | 232 | 0 | 0 | -647 | 1252
7 | 22 | 15 | 1237 | 200 | 301 | 225 | 20 | 80 | 699 | 0 | 213 | 0 | 46 | -547 | 1237
7 | 22 | 16 | 1220 | 200 | 298 | 225 | 20 | 80 | 421 | 0 | 176 | 0 | 46 | -246 | 1220
7 | 22 | 17 | 1154 | 200 | 286 | 225 | 20 | 80 | 169 | 0 | 140 | 0 | 46 | -12 | 1154
7 | 22 | 18 | 1112 | 200 | 344 | 225 | 20 | 80 | 25 | 0 | 136 | 0 | 46 | 36 | 1112
7 | 22 | 19 | 1062 | 200 | 338 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | 35 | 1062
7 | 22 | 20 | 1004 | 200 | 286 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50 | 34 | 1004
7 | 22 | 21 | 922 | 200 | 244 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -6 | 922
7 | 22 | 22 | 861 | 200 | 232 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -12 | 861
7 | 22 | 23 | 802 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -56 | 802
7 | 23 | 0 | 739 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -159 | 739
7 | 23 | 1 | 699 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -160 | 699
7 | 23 | 2 | 690 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | -46 | -125 | 690
7 | 23 | 3 | 689 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | -46 | -131 | 689
7 | 23 | 4 | 702 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 5 | 0 | 125 | 0 | -46 | -129 | 702
7 | 23 | 5 | 719 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 95 | 0 | 144 | 0 | -46 | -221 | 719
7 | 23 | 6 | 759 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 335 | 0 | 163 | 0 | -46 | -403 | 759
7 | 23 | 7 | 869 | 200 | 234 | 132 | 20 | 80 | 662 | 0 | 199 | 0 | -46 | -612 | 869
7 | 23 | 8 | 1052 | 200 | 267 | 132 | 20 | 80 | 956 | 0 | 216 | 0 | -46 | -773 | 1052
7 | 23 | 9 | 1164 | 200 | 288 | 132 | 20 | 80 | 1153 | 0 | 241 | -131 | -46 | -773 | 1164
7 | 23 | 10 | 1202 | 200 | 295 | 132 | 20 | 80 | 1224 | 0 | 250 | -175 | -50 | -774 | 1202
7 | 23 | 11 | 1223 | 200 | 299 | 132 | 20 | 80 | 1246 | 0 | 237 | -172 | -46 | -773 | 1223
7 | 23 | 12 | 1192 | 200 | 293 | 132 | 20 | 80 | 1188 | 0 | 209 | -111 | -46 | -773 | 1192
7 | 23 | 13 | 1229 | 200 | 300 | 132 | 20 | 80 | 1054 | 0 | 199 | 0 | -18 | -738 | 1229
7 | 23 | 14 | 1240 | 200 | 302 | 132 | 20 | 80 | 883 | 0 | 171 | 0 | 0 | -548 | 1240
7 | 23 | 15 | 1218 | 200 | 298 | 226 | 20 | 80 | 674 | 0 | 153 | 0 | 46 | -479 | 1218
7 | 23 | 16 | 1207 | 200 | 296 | 226 | 20 | 80 | 428 | 0 | 138 | 0 | 46 | -227 | 1207
7 | 23 | 17 | 1147 | 200 | 285 | 226 | 20 | 80 | 176 | 0 | 114 | 0 | 46 | 0 | 1147
7 | 23 | 18 | 1104 | 200 | 378 | 226 | 20 | 80 | 26 | 0 | 92 | 0 | 46 | 36 | 1104
7 | 23 | 19 | 1062 | 200 | 368 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 35 | 1062
7 | 23 | 20 | 994 | 200 | 296 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | 35 | 994
7 | 23 | 21 | 920 | 200 | 243 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 18 | 920
7 | 23 | 22 | 845 | 200 | 229 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -5 | 845
7 | 23 | 23 | 784 | 200 | 221 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | -92 | 784
7 | 24 | 0 | 724 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -93 | 724
7 | 24 | 1 | 687 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -127 | 687
7 | 24 | 2 | 682 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | -46 | -91 | 682
7 | 24 | 3 | 681 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | -46 | -95 | 681
7 | 24 | 4 | 699 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 5 | 0 | 82 | 0 | -46 | -87 | 699
7 | 24 | 5 | 714 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 97 | 0 | 71 | 0 | -46 | -153 | 714
7 | 24 | 6 | 755 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 352 | 0 | 62 | 0 | -46 | -358 | 755
7 | 24 | 7 | 870 | 200 | 234 | 132 | 20 | 80 | 696 | 0 | 64 | 0 | -46 | -510 | 870
7 | 24 | 8 | 1057 | 200 | 268 | 132 | 20 | 80 | 994 | 0 | 79 | 0 | 0 | -716 | 1057
7 | 24 | 9 | 1170 | 200 | 289 | 132 | 20 | 80 | 1187 | 0 | 106 | -25 | -46 | -773 | 1170
7 | 24 | 10 | 1211 | 200 | 296 | 132 | 20 | 80 | 1289 | -11 | 135 | -111 | -46 | -773 | 1211
7 | 24 | 11 | 1236 | 200 | 301 | 132 | 20 | 80 | 1310 | -10 | 149 | -123 | -50 | -773 | 1236
7 | 24 | 12 | 1212 | 200 | 297 | 132 | 20 | 80 | 1244 | 0 | 154 | -95 | -46 | -774 | 1212
7 | 24 | 13 | 1247 | 200 | 303 | 132 | 20 | 80 | 1163 | 0 | 152 | 0 | -46 | -757 | 1247
7 | 24 | 14 | 1262 | 200 | 306 | 132 | 20 | 80 | 952 | 0 | 149 | 0 | 0 | -577 | 1262
7 | 24 | 15 | 1246 | 200 | 303 | 224 | 20 | 80 | 662 | 0 | 133 | 0 | 46 | -422 | 1246
7 | 24 | 16 | 1225 | 200 | 299 | 224 | 20 | 80 | 415 | 0 | 117 | 0 | 46 | -176 | 1225
7 | 24 | 17 | 1159 | 200 | 287 | 224 | 20 | 80 | 175 | 0 | 114 | 0 | 46 | 13 | 1159
7 | 24 | 18 | 1119 | 200 | 426 | 224 | 20 | 80 | 25 | 0 | 93 | 0 | 46 | 5 | 1119
7 | 24 | 19 | 1072 | 200 | 419 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | -1 | 1072
7 | 24 | 20 | 1008 | 200 | 333 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | 17 | 1008
7 | 24 | 21 | 933 | 200 | 259 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 34 | 933
7 | 24 | 22 | 868 | 200 | 233 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 15 | 868
7 | 24 | 23 | 802 | 200 | 222 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -38 | 802
7 | 25 | 0 | 748 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -102 | 748
7 | 25 | 1 | 711 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -135 | 711
7 | 25 | 2 | 698 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -95 | 698
7 | 25 | 3 | 698 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -43 | 698
7 | 25 | 4 | 707 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 5 | 0 | 54 | 0 | -46 | -47 | 707
7 | 25 | 5 | 727 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 94 | 0 | 56 | 0 | -46 | -118 | 727
7 | 25 | 6 | 761 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 344 | 0 | 55 | 0 | -46 | -333 | 761
7 | 25 | 7 | 875 | 200 | 235 | 132 | 20 | 80 | 686 | 0 | 64 | 0 | -46 | -496 | 875
7 | 25 | 8 | 1052 | 200 | 267 | 132 | 20 | 80 | 1011 | 0 | 69 | 0 | 0 | -727 | 1052
7 | 25 | 9 | 1164 | 200 | 288 | 132 | 20 | 80 | 1238 | 0 | 56 | -31 | -46 | -773 | 1164
7 | 25 | 10 | 1204 | 200 | 295 | 132 | 20 | 80 | 1351 | -62 | 42 | -35 | -46 | -773 | 1204
7 | 25 | 11 | 1231 | 200 | 300 | 132 | 20 | 80 | 1383 | -71 | 56 | -46 | -50 | -773 | 1231
7 | 25 | 12 | 1206 | 200 | 296 | 132 | 20 | 80 | 1316 | -30 | 68 | -56 | -46 | -774 | 1206
7 | 25 | 13 | 1248 | 200 | 303 | 132 | 20 | 80 | 1136 | 0 | 97 | 0 | 0 | -720 | 1248
7 | 25 | 14 | 1252 | 200 | 304 | 186 | 20 | 80 | 892 | 0 | 99 | 0 | 46 | -575 | 1252
7 | 25 | 15 | 1225 | 200 | 299 | 220 | 20 | 80 | 667 | 0 | 70 | 0 | 0 | -331 | 1225
7 | 25 | 16 | 1206 | 200 | 295 | 220 | 20 | 80 | 432 | 0 | 52 | 0 | 46 | -139 | 1206
7 | 25 | 17 | 1135 | 200 | 316 | 220 | 20 | 80 | 177 | 0 | 40 | 0 | 46 | 36 | 1135
7 | 25 | 18 | 1079 | 200 | 419 | 220 | 20 | 80 | 26 | 0 | 33 | 0 | 46 | 35 | 1079
7 | 25 | 19 | 1036 | 200 | 406 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 35 | 1036
7 | 25 | 20 | 966 | 200 | 346 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 35 | 966
7 | 25 | 21 | 895 | 200 | 272 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 35 | 895
7 | 25 | 22 | 837 | 200 | 228 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 20 | 837
7 | 25 | 23 | 779 | 200 | 221 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | -34 | 779
7 | 26 | 0 | 719 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | -108 | 719
7 | 26 | 1 | 682 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -144 | 682
7 | 26 | 2 | 663 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | -78 | 663
7 | 26 | 3 | 662 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | -46 | -81 | 662
7 | 26 | 4 | 670 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 4 | 0 | 45 | 0 | -46 | -78 | 670
7 | 26 | 5 | 664 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 85 | 0 | 51 | 0 | -46 | -171 | 664
7 | 26 | 6 | 671 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 312 | 0 | 55 | 0 | -46 | -395 | 671
7 | 26 | 7 | 734 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 623 | 0 | 49 | 0 | -46 | -545 | 734
7 | 26 | 8 | 837 | 200 | 228 | 132 | 20 | 80 | 908 | 0 | 30 | 0 | -46 | -715 | 837
7 | 26 | 9 | 923 | 200 | 244 | 132 | 20 | 80 | 1077 | -15 | 24 | -20 | -46 | -773 | 923
7 | 26 | 10 | 961 | 200 | 251 | 132 | 20 | 80 | 1118 | -25 | 28 | -23 | -46 | -774 | 961
7 | 26 | 11 | 985 | 200 | 255 | 132 | 20 | 80 | 1124 | -11 | 26 | -21 | -46 | -774 | 985
7 | 26 | 12 | 991 | 200 | 256 | 132 | 20 | 80 | 1097 | 0 | 24 | 0 | -46 | -772 | 991
7 | 26 | 13 | 995 | 200 | 257 | 132 | 20 | 80 | 1006 | -56 | 28 | -23 | -50 | -599 | 995
7 | 26 | 14 | 998 | 200 | 257 | 132 | 20 | 80 | 833 | 0 | 41 | 0 | -9 | -556 | 998
7 | 26 | 15 | 978 | 200 | 254 | 224 | 20 | 80 | 583 | 0 | 46 | 0 | 32 | -461 | 978
7 | 26 | 16 | 972 | 200 | 253 | 224 | 20 | 80 | 347 | 0 | 38 | 0 | 0 | -190 | 972
7 | 26 | 17 | 956 | 200 | 250 | 224 | 20 | 80 | 135 | 0 | 28 | 0 | 46 | -27 | 956
7 | 26 | 18 | 934 | 200 | 296 | 224 | 20 | 80 | 17 | 0 | 24 | 0 | 46 | 27 | 934
7 | 26 | 19 | 903 | 200 | 273 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 24 | 903
7 | 26 | 20 | 853 | 200 | 232 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 21 | 853
7 | 26 | 21 | 799 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | -32 | 799
7 | 26 | 22 | 757 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | -85 | 757
7 | 26 | 23 | 710 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -138 | 710
7 | 27 | 0 | 660 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | -46 | -113 | 660
7 | 27 | 1 | 627 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | -46 | -150 | 627
7 | 27 | 2 | 615 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | -46 | -164 | 615
7 | 27 | 3 | 623 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | -46 | -162 | 623
7 | 27 | 4 | 635 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 3 | 0 | 93 | 0 | -46 | -166 | 635
7 | 27 | 5 | 636 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 62 | 0 | 111 | 0 | -46 | -242 | 636
7 | 27 | 6 | 641 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 208 | 0 | 123 | 0 | -46 | -395 | 641
7 | 27 | 7 | 688 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 437 | 0 | 139 | -37 | -46 | -458 | 688
7 | 27 | 8 | 769 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 725 | -50 | 165 | -135 | -46 | -543 | 769
7 | 27 | 9 | 848 | 200 | 230 | 132 | 20 | 80 | 919 | 0 | 212 | -138 | -46 | -761 | 848
7 | 27 | 10 | 893 | 200 | 238 | 132 | 20 | 80 | 995 | -130 | 279 | -229 | -46 | -646 | 893
7 | 27 | 11 | 917 | 200 | 242 | 132 | 20 | 80 | 908 | -25 | 340 | -328 | -46 | -606 | 917
7 | 27 | 12 | 929 | 200 | 245 | 132 | 20 | 80 | 800 | 0 | 351 | -103 | -46 | -750 | 929
7 | 27 | 13 | 921 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 713 | -162 | 337 | -337 | -50 | -255 | 921
7 | 27 | 14 | 922 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 605 | 0 | 324 | -92 | -46 | -544 | 922
7 | 27 | 15 | 922 | 200 | 243 | 132 | 20 | 80 | 474 | 0 | 288 | 0 | 0 | -515 | 922
7 | 27 | 16 | 927 | 200 | 244 | 230 | 20 | 80 | 309 | 0 | 226 | 0 | 0 | -382 | 927
7 | 27 | 17 | 931 | 200 | 245 | 230 | 20 | 80 | 141 | 0 | 203 | 0 | 0 | -188 | 931
7 | 27 | 18 | 926 | 200 | 244 | 230 | 20 | 80 | 20 | 0 | 198 | 0 | 46 | -112 | 926
7 | 27 | 19 | 911 | 200 | 241 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -44 | 911
7 | 27 | 20 | 867 | 200 | 233 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -44 | 867
7 | 27 | 21 | 814 | 200 | 224 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | -117 | 814
7 | 27 | 22 | 763 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 50 | -171 | 763
7 | 27 | 23 | 710 | 200 | 221 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 46 | -225 | 710
7 | 28 | 0 | 662 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | -46 | -165 | 662
7 | 28 | 1 | 626 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | -46 | -196 | 626
7 | 28 | 2 | 624 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | -46 | -201 | 624
7 | 28 | 3 | 631 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | -46 | -193 | 631
7 | 28 | 4 | 647 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 5 | 0 | 117 | 0 | -46 | -174 | 647
7 | 28 | 5 | 672 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 99 | 0 | 96 | 0 | -46 | -222 | 672
7 | 28 | 6 | 726 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 336 | 0 | 80 | 0 | -46 | -389 | 726
7 | 28 | 7 | 840 | 200 | 228 | 132 | 20 | 80 | 631 | 0 | 72 | 0 | -46 | -477 | 840
7 | 28 | 8 | 1022 | 200 | 262 | 132 | 20 | 80 | 893 | 0 | 73 | 0 | 0 | -638 | 1022
7 | 28 | 9 | 1132 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 1088 | 0 | 84 | 0 | -16 | -738 | 1132
7 | 28 | 10 | 1174 | 200 | 290 | 132 | 20 | 80 | 1178 | 0 | 100 | -7 | -46 | -773 | 1174
7 | 28 | 11 | 1197 | 200 | 294 | 132 | 20 | 80 | 1225 | 0 | 99 | -29 | -50 | -774 | 1197
7 | 28 | 12 | 1176 | 200 | 290 | 132 | 20 | 80 | 1200 | 0 | 96 | -23 | -46 | -773 | 1176
7 | 28 | 13 | 1215 | 200 | 297 | 132 | 20 | 80 | 1137 | 0 | 89 | 0 | -3 | -737 | 1215
7 | 28 | 14 | 1221 | 200 | 298 | 132 | 20 | 80 | 1013 | 0 | 100 | 0 | 0 | -622 | 1221
7 | 28 | 15 | 1217 | 200 | 297 | 224 | 20 | 80 | 759 | 0 | 106 | 0 | 0 | -469 | 1217
7 | 28 | 16 | 1210 | 200 | 296 | 224 | 20 | 80 | 464 | 0 | 98 | 0 | 46 | -218 | 1210
7 | 28 | 17 | 1152 | 200 | 308 | 224 | 20 | 80 | 178 | 0 | 81 | 0 | 48 | 13 | 1152
7 | 28 | 18 | 1103 | 200 | 458 | 224 | 20 | 80 | 20 | 0 | 50 | 0 | 46 | 5 | 1103
7 | 28 | 19 | 1050 | 200 | 439 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 4 | 1050
7 | 28 | 20 | 989 | 200 | 369 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 21 | 989
7 | 28 | 21 | 918 | 200 | 309 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 18 | 918
7 | 28 | 22 | 853 | 200 | 241 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 16 | 853
7 | 28 | 23 | 794 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -31 | 794
7 | 29 | 0 | 734 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -37 | 734
7 | 29 | 1 | 699 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | -80 | 699
7 | 29 | 2 | 684 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | -46 | -50 | 684
7 | 29 | 3 | 688 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | -46 | -44 | 688
7 | 29 | 4 | 703 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 4 | 0 | 29 | 0 | -46 | -29 | 703
7 | 29 | 5 | 721 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 86 | 0 | 31 | 0 | -46 | -95 | 721
7 | 29 | 6 | 768 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 344 | 0 | 20 | 0 | -46 | -295 | 768
7 | 29 | 7 | 877 | 200 | 235 | 132 | 20 | 80 | 699 | 0 | 10 | 0 | -46 | -453 | 877
7 | 29 | 8 | 1059 | 200 | 269 | 132 | 20 | 80 | 1007 | 0 | 8 | 0 | 0 | -657 | 1059
7 | 29 | 9 | 1180 | 200 | 291 | 132 | 20 | 80 | 1219 | 0 | 10 | 0 | -34 | -738 | 1180
7 | 29 | 10 | 1223 | 200 | 299 | 132 | 20 | 80 | 1330 | -20 | 17 | -14 | -48 | -773 | 1223
7 | 29 | 11 | 1255 | 200 | 305 | 132 | 20 | 80 | 1337 | -5 | 36 | -29 | -47 | -774 | 1255
7 | 29 | 12 | 1234 | 200 | 301 | 132 | 20 | 80 | 1301 | 0 | 54 | -34 | -47 | -773 | 1234
7 | 29 | 13 | 1269 | 200 | 307 | 132 | 20 | 80 | 1214 | 0 | 40 | 0 | 0 | -724 | 1269
7 | 29 | 14 | 1270 | 200 | 307 | 132 | 20 | 80 | 1047 | 0 | 34 | 0 | 0 | -550 | 1270
7 | 29 | 15 | 1247 | 200 | 303 | 224 | 20 | 80 | 780 | 0 | 31 | 0 | 0 | -391 | 1247
7 | 29 | 16 | 1235 | 200 | 301 | 224 | 20 | 80 | 456 | 0 | 28 | 0 | 0 | -74 | 1235
7 | 29 | 17 | 1165 | 200 | 375 | 224 | 20 | 80 | 167 | 0 | 30 | 0 | 46 | 23 | 1165
7 | 29 | 18 | 1108 | 200 | 459 | 224 | 20 | 80 | 19 | 0 | 37 | 0 | 46 | 23 | 1108
7 | 29 | 19 | 1062 | 200 | 413 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 33 | 1062
7 | 29 | 20 | 990 | 200 | 333 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 30 | 990
7 | 29 | 21 | 912 | 200 | 254 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 50 | 30 | 912
7 | 29 | 22 | 849 | 200 | 230 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17 | 30 | 849
7 | 29 | 23 | 792 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 792
7 | 30 | 0 | 733 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -56 | 733
7 | 30 | 1 | 697 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -96 | 697
7 | 30 | 2 | 679 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | -46 | -75 | 679
7 | 30 | 3 | 681 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | -46 | -84 | 681
7 | 30 | 4 | 691 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 2 | 0 | 59 | 0 | -46 | -69 | 691
7 | 30 | 5 | 709 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 78 | 0 | 50 | 0 | -46 | -118 | 709
7 | 30 | 6 | 752 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 307 | 0 | 36 | 0 | -46 | -290 | 752
7 | 30 | 7 | 855 | 200 | 231 | 132 | 20 | 80 | 637 | 0 | 35 | 0 | -46 | -434 | 855
7 | 30 | 8 | 1029 | 200 | 263 | 132 | 20 | 80 | 946 | 0 | 35 | 0 | 0 | -647 | 1029
7 | 30 | 9 | 1134 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 1169 | 0 | 37 | 0 | -46 | -740 | 1134
7 | 30 | 10 | 1162 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1302 | -49 | 46 | -38 | -46 | -772 | 1162
7 | 30 | 11 | 1185 | 200 | 292 | 132 | 20 | 80 | 1348 | -78 | 60 | -49 | -46 | -774 | 1185
7 | 30 | 12 | 1160 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1337 | -89 | 88 | -72 | -50 | -773 | 1160
7 | 30 | 13 | 1193 | 200 | 293 | 132 | 20 | 80 | 1234 | 0 | 100 | -47 | -46 | -773 | 1193
7 | 30 | 14 | 1197 | 200 | 294 | 132 | 20 | 80 | 1049 | 0 | 102 | 0 | 0 | -680 | 1197
7 | 30 | 15 | 1182 | 200 | 291 | 212 | 20 | 80 | 784 | 0 | 101 | 0 | 0 | -506 | 1182
7 | 30 | 16 | 1167 | 200 | 288 | 224 | 20 | 80 | 464 | 0 | 103 | 0 | 0 | -212 | 1167
7 | 30 | 17 | 1107 | 200 | 277 | 224 | 20 | 80 | 165 | 0 | 102 | 0 | 4 | 35 | 1107
7 | 30 | 18 | 1062 | 200 | 348 | 224 | 20 | 80 | 17 | 0 | 94 | 0 | 46 | 33 | 1062
7 | 30 | 19 | 1018 | 200 | 318 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 50 | 34 | 1018
7 | 30 | 20 | 951 | 200 | 249 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 41 | 29 | 951
7 | 30 | 21 | 885 | 200 | 237 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4 | 885
7 | 30 | 22 | 816 | 200 | 224 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -80 | 816
7 | 30 | 23 | 760 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -132 | 760
7 | 31 | 0 | 700 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -187 | 700
7 | 31 | 1 | 665 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | -46 | -160 | 665
7 | 31 | 2 | 650 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | -46 | -160 | 650
7 | 31 | 3 | 655 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | -46 | -163 | 655
7 | 31 | 4 | 672 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 3 | 0 | 128 | 0 | -46 | -158 | 672
7 | 31 | 5 | 693 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 75 | 0 | 123 | 0 | -46 | -204 | 693
7 | 31 | 6 | 734 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 292 | 0 | 99 | 0 | -46 | -356 | 734
7 | 31 | 7 | 832 | 200 | 227 | 132 | 20 | 80 | 596 | 0 | 82 | 0 | -50 | -455 | 832
7 | 31 | 8 | 993 | 200 | 256 | 132 | 20 | 80 | 831 | 0 | 68 | 0 | -46 | -548 | 993
7 | 31 | 9 | 1096 | 200 | 275 | 132 | 20 | 80 | 979 | 0 | 73 | 0 | 0 | -663 | 1096
7 | 31 | 10 | 1134 | 200 | 282 | 132 | 20 | 80 | 1072 | 0 | 74 | 0 | 4 | -730 | 1134
7 | 31 | 11 | 1162 | 200 | 287 | 132 | 20 | 80 | 1160 | 0 | 73 | 0 | -46 | -744 | 1162
7 | 31 | 12 | 1138 | 200 | 283 | 132 | 20 | 80 | 1184 | 0 | 88 | -26 | -50 | -773 | 1138
7 | 31 | 13 | 1181 | 200 | 291 | 132 | 20 | 80 | 1155 | 0 | 100 | 0 | -46 | -751 | 1181
7 | 31 | 14 | 1186 | 200 | 292 | 132 | 20 | 80 | 1001 | 0 | 107 | 0 | 0 | -646 | 1186
7 | 31 | 15 | 1170 | 200 | 289 | 222 | 20 | 80 | 743 | 0 | 116 | 0 | 0 | -500 | 1170
7 | 31 | 16 | 1156 | 200 | 286 | 224 | 20 | 80 | 447 | 0 | 117 | 0 | 0 | -218 | 1156
7 | 31 | 17 | 1092 | 200 | 275 | 224 | 20 | 80 | 165 | 0 | 115 | 0 | 0 | 13 | 1092
7 | 31 | 18 | 1052 | 200 | 333 | 224 | 20 | 80 | 16 | 0 | 117 | 0 | 50 | 12 | 1052
7 | 31 | 19 | 1009 | 200 | 304 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 46 | 11 | 1009
7 | 31 | 20 | 937 | 200 | 246 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 24 | 937
7 | 31 | 21 | 869 | 200 | 234 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -55 | 869
7 | 31 | 22 | 807 | 200 | 222 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -106 | 807
7 | 31 | 23 | 748 | 200 | 221 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -159 | 748
8 | 1 | 0 | 724 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -153 | 724
8 | 1 | 1 | 688 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -190 | 688
8 | 1 | 2 | 677 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | -4 | -196 | 677
8 | 1 | 3 | 678 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -171 | 678
8 | 1 | 4 | 696 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | -121 | 696
8 | 1 | 5 | 714 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 78 | 0 | 98 | 0 | 0 | -159 | 714
8 | 1 | 6 | 756 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 282 | 0 | 89 | 0 | 0 | -312 | 756
8 | 1 | 7 | 863 | 200 | 233 | 114 | 20 | 80 | 539 | 0 | 96 | 0 | 0 | -419 | 863
8 | 1 | 8 | 1033 | 200 | 264 | 103 | 20 | 80 | 703 | 0 | 116 | 0 | 0 | -453 | 1033
8 | 1 | 9 | 1140 | 200 | 283 | 103 | 20 | 80 | 812 | 0 | 93 | 0 | 0 | -451 | 1140
8 | 1 | 10 | 1182 | 200 | 291 | 103 | 20 | 80 | 908 | 0 | 89 | 0 | 0 | -509 | 1182
8 | 1 | 11 | 1209 | 200 | 296 | 103 | 20 | 80 | 957 | 0 | 109 | 0 | 0 | -556 | 1209
8 | 1 | 12 | 1186 | 200 | 292 | 103 | 20 | 80 | 947 | 0 | 124 | 0 | 0 | -580 | 1186
8 | 1 | 13 | 1233 | 200 | 300 | 146 | 20 | 80 | 801 | 0 | 136 | 0 | 0 | -450 | 1233
8 | 1 | 14 | 1237 | 200 | 301 | 176 | 20 | 80 | 637 | 0 | 125 | 0 | 0 | -302 | 1237
8 | 1 | 15 | 1217 | 200 | 297 | 176 | 20 | 80 | 421 | 0 | 133 | 0 | 0 | -110 | 1217
8 | 1 | 16 | 1196 | 200 | 354 | 176 | 20 | 80 | 234 | 0 | 127 | 0 | 0 | 5 | 1196
8 | 1 | 17 | 1129 | 200 | 382 | 176 | 20 | 80 | 98 | 0 | 124 | 0 | 50 | -1 | 1129
8 | 1 | 18 | 1085 | 200 | 414 | 176 | 20 | 80 | 11 | 0 | 138 | 0 | 46 | 0 | 1085
8 | 1 | 19 | 1048 | 200 | 392 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 17 | 0 | 1048
8 | 1 | 20 | 985 | 200 | 345 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 985
8 | 1 | 21 | 924 | 200 | 247 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 46 | 4 | 924
8 | 1 | 22 | 864 | 200 | 233 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 8 | 864
8 | 1 | 23 | 801 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -21 | 801
8 | 2 | 0 | 747 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -69 | 747
8 | 2 | 1 | 710 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -110 | 710
8 | 2 | 2 | 699 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -112 | 699
8 | 2 | 3 | 702 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -100 | 702
8 | 2 | 4 | 713 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | -89 | 713
8 | 2 | 5 | 720 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 44 | 0 | 96 | 0 | 0 | -117 | 720
8 | 2 | 6 | 747 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 168 | 0 | 83 | 0 | -46 | -155 | 747
8 | 2 | 7 | 813 | 200 | 223 | 176 | 20 | 80 | 343 | 0 | 68 | 0 | -46 | -251 | 813
8 | 2 | 8 | 923 | 200 | 244 | 149 | 20 | 80 | 594 | 0 | 49 | 0 | -46 | -367 | 923
8 | 2 | 9 | 1011 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 837 | 0 | 49 | 0 | -46 | -492 | 1011
8 | 2 | 10 | 1050 | 200 | 267 | 103 | 20 | 80 | 1010 | 0 | 56 | 0 | -46 | -640 | 1050
8 | 2 | 11 | 1083 | 200 | 273 | 103 | 20 | 80 | 1113 | 0 | 89 | 0 | -46 | -749 | 1083
8 | 2 | 12 | 1087 | 200 | 274 | 103 | 20 | 80 | 1094 | 0 | 147 | -7 | -50 | -774 | 1087
8 | 2 | 13 | 1099 | 200 | 276 | 103 | 20 | 80 | 986 | 0 | 166 | 0 | -10 | -722 | 1099
8 | 2 | 14 | 1095 | 200 | 275 | 103 | 20 | 80 | 784 | 0 | 174 | 0 | 0 | -541 | 1095
8 | 2 | 15 | 1067 | 200 | 270 | 176 | 20 | 80 | 512 | 0 | 175 | 0 | 0 | -366 | 1067
8 | 2 | 16 | 1046 | 200 | 266 | 176 | 20 | 80 | 283 | 0 | 152 | 0 | 0 | -131 | 1046
8 | 2 | 17 | 1010 | 200 | 260 | 176 | 20 | 80 | 124 | 0 | 116 | 0 | 34 | 0 | 1010
8 | 2 | 18 | 987 | 200 | 408 | 176 | 20 | 80 | 17 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 987
8 | 2 | 19 | 957 | 200 | 367 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 957
8 | 2 | 20 | 902 | 200 | 325 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 902
8 | 2 | 21 | 853 | 200 | 282 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 1 | 853
8 | 2 | 22 | 806 | 200 | 245 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 806
8 | 2 | 23 | 754 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22 | 1 | 754
8 | 3 | 0 | 701 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -33 | 701
8 | 3 | 1 | 662 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -66 | 662
8 | 3 | 2 | 651 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -79 | 651
8 | 3 | 3 | 655 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -77 | 655
8 | 3 | 4 | 665 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 665
8 | 3 | 5 | 670 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 670
8 | 3 | 6 | 684 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 324 | 0 | 9 | 0 | -46 | -311 | 684
8 | 3 | 7 | 762 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 658 | 0 | 8 | 0 | -46 | -482 | 762
8 | 3 | 8 | 868 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 972 | 0 | 8 | 0 | -46 | -703 | 868
8 | 3 | 9 | 950 | 200 | 249 | 103 | 20 | 80 | 1158 | -42 | 7 | -6 | -46 | -773 | 950
8 | 3 | 10 | 994 | 200 | 257 | 103 | 20 | 80 | 1243 | -91 | 10 | -9 | -46 | -773 | 994
8 | 3 | 11 | 1020 | 200 | 261 | 103 | 20 | 80 | 1263 | -87 | 18 | -15 | -50 | -773 | 1020
8 | 3 | 12 | 1039 | 200 | 265 | 103 | 20 | 80 | 1245 | -59 | 27 | -22 | -46 | -774 | 1039
8 | 3 | 13 | 1039 | 200 | 265 | 103 | 20 | 80 | 1154 | 0 | 34 | 0 | -46 | -771 | 1039
8 | 3 | 14 | 1039 | 200 | 265 | 103 | 20 | 80 | 980 | 0 | 44 | 0 | -46 | -607 | 1039
8 | 3 | 15 | 1031 | 200 | 263 | 134 | 20 | 80 | 706 | 0 | 62 | 0 | 0 | -434 | 1031
8 | 3 | 16 | 1028 | 200 | 263 | 187 | 20 | 80 | 420 | 0 | 73 | 0 | 0 | -215 | 1028
8 | 3 | 17 | 1018 | 200 | 261 | 187 | 20 | 80 | 154 | 0 | 71 | 0 | 45 | 0 | 1018
8 | 3 | 18 | 1001 | 200 | 398 | 187 | 20 | 80 | 15 | 0 | 51 | 0 | 50 | 0 | 1001
8 | 3 | 19 | 973 | 200 | 397 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 973
8 | 3 | 20 | 925 | 200 | 359 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 925
8 | 3 | 21 | 867 | 200 | 311 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 1 | 867
8 | 3 | 22 | 811 | 200 | 264 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 1 | 811
8 | 3 | 23 | 760 | 200 | 221 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 1 | 760
8 | 4 | 0 | 707 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 707
8 | 4 | 1 | 673 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -37 | 673
8 | 4 | 2 | 666 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | -41 | 666
8 | 4 | 3 | 673 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -36 | 673
8 | 4 | 4 | 695 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 695
8 | 4 | 5 | 723 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 63 | 0 | 38 | 0 | 0 | -62 | 723
8 | 4 | 6 | 775 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 203 | 0 | 36 | 0 | 0 | -148 | 775
8 | 4 | 7 | 909 | 200 | 241 | 163 | 20 | 80 | 363 | 0 | 35 | 0 | 0 | -193 | 909
8 | 4 | 8 | 1089 | 200 | 274 | 163 | 20 | 80 | 563 | 0 | 41 | 0 | 0 | -252 | 1089
8 | 4 | 9 | 1209 | 200 | 296 | 163 | 20 | 80 | 791 | 0 | 39 | 0 | 0 | -380 | 1209
8 | 4 | 10 | 1250 | 200 | 304 | 131 | 20 | 80 | 926 | 0 | 36 | 0 | 0 | -447 | 1250
8 | 4 | 11 | 1274 | 200 | 308 | 103 | 20 | 80 | 997 | 0 | 48 | 0 | 0 | -482 | 1274
8 | 4 | 12 | 1254 | 200 | 304 | 103 | 20 | 80 | 979 | 0 | 50 | 0 | 0 | -482 | 1254
8 | 4 | 13 | 1297 | 200 | 312 | 163 | 20 | 80 | 879 | 0 | 57 | 0 | 0 | -414 | 1297
8 | 4 | 14 | 1301 | 200 | 313 | 163 | 20 | 80 | 754 | 0 | 52 | 0 | 0 | -281 | 1301
8 | 4 | 15 | 1283 | 200 | 310 | 163 | 20 | 80 | 555 | 0 | 34 | 0 | 0 | -79 | 1283
8 | 4 | 16 | 1268 | 200 | 419 | 163 | 20 | 80 | 320 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1268
8 | 4 | 17 | 1202 | 200 | 583 | 163 | 20 | 80 | 98 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 1202
8 | 4 | 18 | 1162 | 200 | 631 | 163 | 20 | 80 | 10 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 1162
8 | 4 | 19 | 1113 | 200 | 593 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 1113
8 | 4 | 20 | 1043 | 200 | 514 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 3 | 1043
8 | 4 | 21 | 969 | 200 | 419 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 17 | 969
8 | 4 | 22 | 910 | 200 | 340 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 27 | 910
8 | 4 | 23 | 852 | 200 | 265 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 29 | 852
8 | 5 | 0 | 796 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27 | 29 | 796
8 | 5 | 1 | 754 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 754
8 | 5 | 2 | 741 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -64 | 741
8 | 5 | 3 | 746 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -109 | 746
8 | 5 | 4 | 764 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | -138 | 764
8 | 5 | 5 | 781 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 43 | 0 | 222 | 0 | 0 | -171 | 781
8 | 5 | 6 | 821 | 200 | 225 | 166 | 20 | 80 | 191 | 0 | 193 | 0 | 0 | -254 | 821
8 | 5 | 7 | 928 | 200 | 245 | 166 | 20 | 80 | 391 | 0 | 195 | 0 | 0 | -369 | 928
8 | 5 | 8 | 1100 | 200 | 276 | 158 | 20 | 80 | 614 | 0 | 169 | 0 | 0 | -417 | 1100
8 | 5 | 9 | 1212 | 200 | 297 | 136 | 20 | 80 | 734 | 0 | 189 | 0 | 0 | -444 | 1212
8 | 5 | 10 | 1239 | 200 | 301 | 130 | 20 | 80 | 781 | 0 | 174 | 0 | 0 | -447 | 1239
8 | 5 | 11 | 1249 | 200 | 303 | 151 | 20 | 80 | 748 | 0 | 186 | 0 | 0 | -439 | 1249
8 | 5 | 12 | 1215 | 200 | 297 | 103 | 20 | 80 | 784 | 0 | 203 | 0 | 0 | -472 | 1215
8 | 5 | 13 | 1243 | 200 | 302 | 103 | 20 | 80 | 826 | 0 | 187 | 0 | 0 | -475 | 1243
8 | 5 | 14 | 1247 | 200 | 303 | 166 | 20 | 80 | 685 | 0 | 191 | 0 | 0 | -398 | 1247
8 | 5 | 15 | 1234 | 200 | 301 | 166 | 20 | 80 | 508 | 0 | 178 | 0 | 0 | -219 | 1234
8 | 5 | 16 | 1219 | 200 | 298 | 166 | 20 | 80 | 298 | 0 | 134 | 0 | 23 | 0 | 1219
8 | 5 | 17 | 1152 | 200 | 373 | 166 | 20 | 80 | 130 | 0 | 138 | 0 | 46 | -1 | 1152
8 | 5 | 18 | 1122 | 200 | 456 | 166 | 20 | 80 | 12 | 0 | 143 | 0 | 46 | -1 | 1122
8 | 5 | 19 | 1080 | 200 | 420 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 48 | 0 | 1080
8 | 5 | 20 | 1014 | 200 | 356 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | 0 | 1014
8 | 5 | 21 | 952 | 200 | 314 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 952
8 | 5 | 22 | 894 | 200 | 331 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 894
8 | 5 | 23 | 830 | 200 | 286 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 830
8 | 6 | 0 | 777 | 200 | 230 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 29 | 777
8 | 6 | 1 | 736 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 736
8 | 6 | 2 | 729 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -33 | 729
8 | 6 | 3 | 734 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -52 | 734
8 | 6 | 4 | 748 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | -42 | 748
8 | 6 | 5 | 763 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 42 | 0 | 73 | 0 | 0 | -30 | 763
8 | 6 | 6 | 803 | 200 | 222 | 157 | 20 | 80 | 127 | 0 | 50 | 0 | 0 | -53 | 803
8 | 6 | 7 | 896 | 200 | 239 | 157 | 20 | 80 | 261 | 0 | 56 | 0 | 0 | -117 | 896
8 | 6 | 8 | 1045 | 200 | 266 | 157 | 20 | 80 | 344 | 0 | 34 | 0 | 0 | -56 | 1045
8 | 6 | 9 | 1125 | 200 | 281 | 157 | 20 | 80 | 409 | 0 | 29 | 0 | 0 | -51 | 1125
8 | 6 | 10 | 1142 | 200 | 284 | 157 | 20 | 80 | 508 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1142
8 | 6 | 11 | 1142 | 200 | 284 | 157 | 20 | 80 | 567 | 0 | 31 | 0 | 0 | -197 | 1142
8 | 6 | 12 | 1111 | 200 | 278 | 157 | 20 | 80 | 646 | 0 | 34 | 0 | 0 | -304 | 1111
8 | 6 | 13 | 1156 | 200 | 286 | 157 | 20 | 80 | 650 | 0 | 55 | 0 | 0 | -292 | 1156
8 | 6 | 14 | 1166 | 200 | 288 | 157 | 20 | 80 | 451 | 0 | 54 | 0 | 0 | -84 | 1166
8 | 6 | 15 | 1137 | 200 | 374 | 157 | 20 | 80 | 177 | 0 | 68 | 0 | 46 | 15 | 1137
8 | 6 | 16 | 1114 | 200 | 383 | 157 | 20 | 80 | 123 | 0 | 104 | 0 | 46 | 1 | 1114
8 | 6 | 17 | 1058 | 200 | 393 | 157 | 20 | 80 | 98 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 1058
8 | 6 | 18 | 1033 | 200 | 421 | 157 | 20 | 80 | 10 | 0 | 99 | 0 | 46 | 0 | 1033
8 | 6 | 19 | 989 | 200 | 342 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | 0 | 989
8 | 6 | 20 | 934 | 200 | 320 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 46 | -1 | 934
8 | 6 | 21 | 873 | 200 | 277 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 873
8 | 6 | 22 | 819 | 200 | 225 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -53 | 819
8 | 6 | 23 | 773 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -47 | 773
8 | 7 | 0 | 726 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -92 | 726
8 | 7 | 1 | 691 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -170 | 691
8 | 7 | 2 | 684 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -178 | 684
8 | 7 | 3 | 690 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -136 | 690
8 | 7 | 4 | 711 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -143 | 711
8 | 7 | 5 | 734 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 19 | 0 | 159 | 0 | 0 | -127 | 734
8 | 7 | 6 | 763 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 75 | 0 | 178 | 0 | 0 | -173 | 763
8 | 7 | 7 | 834 | 200 | 227 | 162 | 20 | 80 | 153 | 0 | 157 | 0 | 0 | -165 | 834
8 | 7 | 8 | 958 | 200 | 250 | 162 | 20 | 80 | 260 | 0 | 201 | 0 | 0 | -215 | 958
8 | 7 | 9 | 1040 | 200 | 265 | 162 | 20 | 80 | 306 | 0 | 263 | 0 | 0 | -256 | 1040
8 | 7 | 10 | 1056 | 200 | 268 | 162 | 20 | 80 | 397 | 0 | 239 | 0 | 0 | -310 | 1056
8 | 7 | 11 | 1066 | 200 | 270 | 162 | 20 | 80 | 428 | 0 | 232 | 0 | 0 | -326 | 1066
8 | 7 | 12 | 1015 | 200 | 260 | 108 | 20 | 80 | 596 | 0 | 184 | 0 | 0 | -433 | 1015
8 | 7 | 13 | 1071 | 200 | 271 | 103 | 20 | 80 | 740 | 0 | 180 | 0 | 0 | -523 | 1071
8 | 7 | 14 | 1088 | 200 | 274 | 142 | 20 | 80 | 603 | 0 | 191 | 0 | 0 | -422 | 1088
8 | 7 | 15 | 1084 | 200 | 273 | 162 | 20 | 80 | 466 | 0 | 150 | 0 | 0 | -267 | 1084
8 | 7 | 16 | 1086 | 200 | 274 | 162 | 20 | 80 | 346 | 0 | 109 | 0 | 0 | -105 | 1086
8 | 7 | 17 | 1031 | 200 | 289 | 162 | 20 | 80 | 117 | 0 | 116 | 0 | 46 | 1 | 1031
8 | 7 | 18 | 998 | 200 | 364 | 162 | 20 | 80 | 11 | 0 | 114 | 0 | 46 | 1 | 998
8 | 7 | 19 | 958 | 200 | 389 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 958
8 | 7 | 20 | 899 | 200 | 319 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 899
8 | 7 | 21 | 838 | 200 | 236 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 838
8 | 7 | 22 | 790 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -53 | 790
8 | 7 | 23 | 742 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -83 | 742
8 | 8 | 0 | 688 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -128 | 688
8 | 8 | 1 | 658 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -156 | 658
8 | 8 | 2 | 652 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -164 | 652
8 | 8 | 3 | 657 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -149 | 657
8 | 8 | 4 | 678 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | -123 | 678
8 | 8 | 5 | 692 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 58 | 0 | 103 | 0 | 0 | -178 | 692
8 | 8 | 6 | 708 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 242 | 0 | 99 | 0 | 0 | -342 | 708
8 | 8 | 7 | 789 | 200 | 221 | 116 | 20 | 80 | 459 | 0 | 108 | 0 | -36 | -379 | 789
8 | 8 | 8 | 918 | 200 | 243 | 103 | 20 | 80 | 615 | 0 | 128 | 0 | 4 | -475 | 918
8 | 8 | 9 | 993 | 200 | 256 | 103 | 20 | 80 | 805 | 0 | 126 | 0 | 0 | -597 | 993
8 | 8 | 10 | 1023 | 200 | 262 | 103 | 20 | 80 | 1137 | 0 | 154 | -114 | -46 | -773 | 1023
8 | 8 | 11 | 1063 | 200 | 269 | 103 | 20 | 80 | 1231 | -58 | 228 | -188 | -50 | -772 | 1063
8 | 8 | 12 | 1035 | 200 | 264 | 103 | 20 | 80 | 1142 | 0 | 208 | -162 | -46 | -774 | 1035
8 | 8 | 13 | 1076 | 200 | 272 | 103 | 20 | 80 | 1056 | 0 | 180 | -14 | -46 | -775 | 1076
8 | 8 | 14 | 1081 | 200 | 273 | 103 | 20 | 80 | 901 | 0 | 174 | 0 | 0 | -670 | 1081
8 | 8 | 15 | 1058 | 200 | 268 | 103 | 20 | 80 | 749 | 0 | 197 | 0 | 0 | -559 | 1058
8 | 8 | 16 | 1040 | 200 | 265 | 188 | 20 | 80 | 405 | 0 | 178 | 0 | 0 | -296 | 1040
8 | 8 | 17 | 966 | 200 | 251 | 188 | 20 | 80 | 133 | 0 | 106 | 0 | 0 | -12 | 966
8 | 8 | 18 | 931 | 200 | 291 | 188 | 20 | 80 | 12 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 931
8 | 8 | 19 | 891 | 200 | 250 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 1 | 891
8 | 8 | 20 | 827 | 200 | 226 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 26 | 1 | 827
8 | 8 | 21 | 771 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -32 | 771
8 | 8 | 22 | 719 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -69 | 719
8 | 8 | 23 | 680 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -113 | 680
8 | 9 | 0 | 631 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -158 | 631
8 | 9 | 1 | 601 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -173 | 601
8 | 9 | 2 | 592 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -187 | 592
8 | 9 | 3 | 595 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | -9 | -188 | 595
8 | 9 | 4 | 609 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 90 | 0 | -44 | -151 | 609
8 | 9 | 5 | 611 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 78 | 0 | 66 | 0 | -46 | -200 | 611
8 | 9 | 6 | 607 | 200 | 221 | 146 | 20 | 80 | 320 | 0 | 56 | 0 | -46 | -390 | 607
8 | 9 | 7 | 656 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 642 | 0 | 44 | 0 | -46 | -608 | 656
8 | 9 | 8 | 754 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 955 | -12 | 33 | -27 | -46 | -773 | 754
8 | 9 | 9 | 845 | 200 | 229 | 103 | 20 | 80 | 1187 | -161 | 31 | -26 | -46 | -772 | 845
8 | 9 | 10 | 883 | 200 | 236 | 103 | 20 | 80 | 1240 | -179 | 32 | -26 | -50 | -773 | 883
8 | 9 | 11 | 911 | 200 | 241 | 103 | 20 | 80 | 1167 | -87 | 30 | -24 | -46 | -773 | 911
8 | 9 | 12 | 907 | 200 | 241 | 103 | 20 | 80 | 1102 | -27 | 43 | -35 | -46 | -774 | 907
8 | 9 | 13 | 922 | 200 | 243 | 103 | 20 | 80 | 1082 | 0 | 61 | -48 | -46 | -773 | 922
8 | 9 | 14 | 923 | 200 | 244 | 103 | 20 | 80 | 946 | 0 | 64 | 0 | -46 | -688 | 923
8 | 9 | 15 | 917 | 200 | 242 | 103 | 20 | 80 | 722 | 0 | 57 | 0 | 0 | -507 | 917
8 | 9 | 16 | 913 | 200 | 242 | 192 | 20 | 80 | 422 | 0 | 58 | 0 | 0 | -301 | 913
8 | 9 | 17 | 888 | 200 | 237 | 192 | 20 | 80 | 146 | 0 | 36 | 0 | 0 | -23 | 888
8 | 9 | 18 | 870 | 200 | 346 | 192 | 20 | 80 | 11 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 870
8 | 9 | 19 | 838 | 200 | 288 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 838
8 | 9 | 20 | 785 | 200 | 232 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 785
8 | 9 | 21 | 732 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -3 | 732
8 | 9 | 22 | 688 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -56 | 688
8 | 9 | 23 | 645 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -107 | 645
8 | 10 | 0 | 607 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -111 | 607
8 | 10 | 1 | 575 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | -46 | -96 | 575
8 | 10 | 2 | 572 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -101 | 572
8 | 10 | 3 | 584 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -105 | 584
8 | 10 | 4 | 599 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | -46 | -96 | 599
8 | 10 | 5 | 603 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 29 | 0 | 58 | 0 | -46 | -116 | 603
8 | 10 | 6 | 603 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 92 | 0 | 44 | 0 | -46 | -165 | 603
8 | 10 | 7 | 634 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 188 | 0 | 37 | 0 | -50 | -219 | 634
8 | 10 | 8 | 676 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 280 | 0 | 31 | 0 | -46 | -267 | 676
8 | 10 | 9 | 713 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 328 | 0 | 26 | 0 | 0 | -319 | 713
8 | 10 | 10 | 732 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 381 | 0 | 28 | 0 | 0 | -355 | 732
8 | 10 | 11 | 750 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 370 | 0 | 24 | 0 | 0 | -322 | 750
8 | 10 | 12 | 750 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 275 | 0 | 20 | 0 | 0 | -223 | 750
8 | 10 | 13 | 739 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 248 | 0 | 23 | 0 | 0 | -210 | 739
8 | 10 | 14 | 738 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 220 | 0 | 26 | 0 | 0 | -186 | 738
8 | 10 | 15 | 734 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 134 | 0 | 21 | 0 | 0 | -99 | 734
8 | 10 | 16 | 746 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 81 | 0 | 21 | 0 | 0 | -34 | 746
8 | 10 | 17 | 769 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 33 | 0 | 23 | 0 | 34 | 1 | 769
8 | 10 | 18 | 785 | 200 | 245 | 157 | 20 | 80 | 3 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 785
8 | 10 | 19 | 769 | 200 | 238 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 769
8 | 10 | 20 | 733 | 200 | 247 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 10 | 21 | 690 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -23 | 690
8 | 10 | 22 | 652 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -61 | 652
8 | 10 | 23 | 619 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -102 | 619
8 | 11 | 0 | 590 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | -46 | -103 | 590
8 | 11 | 1 | 568 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | -46 | -117 | 568
8 | 11 | 2 | 572 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -120 | 572
8 | 11 | 3 | 588 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | -46 | -117 | 588
8 | 11 | 4 | 606 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | -46 | -105 | 606
8 | 11 | 5 | 612 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 30 | 0 | 75 | 0 | -50 | -135 | 612
8 | 11 | 6 | 622 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 106 | 0 | 62 | 0 | -46 | -192 | 622
8 | 11 | 7 | 666 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 153 | 0 | 45 | 0 | -46 | -178 | 666
8 | 11 | 8 | 735 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 331 | 0 | 38 | 0 | 0 | -326 | 735
8 | 11 | 9 | 791 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 426 | 0 | 28 | 0 | 4 | -359 | 791
8 | 11 | 10 | 809 | 200 | 223 | 137 | 20 | 80 | 518 | 0 | 31 | 0 | 0 | -400 | 809
8 | 11 | 11 | 836 | 200 | 228 | 103 | 20 | 80 | 696 | 0 | 38 | 0 | -46 | -483 | 836
8 | 11 | 12 | 852 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 790 | 0 | 62 | 0 | -50 | -584 | 852
8 | 11 | 13 | 862 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 761 | 0 | 86 | 0 | -46 | -574 | 862
8 | 11 | 14 | 869 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 618 | 0 | 91 | 0 | 0 | -477 | 869
8 | 11 | 15 | 876 | 200 | 235 | 137 | 20 | 80 | 541 | 0 | 68 | 0 | 0 | -405 | 876
8 | 11 | 16 | 884 | 200 | 237 | 171 | 20 | 80 | 349 | 0 | 47 | 0 | 0 | -220 | 884
8 | 11 | 17 | 880 | 200 | 268 | 171 | 20 | 80 | 108 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 880
8 | 11 | 18 | 881 | 200 | 326 | 171 | 20 | 80 | 7 | 0 | 31 | 0 | 46 | 0 | 881
8 | 11 | 19 | 859 | 200 | 361 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 859
8 | 11 | 20 | 808 | 200 | 266 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 | 808
8 | 11 | 21 | 756 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 43 | 0 | 756
8 | 11 | 22 | 713 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 713
8 | 11 | 23 | 672 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -38 | 672
8 | 12 | 0 | 622 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -120 | 622
8 | 12 | 1 | 597 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -99 | 597
8 | 12 | 2 | 587 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -109 | 587
8 | 12 | 3 | 597 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | -4 | -93 | 597
8 | 12 | 4 | 615 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 615
8 | 12 | 5 | 629 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | -87 | 629
8 | 12 | 6 | 633 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 633
8 | 12 | 7 | 686 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 148 | 0 | 16 | 0 | 46 | -202 | 686
8 | 12 | 8 | 758 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 264 | 0 | 14 | 0 | 46 | -244 | 758
8 | 12 | 9 | 812 | 200 | 223 | 157 | 20 | 80 | 343 | 0 | 32 | 0 | 46 | -289 | 812
8 | 12 | 10 | 823 | 200 | 225 | 157 | 20 | 80 | 350 | 0 | 58 | 0 | 46 | -313 | 823
8 | 12 | 11 | 829 | 200 | 226 | 157 | 20 | 80 | 396 | 0 | 47 | 0 | 46 | -343 | 829
8 | 12 | 12 | 815 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 436 | 0 | 46 | 0 | 46 | -394 | 815
8 | 12 | 13 | 816 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 438 | 0 | 65 | 0 | 46 | -414 | 816
8 | 12 | 14 | 814 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 342 | 0 | 59 | 0 | 46 | -314 | 814
8 | 12 | 15 | 811 | 200 | 223 | 157 | 20 | 80 | 253 | 0 | 44 | 0 | 46 | -212 | 811
8 | 12 | 16 | 813 | 200 | 223 | 157 | 20 | 80 | 157 | 0 | 30 | 0 | 46 | -100 | 813
8 | 12 | 17 | 798 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 65 | 0 | 36 | 0 | 46 | -27 | 798
8 | 12 | 18 | 795 | 200 | 226 | 157 | 20 | 80 | 5 | 0 | 57 | 0 | 50 | 0 | 795
8 | 12 | 19 | 780 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -12 | 780
8 | 12 | 20 | 732 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -51 | 732
8 | 12 | 21 | 687 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | -94 | 687
8 | 12 | 22 | 642 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -134 | 642
8 | 12 | 23 | 609 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -164 | 609
8 | 13 | 0 | 568 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -149 | 568
8 | 13 | 1 | 539 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -171 | 539
8 | 13 | 2 | 543 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -162 | 543
8 | 13 | 3 | 556 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -149 | 556
8 | 13 | 4 | 573 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | -46 | -136 | 573
8 | 13 | 5 | 578 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 59 | 0 | 45 | 0 | -46 | -190 | 578
8 | 13 | 6 | 580 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 270 | 0 | 33 | 0 | -46 | -387 | 580
8 | 13 | 7 | 626 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 624 | 0 | 31 | 0 | -46 | -607 | 626
8 | 13 | 8 | 714 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 974 | -69 | 23 | -19 | -46 | -773 | 714
8 | 13 | 9 | 791 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 1207 | -224 | 17 | -14 | -46 | -773 | 791
8 | 13 | 10 | 823 | 200 | 225 | 103 | 20 | 80 | 1276 | -259 | 12 | -10 | -50 | -774 | 823
8 | 13 | 11 | 845 | 200 | 229 | 103 | 20 | 80 | 1279 | -250 | 14 | -12 | -46 | -772 | 845
8 | 13 | 12 | 856 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 1273 | -234 | 16 | -13 | -46 | -774 | 856
8 | 13 | 13 | 858 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 1195 | -158 | 30 | -25 | -46 | -773 | 858
8 | 13 | 14 | 860 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 1008 | 0 | 44 | -7 | -46 | -774 | 860
8 | 13 | 15 | 854 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 740 | 0 | 50 | 0 | -46 | -524 | 854
8 | 13 | 16 | 841 | 200 | 229 | 189 | 20 | 80 | 416 | 0 | 44 | 0 | 0 | -337 | 841
8 | 13 | 17 | 824 | 200 | 225 | 189 | 20 | 80 | 117 | 0 | 39 | 0 | 9 | -55 | 824
8 | 13 | 18 | 813 | 200 | 234 | 189 | 20 | 80 | 7 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 813
8 | 13 | 19 | 788 | 200 | 230 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 1 | 788
8 | 13 | 20 | 737 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 737
8 | 13 | 21 | 683 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -49 | 683
8 | 13 | 22 | 633 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -105 | 633
8 | 13 | 23 | 595 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -159 | 595
8 | 14 | 0 | 553 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | -46 | -176 | 553
8 | 14 | 1 | 525 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | -46 | -198 | 525
8 | 14 | 2 | 525 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | -46 | -192 | 525
8 | 14 | 3 | 537 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -176 | 537
8 | 14 | 4 | 554 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | -46 | -161 | 554
8 | 14 | 5 | 564 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 62 | 0 | 62 | 0 | -46 | -227 | 564
8 | 14 | 6 | 571 | 200 | 221 | 148 | 20 | 80 | 275 | 0 | 65 | 0 | -46 | -392 | 571
8 | 14 | 7 | 621 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 570 | 0 | 47 | 0 | -46 | -574 | 621
8 | 14 | 8 | 704 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 866 | 0 | 36 | -3 | -46 | -773 | 704
8 | 14 | 9 | 779 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 1065 | -95 | 26 | -21 | -46 | -774 | 779
8 | 14 | 10 | 816 | 200 | 224 | 103 | 20 | 80 | 1200 | -502 | 30 | -25 | -46 | -468 | 816
8 | 14 | 11 | 854 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 1213 | -717 | 41 | -34 | -50 | -233 | 854
8 | 14 | 12 | 872 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 1164 | -671 | 44 | -36 | -46 | -220 | 872
8 | 14 | 13 | 871 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 1042 | -311 | 50 | -41 | -46 | -460 | 871
8 | 14 | 14 | 876 | 200 | 235 | 103 | 20 | 80 | 830 | 0 | 57 | 0 | -46 | -603 | 876
8 | 14 | 15 | 866 | 200 | 233 | 103 | 20 | 80 | 586 | 0 | 63 | 0 | -46 | -373 | 866
8 | 14 | 16 | 865 | 200 | 233 | 192 | 20 | 80 | 335 | 0 | 60 | 0 | -46 | -209 | 865
8 | 14 | 17 | 852 | 200 | 231 | 192 | 20 | 80 | 119 | 0 | 58 | 0 | 46 | -94 | 852
8 | 14 | 18 | 846 | 200 | 229 | 192 | 20 | 80 | 8 | 0 | 59 | 0 | 46 | 12 | 846
8 | 14 | 19 | 815 | 200 | 224 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | -18 | 815
8 | 14 | 20 | 770 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | -46 | 23 | 770
8 | 14 | 21 | 718 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | -46 | -49 | 718
8 | 14 | 22 | 668 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | -46 | -130 | 668
8 | 14 | 23 | 626 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | -46 | -189 | 626
8 | 15 | 0 | 581 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 228 | 0 | -46 | -318 | 581
8 | 15 | 1 | 558 | 200 | 221 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | -46 | -397 | 558
8 | 15 | 2 | 555 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 296 | 0 | -46 | -397 | 555
8 | 15 | 3 | 565 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | -46 | -393 | 565
8 | 15 | 4 | 583 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | -46 | -314 | 583
8 | 15 | 5 | 589 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 59 | 0 | 203 | 0 | -46 | -344 | 589
8 | 15 | 6 | 599 | 200 | 221 | 116 | 20 | 80 | 274 | 0 | 190 | 0 | -46 | -456 | 599
8 | 15 | 7 | 663 | 200 | 221 | 116 | 20 | 80 | 495 | 0 | 190 | 0 | -46 | -613 | 663
8 | 15 | 8 | 756 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 719 | -8 | 170 | -139 | -46 | -564 | 756
8 | 15 | 9 | 821 | 200 | 225 | 103 | 20 | 80 | 839 | -266 | 160 | -131 | -46 | -363 | 821
8 | 15 | 10 | 848 | 200 | 230 | 103 | 20 | 80 | 846 | -322 | 161 | -132 | -50 | -288 | 848
8 | 15 | 11 | 861 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 831 | -265 | 196 | -161 | -46 | -329 | 861
8 | 15 | 12 | 865 | 200 | 233 | 103 | 20 | 80 | 834 | -26 | 202 | -166 | -46 | -569 | 865
8 | 15 | 13 | 861 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 809 | 0 | 189 | 0 | -46 | -726 | 861
8 | 15 | 14 | 868 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 720 | 0 | 167 | 0 | -46 | -610 | 868
8 | 15 | 15 | 863 | 200 | 233 | 103 | 20 | 80 | 563 | 0 | 169 | 0 | 46 | -551 | 863
8 | 15 | 16 | 861 | 200 | 232 | 196 | 20 | 80 | 355 | 0 | 168 | 0 | 0 | -390 | 861
8 | 15 | 17 | 853 | 200 | 231 | 196 | 20 | 80 | 114 | 0 | 132 | 0 | 46 | -166 | 853
8 | 15 | 18 | 841 | 200 | 229 | 196 | 20 | 80 | 6 | 0 | 106 | 0 | 46 | -42 | 841
8 | 15 | 19 | 808 | 200 | 223 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | -45 | 808
8 | 15 | 20 | 751 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -75 | 751
8 | 15 | 21 | 699 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -78 | 699
8 | 15 | 22 | 648 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -165 | 648
8 | 15 | 23 | 605 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -199 | 605
8 | 16 | 0 | 561 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -184 | 561
8 | 16 | 1 | 531 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | -46 | -171 | 531
8 | 16 | 2 | 525 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | -46 | -182 | 525
8 | 16 | 3 | 534 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | -176 | 534
8 | 16 | 4 | 550 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | -46 | -163 | 550
8 | 16 | 5 | 556 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 62 | 0 | 51 | 0 | -46 | -226 | 556
8 | 16 | 6 | 554 | 200 | 221 | 129 | 20 | 80 | 298 | 0 | 46 | 0 | -46 | -394 | 554
8 | 16 | 7 | 601 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 581 | 0 | 27 | 0 | -46 | -585 | 601
8 | 16 | 8 | 681 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 866 | 0 | 13 | -3 | -46 | -773 | 681
8 | 16 | 9 | 763 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 1060 | -103 | 10 | -8 | -46 | -774 | 763
8 | 16 | 10 | 802 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 1105 | -109 | 7 | -6 | -46 | -773 | 802
8 | 16 | 11 | 832 | 200 | 227 | 103 | 20 | 80 | 1140 | -116 | 9 | -7 | -50 | -774 | 832
8 | 16 | 12 | 849 | 200 | 230 | 103 | 20 | 80 | 1131 | -99 | 19 | -15 | -46 | -774 | 849
8 | 16 | 13 | 856 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 1072 | -38 | 39 | -32 | -46 | -773 | 856
8 | 16 | 14 | 858 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 910 | -11 | 62 | -51 | -46 | -641 | 858
8 | 16 | 15 | 854 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 654 | 0 | 75 | 0 | 0 | -509 | 854
8 | 16 | 16 | 842 | 200 | 229 | 194 | 20 | 80 | 344 | 0 | 49 | 0 | 0 | -274 | 842
8 | 16 | 17 | 830 | 200 | 227 | 194 | 20 | 80 | 102 | 0 | 38 | 0 | 46 | -77 | 830
8 | 16 | 18 | 824 | 200 | 225 | 194 | 20 | 80 | 5 | 0 | 34 | 0 | 50 | 16 | 824
8 | 16 | 19 | 791 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 6 | 791
8 | 16 | 20 | 742 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 | -15 | 742
8 | 16 | 21 | 689 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -45 | 689
8 | 16 | 22 | 648 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -100 | 648
8 | 16 | 23 | 612 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -147 | 612
8 | 17 | 0 | 573 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -212 | 573
8 | 17 | 1 | 542 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -193 | 542
8 | 17 | 2 | 542 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -193 | 542
8 | 17 | 3 | 551 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | -46 | -204 | 551
8 | 17 | 4 | 566 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | -46 | -192 | 566
8 | 17 | 5 | 570 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 55 | 0 | 92 | 0 | -46 | -248 | 570
8 | 17 | 6 | 572 | 200 | 221 | 153 | 20 | 80 | 264 | 0 | 87 | 0 | -46 | -407 | 572
8 | 17 | 7 | 619 | 200 | 221 | 124 | 20 | 80 | 585 | 0 | 84 | 0 | -46 | -649 | 619
8 | 17 | 8 | 708 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 924 | -39 | 103 | -84 | -46 | -774 | 708
8 | 17 | 9 | 795 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 1156 | -194 | 160 | -132 | -46 | -773 | 795
8 | 17 | 10 | 853 | 200 | 231 | 103 | 20 | 80 | 1294 | -425 | 256 | -210 | -46 | -650 | 853
8 | 17 | 11 | 895 | 200 | 238 | 103 | 20 | 80 | 1282 | -446 | 356 | -293 | -50 | -595 | 895
8 | 17 | 12 | 917 | 200 | 243 | 103 | 20 | 80 | 1202 | -234 | 446 | -366 | -46 | -731 | 917
8 | 17 | 13 | 919 | 200 | 243 | 103 | 20 | 80 | 1100 | -7 | 494 | -494 | -46 | -774 | 919
8 | 17 | 14 | 916 | 200 | 242 | 103 | 20 | 80 | 869 | 0 | 524 | -303 | -46 | -773 | 916
8 | 17 | 15 | 907 | 200 | 241 | 103 | 20 | 80 | 592 | 0 | 508 | -16 | -46 | -775 | 907
8 | 17 | 16 | 901 | 200 | 240 | 124 | 20 | 80 | 292 | 0 | 431 | 0 | 46 | -532 | 901
8 | 17 | 17 | 902 | 200 | 240 | 196 | 20 | 80 | 105 | 0 | 414 | 0 | 46 | -399 | 902
8 | 17 | 18 | 902 | 200 | 240 | 196 | 20 | 80 | 6 | 0 | 388 | 0 | 46 | -274 | 902
8 | 17 | 19 | 873 | 200 | 235 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 46 | -280 | 873
8 | 17 | 20 | 826 | 200 | 226 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 343 | 0 | 50 | -289 | 826
8 | 17 | 21 | 775 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | 0 | 46 | -300 | 775
8 | 17 | 22 | 715 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 46 | -327 | 715
8 | 17 | 23 | 669 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 46 | -326 | 669
8 | 18 | 0 | 616 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 46 | -308 | 616
8 | 18 | 1 | 591 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -240 | 591
8 | 18 | 2 | 584 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | -4 | -226 | 584
8 | 18 | 3 | 597 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -201 | 597
8 | 18 | 4 | 618 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -167 | 618
8 | 18 | 5 | 645 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 44 | 0 | 52 | 0 | 50 | -202 | 645
8 | 18 | 6 | 689 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 234 | 0 | 30 | 0 | 0 | -276 | 689
8 | 18 | 7 | 803 | 200 | 222 | 156 | 20 | 80 | 508 | 0 | 23 | 0 | -10 | -396 | 803
8 | 18 | 8 | 982 | 200 | 254 | 103 | 20 | 80 | 789 | 0 | 23 | 0 | 46 | -533 | 982
8 | 18 | 9 | 1093 | 200 | 275 | 103 | 20 | 80 | 1032 | 0 | 17 | 0 | 50 | -684 | 1093
8 | 18 | 10 | 1140 | 200 | 283 | 103 | 20 | 80 | 1171 | 0 | 28 | 0 | -4 | -741 | 1140
8 | 18 | 11 | 1176 | 200 | 290 | 103 | 20 | 80 | 1206 | 0 | 40 | 0 | -23 | -740 | 1176
8 | 18 | 12 | 1152 | 200 | 286 | 103 | 20 | 80 | 1130 | 0 | 57 | 0 | 17 | -741 | 1152
8 | 18 | 13 | 1194 | 200 | 293 | 103 | 20 | 80 | 1043 | 0 | 62 | 0 | 46 | -653 | 1194
8 | 18 | 14 | 1200 | 200 | 294 | 108 | 20 | 80 | 875 | 0 | 77 | 0 | 46 | -500 | 1200
8 | 18 | 15 | 1178 | 200 | 290 | 180 | 20 | 80 | 655 | 0 | 78 | 0 | 46 | -371 | 1178
8 | 18 | 16 | 1162 | 200 | 287 | 180 | 20 | 80 | 373 | 0 | 60 | 0 | 46 | -84 | 1162
8 | 18 | 17 | 1079 | 200 | 397 | 180 | 20 | 80 | 112 | 0 | 43 | 0 | 46 | 1 | 1079
8 | 18 | 18 | 1046 | 200 | 497 | 180 | 20 | 80 | 5 | 0 | 17 | 0 | 46 | 1 | 1046
8 | 18 | 19 | 991 | 200 | 453 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 991
8 | 18 | 20 | 931 | 200 | 393 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 1 | 931
8 | 18 | 21 | 864 | 200 | 308 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 10 | 864
8 | 18 | 22 | 804 | 200 | 235 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | 8 | 804
8 | 18 | 23 | 753 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -42 | 753
8 | 19 | 0 | 699 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -79 | 699
8 | 19 | 1 | 669 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | -123 | 669
8 | 19 | 2 | 661 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -137 | 661
8 | 19 | 3 | 672 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -132 | 672
8 | 19 | 4 | 691 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -118 | 691
8 | 19 | 5 | 705 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 58 | 0 | 100 | 0 | 0 | -163 | 705
8 | 19 | 6 | 730 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 267 | 0 | 113 | 0 | -4 | -356 | 730
8 | 19 | 7 | 832 | 200 | 227 | 103 | 20 | 80 | 554 | 0 | 119 | 0 | 0 | -471 | 832
8 | 19 | 8 | 1010 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 814 | 0 | 149 | 0 | 0 | -616 | 1010
8 | 19 | 9 | 1124 | 200 | 280 | 103 | 20 | 80 | 907 | 0 | 250 | 0 | 4 | -720 | 1124
8 | 19 | 10 | 1169 | 200 | 289 | 103 | 20 | 80 | 988 | 0 | 346 | -37 | -46 | -774 | 1169
8 | 19 | 11 | 1200 | 200 | 294 | 103 | 20 | 80 | 1100 | 0 | 391 | -165 | -50 | -773 | 1200
8 | 19 | 12 | 1175 | 200 | 290 | 103 | 20 | 80 | 995 | 0 | 431 | -124 | -46 | -774 | 1175
8 | 19 | 13 | 1221 | 200 | 298 | 103 | 20 | 80 | 856 | 0 | 412 | 0 | -9 | -739 | 1221
8 | 19 | 14 | 1233 | 200 | 300 | 103 | 20 | 80 | 800 | 0 | 386 | 0 | 0 | -656 | 1233
8 | 19 | 15 | 1226 | 200 | 299 | 103 | 20 | 80 | 642 | 0 | 399 | 0 | 0 | -517 | 1226
8 | 19 | 16 | 1213 | 200 | 297 | 189 | 20 | 80 | 346 | 0 | 414 | 0 | 0 | -333 | 1213
8 | 19 | 17 | 1143 | 200 | 284 | 189 | 20 | 80 | 103 | 0 | 396 | 0 | 4 | -133 | 1143
8 | 19 | 18 | 1110 | 200 | 278 | 189 | 20 | 80 | 5 | 0 | 416 | 0 | 0 | -78 | 1110
8 | 19 | 19 | 1056 | 200 | 268 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -75 | 1056
8 | 19 | 20 | 985 | 200 | 255 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -131 | 985
8 | 19 | 21 | 916 | 200 | 242 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -198 | 916
8 | 19 | 22 | 848 | 200 | 230 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -258 | 848
8 | 19 | 23 | 793 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -293 | 793
8 | 20 | 0 | 728 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | -338 | 728
8 | 20 | 1 | 695 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | -350 | 695
8 | 20 | 2 | 681 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -361 | 681
8 | 20 | 3 | 688 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | -4 | -359 | 688
8 | 20 | 4 | 709 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -376 | 709
8 | 20 | 5 | 729 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 48 | 0 | 362 | 0 | 0 | -387 | 729
8 | 20 | 6 | 758 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 246 | 0 | 363 | 0 | 0 | -475 | 758
8 | 20 | 7 | 870 | 200 | 234 | 103 | 20 | 80 | 475 | 0 | 338 | 0 | 0 | -580 | 870
8 | 20 | 8 | 1040 | 200 | 265 | 103 | 20 | 80 | 708 | 0 | 303 | 0 | 0 | -639 | 1040
8 | 20 | 9 | 1156 | 200 | 286 | 103 | 20 | 80 | 882 | 0 | 314 | 0 | 4 | -733 | 1156
8 | 20 | 10 | 1202 | 200 | 295 | 103 | 20 | 80 | 976 | 0 | 294 | 0 | -26 | -740 | 1202
8 | 20 | 11 | 1229 | 200 | 300 | 103 | 20 | 80 | 997 | 0 | 319 | 0 | -50 | -740 | 1229
8 | 20 | 12 | 1195 | 200 | 294 | 103 | 20 | 80 | 939 | 0 | 315 | 0 | -16 | -740 | 1195
8 | 20 | 13 | 1236 | 200 | 301 | 103 | 20 | 80 | 836 | 0 | 276 | 0 | 0 | -580 | 1236
8 | 20 | 14 | 1235 | 200 | 301 | 168 | 20 | 80 | 751 | 0 | 168 | 0 | 0 | -453 | 1235
8 | 20 | 15 | 1220 | 200 | 298 | 185 | 20 | 80 | 531 | 0 | 126 | 0 | 0 | -220 | 1220
8 | 20 | 16 | 1192 | 200 | 293 | 185 | 20 | 80 | 291 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1192
8 | 20 | 17 | 1138 | 200 | 398 | 185 | 20 | 80 | 88 | 0 | 120 | 0 | 46 | 1 | 1138
8 | 20 | 18 | 1107 | 200 | 391 | 185 | 20 | 80 | 4 | 0 | 180 | 0 | 46 | 1 | 1107
8 | 20 | 19 | 1063 | 200 | 310 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 46 | 0 | 1063
8 | 20 | 20 | 994 | 200 | 257 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 17 | 0 | 994
8 | 20 | 21 | 927 | 200 | 244 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -65 | 927
8 | 20 | 22 | 868 | 200 | 234 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -125 | 868
8 | 20 | 23 | 809 | 200 | 223 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -256 | 809
8 | 21 | 0 | 750 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -327 | 750
8 | 21 | 1 | 724 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | -359 | 724
8 | 21 | 2 | 712 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -345 | 712
8 | 21 | 3 | 716 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -275 | 716
8 | 21 | 4 | 735 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -196 | 735
8 | 21 | 5 | 748 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 50 | 0 | 184 | 0 | 0 | -191 | 748
8 | 21 | 6 | 783 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 248 | 0 | 174 | 0 | 0 | -344 | 783
8 | 21 | 7 | 891 | 200 | 238 | 103 | 20 | 80 | 572 | 0 | 181 | 0 | 0 | -503 | 891
8 | 21 | 8 | 1069 | 200 | 270 | 103 | 20 | 80 | 857 | 0 | 180 | 0 | 0 | -641 | 1069
8 | 21 | 9 | 1177 | 200 | 290 | 103 | 20 | 80 | 1028 | 0 | 191 | 0 | 0 | -735 | 1177
8 | 21 | 10 | 1213 | 200 | 297 | 103 | 20 | 80 | 1134 | 0 | 222 | -24 | -46 | -773 | 1213
8 | 21 | 11 | 1235 | 200 | 301 | 103 | 20 | 80 | 1138 | 0 | 228 | -15 | -46 | -774 | 1235
8 | 21 | 12 | 1199 | 200 | 294 | 103 | 20 | 80 | 1129 | 0 | 224 | -28 | -50 | -773 | 1199
8 | 21 | 13 | 1240 | 200 | 302 | 103 | 20 | 80 | 996 | 0 | 220 | 0 | 0 | -681 | 1240
8 | 21 | 14 | 1243 | 200 | 302 | 103 | 20 | 80 | 880 | 0 | 213 | 0 | 0 | -555 | 1243
8 | 21 | 15 | 1224 | 200 | 299 | 184 | 20 | 80 | 663 | 0 | 190 | 0 | 0 | -412 | 1224
8 | 21 | 16 | 1212 | 200 | 297 | 184 | 20 | 80 | 381 | 0 | 159 | 0 | 0 | -109 | 1212
8 | 21 | 17 | 1141 | 200 | 403 | 184 | 20 | 80 | 104 | 0 | 144 | 0 | 6 | 0 | 1141
8 | 21 | 18 | 1101 | 200 | 446 | 184 | 20 | 80 | 3 | 0 | 118 | 0 | 50 | 0 | 1101
8 | 21 | 19 | 1038 | 200 | 404 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 0 | 1038
8 | 21 | 20 | 972 | 200 | 402 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 972
8 | 21 | 21 | 898 | 200 | 335 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 9 | 898
8 | 21 | 22 | 833 | 200 | 282 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 8 | 833
8 | 21 | 23 | 778 | 200 | 239 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 8 | 778
8 | 22 | 0 | 721 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -8 | 721
8 | 22 | 1 | 689 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -38 | 689
8 | 22 | 2 | 677 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -47 | 677
8 | 22 | 3 | 684 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -39 | 684
8 | 22 | 4 | 706 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 706
8 | 22 | 5 | 712 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | -54 | 712
8 | 22 | 6 | 738 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 259 | 0 | 20 | 0 | 0 | -238 | 738
8 | 22 | 7 | 830 | 200 | 227 | 140 | 20 | 80 | 558 | 0 | 14 | 0 | 0 | -409 | 830
8 | 22 | 8 | 995 | 200 | 257 | 103 | 20 | 80 | 818 | 0 | 8 | 0 | 0 | -491 | 995
8 | 22 | 9 | 1109 | 200 | 278 | 103 | 20 | 80 | 1091 | 0 | 4 | 0 | 0 | -667 | 1109
8 | 22 | 10 | 1170 | 200 | 289 | 103 | 20 | 80 | 1248 | 0 | 2 | 0 | -32 | -740 | 1170
8 | 22 | 11 | 1206 | 200 | 295 | 103 | 20 | 80 | 1246 | 0 | 2 | 0 | -2 | -738 | 1206
8 | 22 | 12 | 1188 | 200 | 292 | 103 | 20 | 80 | 1159 | 0 | 6 | 0 | 0 | -672 | 1188
8 | 22 | 13 | 1232 | 200 | 300 | 110 | 20 | 80 | 973 | 0 | 9 | 0 | 0 | -460 | 1232
8 | 22 | 14 | 1232 | 200 | 300 | 176 | 20 | 80 | 798 | 0 | 12 | 0 | 0 | -354 | 1232
8 | 22 | 15 | 1214 | 200 | 297 | 176 | 20 | 80 | 584 | 0 | 19 | 0 | 0 | -162 | 1214
8 | 22 | 16 | 1195 | 200 | 323 | 176 | 20 | 80 | 301 | 0 | 28 | 0 | 50 | 17 | 1195
8 | 22 | 17 | 1122 | 200 | 508 | 176 | 20 | 80 | 88 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 1122
8 | 22 | 18 | 1086 | 200 | 547 | 176 | 20 | 80 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 21 | 1086
8 | 22 | 19 | 1028 | 200 | 475 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 29 | 1028
8 | 22 | 20 | 964 | 200 | 385 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 35 | 964
8 | 22 | 21 | 898 | 200 | 304 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 35 | 898
8 | 22 | 22 | 838 | 200 | 254 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 30 | 838
8 | 22 | 23 | 780 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 5 | 780
8 | 23 | 0 | 720 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -85 | 720
8 | 23 | 1 | 679 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -130 | 679
8 | 23 | 2 | 665 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -148 | 665
8 | 23 | 3 | 668 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -161 | 668
8 | 23 | 4 | 681 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -179 | 681
8 | 23 | 5 | 689 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 51 | 0 | 161 | 0 | 0 | -234 | 689
8 | 23 | 6 | 696 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 254 | 0 | 167 | 0 | 0 | -424 | 696
8 | 23 | 7 | 760 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 562 | 0 | 147 | 0 | -46 | -527 | 760
8 | 23 | 8 | 886 | 200 | 237 | 103 | 20 | 80 | 883 | 0 | 164 | 0 | -46 | -755 | 886
8 | 23 | 9 | 991 | 200 | 256 | 103 | 20 | 80 | 1112 | -4 | 243 | -200 | -46 | -773 | 991
8 | 23 | 10 | 1050 | 200 | 267 | 103 | 20 | 80 | 1258 | -111 | 296 | -243 | -46 | -774 | 1050
8 | 23 | 11 | 1090 | 200 | 274 | 103 | 20 | 80 | 1303 | -216 | 343 | -282 | -50 | -685 | 1090
8 | 23 | 12 | 1096 | 200 | 275 | 103 | 20 | 80 | 1255 | -85 | 329 | -270 | -46 | -765 | 1096
8 | 23 | 13 | 1104 | 200 | 277 | 103 | 20 | 80 | 1138 | 0 | 311 | -205 | -46 | -774 | 1104
8 | 23 | 14 | 1104 | 200 | 277 | 103 | 20 | 80 | 946 | 0 | 279 | 0 | -46 | -755 | 1104
8 | 23 | 15 | 1094 | 200 | 275 | 103 | 20 | 80 | 667 | 0 | 240 | 0 | 0 | -491 | 1094
8 | 23 | 16 | 1081 | 200 | 273 | 190 | 20 | 80 | 347 | 0 | 243 | 0 | 0 | -272 | 1081
8 | 23 | 17 | 1053 | 200 | 267 | 190 | 20 | 80 | 93 | 0 | 224 | 0 | 0 | -21 | 1053
8 | 23 | 18 | 1038 | 200 | 273 | 190 | 20 | 80 | 3 | 0 | 215 | 0 | 50 | 7 | 1038
8 | 23 | 19 | 994 | 200 | 312 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 12 | 994
8 | 23 | 20 | 938 | 200 | 305 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 12 | 938
8 | 23 | 21 | 879 | 200 | 265 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 13 | 879
8 | 23 | 22 | 824 | 200 | 225 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -7 | 824
8 | 23 | 23 | 761 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -68 | 761
8 | 24 | 0 | 705 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -82 | 705
8 | 24 | 1 | 662 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -107 | 662
8 | 24 | 2 | 652 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -118 | 652
8 | 24 | 3 | 657 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -117 | 657
8 | 24 | 4 | 669 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -120 | 669
8 | 24 | 5 | 671 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | -118 | 671
8 | 24 | 6 | 683 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 227 | 0 | 25 | 0 | -46 | -228 | 683
8 | 24 | 7 | 742 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 522 | 0 | 28 | 0 | -46 | -386 | 742
8 | 24 | 8 | 837 | 200 | 228 | 103 | 20 | 80 | 846 | 0 | 21 | 0 | -46 | -615 | 837
8 | 24 | 9 | 928 | 200 | 244 | 103 | 20 | 80 | 1084 | 0 | 28 | -13 | -46 | -772 | 928
8 | 24 | 10 | 974 | 200 | 253 | 103 | 20 | 80 | 1212 | -75 | 28 | -23 | -50 | -774 | 974
8 | 24 | 11 | 1012 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 1208 | -44 | 26 | -21 | -46 | -774 | 1012
8 | 24 | 12 | 1031 | 200 | 263 | 103 | 20 | 80 | 1117 | 0 | 21 | 0 | -46 | -727 | 1031
8 | 24 | 13 | 1024 | 200 | 262 | 103 | 20 | 80 | 1000 | 0 | 19 | 0 | -46 | -614 | 1024
8 | 24 | 14 | 1019 | 200 | 261 | 103 | 20 | 80 | 784 | 0 | 23 | 0 | 0 | -452 | 1019
8 | 24 | 15 | 1000 | 200 | 258 | 184 | 20 | 80 | 522 | 0 | 15 | 0 | 0 | -279 | 1000
8 | 24 | 16 | 980 | 200 | 254 | 184 | 20 | 80 | 274 | 0 | 13 | 0 | 0 | -45 | 980
8 | 24 | 17 | 983 | 200 | 352 | 184 | 20 | 80 | 74 | 0 | 16 | 0 | 46 | 11 | 983
8 | 24 | 18 | 982 | 200 | 434 | 184 | 20 | 80 | 2 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 982
8 | 24 | 19 | 947 | 200 | 405 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 947
8 | 24 | 20 | 892 | 200 | 340 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 10 | 892
8 | 24 | 21 | 837 | 200 | 281 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 10 | 837
8 | 24 | 22 | 782 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 10 | 782
8 | 24 | 23 | 734 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -3 | 734
8 | 25 | 0 | 679 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -35 | 679
8 | 25 | 1 | 645 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -77 | 645
8 | 25 | 2 | 644 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -86 | 644
8 | 25 | 3 | 653 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -82 | 653
8 | 25 | 4 | 679 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -55 | 679
8 | 25 | 5 | 710 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | -62 | 710
8 | 25 | 6 | 761 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 168 | 0 | 55 | 0 | 0 | -140 | 761
8 | 25 | 7 | 872 | 200 | 234 | 157 | 20 | 80 | 378 | 0 | 50 | 0 | 0 | -247 | 872
8 | 25 | 8 | 1047 | 200 | 266 | 157 | 20 | 80 | 574 | 0 | 34 | 0 | 0 | -284 | 1047
8 | 25 | 9 | 1160 | 200 | 287 | 157 | 20 | 80 | 707 | 0 | 34 | 0 | 0 | -325 | 1160
8 | 25 | 10 | 1199 | 200 | 294 | 157 | 20 | 80 | 822 | 0 | 32 | 0 | 0 | -406 | 1199
8 | 25 | 11 | 1227 | 200 | 299 | 157 | 20 | 80 | 857 | 0 | 32 | 0 | 0 | -418 | 1227
8 | 25 | 12 | 1195 | 200 | 293 | 146 | 20 | 80 | 837 | 0 | 45 | 0 | 0 | -426 | 1195
8 | 25 | 13 | 1235 | 200 | 301 | 157 | 20 | 80 | 759 | 0 | 53 | 0 | 0 | -335 | 1235
8 | 25 | 14 | 1238 | 200 | 301 | 157 | 20 | 80 | 615 | 0 | 55 | 0 | 0 | -190 | 1238
8 | 25 | 15 | 1218 | 200 | 298 | 157 | 20 | 80 | 406 | 0 | 59 | 0 | 0 | -2 | 1218
8 | 25 | 16 | 1198 | 200 | 401 | 157 | 20 | 80 | 210 | 0 | 62 | 0 | 46 | 22 | 1198
8 | 25 | 17 | 1135 | 200 | 491 | 157 | 20 | 80 | 50 | 0 | 69 | 0 | 46 | 22 | 1135
8 | 25 | 18 | 1110 | 200 | 503 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 79 | 0 | 48 | 22 | 1110
8 | 25 | 19 | 1049 | 200 | 430 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 20 | 1049
8 | 25 | 20 | 988 | 200 | 402 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 26 | 988
8 | 25 | 21 | 922 | 200 | 318 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 34 | 922
8 | 25 | 22 | 861 | 200 | 250 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 30 | 861
8 | 25 | 23 | 806 | 200 | 222 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 6 | 806
8 | 26 | 0 | 750 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -65 | 750
8 | 26 | 1 | 720 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -109 | 720
8 | 26 | 2 | 711 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -121 | 711
8 | 26 | 3 | 718 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -101 | 718
8 | 26 | 4 | 739 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -58 | 739
8 | 26 | 5 | 755 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 34 | 0 | 88 | 0 | 0 | -59 | 755
8 | 26 | 6 | 795 | 200 | 221 | 171 | 20 | 80 | 193 | 0 | 82 | 0 | 0 | -172 | 795
8 | 26 | 7 | 902 | 200 | 240 | 171 | 20 | 80 | 413 | 0 | 77 | 0 | 0 | -299 | 902
8 | 26 | 8 | 1070 | 200 | 270 | 166 | 20 | 80 | 677 | 0 | 74 | 0 | 0 | -417 | 1070
8 | 26 | 9 | 1192 | 200 | 293 | 103 | 20 | 80 | 905 | 0 | 77 | 0 | 0 | -486 | 1192
8 | 26 | 10 | 1245 | 200 | 303 | 103 | 20 | 80 | 1050 | 0 | 88 | 0 | 0 | -599 | 1245
8 | 26 | 11 | 1275 | 200 | 308 | 103 | 20 | 80 | 1118 | 0 | 125 | 0 | 0 | -679 | 1275
8 | 26 | 12 | 1254 | 200 | 304 | 103 | 20 | 80 | 1128 | 0 | 111 | 0 | 0 | -692 | 1254
8 | 26 | 13 | 1300 | 200 | 313 | 103 | 20 | 80 | 1042 | 0 | 102 | 0 | 0 | -560 | 1300
8 | 26 | 14 | 1293 | 200 | 311 | 171 | 20 | 80 | 834 | 0 | 110 | 0 | 0 | -433 | 1293
8 | 26 | 15 | 1266 | 200 | 307 | 171 | 20 | 80 | 551 | 0 | 105 | 0 | 0 | -168 | 1266
8 | 26 | 16 | 1250 | 200 | 377 | 171 | 20 | 80 | 230 | 0 | 92 | 0 | 46 | 34 | 1250
8 | 26 | 17 | 1172 | 200 | 498 | 171 | 20 | 80 | 50 | 0 | 70 | 0 | 48 | 35 | 1172
8 | 26 | 18 | 1157 | 200 | 522 | 171 | 20 | 80 | 1 | 0 | 82 | 0 | 46 | 35 | 1157
8 | 26 | 19 | 1089 | 200 | 437 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | 34 | 1089
8 | 26 | 20 | 1025 | 200 | 409 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 34 | 1025
8 | 26 | 21 | 959 | 200 | 321 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 34 | 959
8 | 26 | 22 | 896 | 200 | 239 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 896
8 | 26 | 23 | 835 | 200 | 227 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -115 | 835
8 | 27 | 0 | 769 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -149 | 769
8 | 27 | 1 | 737 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | -176 | 737
8 | 27 | 2 | 728 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -244 | 728
8 | 27 | 3 | 726 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -280 | 726
8 | 27 | 4 | 744 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -243 | 744
8 | 27 | 5 | 771 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 30 | 0 | 277 | 0 | 0 | -236 | 771
8 | 27 | 6 | 798 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 206 | 0 | 229 | 0 | 0 | -337 | 798
8 | 27 | 7 | 906 | 200 | 240 | 103 | 20 | 80 | 470 | 0 | 228 | 0 | 0 | -435 | 906
8 | 27 | 8 | 1069 | 200 | 270 | 103 | 20 | 80 | 648 | 0 | 196 | 0 | 0 | -448 | 1069
8 | 27 | 9 | 1167 | 200 | 288 | 103 | 20 | 80 | 732 | 0 | 215 | 0 | 0 | -471 | 1167
8 | 27 | 10 | 1196 | 200 | 294 | 103 | 20 | 80 | 810 | 0 | 231 | 0 | 0 | -542 | 1196
8 | 27 | 11 | 1195 | 200 | 294 | 103 | 20 | 80 | 770 | 0 | 248 | 0 | 0 | -520 | 1195
8 | 27 | 12 | 1145 | 200 | 284 | 103 | 20 | 80 | 684 | 0 | 335 | 0 | 0 | -561 | 1145
8 | 27 | 13 | 1171 | 200 | 289 | 103 | 20 | 80 | 587 | 0 | 357 | 0 | 0 | -465 | 1171
8 | 27 | 14 | 1159 | 200 | 287 | 179 | 20 | 80 | 367 | 0 | 383 | 0 | 0 | -357 | 1159
8 | 27 | 15 | 1130 | 200 | 282 | 179 | 20 | 80 | 315 | 0 | 383 | 0 | 0 | -329 | 1130
8 | 27 | 16 | 1111 | 200 | 278 | 179 | 20 | 80 | 242 | 0 | 347 | 0 | 0 | -235 | 1111
8 | 27 | 17 | 1055 | 200 | 268 | 179 | 20 | 80 | 82 | 0 | 331 | 0 | 0 | -105 | 1055
8 | 27 | 18 | 1034 | 200 | 264 | 179 | 20 | 80 | 2 | 0 | 326 | 0 | 0 | -37 | 1034
8 | 27 | 19 | 977 | 200 | 254 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -70 | 977
8 | 27 | 20 | 917 | 200 | 243 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | -107 | 917
8 | 27 | 21 | 857 | 200 | 232 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -126 | 857
8 | 27 | 22 | 802 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | -126 | 802
8 | 27 | 23 | 752 | 200 | 221 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -129 | 752
8 | 28 | 0 | 692 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -173 | 692
8 | 28 | 1 | 663 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -190 | 663
8 | 28 | 2 | 655 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -195 | 655
8 | 28 | 3 | 667 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -151 | 667
8 | 28 | 4 | 682 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -122 | 682
8 | 28 | 5 | 700 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 56 | 0 | 75 | 0 | 0 | -136 | 700
8 | 28 | 6 | 722 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 274 | 0 | 37 | 0 | 0 | -294 | 722
8 | 28 | 7 | 802 | 200 | 222 | 103 | 20 | 80 | 600 | 0 | 18 | 0 | 0 | -441 | 802
8 | 28 | 8 | 965 | 200 | 251 | 103 | 20 | 80 | 966 | 0 | 12 | 0 | 0 | -667 | 965
8 | 28 | 9 | 1075 | 200 | 271 | 103 | 20 | 80 | 1173 | 0 | 9 | 0 | -42 | -739 | 1075
8 | 28 | 10 | 1115 | 200 | 279 | 103 | 20 | 80 | 1264 | -11 | 10 | -8 | -48 | -774 | 1115
8 | 28 | 11 | 1134 | 200 | 282 | 103 | 20 | 80 | 1276 | -9 | 10 | -8 | -46 | -774 | 1134
8 | 28 | 12 | 1102 | 200 | 276 | 103 | 20 | 80 | 1251 | -9 | 12 | -10 | -48 | -773 | 1102
8 | 28 | 13 | 1152 | 200 | 286 | 103 | 20 | 80 | 1128 | 0 | 16 | 0 | 0 | -681 | 1152
8 | 28 | 14 | 1155 | 200 | 286 | 103 | 20 | 80 | 955 | 0 | 12 | 0 | 0 | -501 | 1155
8 | 28 | 15 | 1139 | 200 | 283 | 184 | 20 | 80 | 676 | 0 | 17 | 0 | 0 | -321 | 1139
8 | 28 | 16 | 1126 | 200 | 281 | 184 | 20 | 80 | 336 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1126
8 | 28 | 17 | 1057 | 200 | 476 | 184 | 20 | 80 | 70 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1057
8 | 28 | 18 | 1025 | 200 | 462 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 1025
8 | 28 | 19 | 972 | 200 | 461 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 972
8 | 28 | 20 | 909 | 200 | 390 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 909
8 | 28 | 21 | 846 | 200 | 274 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 9 | 846
8 | 28 | 22 | 786 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36 | 10 | 786
8 | 28 | 23 | 736 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -12 | 736
8 | 29 | 0 | 687 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -49 | 687
8 | 29 | 1 | 659 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -78 | 659
8 | 29 | 2 | 651 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -81 | 651
8 | 29 | 3 | 661 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -61 | 661
8 | 29 | 4 | 683 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -34 | 683
8 | 29 | 5 | 704 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | -48 | 704
8 | 29 | 6 | 726 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 224 | 0 | 31 | 0 | -4 | -206 | 726
8 | 29 | 7 | 805 | 200 | 222 | 160 | 20 | 80 | 441 | 0 | 26 | 0 | 0 | -344 | 805
8 | 29 | 8 | 948 | 200 | 248 | 160 | 20 | 80 | 585 | 0 | 17 | 0 | 0 | -362 | 948
8 | 29 | 9 | 1038 | 200 | 265 | 160 | 20 | 80 | 674 | 0 | 11 | 0 | 0 | -372 | 1038
8 | 29 | 10 | 1074 | 200 | 271 | 160 | 20 | 80 | 738 | 0 | 10 | 0 | 0 | -405 | 1074
8 | 29 | 11 | 1101 | 200 | 276 | 150 | 20 | 80 | 777 | 0 | 13 | 0 | 0 | -415 | 1101
8 | 29 | 12 | 1081 | 200 | 273 | 103 | 20 | 80 | 835 | 0 | 15 | 0 | 0 | -445 | 1081
8 | 29 | 13 | 1127 | 200 | 281 | 160 | 20 | 80 | 712 | 0 | 19 | 0 | 0 | -345 | 1127
8 | 29 | 14 | 1136 | 200 | 283 | 160 | 20 | 80 | 502 | 0 | 36 | 0 | 0 | -145 | 1136
8 | 29 | 15 | 1111 | 200 | 278 | 160 | 20 | 80 | 380 | 0 | 58 | 0 | 0 | -65 | 1111
8 | 29 | 16 | 1097 | 200 | 276 | 160 | 20 | 80 | 243 | 0 | 86 | 0 | 20 | 12 | 1097
8 | 29 | 17 | 1044 | 200 | 346 | 160 | 20 | 80 | 56 | 0 | 119 | 0 | 50 | 13 | 1044
8 | 29 | 18 | 1022 | 200 | 377 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 7 | 16 | 1022
8 | 29 | 19 | 974 | 200 | 298 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 18 | 974
8 | 29 | 20 | 913 | 200 | 242 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -35 | 913
8 | 29 | 21 | 851 | 200 | 230 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -128 | 851
8 | 29 | 22 | 796 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -204 | 796
8 | 29 | 23 | 749 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -304 | 749
8 | 30 | 0 | 697 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | -393 | 697
8 | 30 | 1 | 665 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | -437 | 665
8 | 30 | 2 | 659 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -456 | 659
8 | 30 | 3 | 663 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -458 | 663
8 | 30 | 4 | 676 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -455 | 676
8 | 30 | 5 | 683 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 37 | 0 | 419 | 0 | 0 | -461 | 683
8 | 30 | 6 | 685 | 200 | 221 | 151 | 20 | 80 | 250 | 0 | 393 | 0 | -46 | -584 | 685
8 | 30 | 7 | 745 | 200 | 221 | 151 | 20 | 80 | 573 | 0 | 383 | -64 | -46 | -773 | 745
8 | 30 | 8 | 857 | 200 | 232 | 103 | 20 | 80 | 846 | 0 | 339 | -143 | -46 | -774 | 857
8 | 30 | 9 | 950 | 200 | 249 | 103 | 20 | 80 | 987 | 0 | 338 | -206 | -46 | -775 | 950
8 | 30 | 10 | 986 | 200 | 255 | 103 | 20 | 80 | 1082 | -1 | 367 | -301 | -46 | -773 | 986
8 | 30 | 11 | 1011 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 1104 | -287 | 348 | -286 | -50 | -481 | 1011
8 | 30 | 12 | 1007 | 200 | 259 | 103 | 20 | 80 | 1035 | 0 | 303 | -221 | -46 | -726 | 1007
8 | 30 | 13 | 1011 | 200 | 260 | 103 | 20 | 80 | 938 | 0 | 282 | -52 | -46 | -774 | 1011
8 | 30 | 14 | 1005 | 200 | 259 | 103 | 20 | 80 | 851 | 0 | 270 | 0 | -36 | -742 | 1005
8 | 30 | 15 | 995 | 200 | 257 | 103 | 20 | 80 | 658 | 0 | 250 | 0 | 0 | -573 | 995
8 | 30 | 16 | 988 | 200 | 256 | 196 | 20 | 80 | 345 | 0 | 211 | 0 | 0 | -320 | 988
8 | 30 | 17 | 965 | 200 | 251 | 196 | 20 | 80 | 71 | 0 | 169 | 0 | 0 | -22 | 965
8 | 30 | 18 | 954 | 200 | 260 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 50 | 10 | 954
8 | 30 | 19 | 910 | 200 | 299 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 10 | 910
8 | 30 | 20 | 855 | 200 | 264 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 8 | 855
8 | 30 | 21 | 797 | 200 | 222 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 8 | 797
8 | 30 | 22 | 748 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -25 | 748
8 | 30 | 23 | 706 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -43 | 706
8 | 31 | 0 | 651 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -73 | 651
8 | 31 | 1 | 622 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -98 | 622
8 | 31 | 2 | 614 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -98 | 614
8 | 31 | 3 | 620 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -91 | 620
8 | 31 | 4 | 635 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -76 | 635
8 | 31 | 5 | 638 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | -105 | 638
8 | 31 | 6 | 638 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 211 | 0 | 11 | 0 | -46 | -239 | 638
8 | 31 | 7 | 682 | 200 | 221 | 126 | 20 | 80 | 454 | 0 | 4 | 0 | -46 | -377 | 682
8 | 31 | 8 | 764 | 200 | 221 | 103 | 20 | 80 | 641 | 0 | 1 | 0 | -46 | -456 | 764
8 | 31 | 9 | 838 | 200 | 228 | 103 | 20 | 80 | 827 | 0 | 1 | 0 | -46 | -575 | 838
8 | 31 | 10 | 881 | 200 | 236 | 103 | 20 | 80 | 935 | 0 | 0 | 0 | -50 | -643 | 881
8 | 31 | 11 | 910 | 200 | 241 | 103 | 20 | 80 | 965 | 0 | 2 | 0 | -46 | -655 | 910
8 | 31 | 12 | 923 | 200 | 244 | 103 | 20 | 80 | 925 | 0 | 5 | 0 | -46 | -608 | 923
8 | 31 | 13 | 927 | 200 | 244 | 103 | 20 | 80 | 829 | 0 | 12 | 0 | 0 | -561 | 927
8 | 31 | 14 | 928 | 200 | 245 | 148 | 20 | 80 | 633 | 0 | 16 | 0 | 0 | -414 | 928
8 | 31 | 15 | 926 | 200 | 244 | 180 | 20 | 80 | 399 | 0 | 15 | 0 | 0 | -212 | 926
8 | 31 | 16 | 930 | 200 | 245 | 180 | 20 | 80 | 191 | 0 | 19 | 0 | 0 | -5 | 930
8 | 31 | 17 | 936 | 200 | 313 | 180 | 20 | 80 | 39 | 0 | 22 | 0 | 50 | 32 | 936
8 | 31 | 18 | 942 | 200 | 368 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 25 | 942
8 | 31 | 19 | 908 | 200 | 346 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | 14 | 908
8 | 31 | 20 | 863 | 200 | 282 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 25 | 863
8 | 31 | 21 | 806 | 200 | 222 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 | 31 | 806
8 | 31 | 22 | 741 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -6 | 741
8 | 31 | 23 | 695 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -57 | 695
9 | 1 | 0 | 714 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -50 | 714
9 | 1 | 1 | 698 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -74 | 698
9 | 1 | 2 | 696 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -82 | 696
9 | 1 | 3 | 704 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -66 | 704
9 | 1 | 4 | 720 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -51 | 720
9 | 1 | 5 | 735 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 30 | 0 | 81 | 0 | 0 | -74 | 735
9 | 1 | 6 | 760 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 210 | 0 | 72 | 0 | 0 | -220 | 760
9 | 1 | 7 | 833 | 200 | 227 | 165 | 20 | 80 | 485 | 0 | 59 | 0 | 0 | -403 | 833
9 | 1 | 8 | 966 | 200 | 251 | 98 | 20 | 80 | 742 | 0 | 50 | 0 | 0 | -475 | 966
9 | 1 | 9 | 1061 | 200 | 269 | 96 | 20 | 80 | 978 | 0 | 52 | 0 | 0 | -634 | 1061
9 | 1 | 10 | 1112 | 200 | 278 | 96 | 20 | 80 | 1136 | 0 | 80 | 0 | -46 | -732 | 1112
9 | 1 | 11 | 1143 | 200 | 284 | 96 | 20 | 80 | 1181 | 0 | 121 | -15 | -50 | -774 | 1143
9 | 1 | 12 | 1131 | 200 | 282 | 96 | 20 | 80 | 1134 | 0 | 131 | 0 | -46 | -766 | 1131
9 | 1 | 13 | 1178 | 200 | 290 | 96 | 20 | 80 | 1006 | 0 | 164 | 0 | 0 | -678 | 1178
9 | 1 | 14 | 1191 | 200 | 293 | 177 | 20 | 80 | 768 | 0 | 162 | 0 | 0 | -509 | 1191
9 | 1 | 15 | 1170 | 200 | 289 | 177 | 20 | 80 | 552 | 0 | 154 | 0 | 0 | -302 | 1170
9 | 1 | 16 | 1159 | 200 | 287 | 177 | 20 | 80 | 267 | 0 | 197 | 0 | 0 | -69 | 1159
9 | 1 | 17 | 1101 | 200 | 276 | 177 | 20 | 80 | 58 | 0 | 230 | 0 | 35 | 25 | 1101
9 | 1 | 18 | 1073 | 200 | 286 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | 46 | 30 | 1073
9 | 1 | 19 | 1028 | 200 | 282 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 27 | 1028
9 | 1 | 20 | 971 | 200 | 252 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 10 | 971
9 | 1 | 21 | 912 | 200 | 242 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -74 | 912
9 | 1 | 22 | 865 | 200 | 233 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -149 | 865
9 | 1 | 23 | 826 | 200 | 226 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -183 | 826
9 | 2 | 0 | 783 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -252 | 783
9 | 2 | 1 | 760 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -278 | 760
9 | 2 | 2 | 752 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -207 | 752
9 | 2 | 3 | 752 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -175 | 752
9 | 2 | 4 | 760 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -157 | 760
9 | 2 | 5 | 773 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 36 | 0 | 203 | 0 | 2 | -169 | 773
9 | 2 | 6 | 800 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 242 | 0 | 183 | 0 | 0 | -326 | 800
9 | 2 | 7 | 873 | 200 | 235 | 96 | 20 | 80 | 527 | 0 | 159 | 0 | 0 | -444 | 873
9 | 2 | 8 | 1017 | 200 | 261 | 96 | 20 | 80 | 800 | 0 | 174 | 0 | 0 | -614 | 1017
9 | 2 | 9 | 1112 | 200 | 278 | 96 | 20 | 80 | 973 | 0 | 205 | 0 | -36 | -704 | 1112
9 | 2 | 10 | 1153 | 200 | 286 | 96 | 20 | 80 | 1027 | 0 | 259 | 0 | -50 | -765 | 1153
9 | 2 | 11 | 1165 | 200 | 288 | 96 | 20 | 80 | 977 | 0 | 210 | 0 | -46 | -660 | 1165
9 | 2 | 12 | 1127 | 200 | 281 | 96 | 20 | 80 | 938 | 0 | 140 | 0 | -41 | -587 | 1127
9 | 2 | 13 | 1159 | 200 | 287 | 110 | 20 | 80 | 871 | 0 | 126 | 0 | 0 | -535 | 1159
9 | 2 | 14 | 1161 | 200 | 287 | 180 | 20 | 80 | 732 | 0 | 170 | 0 | 0 | -508 | 1161
9 | 2 | 15 | 1138 | 200 | 283 | 180 | 20 | 80 | 357 | 0 | 165 | 0 | 0 | -147 | 1138
9 | 2 | 16 | 1098 | 200 | 276 | 180 | 20 | 80 | 190 | 0 | 154 | 0 | 0 | -2 | 1098
9 | 2 | 17 | 1043 | 200 | 358 | 180 | 20 | 80 | 34 | 0 | 162 | 0 | 0 | 9 | 1043
9 | 2 | 18 | 1023 | 200 | 283 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 50 | 7 | 1023
9 | 2 | 19 | 985 | 200 | 255 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 45 | 10 | 985
9 | 2 | 20 | 938 | 200 | 246 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -89 | 938
9 | 2 | 21 | 884 | 200 | 237 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -195 | 884
9 | 2 | 22 | 835 | 200 | 227 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -241 | 835
9 | 2 | 23 | 799 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -248 | 799
9 | 3 | 0 | 763 | 200 | 221 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -241 | 763
9 | 3 | 1 | 738 | 200 | 221 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -229 | 738
9 | 3 | 2 | 733 | 200 | 221 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -236 | 733
9 | 3 | 3 | 738 | 200 | 221 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -192 | 738
9 | 3 | 4 | 748 | 200 | 221 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -166 | 748
9 | 3 | 5 | 760 | 200 | 221 | 183 | 20 | 80 | 12 | 0 | 176 | 0 | 0 | -132 | 760
9 | 3 | 6 | 778 | 200 | 221 | 183 | 20 | 80 | 95 | 0 | 176 | 0 | 0 | -197 | 778
9 | 3 | 7 | 825 | 200 | 226 | 183 | 20 | 80 | 299 | 0 | 215 | 0 | 0 | -398 | 825
9 | 3 | 8 | 930 | 200 | 245 | 96 | 20 | 80 | 574 | 0 | 256 | 0 | 0 | -541 | 930
9 | 3 | 9 | 1000 | 200 | 258 | 96 | 20 | 80 | 982 | 0 | 276 | -93 | -46 | -773 | 1000
9 | 3 | 10 | 1036 | 200 | 264 | 96 | 20 | 80 | 1231 | -75 | 220 | -181 | -46 | -773 | 1036
9 | 3 | 11 | 1058 | 200 | 268 | 96 | 20 | 80 | 1347 | -165 | 198 | -163 | -50 | -773 | 1058
9 | 3 | 12 | 1036 | 200 | 264 | 96 | 20 | 80 | 1304 | -142 | 180 | -148 | -46 | -772 | 1036
9 | 3 | 13 | 1071 | 200 | 271 | 96 | 20 | 80 | 1154 | 0 | 167 | -97 | -46 | -774 | 1071
9 | 3 | 14 | 1072 | 200 | 271 | 96 | 20 | 80 | 963 | 0 | 155 | 0 | 0 | -713 | 1072
9 | 3 | 15 | 1062 | 200 | 269 | 152 | 20 | 80 | 702 | 0 | 140 | 0 | 0 | -501 | 1062
9 | 3 | 16 | 1053 | 200 | 267 | 183 | 20 | 80 | 338 | 0 | 109 | 0 | 0 | -144 | 1053
9 | 3 | 17 | 997 | 200 | 367 | 183 | 20 | 80 | 60 | 0 | 78 | 0 | 0 | 9 | 997
9 | 3 | 18 | 970 | 200 | 373 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 5 | 970
9 | 3 | 19 | 925 | 200 | 343 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 6 | 925
9 | 3 | 20 | 875 | 200 | 289 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 6 | 875
9 | 3 | 21 | 827 | 200 | 256 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 4 | 827
9 | 3 | 22 | 788 | 200 | 225 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 4 | 788
9 | 3 | 23 | 755 | 200 | 228 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 755
9 | 4 | 0 | 725 | 200 | 239 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 725
9 | 4 | 1 | 710 | 200 | 222 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 710
9 | 4 | 2 | 705 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -9 | 705
9 | 4 | 3 | 710 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -19 | 710
9 | 4 | 4 | 723 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -7 | 723
9 | 4 | 5 | 735 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 26 | 0 | 59 | 0 | 0 | -28 | 735
9 | 4 | 6 | 746 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 175 | 0 | 64 | 0 | 0 | -171 | 746
9 | 4 | 7 | 791 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 371 | 0 | 53 | 0 | 0 | -311 | 791
9 | 4 | 8 | 891 | 200 | 238 | 157 | 20 | 80 | 535 | 0 | 34 | 0 | 0 | -373 | 891
9 | 4 | 9 | 963 | 200 | 251 | 157 | 20 | 80 | 610 | 0 | 28 | 0 | 0 | -383 | 963
9 | 4 | 10 | 986 | 200 | 255 | 142 | 20 | 80 | 713 | 0 | 29 | 0 | 0 | -453 | 986
9 | 4 | 11 | 1005 | 200 | 259 | 147 | 20 | 80 | 714 | 0 | 41 | 0 | 0 | -456 | 1005
9 | 4 | 12 | 981 | 200 | 254 | 157 | 20 | 80 | 654 | 0 | 33 | 0 | 0 | -417 | 981
9 | 4 | 13 | 1016 | 200 | 261 | 157 | 20 | 80 | 594 | 0 | 36 | 0 | 0 | -332 | 1016
9 | 4 | 14 | 1023 | 200 | 262 | 157 | 20 | 80 | 472 | 0 | 45 | 0 | 0 | -213 | 1023
9 | 4 | 15 | 1014 | 200 | 260 | 157 | 20 | 80 | 297 | 0 | 60 | 0 | 0 | -60 | 1014
9 | 4 | 16 | 1005 | 200 | 294 | 157 | 20 | 80 | 132 | 0 | 75 | 0 | 46 | 1 | 1005
9 | 4 | 17 | 964 | 200 | 364 | 157 | 20 | 80 | 22 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 964
9 | 4 | 18 | 949 | 200 | 368 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 949
9 | 4 | 19 | 902 | 200 | 292 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 1 | 902
9 | 4 | 20 | 865 | 200 | 233 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 38 | 7 | 865
9 | 4 | 21 | 819 | 200 | 243 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 9 | 819
9 | 4 | 22 | 789 | 200 | 227 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 8 | 789
9 | 4 | 23 | 764 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 10 | 764
9 | 5 | 0 | 734 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -10 | 734
9 | 5 | 1 | 720 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -12 | 720
9 | 5 | 2 | 718 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -6 | 718
9 | 5 | 3 | 723 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 9 | 723
9 | 5 | 4 | 734 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3 | 734
9 | 5 | 5 | 749 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 749
9 | 5 | 6 | 767 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 44 | 0 | 69 | 0 | 0 | -23 | 767
9 | 5 | 7 | 812 | 200 | 223 | 156 | 20 | 80 | 92 | 0 | 50 | 0 | 0 | -9 | 812
9 | 5 | 8 | 898 | 200 | 239 | 156 | 20 | 80 | 175 | 0 | 57 | 0 | 0 | -29 | 898
9 | 5 | 9 | 960 | 200 | 250 | 156 | 20 | 80 | 253 | 0 | 68 | 0 | 0 | -67 | 960
9 | 5 | 10 | 970 | 200 | 252 | 156 | 20 | 80 | 273 | 0 | 70 | 0 | 0 | -81 | 970
9 | 5 | 11 | 966 | 200 | 251 | 156 | 20 | 80 | 290 | 0 | 80 | 0 | 0 | -111 | 966
9 | 5 | 12 | 931 | 200 | 245 | 156 | 20 | 80 | 288 | 0 | 71 | 0 | 0 | -129 | 931
9 | 5 | 13 | 967 | 200 | 252 | 156 | 20 | 80 | 287 | 0 | 64 | 0 | 0 | -92 | 967
9 | 5 | 14 | 973 | 200 | 253 | 156 | 20 | 80 | 289 | 0 | 76 | 0 | 0 | -101 | 973
9 | 5 | 15 | 960 | 200 | 250 | 156 | 20 | 80 | 265 | 0 | 91 | 0 | 0 | -102 | 960
9 | 5 | 16 | 955 | 200 | 249 | 156 | 20 | 80 | 157 | 0 | 95 | 0 | 0 | -2 | 955
9 | 5 | 17 | 919 | 200 | 313 | 156 | 20 | 80 | 34 | 0 | 69 | 0 | 46 | 1 | 919
9 | 5 | 18 | 904 | 200 | 321 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 0 | 904
9 | 5 | 19 | 869 | 200 | 295 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 869
9 | 5 | 20 | 831 | 200 | 267 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 2 | 831
9 | 5 | 21 | 794 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 45 | 4 | 794
9 | 5 | 22 | 760 | 200 | 239 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | 3 | 760
9 | 5 | 23 | 733 | 200 | 221 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 733
9 | 6 | 0 | 708 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -55 | 708
9 | 6 | 1 | 694 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -74 | 694
9 | 6 | 2 | 689 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -81 | 689
9 | 6 | 3 | 691 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -70 | 691
9 | 6 | 4 | 699 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -49 | 699
9 | 6 | 5 | 701 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 32 | 0 | 39 | 0 | 0 | -83 | 701
9 | 6 | 6 | 696 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 257 | 0 | 27 | 0 | -46 | -255 | 696
9 | 6 | 7 | 714 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 598 | 0 | 14 | 0 | -46 | -469 | 714
9 | 6 | 8 | 764 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 980 | -431 | 11 | -9 | -46 | -358 | 764
9 | 6 | 9 | 813 | 200 | 223 | 96 | 20 | 80 | 1221 | -767 | 17 | -17 | -46 | -68 | 959
9 | 6 | 10 | 842 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 1340 | -842 | 31 | -31 | -48 | -9 | 1066
9 | 6 | 11 | 861 | 200 | 232 | 96 | 20 | 80 | 1377 | -865 | 30 | -30 | -48 | 0 | 1092
9 | 6 | 12 | 865 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 1319 | -829 | 35 | -35 | -46 | -6 | 1067
9 | 6 | 13 | 869 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 1233 | -672 | 32 | -27 | -46 | -281 | 869
9 | 6 | 14 | 866 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 996 | 0 | 33 | 0 | -46 | -746 | 866
9 | 6 | 15 | 862 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 693 | 0 | 28 | 0 | -46 | -442 | 862
9 | 6 | 16 | 855 | 200 | 231 | 192 | 20 | 80 | 319 | 0 | 17 | 0 | 0 | -204 | 855
9 | 6 | 17 | 841 | 200 | 237 | 192 | 20 | 80 | 50 | 0 | 20 | 0 | 36 | 6 | 841
9 | 6 | 18 | 838 | 200 | 311 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 838
9 | 6 | 19 | 807 | 200 | 225 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 5 | 807
9 | 6 | 20 | 774 | 200 | 242 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 6 | 774
9 | 6 | 21 | 743 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -9 | 743
9 | 6 | 22 | 720 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -47 | 720
9 | 6 | 23 | 698 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -86 | 698
9 | 7 | 0 | 675 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -126 | 675
9 | 7 | 1 | 658 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -152 | 658
9 | 7 | 2 | 656 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | -46 | -117 | 656
9 | 7 | 3 | 665 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | -46 | -118 | 665
9 | 7 | 4 | 678 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | -45 | -114 | 678
9 | 7 | 5 | 681 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 31 | 0 | 130 | 0 | -46 | -147 | 681
9 | 7 | 6 | 669 | 200 | 221 | 112 | 20 | 80 | 244 | 0 | 137 | 0 | -46 | -299 | 669
9 | 7 | 7 | 686 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 536 | 0 | 144 | 0 | -46 | -565 | 686
9 | 7 | 8 | 722 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 847 | -334 | 155 | -127 | -46 | -390 | 722
9 | 7 | 9 | 765 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1031 | -648 | 182 | -173 | -46 | -198 | 765
9 | 7 | 10 | 795 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1089 | -684 | 204 | -204 | -46 | -54 | 922
9 | 7 | 11 | 816 | 200 | 224 | 96 | 20 | 80 | 1068 | -671 | 203 | -203 | -50 | -14 | 953
9 | 7 | 12 | 827 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 938 | -589 | 248 | -210 | -46 | -136 | 827
9 | 7 | 13 | 824 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 805 | -20 | 256 | -210 | -46 | -583 | 824
9 | 7 | 14 | 821 | 200 | 225 | 96 | 20 | 80 | 471 | 0 | 256 | 0 | -46 | -481 | 821
9 | 7 | 15 | 818 | 200 | 224 | 184 | 20 | 80 | 215 | 0 | 300 | 0 | -46 | -359 | 818
9 | 7 | 16 | 819 | 200 | 225 | 192 | 20 | 80 | 113 | 0 | 250 | 0 | 0 | -261 | 819
9 | 7 | 17 | 836 | 200 | 228 | 192 | 20 | 80 | 20 | 0 | 231 | 0 | 0 | -135 | 836
9 | 7 | 18 | 841 | 200 | 229 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -104 | 841
9 | 7 | 19 | 818 | 200 | 224 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -75 | 818
9 | 7 | 20 | 791 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -76 | 791
9 | 7 | 21 | 764 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -98 | 764
9 | 7 | 22 | 736 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -122 | 736
9 | 7 | 23 | 719 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -137 | 719
9 | 8 | 0 | 697 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -79 | 697
9 | 8 | 1 | 687 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -58 | 687
9 | 8 | 2 | 688 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | -45 | 688
9 | 8 | 3 | 697 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -21 | 697
9 | 8 | 4 | 711 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 711
9 | 8 | 5 | 725 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 725
9 | 8 | 6 | 746 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 94 | 0 | 16 | 0 | 0 | -44 | 746
9 | 8 | 7 | 802 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 217 | 0 | 13 | 0 | 0 | -108 | 802
9 | 8 | 8 | 894 | 200 | 238 | 159 | 20 | 80 | 385 | 0 | 11 | 0 | 0 | -199 | 894
9 | 8 | 9 | 960 | 200 | 250 | 159 | 20 | 80 | 544 | 0 | 14 | 0 | 0 | -307 | 960
9 | 8 | 10 | 977 | 200 | 254 | 159 | 20 | 80 | 651 | 0 | 15 | 0 | -50 | -352 | 977
9 | 8 | 11 | 991 | 200 | 256 | 145 | 20 | 80 | 730 | 0 | 14 | 0 | 0 | -454 | 991
9 | 8 | 12 | 965 | 200 | 251 | 114 | 20 | 80 | 746 | 0 | 18 | 0 | 0 | -464 | 965
9 | 8 | 13 | 1009 | 200 | 259 | 156 | 20 | 80 | 726 | 0 | 22 | 0 | 0 | -454 | 1009
9 | 8 | 14 | 1021 | 200 | 262 | 159 | 20 | 80 | 679 | 0 | 17 | 0 | 0 | -396 | 1021
9 | 8 | 15 | 1016 | 200 | 261 | 159 | 20 | 80 | 453 | 0 | 7 | 0 | 0 | -164 | 1016
9 | 8 | 16 | 1013 | 200 | 260 | 159 | 20 | 80 | 237 | 0 | 3 | 0 | 45 | 9 | 1013
9 | 8 | 17 | 974 | 200 | 428 | 159 | 20 | 80 | 38 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 974
9 | 8 | 18 | 959 | 200 | 449 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 959
9 | 8 | 19 | 909 | 200 | 444 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 909
9 | 8 | 20 | 866 | 200 | 399 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 866
9 | 8 | 21 | 825 | 200 | 311 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 4 | 825
9 | 8 | 22 | 790 | 200 | 257 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 18 | 790
9 | 8 | 23 | 763 | 200 | 261 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 763
9 | 9 | 0 | 733 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 30 | 733
9 | 9 | 1 | 720 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 720
9 | 9 | 2 | 718 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 718
9 | 9 | 3 | 723 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 723
9 | 9 | 4 | 738 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 15 | 738
9 | 9 | 5 | 745 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 745
9 | 9 | 6 | 763 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 763
9 | 9 | 7 | 811 | 200 | 223 | 166 | 20 | 80 | 268 | 0 | 28 | 0 | 0 | -174 | 811
9 | 9 | 8 | 909 | 200 | 241 | 166 | 20 | 80 | 468 | 0 | 14 | 0 | 0 | -280 | 909
9 | 9 | 9 | 983 | 200 | 255 | 166 | 20 | 80 | 628 | 0 | 12 | 0 | 0 | -378 | 983
9 | 9 | 10 | 1013 | 200 | 260 | 113 | 20 | 80 | 813 | 0 | 11 | 0 | -4 | -480 | 1013
9 | 9 | 11 | 1042 | 200 | 265 | 96 | 20 | 80 | 903 | 0 | 10 | 0 | 0 | -532 | 1042
9 | 9 | 12 | 1013 | 200 | 260 | 96 | 20 | 80 | 893 | 0 | 13 | 0 | 0 | -549 | 1013
9 | 9 | 13 | 1049 | 200 | 267 | 121 | 20 | 80 | 850 | 0 | 6 | 0 | 0 | -495 | 1049
9 | 9 | 14 | 1056 | 200 | 268 | 166 | 20 | 80 | 660 | 0 | 4 | 0 | 0 | -342 | 1056
9 | 9 | 15 | 1042 | 200 | 265 | 166 | 20 | 80 | 385 | 0 | 7 | 0 | 0 | -81 | 1042
9 | 9 | 16 | 1028 | 200 | 339 | 166 | 20 | 80 | 154 | 0 | 8 | 0 | 46 | 15 | 1028
9 | 9 | 17 | 990 | 200 | 431 | 166 | 20 | 80 | 23 | 0 | 10 | 0 | 46 | 14 | 990
9 | 9 | 18 | 975 | 200 | 447 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 8 | 975
9 | 9 | 19 | 926 | 200 | 404 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 5 | 926
9 | 9 | 20 | 881 | 200 | 361 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 4 | 881
9 | 9 | 21 | 839 | 200 | 293 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 22 | 839
9 | 9 | 22 | 801 | 200 | 249 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 29 | 801
9 | 9 | 23 | 771 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 30 | 771
9 | 10 | 0 | 736 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 736
9 | 10 | 1 | 719 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 719
9 | 10 | 2 | 714 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 714
9 | 10 | 3 | 722 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 722
9 | 10 | 4 | 730 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 8 | 730
9 | 10 | 5 | 743 | 200 | 229 | 157 | 20 | 80 | 10 | 0 | 20 | 0 | 16 | 11 | 743
9 | 10 | 6 | 750 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 109 | 0 | 18 | 0 | 0 | -55 | 750
9 | 10 | 7 | 793 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 304 | 0 | 12 | 0 | 0 | -201 | 793
9 | 10 | 8 | 885 | 200 | 237 | 157 | 20 | 80 | 511 | 0 | 6 | 0 | 0 | -326 | 885
9 | 10 | 9 | 956 | 200 | 250 | 157 | 20 | 80 | 666 | 0 | 6 | 0 | 0 | -423 | 956
9 | 10 | 10 | 973 | 200 | 253 | 157 | 20 | 80 | 672 | 0 | 7 | 0 | 0 | -416 | 973
9 | 10 | 11 | 989 | 200 | 256 | 157 | 20 | 80 | 710 | 0 | 11 | 0 | 0 | -445 | 989
9 | 10 | 12 | 963 | 200 | 251 | 135 | 20 | 80 | 716 | 0 | 10 | 0 | 0 | -449 | 963
9 | 10 | 13 | 1000 | 200 | 258 | 157 | 20 | 80 | 580 | 0 | 16 | 0 | 0 | -311 | 1000
9 | 10 | 14 | 999 | 200 | 257 | 157 | 20 | 80 | 374 | 0 | 21 | 0 | 0 | -110 | 999
9 | 10 | 15 | 981 | 200 | 255 | 157 | 20 | 80 | 182 | 0 | 39 | 0 | 46 | 2 | 981
9 | 10 | 16 | 967 | 200 | 388 | 157 | 20 | 80 | 58 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 967
9 | 10 | 17 | 930 | 200 | 332 | 157 | 20 | 80 | 8 | 0 | 83 | 0 | 50 | 0 | 930
9 | 10 | 18 | 913 | 200 | 309 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | 0 | 913
9 | 10 | 19 | 873 | 200 | 255 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | 1 | 873
9 | 10 | 20 | 838 | 200 | 241 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 838
9 | 10 | 21 | 801 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -9 | 801
9 | 10 | 22 | 772 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -28 | 772
9 | 10 | 23 | 749 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -26 | 749
9 | 11 | 0 | 722 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -50 | 722
9 | 11 | 1 | 708 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -24 | 708
9 | 11 | 2 | 706 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -32 | 706
9 | 11 | 3 | 715 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -9 | 715
9 | 11 | 4 | 727 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 727
9 | 11 | 5 | 741 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 5 | 0 | 37 | 0 | 11 | 5 | 741
9 | 11 | 6 | 754 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | -8 | 754
9 | 11 | 7 | 789 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 120 | 0 | 38 | 0 | 0 | -52 | 789
9 | 11 | 8 | 867 | 200 | 233 | 162 | 20 | 80 | 262 | 0 | 19 | 0 | 0 | -109 | 867
9 | 11 | 9 | 924 | 200 | 244 | 162 | 20 | 80 | 421 | 0 | 11 | 0 | 0 | -214 | 924
9 | 11 | 10 | 943 | 200 | 247 | 162 | 20 | 80 | 616 | 0 | 7 | 0 | 0 | -389 | 943
9 | 11 | 11 | 961 | 200 | 251 | 96 | 20 | 80 | 791 | 0 | 5 | 0 | -4 | -478 | 961
9 | 11 | 12 | 937 | 200 | 246 | 96 | 20 | 80 | 840 | 0 | 7 | 0 | 0 | -552 | 937
9 | 11 | 13 | 975 | 200 | 253 | 162 | 20 | 80 | 623 | 0 | 8 | 0 | 0 | -371 | 975
9 | 11 | 14 | 972 | 200 | 253 | 162 | 20 | 80 | 459 | 0 | 10 | 0 | 0 | -212 | 972
9 | 11 | 15 | 963 | 200 | 251 | 162 | 20 | 80 | 351 | 0 | 8 | 0 | 0 | -109 | 963
9 | 11 | 16 | 957 | 200 | 322 | 162 | 20 | 80 | 164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 957
9 | 11 | 17 | 922 | 200 | 378 | 162 | 20 | 80 | 28 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 922
9 | 11 | 18 | 912 | 200 | 396 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 912
9 | 11 | 19 | 869 | 200 | 344 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 869
9 | 11 | 20 | 831 | 200 | 296 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | -1 | 831
9 | 11 | 21 | 793 | 200 | 292 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 793
9 | 11 | 22 | 763 | 200 | 224 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 763
9 | 11 | 23 | 739 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | 1 | 739
9 | 12 | 0 | 714 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -8 | 714
9 | 12 | 1 | 699 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -21 | 699
9 | 12 | 2 | 698 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -26 | 698
9 | 12 | 3 | 706 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -37 | 706
9 | 12 | 4 | 720 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -46 | 720
9 | 12 | 5 | 728 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 14 | 0 | 97 | 0 | 0 | -66 | 728
9 | 12 | 6 | 735 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 134 | 0 | 91 | 0 | 0 | -173 | 735
9 | 12 | 7 | 775 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 302 | 0 | 61 | 0 | 0 | -271 | 775
9 | 12 | 8 | 861 | 200 | 232 | 162 | 20 | 80 | 467 | 0 | 52 | 0 | 0 | -352 | 861
9 | 12 | 9 | 922 | 200 | 244 | 159 | 20 | 80 | 590 | 0 | 55 | 0 | 0 | -426 | 922
9 | 12 | 10 | 951 | 200 | 249 | 119 | 20 | 80 | 681 | 0 | 62 | 0 | 0 | -460 | 951
9 | 12 | 11 | 963 | 200 | 251 | 122 | 20 | 80 | 690 | 0 | 60 | 0 | 0 | -460 | 963
9 | 12 | 12 | 932 | 200 | 245 | 116 | 20 | 80 | 662 | 0 | 64 | 0 | 0 | -455 | 932
9 | 12 | 13 | 973 | 200 | 253 | 162 | 20 | 80 | 576 | 0 | 79 | 0 | 0 | -397 | 973
9 | 12 | 14 | 971 | 200 | 252 | 162 | 20 | 80 | 446 | 0 | 91 | 0 | 0 | -280 | 971
9 | 12 | 15 | 955 | 200 | 249 | 162 | 20 | 80 | 285 | 0 | 108 | 0 | 0 | -149 | 955
9 | 12 | 16 | 946 | 200 | 248 | 162 | 20 | 80 | 125 | 0 | 117 | 0 | 0 | -6 | 946
9 | 12 | 17 | 909 | 200 | 307 | 162 | 20 | 80 | 14 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 909
9 | 12 | 18 | 888 | 200 | 294 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 888
9 | 12 | 19 | 857 | 200 | 243 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 857
9 | 12 | 20 | 821 | 200 | 225 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -13 | 821
9 | 12 | 21 | 789 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -48 | 789
9 | 12 | 22 | 759 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -74 | 759
9 | 12 | 23 | 739 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -106 | 739
9 | 13 | 0 | 713 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -156 | 713
9 | 13 | 1 | 699 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -174 | 699
9 | 13 | 2 | 698 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -187 | 698
9 | 13 | 3 | 701 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -194 | 701
9 | 13 | 4 | 710 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -197 | 710
9 | 13 | 5 | 712 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 9 | 0 | 207 | 0 | 0 | -199 | 712
9 | 13 | 6 | 706 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 100 | 0 | 228 | 0 | -46 | -271 | 706
9 | 13 | 7 | 720 | 200 | 221 | 125 | 20 | 80 | 192 | 0 | 243 | 0 | -46 | -315 | 720
9 | 13 | 8 | 754 | 200 | 221 | 128 | 20 | 80 | 252 | 0 | 230 | 0 | -46 | -331 | 754
9 | 13 | 9 | 787 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 263 | 0 | 248 | 0 | -46 | -339 | 787
9 | 13 | 10 | 793 | 200 | 221 | 144 | 20 | 80 | 249 | 0 | 266 | 0 | -50 | -337 | 793
9 | 13 | 11 | 797 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 251 | 0 | 257 | 0 | -31 | -355 | 797
9 | 13 | 12 | 791 | 200 | 221 | 142 | 20 | 80 | 242 | 0 | 272 | 0 | -36 | -350 | 791
9 | 13 | 13 | 792 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 183 | 0 | 298 | 0 | 0 | -378 | 792
9 | 13 | 14 | 792 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 127 | 0 | 331 | 0 | 0 | -361 | 792
9 | 13 | 15 | 790 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 103 | 0 | 406 | 0 | 0 | -385 | 790
9 | 13 | 16 | 795 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 59 | 0 | 432 | 0 | 0 | -382 | 795
9 | 13 | 17 | 809 | 200 | 223 | 174 | 20 | 80 | 7 | 0 | 455 | 0 | 0 | -350 | 809
9 | 13 | 18 | 813 | 200 | 223 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -336 | 813
9 | 13 | 19 | 789 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -346 | 789
9 | 13 | 20 | 766 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -368 | 766
9 | 13 | 21 | 741 | 200 | 221 | 135 | 20 | 80 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -370 | 741
9 | 13 | 22 | 724 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | -368 | 724
9 | 13 | 23 | 711 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 0 | 0 | 495 | 0 | 4 | -405 | 711
9 | 14 | 0 | 691 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 538 | 0 | -46 | -496 | 691
9 | 14 | 1 | 676 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 589 | 0 | -46 | -562 | 676
9 | 14 | 2 | 676 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 614 | 0 | -46 | -587 | 676
9 | 14 | 3 | 684 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 573 | 0 | -46 | -538 | 684
9 | 14 | 4 | 695 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 534 | 0 | -46 | -488 | 695
9 | 14 | 5 | 696 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 18 | 0 | 514 | 0 | -46 | -485 | 696
9 | 14 | 6 | 691 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 167 | 0 | 465 | 0 | -46 | -590 | 691
9 | 14 | 7 | 704 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 427 | 0 | 417 | -15 | -46 | -774 | 704
9 | 14 | 8 | 735 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 718 | 0 | 394 | -175 | -46 | -773 | 735
9 | 14 | 9 | 768 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 947 | 0 | 387 | -364 | -46 | -773 | 768
9 | 14 | 10 | 788 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1070 | -144 | 390 | -320 | -50 | -775 | 788
9 | 14 | 11 | 796 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1064 | -135 | 390 | -321 | -46 | -773 | 796
9 | 14 | 12 | 799 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 972 | -35 | 360 | -296 | -46 | -773 | 799
9 | 14 | 13 | 793 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 903 | 0 | 313 | -222 | -46 | -772 | 793
9 | 14 | 14 | 789 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 777 | 0 | 274 | -59 | -46 | -774 | 789
9 | 14 | 15 | 786 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 515 | 0 | 216 | 0 | 0 | -562 | 786
9 | 14 | 16 | 789 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 212 | 0 | 166 | 0 | 0 | -309 | 789
9 | 14 | 17 | 800 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 26 | 0 | 126 | 0 | 0 | -72 | 800
9 | 14 | 18 | 805 | 200 | 222 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -5 | 805
9 | 14 | 19 | 781 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 10 | 781
9 | 14 | 20 | 757 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 757
9 | 14 | 21 | 732 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | -4 | 732
9 | 14 | 22 | 711 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -31 | 711
9 | 14 | 23 | 692 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -51 | 692
9 | 15 | 0 | 672 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -52 | 672
9 | 15 | 1 | 656 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -78 | 656
9 | 15 | 2 | 659 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -76 | 659
9 | 15 | 3 | 672 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 672
9 | 15 | 4 | 686 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -51 | 686
9 | 15 | 5 | 691 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | -67 | 691
9 | 15 | 6 | 689 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 144 | 0 | 50 | 0 | 0 | -206 | 689
9 | 15 | 7 | 710 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 304 | 0 | 44 | 0 | -46 | -293 | 710
9 | 15 | 8 | 751 | 200 | 221 | 111 | 20 | 80 | 468 | 0 | 33 | 0 | -46 | -336 | 751
9 | 15 | 9 | 789 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 649 | 0 | 26 | 0 | -46 | -457 | 789
9 | 15 | 10 | 816 | 200 | 224 | 96 | 20 | 80 | 823 | 0 | 25 | 0 | -46 | -606 | 816
9 | 15 | 11 | 833 | 200 | 227 | 96 | 20 | 80 | 902 | 0 | 36 | 0 | -46 | -682 | 833
9 | 15 | 12 | 844 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 982 | 0 | 48 | 0 | -50 | -761 | 844
9 | 15 | 13 | 858 | 200 | 232 | 96 | 20 | 80 | 914 | 0 | 70 | 0 | -46 | -708 | 858
9 | 15 | 14 | 866 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 738 | 0 | 67 | 0 | -46 | -522 | 866
9 | 15 | 15 | 867 | 200 | 233 | 180 | 20 | 80 | 491 | 0 | 69 | 0 | 0 | -406 | 867
9 | 15 | 16 | 869 | 200 | 234 | 180 | 20 | 80 | 204 | 0 | 56 | 0 | 0 | -105 | 869
9 | 15 | 17 | 871 | 200 | 234 | 180 | 20 | 80 | 24 | 0 | 61 | 0 | 40 | 32 | 871
9 | 15 | 18 | 873 | 200 | 243 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 32 | 873
9 | 15 | 19 | 844 | 200 | 229 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 10 | 32 | 844
9 | 15 | 20 | 812 | 200 | 223 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -31 | 812
9 | 15 | 21 | 781 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | -2 | -51 | 781
9 | 15 | 22 | 754 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -69 | 754
9 | 15 | 23 | 732 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -103 | 732
9 | 16 | 0 | 707 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -157 | 707
9 | 16 | 1 | 695 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 46 | -229 | 695
9 | 16 | 2 | 695 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 41 | -219 | 695
9 | 16 | 3 | 704 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -200 | 704
9 | 16 | 4 | 719 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -176 | 719
9 | 16 | 5 | 726 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 24 | 0 | 166 | 0 | 48 | -219 | 726
9 | 16 | 6 | 733 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 242 | 0 | 139 | 0 | 0 | -355 | 733
9 | 16 | 7 | 780 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 618 | 0 | 105 | 0 | -2 | -558 | 780
9 | 16 | 8 | 891 | 200 | 238 | 96 | 20 | 80 | 952 | 0 | 94 | 0 | -46 | -743 | 891
9 | 16 | 9 | 980 | 200 | 254 | 96 | 20 | 80 | 1211 | -80 | 101 | -83 | -46 | -773 | 980
9 | 16 | 10 | 1019 | 200 | 261 | 96 | 20 | 80 | 1310 | -140 | 88 | -72 | -50 | -774 | 1019
9 | 16 | 11 | 1042 | 200 | 266 | 96 | 20 | 80 | 1313 | -124 | 66 | -54 | -46 | -775 | 1042
9 | 16 | 12 | 1023 | 200 | 262 | 96 | 20 | 80 | 1282 | -110 | 69 | -57 | -46 | -773 | 1023
9 | 16 | 13 | 1062 | 200 | 269 | 96 | 20 | 80 | 1170 | 0 | 74 | -28 | -46 | -773 | 1062
9 | 16 | 14 | 1071 | 200 | 271 | 96 | 20 | 80 | 964 | 0 | 76 | 0 | 46 | -682 | 1071
9 | 16 | 15 | 1062 | 200 | 269 | 186 | 20 | 80 | 626 | 0 | 73 | 0 | 46 | -438 | 1062
9 | 16 | 16 | 1051 | 200 | 267 | 186 | 20 | 80 | 241 | 0 | 66 | 0 | 0 | -9 | 1051
9 | 16 | 17 | 1001 | 200 | 344 | 186 | 20 | 80 | 24 | 0 | 62 | 0 | 50 | 35 | 1001
9 | 16 | 18 | 978 | 200 | 352 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 35 | 978
9 | 16 | 19 | 929 | 200 | 313 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 36 | 929
9 | 16 | 20 | 878 | 200 | 246 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 35 | 878
9 | 16 | 21 | 839 | 200 | 228 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -1 | 839
9 | 16 | 22 | 802 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -7 | 802
9 | 16 | 23 | 773 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -47 | 773
9 | 17 | 0 | 743 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 46 | -137 | 743
9 | 17 | 1 | 725 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -122 | 725
9 | 17 | 2 | 722 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -145 | 722
9 | 17 | 3 | 728 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -199 | 728
9 | 17 | 4 | 739 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -239 | 739
9 | 17 | 5 | 750 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 19 | 0 | 279 | 0 | 46 | -301 | 750
9 | 17 | 6 | 764 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 153 | 0 | 205 | 0 | 0 | -301 | 764
9 | 17 | 7 | 813 | 200 | 223 | 105 | 20 | 80 | 406 | 0 | 190 | 0 | 0 | -411 | 813
9 | 17 | 8 | 926 | 200 | 244 | 96 | 20 | 80 | 647 | 0 | 179 | 0 | 0 | -540 | 926
9 | 17 | 9 | 1005 | 200 | 259 | 96 | 20 | 80 | 811 | 0 | 172 | 0 | -2 | -631 | 1005
9 | 17 | 10 | 1023 | 200 | 262 | 96 | 20 | 80 | 866 | 0 | 223 | -125 | -50 | -549 | 1023
9 | 17 | 11 | 1044 | 200 | 266 | 96 | 20 | 80 | 803 | 0 | 215 | -38 | -46 | -552 | 1044
9 | 17 | 12 | 998 | 200 | 257 | 96 | 20 | 80 | 792 | 0 | 202 | 0 | -46 | -603 | 998
9 | 17 | 13 | 1035 | 200 | 264 | 96 | 20 | 80 | 726 | 0 | 212 | 0 | 0 | -563 | 1035
9 | 17 | 14 | 1039 | 200 | 265 | 96 | 20 | 80 | 637 | 0 | 270 | 0 | 46 | -575 | 1039
9 | 17 | 15 | 1024 | 200 | 262 | 186 | 20 | 80 | 404 | 0 | 251 | 0 | 46 | -425 | 1024
9 | 17 | 16 | 1017 | 200 | 261 | 186 | 20 | 80 | 188 | 0 | 245 | 0 | 46 | -209 | 1017
9 | 17 | 17 | 981 | 200 | 254 | 186 | 20 | 80 | 15 | 0 | 192 | 0 | 46 | -12 | 981
9 | 17 | 18 | 964 | 200 | 252 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 50 | 35 | 964
9 | 17 | 19 | 922 | 200 | 243 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | 15 | 922
9 | 17 | 20 | 877 | 200 | 235 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | -11 | 877
9 | 17 | 21 | 837 | 200 | 228 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | -10 | 837
9 | 17 | 22 | 799 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 799
9 | 17 | 23 | 773 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -40 | 773
9 | 18 | 0 | 739 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -35 | 739
9 | 18 | 1 | 722 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | -43 | 722
9 | 18 | 2 | 720 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -55 | 720
9 | 18 | 3 | 728 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -29 | 728
9 | 18 | 4 | 736 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -19 | 736
9 | 18 | 5 | 746 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 13 | 0 | 57 | 0 | 0 | -6 | 746
9 | 18 | 6 | 764 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 79 | 0 | 64 | 0 | 46 | -107 | 764
9 | 18 | 7 | 816 | 200 | 224 | 161 | 20 | 80 | 143 | 0 | 74 | 0 | 0 | -86 | 816
9 | 18 | 8 | 895 | 200 | 238 | 161 | 20 | 80 | 238 | 0 | 60 | 0 | 0 | -102 | 895
9 | 18 | 9 | 945 | 200 | 248 | 161 | 20 | 80 | 317 | 0 | 58 | 0 | 0 | -139 | 945
9 | 18 | 10 | 950 | 200 | 249 | 161 | 20 | 80 | 412 | 0 | 39 | 0 | 0 | -211 | 950
9 | 18 | 11 | 947 | 200 | 248 | 161 | 20 | 80 | 450 | 0 | 54 | 0 | 46 | -312 | 947
9 | 18 | 12 | 897 | 200 | 239 | 118 | 20 | 80 | 536 | 0 | 142 | 0 | 0 | -438 | 897
9 | 18 | 13 | 930 | 200 | 245 | 100 | 20 | 80 | 475 | 0 | 270 | 0 | 0 | -460 | 930
9 | 18 | 14 | 929 | 200 | 245 | 154 | 20 | 80 | 368 | 0 | 290 | 0 | 0 | -428 | 929
9 | 18 | 15 | 914 | 200 | 242 | 161 | 20 | 80 | 227 | 0 | 287 | 0 | 0 | -303 | 914
9 | 18 | 16 | 904 | 200 | 240 | 161 | 20 | 80 | 106 | 0 | 271 | 0 | 0 | -174 | 904
9 | 18 | 17 | 882 | 200 | 236 | 161 | 20 | 80 | 9 | 0 | 239 | 0 | 0 | -63 | 882
9 | 18 | 18 | 868 | 200 | 234 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 46 | -69 | 868
9 | 18 | 19 | 829 | 200 | 226 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 829
9 | 18 | 20 | 799 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 14 | 799
9 | 18 | 21 | 765 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -52 | 765
9 | 18 | 22 | 740 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -14 | 740
9 | 18 | 23 | 722 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | -64 | 722
9 | 19 | 0 | 699 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -66 | 699
9 | 19 | 1 | 690 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -71 | 690
9 | 19 | 2 | 687 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 42 | -116 | 687
9 | 19 | 3 | 699 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -99 | 699
9 | 19 | 4 | 714 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -32 | 714
9 | 19 | 5 | 725 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 18 | 0 | 42 | 0 | 46 | -88 | 725
9 | 19 | 6 | 725 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 239 | 0 | 41 | 0 | 0 | -262 | 725
9 | 19 | 7 | 742 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 630 | 0 | 23 | 0 | -46 | -482 | 742
9 | 19 | 8 | 815 | 200 | 224 | 96 | 20 | 80 | 1011 | 0 | 12 | -8 | -46 | -774 | 815
9 | 19 | 9 | 868 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 1264 | -207 | 6 | -5 | -46 | -774 | 868
9 | 19 | 10 | 886 | 200 | 237 | 96 | 20 | 80 | 1395 | -322 | 4 | -3 | -46 | -775 | 886
9 | 19 | 11 | 898 | 200 | 239 | 96 | 20 | 80 | 1420 | -335 | 7 | -5 | -50 | -774 | 898
9 | 19 | 12 | 872 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 1360 | -301 | 12 | -10 | -46 | -773 | 872
9 | 19 | 13 | 905 | 200 | 240 | 96 | 20 | 80 | 1181 | -96 | 15 | -13 | -46 | -772 | 905
9 | 19 | 14 | 909 | 200 | 241 | 96 | 20 | 80 | 906 | 0 | 20 | 0 | -46 | -608 | 909
9 | 19 | 15 | 893 | 200 | 238 | 186 | 20 | 80 | 539 | 0 | 21 | 0 | 6 | -397 | 893
9 | 19 | 16 | 886 | 200 | 237 | 186 | 20 | 80 | 201 | 0 | 25 | 0 | 46 | -109 | 886
9 | 19 | 17 | 860 | 200 | 264 | 186 | 20 | 80 | 16 | 0 | 34 | 0 | 46 | 14 | 860
9 | 19 | 18 | 846 | 200 | 265 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 13 | 846
9 | 19 | 19 | 816 | 200 | 224 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 7 | 816
9 | 19 | 20 | 786 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -43 | 786
9 | 19 | 21 | 754 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -62 | 754
9 | 19 | 22 | 736 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 46 | -160 | 736
9 | 19 | 23 | 720 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -130 | 720
9 | 20 | 0 | 694 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -172 | 694
9 | 20 | 1 | 680 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -198 | 680
9 | 20 | 2 | 677 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | -5 | -188 | 677
9 | 20 | 3 | 688 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -188 | 688
9 | 20 | 4 | 698 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 4 | -196 | 698
9 | 20 | 5 | 702 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 8 | 0 | 174 | 0 | 0 | -194 | 702
9 | 20 | 6 | 695 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 68 | 0 | 179 | 0 | -46 | -220 | 695
9 | 20 | 7 | 703 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 177 | 0 | 176 | 0 | -46 | -310 | 703
9 | 20 | 8 | 732 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 240 | 0 | 152 | 0 | -50 | -321 | 732
9 | 20 | 9 | 753 | 200 | 221 | 159 | 20 | 80 | 309 | 0 | 147 | 0 | -46 | -337 | 753
9 | 20 | 10 | 758 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 420 | 0 | 208 | 0 | -46 | -441 | 758
9 | 20 | 11 | 764 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 428 | 0 | 206 | 0 | -46 | -441 | 764
9 | 20 | 12 | 754 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 321 | 0 | 207 | 0 | -46 | -345 | 754
9 | 20 | 13 | 764 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 260 | 0 | 229 | 0 | -46 | -343 | 764
9 | 20 | 14 | 765 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 172 | 0 | 292 | 0 | 0 | -389 | 765
9 | 20 | 15 | 763 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 82 | 0 | 357 | 0 | 0 | -387 | 763
9 | 20 | 16 | 771 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 20 | 0 | 375 | 0 | 0 | -338 | 771
9 | 20 | 17 | 782 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 2 | 0 | 431 | 0 | 46 | -411 | 782
9 | 20 | 18 | 774 | 200 | 221 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -393 | 774
9 | 20 | 19 | 753 | 200 | 221 | 121 | 20 | 80 | 0 | 0 | 498 | 0 | 30 | -417 | 753
9 | 20 | 20 | 733 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 0 | 0 | 507 | 0 | 46 | -437 | 733
9 | 20 | 21 | 714 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -425 | 714
9 | 20 | 22 | 699 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 50 | -461 | 699
9 | 20 | 23 | 688 | 200 | 221 | 104 | 20 | 80 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | -355 | 688
9 | 21 | 0 | 669 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | -104 | -46 | -286 | 669
9 | 21 | 1 | 655 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | -319 | -46 | -39 | 655
9 | 21 | 2 | 658 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | -384 | -46 | 4 | 658
9 | 21 | 3 | 672 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 529 | -508 | -46 | 0 | 672
9 | 21 | 4 | 686 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 576 | -517 | -46 | -24 | 686
9 | 21 | 5 | 688 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 14 | -2 | 565 | -470 | -46 | -70 | 688
9 | 21 | 6 | 671 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 204 | -162 | 523 | -523 | -46 | -12 | 681
9 | 21 | 7 | 678 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 456 | -362 | 520 | -520 | -46 | -40 | 705
9 | 21 | 8 | 695 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 747 | -465 | 564 | -564 | -46 | -158 | 695
9 | 21 | 9 | 719 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1045 | -830 | 530 | -530 | -46 | 0 | 786
9 | 21 | 10 | 726 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1096 | -871 | 537 | -537 | -46 | 0 | 796
9 | 21 | 11 | 727 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1068 | -849 | 505 | -505 | -46 | 0 | 790
9 | 21 | 12 | 727 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 943 | -749 | 494 | -494 | -46 | -28 | 737
9 | 21 | 13 | 722 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 868 | -145 | 526 | -329 | -46 | -769 | 722
9 | 21 | 14 | 721 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 730 | -581 | 510 | -510 | -46 | 1 | 721
9 | 21 | 15 | 720 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 490 | -119 | 475 | -475 | -46 | -222 | 720
9 | 21 | 16 | 722 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 210 | -35 | 401 | -91 | -46 | -414 | 722
9 | 21 | 17 | 743 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 16 | -3 | 360 | 0 | -46 | -304 | 743
9 | 21 | 18 | 752 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 320 | 0 | -46 | -242 | 752
9 | 21 | 19 | 734 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | -46 | -219 | 734
9 | 21 | 20 | 715 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | -46 | -156 | 715
9 | 21 | 21 | 695 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | -46 | -120 | 695
9 | 21 | 22 | 678 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | -46 | -107 | 678
9 | 21 | 23 | 662 | 200 | 221 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | -46 | -95 | 662
9 | 22 | 0 | 641 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | -69 | -46 | -31 | 641
9 | 22 | 1 | 631 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | -62 | -46 | -39 | 631
9 | 22 | 2 | 637 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | -59 | -46 | -33 | 637
9 | 22 | 3 | 655 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | -54 | -46 | -14 | 655
9 | 22 | 4 | 676 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | -42 | -46 | 9 | 676
9 | 22 | 5 | 690 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 19 | 0 | 48 | 0 | -46 | -38 | 690
9 | 22 | 6 | 691 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 254 | -160 | 42 | -42 | -46 | -38 | 717
9 | 22 | 7 | 707 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 686 | 0 | 21 | 0 | -46 | -571 | 707
9 | 22 | 8 | 766 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1054 | -378 | 9 | -7 | -46 | -483 | 766
9 | 22 | 9 | 818 | 200 | 224 | 96 | 20 | 80 | 1275 | -801 | 6 | -6 | -46 | -67 | 981
9 | 22 | 10 | 837 | 200 | 228 | 96 | 20 | 80 | 1359 | -854 | 4 | -4 | -46 | -71 | 1012
9 | 22 | 11 | 851 | 200 | 230 | 96 | 20 | 80 | 1351 | -849 | 5 | -5 | -50 | -54 | 1024
9 | 22 | 12 | 824 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 1258 | -666 | 14 | -11 | -46 | -347 | 824
9 | 22 | 13 | 850 | 200 | 230 | 96 | 20 | 80 | 1069 | -335 | 27 | -22 | -46 | -469 | 850
9 | 22 | 14 | 854 | 200 | 231 | 96 | 20 | 80 | 778 | -446 | 33 | -27 | -46 | -65 | 854
9 | 22 | 15 | 843 | 200 | 229 | 186 | 20 | 80 | 438 | 0 | 42 | 0 | -46 | -306 | 843
9 | 22 | 16 | 837 | 200 | 228 | 186 | 20 | 80 | 172 | 0 | 41 | 0 | 0 | -90 | 837
9 | 22 | 17 | 825 | 200 | 234 | 186 | 20 | 80 | 12 | 0 | 21 | 0 | 46 | 26 | 825
9 | 22 | 18 | 816 | 200 | 241 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 25 | 816
9 | 22 | 19 | 794 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 22 | 794
9 | 22 | 20 | 760 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | -23 | 760
9 | 22 | 21 | 732 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -2 | -37 | 732
9 | 22 | 22 | 714 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -88 | 714
9 | 22 | 23 | 698 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -87 | 698
9 | 23 | 0 | 676 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -55 | 676
9 | 23 | 1 | 663 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | -46 | -79 | 663
9 | 23 | 2 | 666 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -70 | 666
9 | 23 | 3 | 683 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -53 | 683
9 | 23 | 4 | 698 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | -46 | -41 | 698
9 | 23 | 5 | 703 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 16 | 0 | 90 | 0 | -46 | -70 | 703
9 | 23 | 6 | 696 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 210 | -36 | 79 | -79 | -46 | -145 | 696
9 | 23 | 7 | 701 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 598 | -206 | 60 | -49 | -46 | -273 | 701
9 | 23 | 8 | 743 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 924 | -339 | 36 | -29 | -46 | -420 | 743
9 | 23 | 9 | 773 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1033 | -383 | 30 | -25 | -48 | -451 | 773
9 | 23 | 10 | 782 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1086 | -405 | 24 | -20 | -46 | -474 | 782
9 | 23 | 11 | 793 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1094 | -290 | 26 | -21 | -46 | -587 | 793
9 | 23 | 12 | 783 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1054 | -393 | 23 | -19 | -46 | -453 | 783
9 | 23 | 13 | 796 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 991 | -69 | 24 | -20 | -46 | -701 | 796
9 | 23 | 14 | 796 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 822 | 0 | 36 | 0 | -46 | -633 | 796
9 | 23 | 15 | 793 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 531 | -95 | 48 | -40 | -46 | -222 | 793
9 | 23 | 16 | 795 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 192 | 0 | 60 | 0 | -46 | -124 | 795
9 | 23 | 17 | 802 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 11 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4 | 802
9 | 23 | 18 | 803 | 200 | 222 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | 1 | 803
9 | 23 | 19 | 780 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | -46 | 27 | 780
9 | 23 | 20 | 758 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | -46 | -31 | 758
9 | 23 | 21 | 733 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | -46 | -71 | 733
9 | 23 | 22 | 714 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | -46 | -76 | 714
9 | 23 | 23 | 697 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | -46 | -73 | 697
9 | 24 | 0 | 675 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | -46 | -87 | 675
9 | 24 | 1 | 662 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | -46 | -130 | 662
9 | 24 | 2 | 668 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | -46 | -140 | 668
9 | 24 | 3 | 686 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | -46 | -123 | 686
9 | 24 | 4 | 700 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | -46 | -89 | 700
9 | 24 | 5 | 713 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 15 | 0 | 143 | 0 | -46 | -111 | 713
9 | 24 | 6 | 711 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 220 | 0 | 131 | 0 | -46 | -306 | 711
9 | 24 | 7 | 728 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 580 | 0 | 100 | 0 | -46 | -523 | 728
9 | 24 | 8 | 797 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 923 | -48 | 114 | -94 | -46 | -669 | 797
9 | 24 | 9 | 846 | 200 | 230 | 96 | 20 | 80 | 1069 | -257 | 126 | -103 | -46 | -569 | 846
9 | 24 | 10 | 862 | 200 | 232 | 96 | 20 | 80 | 1111 | -357 | 127 | -104 | -50 | -493 | 862
9 | 24 | 11 | 871 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 1077 | -316 | 132 | -109 | -46 | -497 | 871
9 | 24 | 12 | 843 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 1070 | -196 | 142 | -116 | -46 | -636 | 843
9 | 24 | 13 | 873 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 998 | 0 | 154 | -90 | -46 | -773 | 873
9 | 24 | 14 | 882 | 200 | 236 | 96 | 20 | 80 | 835 | 0 | 151 | 0 | -46 | -690 | 882
9 | 24 | 15 | 875 | 200 | 235 | 121 | 20 | 80 | 520 | 0 | 138 | 0 | 46 | -485 | 875
9 | 24 | 16 | 872 | 200 | 234 | 191 | 20 | 80 | 176 | 0 | 148 | 0 | 46 | -223 | 872
9 | 24 | 17 | 852 | 200 | 231 | 191 | 20 | 80 | 9 | 0 | 165 | 0 | 46 | -90 | 852
9 | 24 | 18 | 843 | 200 | 229 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 179 | 0 | 46 | -102 | 843
9 | 24 | 19 | 812 | 200 | 223 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | 46 | -148 | 812
9 | 24 | 20 | 780 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 46 | -204 | 780
9 | 24 | 21 | 748 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | 46 | -248 | 748
9 | 24 | 22 | 726 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 46 | -267 | 726
9 | 24 | 23 | 708 | 200 | 221 | 191 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 50 | -298 | 708
9 | 25 | 0 | 692 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 46 | -311 | 692
9 | 25 | 1 | 680 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -285 | 680
9 | 25 | 2 | 681 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -283 | 681
9 | 25 | 3 | 695 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -269 | 695
9 | 25 | 4 | 707 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 271 | 0 | -4 | -271 | 707
9 | 25 | 5 | 720 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 10 | 0 | 296 | 0 | 18 | -315 | 720
9 | 25 | 6 | 721 | 200 | 221 | 106 | 20 | 80 | 154 | 0 | 312 | 0 | 0 | -372 | 721
9 | 25 | 7 | 745 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 318 | 0 | 340 | 0 | 0 | -530 | 745
9 | 25 | 8 | 813 | 200 | 223 | 96 | 20 | 80 | 431 | 0 | 361 | 0 | 0 | -598 | 813
9 | 25 | 9 | 863 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 495 | 0 | 376 | 0 | 0 | -637 | 863
9 | 25 | 10 | 873 | 200 | 235 | 96 | 20 | 80 | 412 | 0 | 340 | 0 | -4 | -506 | 873
9 | 25 | 11 | 879 | 200 | 236 | 96 | 20 | 80 | 459 | 0 | 345 | 0 | 0 | -557 | 879
9 | 25 | 12 | 843 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 358 | 0 | 331 | 0 | 0 | -471 | 843
9 | 25 | 13 | 872 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 325 | 0 | 380 | 0 | 0 | -463 | 872
9 | 25 | 14 | 881 | 200 | 236 | 130 | 20 | 80 | 284 | 0 | 373 | 0 | 46 | -488 | 881
9 | 25 | 15 | 877 | 200 | 235 | 190 | 20 | 80 | 148 | 0 | 379 | 0 | 46 | -421 | 877
9 | 25 | 16 | 876 | 200 | 235 | 190 | 20 | 80 | 60 | 0 | 391 | 0 | 46 | -346 | 876
9 | 25 | 17 | 864 | 200 | 233 | 190 | 20 | 80 | 3 | 0 | 358 | 0 | 46 | -266 | 864
9 | 25 | 18 | 852 | 200 | 231 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 277 | 0 | 46 | -192 | 852
9 | 25 | 19 | 819 | 200 | 225 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 46 | -202 | 819
9 | 25 | 20 | 787 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | 46 | -217 | 787
9 | 25 | 21 | 755 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 46 | -237 | 755
9 | 25 | 22 | 732 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 46 | -254 | 732
9 | 25 | 23 | 719 | 200 | 221 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 225 | 0 | 46 | -263 | 719
9 | 26 | 0 | 696 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 50 | -268 | 696
9 | 26 | 1 | 686 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -232 | 686
9 | 26 | 2 | 691 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | -4 | -218 | 691
9 | 26 | 3 | 700 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 36 | -248 | 700
9 | 26 | 4 | 715 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 50 | -231 | 715
9 | 26 | 5 | 722 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 13 | 0 | 157 | 0 | 46 | -207 | 722
9 | 26 | 6 | 722 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 205 | 0 | 122 | 0 | 0 | -318 | 722
9 | 26 | 7 | 746 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 580 | 0 | 125 | 0 | 0 | -576 | 746
9 | 26 | 8 | 829 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 950 | 0 | 139 | -63 | -46 | -773 | 829
9 | 26 | 9 | 893 | 200 | 238 | 96 | 20 | 80 | 1123 | -74 | 164 | -135 | -46 | -773 | 893
9 | 26 | 10 | 913 | 200 | 242 | 96 | 20 | 80 | 1221 | -159 | 182 | -149 | -46 | -774 | 913
9 | 26 | 11 | 924 | 200 | 244 | 96 | 20 | 80 | 1228 | -163 | 218 | -179 | -46 | -774 | 924
9 | 26 | 12 | 899 | 200 | 239 | 96 | 20 | 80 | 1191 | -152 | 269 | -221 | -50 | -773 | 899
9 | 26 | 13 | 927 | 200 | 244 | 96 | 20 | 80 | 1066 | -17 | 314 | -258 | -46 | -772 | 927
9 | 26 | 14 | 932 | 200 | 245 | 96 | 20 | 80 | 828 | 0 | 320 | -71 | -46 | -740 | 932
9 | 26 | 15 | 922 | 200 | 243 | 96 | 20 | 80 | 528 | 0 | 301 | 0 | 46 | -592 | 922
9 | 26 | 16 | 904 | 200 | 240 | 192 | 20 | 80 | 185 | 0 | 301 | 0 | 46 | -360 | 904
9 | 26 | 17 | 873 | 200 | 235 | 192 | 20 | 80 | 8 | 0 | 314 | 0 | 50 | -226 | 873
9 | 26 | 18 | 856 | 200 | 231 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 46 | -235 | 856
9 | 26 | 19 | 821 | 200 | 225 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 326 | 0 | 46 | -268 | 821
9 | 26 | 20 | 787 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 291 | 0 | 46 | -263 | 787
9 | 26 | 21 | 754 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 46 | -285 | 754
9 | 26 | 22 | 728 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 46 | -375 | 728
9 | 26 | 23 | 706 | 200 | 221 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | 46 | -387 | 706
9 | 27 | 0 | 685 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 46 | -372 | 685
9 | 27 | 1 | 667 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 308 | -12 | -46 | -286 | 667
9 | 27 | 2 | 667 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | -99 | -46 | -193 | 667
9 | 27 | 3 | 679 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | -9 | -46 | -238 | 679
9 | 27 | 4 | 690 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | -46 | -236 | 690
9 | 27 | 5 | 692 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 12 | -2 | 213 | 0 | -46 | -203 | 692
9 | 27 | 6 | 679 | 200 | 221 | 140 | 20 | 80 | 194 | -106 | 173 | -173 | -46 | -24 | 679
9 | 27 | 7 | 684 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 589 | -477 | 131 | -131 | -46 | 1 | 684
9 | 27 | 8 | 720 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 961 | -250 | 136 | -111 | -46 | -587 | 720
9 | 27 | 9 | 748 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1158 | -607 | 147 | -120 | -46 | -401 | 748
9 | 27 | 10 | 763 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1246 | -1007 | 158 | -158 | -46 | -5 | 805
9 | 27 | 11 | 771 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1267 | -1024 | 155 | -155 | -46 | 0 | 814
9 | 27 | 12 | 765 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1256 | -1015 | 158 | -158 | -46 | -4 | 808
9 | 27 | 13 | 771 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1161 | -939 | 155 | -155 | -46 | 0 | 793
9 | 27 | 14 | 768 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 950 | -276 | 171 | -140 | -46 | -508 | 768
9 | 27 | 15 | 764 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 602 | -390 | 154 | -126 | -46 | -47 | 764
9 | 27 | 16 | 762 | 200 | 258 | 197 | 20 | 80 | 199 | -36 | 154 | 0 | -46 | -264 | 762
9 | 27 | 17 | 768 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 7 | -1 | 160 | 0 | -46 | -70 | 768
9 | 27 | 18 | 764 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | -46 | -78 | 764
9 | 27 | 19 | 739 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | -46 | -93 | 739
9 | 27 | 20 | 718 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | -46 | -100 | 718
9 | 27 | 21 | 694 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | -46 | -128 | 694
9 | 27 | 22 | 676 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | -46 | -146 | 676
9 | 27 | 23 | 658 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | -46 | -162 | 658
9 | 28 | 0 | 631 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | -111 | -46 | -55 | 631
9 | 28 | 1 | 618 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | -98 | -46 | -53 | 618
9 | 28 | 2 | 624 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | -87 | -46 | -47 | 624
9 | 28 | 3 | 642 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | -92 | -46 | -29 | 642
9 | 28 | 4 | 662 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | -76 | -46 | -8 | 662
9 | 28 | 5 | 664 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 14 | -9 | 92 | -92 | -46 | -9 | 664
9 | 28 | 6 | 643 | 200 | 221 | 146 | 20 | 80 | 236 | -199 | 78 | -77 | -46 | -16 | 643
9 | 28 | 7 | 648 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 610 | -514 | 73 | -72 | -46 | -20 | 648
9 | 28 | 8 | 676 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1010 | -849 | 52 | -52 | -46 | -56 | 676
9 | 28 | 9 | 699 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1243 | -1046 | 45 | -45 | -46 | -69 | 699
9 | 28 | 10 | 714 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1347 | -1133 | 59 | -59 | -50 | -67 | 714
9 | 28 | 11 | 724 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1341 | -1120 | 65 | -53 | -46 | -80 | 724
9 | 28 | 12 | 730 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1284 | -1080 | 68 | -68 | -46 | -45 | 730
9 | 28 | 13 | 733 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 1121 | -944 | 69 | -69 | -46 | -15 | 733
9 | 28 | 14 | 739 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 796 | -394 | 61 | -50 | -46 | -245 | 739
9 | 28 | 15 | 735 | 200 | 221 | 130 | 20 | 80 | 416 | -146 | 44 | -36 | -46 | -148 | 735
9 | 28 | 16 | 739 | 200 | 253 | 193 | 20 | 80 | 144 | -31 | 42 | 0 | 46 | -208 | 739
9 | 28 | 17 | 764 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 6 | -1 | 40 | 0 | 46 | -41 | 764
9 | 28 | 18 | 767 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -37 | 767
9 | 28 | 19 | 748 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | -59 | 748
9 | 28 | 20 | 725 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -91 | 725
9 | 28 | 21 | 703 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -120 | 703
9 | 28 | 22 | 687 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -183 | 687
9 | 28 | 23 | 671 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 50 | -206 | 671
9 | 29 | 0 | 648 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 | -202 | 648
9 | 29 | 1 | 640 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -203 | 640
9 | 29 | 2 | 646 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -177 | 646
9 | 29 | 3 | 667 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -117 | 667
9 | 29 | 4 | 686 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | -4 | -95 | 686
9 | 29 | 5 | 699 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 2 | 0 | 116 | 0 | 46 | -153 | 699
9 | 29 | 6 | 711 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 48 | 0 | 161 | 0 | 46 | -232 | 711
9 | 29 | 7 | 740 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 157 | 0 | 196 | 0 | 49 | -350 | 740
9 | 29 | 8 | 811 | 200 | 223 | 148 | 20 | 80 | 364 | 0 | 162 | 0 | 0 | -386 | 811
9 | 29 | 9 | 870 | 200 | 234 | 160 | 20 | 80 | 479 | 0 | 106 | 0 | -4 | -405 | 870
9 | 29 | 10 | 878 | 200 | 235 | 157 | 20 | 80 | 520 | 0 | 82 | 0 | 0 | -416 | 878
9 | 29 | 11 | 877 | 200 | 235 | 96 | 20 | 80 | 654 | 0 | 98 | 0 | 0 | -506 | 877
9 | 29 | 12 | 843 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 716 | 0 | 111 | 0 | 0 | -609 | 843
9 | 29 | 13 | 868 | 200 | 234 | 96 | 20 | 80 | 563 | 0 | 150 | 0 | 0 | -475 | 868
9 | 29 | 14 | 866 | 200 | 233 | 154 | 20 | 80 | 424 | 0 | 166 | 0 | 46 | -457 | 866
9 | 29 | 15 | 853 | 200 | 231 | 167 | 20 | 80 | 274 | 0 | 147 | 0 | 46 | -312 | 853
9 | 29 | 16 | 851 | 200 | 230 | 167 | 20 | 80 | 112 | 0 | 133 | 0 | 46 | -137 | 851
9 | 29 | 17 | 841 | 200 | 229 | 167 | 20 | 80 | 6 | 0 | 144 | 0 | 46 | -51 | 841
9 | 29 | 18 | 826 | 200 | 226 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | -46 | 826
9 | 29 | 19 | 789 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 48 | -56 | 789
9 | 29 | 20 | 762 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 | -60 | 762
9 | 29 | 21 | 732 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -87 | 732
9 | 29 | 22 | 711 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | -108 | 711
9 | 29 | 23 | 697 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -112 | 697
9 | 30 | 0 | 676 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | -46 | -55 | 676
9 | 30 | 1 | 663 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | -46 | -66 | 663
9 | 30 | 2 | 668 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | -46 | -61 | 668
9 | 30 | 3 | 685 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | -46 | -41 | 685
9 | 30 | 4 | 699 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | -46 | -19 | 699
9 | 30 | 5 | 707 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 11 | 0 | 53 | 0 | -46 | -18 | 707
9 | 30 | 6 | 705 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 221 | 0 | 50 | 0 | -46 | -227 | 705
9 | 30 | 7 | 720 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 618 | 0 | 33 | 0 | -46 | -502 | 720
9 | 30 | 8 | 783 | 200 | 221 | 96 | 20 | 80 | 990 | -6 | 10 | -8 | -46 | -774 | 783
9 | 30 | 9 | 829 | 200 | 226 | 96 | 20 | 80 | 1243 | -262 | 3 | -3 | -46 | -728 | 829
9 | 30 | 10 | 851 | 200 | 231 | 96 | 20 | 80 | 1361 | -794 | 2 | -2 | -46 | -297 | 851
9 | 30 | 11 | 862 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 1392 | -760 | 2 | -2 | -46 | -353 | 862
9 | 30 | 12 | 841 | 200 | 229 | 96 | 20 | 80 | 1348 | -700 | 7 | -6 | -46 | -387 | 841
9 | 30 | 13 | 867 | 200 | 233 | 96 | 20 | 80 | 1187 | -746 | 13 | -13 | -46 | -109 | 915
9 | 30 | 14 | 874 | 200 | 235 | 96 | 20 | 80 | 916 | -575 | 15 | -15 | -48 | -13 | 911
9 | 30 | 15 | 867 | 200 | 233 | 186 | 20 | 80 | 532 | 0 | 19 | 0 | 0 | -403 | 867
9 | 30 | 16 | 856 | 200 | 231 | 186 | 20 | 80 | 149 | 0 | 27 | 0 | 0 | -37 | 856
9 | 30 | 17 | 843 | 200 | 279 | 186 | 20 | 80 | 3 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 843
9 | 30 | 18 | 830 | 200 | 267 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 830
9 | 30 | 19 | 801 | 200 | 224 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 7 | 801
9 | 30 | 20 | 773 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -36 | 773
9 | 30 | 21 | 743 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -44 | 743
9 | 30 | 22 | 721 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -90 | 721
9 | 30 | 23 | 708 | 200 | 221 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 46 | -158 | 708
10 | 1 | 0 | 619 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -160 | 619
10 | 1 | 1 | 601 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 29 | -227 | 601
10 | 1 | 2 | 605 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | -4 | -199 | 605
10 | 1 | 3 | 631 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -166 | 631
10 | 1 | 4 | 662 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -128 | 662
10 | 1 | 5 | 676 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 4 | 0 | 117 | 0 | 0 | -105 | 676
10 | 1 | 6 | 684 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 75 | 0 | 105 | 0 | 0 | -156 | 684
10 | 1 | 7 | 728 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 175 | 0 | 106 | 0 | 0 | -213 | 728
10 | 1 | 8 | 828 | 200 | 226 | 139 | 20 | 80 | 209 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 828
10 | 1 | 9 | 901 | 200 | 240 | 139 | 20 | 80 | 274 | 0 | 101 | 0 | 0 | -153 | 901
10 | 1 | 10 | 920 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 321 | 0 | 72 | 0 | 0 | -155 | 920
10 | 1 | 11 | 919 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 318 | 0 | 59 | 0 | 0 | -140 | 919
10 | 1 | 12 | 859 | 200 | 232 | 139 | 20 | 80 | 255 | 0 | 50 | 0 | 0 | -117 | 859
10 | 1 | 13 | 914 | 200 | 242 | 139 | 20 | 80 | 212 | 0 | 41 | 0 | 46 | -66 | 914
10 | 1 | 14 | 918 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 200 | 0 | 39 | 0 | 0 | -3 | 918
10 | 1 | 15 | 904 | 200 | 240 | 139 | 20 | 80 | 119 | 0 | 37 | 0 | 46 | 23 | 904
10 | 1 | 16 | 906 | 200 | 323 | 139 | 20 | 80 | 43 | 0 | 39 | 0 | 46 | 16 | 906
10 | 1 | 17 | 885 | 200 | 325 | 139 | 20 | 80 | 2 | 0 | 49 | 0 | 50 | 20 | 885
10 | 1 | 18 | 854 | 200 | 315 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 19 | 854
10 | 1 | 19 | 807 | 200 | 277 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 20 | 807
10 | 1 | 20 | 766 | 200 | 237 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 21 | 766
10 | 1 | 21 | 725 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -5 | 725
10 | 1 | 22 | 685 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 685
10 | 1 | 23 | 655 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 655
10 | 2 | 0 | 616 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -98 | 616
10 | 2 | 1 | 598 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 598
10 | 2 | 2 | 599 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | -4 | -134 | 599
10 | 2 | 3 | 628 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -105 | 628
10 | 2 | 4 | 663 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | -125 | 663
10 | 2 | 5 | 676 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | -78 | 676
10 | 2 | 6 | 676 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 176 | 0 | 41 | 0 | 0 | -229 | 676
10 | 2 | 7 | 712 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 520 | 0 | 33 | 0 | -46 | -400 | 712
10 | 2 | 8 | 827 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 936 | 0 | 38 | 0 | -46 | -711 | 827
10 | 2 | 9 | 911 | 200 | 242 | 84 | 20 | 80 | 1204 | -109 | 57 | -47 | -46 | -774 | 911
10 | 2 | 10 | 936 | 200 | 246 | 84 | 20 | 80 | 1306 | -422 | 77 | -63 | -50 | -542 | 936
10 | 2 | 11 | 956 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 1309 | -336 | 88 | -72 | -46 | -621 | 956
10 | 2 | 12 | 906 | 200 | 241 | 84 | 20 | 80 | 1237 | -235 | 92 | -75 | -46 | -692 | 906
10 | 2 | 13 | 958 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 1085 | 0 | 126 | -68 | -46 | -773 | 958
10 | 2 | 14 | 962 | 200 | 251 | 84 | 20 | 80 | 858 | 0 | 131 | 0 | -46 | -616 | 962
10 | 2 | 15 | 952 | 200 | 249 | 166 | 20 | 80 | 492 | 0 | 116 | 0 | 0 | -371 | 952
10 | 2 | 16 | 934 | 200 | 246 | 167 | 20 | 80 | 138 | 0 | 135 | 0 | 0 | -52 | 934
10 | 2 | 17 | 910 | 200 | 275 | 167 | 20 | 80 | 2 | 0 | 108 | 0 | 50 | 8 | 910
10 | 2 | 18 | 879 | 200 | 252 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | 9 | 879
10 | 2 | 19 | 820 | 200 | 225 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 46 | -28 | 820
10 | 2 | 20 | 775 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -19 | 775
10 | 2 | 21 | 730 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -78 | 730
10 | 2 | 22 | 691 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -106 | 691
10 | 2 | 23 | 657 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -143 | 657
10 | 3 | 0 | 615 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -185 | 615
10 | 3 | 1 | 596 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -218 | 596
10 | 3 | 2 | 603 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | -4 | -192 | 603
10 | 3 | 3 | 632 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -148 | 632
10 | 3 | 4 | 664 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | -108 | 664
10 | 3 | 5 | 684 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | -73 | 684
10 | 3 | 6 | 668 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 203 | 0 | 49 | 0 | 0 | -272 | 668
10 | 3 | 7 | 712 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 537 | 0 | 36 | 0 | -46 | -420 | 712
10 | 3 | 8 | 819 | 200 | 225 | 84 | 20 | 80 | 888 | 0 | 27 | 0 | -46 | -659 | 819
10 | 3 | 9 | 908 | 200 | 241 | 84 | 20 | 80 | 1141 | -46 | 43 | -35 | -46 | -774 | 908
10 | 3 | 10 | 939 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 1250 | -132 | 52 | -43 | -46 | -773 | 939
10 | 3 | 11 | 959 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 1272 | -138 | 54 | -44 | -46 | -773 | 959
10 | 3 | 12 | 921 | 200 | 243 | 84 | 20 | 80 | 1268 | -163 | 64 | -53 | -50 | -772 | 921
10 | 3 | 13 | 971 | 200 | 252 | 84 | 20 | 80 | 1072 | 0 | 70 | 0 | -46 | -761 | 971
10 | 3 | 14 | 975 | 200 | 253 | 84 | 20 | 80 | 752 | 0 | 63 | 0 | 46 | -523 | 975
10 | 3 | 15 | 958 | 200 | 250 | 167 | 20 | 80 | 440 | 0 | 56 | 0 | 0 | -255 | 958
10 | 3 | 16 | 940 | 200 | 247 | 167 | 20 | 80 | 127 | 0 | 46 | 0 | 46 | 7 | 940
10 | 3 | 17 | 911 | 200 | 347 | 167 | 20 | 80 | 2 | 0 | 35 | 0 | 46 | 14 | 911
10 | 3 | 18 | 875 | 200 | 316 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 13 | 875
10 | 3 | 19 | 827 | 200 | 273 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | 6 | 827
10 | 3 | 20 | 772 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 46 | 1 | 772
10 | 3 | 21 | 727 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -48 | 727
10 | 3 | 22 | 685 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 685
10 | 3 | 23 | 653 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -113 | 653
10 | 4 | 0 | 610 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -160 | 610
10 | 4 | 1 | 587 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -187 | 587
10 | 4 | 2 | 588 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -202 | 588
10 | 4 | 3 | 608 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -202 | 608
10 | 4 | 4 | 631 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -191 | 631
10 | 4 | 5 | 635 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 7 | 0 | 137 | 0 | 0 | -197 | 635
10 | 4 | 6 | 605 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 180 | 0 | 142 | 0 | -46 | -359 | 605
10 | 4 | 7 | 613 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 498 | 0 | 142 | 0 | -46 | -586 | 613
10 | 4 | 8 | 663 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 812 | 0 | 123 | -57 | -46 | -774 | 663
10 | 4 | 9 | 709 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 1017 | -117 | 133 | -109 | -46 | -774 | 709
10 | 4 | 10 | 734 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 1103 | -181 | 156 | -128 | -48 | -773 | 734
10 | 4 | 11 | 750 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 1106 | -171 | 175 | -144 | -48 | -773 | 750
10 | 4 | 12 | 737 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 980 | -58 | 169 | -139 | -46 | -774 | 737
10 | 4 | 13 | 747 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 748 | 0 | 170 | 0 | -46 | -730 | 747
10 | 4 | 14 | 746 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 477 | 0 | 161 | 0 | 0 | -497 | 746
10 | 4 | 15 | 734 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 236 | 0 | 158 | 0 | 0 | -348 | 734
10 | 4 | 16 | 735 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 58 | 0 | 162 | 0 | 0 | -173 | 735
10 | 4 | 17 | 761 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 1 | 0 | 159 | 0 | 15 | -102 | 761
10 | 4 | 18 | 754 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -97 | 754
10 | 4 | 19 | 719 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -139 | 719
10 | 4 | 20 | 677 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 50 | -244 | 677
10 | 4 | 21 | 638 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -222 | 638
10 | 4 | 22 | 612 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -222 | 612
10 | 4 | 23 | 588 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -214 | 588
10 | 5 | 0 | 556 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -239 | 556
10 | 5 | 1 | 540 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | -46 | -201 | 540
10 | 5 | 2 | 547 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | -50 | -187 | 547
10 | 5 | 3 | 568 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | -32 | -168 | 568
10 | 5 | 4 | 590 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -170 | 590
10 | 5 | 5 | 593 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 3 | 0 | 74 | 0 | 4 | -166 | 593
10 | 5 | 6 | 575 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 88 | 0 | 63 | 0 | -46 | -208 | 575
10 | 5 | 7 | 586 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 257 | 0 | 55 | 0 | -46 | -358 | 586
10 | 5 | 8 | 622 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 468 | 0 | 43 | 0 | -46 | -448 | 622
10 | 5 | 9 | 654 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 669 | 0 | 37 | 0 | -46 | -611 | 654
10 | 5 | 10 | 682 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 749 | -19 | 27 | -22 | -50 | -608 | 682
10 | 5 | 11 | 695 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 761 | 0 | 19 | 0 | -46 | -644 | 695
10 | 5 | 12 | 704 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 751 | 0 | 20 | 0 | -46 | -626 | 704
10 | 5 | 13 | 706 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 507 | 0 | 18 | 0 | -46 | -378 | 706
10 | 5 | 14 | 702 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 311 | 0 | 15 | 0 | 0 | -302 | 702
10 | 5 | 15 | 703 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 703
10 | 5 | 16 | 730 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 27 | 0 | 14 | 0 | 46 | -35 | 730
10 | 5 | 17 | 777 | 200 | 243 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 13 | 0 | 50 | 13 | 777
10 | 5 | 18 | 769 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 31 | 769
10 | 5 | 19 | 741 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -10 | 741
10 | 5 | 20 | 708 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -48 | 708
10 | 5 | 21 | 663 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -62 | 663
10 | 5 | 22 | 626 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | -187 | 626
10 | 5 | 23 | 602 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -226 | 602
10 | 6 | 0 | 569 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -308 | 569
10 | 6 | 1 | 559 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | -46 | -347 | 559
10 | 6 | 2 | 565 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | -50 | -286 | 565
10 | 6 | 3 | 586 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | -11 | -247 | 586
10 | 6 | 4 | 617 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -190 | 617
10 | 6 | 5 | 641 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 3 | 0 | 152 | 0 | 50 | -248 | 641
10 | 6 | 6 | 661 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 97 | 0 | 158 | 0 | 0 | -278 | 661
10 | 6 | 7 | 715 | 200 | 221 | 133 | 20 | 80 | 306 | 0 | 143 | 0 | -15 | -373 | 715
10 | 6 | 8 | 826 | 200 | 226 | 92 | 20 | 80 | 449 | 0 | 141 | 0 | 0 | -382 | 826
10 | 6 | 9 | 909 | 200 | 241 | 84 | 20 | 80 | 656 | 0 | 125 | 0 | 0 | -497 | 909
10 | 6 | 10 | 927 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 830 | 0 | 119 | 0 | -46 | -604 | 927
10 | 6 | 11 | 940 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 989 | 0 | 112 | 0 | -50 | -742 | 940
10 | 6 | 12 | 880 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 960 | 0 | 81 | 0 | -46 | -735 | 880
10 | 6 | 13 | 926 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 814 | 0 | 88 | 0 | 0 | -604 | 926
10 | 6 | 14 | 931 | 200 | 245 | 84 | 20 | 80 | 579 | 0 | 108 | 0 | 0 | -385 | 931
10 | 6 | 15 | 913 | 200 | 242 | 163 | 20 | 80 | 297 | 0 | 106 | 0 | 0 | -195 | 913
10 | 6 | 16 | 903 | 200 | 240 | 163 | 20 | 80 | 87 | 0 | 86 | 0 | 46 | -19 | 903
10 | 6 | 17 | 891 | 200 | 284 | 163 | 20 | 80 | 1 | 0 | 71 | 0 | 48 | 24 | 891
10 | 6 | 18 | 856 | 200 | 242 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 20 | 856
10 | 6 | 19 | 811 | 200 | 223 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | -25 | 811
10 | 6 | 20 | 765 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -30 | 765
10 | 6 | 21 | 721 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 46 | -114 | 721
10 | 6 | 22 | 685 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -108 | 685
10 | 6 | 23 | 654 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -155 | 654
10 | 7 | 0 | 618 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 48 | -241 | 618
10 | 7 | 1 | 602 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -216 | 602
10 | 7 | 2 | 604 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | -4 | -232 | 604
10 | 7 | 3 | 631 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -224 | 631
10 | 7 | 4 | 662 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | -236 | 662
10 | 7 | 5 | 679 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 2 | 0 | 165 | 0 | 50 | -220 | 679
10 | 7 | 6 | 678 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 88 | 0 | 166 | 0 | 43 | -301 | 678
10 | 7 | 7 | 714 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 290 | 0 | 150 | 0 | 0 | -386 | 714
10 | 7 | 8 | 813 | 200 | 224 | 84 | 20 | 80 | 479 | 0 | 136 | 0 | 0 | -410 | 813
10 | 7 | 9 | 882 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 551 | 0 | 167 | 0 | 0 | -456 | 882
10 | 7 | 10 | 900 | 200 | 239 | 84 | 20 | 80 | 576 | 0 | 195 | 0 | -50 | -444 | 900
10 | 7 | 11 | 905 | 200 | 240 | 84 | 20 | 80 | 585 | 0 | 206 | 0 | -46 | -464 | 905
10 | 7 | 12 | 849 | 200 | 230 | 84 | 20 | 80 | 592 | 0 | 248 | 0 | -46 | -559 | 849
10 | 7 | 13 | 909 | 200 | 241 | 84 | 20 | 80 | 504 | 0 | 268 | 0 | -46 | -442 | 909
10 | 7 | 14 | 916 | 200 | 242 | 118 | 20 | 80 | 360 | 0 | 272 | 0 | 0 | -376 | 916
10 | 7 | 15 | 901 | 200 | 240 | 161 | 20 | 80 | 202 | 0 | 258 | 0 | 46 | -306 | 901
10 | 7 | 16 | 900 | 200 | 239 | 161 | 20 | 80 | 46 | 0 | 236 | 0 | 0 | -82 | 900
10 | 7 | 17 | 890 | 200 | 237 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -23 | 890
10 | 7 | 18 | 860 | 200 | 232 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -38 | 860
10 | 7 | 19 | 814 | 200 | 224 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -97 | 814
10 | 7 | 20 | 775 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 50 | -163 | 775
10 | 7 | 21 | 731 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | -152 | 731
10 | 7 | 22 | 698 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -182 | 698
10 | 7 | 23 | 666 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -202 | 666
10 | 8 | 0 | 629 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 46 | -252 | 629
10 | 8 | 1 | 611 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | -4 | -200 | 611
10 | 8 | 2 | 617 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -187 | 617
10 | 8 | 3 | 643 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -153 | 643
10 | 8 | 4 | 669 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -124 | 669
10 | 8 | 5 | 689 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 111 | 0 | 50 | -151 | 689
10 | 8 | 6 | 696 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 49 | 0 | 105 | 0 | 41 | -177 | 696
10 | 8 | 7 | 735 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 152 | 0 | 101 | 0 | -46 | -150 | 735
10 | 8 | 8 | 821 | 200 | 225 | 157 | 20 | 80 | 348 | 0 | 89 | 0 | -46 | -252 | 821
10 | 8 | 9 | 892 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 762 | 0 | 95 | 0 | -46 | -541 | 892
10 | 8 | 10 | 919 | 200 | 243 | 84 | 20 | 80 | 990 | 0 | 107 | -42 | -46 | -717 | 919
10 | 8 | 11 | 939 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 1036 | -10 | 155 | -128 | -50 | -695 | 939
10 | 8 | 12 | 881 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 1023 | 0 | 193 | -136 | -46 | -773 | 881
10 | 8 | 13 | 938 | 200 | 246 | 84 | 20 | 80 | 875 | 0 | 261 | -9 | -46 | -773 | 938
10 | 8 | 14 | 950 | 200 | 248 | 84 | 20 | 80 | 553 | 0 | 281 | 0 | 0 | -516 | 950
10 | 8 | 15 | 929 | 200 | 245 | 157 | 20 | 80 | 243 | 0 | 304 | 0 | 0 | -320 | 929
10 | 8 | 16 | 919 | 200 | 243 | 157 | 20 | 80 | 66 | 0 | 356 | 0 | 0 | -203 | 919
10 | 8 | 17 | 901 | 200 | 240 | 157 | 20 | 80 | 1 | 0 | 381 | 0 | 0 | -178 | 901
10 | 8 | 18 | 869 | 200 | 234 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -235 | 869
10 | 8 | 19 | 816 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 421 | 0 | 50 | -336 | 816
10 | 8 | 20 | 780 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -314 | 780
10 | 8 | 21 | 737 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | -331 | 737
10 | 8 | 22 | 692 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -380 | 692
10 | 8 | 23 | 660 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -364 | 660
10 | 9 | 0 | 619 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -321 | 619
10 | 9 | 1 | 599 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | -4 | -265 | 599
10 | 9 | 2 | 608 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -191 | 608
10 | 9 | 3 | 635 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -136 | 635
10 | 9 | 4 | 659 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 50 | -147 | 659
10 | 9 | 5 | 686 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | -62 | 686
10 | 9 | 6 | 690 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 89 | 0 | 80 | 0 | 0 | -157 | 690
10 | 9 | 7 | 717 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 301 | 0 | 74 | 0 | 0 | -336 | 717
10 | 9 | 8 | 810 | 200 | 223 | 96 | 20 | 80 | 514 | 0 | 57 | 0 | 0 | -380 | 810
10 | 9 | 9 | 872 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 672 | 0 | 59 | 0 | 0 | -477 | 872
10 | 9 | 10 | 882 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 784 | 0 | 67 | 0 | -49 | -540 | 882
10 | 9 | 11 | 890 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 776 | 0 | 66 | 0 | -46 | -528 | 890
10 | 9 | 12 | 829 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 695 | 0 | 66 | 0 | -47 | -495 | 829
10 | 9 | 13 | 880 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 568 | 0 | 83 | 0 | 0 | -391 | 880
10 | 9 | 14 | 879 | 200 | 236 | 157 | 20 | 80 | 416 | 0 | 90 | 0 | 0 | -320 | 879
10 | 9 | 15 | 871 | 200 | 234 | 157 | 20 | 80 | 277 | 0 | 86 | 0 | 0 | -183 | 871
10 | 9 | 16 | 865 | 200 | 233 | 157 | 20 | 80 | 94 | 0 | 68 | 0 | 46 | -33 | 865
10 | 9 | 17 | 869 | 200 | 300 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 1 | 869
10 | 9 | 18 | 843 | 200 | 270 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | -1 | 843
10 | 9 | 19 | 803 | 200 | 224 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 1 | 803
10 | 9 | 20 | 765 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -27 | 765
10 | 9 | 21 | 713 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -13 | 713
10 | 9 | 22 | 675 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -35 | 675
10 | 9 | 23 | 637 | 200 | 221 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -72 | 637
10 | 10 | 0 | 600 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -155 | 600
10 | 10 | 1 | 585 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 585
10 | 10 | 2 | 599 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | -4 | -107 | 599
10 | 10 | 3 | 632 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -77 | 632
10 | 10 | 4 | 667 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 | -93 | 667
10 | 10 | 5 | 689 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -19 | 689
10 | 10 | 6 | 688 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 142 | 0 | 26 | 0 | 0 | -162 | 688
10 | 10 | 7 | 710 | 200 | 221 | 90 | 20 | 80 | 477 | 0 | 19 | 0 | -46 | -351 | 710
10 | 10 | 8 | 795 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 847 | 0 | 9 | 0 | -46 | -620 | 795
10 | 10 | 9 | 858 | 200 | 232 | 84 | 20 | 80 | 1059 | 0 | 9 | -7 | -46 | -773 | 858
10 | 10 | 10 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 1122 | -68 | 13 | -11 | -50 | -751 | 874
10 | 10 | 11 | 873 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 1076 | -6 | 23 | -19 | -46 | -774 | 873
10 | 10 | 12 | 818 | 200 | 224 | 84 | 20 | 80 | 937 | 0 | 35 | 0 | -46 | -716 | 818
10 | 10 | 13 | 868 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 680 | 0 | 42 | 0 | -46 | -426 | 868
10 | 10 | 14 | 873 | 200 | 234 | 161 | 20 | 80 | 408 | 0 | 51 | 0 | 0 | -281 | 873
10 | 10 | 15 | 856 | 200 | 231 | 161 | 20 | 80 | 189 | 0 | 56 | 0 | 0 | -81 | 856
10 | 10 | 16 | 861 | 200 | 232 | 161 | 20 | 80 | 42 | 0 | 68 | 0 | 46 | 12 | 861
10 | 10 | 17 | 854 | 200 | 234 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 50 | 36 | 854
10 | 10 | 18 | 831 | 200 | 227 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 24 | 37 | 831
10 | 10 | 19 | 791 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 27 | 791
10 | 10 | 20 | 753 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 753
10 | 10 | 21 | 708 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | -87 | 708
10 | 10 | 22 | 666 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -135 | 666
10 | 10 | 23 | 640 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -106 | 640
10 | 11 | 0 | 592 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -126 | 592
10 | 11 | 1 | 572 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | -4 | -150 | 572
10 | 11 | 2 | 580 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -150 | 580
10 | 11 | 3 | 609 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -127 | 609
10 | 11 | 4 | 634 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25 | -130 | 634
10 | 11 | 5 | 637 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 1 | 0 | 80 | 0 | 47 | -151 | 637
10 | 11 | 6 | 622 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 43 | 0 | 73 | 0 | -4 | -150 | 622
10 | 11 | 7 | 631 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 114 | 0 | 82 | 0 | 0 | -225 | 631
10 | 11 | 8 | 671 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 242 | 0 | 67 | 0 | 0 | -298 | 671
10 | 11 | 9 | 709 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 256 | 0 | 61 | 0 | 0 | -268 | 709
10 | 11 | 10 | 703 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 287 | 0 | 86 | 0 | 0 | -330 | 703
10 | 11 | 11 | 709 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 246 | 0 | 96 | 0 | 19 | -312 | 709
10 | 11 | 12 | 694 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 186 | 0 | 89 | 0 | 0 | -241 | 694
10 | 11 | 13 | 697 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 151 | 0 | 97 | 0 | 0 | -211 | 697
10 | 11 | 14 | 701 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 101 | 0 | 121 | 0 | 0 | -181 | 701
10 | 11 | 15 | 707 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 43 | 0 | 129 | 0 | 46 | -171 | 707
10 | 11 | 16 | 736 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 10 | 0 | 178 | 0 | 50 | -162 | 736
10 | 11 | 17 | 768 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -146 | 768
10 | 11 | 18 | 758 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -191 | 758
10 | 11 | 19 | 727 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | -227 | 727
10 | 11 | 20 | 687 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -246 | 687
10 | 11 | 21 | 646 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | -286 | 646
10 | 11 | 22 | 618 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -308 | 618
10 | 11 | 23 | 588 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | -356 | 588
10 | 12 | 0 | 554 | 200 | 221 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | -46 | -368 | 554
10 | 12 | 1 | 542 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | -46 | -341 | 542
10 | 12 | 2 | 554 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | -46 | -319 | 554
10 | 12 | 3 | 583 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | -46 | -274 | 583
10 | 12 | 4 | 606 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | -46 | -242 | 606
10 | 12 | 5 | 611 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | -46 | -214 | 611
10 | 12 | 6 | 595 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 40 | 0 | 191 | 0 | -46 | -271 | 595
10 | 12 | 7 | 607 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 156 | 0 | 172 | 0 | -46 | -356 | 607
10 | 12 | 8 | 633 | 200 | 221 | 128 | 20 | 80 | 260 | 0 | 126 | 0 | -46 | -356 | 633
10 | 12 | 9 | 654 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 330 | 0 | 129 | 0 | -46 | -364 | 654
10 | 12 | 10 | 653 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 462 | 0 | 106 | -45 | -46 | -429 | 653
10 | 12 | 11 | 655 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 518 | 0 | 95 | -58 | -50 | -455 | 655
10 | 12 | 12 | 650 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 568 | 0 | 106 | 0 | -46 | -583 | 650
10 | 12 | 13 | 646 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 541 | 0 | 98 | 0 | -46 | -552 | 646
10 | 12 | 14 | 649 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 396 | 0 | 83 | 0 | -46 | -389 | 649
10 | 12 | 15 | 652 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 199 | 0 | 71 | 0 | -46 | -253 | 652
10 | 12 | 16 | 690 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 41 | 0 | 57 | 0 | 0 | -89 | 690
10 | 12 | 17 | 740 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 16 | 740
10 | 12 | 18 | 733 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | -26 | 733
10 | 12 | 19 | 707 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 46 | -42 | 707
10 | 12 | 20 | 672 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | -82 | 672
10 | 12 | 21 | 630 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | -122 | 630
10 | 12 | 22 | 595 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | -174 | 595
10 | 12 | 23 | 571 | 200 | 221 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 | -204 | 571
10 | 13 | 0 | 545 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -186 | 545
10 | 13 | 1 | 537 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | -46 | -156 | 537
10 | 13 | 2 | 550 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | -50 | -155 | 550
10 | 13 | 3 | 576 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | -46 | -136 | 576
10 | 13 | 4 | 598 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -146 | 598
10 | 13 | 5 | 608 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | -141 | 608
10 | 13 | 6 | 602 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 37 | 0 | 68 | 0 | 0 | -178 | 602
10 | 13 | 7 | 632 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 131 | 0 | 54 | 0 | -46 | -182 | 632
10 | 13 | 8 | 682 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 266 | 0 | 50 | 0 | -46 | -263 | 682
10 | 13 | 9 | 719 | 200 | 221 | 153 | 20 | 80 | 359 | 0 | 55 | 0 | -46 | -323 | 719
10 | 13 | 10 | 727 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 478 | 0 | 59 | 0 | -46 | -369 | 727
10 | 13 | 11 | 723 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 647 | 0 | 63 | 0 | -46 | -546 | 723
10 | 13 | 12 | 709 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 735 | 0 | 67 | 0 | -50 | -648 | 709
10 | 13 | 13 | 718 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 622 | 0 | 79 | 0 | -46 | -542 | 718
10 | 13 | 14 | 711 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 496 | 0 | 82 | 0 | -46 | -426 | 711
10 | 13 | 15 | 703 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 277 | 0 | 77 | 0 | 0 | -326 | 703
10 | 13 | 16 | 723 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 67 | 0 | 84 | 0 | 0 | -103 | 723
10 | 13 | 17 | 767 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 48 | -79 | 767
10 | 13 | 18 | 759 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -59 | 759
10 | 13 | 19 | 730 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -93 | 730
10 | 13 | 20 | 696 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -135 | 696
10 | 13 | 21 | 654 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | -226 | 654
10 | 13 | 22 | 620 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -207 | 620
10 | 13 | 23 | 595 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -228 | 595
10 | 14 | 0 | 564 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | -235 | 564
10 | 14 | 1 | 555 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | -46 | -179 | 555
10 | 14 | 2 | 571 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | -50 | -168 | 571
10 | 14 | 3 | 603 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -186 | 603
10 | 14 | 4 | 638 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -148 | 638
10 | 14 | 5 | 659 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 1 | 0 | 123 | 0 | 28 | -159 | 659
10 | 14 | 6 | 663 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 99 | 0 | 104 | 0 | 0 | -206 | 663
10 | 14 | 7 | 692 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 281 | 0 | 89 | 0 | -50 | -294 | 692
10 | 14 | 8 | 794 | 200 | 221 | 101 | 20 | 80 | 458 | 0 | 87 | 0 | 0 | -373 | 794
10 | 14 | 9 | 853 | 200 | 231 | 84 | 20 | 80 | 552 | 0 | 83 | 0 | 0 | -397 | 853
10 | 14 | 10 | 863 | 200 | 233 | 105 | 20 | 80 | 536 | 0 | 63 | 0 | 0 | -374 | 863
10 | 14 | 11 | 871 | 200 | 234 | 145 | 20 | 80 | 459 | 0 | 64 | 0 | 0 | -331 | 871
10 | 14 | 12 | 816 | 200 | 224 | 145 | 20 | 80 | 352 | 0 | 65 | 0 | 0 | -270 | 816
10 | 14 | 13 | 872 | 200 | 234 | 145 | 20 | 80 | 271 | 0 | 61 | 0 | 0 | -139 | 872
10 | 14 | 14 | 872 | 200 | 234 | 145 | 20 | 80 | 172 | 0 | 56 | 0 | 0 | -35 | 872
10 | 14 | 15 | 868 | 200 | 234 | 145 | 20 | 80 | 88 | 0 | 59 | 0 | 7 | 35 | 868
10 | 14 | 16 | 887 | 200 | 317 | 145 | 20 | 80 | 18 | 0 | 53 | 0 | 46 | 8 | 887
10 | 14 | 17 | 887 | 200 | 323 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 17 | 887
10 | 14 | 18 | 860 | 200 | 293 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 15 | 860
10 | 14 | 19 | 812 | 200 | 240 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 50 | 11 | 812
10 | 14 | 20 | 777 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -1 | 777
10 | 14 | 21 | 731 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | -41 | 731
10 | 14 | 22 | 691 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | -74 | 691
10 | 14 | 23 | 654 | 200 | 221 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | -103 | 654
10 | 15 | 0 | 619 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -107 | 619
10 | 15 | 1 | 599 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | -4 | -123 | 599
10 | 15 | 2 | 618 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -116 | 618
10 | 15 | 3 | 654 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -84 | 654
10 | 15 | 4 | 686 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 50 | -112 | 686
10 | 15 | 5 | 710 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | -42 | 710
10 | 15 | 6 | 716 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 114 | 0 | 63 | 0 | 0 | -146 | 716
10 | 15 | 7 | 725 | 200 | 221 | 125 | 20 | 80 | 412 | 0 | 55 | 0 | 0 | -388 | 725
10 | 15 | 8 | 801 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 762 | 0 | 40 | 0 | -46 | -560 | 801
10 | 15 | 9 | 857 | 200 | 232 | 84 | 20 | 80 | 1053 | 0 | 37 | -29 | -46 | -774 | 857
10 | 15 | 10 | 866 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 1271 | -210 | 41 | -34 | -46 | -773 | 866
10 | 15 | 11 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 1322 | -256 | 49 | -40 | -46 | -774 | 874
10 | 15 | 12 | 824 | 200 | 225 | 84 | 20 | 80 | 1280 | -256 | 74 | -61 | -50 | -772 | 824
10 | 15 | 13 | 866 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 1121 | -76 | 130 | -107 | -46 | -773 | 866
10 | 15 | 14 | 876 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 828 | 0 | 128 | 0 | 0 | -699 | 876
10 | 15 | 15 | 878 | 200 | 235 | 164 | 20 | 80 | 417 | 0 | 124 | 0 | 0 | -362 | 878
10 | 15 | 16 | 871 | 200 | 234 | 164 | 20 | 80 | 74 | 0 | 106 | 0 | 0 | -7 | 871
10 | 15 | 17 | 871 | 200 | 268 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 | 0 | 871
10 | 15 | 18 | 850 | 200 | 269 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 1 | 850
10 | 15 | 19 | 808 | 200 | 250 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 808
10 | 15 | 20 | 765 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -39 | 765
10 | 15 | 21 | 723 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -41 | 723
10 | 15 | 22 | 680 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -124 | 680
10 | 15 | 23 | 646 | 200 | 221 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -102 | 646
10 | 16 | 0 | 610 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -160 | 610
10 | 16 | 1 | 595 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | -4 | -235 | 595
10 | 16 | 2 | 611 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -221 | 611
10 | 16 | 3 | 643 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -195 | 643
10 | 16 | 4 | 673 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | -195 | 673
10 | 16 | 5 | 699 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -190 | 699
10 | 16 | 6 | 710 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 38 | 0 | 257 | 0 | 46 | -291 | 710
10 | 16 | 7 | 752 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 100 | 0 | 243 | 0 | 0 | -251 | 752
10 | 16 | 8 | 852 | 200 | 231 | 139 | 20 | 80 | 144 | 0 | 198 | 0 | 0 | -160 | 852
10 | 16 | 9 | 925 | 200 | 244 | 139 | 20 | 80 | 133 | 0 | 200 | 0 | 0 | -91 | 925
10 | 16 | 10 | 932 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 104 | 0 | 214 | 0 | 0 | -70 | 932
10 | 16 | 11 | 939 | 200 | 247 | 139 | 20 | 80 | 103 | 0 | 208 | 0 | 0 | -58 | 939
10 | 16 | 12 | 884 | 200 | 236 | 139 | 20 | 80 | 92 | 0 | 210 | 0 | 0 | -93 | 884
10 | 16 | 13 | 935 | 200 | 246 | 139 | 20 | 80 | 74 | 0 | 208 | 0 | 0 | -32 | 935
10 | 16 | 14 | 938 | 200 | 246 | 139 | 20 | 80 | 53 | 0 | 206 | 0 | 46 | -52 | 938
10 | 16 | 15 | 932 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 27 | 0 | 199 | 0 | 46 | -24 | 932
10 | 16 | 16 | 947 | 200 | 248 | 139 | 20 | 80 | 6 | 0 | 208 | 0 | 46 | 0 | 947
10 | 16 | 17 | 929 | 200 | 254 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 46 | 22 | 929
10 | 16 | 18 | 902 | 200 | 270 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 50 | 19 | 902
10 | 16 | 19 | 847 | 200 | 263 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | 13 | 847
10 | 16 | 20 | 802 | 200 | 234 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 3 | 802
10 | 16 | 21 | 753 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | -44 | 753
10 | 16 | 22 | 703 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -59 | 703
10 | 16 | 23 | 666 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -102 | 666
10 | 17 | 0 | 627 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -150 | 627
10 | 17 | 1 | 610 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | -4 | -176 | 610
10 | 17 | 2 | 625 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -163 | 625
10 | 17 | 3 | 655 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -127 | 655
10 | 17 | 4 | 682 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -95 | 682
10 | 17 | 5 | 701 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 50 | -114 | 701
10 | 17 | 6 | 707 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 105 | 0 | 73 | 0 | 0 | -155 | 707
10 | 17 | 7 | 730 | 200 | 221 | 136 | 20 | 80 | 410 | 0 | 47 | 0 | -46 | -338 | 730
10 | 17 | 8 | 810 | 200 | 223 | 84 | 20 | 80 | 715 | 0 | 20 | 0 | -46 | -486 | 810
10 | 17 | 9 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 910 | -27 | 15 | -12 | -46 | -585 | 874
10 | 17 | 10 | 883 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 1008 | -195 | 34 | -28 | -46 | -510 | 883
10 | 17 | 11 | 891 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 1077 | -194 | 66 | -54 | -50 | -576 | 891
10 | 17 | 12 | 834 | 200 | 227 | 84 | 20 | 80 | 1052 | -199 | 48 | -39 | -46 | -593 | 834
10 | 17 | 13 | 888 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 932 | 0 | 27 | 0 | -46 | -646 | 888
10 | 17 | 14 | 890 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 693 | -78 | 24 | -20 | -46 | -305 | 890
10 | 17 | 15 | 880 | 200 | 236 | 163 | 20 | 80 | 359 | 0 | 26 | 0 | 0 | -204 | 880
10 | 17 | 16 | 873 | 200 | 278 | 163 | 20 | 80 | 57 | 0 | 28 | 0 | 46 | 1 | 873
10 | 17 | 17 | 871 | 200 | 309 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 871
10 | 17 | 18 | 840 | 200 | 290 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 840
10 | 17 | 19 | 799 | 200 | 259 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | 0 | 799
10 | 17 | 20 | 757 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 | 0 | 757
10 | 17 | 21 | 707 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -23 | 707
10 | 17 | 22 | 670 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 33 | -102 | 670
10 | 17 | 23 | 642 | 200 | 221 | 163 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -105 | 642
10 | 18 | 0 | 604 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -178 | 604
10 | 18 | 1 | 587 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -210 | 587
10 | 18 | 2 | 596 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -211 | 596
10 | 18 | 3 | 625 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -191 | 625
10 | 18 | 4 | 649 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -167 | 649
10 | 18 | 5 | 654 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -177 | 654
10 | 18 | 6 | 635 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 78 | 0 | 143 | 0 | -46 | -237 | 635
10 | 18 | 7 | 642 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 278 | 0 | 147 | 0 | -46 | -367 | 642
10 | 18 | 8 | 681 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 546 | 0 | 160 | 0 | -46 | -584 | 681
10 | 18 | 9 | 713 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 669 | -66 | 140 | -115 | -46 | -474 | 713
10 | 18 | 10 | 716 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 782 | -396 | 138 | -114 | -47 | -252 | 716
10 | 18 | 11 | 726 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 800 | -406 | 141 | -116 | -49 | -249 | 726
10 | 18 | 12 | 704 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 588 | -73 | 137 | -112 | -46 | -395 | 704
10 | 18 | 13 | 723 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 428 | 0 | 159 | 0 | -46 | -423 | 723
10 | 18 | 14 | 722 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 186 | 0 | 152 | 0 | -46 | -267 | 722
10 | 18 | 15 | 724 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 86 | 0 | 177 | 0 | 0 | -236 | 724
10 | 18 | 16 | 751 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 14 | 0 | 187 | 0 | 0 | -147 | 751
10 | 18 | 17 | 777 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 4 | -118 | 777
10 | 18 | 18 | 758 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -199 | 758
10 | 18 | 19 | 726 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -370 | 726
10 | 18 | 20 | 687 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -396 | 687
10 | 18 | 21 | 646 | 200 | 221 | 90 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -413 | 646
10 | 18 | 22 | 616 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -511 | 616
10 | 18 | 23 | 594 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | -46 | -523 | 594
10 | 19 | 0 | 563 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 591 | 0 | -46 | -646 | 563
10 | 19 | 1 | 551 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | -46 | -633 | 551
10 | 19 | 2 | 560 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | -46 | -602 | 560
10 | 19 | 3 | 586 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 537 | 0 | -46 | -569 | 586
10 | 19 | 4 | 608 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 507 | 0 | -46 | -517 | 608
10 | 19 | 5 | 610 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 0 | 0 | 488 | 0 | -46 | -496 | 610
10 | 19 | 6 | 593 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 65 | 0 | 428 | 0 | -46 | -518 | 593
10 | 19 | 7 | 591 | 200 | 221 | 143 | 20 | 80 | 198 | 0 | 363 | 0 | -46 | -588 | 591
10 | 19 | 8 | 611 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 328 | 0 | 319 | 0 | -46 | -595 | 611
10 | 19 | 9 | 638 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 379 | 0 | 311 | 0 | -46 | -611 | 638
10 | 19 | 10 | 634 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 456 | 0 | 266 | 0 | -46 | -647 | 634
10 | 19 | 11 | 637 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 420 | 0 | 245 | 0 | -46 | -587 | 637
10 | 19 | 12 | 629 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 504 | 0 | 204 | 0 | -46 | -638 | 629
10 | 19 | 13 | 621 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 494 | 0 | 168 | 0 | -50 | -596 | 621
10 | 19 | 14 | 616 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 374 | 0 | 143 | 0 | -46 | -460 | 616
10 | 19 | 15 | 620 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 172 | 0 | 118 | 0 | 0 | -369 | 620
10 | 19 | 16 | 661 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 26 | 0 | 113 | 0 | 0 | -177 | 661
10 | 19 | 17 | 728 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -53 | 728
10 | 19 | 18 | 730 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | -67 | 730
10 | 19 | 19 | 711 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -25 | 711
10 | 19 | 20 | 675 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -53 | 675
10 | 19 | 21 | 633 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | -156 | 633
10 | 19 | 22 | 599 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -151 | 599
10 | 19 | 23 | 573 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -191 | 573
10 | 20 | 0 | 544 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | -46 | -164 | 544
10 | 20 | 1 | 537 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | -50 | -150 | 537
10 | 20 | 2 | 557 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -132 | 557
10 | 20 | 3 | 594 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | -25 | -110 | 594
10 | 20 | 4 | 633 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -108 | 633
10 | 20 | 5 | 665 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -126 | 665
10 | 20 | 6 | 696 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 40 | 0 | 151 | 0 | 50 | -227 | 696
10 | 20 | 7 | 737 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 159 | 0 | 222 | 0 | 0 | -326 | 737
10 | 20 | 8 | 824 | 200 | 226 | 89 | 20 | 80 | 363 | 0 | 228 | 0 | 0 | -382 | 824
10 | 20 | 9 | 869 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 666 | 0 | 266 | 0 | -46 | -635 | 869
10 | 20 | 10 | 873 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 886 | 0 | 266 | -75 | -50 | -772 | 873
10 | 20 | 11 | 873 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 867 | 0 | 250 | -43 | -46 | -773 | 873
10 | 20 | 12 | 824 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 790 | 0 | 271 | -26 | -46 | -775 | 824
10 | 20 | 13 | 864 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 601 | 0 | 262 | 0 | -46 | -570 | 864
10 | 20 | 14 | 870 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 434 | 0 | 267 | 0 | 0 | -449 | 870
10 | 20 | 15 | 868 | 200 | 234 | 161 | 20 | 80 | 226 | 0 | 249 | 0 | 46 | -348 | 868
10 | 20 | 16 | 908 | 200 | 241 | 161 | 20 | 80 | 28 | 0 | 247 | 0 | 0 | -69 | 908
10 | 20 | 17 | 901 | 200 | 240 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -29 | 901
10 | 20 | 18 | 878 | 200 | 235 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 46 | -70 | 878
10 | 20 | 19 | 838 | 200 | 228 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2 | -57 | 838
10 | 20 | 20 | 798 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -84 | 798
10 | 20 | 21 | 748 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -98 | 748
10 | 20 | 22 | 697 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -116 | 697
10 | 20 | 23 | 658 | 200 | 221 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -168 | 658
10 | 21 | 0 | 615 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -203 | 615
10 | 21 | 1 | 603 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -164 | 603
10 | 21 | 2 | 617 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | -2 | -134 | 617
10 | 21 | 3 | 657 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -89 | 657
10 | 21 | 4 | 696 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | -61 | 696
10 | 21 | 5 | 732 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -16 | 732
10 | 21 | 6 | 756 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | -88 | 756
10 | 21 | 7 | 768 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 366 | 0 | 56 | 0 | -4 | -329 | 768
10 | 21 | 8 | 845 | 200 | 229 | 84 | 20 | 80 | 619 | 0 | 44 | 0 | 4 | -435 | 845
10 | 21 | 9 | 897 | 200 | 239 | 84 | 20 | 80 | 760 | 0 | 44 | 0 | 0 | -530 | 897
10 | 21 | 10 | 886 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 824 | 0 | 51 | 0 | -46 | -564 | 886
10 | 21 | 11 | 888 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 849 | 0 | 75 | 0 | -50 | -607 | 888
10 | 21 | 12 | 829 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 813 | 0 | 109 | 0 | -46 | -657 | 829
10 | 21 | 13 | 867 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 697 | 0 | 125 | 0 | 0 | -572 | 867
10 | 21 | 14 | 883 | 200 | 236 | 151 | 20 | 80 | 459 | 0 | 102 | 0 | 0 | -365 | 883
10 | 21 | 15 | 884 | 200 | 236 | 158 | 20 | 80 | 217 | 0 | 93 | 0 | 0 | -120 | 884
10 | 21 | 16 | 913 | 200 | 317 | 158 | 20 | 80 | 26 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 913
10 | 21 | 17 | 926 | 200 | 326 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 50 | 5 | 926
10 | 21 | 18 | 905 | 200 | 320 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 3 | 905
10 | 21 | 19 | 869 | 200 | 305 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 44 | -1 | 869
10 | 21 | 20 | 824 | 200 | 260 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 824
10 | 21 | 21 | 771 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 | 0 | 771
10 | 21 | 22 | 715 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -16 | 715
10 | 21 | 23 | 672 | 200 | 221 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 672
10 | 22 | 0 | 624 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -87 | 624
10 | 22 | 1 | 613 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -107 | 613
10 | 22 | 2 | 630 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | -4 | -86 | 630
10 | 22 | 3 | 671 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -47 | 671
10 | 22 | 4 | 712 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -6 | 712
10 | 22 | 5 | 746 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 21 | 1 | 746
10 | 22 | 6 | 779 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 58 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 779
10 | 22 | 7 | 800 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 209 | 0 | 56 | 0 | 0 | -125 | 800
10 | 22 | 8 | 880 | 200 | 236 | 139 | 20 | 80 | 336 | 0 | 38 | 0 | 0 | -169 | 880
10 | 22 | 9 | 929 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 444 | 0 | 22 | 0 | 0 | -221 | 929
10 | 22 | 10 | 914 | 200 | 242 | 139 | 20 | 80 | 468 | 0 | 20 | 0 | 0 | -255 | 914
10 | 22 | 11 | 909 | 200 | 241 | 139 | 20 | 80 | 413 | 0 | 22 | 0 | 0 | -206 | 909
10 | 22 | 12 | 856 | 200 | 231 | 139 | 20 | 80 | 320 | 0 | 27 | 0 | 0 | -161 | 856
10 | 22 | 13 | 906 | 200 | 240 | 139 | 20 | 80 | 247 | 0 | 31 | 0 | 0 | -51 | 906
10 | 22 | 14 | 920 | 200 | 243 | 139 | 20 | 80 | 175 | 0 | 35 | 0 | 0 | 28 | 920
10 | 22 | 15 | 912 | 200 | 301 | 139 | 20 | 80 | 86 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 912
10 | 22 | 16 | 946 | 200 | 416 | 139 | 20 | 80 | 12 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 946
10 | 22 | 17 | 950 | 200 | 421 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 1 | 950
10 | 22 | 18 | 935 | 200 | 405 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 935
10 | 22 | 19 | 896 | 200 | 371 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 896
10 | 22 | 20 | 849 | 200 | 328 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 849
10 | 22 | 21 | 801 | 200 | 278 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 | 0 | 801
10 | 22 | 22 | 747 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 | 747
10 | 22 | 23 | 693 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -12 | 693
10 | 23 | 0 | 647 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -84 | 647
10 | 23 | 1 | 632 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -107 | 632
10 | 23 | 2 | 654 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -86 | 654
10 | 23 | 3 | 695 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -45 | 695
10 | 23 | 4 | 738 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | -4 | -6 | 738
10 | 23 | 5 | 773 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 20 | 0 | 773
10 | 23 | 6 | 810 | 200 | 223 | 162 | 20 | 80 | 90 | 0 | 66 | 0 | 0 | -31 | 810
10 | 23 | 7 | 823 | 200 | 225 | 162 | 20 | 80 | 380 | 0 | 44 | 0 | 0 | -288 | 823
10 | 23 | 8 | 885 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 730 | 0 | 26 | 0 | -46 | -446 | 885
10 | 23 | 9 | 916 | 200 | 242 | 84 | 20 | 80 | 1017 | 0 | 16 | 0 | -46 | -697 | 916
10 | 23 | 10 | 896 | 200 | 239 | 84 | 20 | 80 | 1197 | -105 | 7 | -6 | -46 | -774 | 896
10 | 23 | 11 | 887 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 1189 | -250 | 6 | -5 | -46 | -628 | 887
10 | 23 | 12 | 822 | 200 | 225 | 84 | 20 | 80 | 1132 | -413 | 7 | -6 | -50 | -457 | 822
10 | 23 | 13 | 860 | 200 | 232 | 84 | 20 | 80 | 970 | 0 | 11 | 0 | -46 | -691 | 860
10 | 23 | 14 | 864 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 681 | 0 | 12 | 0 | -46 | -400 | 864
10 | 23 | 15 | 865 | 200 | 233 | 162 | 20 | 80 | 298 | 0 | 11 | 0 | 0 | -139 | 865
10 | 23 | 16 | 893 | 200 | 337 | 162 | 20 | 80 | 38 | 0 | 11 | 0 | 46 | -1 | 893
10 | 23 | 17 | 921 | 200 | 398 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 1 | 921
10 | 23 | 18 | 907 | 200 | 376 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 2 | 907
10 | 23 | 19 | 876 | 200 | 345 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 876
10 | 23 | 20 | 836 | 200 | 300 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | -1 | 836
10 | 23 | 21 | 792 | 200 | 254 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 792
10 | 23 | 22 | 742 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 742
10 | 23 | 23 | 697 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -27 | 697
10 | 24 | 0 | 647 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -73 | 647
10 | 24 | 1 | 643 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -80 | 643
10 | 24 | 2 | 665 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -64 | 665
10 | 24 | 3 | 705 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -28 | 705
10 | 24 | 4 | 743 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -6 | 743
10 | 24 | 5 | 781 | 200 | 241 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 781
10 | 24 | 6 | 820 | 200 | 225 | 162 | 20 | 80 | 90 | 0 | 73 | 0 | 0 | -30 | 820
10 | 24 | 7 | 827 | 200 | 226 | 162 | 20 | 80 | 396 | 0 | 64 | 0 | 0 | -321 | 827
10 | 24 | 8 | 890 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 747 | 0 | 56 | 0 | -46 | -489 | 890
10 | 24 | 9 | 924 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 1010 | 0 | 47 | 0 | -46 | -715 | 924
10 | 24 | 10 | 905 | 200 | 240 | 84 | 20 | 80 | 1135 | -40 | 30 | -24 | -46 | -774 | 905
10 | 24 | 11 | 890 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 1170 | -82 | 21 | -17 | -50 | -774 | 890
10 | 24 | 12 | 828 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 1064 | -32 | 29 | -23 | -46 | -774 | 828
10 | 24 | 13 | 869 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 878 | 0 | 37 | 0 | -46 | -618 | 869
10 | 24 | 14 | 866 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 594 | 0 | 43 | 0 | 0 | -388 | 866
10 | 24 | 15 | 861 | 200 | 232 | 162 | 20 | 80 | 261 | 0 | 38 | 0 | 0 | -132 | 861
10 | 24 | 16 | 886 | 200 | 305 | 162 | 20 | 80 | 30 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 886
10 | 24 | 17 | 902 | 200 | 353 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 902
10 | 24 | 18 | 884 | 200 | 343 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 884
10 | 24 | 19 | 851 | 200 | 308 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 851
10 | 24 | 20 | 815 | 200 | 272 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | -1 | 815
10 | 24 | 21 | 766 | 200 | 258 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 766
10 | 24 | 22 | 713 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -26 | 713
10 | 24 | 23 | 670 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -62 | 670
10 | 25 | 0 | 628 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -108 | 628
10 | 25 | 1 | 621 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -117 | 621
10 | 25 | 2 | 637 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -106 | 637
10 | 25 | 3 | 674 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -79 | 674
10 | 25 | 4 | 702 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -69 | 702
10 | 25 | 5 | 717 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -65 | 717
10 | 25 | 6 | 718 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 67 | 0 | 98 | 0 | 0 | -122 | 718
10 | 25 | 7 | 717 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 282 | 0 | 91 | 0 | 0 | -331 | 717
10 | 25 | 8 | 734 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 524 | 0 | 68 | 0 | -46 | -417 | 734
10 | 25 | 9 | 738 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 634 | 0 | 46 | 0 | -46 | -501 | 738
10 | 25 | 10 | 720 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 698 | 0 | 40 | 0 | -50 | -573 | 720
10 | 25 | 11 | 717 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 653 | 0 | 32 | 0 | -46 | -527 | 717
10 | 25 | 12 | 699 | 200 | 221 | 84 | 20 | 80 | 488 | 0 | 24 | 0 | 0 | -418 | 699
10 | 25 | 13 | 697 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 364 | 0 | 33 | 0 | 0 | -375 | 697
10 | 25 | 14 | 692 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 232 | 0 | 36 | 0 | 0 | -251 | 692
10 | 25 | 15 | 708 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 92 | 0 | 41 | 0 | 0 | -100 | 708
10 | 25 | 16 | 747 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 747
10 | 25 | 17 | 785 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 13 | 14 | 785
10 | 25 | 18 | 780 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 12 | 780
10 | 25 | 19 | 755 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -25 | 755
10 | 25 | 20 | 722 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -66 | 722
10 | 25 | 21 | 677 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -105 | 677
10 | 25 | 22 | 642 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -131 | 642
10 | 25 | 23 | 610 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -166 | 610
10 | 26 | 0 | 576 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -189 | 576
10 | 26 | 1 | 566 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | -50 | -150 | 566
10 | 26 | 2 | 584 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | -45 | -131 | 584
10 | 26 | 3 | 616 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -164 | 616
10 | 26 | 4 | 640 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 4 | -152 | 640
10 | 26 | 5 | 640 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -167 | 640
10 | 26 | 6 | 632 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 22 | 0 | 157 | 0 | 0 | -207 | 632
10 | 26 | 7 | 647 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 77 | 0 | 142 | 0 | -8 | -224 | 647
10 | 26 | 8 | 685 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 142 | 0 | 132 | 0 | 4 | -253 | 685
10 | 26 | 9 | 705 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 214 | 0 | 152 | 0 | 0 | -321 | 705
10 | 26 | 10 | 706 | 200 | 221 | 136 | 20 | 80 | 228 | 0 | 181 | 0 | -4 | -356 | 706
10 | 26 | 11 | 698 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 207 | 0 | 160 | 0 | 0 | -329 | 698
10 | 26 | 12 | 697 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 174 | 0 | 126 | 0 | 0 | -263 | 697
10 | 26 | 13 | 685 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 145 | 0 | 98 | 0 | 0 | -218 | 685
10 | 26 | 14 | 686 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 81 | 0 | 92 | 0 | 0 | -147 | 686
10 | 26 | 15 | 704 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | -86 | 704
10 | 26 | 16 | 743 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | -17 | 743
10 | 26 | 17 | 780 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 | 780
10 | 26 | 18 | 777 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 | 32 | 777
10 | 26 | 19 | 753 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 33 | 753
10 | 26 | 20 | 715 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -8 | 715
10 | 26 | 21 | 676 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -94 | 676
10 | 26 | 22 | 630 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -225 | 630
10 | 26 | 23 | 597 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -292 | 597
10 | 27 | 0 | 569 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | -46 | -401 | 569
10 | 27 | 1 | 566 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | -46 | -480 | 566
10 | 27 | 2 | 586 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 555 | 0 | -46 | -610 | 586
10 | 27 | 3 | 630 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | -46 | -622 | 630
10 | 27 | 4 | 658 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 614 | 0 | -46 | -597 | 658
10 | 27 | 5 | 681 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 617 | 0 | -46 | -577 | 681
10 | 27 | 6 | 700 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 102 | 0 | 570 | 0 | -46 | -613 | 700
10 | 27 | 7 | 734 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 401 | 0 | 571 | -106 | -46 | -773 | 734
10 | 27 | 8 | 829 | 200 | 226 | 84 | 20 | 80 | 611 | 0 | 556 | -129 | -46 | -773 | 829
10 | 27 | 9 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 782 | 0 | 532 | -239 | -46 | -774 | 874
10 | 27 | 10 | 870 | 200 | 234 | 84 | 20 | 80 | 984 | -180 | 524 | -524 | -46 | -506 | 870
10 | 27 | 11 | 875 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 979 | -186 | 537 | -537 | -50 | -487 | 875
10 | 27 | 12 | 814 | 200 | 224 | 84 | 20 | 80 | 911 | -125 | 549 | -549 | -46 | -534 | 814
10 | 27 | 13 | 865 | 200 | 233 | 84 | 20 | 80 | 732 | 0 | 611 | -276 | -46 | -773 | 865
10 | 27 | 14 | 874 | 200 | 235 | 84 | 20 | 80 | 500 | 0 | 616 | -42 | -46 | -773 | 874
10 | 27 | 15 | 879 | 200 | 236 | 84 | 20 | 80 | 218 | 0 | 627 | 0 | 0 | -586 | 879
10 | 27 | 16 | 915 | 200 | 242 | 166 | 20 | 80 | 23 | 0 | 680 | 0 | 4 | -500 | 915
10 | 27 | 17 | 913 | 200 | 242 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | -474 | 913
10 | 27 | 18 | 888 | 200 | 237 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | -510 | 888
10 | 27 | 19 | 850 | 200 | 230 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | -565 | 850
10 | 27 | 20 | 812 | 200 | 223 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | -585 | 812
10 | 27 | 21 | 760 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | -624 | 760
10 | 27 | 22 | 722 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | -619 | 722
10 | 27 | 23 | 685 | 200 | 221 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 573 | 0 | -48 | -527 | 685
10 | 28 | 0 | 644 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 626 | -278 | -46 | -344 | 644
10 | 28 | 1 | 639 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 654 | -396 | -46 | -259 | 639
10 | 28 | 2 | 660 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 644 | -390 | -46 | -234 | 660
10 | 28 | 3 | 700 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 627 | -271 | -46 | -296 | 700
10 | 28 | 4 | 733 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 626 | -177 | -46 | -356 | 733
10 | 28 | 5 | 762 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 580 | -12 | -46 | -446 | 762
10 | 28 | 6 | 798 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 78 | 0 | 564 | 0 | -46 | -484 | 798
10 | 28 | 7 | 823 | 200 | 225 | 165 | 20 | 80 | 311 | 0 | 594 | -509 | -46 | -217 | 823
10 | 28 | 8 | 917 | 200 | 243 | 84 | 20 | 80 | 552 | 0 | 582 | -24 | -46 | -774 | 917
10 | 28 | 9 | 965 | 200 | 251 | 84 | 20 | 80 | 740 | 0 | 605 | -197 | -46 | -772 | 965
10 | 28 | 10 | 959 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 748 | 0 | 640 | -607 | -46 | -410 | 959
10 | 28 | 11 | 955 | 200 | 250 | 84 | 20 | 80 | 817 | -124 | 641 | -641 | -46 | -326 | 955
10 | 28 | 12 | 895 | 200 | 238 | 84 | 20 | 80 | 784 | -163 | 630 | -630 | -48 | -300 | 895
10 | 28 | 13 | 939 | 200 | 299 | 84 | 20 | 80 | 646 | 0 | 624 | -513 | -46 | -455 | 939
10 | 28 | 14 | 945 | 200 | 299 | 84 | 20 | 80 | 454 | 0 | 629 | -517 | -46 | -258 | 945
10 | 28 | 15 | 946 | 200 | 248 | 84 | 20 | 80 | 202 | 0 | 625 | 0 | 0 | -513 | 946
10 | 28 | 16 | 978 | 200 | 254 | 173 | 20 | 80 | 20 | 0 | 646 | 0 | 0 | -415 | 978
10 | 28 | 17 | 982 | 200 | 254 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | -402 | 982
10 | 28 | 18 | 962 | 200 | 251 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | -426 | 962
10 | 28 | 19 | 926 | 200 | 244 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -435 | 926
10 | 28 | 20 | 876 | 200 | 235 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | -502 | 876
10 | 28 | 21 | 819 | 200 | 225 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 668 | 0 | 4 | -543 | 819
10 | 28 | 22 | 772 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | -583 | 772
10 | 28 | 23 | 723 | 200 | 221 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 657 | 0 | -28 | -592 | 723
10 | 29 | 0 | 673 | 200 | 221 | 119 | 20 | 80 | 0 | 0 | 607 | 0 | -46 | -528 | 673
10 | 29 | 1 | 653 | 200 | 221 | 119 | 20 | 80 | 0 | 0 | 580 | 0 | -46 | -521 | 653
10 | 29 | 2 | 679 | 200 | 221 | 119 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0 | -50 | -461 | 679
10 | 29 | 3 | 720 | 200 | 221 | 132 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | -46 | -379 | 720
10 | 29 | 4 | 753 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -362 | 753
10 | 29 | 5 | 789 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | -324 | 789
10 | 29 | 6 | 835 | 200 | 228 | 178 | 20 | 80 | 68 | 0 | 382 | 0 | 0 | -321 | 835
10 | 29 | 7 | 846 | 200 | 230 | 119 | 20 | 80 | 306 | 0 | 325 | 0 | 4 | -438 | 846
10 | 29 | 8 | 918 | 200 | 243 | 84 | 20 | 80 | 610 | 0 | 320 | 0 | -46 | -593 | 918
10 | 29 | 9 | 961 | 200 | 251 | 84 | 20 | 80 | 821 | 0 | 347 | -22 | -46 | -774 | 961
10 | 29 | 10 | 942 | 200 | 247 | 84 | 20 | 80 | 917 | 0 | 362 | -198 | -46 | -724 | 942
10 | 29 | 11 | 927 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 965 | 0 | 378 | -358 | -50 | -636 | 927
10 | 29 | 12 | 859 | 200 | 232 | 84 | 20 | 80 | 946 | -13 | 338 | -277 | -46 | -705 | 859
10 | 29 | 13 | 897 | 200 | 239 | 84 | 20 | 80 | 808 | 0 | 291 | -6 | -46 | -773 | 897
10 | 29 | 14 | 901 | 200 | 240 | 84 | 20 | 80 | 541 | 0 | 234 | 0 | -46 | -452 | 901
10 | 29 | 15 | 896 | 200 | 239 | 178 | 20 | 80 | 270 | 0 | 190 | 0 | 46 | -327 | 896
10 | 29 | 16 | 939 | 200 | 247 | 178 | 20 | 80 | 33 | 0 | 159 | 0 | 46 | -24 | 939
10 | 29 | 17 | 961 | 200 | 304 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 | 1 | 961
10 | 29 | 18 | 951 | 200 | 337 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | 1 | 951
10 | 29 | 19 | 925 | 200 | 327 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 1 | 925
10 | 29 | 20 | 892 | 200 | 309 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 892
10 | 29 | 21 | 844 | 200 | 268 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 844
10 | 29 | 22 | 790 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -3 | 790
10 | 29 | 23 | 747 | 200 | 221 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -52 | 747
10 | 30 | 0 | 701 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 46 | -94 | 701
10 | 30 | 1 | 702 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | -96 | 702
10 | 30 | 2 | 728 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 46 | -77 | 728
10 | 30 | 3 | 770 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 39 | -46 | 770
10 | 30 | 4 | 801 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | -24 | 801
10 | 30 | 5 | 848 | 200 | 230 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -4 | 848
10 | 30 | 6 | 914 | 200 | 242 | 162 | 20 | 80 | 87 | 0 | 113 | 0 | 46 | -36 | 914
10 | 30 | 7 | 919 | 200 | 243 | 162 | 20 | 80 | 384 | 0 | 101 | 0 | 46 | -317 | 919
10 | 30 | 8 | 968 | 200 | 252 | 84 | 20 | 80 | 760 | 0 | 71 | 0 | -46 | -453 | 968
10 | 30 | 9 | 983 | 200 | 255 | 84 | 20 | 80 | 1103 | 0 | 48 | 0 | -46 | -761 | 983
10 | 30 | 10 | 951 | 200 | 249 | 84 | 20 | 80 | 1278 | -480 | 53 | -43 | -46 | -444 | 951
10 | 30 | 11 | 923 | 200 | 244 | 84 | 20 | 80 | 1325 | -799 | 59 | -49 | -46 | -195 | 923
10 | 30 | 12 | 855 | 200 | 231 | 84 | 20 | 80 | 1259 | -791 | 55 | -55 | -50 | -63 | 970
10 | 30 | 13 | 887 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 1067 | -167 | 48 | -39 | -46 | -597 | 887
10 | 30 | 14 | 888 | 200 | 237 | 84 | 20 | 80 | 729 | 0 | 29 | 0 | -46 | -445 | 888
10 | 30 | 15 | 889 | 200 | 237 | 162 | 20 | 80 | 304 | 0 | 16 | 0 | 46 | -176 | 889
10 | 30 | 16 | 931 | 200 | 338 | 162 | 20 | 80 | 28 | 0 | 22 | 0 | 46 | 35 | 931
10 | 30 | 17 | 954 | 200 | 369 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 37 | 954
10 | 30 | 18 | 942 | 200 | 336 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 36 | 942
10 | 30 | 19 | 907 | 200 | 266 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | 36 | 907
10 | 30 | 20 | 863 | 200 | 233 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | -3 | 863
10 | 30 | 21 | 812 | 200 | 223 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -55 | 812
10 | 30 | 22 | 762 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 46 | -104 | 762
10 | 30 | 23 | 719 | 200 | 221 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -140 | 719
10 | 31 | 0 | 672 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -170 | 672
10 | 31 | 1 | 662 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 30 | -163 | 662
10 | 31 | 2 | 689 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 46 | -147 | 689
10 | 31 | 3 | 727 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 46 | -101 | 727
10 | 31 | 4 | 759 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -62 | 759
10 | 31 | 5 | 794 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 46 | -21 | 794
10 | 31 | 6 | 836 | 200 | 228 | 139 | 20 | 80 | 70 | 0 | 108 | 0 | 46 | -55 | 836
10 | 31 | 7 | 857 | 200 | 232 | 139 | 20 | 80 | 232 | 0 | 126 | 0 | 46 | -218 | 857
10 | 31 | 8 | 944 | 200 | 247 | 139 | 20 | 80 | 358 | 0 | 107 | 0 | 46 | -253 | 944
10 | 31 | 9 | 979 | 200 | 254 | 139 | 20 | 80 | 379 | 0 | 80 | 0 | 46 | -219 | 979
10 | 31 | 10 | 956 | 200 | 250 | 139 | 20 | 80 | 462 | 0 | 74 | 0 | 46 | -315 | 956
10 | 31 | 11 | 948 | 200 | 248 | 139 | 20 | 80 | 483 | 0 | 56 | 0 | 46 | -324 | 948
10 | 31 | 12 | 885 | 200 | 237 | 139 | 20 | 80 | 379 | 0 | 44 | 0 | 46 | -260 | 885
10 | 31 | 13 | 931 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 260 | 0 | 39 | 0 | 0 | -52 | 931
10 | 31 | 14 | 935 | 200 | 281 | 139 | 20 | 80 | 129 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 935
10 | 31 | 15 | 931 | 200 | 352 | 139 | 20 | 80 | 43 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 931
10 | 31 | 16 | 963 | 200 | 410 | 139 | 20 | 80 | 3 | 0 | 64 | 0 | 46 | 1 | 963
10 | 31 | 17 | 950 | 200 | 383 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 46 | 0 | 950
10 | 31 | 18 | 928 | 200 | 343 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 46 | 1 | 928
10 | 31 | 19 | 885 | 200 | 305 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 1 | 885
10 | 31 | 20 | 842 | 200 | 264 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 50 | 0 | 842
10 | 31 | 21 | 786 | 200 | 226 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 786
10 | 31 | 22 | 743 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 46 | -78 | 743
10 | 31 | 23 | 699 | 200 | 221 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 46 | -177 | 699
11 | 1 | 0 | 687 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 46 | -314 | 687
11 | 1 | 1 | 678 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -314 | 678
11 | 1 | 2 | 693 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | -366 | 693
11 | 1 | 3 | 718 | 200 | 221 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -433 | 718
11 | 1 | 4 | 731 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 537 | 0 | -21 | -482 | 731
11 | 1 | 5 | 735 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 595 | 0 | -46 | -511 | 735
11 | 1 | 6 | 722 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 65 | 0 | 600 | 0 | -46 | -594 | 722
11 | 1 | 7 | 729 | 200 | 221 | 176 | 20 | 80 | 262 | 0 | 605 | -16 | -46 | -773 | 729
11 | 1 | 8 | 765 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 505 | 0 | 608 | -313 | -46 | -619 | 765
11 | 1 | 9 | 785 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 664 | 0 | 594 | -431 | -46 | -626 | 785
11 | 1 | 10 | 779 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 813 | -77 | 599 | -599 | -46 | -541 | 779
11 | 1 | 11 | 769 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 860 | -212 | 621 | -621 | -50 | -459 | 769
11 | 1 | 12 | 748 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 800 | -167 | 653 | -653 | -46 | -469 | 748
11 | 1 | 13 | 753 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 701 | -138 | 595 | -595 | -46 | -394 | 753
11 | 1 | 14 | 748 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 462 | 0 | 556 | -80 | -46 | -774 | 748
11 | 1 | 15 | 749 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 194 | 0 | 499 | 0 | -46 | -528 | 749
11 | 1 | 16 | 780 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 19 | 0 | 479 | 0 | 4 | -427 | 780
11 | 1 | 17 | 806 | 200 | 222 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -312 | 806
11 | 1 | 18 | 795 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -235 | 795
11 | 1 | 19 | 772 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | -46 | -153 | 772
11 | 1 | 20 | 740 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | -46 | -151 | 740
11 | 1 | 21 | 705 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | -46 | -180 | 705
11 | 1 | 22 | 676 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | -46 | -240 | 676
11 | 1 | 23 | 649 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | -46 | -337 | 649
11 | 2 | 0 | 622 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | -170 | -46 | -286 | 622
11 | 2 | 1 | 616 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 517 | 0 | -46 | -549 | 616
11 | 2 | 2 | 635 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | -46 | -571 | 635
11 | 2 | 3 | 662 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | -46 | -553 | 662
11 | 2 | 4 | 684 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 595 | 0 | -46 | -559 | 684
11 | 2 | 5 | 690 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 600 | 0 | -46 | -558 | 690
11 | 2 | 6 | 677 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 69 | 0 | 587 | 0 | -46 | -627 | 677
11 | 2 | 7 | 668 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 354 | 0 | 545 | -106 | -46 | -773 | 668
11 | 2 | 8 | 683 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 728 | 0 | 489 | -346 | -46 | -772 | 683
11 | 2 | 9 | 692 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 973 | -249 | 418 | -418 | -46 | -616 | 692
11 | 2 | 10 | 686 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1086 | -682 | 316 | -316 | -50 | -298 | 686
11 | 2 | 11 | 685 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 985 | -440 | 248 | -204 | -46 | -488 | 685
11 | 2 | 12 | 682 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 853 | -536 | 199 | -191 | -46 | -227 | 682
11 | 2 | 13 | 673 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 643 | 0 | 136 | 0 | -46 | -690 | 673
11 | 2 | 14 | 669 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 356 | 0 | 89 | 0 | -46 | -360 | 669
11 | 2 | 15 | 679 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 158 | 0 | 101 | 0 | -46 | -267 | 679
11 | 2 | 16 | 724 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 14 | 0 | 158 | 0 | -46 | -135 | 724
11 | 2 | 17 | 776 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | -23 | -153 | 776
11 | 2 | 18 | 776 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 4 | -237 | 776
11 | 2 | 19 | 754 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -266 | 754
11 | 2 | 20 | 729 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | -46 | -199 | 729
11 | 2 | 21 | 694 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | -46 | -194 | 694
11 | 2 | 22 | 669 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | -46 | -247 | 669
11 | 2 | 23 | 646 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | -46 | -211 | 646
11 | 3 | 0 | 614 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | -46 | -175 | 614
11 | 3 | 1 | 608 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | -50 | -182 | 608
11 | 3 | 2 | 632 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 160 | -26 | -46 | -166 | 632
11 | 3 | 3 | 665 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 187 | 0 | -46 | -186 | 665
11 | 3 | 4 | 692 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -202 | 692
11 | 3 | 5 | 708 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 4 | -214 | 708
11 | 3 | 6 | 712 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 28 | 0 | 193 | 0 | 0 | -219 | 712
11 | 3 | 7 | 735 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 159 | 0 | 144 | 0 | -46 | -232 | 735
11 | 3 | 8 | 783 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 294 | 0 | 121 | 0 | -46 | -296 | 783
11 | 3 | 9 | 809 | 200 | 223 | 111 | 20 | 80 | 441 | 0 | 103 | 0 | -46 | -323 | 809
11 | 3 | 10 | 808 | 200 | 223 | 109 | 20 | 80 | 615 | -43 | 98 | -81 | -46 | -367 | 808
11 | 3 | 11 | 791 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 797 | -416 | 139 | -114 | -46 | -199 | 791
11 | 3 | 12 | 777 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 856 | -538 | 188 | -188 | -50 | 0 | 898
11 | 3 | 13 | 790 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 690 | -434 | 249 | -240 | -46 | -59 | 790
11 | 3 | 14 | 793 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 413 | 0 | 247 | 0 | -46 | -451 | 793
11 | 3 | 15 | 799 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 146 | 0 | 240 | 0 | 46 | -343 | 799
11 | 3 | 16 | 849 | 200 | 230 | 189 | 20 | 80 | 14 | 0 | 241 | 0 | 48 | -173 | 849
11 | 3 | 17 | 886 | 200 | 237 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 46 | -106 | 886
11 | 3 | 18 | 876 | 200 | 235 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 187 | 0 | 46 | -81 | 876
11 | 3 | 19 | 858 | 200 | 232 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 46 | -53 | 858
11 | 3 | 20 | 828 | 200 | 226 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | -47 | 828
11 | 3 | 21 | 792 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -41 | 792
11 | 3 | 22 | 742 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | -82 | 742
11 | 3 | 23 | 717 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -102 | 717
11 | 4 | 0 | 688 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -76 | 688
11 | 4 | 1 | 690 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -74 | 690
11 | 4 | 2 | 716 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -54 | 716
11 | 4 | 3 | 749 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -22 | 749
11 | 4 | 4 | 784 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 6 | 784
11 | 4 | 5 | 825 | 200 | 226 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 48 | -13 | 825
11 | 4 | 6 | 873 | 200 | 234 | 194 | 20 | 80 | 68 | 0 | 82 | 0 | 46 | -51 | 873
11 | 4 | 7 | 880 | 200 | 236 | 194 | 20 | 80 | 399 | 0 | 76 | 0 | 0 | -325 | 880
11 | 4 | 8 | 931 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 804 | 0 | 47 | 0 | -46 | -528 | 931
11 | 4 | 9 | 952 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 1094 | 0 | 22 | -3 | -46 | -773 | 952
11 | 4 | 10 | 930 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 1239 | -206 | 22 | -18 | -46 | -715 | 930
11 | 4 | 11 | 913 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 1263 | -398 | 24 | -20 | -50 | -557 | 913
11 | 4 | 12 | 856 | 200 | 231 | 109 | 20 | 80 | 1184 | -335 | 34 | -28 | -46 | -593 | 856
11 | 4 | 13 | 890 | 200 | 238 | 109 | 20 | 80 | 960 | 0 | 32 | 0 | -46 | -703 | 890
11 | 4 | 14 | 889 | 200 | 237 | 109 | 20 | 80 | 630 | 0 | 30 | 0 | 0 | -417 | 889
11 | 4 | 15 | 897 | 200 | 239 | 194 | 20 | 80 | 245 | 0 | 23 | 0 | 0 | -104 | 897
11 | 4 | 16 | 933 | 200 | 309 | 194 | 20 | 80 | 21 | 0 | 22 | 0 | 50 | 37 | 933
11 | 4 | 17 | 953 | 200 | 340 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | 38 | 953
11 | 4 | 18 | 941 | 200 | 323 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 38 | 941
11 | 4 | 19 | 911 | 200 | 281 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 38 | 911
11 | 4 | 20 | 877 | 200 | 235 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 18 | 877
11 | 4 | 21 | 834 | 200 | 227 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 8 | 834
11 | 4 | 22 | 789 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -54 | 789
11 | 4 | 23 | 755 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -99 | 755
11 | 5 | 0 | 720 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -130 | 720
11 | 5 | 1 | 718 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -145 | 718
11 | 5 | 2 | 743 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -123 | 743
11 | 5 | 3 | 777 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -75 | 777
11 | 5 | 4 | 804 | 200 | 222 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 46 | -87 | 804
11 | 5 | 5 | 843 | 200 | 229 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -11 | 843
11 | 5 | 6 | 892 | 200 | 238 | 189 | 20 | 80 | 64 | 0 | 125 | 0 | 46 | -70 | 892
11 | 5 | 7 | 896 | 200 | 239 | 189 | 20 | 80 | 382 | 0 | 103 | 0 | 0 | -317 | 896
11 | 5 | 8 | 943 | 200 | 247 | 109 | 20 | 80 | 771 | 0 | 71 | 0 | 0 | -555 | 943
11 | 5 | 9 | 960 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 1042 | 0 | 50 | 0 | -46 | -745 | 960
11 | 5 | 10 | 934 | 200 | 246 | 109 | 20 | 80 | 1160 | -65 | 43 | -35 | -50 | -774 | 934
11 | 5 | 11 | 918 | 200 | 243 | 109 | 20 | 80 | 1117 | -42 | 54 | -44 | -46 | -773 | 918
11 | 5 | 12 | 859 | 200 | 232 | 109 | 20 | 80 | 949 | 0 | 62 | 0 | -46 | -747 | 859
11 | 5 | 13 | 894 | 200 | 238 | 109 | 20 | 80 | 748 | 0 | 53 | 0 | 0 | -554 | 894
11 | 5 | 14 | 903 | 200 | 240 | 189 | 20 | 80 | 458 | 0 | 42 | 0 | 0 | -326 | 903
11 | 5 | 15 | 907 | 200 | 241 | 189 | 20 | 80 | 192 | 0 | 32 | 0 | 0 | -47 | 907
11 | 5 | 16 | 944 | 200 | 370 | 189 | 20 | 80 | 14 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 | 944
11 | 5 | 17 | 944 | 200 | 383 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | 1 | 944
11 | 5 | 18 | 932 | 200 | 376 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 1 | 932
11 | 5 | 19 | 898 | 200 | 343 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 898
11 | 5 | 20 | 864 | 200 | 305 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 864
11 | 5 | 21 | 819 | 200 | 253 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 1 | 819
11 | 5 | 22 | 770 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 1 | 770
11 | 5 | 23 | 731 | 200 | 221 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -5 | 731
11 | 6 | 0 | 695 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -50 | 695
11 | 6 | 1 | 688 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -109 | 688
11 | 6 | 2 | 706 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -44 | 706
11 | 6 | 3 | 742 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -16 | 742
11 | 6 | 4 | 774 | 200 | 221 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -2 | 774
11 | 6 | 5 | 811 | 200 | 223 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -8 | 811
11 | 6 | 6 | 856 | 200 | 234 | 196 | 20 | 80 | 36 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 856
11 | 6 | 7 | 873 | 200 | 234 | 196 | 20 | 80 | 253 | 0 | 26 | 0 | 0 | -136 | 873
11 | 6 | 8 | 928 | 200 | 245 | 195 | 20 | 80 | 539 | 0 | 17 | 0 | 0 | -368 | 928
11 | 6 | 9 | 955 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 769 | 0 | 8 | 0 | 0 | -480 | 955
11 | 6 | 10 | 929 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 1076 | 0 | 4 | 0 | -46 | -759 | 929
11 | 6 | 11 | 910 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 1166 | -84 | 2 | -2 | -50 | -772 | 910
11 | 6 | 12 | 853 | 200 | 231 | 109 | 20 | 80 | 1073 | -30 | 6 | -5 | -46 | -785 | 853
11 | 6 | 13 | 884 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 865 | 0 | 21 | 0 | -46 | -601 | 884
11 | 6 | 14 | 891 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 561 | 0 | 51 | 0 | 0 | -377 | 891
11 | 6 | 15 | 890 | 200 | 238 | 196 | 20 | 80 | 203 | 0 | 100 | 0 | 0 | -147 | 890
11 | 6 | 16 | 925 | 200 | 244 | 196 | 20 | 80 | 17 | 0 | 225 | 0 | 0 | -57 | 925
11 | 6 | 17 | 931 | 200 | 245 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -75 | 931
11 | 6 | 18 | 915 | 200 | 242 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -91 | 915
11 | 6 | 19 | 881 | 200 | 236 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -108 | 881
11 | 6 | 20 | 846 | 200 | 230 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | -125 | 846
11 | 6 | 21 | 804 | 200 | 222 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 4 | -256 | 804
11 | 6 | 22 | 759 | 200 | 221 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -367 | 759
11 | 6 | 23 | 723 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -391 | 723
11 | 7 | 0 | 683 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -579 | 683
11 | 7 | 1 | 679 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | -46 | -544 | 679
11 | 7 | 2 | 697 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 541 | 0 | -50 | -510 | 697
11 | 7 | 3 | 730 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 568 | 0 | -9 | -545 | 730
11 | 7 | 4 | 756 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -527 | 756
11 | 7 | 5 | 786 | 200 | 221 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -488 | 786
11 | 7 | 6 | 816 | 200 | 224 | 195 | 20 | 80 | 57 | 0 | 516 | 0 | 4 | -480 | 816
11 | 7 | 7 | 832 | 200 | 227 | 195 | 20 | 80 | 316 | 0 | 548 | 0 | -46 | -708 | 832
11 | 7 | 8 | 895 | 200 | 239 | 109 | 20 | 80 | 634 | 0 | 574 | -141 | -46 | -774 | 895
11 | 7 | 9 | 929 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 830 | 0 | 609 | -345 | -46 | -773 | 929
11 | 7 | 10 | 918 | 200 | 243 | 109 | 20 | 80 | 966 | -126 | 642 | -642 | -46 | -528 | 918
11 | 7 | 11 | 914 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 947 | -262 | 652 | -652 | -46 | -376 | 914
11 | 7 | 12 | 865 | 200 | 233 | 109 | 20 | 80 | 875 | -263 | 648 | -648 | -50 | -339 | 865
11 | 7 | 13 | 905 | 200 | 240 | 109 | 20 | 80 | 701 | 0 | 639 | -265 | -46 | -773 | 905
11 | 7 | 14 | 909 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 459 | 0 | 637 | -18 | -46 | -773 | 909
11 | 7 | 15 | 911 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 186 | 0 | 633 | 0 | 0 | -558 | 911
11 | 7 | 16 | 945 | 200 | 248 | 196 | 20 | 80 | 15 | 0 | 658 | 0 | 0 | -472 | 945
11 | 7 | 17 | 947 | 200 | 248 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | -460 | 947
11 | 7 | 18 | 922 | 200 | 243 | 198 | 20 | 80 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | -455 | 922
11 | 7 | 19 | 894 | 200 | 238 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -416 | 894
11 | 7 | 20 | 858 | 200 | 232 | 205 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -411 | 858
11 | 7 | 21 | 814 | 200 | 224 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -418 | 814
11 | 7 | 22 | 773 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | 0 | 50 | -445 | 773
11 | 7 | 23 | 737 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -372 | 737
11 | 8 | 0 | 695 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -364 | 695
11 | 8 | 1 | 686 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -362 | 686
11 | 8 | 2 | 707 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 290 | 0 | -4 | -294 | 707
11 | 8 | 3 | 733 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -200 | 733
11 | 8 | 4 | 758 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -124 | 758
11 | 8 | 5 | 773 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 50 | -160 | 773
11 | 8 | 6 | 784 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 37 | 0 | 126 | 0 | 46 | -140 | 784
11 | 8 | 7 | 783 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 242 | 0 | 107 | 0 | 0 | -281 | 783
11 | 8 | 8 | 805 | 200 | 222 | 109 | 20 | 80 | 569 | 0 | 74 | 0 | -46 | -423 | 805
11 | 8 | 9 | 816 | 200 | 224 | 109 | 20 | 80 | 797 | 0 | 63 | -28 | -46 | -603 | 816
11 | 8 | 10 | 796 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 916 | -438 | 40 | -33 | -46 | -273 | 796
11 | 8 | 11 | 782 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 967 | -607 | 28 | -28 | -50 | -34 | 906
11 | 8 | 12 | 759 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 961 | -604 | 10 | -10 | -46 | -177 | 764
11 | 8 | 13 | 760 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 716 | -4 | 8 | -6 | -46 | -538 | 760
11 | 8 | 14 | 757 | 200 | 221 | 149 | 20 | 80 | 440 | 0 | 11 | 0 | -46 | -318 | 757
11 | 8 | 15 | 768 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 768
11 | 8 | 16 | 823 | 200 | 257 | 194 | 20 | 80 | 13 | 0 | 6 | 0 | 50 | 3 | 823
11 | 8 | 17 | 864 | 200 | 314 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 864
11 | 8 | 18 | 862 | 200 | 284 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 19 | 862
11 | 8 | 19 | 835 | 200 | 228 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 20 | 835
11 | 8 | 20 | 806 | 200 | 222 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 21 | 1 | 806
11 | 8 | 21 | 767 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -28 | 767
11 | 8 | 22 | 729 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -72 | 729
11 | 8 | 23 | 697 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 46 | -165 | 697
11 | 9 | 0 | 663 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -167 | 663
11 | 9 | 1 | 654 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | -4 | -179 | 654
11 | 9 | 2 | 674 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -152 | 674
11 | 9 | 3 | 704 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -119 | 704
11 | 9 | 4 | 723 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -113 | 723
11 | 9 | 5 | 737 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -104 | 737
11 | 9 | 6 | 736 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 11 | 0 | 167 | 0 | 0 | -140 | 736
11 | 9 | 7 | 739 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 75 | 0 | 162 | 0 | 0 | -196 | 739
11 | 9 | 8 | 768 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 165 | 0 | 158 | 0 | 0 | -253 | 768
11 | 9 | 9 | 792 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 235 | 0 | 149 | 0 | 0 | -290 | 792
11 | 9 | 10 | 784 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 248 | 0 | 151 | 0 | 0 | -313 | 784
11 | 9 | 11 | 775 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 228 | 0 | 149 | 0 | 45 | -345 | 775
11 | 9 | 12 | 764 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 264 | 0 | 149 | 0 | 0 | -339 | 764
11 | 9 | 13 | 758 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 208 | 0 | 158 | 0 | 0 | -306 | 758
11 | 9 | 14 | 754 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 110 | 0 | 181 | 0 | 0 | -235 | 754
11 | 9 | 15 | 772 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 34 | 0 | 203 | 0 | 0 | -163 | 772
11 | 9 | 16 | 823 | 200 | 225 | 177 | 20 | 80 | 3 | 0 | 214 | 0 | 0 | -96 | 823
11 | 9 | 17 | 856 | 200 | 231 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -84 | 856
11 | 9 | 18 | 853 | 200 | 231 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | -91 | 853
11 | 9 | 19 | 828 | 200 | 226 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -128 | 828
11 | 9 | 20 | 793 | 200 | 221 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -191 | 793
11 | 9 | 21 | 750 | 200 | 221 | 126 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -363 | 750
11 | 9 | 22 | 705 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -431 | 705
11 | 9 | 23 | 680 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -474 | 680
11 | 10 | 0 | 647 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | -46 | -504 | 647
11 | 10 | 1 | 643 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | 0 | -50 | -453 | 643
11 | 10 | 2 | 669 | 200 | 221 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | -46 | -397 | 669
11 | 10 | 3 | 706 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | -359 | 706
11 | 10 | 4 | 736 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -369 | 736
11 | 10 | 5 | 769 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -320 | 769
11 | 10 | 6 | 809 | 200 | 223 | 212 | 20 | 80 | 43 | 0 | 349 | 0 | 42 | -360 | 809
11 | 10 | 7 | 828 | 200 | 226 | 184 | 20 | 80 | 310 | 0 | 334 | 0 | 0 | -526 | 828
11 | 10 | 8 | 912 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 566 | 0 | 399 | 0 | -46 | -658 | 912
11 | 10 | 9 | 965 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 540 | 0 | 488 | 0 | -46 | -677 | 965
11 | 10 | 10 | 967 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 545 | 0 | 541 | 0 | -46 | -734 | 967
11 | 10 | 11 | 959 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 669 | 0 | 596 | -145 | -46 | -774 | 959
11 | 10 | 12 | 909 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 711 | 0 | 607 | -236 | -50 | -773 | 909
11 | 10 | 13 | 952 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 625 | 0 | 631 | -143 | -46 | -773 | 952
11 | 10 | 14 | 960 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 390 | 0 | 621 | 0 | -46 | -664 | 960
11 | 10 | 15 | 977 | 200 | 254 | 109 | 20 | 80 | 144 | 0 | 631 | 0 | 0 | -461 | 977
11 | 10 | 16 | 1031 | 200 | 263 | 212 | 20 | 80 | 6 | 0 | 640 | 0 | 0 | -390 | 1031
11 | 10 | 17 | 1028 | 200 | 263 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | -362 | 1028
11 | 10 | 18 | 1014 | 200 | 260 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | -374 | 1014
11 | 10 | 19 | 977 | 200 | 253 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -358 | 977
11 | 10 | 20 | 928 | 200 | 245 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -416 | 928
11 | 10 | 21 | 876 | 200 | 235 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | -447 | 876
11 | 10 | 22 | 827 | 200 | 226 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | -502 | 827
11 | 10 | 23 | 784 | 200 | 221 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 618 | 0 | 2 | -541 | 784
11 | 11 | 0 | 743 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 631 | 0 | 2 | -604 | 743
11 | 11 | 1 | 736 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 621 | 0 | -19 | -580 | 736
11 | 11 | 2 | 757 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 642 | 0 | -37 | -562 | 757
11 | 11 | 3 | 793 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | -560 | 793
11 | 11 | 4 | 817 | 200 | 224 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | -530 | 817
11 | 11 | 5 | 862 | 200 | 232 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | -517 | 862
11 | 11 | 6 | 902 | 200 | 240 | 193 | 20 | 80 | 41 | 0 | 639 | 0 | 50 | -561 | 902
11 | 11 | 7 | 918 | 200 | 243 | 193 | 20 | 80 | 243 | 0 | 607 | 0 | 0 | -668 | 918
11 | 11 | 8 | 980 | 200 | 254 | 109 | 20 | 80 | 518 | 0 | 611 | 0 | -46 | -766 | 980
11 | 11 | 9 | 1016 | 200 | 261 | 109 | 20 | 80 | 712 | 0 | 621 | -168 | -46 | -773 | 1016
11 | 11 | 10 | 1000 | 200 | 258 | 109 | 20 | 80 | 752 | 0 | 610 | -210 | -46 | -773 | 1000
11 | 11 | 11 | 993 | 200 | 256 | 109 | 20 | 80 | 802 | 0 | 599 | -255 | -46 | -772 | 993
11 | 11 | 12 | 941 | 200 | 247 | 109 | 20 | 80 | 756 | 0 | 614 | -262 | -50 | -773 | 941
11 | 11 | 13 | 984 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 618 | 0 | 605 | -84 | -46 | -773 | 984
11 | 11 | 14 | 992 | 200 | 256 | 109 | 20 | 80 | 363 | 0 | 587 | 0 | 0 | -623 | 992
11 | 11 | 15 | 1001 | 200 | 258 | 109 | 20 | 80 | 138 | 0 | 602 | 0 | 50 | -456 | 1001
11 | 11 | 16 | 1039 | 200 | 265 | 212 | 20 | 80 | 5 | 0 | 608 | 0 | 46 | -397 | 1039
11 | 11 | 17 | 1041 | 200 | 265 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 634 | 0 | 46 | -416 | 1041
11 | 11 | 18 | 1025 | 200 | 262 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 607 | 0 | 46 | -402 | 1025
11 | 11 | 19 | 991 | 200 | 256 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 606 | 0 | 46 | -429 | 991
11 | 11 | 20 | 946 | 200 | 248 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 603 | 0 | 46 | -457 | 946
11 | 11 | 21 | 890 | 200 | 238 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 569 | 0 | 46 | -466 | 890
11 | 11 | 22 | 838 | 200 | 228 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 598 | 0 | 46 | -527 | 838
11 | 11 | 23 | 788 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -513 | 788
11 | 12 | 0 | 750 | 200 | 221 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -499 | 750
11 | 12 | 1 | 747 | 200 | 221 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 549 | 0 | -4 | -469 | 747
11 | 12 | 2 | 769 | 200 | 221 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -434 | 769
11 | 12 | 3 | 793 | 200 | 221 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -409 | 793
11 | 12 | 4 | 826 | 200 | 226 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -378 | 826
11 | 12 | 5 | 874 | 200 | 235 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 46 | -375 | 874
11 | 12 | 6 | 923 | 200 | 244 | 212 | 20 | 80 | 47 | 0 | 393 | 0 | 4 | -277 | 923
11 | 12 | 7 | 924 | 200 | 244 | 154 | 20 | 80 | 324 | 0 | 322 | 0 | 46 | -466 | 924
11 | 12 | 8 | 968 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 715 | 0 | 268 | 0 | -46 | -630 | 968
11 | 12 | 9 | 983 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 988 | 0 | 220 | -69 | -46 | -774 | 983
11 | 12 | 10 | 962 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 1124 | -35 | 182 | -150 | -46 | -773 | 962
11 | 12 | 11 | 946 | 200 | 248 | 109 | 20 | 80 | 1180 | -102 | 167 | -137 | -46 | -773 | 946
11 | 12 | 12 | 883 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 1147 | -116 | 163 | -134 | -50 | -772 | 883
11 | 12 | 13 | 915 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 959 | 0 | 162 | -38 | -46 | -773 | 915
11 | 12 | 14 | 915 | 200 | 242 | 109 | 20 | 80 | 629 | 0 | 145 | 0 | 0 | -510 | 915
11 | 12 | 15 | 927 | 200 | 244 | 212 | 20 | 80 | 211 | 0 | 124 | 0 | 46 | -210 | 927
11 | 12 | 16 | 973 | 200 | 253 | 212 | 20 | 80 | 8 | 0 | 121 | 0 | 41 | 38 | 973
11 | 12 | 17 | 993 | 200 | 268 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | 38 | 993
11 | 12 | 18 | 988 | 200 | 260 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 127 | 0 | 50 | 39 | 988
11 | 12 | 19 | 966 | 200 | 251 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 35 | 39 | 966
11 | 12 | 20 | 931 | 200 | 245 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 6 | 39 | 931
11 | 12 | 21 | 882 | 200 | 236 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -4 | 882
11 | 12 | 22 | 829 | 200 | 226 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -63 | 829
11 | 12 | 23 | 791 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -98 | 791
11 | 13 | 0 | 758 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -113 | 758
11 | 13 | 1 | 762 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -124 | 762
11 | 13 | 2 | 783 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -124 | 783
11 | 13 | 3 | 817 | 200 | 224 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -122 | 817
11 | 13 | 4 | 844 | 200 | 229 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | -103 | 844
11 | 13 | 5 | 887 | 200 | 237 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -92 | 887
11 | 13 | 6 | 937 | 200 | 246 | 212 | 20 | 80 | 32 | 0 | 244 | 0 | 0 | -97 | 937
11 | 13 | 7 | 966 | 200 | 252 | 212 | 20 | 80 | 215 | 0 | 238 | 0 | 0 | -251 | 966
11 | 13 | 8 | 1020 | 200 | 261 | 201 | 20 | 80 | 412 | 0 | 239 | 0 | 0 | -393 | 1020
11 | 13 | 9 | 1052 | 200 | 267 | 109 | 20 | 80 | 533 | 0 | 256 | 0 | 0 | -413 | 1052
11 | 13 | 10 | 1016 | 200 | 261 | 109 | 20 | 80 | 685 | 0 | 291 | 0 | 0 | -630 | 1016
11 | 13 | 11 | 985 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 747 | 0 | 328 | 0 | -19 | -735 | 985
11 | 13 | 12 | 928 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 684 | 0 | 414 | 0 | -50 | -774 | 928
11 | 13 | 13 | 967 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 510 | 0 | 450 | 0 | 0 | -654 | 967
11 | 13 | 14 | 969 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 353 | 0 | 468 | 0 | 0 | -513 | 969
11 | 13 | 15 | 973 | 200 | 253 | 170 | 20 | 80 | 127 | 0 | 510 | 0 | 46 | -433 | 973
11 | 13 | 16 | 1009 | 200 | 259 | 212 | 20 | 80 | 5 | 0 | 509 | 0 | 0 | -276 | 1009
11 | 13 | 17 | 1001 | 200 | 258 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -262 | 1001
11 | 13 | 18 | 980 | 200 | 254 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 490 | 0 | 46 | -322 | 980
11 | 13 | 19 | 947 | 200 | 248 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -343 | 947
11 | 13 | 20 | 904 | 200 | 240 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | -384 | 904
11 | 13 | 21 | 854 | 200 | 231 | 115 | 20 | 80 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | -400 | 854
11 | 13 | 22 | 801 | 200 | 221 | 115 | 20 | 80 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -396 | 801
11 | 13 | 23 | 763 | 200 | 221 | 115 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -389 | 763
11 | 14 | 0 | 715 | 200 | 221 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 494 | 0 | 50 | -497 | 715
11 | 14 | 1 | 711 | 200 | 221 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 482 | 0 | -4 | -435 | 711
11 | 14 | 2 | 733 | 200 | 221 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -413 | 733
11 | 14 | 3 | 762 | 200 | 221 | 167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -400 | 762
11 | 14 | 4 | 796 | 200 | 221 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | 0 | 46 | -419 | 796
11 | 14 | 5 | 830 | 200 | 227 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | -318 | 830
11 | 14 | 6 | 866 | 200 | 233 | 212 | 20 | 80 | 40 | 0 | 398 | 0 | 46 | -363 | 866
11 | 14 | 7 | 877 | 200 | 235 | 147 | 20 | 80 | 282 | 0 | 380 | 0 | 4 | -471 | 877
11 | 14 | 8 | 932 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 619 | 0 | 390 | 0 | -46 | -685 | 932
11 | 14 | 9 | 961 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 851 | 0 | 406 | -137 | -46 | -773 | 961
11 | 14 | 10 | 942 | 200 | 247 | 109 | 20 | 80 | 1015 | 0 | 396 | -307 | -46 | -772 | 942
11 | 14 | 11 | 932 | 200 | 245 | 109 | 20 | 80 | 1068 | -155 | 390 | -320 | -46 | -659 | 932
11 | 14 | 12 | 876 | 200 | 235 | 109 | 20 | 80 | 1012 | -171 | 377 | -309 | -50 | -627 | 876
11 | 14 | 13 | 907 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 842 | 0 | 358 | -123 | -46 | -774 | 907
11 | 14 | 14 | 911 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 548 | 0 | 342 | 0 | -46 | -583 | 911
11 | 14 | 15 | 920 | 200 | 243 | 212 | 20 | 80 | 188 | 0 | 340 | 0 | 46 | -409 | 920
11 | 14 | 16 | 962 | 200 | 251 | 212 | 20 | 80 | 7 | 0 | 347 | 0 | 46 | -201 | 962
11 | 14 | 17 | 966 | 200 | 252 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | -106 | 966
11 | 14 | 18 | 947 | 200 | 248 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | -99 | 947
11 | 14 | 19 | 915 | 200 | 242 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | -120 | 915
11 | 14 | 20 | 887 | 200 | 237 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | -95 | 887
11 | 14 | 21 | 844 | 200 | 229 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -80 | 844
11 | 14 | 22 | 800 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -79 | 800
11 | 14 | 23 | 764 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -83 | 764
11 | 15 | 0 | 729 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -78 | 729
11 | 15 | 1 | 726 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -59 | 726
11 | 15 | 2 | 750 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -23 | 750
11 | 15 | 3 | 782 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 782
11 | 15 | 4 | 805 | 200 | 222 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 37 | -1 | 805
11 | 15 | 5 | 820 | 200 | 229 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 820
11 | 15 | 6 | 834 | 200 | 227 | 193 | 20 | 80 | 36 | 0 | 43 | 0 | 46 | -11 | 834
11 | 15 | 7 | 828 | 200 | 226 | 193 | 20 | 80 | 219 | 0 | 39 | 0 | 0 | -149 | 828
11 | 15 | 8 | 843 | 200 | 229 | 148 | 20 | 80 | 491 | 0 | 39 | 0 | -46 | -318 | 843
11 | 15 | 9 | 840 | 200 | 228 | 109 | 20 | 80 | 773 | -133 | 57 | -47 | -46 | -401 | 840
11 | 15 | 10 | 815 | 200 | 224 | 109 | 20 | 80 | 1010 | -634 | 103 | -103 | -46 | 0 | 963
11 | 15 | 11 | 798 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1048 | -658 | 162 | -162 | -50 | 0 | 970
11 | 15 | 12 | 765 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 988 | -621 | 176 | -176 | -46 | -26 | 925
11 | 15 | 13 | 762 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 822 | -517 | 223 | -214 | -46 | -136 | 762
11 | 15 | 14 | 758 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 545 | 0 | 233 | 0 | -46 | -604 | 758
11 | 15 | 15 | 765 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 192 | 0 | 237 | 0 | 0 | -358 | 765
11 | 15 | 16 | 822 | 200 | 225 | 193 | 20 | 80 | 7 | 0 | 273 | 0 | 46 | -222 | 822
11 | 15 | 17 | 868 | 200 | 234 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | -127 | 868
11 | 15 | 18 | 867 | 200 | 233 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | -90 | 867
11 | 15 | 19 | 855 | 200 | 231 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -81 | 855
11 | 15 | 20 | 828 | 200 | 226 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -95 | 828
11 | 15 | 21 | 794 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -109 | 794
11 | 15 | 22 | 758 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 45 | -185 | 758
11 | 15 | 23 | 733 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | -161 | 733
11 | 16 | 0 | 707 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 4 | -180 | 707
11 | 16 | 1 | 712 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -158 | 712
11 | 16 | 2 | 733 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -110 | 733
11 | 16 | 3 | 763 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -55 | 763
11 | 16 | 4 | 782 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -19 | 782
11 | 16 | 5 | 792 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 792
11 | 16 | 6 | 802 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 32 | 0 | 65 | 0 | 0 | -10 | 802
11 | 16 | 7 | 787 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 316 | 0 | 54 | 0 | 0 | -298 | 787
11 | 16 | 8 | 778 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 735 | 0 | 36 | 0 | -46 | -577 | 778
11 | 16 | 9 | 763 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1040 | -597 | 21 | -17 | -46 | -268 | 763
11 | 16 | 10 | 740 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1182 | -743 | 15 | -15 | -46 | -1 | 1022
11 | 16 | 11 | 721 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1192 | -749 | 13 | -13 | -50 | -16 | 1007
11 | 16 | 12 | 711 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 1146 | -720 | 12 | -12 | -46 | -128 | 882
11 | 16 | 13 | 695 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 914 | -571 | 12 | -10 | -46 | -234 | 695
11 | 16 | 14 | 694 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 551 | 0 | 9 | 0 | -46 | -450 | 694
11 | 16 | 15 | 710 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 190 | 0 | 8 | 0 | 0 | -203 | 710
11 | 16 | 16 | 774 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 | 774
11 | 16 | 17 | 840 | 200 | 228 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 16 | 840
11 | 16 | 18 | 853 | 200 | 231 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 27 | 853
11 | 16 | 19 | 841 | 200 | 229 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -38 | 841
11 | 16 | 20 | 821 | 200 | 225 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | 46 | -155 | 821
11 | 16 | 21 | 780 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -189 | 780
11 | 16 | 22 | 741 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 298 | 0 | 4 | -276 | 741
11 | 16 | 23 | 715 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -317 | 715
11 | 17 | 0 | 687 | 200 | 221 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | -386 | 687
11 | 17 | 1 | 694 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | -50 | -346 | 694
11 | 17 | 2 | 722 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | 0 | -33 | -355 | 722
11 | 17 | 3 | 759 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -357 | 759
11 | 17 | 4 | 789 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -352 | 789
11 | 17 | 5 | 830 | 200 | 227 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 442 | 0 | 4 | -355 | 830
11 | 17 | 6 | 880 | 200 | 236 | 212 | 20 | 80 | 39 | 0 | 452 | 0 | 0 | -359 | 880
11 | 17 | 7 | 897 | 200 | 239 | 185 | 20 | 80 | 269 | 0 | 503 | 0 | 0 | -599 | 897
11 | 17 | 8 | 951 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 591 | 0 | 555 | -34 | -46 | -773 | 951
11 | 17 | 9 | 977 | 200 | 254 | 109 | 20 | 80 | 846 | 0 | 574 | -286 | -46 | -774 | 977
11 | 17 | 10 | 960 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 938 | 0 | 582 | -400 | -46 | -773 | 960
11 | 17 | 11 | 954 | 200 | 249 | 109 | 20 | 80 | 902 | -60 | 562 | -562 | -50 | -496 | 954
11 | 17 | 12 | 910 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 757 | 0 | 550 | -519 | -46 | -482 | 910
11 | 17 | 13 | 956 | 200 | 250 | 109 | 20 | 80 | 564 | 0 | 578 | -26 | -46 | -773 | 956
11 | 17 | 14 | 961 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 344 | 0 | 579 | 0 | -46 | -576 | 961
11 | 17 | 15 | 975 | 200 | 253 | 118 | 20 | 80 | 111 | 0 | 580 | 0 | 0 | -387 | 975
11 | 17 | 16 | 1015 | 200 | 260 | 204 | 20 | 80 | 3 | 0 | 664 | 0 | 0 | -416 | 1015
11 | 17 | 17 | 1016 | 200 | 261 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | -423 | 1016
11 | 17 | 18 | 994 | 200 | 257 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | -444 | 994
11 | 17 | 19 | 959 | 200 | 250 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 702 | 0 | 6 | -484 | 959
11 | 17 | 20 | 926 | 200 | 244 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | -508 | 926
11 | 17 | 21 | 875 | 200 | 235 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 694 | 0 | 46 | -585 | 875
11 | 17 | 22 | 835 | 200 | 227 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | -569 | 835
11 | 17 | 23 | 800 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 696 | 0 | -2 | -600 | 800
11 | 18 | 0 | 761 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 672 | 0 | 2 | -604 | 761
11 | 18 | 1 | 764 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 658 | 0 | -50 | -535 | 764
11 | 18 | 2 | 786 | 200 | 221 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 640 | 0 | -42 | -503 | 786
11 | 18 | 3 | 823 | 200 | 225 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | -480 | 823
11 | 18 | 4 | 852 | 200 | 231 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | -455 | 852
11 | 18 | 5 | 896 | 200 | 239 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | -434 | 896
11 | 18 | 6 | 942 | 200 | 247 | 191 | 20 | 80 | 11 | 0 | 610 | 0 | 50 | -467 | 942
11 | 18 | 7 | 969 | 200 | 252 | 170 | 20 | 80 | 130 | 0 | 614 | 0 | 0 | -497 | 969
11 | 18 | 8 | 1052 | 200 | 267 | 109 | 20 | 80 | 288 | 0 | 607 | 0 | 0 | -519 | 1052
11 | 18 | 9 | 1097 | 200 | 275 | 109 | 20 | 80 | 406 | 0 | 603 | 0 | 0 | -596 | 1097
11 | 18 | 10 | 1090 | 200 | 274 | 109 | 20 | 80 | 546 | 0 | 624 | 0 | -28 | -735 | 1090
11 | 18 | 11 | 1079 | 200 | 272 | 109 | 20 | 80 | 626 | 0 | 642 | -51 | -46 | -773 | 1079
11 | 18 | 12 | 1034 | 200 | 264 | 109 | 20 | 80 | 587 | 0 | 652 | -55 | -50 | -773 | 1034
11 | 18 | 13 | 1079 | 200 | 272 | 109 | 20 | 80 | 433 | 0 | 631 | 0 | 0 | -666 | 1079
11 | 18 | 14 | 1082 | 200 | 273 | 109 | 20 | 80 | 260 | 0 | 626 | 0 | 0 | -486 | 1082
11 | 18 | 15 | 1102 | 200 | 276 | 212 | 20 | 80 | 75 | 0 | 573 | 0 | 0 | -334 | 1102
11 | 18 | 16 | 1151 | 200 | 285 | 212 | 20 | 80 | 2 | 0 | 546 | 0 | 0 | -194 | 1151
11 | 18 | 17 | 1152 | 200 | 286 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -159 | 1152
11 | 18 | 18 | 1138 | 200 | 283 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -182 | 1138
11 | 18 | 19 | 1099 | 200 | 276 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | -187 | 1099
11 | 18 | 20 | 1062 | 200 | 269 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -235 | 1062
11 | 18 | 21 | 1005 | 200 | 259 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -262 | 1005
11 | 18 | 22 | 942 | 200 | 247 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -295 | 942
11 | 18 | 23 | 890 | 200 | 238 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | -268 | 890
11 | 19 | 0 | 846 | 200 | 230 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -243 | 846
11 | 19 | 1 | 841 | 200 | 229 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -250 | 841
11 | 19 | 2 | 866 | 200 | 233 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -196 | 866
11 | 19 | 3 | 890 | 200 | 238 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | -213 | 890
11 | 19 | 4 | 917 | 200 | 242 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -217 | 917
11 | 19 | 5 | 962 | 200 | 251 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -193 | 962
11 | 19 | 6 | 1029 | 200 | 263 | 188 | 20 | 80 | 15 | 0 | 412 | 0 | 0 | -149 | 1029
11 | 19 | 7 | 1039 | 200 | 265 | 188 | 20 | 80 | 141 | 0 | 395 | 0 | 50 | -300 | 1039
11 | 19 | 8 | 1099 | 200 | 276 | 134 | 20 | 80 | 358 | 0 | 428 | 0 | 0 | -397 | 1099
11 | 19 | 9 | 1126 | 200 | 281 | 109 | 20 | 80 | 578 | 0 | 431 | 0 | -12 | -561 | 1126
11 | 19 | 10 | 1100 | 200 | 276 | 109 | 20 | 80 | 716 | 0 | 401 | 0 | -46 | -656 | 1100
11 | 19 | 11 | 1084 | 200 | 273 | 109 | 20 | 80 | 733 | 0 | 442 | 0 | -50 | -723 | 1084
11 | 19 | 12 | 1024 | 200 | 262 | 109 | 20 | 80 | 632 | 0 | 451 | 0 | -46 | -684 | 1024
11 | 19 | 13 | 1060 | 200 | 269 | 109 | 20 | 80 | 442 | 0 | 431 | 0 | -46 | -445 | 1060
11 | 19 | 14 | 1067 | 200 | 270 | 188 | 20 | 80 | 245 | 0 | 440 | 0 | 0 | -376 | 1067
11 | 19 | 15 | 1078 | 200 | 272 | 188 | 20 | 80 | 76 | 0 | 429 | 0 | 0 | -187 | 1078
11 | 19 | 16 | 1123 | 200 | 280 | 188 | 20 | 80 | 2 | 0 | 367 | 0 | 46 | -60 | 1123
11 | 19 | 17 | 1111 | 200 | 278 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 322 | 0 | 23 | 0 | 1111
11 | 19 | 18 | 1097 | 200 | 275 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 284 | 0 | 46 | 4 | 1097
11 | 19 | 19 | 1058 | 200 | 268 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 16 | 38 | 1058
11 | 19 | 20 | 1021 | 200 | 262 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 15 | 1021
11 | 19 | 21 | 964 | 200 | 251 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -42 | 964
11 | 19 | 22 | 896 | 200 | 239 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 46 | -130 | 896
11 | 19 | 23 | 853 | 200 | 231 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -125 | 853
11 | 20 | 0 | 810 | 200 | 223 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -164 | 810
11 | 20 | 1 | 811 | 200 | 223 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -171 | 811
11 | 20 | 2 | 833 | 200 | 227 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | -111 | 833
11 | 20 | 3 | 861 | 200 | 232 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 46 | -99 | 861
11 | 20 | 4 | 885 | 200 | 237 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 4 | 885
11 | 20 | 5 | 934 | 200 | 247 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 46 | 35 | 934
11 | 20 | 6 | 1001 | 200 | 299 | 185 | 20 | 80 | 18 | 0 | 114 | 0 | 50 | 35 | 1001
11 | 20 | 7 | 1007 | 200 | 259 | 185 | 20 | 80 | 233 | 0 | 108 | 0 | 0 | -78 | 1007
11 | 20 | 8 | 1052 | 200 | 267 | 185 | 20 | 80 | 564 | 0 | 98 | 0 | 0 | -362 | 1052
11 | 20 | 9 | 1068 | 200 | 270 | 109 | 20 | 80 | 855 | 0 | 83 | 0 | 0 | -549 | 1068
11 | 20 | 10 | 1031 | 200 | 263 | 109 | 20 | 80 | 991 | 0 | 76 | 0 | -46 | -662 | 1031
11 | 20 | 11 | 1004 | 200 | 258 | 109 | 20 | 80 | 924 | 0 | 88 | 0 | -46 | -629 | 1004
11 | 20 | 12 | 935 | 200 | 246 | 109 | 20 | 80 | 868 | 0 | 93 | 0 | -46 | -635 | 935
11 | 20 | 13 | 969 | 200 | 252 | 109 | 20 | 80 | 708 | 0 | 108 | -7 | -50 | -451 | 969
11 | 20 | 14 | 973 | 200 | 253 | 185 | 20 | 80 | 423 | 0 | 108 | 0 | 0 | -296 | 973
11 | 20 | 15 | 984 | 200 | 255 | 185 | 20 | 80 | 132 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 984
11 | 20 | 16 | 1039 | 200 | 318 | 185 | 20 | 80 | 3 | 0 | 148 | 0 | 46 | 39 | 1039
11 | 20 | 17 | 1047 | 200 | 289 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 50 | 37 | 1047
11 | 20 | 18 | 1033 | 200 | 264 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 240 | 0 | 36 | 8 | 1033
11 | 20 | 19 | 1005 | 200 | 259 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -51 | 1005
11 | 20 | 20 | 967 | 200 | 252 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | -134 | 967
11 | 20 | 21 | 914 | 200 | 242 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -218 | 914
11 | 20 | 22 | 856 | 200 | 231 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -258 | 856
11 | 20 | 23 | 810 | 200 | 223 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -280 | 810
11 | 21 | 0 | 769 | 200 | 221 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -372 | 769
11 | 21 | 1 | 769 | 200 | 221 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -372 | 769
11 | 21 | 2 | 789 | 200 | 221 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -371 | 789
11 | 21 | 3 | 816 | 200 | 224 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | -351 | 816
11 | 21 | 4 | 844 | 200 | 229 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -308 | 844
11 | 21 | 5 | 881 | 200 | 236 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | -230 | 881
11 | 21 | 6 | 925 | 200 | 244 | 210 | 20 | 80 | 16 | 0 | 454 | 0 | 0 | -299 | 925
11 | 21 | 7 | 951 | 200 | 249 | 210 | 20 | 80 | 130 | 0 | 442 | 0 | 0 | -380 | 951
11 | 21 | 8 | 1029 | 200 | 263 | 163 | 20 | 80 | 281 | 0 | 418 | 0 | 0 | -396 | 1029
11 | 21 | 9 | 1069 | 200 | 270 | 109 | 20 | 80 | 368 | 0 | 449 | 0 | 0 | -427 | 1069
11 | 21 | 10 | 1058 | 200 | 268 | 109 | 20 | 80 | 469 | 0 | 500 | 0 | -46 | -542 | 1058
11 | 21 | 11 | 1048 | 200 | 267 | 109 | 20 | 80 | 467 | 0 | 536 | 0 | -50 | -581 | 1048
11 | 21 | 12 | 998 | 200 | 257 | 109 | 20 | 80 | 427 | 0 | 581 | 0 | -46 | -630 | 998
11 | 21 | 13 | 1035 | 200 | 264 | 109 | 20 | 80 | 341 | 0 | 609 | 0 | -46 | -542 | 1035
11 | 21 | 14 | 1037 | 200 | 265 | 109 | 20 | 80 | 235 | 0 | 613 | 0 | 0 | -485 | 1037
11 | 21 | 15 | 1042 | 200 | 265 | 151 | 20 | 80 | 85 | 0 | 638 | 0 | 50 | -447 | 1042
11 | 21 | 16 | 1078 | 200 | 272 | 210 | 20 | 80 | 1 | 0 | 649 | 0 | 0 | -354 | 1078
11 | 21 | 17 | 1060 | 200 | 269 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | -339 | 1060
11 | 21 | 18 | 1038 | 200 | 265 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | -306 | 1038
11 | 21 | 19 | 1002 | 200 | 258 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -302 | 1002
11 | 21 | 20 | 966 | 200 | 251 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -256 | 966
11 | 21 | 21 | 913 | 200 | 242 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -325 | 913
11 | 21 | 22 | 862 | 200 | 232 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -373 | 862
11 | 21 | 23 | 825 | 200 | 226 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -373 | 825
11 | 22 | 0 | 788 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -489 | 788
11 | 22 | 1 | 783 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 591 | 0 | -4 | -505 | 783
11 | 22 | 2 | 801 | 200 | 221 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -460 | 801
11 | 22 | 3 | 820 | 200 | 225 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -449 | 820
11 | 22 | 4 | 837 | 200 | 228 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 22 | -452 | 837
11 | 22 | 5 | 850 | 200 | 230 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | -410 | 850
11 | 22 | 6 | 858 | 200 | 232 | 206 | 20 | 80 | 15 | 0 | 493 | 0 | 0 | -388 | 858
11 | 22 | 7 | 864 | 200 | 233 | 180 | 20 | 80 | 184 | 0 | 494 | 0 | 0 | -527 | 864
11 | 22 | 8 | 879 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 447 | 0 | 451 | 0 | -46 | -618 | 879
11 | 22 | 9 | 884 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 709 | 0 | 446 | -173 | -46 | -697 | 884
11 | 22 | 10 | 856 | 200 | 231 | 109 | 20 | 80 | 902 | -451 | 453 | -453 | -46 | -189 | 856
11 | 22 | 11 | 832 | 200 | 227 | 109 | 20 | 80 | 1000 | -628 | 495 | -495 | -46 | -9 | 953
11 | 22 | 12 | 810 | 200 | 223 | 109 | 20 | 80 | 987 | -620 | 532 | -532 | -50 | -17 | 932
11 | 22 | 13 | 801 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 815 | -170 | 531 | -531 | -46 | -428 | 801
11 | 22 | 14 | 797 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 495 | 0 | 526 | -35 | -46 | -773 | 797
11 | 22 | 15 | 814 | 200 | 224 | 109 | 20 | 80 | 158 | 0 | 502 | 0 | 0 | -479 | 814
11 | 22 | 16 | 877 | 200 | 235 | 212 | 20 | 80 | 3 | 0 | 496 | 0 | 0 | -369 | 877
11 | 22 | 17 | 911 | 200 | 241 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | -297 | 911
11 | 22 | 18 | 912 | 200 | 242 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -257 | 912
11 | 22 | 19 | 896 | 200 | 239 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -225 | 896
11 | 22 | 20 | 871 | 200 | 234 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -198 | 871
11 | 22 | 21 | 833 | 200 | 227 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -163 | 833
11 | 22 | 22 | 793 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -150 | 793
11 | 22 | 23 | 767 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -132 | 767
11 | 23 | 0 | 738 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -138 | 738
11 | 23 | 1 | 742 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -127 | 742
11 | 23 | 2 | 764 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -122 | 764
11 | 23 | 3 | 790 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -116 | 790
11 | 23 | 4 | 806 | 200 | 222 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -113 | 806
11 | 23 | 5 | 813 | 200 | 224 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 50 | -139 | 813
11 | 23 | 6 | 820 | 200 | 225 | 194 | 20 | 80 | 16 | 0 | 195 | 0 | 0 | -110 | 820
11 | 23 | 7 | 811 | 200 | 223 | 194 | 20 | 80 | 169 | 0 | 182 | 0 | 0 | -257 | 811
11 | 23 | 8 | 815 | 200 | 224 | 109 | 20 | 80 | 439 | 0 | 201 | 0 | 0 | -458 | 815
11 | 23 | 9 | 806 | 200 | 222 | 109 | 20 | 80 | 709 | 0 | 199 | 0 | -46 | -687 | 806
11 | 23 | 10 | 782 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 832 | 0 | 187 | -44 | -50 | -773 | 782
11 | 23 | 11 | 761 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 846 | 0 | 142 | -38 | -46 | -773 | 761
11 | 23 | 12 | 747 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 781 | 0 | 131 | 0 | -46 | -749 | 747
11 | 23 | 13 | 731 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 606 | 0 | 134 | 0 | -46 | -593 | 731
11 | 23 | 14 | 730 | 200 | 221 | 117 | 20 | 80 | 338 | 0 | 127 | 0 | -46 | -327 | 730
11 | 23 | 15 | 748 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 117 | 0 | 114 | 0 | 0 | -198 | 748
11 | 23 | 16 | 811 | 200 | 223 | 194 | 20 | 80 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | -43 | 811
11 | 23 | 17 | 860 | 200 | 232 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 50 | -47 | 860
11 | 23 | 18 | 865 | 200 | 233 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 865
11 | 23 | 19 | 849 | 200 | 230 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -33 | 849
11 | 23 | 20 | 824 | 200 | 225 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -72 | 824
11 | 23 | 21 | 788 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -116 | 788
11 | 23 | 22 | 744 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -139 | 744
11 | 23 | 23 | 713 | 200 | 221 | 194 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 46 | -204 | 713
11 | 24 | 0 | 693 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -154 | 693
11 | 24 | 1 | 700 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -132 | 700
11 | 24 | 2 | 729 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | -138 | 729
11 | 24 | 3 | 764 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -75 | 764
11 | 24 | 4 | 787 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -35 | 787
11 | 24 | 5 | 804 | 200 | 222 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -44 | 804
11 | 24 | 6 | 818 | 200 | 224 | 182 | 20 | 80 | 17 | 0 | 110 | 0 | 0 | -15 | 818
11 | 24 | 7 | 834 | 200 | 227 | 182 | 20 | 80 | 162 | 0 | 101 | 0 | 0 | -138 | 834
11 | 24 | 8 | 870 | 200 | 234 | 164 | 20 | 80 | 433 | 0 | 91 | 0 | 0 | -352 | 870
11 | 24 | 9 | 884 | 200 | 236 | 109 | 20 | 80 | 637 | 0 | 81 | 0 | -46 | -433 | 884
11 | 24 | 10 | 864 | 200 | 233 | 109 | 20 | 80 | 690 | 0 | 70 | 0 | -46 | -492 | 864
11 | 24 | 11 | 855 | 200 | 231 | 109 | 20 | 80 | 659 | 0 | 82 | -19 | -50 | -457 | 855
11 | 24 | 12 | 831 | 200 | 227 | 109 | 20 | 80 | 578 | 0 | 82 | 0 | -46 | -419 | 831
11 | 24 | 13 | 836 | 200 | 228 | 182 | 20 | 80 | 387 | 0 | 68 | 0 | -46 | -283 | 836
11 | 24 | 14 | 833 | 200 | 227 | 182 | 20 | 80 | 242 | 0 | 44 | 0 | -46 | -116 | 833
11 | 24 | 15 | 841 | 200 | 229 | 182 | 20 | 80 | 113 | 0 | 52 | 0 | 0 | -35 | 841
11 | 24 | 16 | 901 | 200 | 332 | 182 | 20 | 80 | 2 | 0 | 38 | 0 | 46 | 1 | 901
11 | 24 | 17 | 926 | 200 | 348 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 926
11 | 24 | 18 | 923 | 200 | 320 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 46 | 1 | 923
11 | 24 | 19 | 895 | 200 | 320 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 895
11 | 24 | 20 | 866 | 200 | 291 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 866
11 | 24 | 21 | 821 | 200 | 244 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 48 | 1 | 821
11 | 24 | 22 | 772 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | -25 | 772
11 | 24 | 23 | 736 | 200 | 221 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -27 | 736
11 | 25 | 0 | 704 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | -2 | -43 | 704
11 | 25 | 1 | 707 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -48 | 707
11 | 25 | 2 | 733 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -33 | 733
11 | 25 | 3 | 770 | 200 | 225 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 770
11 | 25 | 4 | 796 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 33 | 1 | 796
11 | 25 | 5 | 829 | 200 | 246 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 829
11 | 25 | 6 | 873 | 200 | 279 | 169 | 20 | 80 | 14 | 0 | 66 | 0 | 46 | -1 | 873
11 | 25 | 7 | 898 | 200 | 239 | 169 | 20 | 80 | 194 | 0 | 55 | 0 | -4 | -55 | 898
11 | 25 | 8 | 983 | 200 | 255 | 169 | 20 | 80 | 350 | 0 | 40 | 0 | 0 | -131 | 983
11 | 25 | 9 | 1020 | 200 | 261 | 169 | 20 | 80 | 411 | 0 | 30 | 0 | 0 | -151 | 1020
11 | 25 | 10 | 1002 | 200 | 258 | 169 | 20 | 80 | 442 | 0 | 18 | 0 | 0 | -185 | 1002
11 | 25 | 11 | 988 | 200 | 256 | 169 | 20 | 80 | 484 | 0 | 12 | 0 | 0 | -233 | 988
11 | 25 | 12 | 935 | 200 | 246 | 169 | 20 | 80 | 407 | 0 | 8 | 0 | 0 | -195 | 935
11 | 25 | 13 | 974 | 200 | 253 | 169 | 20 | 80 | 324 | 0 | 11 | 0 | 0 | -83 | 974
11 | 25 | 14 | 975 | 200 | 253 | 169 | 20 | 80 | 202 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 975
11 | 25 | 15 | 978 | 200 | 350 | 169 | 20 | 80 | 79 | 0 | 33 | 0 | 46 | 1 | 978
11 | 25 | 16 | 1015 | 200 | 467 | 169 | 20 | 80 | 1 | 0 | 30 | 0 | 46 | 2 | 1015
11 | 25 | 17 | 1008 | 200 | 441 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 1 | 1008
11 | 25 | 18 | 987 | 200 | 403 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | -1 | 987
11 | 25 | 19 | 949 | 200 | 378 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | 0 | 949
11 | 25 | 20 | 911 | 200 | 345 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 1 | 911
11 | 25 | 21 | 856 | 200 | 292 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 1 | 856
11 | 25 | 22 | 806 | 200 | 222 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 36 | 0 | 806
11 | 25 | 23 | 765 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -31 | 765
11 | 26 | 0 | 729 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -79 | 729
11 | 26 | 1 | 730 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -96 | 730
11 | 26 | 2 | 757 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -69 | 757
11 | 26 | 3 | 788 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -51 | 788
11 | 26 | 4 | 819 | 200 | 225 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | -43 | 819
11 | 26 | 5 | 851 | 200 | 230 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -40 | 851
11 | 26 | 6 | 891 | 200 | 241 | 169 | 20 | 80 | 12 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 891
11 | 26 | 7 | 916 | 200 | 242 | 169 | 20 | 80 | 117 | 0 | 141 | 0 | 0 | -53 | 916
11 | 26 | 8 | 998 | 200 | 257 | 169 | 20 | 80 | 222 | 0 | 135 | 0 | 0 | -85 | 998
11 | 26 | 9 | 1034 | 200 | 264 | 169 | 20 | 80 | 338 | 0 | 118 | 0 | 0 | -155 | 1034
11 | 26 | 10 | 1020 | 200 | 261 | 169 | 20 | 80 | 434 | 0 | 88 | 0 | -46 | -186 | 1020
11 | 26 | 11 | 1005 | 200 | 259 | 169 | 20 | 80 | 506 | 0 | 69 | -42 | -50 | -206 | 1005
11 | 26 | 12 | 954 | 200 | 249 | 169 | 20 | 80 | 458 | 0 | 66 | 0 | -46 | -242 | 954
11 | 26 | 13 | 987 | 200 | 255 | 169 | 20 | 80 | 378 | 0 | 56 | 0 | 0 | -171 | 987
11 | 26 | 14 | 986 | 200 | 255 | 169 | 20 | 80 | 237 | 0 | 51 | 0 | 0 | -26 | 986
11 | 26 | 15 | 992 | 200 | 387 | 169 | 20 | 80 | 84 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 992
11 | 26 | 16 | 1037 | 200 | 484 | 169 | 20 | 80 | 2 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 1037
11 | 26 | 17 | 1026 | 200 | 440 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | 0 | 1026
11 | 26 | 18 | 1009 | 200 | 442 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1009
11 | 26 | 19 | 976 | 200 | 365 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 46 | 0 | 976
11 | 26 | 20 | 941 | 200 | 335 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 1 | 941
11 | 26 | 21 | 891 | 200 | 323 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 891
11 | 26 | 22 | 831 | 200 | 285 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 831
11 | 26 | 23 | 787 | 200 | 221 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 1 | 787
11 | 27 | 0 | 749 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -9 | 749
11 | 27 | 1 | 747 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 747
11 | 27 | 2 | 773 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | 773
11 | 27 | 3 | 800 | 200 | 267 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 27 | 4 | 831 | 200 | 227 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 | 0 | 831
11 | 27 | 5 | 870 | 200 | 242 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 97 | 0 | 46 | 0 | 870
11 | 27 | 6 | 925 | 200 | 285 | 185 | 20 | 80 | 10 | 0 | 99 | 0 | 46 | 0 | 925
11 | 27 | 7 | 941 | 200 | 247 | 185 | 20 | 80 | 184 | 0 | 92 | 0 | 0 | -67 | 941
11 | 27 | 8 | 1004 | 200 | 259 | 185 | 20 | 80 | 521 | 0 | 72 | 0 | 0 | -333 | 1004
11 | 27 | 9 | 1019 | 200 | 261 | 109 | 20 | 80 | 815 | 0 | 69 | 0 | 0 | -535 | 1019
11 | 27 | 10 | 989 | 200 | 256 | 109 | 20 | 80 | 894 | 0 | 51 | -27 | -50 | -544 | 989
11 | 27 | 11 | 965 | 200 | 251 | 109 | 20 | 80 | 869 | 0 | 64 | 0 | -46 | -582 | 965
11 | 27 | 12 | 911 | 200 | 241 | 109 | 20 | 80 | 734 | 0 | 78 | 0 | -46 | -505 | 911
11 | 27 | 13 | 943 | 200 | 247 | 111 | 20 | 80 | 569 | 0 | 99 | 0 | 0 | -383 | 943
11 | 27 | 14 | 955 | 200 | 250 | 185 | 20 | 80 | 303 | 0 | 114 | 0 | 0 | -197 | 955
11 | 27 | 15 | 965 | 200 | 251 | 185 | 20 | 80 | 91 | 0 | 162 | 0 | 0 | -24 | 965
11 | 27 | 16 | 1007 | 200 | 259 | 185 | 20 | 80 | 1 | 0 | 242 | 0 | 20 | 0 | 1007
11 | 27 | 17 | 1003 | 200 | 258 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -63 | 1003
11 | 27 | 18 | 980 | 200 | 254 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | -120 | 980
11 | 27 | 19 | 947 | 200 | 248 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -162 | 947
11 | 27 | 20 | 906 | 200 | 241 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -250 | 906
11 | 27 | 21 | 860 | 200 | 232 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -299 | 860
11 | 27 | 22 | 808 | 200 | 223 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | -339 | 808
11 | 27 | 23 | 769 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -341 | 769
11 | 28 | 0 | 728 | 200 | 221 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -388 | 728
11 | 28 | 1 | 731 | 200 | 221 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | -393 | 731
11 | 28 | 2 | 755 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -362 | 755
11 | 28 | 3 | 789 | 200 | 221 | 211 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -373 | 789
11 | 28 | 4 | 817 | 200 | 224 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -304 | 817
11 | 28 | 5 | 846 | 200 | 230 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -213 | 846
11 | 28 | 6 | 886 | 200 | 237 | 212 | 20 | 80 | 7 | 0 | 393 | 0 | 0 | -263 | 886
11 | 28 | 7 | 913 | 200 | 242 | 210 | 20 | 80 | 118 | 0 | 428 | 0 | 0 | -385 | 913
11 | 28 | 8 | 987 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 334 | 0 | 446 | 0 | 0 | -457 | 987
11 | 28 | 9 | 1017 | 200 | 261 | 109 | 20 | 80 | 595 | 0 | 565 | 0 | -46 | -767 | 1017
11 | 28 | 10 | 1001 | 200 | 258 | 109 | 20 | 80 | 772 | 0 | 576 | -194 | -46 | -774 | 1001
11 | 28 | 11 | 995 | 200 | 257 | 109 | 20 | 80 | 836 | 0 | 596 | -281 | -49 | -773 | 995
11 | 28 | 12 | 948 | 200 | 248 | 109 | 20 | 80 | 744 | 0 | 640 | -274 | -47 | -772 | 948
11 | 28 | 13 | 986 | 200 | 255 | 109 | 20 | 80 | 604 | 0 | 654 | -118 | -46 | -772 | 986
11 | 28 | 14 | 993 | 200 | 256 | 109 | 20 | 80 | 372 | 0 | 675 | 0 | -46 | -673 | 993
11 | 28 | 15 | 999 | 200 | 258 | 109 | 20 | 80 | 116 | 0 | 682 | 0 | 0 | -466 | 999
11 | 28 | 16 | 1041 | 200 | 265 | 199 | 20 | 80 | 2 | 0 | 708 | 0 | 0 | -433 | 1041
11 | 28 | 17 | 1030 | 200 | 263 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | -444 | 1030
11 | 28 | 18 | 1006 | 200 | 259 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | -462 | 1006
11 | 28 | 19 | 976 | 200 | 253 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | -492 | 976
11 | 28 | 20 | 940 | 200 | 247 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 729 | 0 | 4 | -525 | 940
11 | 28 | 21 | 890 | 200 | 238 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | -564 | 890
11 | 28 | 22 | 839 | 200 | 228 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | -594 | 839
11 | 28 | 23 | 801 | 200 | 221 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | -617 | 801
11 | 29 | 0 | 757 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | -626 | 757
11 | 29 | 1 | 751 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -623 | 751
11 | 29 | 2 | 770 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 660 | 0 | -4 | -580 | 770
11 | 29 | 3 | 795 | 200 | 221 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | -551 | 795
11 | 29 | 4 | 818 | 200 | 224 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | -511 | 818
11 | 29 | 5 | 833 | 200 | 227 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | -498 | 833
11 | 29 | 6 | 846 | 200 | 229 | 173 | 20 | 80 | 10 | 0 | 594 | 0 | 4 | -464 | 846
11 | 29 | 7 | 850 | 200 | 230 | 173 | 20 | 80 | 211 | 0 | 562 | 0 | 0 | -626 | 850
11 | 29 | 8 | 878 | 200 | 235 | 109 | 20 | 80 | 558 | 0 | 555 | -60 | -46 | -773 | 878
11 | 29 | 9 | 885 | 200 | 237 | 109 | 20 | 80 | 851 | 0 | 536 | -328 | -46 | -774 | 885
11 | 29 | 10 | 863 | 200 | 233 | 109 | 20 | 80 | 1044 | -234 | 454 | -454 | -46 | -543 | 863
11 | 29 | 11 | 845 | 200 | 229 | 109 | 20 | 80 | 1155 | -663 | 430 | -353 | -46 | -316 | 845
11 | 29 | 12 | 810 | 200 | 223 | 109 | 20 | 80 | 1088 | -626 | 396 | -325 | -50 | -305 | 810
11 | 29 | 13 | 812 | 200 | 223 | 109 | 20 | 80 | 889 | 0 | 350 | -285 | -46 | -728 | 812
11 | 29 | 14 | 803 | 200 | 222 | 109 | 20 | 80 | 543 | 0 | 306 | 0 | -46 | -631 | 803
11 | 29 | 15 | 818 | 200 | 224 | 212 | 20 | 80 | 160 | 0 | 226 | 0 | 0 | -304 | 818
11 | 29 | 16 | 879 | 200 | 236 | 212 | 20 | 80 | 2 | 0 | 182 | 0 | 0 | -53 | 879
11 | 29 | 17 | 917 | 200 | 243 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 5 | 917
11 | 29 | 18 | 917 | 200 | 242 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 7 | 917
11 | 29 | 19 | 904 | 200 | 240 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 6 | 904
11 | 29 | 20 | 882 | 200 | 236 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -4 | 882
11 | 29 | 21 | 846 | 200 | 230 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -36 | 846
11 | 29 | 22 | 807 | 200 | 222 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -76 | 807
11 | 29 | 23 | 783 | 200 | 221 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -101 | 783
11 | 30 | 0 | 760 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -120 | 760
11 | 30 | 1 | 760 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -160 | 760
11 | 30 | 2 | 784 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -180 | 784
11 | 30 | 3 | 809 | 200 | 223 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | -163 | 809
11 | 30 | 4 | 823 | 200 | 225 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 4 | -196 | 823
11 | 30 | 5 | 833 | 200 | 227 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -237 | 833
11 | 30 | 6 | 845 | 200 | 229 | 197 | 20 | 80 | 7 | 0 | 381 | 0 | 0 | -269 | 845
11 | 30 | 7 | 837 | 200 | 228 | 140 | 20 | 80 | 197 | 0 | 341 | 0 | 0 | -369 | 837
11 | 30 | 8 | 834 | 200 | 227 | 109 | 20 | 80 | 501 | 0 | 233 | 0 | -46 | -490 | 834
11 | 30 | 9 | 823 | 200 | 225 | 109 | 20 | 80 | 772 | 0 | 231 | -94 | -46 | -674 | 823
11 | 30 | 10 | 793 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 845 | -531 | 192 | -192 | -46 | -45 | 853
11 | 30 | 11 | 771 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 892 | -560 | 189 | -189 | -50 | 0 | 912
11 | 30 | 12 | 753 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 827 | -520 | 192 | -192 | -46 | -10 | 881
11 | 30 | 13 | 735 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 646 | -357 | 186 | -153 | -46 | -171 | 735
11 | 30 | 14 | 727 | 200 | 221 | 109 | 20 | 80 | 396 | 0 | 174 | 0 | -46 | -427 | 727
11 | 30 | 15 | 742 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 129 | 0 | 150 | 0 | 0 | -255 | 742
11 | 30 | 16 | 812 | 200 | 223 | 197 | 20 | 80 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | -23 | 812
11 | 30 | 17 | 866 | 200 | 233 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 38 | 2 | 866
11 | 30 | 18 | 872 | 200 | 234 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 37 | 2 | 872
11 | 30 | 19 | 861 | 200 | 232 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 23 | 1 | 861
11 | 30 | 20 | 834 | 200 | 227 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -33 | 834
11 | 30 | 21 | 801 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -72 | 801
11 | 30 | 22 | 751 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -125 | 751
11 | 30 | 23 | 725 | 200 | 221 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -164 | 725
12 | 1 | 0 | 825 | 200 | 226 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -92 | 825
12 | 1 | 1 | 837 | 200 | 228 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -109 | 837
12 | 1 | 2 | 865 | 200 | 233 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -92 | 865
12 | 1 | 3 | 897 | 200 | 239 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -87 | 897
12 | 1 | 4 | 921 | 200 | 243 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -92 | 921
12 | 1 | 5 | 952 | 200 | 249 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -141 | 952
12 | 1 | 6 | 993 | 200 | 257 | 208 | 20 | 80 | 7 | 0 | 377 | 0 | 0 | -156 | 993
12 | 1 | 7 | 1014 | 200 | 260 | 185 | 20 | 80 | 181 | 0 | 399 | 0 | 0 | -311 | 1014
12 | 1 | 8 | 1045 | 200 | 266 | 110 | 20 | 80 | 510 | 0 | 467 | 0 | 0 | -608 | 1045
12 | 1 | 9 | 1055 | 200 | 268 | 110 | 20 | 80 | 765 | 0 | 463 | -29 | -46 | -776 | 1055
12 | 1 | 10 | 1039 | 200 | 265 | 110 | 20 | 80 | 878 | 0 | 482 | -177 | -46 | -773 | 1039
12 | 1 | 11 | 1024 | 200 | 262 | 110 | 20 | 80 | 908 | 0 | 517 | -250 | -50 | -773 | 1024
12 | 1 | 12 | 992 | 200 | 256 | 110 | 20 | 80 | 781 | 0 | 514 | -151 | -46 | -772 | 992
12 | 1 | 13 | 1015 | 200 | 261 | 110 | 20 | 80 | 564 | 0 | 551 | 0 | -46 | -725 | 1015
12 | 1 | 14 | 1022 | 200 | 262 | 110 | 20 | 80 | 316 | 0 | 514 | 0 | 0 | -480 | 1022
12 | 1 | 15 | 1027 | 200 | 263 | 208 | 20 | 80 | 104 | 0 | 446 | 0 | 0 | -294 | 1027
12 | 1 | 16 | 1052 | 200 | 267 | 208 | 20 | 80 | 1 | 0 | 380 | 0 | 2 | -106 | 1052
12 | 1 | 17 | 1045 | 200 | 266 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -50 | 1045
12 | 1 | 18 | 1032 | 200 | 264 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -6 | 1032
12 | 1 | 19 | 1012 | 200 | 260 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -6 | 1012
12 | 1 | 20 | 990 | 200 | 256 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -3 | 990
12 | 1 | 21 | 956 | 200 | 250 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | -24 | 956
12 | 1 | 22 | 921 | 200 | 243 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -24 | 921
12 | 1 | 23 | 895 | 200 | 239 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 13 | 895
12 | 2 | 0 | 867 | 200 | 241 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 13 | 867
12 | 2 | 1 | 870 | 200 | 257 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 48 | 2 | 870
12 | 2 | 2 | 895 | 200 | 329 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 895
12 | 2 | 3 | 921 | 200 | 328 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 1 | 921
12 | 2 | 4 | 942 | 200 | 348 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 942
12 | 2 | 5 | 969 | 200 | 390 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 969
12 | 2 | 6 | 1001 | 200 | 424 | 187 | 20 | 80 | 4 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 1001
12 | 2 | 7 | 1014 | 200 | 337 | 187 | 20 | 80 | 140 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1014
12 | 2 | 8 | 1055 | 200 | 268 | 187 | 20 | 80 | 361 | 0 | 51 | 0 | 0 | -112 | 1055
12 | 2 | 9 | 1073 | 200 | 271 | 187 | 20 | 80 | 521 | 0 | 44 | 0 | 0 | -250 | 1073
12 | 2 | 10 | 1055 | 200 | 268 | 187 | 20 | 80 | 527 | 0 | 65 | 0 | 0 | -292 | 1055
12 | 2 | 11 | 1041 | 200 | 265 | 110 | 20 | 80 | 629 | 0 | 102 | 0 | 0 | -365 | 1041
12 | 2 | 12 | 1007 | 200 | 259 | 110 | 20 | 80 | 589 | 0 | 128 | 0 | -4 | -375 | 1007
12 | 2 | 13 | 1028 | 200 | 263 | 160 | 20 | 80 | 462 | 0 | 154 | 0 | 0 | -311 | 1028
12 | 2 | 14 | 1031 | 200 | 263 | 187 | 20 | 80 | 241 | 0 | 187 | 0 | 0 | -147 | 1031
12 | 2 | 15 | 1037 | 200 | 264 | 187 | 20 | 80 | 66 | 0 | 226 | 0 | 0 | -6 | 1037
12 | 2 | 16 | 1065 | 200 | 270 | 187 | 20 | 80 | 1 | 0 | 349 | 0 | 0 | -42 | 1065
12 | 2 | 17 | 1060 | 200 | 269 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -97 | 1060
12 | 2 | 18 | 1044 | 200 | 266 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | -102 | 1044
12 | 2 | 19 | 1022 | 200 | 262 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | -149 | 1022
12 | 2 | 20 | 1001 | 200 | 258 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -218 | 1001
12 | 2 | 21 | 969 | 200 | 252 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -235 | 969
12 | 2 | 22 | 927 | 200 | 244 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -249 | 927
12 | 2 | 23 | 903 | 200 | 240 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -235 | 903
12 | 3 | 0 | 872 | 200 | 234 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -160 | 872
12 | 3 | 1 | 872 | 200 | 234 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | -70 | 872
12 | 3 | 2 | 895 | 200 | 238 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -79 | 895
12 | 3 | 3 | 922 | 200 | 243 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | -127 | 922
12 | 3 | 4 | 948 | 200 | 248 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -133 | 948
12 | 3 | 5 | 969 | 200 | 252 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -19 | 969
12 | 3 | 6 | 996 | 200 | 353 | 182 | 20 | 80 | 2 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 996
12 | 3 | 7 | 1016 | 200 | 387 | 182 | 20 | 80 | 70 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1016
12 | 3 | 8 | 1076 | 200 | 365 | 182 | 20 | 80 | 173 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 1076
12 | 3 | 9 | 1100 | 200 | 290 | 182 | 20 | 80 | 255 | 0 | 28 | 0 | 0 | 45 | 1100
12 | 3 | 10 | 1090 | 200 | 282 | 182 | 20 | 80 | 246 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 1090
12 | 3 | 11 | 1093 | 200 | 312 | 182 | 20 | 80 | 203 | 0 | 51 | 0 | 0 | 45 | 1093
12 | 3 | 12 | 1070 | 200 | 364 | 182 | 20 | 80 | 148 | 0 | 63 | 0 | 0 | 13 | 1070
12 | 3 | 13 | 1092 | 200 | 409 | 182 | 20 | 80 | 121 | 0 | 74 | 0 | 0 | 6 | 1092
12 | 3 | 14 | 1097 | 200 | 409 | 182 | 20 | 80 | 117 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1097
12 | 3 | 15 | 1104 | 200 | 371 | 182 | 20 | 80 | 54 | 0 | 148 | 0 | 50 | -1 | 1104
12 | 3 | 16 | 1130 | 200 | 360 | 182 | 20 | 80 | 1 | 0 | 286 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 3 | 17 | 1122 | 200 | 280 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | -47 | 1122
12 | 3 | 18 | 1111 | 200 | 278 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -137 | 1111
12 | 3 | 19 | 1088 | 200 | 274 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | -225 | 1088
12 | 3 | 20 | 1064 | 200 | 269 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | -268 | 1064
12 | 3 | 21 | 1041 | 200 | 265 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | -306 | 1041
12 | 3 | 22 | 1020 | 200 | 261 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | -302 | 1020
12 | 3 | 23 | 1006 | 200 | 259 | 131 | 20 | 80 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | -309 | 1006
12 | 4 | 0 | 982 | 200 | 255 | 110 | 20 | 80 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | -337 | 982
12 | 4 | 1 | 991 | 200 | 256 | 110 | 20 | 80 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | -338 | 991
12 | 4 | 2 | 1014 | 200 | 260 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | -326 | 1014
12 | 4 | 3 | 1026 | 200 | 263 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | -330 | 1026
12 | 4 | 4 | 1045 | 200 | 266 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | -324 | 1045
12 | 4 | 5 | 1092 | 200 | 275 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -323 | 1092
12 | 4 | 6 | 1146 | 200 | 285 | 213 | 20 | 80 | 1 | 0 | 672 | 0 | 0 | -325 | 1146
12 | 4 | 7 | 1169 | 200 | 289 | 213 | 20 | 80 | 25 | 0 | 677 | 0 | 0 | -335 | 1169
12 | 4 | 8 | 1245 | 200 | 303 | 213 | 20 | 80 | 89 | 0 | 672 | 0 | 0 | -332 | 1245
12 | 4 | 9 | 1277 | 200 | 308 | 213 | 20 | 80 | 207 | 0 | 643 | 0 | 0 | -394 | 1277
12 | 4 | 10 | 1241 | 200 | 302 | 122 | 20 | 80 | 309 | 0 | 628 | 0 | 0 | -420 | 1241
12 | 4 | 11 | 1221 | 200 | 298 | 110 | 20 | 80 | 389 | 0 | 638 | -71 | -50 | -393 | 1221
12 | 4 | 12 | 1164 | 200 | 288 | 110 | 20 | 80 | 401 | 0 | 657 | 0 | -46 | -546 | 1164
12 | 4 | 13 | 1189 | 200 | 292 | 110 | 20 | 80 | 352 | 0 | 645 | 0 | -46 | -464 | 1189
12 | 4 | 14 | 1183 | 200 | 291 | 135 | 20 | 80 | 220 | 0 | 643 | 0 | 0 | -406 | 1183
12 | 4 | 15 | 1207 | 200 | 296 | 213 | 20 | 80 | 58 | 0 | 646 | 0 | 0 | -306 | 1207
12 | 4 | 16 | 1249 | 200 | 303 | 213 | 20 | 80 | 1 | 0 | 655 | 0 | 0 | -223 | 1249
12 | 4 | 17 | 1249 | 200 | 303 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | -212 | 1249
12 | 4 | 18 | 1234 | 200 | 301 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | -221 | 1234
12 | 4 | 19 | 1196 | 200 | 294 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 624 | 0 | 4 | -239 | 1196
12 | 4 | 20 | 1160 | 200 | 287 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | -274 | 1160
12 | 4 | 21 | 1116 | 200 | 279 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | -280 | 1116
12 | 4 | 22 | 1064 | 200 | 269 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -310 | 1064
12 | 4 | 23 | 1040 | 200 | 265 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -302 | 1040
12 | 5 | 0 | 1017 | 200 | 261 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -299 | 1017
12 | 5 | 1 | 1016 | 200 | 261 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -301 | 1016
12 | 5 | 2 | 1024 | 200 | 262 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -306 | 1024
12 | 5 | 3 | 1039 | 200 | 265 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | -308 | 1039
12 | 5 | 4 | 1054 | 200 | 268 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -281 | 1054
12 | 5 | 5 | 1094 | 200 | 275 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -222 | 1094
12 | 5 | 6 | 1145 | 200 | 284 | 197 | 20 | 80 | 2 | 0 | 550 | 0 | 0 | -188 | 1145
12 | 5 | 7 | 1166 | 200 | 288 | 197 | 20 | 80 | 56 | 0 | 553 | 0 | 0 | -228 | 1166
12 | 5 | 8 | 1222 | 200 | 298 | 197 | 20 | 80 | 179 | 0 | 531 | 0 | 0 | -283 | 1222
12 | 5 | 9 | 1251 | 200 | 304 | 197 | 20 | 80 | 289 | 0 | 482 | 0 | 0 | -321 | 1251
12 | 5 | 10 | 1232 | 200 | 300 | 185 | 20 | 80 | 376 | 0 | 468 | 0 | 0 | -397 | 1232
12 | 5 | 11 | 1219 | 200 | 298 | 144 | 20 | 80 | 408 | 0 | 477 | 0 | 0 | -408 | 1219
12 | 5 | 12 | 1175 | 200 | 290 | 110 | 20 | 80 | 430 | 0 | 511 | 0 | -13 | -453 | 1175
12 | 5 | 13 | 1195 | 200 | 293 | 110 | 20 | 80 | 377 | 0 | 536 | 0 | 0 | -421 | 1195
12 | 5 | 14 | 1179 | 200 | 290 | 183 | 20 | 80 | 247 | 0 | 543 | 0 | 0 | -384 | 1179
12 | 5 | 15 | 1198 | 200 | 294 | 197 | 20 | 80 | 77 | 0 | 545 | 0 | 0 | -215 | 1198
12 | 5 | 16 | 1224 | 200 | 299 | 197 | 20 | 80 | 1 | 0 | 542 | 0 | 4 | -119 | 1224
12 | 5 | 17 | 1219 | 200 | 298 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -163 | 1219
12 | 5 | 18 | 1195 | 200 | 293 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | -206 | 1195
12 | 5 | 19 | 1164 | 200 | 288 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -247 | 1164
12 | 5 | 20 | 1132 | 200 | 282 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | -307 | 1132
12 | 5 | 21 | 1088 | 200 | 274 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -343 | 1088
12 | 5 | 22 | 1040 | 200 | 265 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | -336 | 1040
12 | 5 | 23 | 1013 | 200 | 260 | 110 | 20 | 80 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -337 | 1013
12 | 6 | 0 | 983 | 200 | 255 | 110 | 20 | 80 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | -359 | 983
12 | 6 | 1 | 975 | 200 | 253 | 110 | 20 | 80 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | -348 | 975
12 | 6 | 2 | 983 | 200 | 255 | 110 | 20 | 80 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | -319 | 983
12 | 6 | 3 | 991 | 200 | 256 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | -311 | 991
12 | 6 | 4 | 996 | 200 | 257 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -313 | 996
12 | 6 | 5 | 1000 | 200 | 258 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | -289 | 1000
12 | 6 | 6 | 1016 | 200 | 261 | 226 | 20 | 80 | 2 | 0 | 460 | 0 | 0 | -233 | 1016
12 | 6 | 7 | 1027 | 200 | 263 | 226 | 20 | 80 | 79 | 0 | 430 | 0 | 0 | -271 | 1027
12 | 6 | 8 | 1045 | 200 | 266 | 181 | 20 | 80 | 278 | 0 | 365 | 0 | 0 | -345 | 1045
12 | 6 | 9 | 1040 | 200 | 265 | 110 | 20 | 80 | 512 | 0 | 332 | 0 | 0 | -479 | 1040
12 | 6 | 10 | 1014 | 200 | 260 | 110 | 20 | 80 | 698 | 0 | 231 | 0 | -46 | -539 | 1014
12 | 6 | 11 | 992 | 200 | 256 | 110 | 20 | 80 | 833 | 0 | 176 | 0 | -46 | -637 | 992
12 | 6 | 12 | 964 | 200 | 251 | 110 | 20 | 80 | 842 | 0 | 165 | 0 | -46 | -658 | 964
12 | 6 | 13 | 955 | 200 | 250 | 110 | 20 | 80 | 691 | 0 | 117 | 0 | -50 | -463 | 955
12 | 6 | 14 | 948 | 200 | 248 | 148 | 20 | 80 | 416 | 0 | 127 | 0 | 0 | -291 | 948
12 | 6 | 15 | 965 | 200 | 251 | 226 | 20 | 80 | 121 | 0 | 138 | 0 | 0 | -71 | 965
12 | 6 | 16 | 1010 | 200 | 260 | 226 | 20 | 80 | 2 | 0 | 180 | 0 | 42 | 0 | 1010
12 | 6 | 17 | 1035 | 200 | 266 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1035
12 | 6 | 18 | 1037 | 200 | 264 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -16 | 1037
12 | 6 | 19 | 1027 | 200 | 263 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -51 | 1027
12 | 6 | 20 | 1013 | 200 | 260 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | -69 | 1013
12 | 6 | 21 | 993 | 200 | 256 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -108 | 993
12 | 6 | 22 | 966 | 200 | 251 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -93 | 966
12 | 6 | 23 | 948 | 200 | 248 | 226 | 20 | 80 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -99 | 948
12 | 7 | 0 | 924 | 200 | 244 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -62 | 924
12 | 7 | 1 | 927 | 200 | 244 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | -82 | 927
12 | 7 | 2 | 943 | 200 | 247 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | -48 | 943
12 | 7 | 3 | 957 | 200 | 250 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -23 | 957
12 | 7 | 4 | 967 | 200 | 252 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | -3 | 967
12 | 7 | 5 | 973 | 200 | 253 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | 19 | 0 | 973
12 | 7 | 6 | 980 | 200 | 254 | 201 | 20 | 80 | 3 | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 7 | 7 | 975 | 200 | 253 | 201 | 20 | 80 | 147 | 0 | 195 | 0 | 0 | -121 | 975
12 | 7 | 8 | 978 | 200 | 254 | 121 | 20 | 80 | 419 | 0 | 185 | 0 | 0 | -301 | 978
12 | 7 | 9 | 969 | 200 | 252 | 110 | 20 | 80 | 702 | 0 | 162 | 0 | -46 | -511 | 969
12 | 7 | 10 | 945 | 200 | 248 | 110 | 20 | 80 | 861 | 0 | 145 | -35 | -46 | -638 | 945
12 | 7 | 11 | 928 | 200 | 245 | 110 | 20 | 80 | 847 | -217 | 143 | -117 | -50 | -333 | 928
12 | 7 | 12 | 920 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 719 | -125 | 150 | -123 | -46 | -308 | 920
12 | 7 | 13 | 917 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 467 | 0 | 185 | 0 | -46 | -342 | 917
12 | 7 | 14 | 916 | 200 | 242 | 201 | 20 | 80 | 234 | 0 | 174 | 0 | -46 | -189 | 916
12 | 7 | 15 | 928 | 200 | 245 | 201 | 20 | 80 | 67 | 0 | 185 | 0 | 0 | -70 | 928
12 | 7 | 16 | 975 | 200 | 253 | 201 | 20 | 80 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0 | -31 | 975
12 | 7 | 17 | 1006 | 200 | 259 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | 12 | 0 | 1006
12 | 7 | 18 | 1008 | 200 | 259 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -8 | 1008
12 | 7 | 19 | 998 | 200 | 257 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | -109 | 998
12 | 7 | 20 | 979 | 200 | 254 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -152 | 979
12 | 7 | 21 | 948 | 200 | 248 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | -221 | 948
12 | 7 | 22 | 905 | 200 | 240 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -195 | 905
12 | 7 | 23 | 886 | 200 | 237 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -158 | 886
12 | 8 | 0 | 862 | 200 | 232 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -162 | 862
12 | 8 | 1 | 874 | 200 | 235 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -92 | 874
12 | 8 | 2 | 904 | 200 | 240 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -26 | 904
12 | 8 | 3 | 931 | 200 | 292 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 931
12 | 8 | 4 | 957 | 200 | 312 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 13 | 0 | 957
12 | 8 | 5 | 991 | 200 | 289 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 991
12 | 8 | 6 | 1029 | 200 | 263 | 202 | 20 | 80 | 3 | 0 | 221 | 0 | 39 | 1 | 1029
12 | 8 | 7 | 1055 | 200 | 268 | 202 | 20 | 80 | 141 | 0 | 247 | 0 | 0 | -103 | 1055
12 | 8 | 8 | 1106 | 200 | 277 | 202 | 20 | 80 | 393 | 0 | 260 | 0 | 0 | -326 | 1106
12 | 8 | 9 | 1126 | 200 | 281 | 110 | 20 | 80 | 561 | 0 | 289 | 0 | 0 | -415 | 1126
12 | 8 | 10 | 1113 | 200 | 278 | 110 | 20 | 80 | 577 | 0 | 386 | 0 | 0 | -538 | 1113
12 | 8 | 11 | 1103 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 563 | 0 | 507 | 0 | -46 | -608 | 1103
12 | 8 | 12 | 1066 | 200 | 270 | 110 | 20 | 80 | 445 | 0 | 548 | 0 | -50 | -557 | 1066
12 | 8 | 13 | 1092 | 200 | 275 | 110 | 20 | 80 | 383 | 0 | 607 | 0 | 0 | -583 | 1092
12 | 8 | 14 | 1092 | 200 | 275 | 110 | 20 | 80 | 244 | 0 | 635 | 0 | 0 | -472 | 1092
12 | 8 | 15 | 1104 | 200 | 277 | 192 | 20 | 80 | 67 | 0 | 619 | 0 | 0 | -351 | 1104
12 | 8 | 16 | 1138 | 200 | 283 | 202 | 20 | 80 | 1 | 0 | 616 | 0 | 0 | -264 | 1138
12 | 8 | 17 | 1128 | 200 | 281 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -229 | 1128
12 | 8 | 18 | 1117 | 200 | 279 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | -267 | 1117
12 | 8 | 19 | 1092 | 200 | 275 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -241 | 1092
12 | 8 | 20 | 1057 | 200 | 268 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | -258 | 1057
12 | 8 | 21 | 1022 | 200 | 262 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -246 | 1022
12 | 8 | 22 | 988 | 200 | 256 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 2 | -282 | 988
12 | 8 | 23 | 963 | 200 | 251 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | -224 | 963
12 | 9 | 0 | 939 | 200 | 247 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -212 | 939
12 | 9 | 1 | 943 | 200 | 247 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 437 | 0 | 2 | -242 | 943
12 | 9 | 2 | 962 | 200 | 251 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -263 | 962
12 | 9 | 3 | 979 | 200 | 254 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -249 | 979
12 | 9 | 4 | 995 | 200 | 257 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | -240 | 995
12 | 9 | 5 | 1019 | 200 | 261 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -213 | 1019
12 | 9 | 6 | 1055 | 200 | 268 | 199 | 20 | 80 | 1 | 0 | 464 | 0 | 0 | -177 | 1055
12 | 9 | 7 | 1082 | 200 | 273 | 199 | 20 | 80 | 54 | 0 | 487 | 0 | 0 | -231 | 1082
12 | 9 | 8 | 1138 | 200 | 283 | 199 | 20 | 80 | 212 | 0 | 467 | 0 | 0 | -323 | 1138
12 | 9 | 9 | 1151 | 200 | 285 | 130 | 20 | 80 | 389 | 0 | 438 | 0 | 0 | -391 | 1151
12 | 9 | 10 | 1132 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 552 | 0 | 440 | 0 | 0 | -552 | 1132
12 | 9 | 11 | 1116 | 200 | 279 | 110 | 20 | 80 | 615 | 0 | 469 | 0 | -46 | -611 | 1116
12 | 9 | 12 | 1075 | 200 | 272 | 110 | 20 | 80 | 613 | 0 | 447 | 0 | -50 | -617 | 1075
12 | 9 | 13 | 1106 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 518 | 0 | 463 | 0 | 0 | -562 | 1106
12 | 9 | 14 | 1113 | 200 | 279 | 130 | 20 | 80 | 308 | 0 | 469 | 0 | 0 | -373 | 1113
12 | 9 | 15 | 1126 | 200 | 281 | 199 | 20 | 80 | 96 | 0 | 462 | 0 | 0 | -212 | 1126
12 | 9 | 16 | 1168 | 200 | 288 | 199 | 20 | 80 | 1 | 0 | 481 | 0 | 0 | -101 | 1168
12 | 9 | 17 | 1165 | 200 | 288 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -60 | 1165
12 | 9 | 18 | 1161 | 200 | 287 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | -25 | 1161
12 | 9 | 19 | 1132 | 200 | 282 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | -6 | 1132
12 | 9 | 20 | 1109 | 200 | 278 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 28 | 0 | 1109
12 | 9 | 21 | 1069 | 200 | 270 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 11 | 1 | 1069
12 | 9 | 22 | 1027 | 200 | 263 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -58 | 1027
12 | 9 | 23 | 1004 | 200 | 259 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -70 | 1004
12 | 10 | 0 | 982 | 200 | 254 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | -135 | 982
12 | 10 | 1 | 982 | 200 | 254 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | -135 | 982
12 | 10 | 2 | 1001 | 200 | 258 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -130 | 1001
12 | 10 | 3 | 1014 | 200 | 260 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | -75 | 1014
12 | 10 | 4 | 1027 | 200 | 263 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -34 | 1027
12 | 10 | 5 | 1055 | 200 | 268 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | -24 | 1055
12 | 10 | 6 | 1099 | 200 | 276 | 188 | 20 | 80 | 1 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 1099
12 | 10 | 7 | 1124 | 200 | 281 | 188 | 20 | 80 | 51 | 0 | 313 | 0 | 0 | -9 | 1124
12 | 10 | 8 | 1176 | 200 | 290 | 188 | 20 | 80 | 165 | 0 | 305 | 0 | 0 | -72 | 1176
12 | 10 | 9 | 1195 | 200 | 293 | 188 | 20 | 80 | 256 | 0 | 288 | 0 | 0 | -130 | 1195
12 | 10 | 10 | 1172 | 200 | 289 | 188 | 20 | 80 | 386 | 0 | 280 | 0 | 0 | -271 | 1172
12 | 10 | 11 | 1147 | 200 | 285 | 114 | 20 | 80 | 552 | 0 | 291 | 0 | -26 | -369 | 1147
12 | 10 | 12 | 1108 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 600 | 0 | 294 | 0 | -50 | -423 | 1108
12 | 10 | 13 | 1127 | 200 | 281 | 124 | 20 | 80 | 510 | 0 | 290 | 0 | 0 | -378 | 1127
12 | 10 | 14 | 1122 | 200 | 280 | 188 | 20 | 80 | 344 | 0 | 241 | 0 | 0 | -231 | 1122
12 | 10 | 15 | 1133 | 200 | 351 | 188 | 20 | 80 | 117 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 1133
12 | 10 | 16 | 1179 | 200 | 518 | 188 | 20 | 80 | 1 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 1179
12 | 10 | 17 | 1181 | 200 | 549 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 0 | 1181
12 | 10 | 18 | 1177 | 200 | 531 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50 | -1 | 1177
12 | 10 | 19 | 1159 | 200 | 484 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 46 | 0 | 1159
12 | 10 | 20 | 1134 | 200 | 427 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 173 | 0 | 46 | 0 | 1134
12 | 10 | 21 | 1096 | 200 | 413 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1096
12 | 10 | 22 | 1050 | 200 | 360 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1050
12 | 10 | 23 | 1026 | 200 | 344 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1026
12 | 11 | 0 | 1003 | 200 | 258 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 211 | 0 | 32 | 1 | 1003
12 | 11 | 1 | 1007 | 200 | 285 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1007
12 | 11 | 2 | 1017 | 200 | 261 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -4 | 1017
12 | 11 | 3 | 1029 | 200 | 263 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | -47 | 1029
12 | 11 | 4 | 1044 | 200 | 266 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -67 | 1044
12 | 11 | 5 | 1076 | 200 | 272 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | -50 | 1076
12 | 11 | 6 | 1127 | 200 | 296 | 201 | 20 | 80 | 1 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1127
12 | 11 | 7 | 1147 | 200 | 285 | 201 | 20 | 80 | 54 | 0 | 335 | 0 | 0 | -28 | 1147
12 | 11 | 8 | 1206 | 200 | 295 | 201 | 20 | 80 | 192 | 0 | 353 | 0 | 0 | -135 | 1206
12 | 11 | 9 | 1218 | 200 | 298 | 201 | 20 | 80 | 343 | 0 | 341 | 0 | 0 | -265 | 1218
12 | 11 | 10 | 1167 | 200 | 288 | 110 | 20 | 80 | 546 | 0 | 347 | 0 | 0 | -424 | 1167
12 | 11 | 11 | 1134 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 706 | 0 | 443 | 0 | 0 | -707 | 1134
12 | 11 | 12 | 1073 | 200 | 271 | 110 | 20 | 80 | 746 | 0 | 437 | 0 | -50 | -741 | 1073
12 | 11 | 13 | 1088 | 200 | 274 | 110 | 20 | 80 | 642 | 0 | 442 | 0 | 0 | -680 | 1088
12 | 11 | 14 | 1087 | 200 | 274 | 110 | 20 | 80 | 391 | 0 | 458 | 0 | 0 | -446 | 1087
12 | 11 | 15 | 1100 | 200 | 276 | 201 | 20 | 80 | 108 | 0 | 431 | 0 | 0 | -216 | 1100
12 | 11 | 16 | 1138 | 200 | 283 | 201 | 20 | 80 | 1 | 0 | 424 | 0 | 0 | -71 | 1138
12 | 11 | 17 | 1135 | 200 | 283 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -101 | 1135
12 | 11 | 18 | 1127 | 200 | 281 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | -57 | 1127
12 | 11 | 19 | 1103 | 200 | 277 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 4 | -99 | 1103
12 | 11 | 20 | 1078 | 200 | 272 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -180 | 1078
12 | 11 | 21 | 1043 | 200 | 266 | 201 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -268 | 1043
12 | 11 | 22 | 1010 | 200 | 260 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | -308 | 1010
12 | 11 | 23 | 994 | 200 | 257 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | -306 | 994
12 | 12 | 0 | 979 | 200 | 254 | 119 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -304 | 979
12 | 12 | 1 | 993 | 200 | 256 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | -307 | 993
12 | 12 | 2 | 1017 | 200 | 261 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | -319 | 1017
12 | 12 | 3 | 1042 | 200 | 265 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | -327 | 1042
12 | 12 | 4 | 1062 | 200 | 269 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -307 | 1062
12 | 12 | 5 | 1099 | 200 | 276 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | -276 | 1099
12 | 12 | 6 | 1154 | 200 | 286 | 206 | 20 | 80 | 1 | 0 | 589 | 0 | 0 | -228 | 1154
12 | 12 | 7 | 1184 | 200 | 291 | 206 | 20 | 80 | 54 | 0 | 562 | 0 | 0 | -229 | 1184
12 | 12 | 8 | 1258 | 200 | 305 | 206 | 20 | 80 | 189 | 0 | 536 | 0 | 0 | -278 | 1258
12 | 12 | 9 | 1283 | 200 | 310 | 176 | 20 | 80 | 348 | 0 | 568 | 0 | 0 | -419 | 1283
12 | 12 | 10 | 1260 | 200 | 305 | 110 | 20 | 80 | 501 | 0 | 583 | 0 | 0 | -539 | 1260
12 | 12 | 11 | 1237 | 200 | 301 | 110 | 20 | 80 | 559 | 0 | 609 | -63 | -50 | -529 | 1237
12 | 12 | 12 | 1184 | 200 | 291 | 110 | 20 | 80 | 509 | 0 | 628 | 0 | -46 | -608 | 1184
12 | 12 | 13 | 1214 | 200 | 297 | 110 | 20 | 80 | 383 | 0 | 616 | 0 | 0 | -492 | 1214
12 | 12 | 14 | 1225 | 200 | 299 | 179 | 20 | 80 | 232 | 0 | 621 | 0 | 0 | -406 | 1225
12 | 12 | 15 | 1253 | 200 | 304 | 206 | 20 | 80 | 67 | 0 | 620 | 0 | 0 | -244 | 1253
12 | 12 | 16 | 1300 | 200 | 313 | 206 | 20 | 80 | 1 | 0 | 606 | 0 | 0 | -126 | 1300
12 | 12 | 17 | 1290 | 200 | 311 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -121 | 1290
12 | 12 | 18 | 1262 | 200 | 306 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -144 | 1262
12 | 12 | 19 | 1226 | 200 | 299 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | -190 | 1226
12 | 12 | 20 | 1187 | 200 | 292 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 619 | 0 | 4 | -234 | 1187
12 | 12 | 21 | 1144 | 200 | 284 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | -227 | 1144
12 | 12 | 22 | 1095 | 200 | 275 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -230 | 1095
12 | 12 | 23 | 1074 | 200 | 271 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | -258 | 1074
12 | 13 | 0 | 1040 | 200 | 265 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -243 | 1040
12 | 13 | 1 | 1030 | 200 | 263 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -245 | 1030
12 | 13 | 2 | 1035 | 200 | 264 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -226 | 1035
12 | 13 | 3 | 1038 | 200 | 265 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -244 | 1038
12 | 13 | 4 | 1042 | 200 | 265 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -233 | 1042
12 | 13 | 5 | 1050 | 200 | 267 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | -208 | 1050
12 | 13 | 6 | 1065 | 200 | 270 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -162 | 1065
12 | 13 | 7 | 1081 | 200 | 273 | 190 | 20 | 80 | 48 | 0 | 447 | 0 | 0 | -177 | 1081
12 | 13 | 8 | 1105 | 200 | 277 | 190 | 20 | 80 | 203 | 0 | 413 | 0 | 0 | -278 | 1105
12 | 13 | 9 | 1103 | 200 | 277 | 164 | 20 | 80 | 381 | 0 | 329 | 0 | 0 | -348 | 1103
12 | 13 | 10 | 1076 | 200 | 272 | 110 | 20 | 80 | 491 | 0 | 288 | 0 | -30 | -355 | 1076
12 | 13 | 11 | 1056 | 200 | 268 | 110 | 20 | 80 | 504 | 0 | 299 | 0 | -50 | -375 | 1056
12 | 13 | 12 | 1035 | 200 | 264 | 110 | 20 | 80 | 457 | 0 | 264 | 0 | -46 | -314 | 1035
12 | 13 | 13 | 1027 | 200 | 263 | 179 | 20 | 80 | 389 | 0 | 201 | 0 | 0 | -305 | 1027
12 | 13 | 14 | 1022 | 200 | 262 | 190 | 20 | 80 | 271 | 0 | 197 | 0 | 0 | -198 | 1022
12 | 13 | 15 | 1031 | 200 | 263 | 190 | 20 | 80 | 97 | 0 | 145 | 0 | 35 | 1 | 1031
12 | 13 | 16 | 1077 | 200 | 469 | 190 | 20 | 80 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1077
12 | 13 | 17 | 1112 | 200 | 528 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1112
12 | 13 | 18 | 1112 | 200 | 540 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1112
12 | 13 | 19 | 1098 | 200 | 528 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1098
12 | 13 | 20 | 1074 | 200 | 492 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 13 | 21 | 1044 | 200 | 433 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1044
12 | 13 | 22 | 1007 | 200 | 322 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 50 | 0 | 1007
12 | 13 | 23 | 990 | 200 | 355 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 990
12 | 14 | 0 | 968 | 200 | 343 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 968
12 | 14 | 1 | 965 | 200 | 312 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 965
12 | 14 | 2 | 977 | 200 | 308 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 977
12 | 14 | 3 | 990 | 200 | 310 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 14 | 4 | 998 | 200 | 305 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 18 | 0 | 998
12 | 14 | 5 | 1002 | 200 | 266 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -1 | 1002
12 | 14 | 6 | 1008 | 200 | 259 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -37 | 1008
12 | 14 | 7 | 1025 | 200 | 262 | 179 | 20 | 80 | 4 | 0 | 346 | 0 | 0 | -66 | 1025
12 | 14 | 8 | 1063 | 200 | 269 | 179 | 20 | 80 | 25 | 0 | 362 | 0 | 0 | -72 | 1063
12 | 14 | 9 | 1080 | 200 | 272 | 179 | 20 | 80 | 38 | 0 | 389 | 0 | 0 | -98 | 1080
12 | 14 | 10 | 1073 | 200 | 271 | 179 | 20 | 80 | 48 | 0 | 440 | 0 | 0 | -165 | 1073
12 | 14 | 11 | 1063 | 200 | 269 | 179 | 20 | 80 | 74 | 0 | 447 | 0 | 0 | -206 | 1063
12 | 14 | 12 | 1045 | 200 | 266 | 179 | 20 | 80 | 114 | 0 | 450 | 0 | 0 | -264 | 1045
12 | 14 | 13 | 1025 | 200 | 262 | 179 | 20 | 80 | 110 | 0 | 430 | 0 | 0 | -256 | 1025
12 | 14 | 14 | 1014 | 200 | 260 | 179 | 20 | 80 | 88 | 0 | 421 | 0 | 0 | -234 | 1014
12 | 14 | 15 | 1014 | 200 | 260 | 179 | 20 | 80 | 41 | 0 | 392 | 0 | 0 | -158 | 1014
12 | 14 | 16 | 1045 | 200 | 266 | 179 | 20 | 80 | 1 | 0 | 402 | 0 | 0 | -103 | 1045
12 | 14 | 17 | 1071 | 200 | 271 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | -111 | 1071
12 | 14 | 18 | 1070 | 200 | 271 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -123 | 1070
12 | 14 | 19 | 1051 | 200 | 267 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -130 | 1051
12 | 14 | 20 | 1028 | 200 | 263 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -119 | 1028
12 | 14 | 21 | 998 | 200 | 257 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -121 | 998
12 | 14 | 22 | 961 | 200 | 251 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -160 | 961
12 | 14 | 23 | 934 | 200 | 246 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -171 | 934
12 | 15 | 0 | 907 | 200 | 241 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -221 | 907
12 | 15 | 1 | 911 | 200 | 242 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | -210 | 911
12 | 15 | 2 | 932 | 200 | 245 | 214 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -274 | 932
12 | 15 | 3 | 953 | 200 | 249 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -285 | 953
12 | 15 | 4 | 977 | 200 | 253 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -298 | 977
12 | 15 | 5 | 1007 | 200 | 259 | 187 | 20 | 80 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -315 | 1007
12 | 15 | 6 | 1046 | 200 | 266 | 216 | 20 | 80 | 1 | 0 | 595 | 0 | 0 | -332 | 1046
12 | 15 | 7 | 1075 | 200 | 272 | 172 | 20 | 80 | 83 | 0 | 602 | 0 | 0 | -354 | 1075
12 | 15 | 8 | 1138 | 200 | 283 | 110 | 20 | 80 | 272 | 0 | 623 | 0 | 0 | -450 | 1138
12 | 15 | 9 | 1162 | 200 | 287 | 110 | 20 | 80 | 515 | 0 | 639 | 0 | 0 | -689 | 1162
12 | 15 | 10 | 1146 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 665 | 0 | 640 | 0 | -46 | -808 | 1146
12 | 15 | 11 | 1141 | 200 | 284 | 110 | 20 | 80 | 680 | 0 | 627 | -2 | -50 | -808 | 1141
12 | 15 | 12 | 1106 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 580 | 0 | 636 | 0 | -46 | -751 | 1106
12 | 15 | 13 | 1134 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 472 | 0 | 642 | 0 | -8 | -664 | 1134
12 | 15 | 14 | 1144 | 200 | 284 | 110 | 20 | 80 | 283 | 0 | 639 | 0 | 0 | -472 | 1144
12 | 15 | 15 | 1161 | 200 | 287 | 216 | 20 | 80 | 75 | 0 | 629 | 0 | 0 | -346 | 1161
12 | 15 | 16 | 1203 | 200 | 295 | 216 | 20 | 80 | 1 | 0 | 626 | 0 | 0 | -235 | 1203
12 | 15 | 17 | 1191 | 200 | 293 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 625 | 0 | 2 | -245 | 1191
12 | 15 | 18 | 1172 | 200 | 289 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -245 | 1172
12 | 15 | 19 | 1139 | 200 | 283 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | -259 | 1139
12 | 15 | 20 | 1109 | 200 | 278 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -251 | 1109
12 | 15 | 21 | 1061 | 200 | 269 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -260 | 1061
12 | 15 | 22 | 1018 | 200 | 261 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -244 | 1018
12 | 15 | 23 | 993 | 200 | 256 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -238 | 993
12 | 16 | 0 | 968 | 200 | 252 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -227 | 968
12 | 16 | 1 | 974 | 200 | 253 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 2 | -237 | 974
12 | 16 | 2 | 990 | 200 | 256 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -254 | 990
12 | 16 | 3 | 1006 | 200 | 259 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | -274 | 1006
12 | 16 | 4 | 1024 | 200 | 262 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -260 | 1024
12 | 16 | 5 | 1052 | 200 | 267 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -228 | 1052
12 | 16 | 6 | 1096 | 200 | 275 | 200 | 20 | 80 | 1 | 0 | 449 | 0 | 0 | -129 | 1096
12 | 16 | 7 | 1116 | 200 | 279 | 200 | 20 | 80 | 82 | 0 | 404 | 0 | 0 | -149 | 1116
12 | 16 | 8 | 1160 | 200 | 287 | 200 | 20 | 80 | 290 | 0 | 381 | 0 | 0 | -298 | 1160
12 | 16 | 9 | 1161 | 200 | 287 | 110 | 20 | 80 | 597 | 0 | 337 | 0 | 0 | -470 | 1161
12 | 16 | 10 | 1135 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 759 | 0 | 339 | 0 | 0 | -655 | 1135
12 | 16 | 11 | 1124 | 200 | 281 | 110 | 20 | 80 | 739 | 0 | 392 | -4 | -46 | -648 | 1124
12 | 16 | 12 | 1089 | 200 | 274 | 110 | 20 | 80 | 588 | 0 | 440 | -72 | -50 | -501 | 1089
12 | 16 | 13 | 1119 | 200 | 280 | 110 | 20 | 80 | 413 | 0 | 436 | 0 | 0 | -420 | 1119
12 | 16 | 14 | 1124 | 200 | 280 | 173 | 20 | 80 | 254 | 0 | 480 | 0 | 0 | -363 | 1124
12 | 16 | 15 | 1132 | 200 | 282 | 200 | 20 | 80 | 75 | 0 | 506 | 0 | 0 | -231 | 1132
12 | 16 | 16 | 1164 | 200 | 288 | 200 | 20 | 80 | 1 | 0 | 506 | 0 | 4 | -135 | 1164
12 | 16 | 17 | 1158 | 200 | 287 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -157 | 1158
12 | 16 | 18 | 1143 | 200 | 284 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -157 | 1143
12 | 16 | 19 | 1117 | 200 | 279 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -182 | 1117
12 | 16 | 20 | 1092 | 200 | 275 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -203 | 1092
12 | 16 | 21 | 1052 | 200 | 267 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -243 | 1052
12 | 16 | 22 | 1013 | 200 | 260 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | -282 | 1013
12 | 16 | 23 | 990 | 200 | 256 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -295 | 990
12 | 17 | 0 | 963 | 200 | 251 | 133 | 20 | 80 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -289 | 963
12 | 17 | 1 | 966 | 200 | 251 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -286 | 966
12 | 17 | 2 | 982 | 200 | 254 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | -288 | 982
12 | 17 | 3 | 999 | 200 | 258 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -291 | 999
12 | 17 | 4 | 1014 | 200 | 260 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -239 | 1014
12 | 17 | 5 | 1037 | 200 | 265 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | -133 | 1037
12 | 17 | 6 | 1088 | 200 | 274 | 200 | 20 | 80 | 1 | 0 | 364 | 0 | 0 | -51 | 1088
12 | 17 | 7 | 1105 | 200 | 277 | 200 | 20 | 80 | 96 | 0 | 332 | 0 | 0 | -100 | 1105
12 | 17 | 8 | 1146 | 200 | 285 | 200 | 20 | 80 | 323 | 0 | 310 | 0 | 0 | -272 | 1146
12 | 17 | 9 | 1149 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 586 | 0 | 280 | 0 | 0 | -412 | 1149
12 | 17 | 10 | 1122 | 200 | 280 | 110 | 20 | 80 | 764 | 0 | 249 | 0 | 0 | -581 | 1122
12 | 17 | 11 | 1104 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 823 | 0 | 221 | 0 | -50 | -577 | 1104
12 | 17 | 12 | 1066 | 200 | 270 | 110 | 20 | 80 | 664 | 0 | 210 | 0 | -46 | -442 | 1066
12 | 17 | 13 | 1099 | 200 | 276 | 197 | 20 | 80 | 488 | 0 | 181 | 0 | 0 | -343 | 1099
12 | 17 | 14 | 1110 | 200 | 278 | 200 | 20 | 80 | 252 | 0 | 153 | 0 | 0 | -73 | 1110
12 | 17 | 15 | 1128 | 200 | 357 | 200 | 20 | 80 | 66 | 0 | 156 | 0 | 50 | -1 | 1128
12 | 17 | 16 | 1167 | 200 | 522 | 200 | 20 | 80 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1167
12 | 17 | 17 | 1161 | 200 | 537 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -1 | 1161
12 | 17 | 18 | 1152 | 200 | 517 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1152
12 | 17 | 19 | 1133 | 200 | 478 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1133
12 | 17 | 20 | 1106 | 200 | 425 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1106
12 | 17 | 21 | 1062 | 200 | 330 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1062
12 | 17 | 22 | 1016 | 200 | 261 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -52 | 1016
12 | 17 | 23 | 994 | 200 | 257 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -178 | 994
12 | 18 | 0 | 973 | 200 | 253 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -298 | 973
12 | 18 | 1 | 973 | 200 | 253 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | -301 | 973
12 | 18 | 2 | 992 | 200 | 256 | 137 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -311 | 992
12 | 18 | 3 | 1007 | 200 | 259 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | -322 | 1007
12 | 18 | 4 | 1022 | 200 | 262 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -331 | 1022
12 | 18 | 5 | 1050 | 200 | 267 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -345 | 1050
12 | 18 | 6 | 1101 | 200 | 276 | 223 | 20 | 80 | 1 | 0 | 582 | 0 | 0 | -281 | 1101
12 | 18 | 7 | 1120 | 200 | 280 | 223 | 20 | 80 | 91 | 0 | 552 | 0 | 0 | -326 | 1120
12 | 18 | 8 | 1165 | 200 | 288 | 159 | 20 | 80 | 312 | 0 | 507 | 0 | 0 | -401 | 1165
12 | 18 | 9 | 1182 | 200 | 291 | 110 | 20 | 80 | 563 | 0 | 494 | 0 | 0 | -576 | 1182
12 | 18 | 10 | 1158 | 200 | 287 | 110 | 20 | 80 | 751 | 0 | 534 | -5 | -46 | -773 | 1158
12 | 18 | 11 | 1146 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 789 | 0 | 527 | -41 | -50 | -774 | 1146
12 | 18 | 12 | 1106 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 733 | 0 | 520 | -16 | -46 | -772 | 1106
12 | 18 | 13 | 1133 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 576 | 0 | 545 | 0 | -46 | -634 | 1133
12 | 18 | 14 | 1133 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 340 | 0 | 522 | 0 | 0 | -421 | 1133
12 | 18 | 15 | 1145 | 200 | 284 | 223 | 20 | 80 | 112 | 0 | 489 | 0 | 0 | -263 | 1145
12 | 18 | 16 | 1189 | 200 | 292 | 223 | 20 | 80 | 2 | 0 | 452 | 0 | 0 | -80 | 1189
12 | 18 | 17 | 1195 | 200 | 293 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | -45 | 1195
12 | 18 | 18 | 1184 | 200 | 291 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -40 | 1184
12 | 18 | 19 | 1161 | 200 | 287 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -52 | 1161
12 | 18 | 20 | 1132 | 200 | 282 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -59 | 1132
12 | 18 | 21 | 1093 | 200 | 275 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -86 | 1093
12 | 18 | 22 | 1044 | 200 | 266 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -129 | 1044
12 | 18 | 23 | 1020 | 200 | 261 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | -149 | 1020
12 | 19 | 0 | 993 | 200 | 256 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -123 | 993
12 | 19 | 1 | 996 | 200 | 257 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -64 | 996
12 | 19 | 2 | 1011 | 200 | 260 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 20 | 0 | 1011
12 | 19 | 3 | 1022 | 200 | 277 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 50 | 0 | 1022
12 | 19 | 4 | 1038 | 200 | 402 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1038
12 | 19 | 5 | 1074 | 200 | 470 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 19 | 6 | 1127 | 200 | 548 | 192 | 20 | 80 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1127
12 | 19 | 7 | 1143 | 200 | 477 | 192 | 20 | 80 | 108 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1143
12 | 19 | 8 | 1173 | 200 | 289 | 192 | 20 | 80 | 397 | 0 | 72 | 0 | 0 | -77 | 1173
12 | 19 | 9 | 1171 | 200 | 289 | 192 | 20 | 80 | 652 | 0 | 78 | 0 | 0 | -340 | 1171
12 | 19 | 10 | 1132 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 864 | 0 | 79 | 0 | 0 | -503 | 1132
12 | 19 | 11 | 1106 | 200 | 277 | 110 | 20 | 80 | 971 | 0 | 86 | 0 | -46 | -592 | 1106
12 | 19 | 12 | 1052 | 200 | 267 | 110 | 20 | 80 | 940 | 0 | 91 | 0 | -50 | -606 | 1052
12 | 19 | 13 | 1072 | 200 | 271 | 110 | 20 | 80 | 772 | 0 | 118 | 0 | 0 | -499 | 1072
12 | 19 | 14 | 1069 | 200 | 270 | 192 | 20 | 80 | 464 | 0 | 138 | 0 | 0 | -295 | 1069
12 | 19 | 15 | 1077 | 200 | 291 | 192 | 20 | 80 | 141 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1077
12 | 19 | 16 | 1123 | 200 | 393 | 192 | 20 | 80 | 2 | 0 | 185 | 0 | 50 | 1 | 1123
12 | 19 | 17 | 1127 | 200 | 409 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 9 | 0 | 1127
12 | 19 | 18 | 1120 | 200 | 344 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 237 | 0 | 46 | 1 | 1120
12 | 19 | 19 | 1104 | 200 | 338 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1104
12 | 19 | 20 | 1082 | 200 | 306 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1082
12 | 19 | 21 | 1049 | 200 | 275 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 19 | 22 | 1017 | 200 | 261 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | -21 | 1017
12 | 19 | 23 | 997 | 200 | 257 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -59 | 997
12 | 20 | 0 | 972 | 200 | 253 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | -119 | 972
12 | 20 | 1 | 975 | 200 | 253 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -129 | 975
12 | 20 | 2 | 990 | 200 | 256 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -160 | 990
12 | 20 | 3 | 997 | 200 | 257 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -190 | 997
12 | 20 | 4 | 1005 | 200 | 259 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -159 | 1005
12 | 20 | 5 | 1013 | 200 | 260 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -125 | 1013
12 | 20 | 6 | 1024 | 200 | 262 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | -125 | 1024
12 | 20 | 7 | 1028 | 200 | 263 | 207 | 20 | 80 | 92 | 0 | 345 | 0 | 0 | -179 | 1028
12 | 20 | 8 | 1033 | 200 | 264 | 110 | 20 | 80 | 386 | 0 | 316 | 0 | 0 | -343 | 1033
12 | 20 | 9 | 1018 | 200 | 261 | 110 | 20 | 80 | 740 | 0 | 276 | 0 | 0 | -669 | 1018
12 | 20 | 10 | 982 | 200 | 254 | 110 | 20 | 80 | 897 | 0 | 303 | -28 | -46 | -808 | 982
12 | 20 | 11 | 959 | 200 | 250 | 110 | 20 | 80 | 959 | 0 | 305 | -94 | -50 | -821 | 959
12 | 20 | 12 | 930 | 200 | 245 | 110 | 20 | 80 | 827 | 0 | 314 | 0 | -46 | -820 | 930
12 | 20 | 13 | 923 | 200 | 244 | 110 | 20 | 80 | 608 | 0 | 298 | 0 | 0 | -637 | 923
12 | 20 | 14 | 919 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 369 | 0 | 272 | 0 | 0 | -375 | 919
12 | 20 | 15 | 927 | 200 | 244 | 207 | 20 | 80 | 108 | 0 | 269 | 0 | 0 | -201 | 927
12 | 20 | 16 | 969 | 200 | 252 | 207 | 20 | 80 | 2 | 0 | 283 | 0 | 0 | -75 | 969
12 | 20 | 17 | 990 | 200 | 256 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | -14 | 990
12 | 20 | 18 | 982 | 200 | 255 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 209 | 0 | 12 | -1 | 982
12 | 20 | 19 | 972 | 200 | 253 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | -35 | 972
12 | 20 | 20 | 953 | 200 | 249 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -106 | 953
12 | 20 | 21 | 922 | 200 | 243 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -138 | 922
12 | 20 | 22 | 895 | 200 | 238 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -161 | 895
12 | 20 | 23 | 875 | 200 | 235 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -180 | 875
12 | 21 | 0 | 850 | 200 | 230 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | -199 | 850
12 | 21 | 1 | 856 | 200 | 231 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -209 | 856
12 | 21 | 2 | 878 | 200 | 235 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | -183 | 878
12 | 21 | 3 | 899 | 200 | 239 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -176 | 899
12 | 21 | 4 | 912 | 200 | 242 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | -191 | 912
12 | 21 | 5 | 914 | 200 | 242 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | -226 | 914
12 | 21 | 6 | 903 | 200 | 240 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -203 | 903
12 | 21 | 7 | 898 | 200 | 239 | 177 | 20 | 80 | 86 | 0 | 364 | 0 | 0 | -268 | 898
12 | 21 | 8 | 910 | 200 | 241 | 110 | 20 | 80 | 294 | 0 | 372 | 0 | 0 | -407 | 910
12 | 21 | 9 | 911 | 200 | 241 | 110 | 20 | 80 | 531 | 0 | 337 | 0 | 0 | -608 | 911
12 | 21 | 10 | 891 | 200 | 238 | 110 | 20 | 80 | 714 | 0 | 333 | 0 | 0 | -804 | 891
12 | 21 | 11 | 879 | 200 | 235 | 110 | 20 | 80 | 689 | 0 | 399 | 0 | -4 | -850 | 879
12 | 21 | 12 | 886 | 200 | 237 | 110 | 20 | 80 | 414 | 0 | 508 | 0 | 0 | -683 | 886
12 | 21 | 13 | 894 | 200 | 238 | 110 | 20 | 80 | 182 | 0 | 471 | 0 | 0 | -407 | 894
12 | 21 | 14 | 902 | 200 | 240 | 173 | 20 | 80 | 65 | 0 | 391 | 0 | 0 | -267 | 902
12 | 21 | 15 | 917 | 200 | 243 | 215 | 20 | 80 | 17 | 0 | 412 | 0 | 0 | -270 | 917
12 | 21 | 16 | 952 | 200 | 249 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 390 | 0 | 4 | -212 | 952
12 | 21 | 17 | 977 | 200 | 253 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | -235 | 977
12 | 21 | 18 | 977 | 200 | 254 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -268 | 977
12 | 21 | 19 | 967 | 200 | 252 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -290 | 967
12 | 21 | 20 | 949 | 200 | 248 | 180 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -285 | 949
12 | 21 | 21 | 921 | 200 | 243 | 189 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -273 | 921
12 | 21 | 22 | 885 | 200 | 237 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -265 | 885
12 | 21 | 23 | 868 | 200 | 234 | 110 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -308 | 868
12 | 22 | 0 | 847 | 200 | 230 | 134 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -376 | 847
12 | 22 | 1 | 861 | 200 | 232 | 134 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -358 | 861
12 | 22 | 2 | 894 | 200 | 238 | 134 | 20 | 80 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | -315 | 894
12 | 22 | 3 | 924 | 200 | 244 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | -301 | 924
12 | 22 | 4 | 954 | 200 | 249 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -313 | 954
12 | 22 | 5 | 985 | 200 | 255 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -330 | 985
12 | 22 | 6 | 1020 | 200 | 261 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -339 | 1020
12 | 22 | 7 | 1050 | 200 | 267 | 199 | 20 | 80 | 69 | 0 | 571 | 0 | 0 | -356 | 1050
12 | 22 | 8 | 1117 | 200 | 279 | 137 | 20 | 80 | 240 | 0 | 539 | 0 | 0 | -378 | 1117
12 | 22 | 9 | 1140 | 200 | 283 | 110 | 20 | 80 | 422 | 0 | 479 | 0 | 0 | -454 | 1140
12 | 22 | 10 | 1131 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 558 | 0 | 416 | 0 | 0 | -535 | 1131
12 | 22 | 11 | 1122 | 200 | 280 | 110 | 20 | 80 | 608 | 0 | 354 | 0 | 0 | -530 | 1122
12 | 22 | 12 | 1082 | 200 | 273 | 110 | 20 | 80 | 584 | 0 | 284 | 0 | -50 | -419 | 1082
12 | 22 | 13 | 1113 | 200 | 278 | 187 | 20 | 80 | 494 | 0 | 231 | 0 | 0 | -377 | 1113
12 | 22 | 14 | 1114 | 200 | 279 | 228 | 20 | 80 | 336 | 0 | 184 | 0 | 0 | -213 | 1114
12 | 22 | 15 | 1131 | 200 | 346 | 228 | 20 | 80 | 115 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1131
12 | 22 | 16 | 1171 | 200 | 538 | 228 | 20 | 80 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1171
12 | 22 | 17 | 1172 | 200 | 519 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 48 | 0 | 1172
12 | 22 | 18 | 1157 | 200 | 509 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -1 | 1157
12 | 22 | 19 | 1132 | 200 | 545 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1132
12 | 22 | 20 | 1104 | 200 | 488 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1104
12 | 22 | 21 | 1064 | 200 | 498 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1064
12 | 22 | 22 | 1019 | 200 | 404 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 | 1019
12 | 22 | 23 | 1006 | 200 | 393 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1006
12 | 23 | 0 | 983 | 200 | 399 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 48 | 0 | 983
12 | 23 | 1 | 992 | 200 | 413 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 992
12 | 23 | 2 | 1007 | 200 | 431 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 1007
12 | 23 | 3 | 1022 | 200 | 495 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1022
12 | 23 | 4 | 1040 | 200 | 512 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1040
12 | 23 | 5 | 1070 | 200 | 546 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1070
12 | 23 | 6 | 1122 | 200 | 598 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1122
12 | 23 | 7 | 1146 | 200 | 512 | 190 | 20 | 80 | 104 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1146
12 | 23 | 8 | 1184 | 200 | 291 | 190 | 20 | 80 | 420 | 0 | 56 | 0 | 0 | -73 | 1184
12 | 23 | 9 | 1171 | 200 | 289 | 149 | 20 | 80 | 779 | 0 | 40 | 0 | 0 | -386 | 1171
12 | 23 | 10 | 1134 | 200 | 282 | 110 | 20 | 80 | 1013 | 0 | 32 | 0 | 0 | -603 | 1134
12 | 23 | 11 | 1113 | 200 | 278 | 110 | 20 | 80 | 1010 | 0 | 26 | 0 | -4 | -607 | 1113
12 | 23 | 12 | 1070 | 200 | 271 | 110 | 20 | 80 | 753 | 0 | 24 | 0 | 0 | -388 | 1070
12 | 23 | 13 | 1092 | 200 | 275 | 190 | 20 | 80 | 615 | 0 | 17 | 0 | 0 | -305 | 1092
12 | 23 | 14 | 1100 | 200 | 276 | 190 | 20 | 80 | 389 | 0 | 29 | 0 | 0 | -84 | 1100
12 | 23 | 15 | 1108 | 200 | 418 | 190 | 20 | 80 | 144 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1108
12 | 23 | 16 | 1156 | 200 | 585 | 190 | 20 | 80 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 23 | 17 | 1163 | 200 | 542 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1163
12 | 23 | 18 | 1158 | 200 | 442 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 179 | 0 | 46 | 1 | 1158
12 | 23 | 19 | 1138 | 200 | 479 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 1138
12 | 23 | 20 | 1109 | 200 | 371 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 46 | 1 | 1109
12 | 23 | 21 | 1072 | 200 | 291 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 46 | 1 | 1072
12 | 23 | 22 | 1024 | 200 | 277 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1 | 1024
12 | 23 | 23 | 1006 | 200 | 259 | 190 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | -3 | 1006
12 | 24 | 0 | 980 | 200 | 255 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 24 | 1 | 979 | 200 | 277 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | -1 | 979
12 | 24 | 2 | 992 | 200 | 292 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 992
12 | 24 | 3 | 1005 | 200 | 310 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1005
12 | 24 | 4 | 1014 | 200 | 311 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1014
12 | 24 | 5 | 1033 | 200 | 298 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1033
12 | 24 | 6 | 1073 | 200 | 315 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1073
12 | 24 | 7 | 1104 | 200 | 336 | 179 | 20 | 80 | 22 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1104
12 | 24 | 8 | 1165 | 200 | 386 | 179 | 20 | 80 | 80 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1165
12 | 24 | 9 | 1196 | 200 | 374 | 179 | 20 | 80 | 141 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1196
12 | 24 | 10 | 1172 | 200 | 307 | 179 | 20 | 80 | 194 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1172
12 | 24 | 11 | 1161 | 200 | 287 | 179 | 20 | 80 | 192 | 0 | 187 | 0 | 16 | 0 | 1161
12 | 24 | 12 | 1117 | 200 | 296 | 179 | 20 | 80 | 170 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1117
12 | 24 | 13 | 1138 | 200 | 371 | 179 | 20 | 80 | 127 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1138
12 | 24 | 14 | 1132 | 200 | 416 | 179 | 20 | 80 | 63 | 0 | 144 | 0 | 30 | 0 | 1132
12 | 24 | 15 | 1128 | 200 | 512 | 179 | 20 | 80 | 16 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1128
12 | 24 | 16 | 1144 | 200 | 555 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1144
12 | 24 | 17 | 1126 | 200 | 544 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1126
12 | 24 | 18 | 1105 | 200 | 516 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | -1 | 1105
12 | 24 | 19 | 1072 | 200 | 504 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 0 | 1072
12 | 24 | 20 | 1044 | 200 | 525 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 1044
12 | 24 | 21 | 1014 | 200 | 489 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1014
12 | 24 | 22 | 975 | 200 | 430 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 975
12 | 24 | 23 | 950 | 200 | 387 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 950
12 | 25 | 0 | 920 | 200 | 310 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 25 | 1 | 920 | 200 | 287 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 25 | 2 | 939 | 200 | 311 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 939
12 | 25 | 3 | 958 | 200 | 344 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 958
12 | 25 | 4 | 973 | 200 | 331 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 973
12 | 25 | 5 | 993 | 200 | 319 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 993
12 | 25 | 6 | 1020 | 200 | 352 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1020
12 | 25 | 7 | 1045 | 200 | 348 | 179 | 20 | 80 | 43 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1045
12 | 25 | 8 | 1105 | 200 | 277 | 179 | 20 | 80 | 143 | 0 | 210 | 0 | 0 | -4 | 1105
12 | 25 | 9 | 1132 | 200 | 282 | 179 | 20 | 80 | 225 | 0 | 255 | 0 | 0 | -109 | 1132
12 | 25 | 10 | 1127 | 200 | 281 | 179 | 20 | 80 | 245 | 0 | 256 | 0 | 0 | -134 | 1127
12 | 25 | 11 | 1124 | 200 | 281 | 179 | 20 | 80 | 146 | 0 | 275 | 0 | 0 | -57 | 1124
12 | 25 | 12 | 1099 | 200 | 276 | 179 | 20 | 80 | 110 | 0 | 265 | 0 | 0 | -31 | 1099
12 | 25 | 13 | 1127 | 200 | 413 | 179 | 20 | 80 | 60 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1127
12 | 25 | 14 | 1125 | 200 | 522 | 179 | 20 | 80 | 30 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 1125
12 | 25 | 15 | 1132 | 200 | 573 | 179 | 20 | 80 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1132
12 | 25 | 16 | 1149 | 200 | 604 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1149
12 | 25 | 17 | 1132 | 200 | 550 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 1132
12 | 25 | 18 | 1114 | 200 | 572 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1114
12 | 25 | 19 | 1088 | 200 | 530 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1088
12 | 25 | 20 | 1059 | 200 | 498 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1059
12 | 25 | 21 | 1025 | 200 | 452 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1025
12 | 25 | 22 | 990 | 200 | 439 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 990
12 | 25 | 23 | 965 | 200 | 403 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -1 | 965
12 | 26 | 0 | 935 | 200 | 341 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 935
12 | 26 | 1 | 935 | 200 | 333 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 26 | 2 | 957 | 200 | 283 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 957
12 | 26 | 3 | 976 | 200 | 253 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | -31 | 976
12 | 26 | 4 | 996 | 200 | 257 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -93 | 996
12 | 26 | 5 | 1026 | 200 | 262 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -145 | 1026
12 | 26 | 6 | 1066 | 200 | 270 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -159 | 1066
12 | 26 | 7 | 1104 | 200 | 277 | 203 | 20 | 80 | 24 | 0 | 540 | 0 | 0 | -240 | 1104
12 | 26 | 8 | 1162 | 200 | 287 | 198 | 20 | 80 | 170 | 0 | 587 | 0 | 0 | -380 | 1162
12 | 26 | 9 | 1180 | 200 | 291 | 110 | 20 | 80 | 452 | 0 | 577 | 0 | 0 | -550 | 1180
12 | 26 | 10 | 1159 | 200 | 287 | 110 | 20 | 80 | 674 | 0 | 585 | 0 | -46 | -751 | 1159
12 | 26 | 11 | 1149 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 693 | 0 | 640 | 0 | -46 | -833 | 1149
12 | 26 | 12 | 1128 | 200 | 281 | 110 | 20 | 80 | 570 | 0 | 655 | 0 | -50 | -738 | 1128
12 | 26 | 13 | 1151 | 200 | 285 | 110 | 20 | 80 | 422 | 0 | 594 | 0 | 0 | -560 | 1151
12 | 26 | 14 | 1155 | 200 | 286 | 123 | 20 | 80 | 219 | 0 | 623 | 0 | 0 | -396 | 1155
12 | 26 | 15 | 1196 | 200 | 294 | 203 | 20 | 80 | 63 | 0 | 647 | 0 | 0 | -311 | 1196
12 | 26 | 16 | 1220 | 200 | 298 | 203 | 20 | 80 | 2 | 0 | 652 | 0 | 0 | -235 | 1220
12 | 26 | 17 | 1234 | 200 | 301 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | -226 | 1234
12 | 26 | 18 | 1222 | 200 | 299 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -260 | 1222
12 | 26 | 19 | 1197 | 200 | 294 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | -302 | 1197
12 | 26 | 20 | 1171 | 200 | 289 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | -305 | 1171
12 | 26 | 21 | 1141 | 200 | 284 | 203 | 20 | 80 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | -324 | 1141
12 | 26 | 22 | 1096 | 200 | 275 | 196 | 20 | 80 | 0 | 0 | 670 | 0 | 4 | -349 | 1096
12 | 26 | 23 | 1077 | 200 | 272 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | -345 | 1077
12 | 27 | 0 | 1045 | 200 | 266 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | -341 | 1045
12 | 27 | 1 | 1045 | 200 | 266 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | -339 | 1045
12 | 27 | 2 | 1051 | 200 | 267 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | -340 | 1051
12 | 27 | 3 | 1054 | 200 | 268 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | -339 | 1054
12 | 27 | 4 | 1064 | 200 | 269 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -327 | 1064
12 | 27 | 5 | 1069 | 200 | 270 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -299 | 1069
12 | 27 | 6 | 1100 | 200 | 276 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | -260 | 1100
12 | 27 | 7 | 1113 | 200 | 279 | 212 | 20 | 80 | 42 | 0 | 567 | 0 | 0 | -287 | 1113
12 | 27 | 8 | 1141 | 200 | 284 | 212 | 20 | 80 | 148 | 0 | 559 | 0 | 0 | -362 | 1141
12 | 27 | 9 | 1141 | 200 | 284 | 133 | 20 | 80 | 270 | 0 | 545 | 0 | 0 | -391 | 1141
12 | 27 | 10 | 1114 | 200 | 279 | 110 | 20 | 80 | 424 | 0 | 559 | 0 | 0 | -558 | 1114
12 | 27 | 11 | 1094 | 200 | 275 | 110 | 20 | 80 | 518 | 0 | 591 | 0 | -50 | -650 | 1094
12 | 27 | 12 | 1066 | 200 | 270 | 110 | 20 | 80 | 503 | 0 | 585 | 0 | -46 | -656 | 1066
12 | 27 | 13 | 1056 | 200 | 268 | 110 | 20 | 80 | 428 | 0 | 581 | 0 | 0 | -631 | 1056
12 | 27 | 14 | 1047 | 200 | 266 | 110 | 20 | 80 | 299 | 0 | 539 | 0 | 0 | -467 | 1047
12 | 27 | 15 | 1052 | 200 | 267 | 201 | 20 | 80 | 104 | 0 | 516 | 0 | 0 | -336 | 1052
12 | 27 | 16 | 1092 | 200 | 275 | 212 | 20 | 80 | 3 | 0 | 481 | 0 | 0 | -179 | 1092
12 | 27 | 17 | 1124 | 200 | 281 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -125 | 1124
12 | 27 | 18 | 1123 | 200 | 280 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | -88 | 1123
12 | 27 | 19 | 1104 | 200 | 277 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -91 | 1104
12 | 27 | 20 | 1081 | 200 | 273 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -134 | 1081
12 | 27 | 21 | 1061 | 200 | 269 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -176 | 1061
12 | 27 | 22 | 1024 | 200 | 262 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 4 | -239 | 1024
12 | 27 | 23 | 1014 | 200 | 260 | 212 | 20 | 80 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -252 | 1014
12 | 28 | 0 | 993 | 200 | 256 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -291 | 993
12 | 28 | 1 | 993 | 200 | 256 | 215 | 20 | 80 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -305 | 993
12 | 28 | 2 | 1000 | 200 | 258 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -312 | 1000
12 | 28 | 3 | 1005 | 200 | 259 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | -317 | 1005
12 | 28 | 4 | 1007 | 200 | 259 | 210 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -314 | 1007
12 | 28 | 5 | 1008 | 200 | 259 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -287 | 1008
12 | 28 | 6 | 1013 | 200 | 260 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | -271 | 1013
12 | 28 | 7 | 1014 | 200 | 260 | 207 | 20 | 80 | 52 | 0 | 513 | 0 | 0 | -318 | 1014
12 | 28 | 8 | 1022 | 200 | 262 | 110 | 20 | 80 | 208 | 0 | 542 | 0 | 0 | -400 | 1022
12 | 28 | 9 | 1008 | 200 | 259 | 110 | 20 | 80 | 458 | 0 | 557 | 0 | -46 | -630 | 1008
12 | 28 | 10 | 979 | 200 | 254 | 110 | 20 | 80 | 674 | 0 | 544 | -88 | -46 | -769 | 979
12 | 28 | 11 | 955 | 200 | 250 | 110 | 20 | 80 | 800 | -202 | 539 | -539 | -46 | -257 | 955
12 | 28 | 12 | 937 | 200 | 246 | 110 | 20 | 80 | 810 | -270 | 527 | -527 | -50 | -209 | 937
12 | 28 | 13 | 922 | 200 | 244 | 110 | 20 | 80 | 698 | 0 | 486 | -479 | -46 | -391 | 922
12 | 28 | 14 | 920 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 451 | 0 | 432 | 0 | -46 | -570 | 920
12 | 28 | 15 | 935 | 200 | 246 | 115 | 20 | 80 | 155 | 0 | 400 | 0 | 0 | -281 | 935
12 | 28 | 16 | 986 | 200 | 255 | 218 | 20 | 80 | 4 | 0 | 342 | 0 | 0 | -133 | 986
12 | 28 | 17 | 1031 | 200 | 263 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -5 | 1031
12 | 28 | 18 | 1044 | 200 | 344 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1044
12 | 28 | 19 | 1039 | 200 | 374 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1039
12 | 28 | 20 | 1027 | 200 | 388 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1027
12 | 28 | 21 | 1008 | 200 | 380 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1008
12 | 28 | 22 | 971 | 200 | 349 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 971
12 | 28 | 23 | 958 | 200 | 257 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 50 | 0 | 958
12 | 29 | 0 | 936 | 200 | 246 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 14 | 0 | 936
12 | 29 | 1 | 943 | 200 | 247 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -7 | 943
12 | 29 | 2 | 958 | 200 | 250 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | -42 | 958
12 | 29 | 3 | 972 | 200 | 253 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -97 | 972
12 | 29 | 4 | 983 | 200 | 255 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | -89 | 983
12 | 29 | 5 | 999 | 200 | 258 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | -78 | 999
12 | 29 | 6 | 1020 | 200 | 261 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | -74 | 1020
12 | 29 | 7 | 1027 | 200 | 263 | 206 | 20 | 80 | 92 | 0 | 356 | 0 | 0 | -190 | 1027
12 | 29 | 8 | 1038 | 200 | 265 | 125 | 20 | 80 | 360 | 0 | 327 | 0 | 0 | -339 | 1038
12 | 29 | 9 | 1020 | 200 | 261 | 110 | 20 | 80 | 628 | 0 | 289 | 0 | -46 | -522 | 1020
12 | 29 | 10 | 987 | 200 | 255 | 110 | 20 | 80 | 800 | 0 | 314 | 0 | -46 | -746 | 987
12 | 29 | 11 | 963 | 200 | 251 | 110 | 20 | 80 | 816 | 0 | 277 | -192 | -46 | -553 | 963
12 | 29 | 12 | 939 | 200 | 247 | 110 | 20 | 80 | 737 | 0 | 274 | -212 | -50 | -467 | 939
12 | 29 | 13 | 931 | 200 | 245 | 110 | 20 | 80 | 557 | 0 | 282 | 0 | -46 | -517 | 931
12 | 29 | 14 | 925 | 200 | 244 | 110 | 20 | 80 | 362 | 0 | 266 | 0 | -46 | -311 | 925
12 | 29 | 15 | 937 | 200 | 246 | 206 | 20 | 80 | 144 | 0 | 269 | 0 | 0 | -228 | 937
12 | 29 | 16 | 982 | 200 | 254 | 206 | 20 | 80 | 4 | 0 | 286 | 0 | 0 | -68 | 982
12 | 29 | 17 | 1017 | 200 | 261 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 29 | 0 | 1017
12 | 29 | 18 | 1021 | 200 | 262 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -12 | 1021
12 | 29 | 19 | 1014 | 200 | 260 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -31 | 1014
12 | 29 | 20 | 996 | 200 | 257 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -33 | 996
12 | 29 | 21 | 975 | 200 | 253 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | -58 | 975
12 | 29 | 22 | 936 | 200 | 246 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -104 | 936
12 | 29 | 23 | 919 | 200 | 243 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -89 | 919
12 | 30 | 0 | 895 | 200 | 238 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -92 | 895
12 | 30 | 1 | 898 | 200 | 239 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -107 | 898
12 | 30 | 2 | 914 | 200 | 242 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | -83 | 914
12 | 30 | 3 | 927 | 200 | 244 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | -57 | 927
12 | 30 | 4 | 939 | 200 | 246 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 48 | -76 | 939
12 | 30 | 5 | 946 | 200 | 248 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -6 | 946
12 | 30 | 6 | 958 | 200 | 250 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -20 | 958
12 | 30 | 7 | 961 | 200 | 251 | 228 | 20 | 80 | 82 | 0 | 167 | 0 | 0 | -67 | 961
12 | 30 | 8 | 968 | 200 | 252 | 205 | 20 | 80 | 335 | 0 | 175 | 0 | 0 | -299 | 968
12 | 30 | 9 | 958 | 200 | 250 | 110 | 20 | 80 | 616 | 0 | 278 | 0 | -46 | -550 | 958
12 | 30 | 10 | 939 | 200 | 247 | 110 | 20 | 80 | 764 | 0 | 389 | -156 | -46 | -669 | 939
12 | 30 | 11 | 923 | 200 | 244 | 110 | 20 | 80 | 820 | -121 | 488 | -488 | -50 | -380 | 923
12 | 30 | 12 | 914 | 200 | 242 | 110 | 20 | 80 | 731 | -29 | 548 | -548 | -46 | -394 | 914
12 | 30 | 13 | 906 | 200 | 241 | 110 | 20 | 80 | 610 | 0 | 538 | -247 | -46 | -600 | 906
12 | 30 | 14 | 903 | 200 | 240 | 110 | 20 | 80 | 374 | 0 | 584 | 0 | -46 | -659 | 903
12 | 30 | 15 | 918 | 200 | 243 | 110 | 20 | 80 | 108 | 0 | 560 | 0 | 0 | -403 | 918
12 | 30 | 16 | 966 | 200 | 252 | 128 | 20 | 80 | 3 | 0 | 586 | 0 | 0 | -303 | 966
12 | 30 | 17 | 998 | 200 | 257 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -317 | 998
12 | 30 | 18 | 1000 | 200 | 258 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -319 | 1000
12 | 30 | 19 | 993 | 200 | 256 | 181 | 20 | 80 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -315 | 993
12 | 30 | 20 | 977 | 200 | 253 | 179 | 20 | 80 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | -306 | 977
12 | 30 | 21 | 956 | 200 | 250 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -296 | 956
12 | 30 | 22 | 922 | 200 | 243 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -280 | 922
12 | 30 | 23 | 914 | 200 | 242 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -271 | 914
12 | 31 | 0 | 897 | 200 | 239 | 199 | 20 | 80 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | -265 | 897
12 | 31 | 1 | 904 | 200 | 240 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -269 | 904
12 | 31 | 2 | 922 | 200 | 243 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -275 | 922
12 | 31 | 3 | 938 | 200 | 246 | 195 | 20 | 80 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -281 | 938
12 | 31 | 4 | 954 | 200 | 249 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 499 | 0 | 4 | -290 | 954
12 | 31 | 5 | 969 | 200 | 252 | 202 | 20 | 80 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -292 | 969
12 | 31 | 6 | 976 | 200 | 253 | 208 | 20 | 80 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -296 | 976
12 | 31 | 7 | 979 | 200 | 254 | 187 | 20 | 80 | 57 | 0 | 480 | 0 | 0 | -299 | 979
12 | 31 | 8 | 993 | 200 | 256 | 110 | 20 | 80 | 238 | 0 | 490 | 0 | 0 | -401 | 993
12 | 31 | 9 | 991 | 200 | 256 | 110 | 20 | 80 | 405 | 0 | 451 | 0 | -46 | -485 | 991
12 | 31 | 10 | 973 | 200 | 253 | 110 | 20 | 80 | 524 | 0 | 404 | -269 | -46 | -303 | 973
12 | 31 | 11 | 968 | 200 | 252 | 110 | 20 | 80 | 488 | -92 | 353 | -353 | -50 | -40 | 968
12 | 31 | 12 | 971 | 200 | 252 | 110 | 20 | 80 | 454 | -84 | 334 | -334 | -46 | -15 | 971
12 | 31 | 13 | 973 | 200 | 253 | 110 | 20 | 80 | 311 | 0 | 376 | 0 | -46 | -331 | 973
12 | 31 | 14 | 975 | 200 | 253 | 184 | 20 | 80 | 171 | 0 | 364 | 0 | -46 | -251 | 975
12 | 31 | 15 | 1001 | 200 | 258 | 220 | 20 | 80 | 56 | 0 | 427 | 0 | 0 | -260 | 1001
12 | 31 | 16 | 1035 | 200 | 264 | 220 | 20 | 80 | 2 | 0 | 462 | 0 | 0 | -213 | 1035
12 | 31 | 17 | 1076 | 200 | 272 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 482 | 0 | 37 | -235 | 1076
12 | 31 | 18 | 1067 | 200 | 270 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | -259 | 1067
12 | 31 | 19 | 1052 | 200 | 267 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -302 | 1052
12 | 31 | 20 | 1031 | 200 | 263 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -328 | 1031
12 | 31 | 21 | 1022 | 200 | 262 | 213 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -327 | 1022
12 | 31 | 22 | 1005 | 200 | 259 | 178 | 20 | 80 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | -316 | 1005
12 | 31 | 23 | 1017 | 200 | 261 | 192 | 20 | 80 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -323 | 1017
1 | 1 | 0 | 866 | 200 | 233 | 176 | 20 | 80 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | -428 | 866
1 | 1 | 1 | 859 | 200 | 232 | 173 | 20 | 80 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -428 | 859
1 | 1 | 2 | 868 | 200 | 234 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 591 | 0 | 4 | -435 | 868
1 | 1 | 3 | 873 | 200 | 234 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | -432 | 873
1 | 1 | 4 | 876 | 200 | 235 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | -436 | 876
1 | 1 | 5 | 880 | 200 | 236 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | -436 | 880
1 | 1 | 6 | 871 | 200 | 234 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -435 | 871
1 | 1 | 7 | 874 | 200 | 235 | 123 | 20 | 80 | 38 | 0 | 624 | 0 | 0 | -446 | 874
1 | 1 | 8 | 892 | 200 | 238 | 77 | 20 | 80 | 151 | 0 | 601 | 0 | 0 | -475 | 892
1 | 1 | 9 | 883 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 311 | 0 | 613 | 0 | -46 | -608 | 883
1 | 1 | 10 | 859 | 200 | 232 | 77 | 20 | 80 | 401 | 0 | 609 | -551 | -46 | -163 | 859
1 | 1 | 11 | 849 | 200 | 230 | 77 | 20 | 80 | 397 | -105 | 615 | -615 | -50 | 0 | 849
1 | 1 | 12 | 844 | 200 | 229 | 77 | 20 | 80 | 380 | -90 | 634 | -634 | -46 | -6 | 844
1 | 1 | 13 | 826 | 200 | 335 | 77 | 20 | 80 | 302 | 0 | 654 | -537 | -46 | -259 | 826
1 | 1 | 14 | 813 | 200 | 224 | 77 | 20 | 80 | 179 | 0 | 663 | 0 | -46 | -584 | 813
1 | 1 | 15 | 849 | 200 | 230 | 77 | 20 | 80 | 63 | 0 | 651 | 0 | -46 | -426 | 849
1 | 1 | 16 | 880 | 200 | 236 | 139 | 20 | 80 | 2 | 0 | 650 | 0 | 0 | -447 | 880
1 | 1 | 17 | 942 | 200 | 247 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | -442 | 942
1 | 1 | 18 | 943 | 200 | 247 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | -426 | 943
1 | 1 | 19 | 935 | 200 | 246 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | -432 | 935
1 | 1 | 20 | 929 | 200 | 245 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | -431 | 929
1 | 1 | 21 | 920 | 200 | 243 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | -436 | 920
1 | 1 | 22 | 880 | 200 | 236 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -431 | 880
1 | 1 | 23 | 868 | 200 | 233 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | -410 | 868
1 | 2 | 0 | 839 | 200 | 228 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -366 | 839
1 | 2 | 1 | 840 | 200 | 228 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -317 | 840
1 | 2 | 2 | 855 | 200 | 231 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -246 | 855
1 | 2 | 3 | 863 | 200 | 233 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -198 | 863
1 | 2 | 4 | 869 | 200 | 234 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | -140 | 869
1 | 2 | 5 | 880 | 200 | 236 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -83 | 880
1 | 2 | 6 | 888 | 200 | 237 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 261 | 0 | 50 | -107 | 888
1 | 2 | 7 | 898 | 200 | 239 | 147 | 20 | 80 | 37 | 0 | 241 | 0 | 0 | -66 | 898
1 | 2 | 8 | 902 | 200 | 240 | 147 | 20 | 80 | 168 | 0 | 220 | 0 | 0 | -173 | 902
1 | 2 | 9 | 880 | 200 | 236 | 147 | 20 | 80 | 341 | 0 | 178 | 0 | 0 | -322 | 880
1 | 2 | 10 | 840 | 200 | 228 | 77 | 20 | 80 | 540 | 0 | 165 | 0 | -46 | -424 | 840
1 | 2 | 11 | 813 | 200 | 224 | 77 | 20 | 80 | 590 | 0 | 151 | 0 | -46 | -483 | 813
1 | 2 | 12 | 795 | 200 | 221 | 77 | 20 | 80 | 506 | 0 | 122 | 0 | -50 | -381 | 795
1 | 2 | 13 | 788 | 200 | 221 | 147 | 20 | 80 | 393 | 0 | 72 | 0 | -46 | -299 | 788
1 | 2 | 14 | 781 | 200 | 221 | 147 | 20 | 80 | 268 | 0 | 56 | 0 | 0 | -211 | 781
1 | 2 | 15 | 815 | 200 | 224 | 147 | 20 | 80 | 102 | 0 | 53 | 0 | 0 | -11 | 815
1 | 2 | 16 | 871 | 200 | 322 | 147 | 20 | 80 | 3 | 0 | 53 | 0 | 46 | 0 | 871
1 | 2 | 17 | 946 | 200 | 366 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 | 0 | 946
1 | 2 | 18 | 957 | 200 | 378 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 46 | 1 | 957
1 | 2 | 19 | 940 | 200 | 326 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 46 | 1 | 940
1 | 2 | 20 | 923 | 200 | 318 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | 1 | 923
1 | 2 | 21 | 915 | 200 | 344 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | 1 | 915
1 | 2 | 22 | 876 | 200 | 291 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 46 | 1 | 876
1 | 2 | 23 | 863 | 200 | 278 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 46 | 0 | 863
1 | 3 | 0 | 811 | 200 | 223 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | -3 | 811
1 | 3 | 1 | 827 | 200 | 234 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 1 | 827
1 | 3 | 2 | 835 | 200 | 237 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | -1 | 835
1 | 3 | 3 | 853 | 200 | 251 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -1 | 853
1 | 3 | 4 | 864 | 200 | 233 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | -10 | 864
1 | 3 | 5 | 876 | 200 | 235 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 46 | -19 | 876
1 | 3 | 6 | 885 | 200 | 237 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -7 | 885
1 | 3 | 7 | 895 | 200 | 239 | 159 | 20 | 80 | 56 | 0 | 212 | 0 | 0 | -71 | 895
1 | 3 | 8 | 916 | 200 | 242 | 159 | 20 | 80 | 252 | 0 | 227 | 0 | 0 | -264 | 916
1 | 3 | 9 | 906 | 200 | 241 | 79 | 20 | 80 | 501 | 0 | 221 | 0 | 0 | -436 | 906
1 | 3 | 10 | 881 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 637 | 0 | 244 | 0 | -46 | -567 | 881
1 | 3 | 11 | 853 | 200 | 231 | 77 | 20 | 80 | 626 | 0 | 287 | 0 | -46 | -622 | 853
1 | 3 | 12 | 829 | 200 | 226 | 77 | 20 | 80 | 566 | 0 | 362 | -31 | -50 | -621 | 829
1 | 3 | 13 | 810 | 200 | 223 | 77 | 20 | 80 | 456 | 0 | 404 | 0 | -46 | -604 | 810
1 | 3 | 14 | 803 | 200 | 222 | 77 | 20 | 80 | 278 | 0 | 391 | 0 | -46 | -419 | 803
1 | 3 | 15 | 826 | 200 | 226 | 159 | 20 | 80 | 103 | 0 | 377 | 0 | 0 | -339 | 826
1 | 3 | 16 | 884 | 200 | 236 | 159 | 20 | 80 | 3 | 0 | 376 | 0 | 0 | -190 | 884
1 | 3 | 17 | 940 | 200 | 247 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | -152 | 940
1 | 3 | 18 | 950 | 200 | 249 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 399 | 0 | 50 | -207 | 950
1 | 3 | 19 | 935 | 200 | 246 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -240 | 935
1 | 3 | 20 | 917 | 200 | 243 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -256 | 917
1 | 3 | 21 | 891 | 200 | 238 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | -296 | 891
1 | 3 | 22 | 842 | 200 | 229 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -362 | 842
1 | 3 | 23 | 823 | 200 | 225 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -353 | 823
1 | 4 | 0 | 793 | 200 | 221 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -448 | 793
1 | 4 | 1 | 793 | 200 | 221 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -429 | 793
1 | 4 | 2 | 810 | 200 | 223 | 174 | 20 | 80 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -435 | 810
1 | 4 | 3 | 825 | 200 | 226 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -450 | 825
1 | 4 | 4 | 831 | 200 | 227 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | -461 | 831
1 | 4 | 5 | 831 | 200 | 227 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | -497 | 831
1 | 4 | 6 | 829 | 200 | 226 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | -510 | 829
1 | 4 | 7 | 843 | 200 | 229 | 153 | 20 | 80 | 51 | 0 | 645 | 0 | 0 | -535 | 843
1 | 4 | 8 | 879 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 220 | 0 | 647 | 0 | 0 | -601 | 879
1 | 4 | 9 | 887 | 200 | 237 | 77 | 20 | 80 | 360 | 0 | 624 | 0 | -46 | -665 | 887
1 | 4 | 10 | 868 | 200 | 234 | 77 | 20 | 80 | 478 | 0 | 616 | -17 | -46 | -774 | 868
1 | 4 | 11 | 851 | 200 | 230 | 77 | 20 | 80 | 498 | 0 | 631 | -66 | -46 | -773 | 851
1 | 4 | 12 | 841 | 200 | 229 | 77 | 20 | 80 | 561 | 0 | 651 | -154 | -50 | -773 | 841
1 | 4 | 13 | 827 | 200 | 226 | 77 | 20 | 80 | 475 | 0 | 664 | -95 | -46 | -774 | 827
1 | 4 | 14 | 820 | 200 | 225 | 77 | 20 | 80 | 284 | 0 | 654 | 0 | -46 | -674 | 820
1 | 4 | 15 | 844 | 200 | 229 | 77 | 20 | 80 | 98 | 0 | 635 | 0 | 0 | -495 | 844
1 | 4 | 16 | 900 | 200 | 239 | 174 | 20 | 80 | 4 | 0 | 637 | 0 | 0 | -454 | 900
1 | 4 | 17 | 955 | 200 | 250 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | -397 | 955
1 | 4 | 18 | 963 | 200 | 251 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | -386 | 963
1 | 4 | 19 | 954 | 200 | 249 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | -385 | 954
1 | 4 | 20 | 935 | 200 | 246 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -404 | 935
1 | 4 | 21 | 899 | 200 | 239 | 177 | 20 | 80 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | -447 | 899
1 | 4 | 22 | 842 | 200 | 229 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | -476 | 842
1 | 4 | 23 | 831 | 200 | 227 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | -484 | 831
1 | 5 | 0 | 806 | 200 | 222 | 77 | 20 | 80 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | -435 | 806
1 | 5 | 1 | 818 | 200 | 224 | 89 | 20 | 80 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | -409 | 818
1 | 5 | 2 | 834 | 200 | 227 | 105 | 20 | 80 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | -405 | 834
1 | 5 | 3 | 851 | 200 | 230 | 121 | 20 | 80 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | -400 | 851
1 | 5 | 4 | 870 | 200 | 234 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -371 | 870
1 | 5 | 5 | 906 | 200 | 241 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -256 | 906
1 | 5 | 6 | 973 | 200 | 253 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -87 | 973
1 | 5 | 7 | 1020 | 200 | 261 | 148 | 20 | 80 | 43 | 0 | 340 | 0 | 0 | -72 | 1020
1 | 5 | 8 | 1094 | 200 | 275 | 148 | 20 | 80 | 232 | 0 | 329 | 0 | 0 | -190 | 1094
1 | 5 | 9 | 1121 | 200 | 280 | 148 | 20 | 80 | 472 | 0 | 308 | 0 | 0 | -387 | 1121
1 | 5 | 10 | 1103 | 200 | 277 | 148 | 20 | 80 | 477 | 0 | 263 | 0 | 50 | -412 | 1103
1 | 5 | 11 | 1087 | 200 | 274 | 148 | 20 | 80 | 484 | 0 | 290 | 0 | 0 | -409 | 1087
1 | 5 | 12 | 1053 | 200 | 267 | 122 | 20 | 80 | 441 | 0 | 365 | 0 | -4 | -438 | 1053
1 | 5 | 13 | 1082 | 200 | 273 | 148 | 20 | 80 | 267 | 0 | 373 | 0 | 0 | -279 | 1082
1 | 5 | 14 | 1092 | 200 | 275 | 148 | 20 | 80 | 138 | 0 | 396 | 0 | 0 | -165 | 1092
1 | 5 | 15 | 1115 | 200 | 279 | 148 | 20 | 80 | 40 | 0 | 355 | 0 | 0 | -7 | 1115
1 | 5 | 16 | 1150 | 200 | 365 | 148 | 20 | 80 | 2 | 0 | 288 | 0 | 46 | 1 | 1150
1 | 5 | 17 | 1163 | 200 | 374 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 293 | 0 | 48 | 0 | 1163
1 | 5 | 18 | 1155 | 200 | 342 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 46 | 0 | 1155
1 | 5 | 19 | 1140 | 200 | 304 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 342 | 0 | 46 | 0 | 1140
1 | 5 | 20 | 1109 | 200 | 278 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 46 | -19 | 1109
1 | 5 | 21 | 1065 | 200 | 270 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -41 | 1065
1 | 5 | 22 | 1007 | 200 | 259 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -103 | 1007
1 | 5 | 23 | 979 | 200 | 254 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | -193 | 979
1 | 6 | 0 | 940 | 200 | 247 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -213 | 940
1 | 6 | 1 | 945 | 200 | 248 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 2 | -211 | 945
1 | 6 | 2 | 961 | 200 | 251 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -186 | 961
1 | 6 | 3 | 981 | 200 | 254 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -174 | 981
1 | 6 | 4 | 993 | 200 | 257 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | -196 | 993
1 | 6 | 5 | 1037 | 200 | 265 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | -142 | 1037
1 | 6 | 6 | 1105 | 200 | 277 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | -99 | 1105
1 | 6 | 7 | 1144 | 200 | 284 | 139 | 20 | 80 | 38 | 0 | 481 | 0 | 0 | -98 | 1144
1 | 6 | 8 | 1223 | 200 | 299 | 139 | 20 | 80 | 136 | 0 | 440 | 0 | 0 | -91 | 1223
1 | 6 | 9 | 1252 | 200 | 304 | 139 | 20 | 80 | 251 | 0 | 421 | 0 | 0 | -163 | 1252
1 | 6 | 10 | 1228 | 200 | 299 | 139 | 20 | 80 | 343 | 0 | 455 | 0 | 0 | -308 | 1228
1 | 6 | 11 | 1207 | 200 | 296 | 139 | 20 | 80 | 363 | 0 | 475 | 0 | 0 | -366 | 1207
1 | 6 | 12 | 1155 | 200 | 286 | 128 | 20 | 80 | 362 | 0 | 532 | 0 | -50 | -403 | 1155
1 | 6 | 13 | 1179 | 200 | 291 | 138 | 20 | 80 | 346 | 0 | 556 | 0 | 0 | -452 | 1179
1 | 6 | 14 | 1163 | 200 | 288 | 139 | 20 | 80 | 248 | 0 | 541 | 0 | 0 | -353 | 1163
1 | 6 | 15 | 1179 | 200 | 290 | 139 | 20 | 80 | 107 | 0 | 523 | 0 | 0 | -180 | 1179
1 | 6 | 16 | 1210 | 200 | 296 | 139 | 20 | 80 | 6 | 0 | 477 | 0 | 0 | -8 | 1210
1 | 6 | 17 | 1211 | 200 | 296 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 453 | 0 | 22 | 1 | 1211
1 | 6 | 18 | 1197 | 200 | 298 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 414 | 0 | 46 | 0 | 1197
1 | 6 | 19 | 1163 | 200 | 298 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 380 | 0 | 46 | 0 | 1163
1 | 6 | 20 | 1127 | 200 | 348 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1127
1 | 6 | 21 | 1074 | 200 | 357 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1074
1 | 6 | 22 | 1003 | 200 | 335 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 1003
1 | 6 | 23 | 972 | 200 | 301 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | 0 | 972
1 | 7 | 0 | 930 | 200 | 314 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | 0 | 930
1 | 7 | 1 | 936 | 200 | 375 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 936
1 | 7 | 2 | 956 | 200 | 414 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -1 | 956
1 | 7 | 3 | 979 | 200 | 400 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 46 | 0 | 979
1 | 7 | 4 | 997 | 200 | 454 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 997
1 | 7 | 5 | 1040 | 200 | 484 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1040
1 | 7 | 6 | 1111 | 200 | 532 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1111
1 | 7 | 7 | 1149 | 200 | 454 | 139 | 20 | 80 | 53 | 0 | 157 | 0 | 46 | 0 | 1149
1 | 7 | 8 | 1218 | 200 | 399 | 139 | 20 | 80 | 186 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1218
1 | 7 | 9 | 1241 | 200 | 302 | 139 | 20 | 80 | 302 | 0 | 223 | 0 | 0 | -25 | 1241
1 | 7 | 10 | 1203 | 200 | 295 | 139 | 20 | 80 | 356 | 0 | 243 | 0 | 0 | -130 | 1203
1 | 7 | 11 | 1173 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 367 | 0 | 266 | 0 | 0 | -188 | 1173
1 | 7 | 12 | 1099 | 200 | 276 | 139 | 20 | 80 | 407 | 0 | 289 | 0 | 0 | -312 | 1099
1 | 7 | 13 | 1114 | 200 | 279 | 139 | 20 | 80 | 377 | 0 | 324 | 0 | 0 | -305 | 1114
1 | 7 | 14 | 1101 | 200 | 276 | 139 | 20 | 80 | 303 | 0 | 361 | 0 | 0 | -278 | 1101
1 | 7 | 15 | 1093 | 200 | 275 | 139 | 20 | 80 | 162 | 0 | 371 | 0 | 0 | -154 | 1093
1 | 7 | 16 | 1139 | 200 | 283 | 139 | 20 | 80 | 12 | 0 | 359 | 0 | 47 | -1 | 1139
1 | 7 | 17 | 1163 | 200 | 379 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 5 | 0 | 1163
1 | 7 | 18 | 1156 | 200 | 379 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1156
1 | 7 | 19 | 1133 | 200 | 365 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -1 | 1133
1 | 7 | 20 | 1100 | 200 | 404 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1100
1 | 7 | 21 | 1050 | 200 | 362 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1050
1 | 7 | 22 | 982 | 200 | 293 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 982
1 | 7 | 23 | 952 | 200 | 249 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -56 | 952
1 | 8 | 0 | 917 | 200 | 243 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -106 | 917
1 | 8 | 1 | 914 | 200 | 242 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -93 | 914
1 | 8 | 2 | 933 | 200 | 245 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -128 | 933
1 | 8 | 3 | 951 | 200 | 249 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -161 | 951
1 | 8 | 4 | 966 | 200 | 251 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -199 | 966
1 | 8 | 5 | 1017 | 200 | 261 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -188 | 1017
1 | 8 | 6 | 1087 | 200 | 274 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -141 | 1087
1 | 8 | 7 | 1121 | 200 | 280 | 150 | 20 | 80 | 54 | 0 | 535 | 0 | 0 | -198 | 1121
1 | 8 | 8 | 1209 | 200 | 296 | 150 | 20 | 80 | 201 | 0 | 530 | 0 | 0 | -268 | 1209
1 | 8 | 9 | 1247 | 200 | 303 | 150 | 20 | 80 | 366 | 0 | 550 | 0 | 0 | -422 | 1247
1 | 8 | 10 | 1238 | 200 | 301 | 99 | 20 | 80 | 479 | 0 | 554 | 0 | 0 | -495 | 1238
1 | 8 | 11 | 1232 | 200 | 300 | 77 | 20 | 80 | 589 | 0 | 572 | 0 | 0 | -606 | 1232
1 | 8 | 12 | 1188 | 200 | 292 | 77 | 20 | 80 | 597 | 0 | 584 | 0 | -4 | -658 | 1188
1 | 8 | 13 | 1221 | 200 | 298 | 77 | 20 | 80 | 528 | 0 | 597 | 0 | 0 | -579 | 1221
1 | 8 | 14 | 1210 | 200 | 296 | 150 | 20 | 80 | 300 | 0 | 597 | 0 | 0 | -433 | 1210
1 | 8 | 15 | 1243 | 200 | 302 | 150 | 20 | 80 | 99 | 0 | 621 | 0 | 0 | -229 | 1243
1 | 8 | 16 | 1268 | 200 | 307 | 150 | 20 | 80 | 5 | 0 | 656 | 0 | 0 | -150 | 1268
1 | 8 | 17 | 1280 | 200 | 309 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | -102 | 1280
1 | 8 | 18 | 1271 | 200 | 307 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | -105 | 1271
1 | 8 | 19 | 1238 | 200 | 301 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | -91 | 1238
1 | 8 | 20 | 1202 | 200 | 295 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -114 | 1202
1 | 8 | 21 | 1149 | 200 | 285 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -146 | 1149
1 | 8 | 22 | 1079 | 200 | 272 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -168 | 1079
1 | 8 | 23 | 1043 | 200 | 266 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -225 | 1043
1 | 9 | 0 | 1001 | 200 | 258 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -300 | 1001
1 | 9 | 1 | 1005 | 200 | 259 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -272 | 1005
1 | 9 | 2 | 1025 | 200 | 262 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -254 | 1025
1 | 9 | 3 | 1035 | 200 | 264 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -260 | 1035
1 | 9 | 4 | 1043 | 200 | 266 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -256 | 1043
1 | 9 | 5 | 1088 | 200 | 274 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | -181 | 1088
1 | 9 | 6 | 1159 | 200 | 287 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -121 | 1159
1 | 9 | 7 | 1188 | 200 | 292 | 151 | 20 | 80 | 39 | 0 | 557 | 0 | 4 | -155 | 1188
1 | 9 | 8 | 1251 | 200 | 304 | 151 | 20 | 80 | 153 | 0 | 523 | 0 | 0 | -180 | 1251
1 | 9 | 9 | 1262 | 200 | 306 | 151 | 20 | 80 | 330 | 0 | 542 | 0 | 0 | -367 | 1262
1 | 9 | 10 | 1229 | 200 | 300 | 77 | 20 | 80 | 490 | 0 | 604 | 0 | 0 | -542 | 1229
1 | 9 | 11 | 1200 | 200 | 294 | 77 | 20 | 80 | 587 | 0 | 632 | 0 | -22 | -668 | 1200
1 | 9 | 12 | 1141 | 200 | 284 | 77 | 20 | 80 | 538 | 0 | 645 | -80 | -50 | -573 | 1141
1 | 9 | 13 | 1162 | 200 | 287 | 77 | 20 | 80 | 439 | 0 | 625 | 0 | 0 | -566 | 1162
1 | 9 | 14 | 1147 | 200 | 285 | 143 | 20 | 80 | 285 | 0 | 596 | 0 | 0 | -462 | 1147
1 | 9 | 15 | 1154 | 200 | 286 | 151 | 20 | 80 | 115 | 0 | 512 | 0 | 0 | -210 | 1154
1 | 9 | 16 | 1186 | 200 | 292 | 151 | 20 | 80 | 8 | 0 | 412 | 0 | 22 | 1 | 1186
1 | 9 | 17 | 1187 | 200 | 336 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 353 | 0 | 46 | 1 | 1187
1 | 9 | 18 | 1169 | 200 | 423 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 245 | 0 | 50 | 0 | 1169
1 | 9 | 19 | 1136 | 200 | 527 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1136
1 | 9 | 20 | 1104 | 200 | 454 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 46 | 0 | 1104
1 | 9 | 21 | 1057 | 200 | 408 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1057
1 | 9 | 22 | 1001 | 200 | 329 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1001
1 | 9 | 23 | 972 | 200 | 278 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 10 | 0 | 928 | 200 | 245 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | -55 | 928
1 | 10 | 1 | 928 | 200 | 245 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | -53 | 928
1 | 10 | 2 | 937 | 200 | 246 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -19 | 937
1 | 10 | 3 | 944 | 200 | 248 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | -20 | 944
1 | 10 | 4 | 946 | 200 | 248 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -20 | 946
1 | 10 | 5 | 957 | 200 | 250 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -2 | 957
1 | 10 | 6 | 978 | 200 | 254 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 978
1 | 10 | 7 | 997 | 200 | 257 | 160 | 20 | 80 | 62 | 0 | 276 | 0 | 0 | -58 | 997
1 | 10 | 8 | 1026 | 200 | 263 | 160 | 20 | 80 | 247 | 0 | 288 | 0 | 0 | -232 | 1026
1 | 10 | 9 | 1018 | 200 | 261 | 136 | 20 | 80 | 481 | 0 | 285 | 0 | 0 | -445 | 1018
1 | 10 | 10 | 963 | 200 | 251 | 77 | 20 | 80 | 732 | 0 | 316 | 0 | -46 | -667 | 963
1 | 10 | 11 | 917 | 200 | 243 | 77 | 20 | 80 | 941 | 0 | 333 | -59 | -46 | -872 | 917
1 | 10 | 12 | 872 | 200 | 234 | 77 | 20 | 80 | 968 | 0 | 315 | -195 | -50 | -777 | 872
1 | 10 | 13 | 852 | 200 | 231 | 77 | 20 | 80 | 842 | 0 | 326 | -3 | -46 | -875 | 852
1 | 10 | 14 | 843 | 200 | 229 | 77 | 20 | 80 | 573 | 0 | 349 | 0 | -46 | -639 | 843
1 | 10 | 15 | 848 | 200 | 230 | 160 | 20 | 80 | 206 | 0 | 339 | 0 | 4 | -391 | 848
1 | 10 | 16 | 913 | 200 | 242 | 160 | 20 | 80 | 13 | 0 | 353 | 0 | 0 | -155 | 913
1 | 10 | 17 | 960 | 200 | 250 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | -165 | 960
1 | 10 | 18 | 965 | 200 | 251 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | -262 | 965
1 | 10 | 19 | 948 | 200 | 248 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -237 | 948
1 | 10 | 20 | 924 | 200 | 244 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -332 | 924
1 | 10 | 21 | 890 | 200 | 238 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -378 | 890
1 | 10 | 22 | 846 | 200 | 230 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | -409 | 846
1 | 10 | 23 | 823 | 200 | 225 | 115 | 20 | 80 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | -407 | 823
1 | 11 | 0 | 794 | 200 | 221 | 127 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -406 | 794
1 | 11 | 1 | 797 | 200 | 221 | 138 | 20 | 80 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -404 | 797
1 | 11 | 2 | 815 | 200 | 224 | 155 | 20 | 80 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -406 | 815
1 | 11 | 3 | 835 | 200 | 227 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -388 | 835
1 | 11 | 4 | 841 | 200 | 229 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -381 | 841
1 | 11 | 5 | 847 | 200 | 230 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -383 | 847
1 | 11 | 6 | 844 | 200 | 229 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -393 | 844
1 | 11 | 7 | 850 | 200 | 230 | 166 | 20 | 80 | 32 | 0 | 531 | 0 | 0 | -409 | 850
1 | 11 | 8 | 889 | 200 | 237 | 110 | 20 | 80 | 127 | 0 | 542 | 0 | 0 | -427 | 889
1 | 11 | 9 | 901 | 200 | 240 | 77 | 20 | 80 | 275 | 0 | 557 | 0 | 0 | -548 | 901
1 | 11 | 10 | 882 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 492 | 0 | 565 | 0 | -46 | -742 | 882
1 | 11 | 11 | 870 | 200 | 234 | 77 | 20 | 80 | 581 | 0 | 572 | -71 | -50 | -773 | 870
1 | 11 | 12 | 875 | 200 | 235 | 77 | 20 | 80 | 527 | 0 | 600 | -45 | -46 | -773 | 875
1 | 11 | 13 | 888 | 200 | 237 | 77 | 20 | 80 | 356 | 0 | 634 | 0 | -46 | -670 | 888
1 | 11 | 14 | 902 | 200 | 240 | 77 | 20 | 80 | 146 | 0 | 632 | 0 | -46 | -447 | 902
1 | 11 | 15 | 955 | 200 | 250 | 134 | 20 | 80 | 59 | 0 | 652 | 0 | 0 | -440 | 955
1 | 11 | 16 | 992 | 200 | 256 | 170 | 20 | 80 | 8 | 0 | 678 | 0 | 0 | -420 | 992
1 | 11 | 17 | 1066 | 200 | 270 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | -367 | 1066
1 | 11 | 18 | 1076 | 200 | 272 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | -370 | 1076
1 | 11 | 19 | 1064 | 200 | 270 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | -383 | 1064
1 | 11 | 20 | 1045 | 200 | 266 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | -363 | 1045
1 | 11 | 21 | 1010 | 200 | 260 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | -414 | 1010
1 | 11 | 22 | 965 | 200 | 251 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | -435 | 965
1 | 11 | 23 | 955 | 200 | 249 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | -428 | 955
1 | 12 | 0 | 924 | 200 | 244 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | -413 | 924
1 | 12 | 1 | 929 | 200 | 245 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | -395 | 929
1 | 12 | 2 | 951 | 200 | 249 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | -371 | 951
1 | 12 | 3 | 963 | 200 | 251 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | -356 | 963
1 | 12 | 4 | 981 | 200 | 254 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -332 | 981
1 | 12 | 5 | 1007 | 200 | 259 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 609 | 0 | 4 | -322 | 1007
1 | 12 | 6 | 1039 | 200 | 265 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | -305 | 1039
1 | 12 | 7 | 1065 | 200 | 270 | 157 | 20 | 80 | 14 | 0 | 621 | 0 | 0 | -297 | 1065
1 | 12 | 8 | 1120 | 200 | 280 | 157 | 20 | 80 | 61 | 0 | 637 | 0 | 0 | -315 | 1120
1 | 12 | 9 | 1133 | 200 | 282 | 157 | 20 | 80 | 147 | 0 | 641 | 0 | 0 | -394 | 1133
1 | 12 | 10 | 1116 | 200 | 279 | 82 | 20 | 80 | 272 | 0 | 658 | 0 | -10 | -465 | 1116
1 | 12 | 11 | 1085 | 200 | 273 | 77 | 20 | 80 | 368 | 0 | 669 | 0 | -46 | -556 | 1085
1 | 12 | 12 | 1050 | 200 | 267 | 77 | 20 | 80 | 419 | 0 | 682 | 0 | -50 | -645 | 1050
1 | 12 | 13 | 1041 | 200 | 265 | 77 | 20 | 80 | 386 | 0 | 686 | 0 | -46 | -627 | 1041
1 | 12 | 14 | 1031 | 200 | 263 | 77 | 20 | 80 | 291 | 0 | 686 | 0 | 0 | -586 | 1031
1 | 12 | 15 | 1042 | 200 | 265 | 120 | 20 | 80 | 124 | 0 | 681 | 0 | 0 | -448 | 1042
1 | 12 | 16 | 1083 | 200 | 273 | 157 | 20 | 80 | 10 | 0 | 660 | 0 | 0 | -317 | 1083
1 | 12 | 17 | 1138 | 200 | 283 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | -251 | 1138
1 | 12 | 18 | 1139 | 200 | 283 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -193 | 1139
1 | 12 | 19 | 1109 | 200 | 278 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | -123 | 1109
1 | 12 | 20 | 1082 | 200 | 273 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -108 | 1082
1 | 12 | 21 | 1030 | 200 | 263 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | -118 | 1030
1 | 12 | 22 | 969 | 200 | 252 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 406 | 0 | 2 | -148 | 969
1 | 12 | 23 | 942 | 200 | 247 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | -101 | 942
1 | 13 | 0 | 911 | 200 | 241 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -67 | 911
1 | 13 | 1 | 922 | 200 | 243 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -9 | 922
1 | 13 | 2 | 946 | 200 | 316 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 946
1 | 13 | 3 | 959 | 200 | 358 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 959
1 | 13 | 4 | 977 | 200 | 364 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 13 | 5 | 1019 | 200 | 380 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1019
1 | 13 | 6 | 1096 | 200 | 443 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1096
1 | 13 | 7 | 1127 | 200 | 375 | 149 | 20 | 80 | 54 | 0 | 202 | 0 | 48 | -1 | 1127
1 | 13 | 8 | 1189 | 200 | 331 | 149 | 20 | 80 | 210 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1189
1 | 13 | 9 | 1198 | 200 | 294 | 149 | 20 | 80 | 391 | 0 | 208 | 0 | 0 | -144 | 1198
1 | 13 | 10 | 1156 | 200 | 286 | 149 | 20 | 80 | 547 | 0 | 250 | 0 | 0 | -376 | 1156
1 | 13 | 11 | 1127 | 200 | 281 | 81 | 20 | 80 | 624 | 0 | 292 | 0 | 0 | -451 | 1127
1 | 13 | 12 | 1070 | 200 | 271 | 77 | 20 | 80 | 599 | 0 | 391 | 0 | -50 | -518 | 1070
1 | 13 | 13 | 1090 | 200 | 274 | 77 | 20 | 80 | 519 | 0 | 491 | 0 | 0 | -571 | 1090
1 | 13 | 14 | 1096 | 200 | 275 | 117 | 20 | 80 | 284 | 0 | 548 | 0 | 0 | -428 | 1096
1 | 13 | 15 | 1107 | 200 | 277 | 149 | 20 | 80 | 96 | 0 | 566 | 0 | 0 | -281 | 1107
1 | 13 | 16 | 1143 | 200 | 284 | 149 | 20 | 80 | 9 | 0 | 615 | 0 | 0 | -214 | 1143
1 | 13 | 17 | 1146 | 200 | 285 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | -245 | 1146
1 | 13 | 18 | 1143 | 200 | 284 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -237 | 1143
1 | 13 | 19 | 1122 | 200 | 280 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | -221 | 1122
1 | 13 | 20 | 1096 | 200 | 275 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | -237 | 1096
1 | 13 | 21 | 1054 | 200 | 268 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -273 | 1054
1 | 13 | 22 | 993 | 200 | 257 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | -344 | 993
1 | 13 | 23 | 971 | 200 | 252 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | -348 | 971
1 | 14 | 0 | 941 | 200 | 247 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -369 | 941
1 | 14 | 1 | 954 | 200 | 249 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | -354 | 954
1 | 14 | 2 | 977 | 200 | 254 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -320 | 977
1 | 14 | 3 | 1004 | 200 | 258 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -294 | 1004
1 | 14 | 4 | 1030 | 200 | 263 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | -291 | 1030
1 | 14 | 5 | 1077 | 200 | 272 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | -248 | 1077
1 | 14 | 6 | 1159 | 200 | 287 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -189 | 1159
1 | 14 | 7 | 1193 | 200 | 293 | 151 | 20 | 80 | 33 | 0 | 637 | 0 | 4 | -225 | 1193
1 | 14 | 8 | 1264 | 200 | 306 | 151 | 20 | 80 | 137 | 0 | 643 | 0 | 0 | -273 | 1264
1 | 14 | 9 | 1298 | 200 | 312 | 151 | 20 | 80 | 230 | 0 | 650 | 0 | 0 | -345 | 1298
1 | 14 | 10 | 1275 | 200 | 308 | 122 | 20 | 80 | 354 | 0 | 656 | 0 | 0 | -465 | 1275
1 | 14 | 11 | 1257 | 200 | 305 | 77 | 20 | 80 | 442 | 0 | 663 | 0 | -32 | -498 | 1257
1 | 14 | 12 | 1197 | 200 | 294 | 77 | 20 | 80 | 460 | 0 | 665 | 0 | 0 | -599 | 1197
1 | 14 | 13 | 1224 | 200 | 299 | 77 | 20 | 80 | 422 | 0 | 666 | 0 | 0 | -540 | 1224
1 | 14 | 14 | 1214 | 200 | 297 | 102 | 20 | 80 | 310 | 0 | 667 | 0 | 0 | -462 | 1214
1 | 14 | 15 | 1240 | 200 | 302 | 151 | 20 | 80 | 134 | 0 | 669 | 0 | 0 | -316 | 1240
1 | 14 | 16 | 1262 | 200 | 306 | 151 | 20 | 80 | 12 | 0 | 667 | 0 | 0 | -174 | 1262
1 | 14 | 17 | 1280 | 200 | 309 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | -149 | 1280
1 | 14 | 18 | 1260 | 200 | 305 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | -158 | 1260
1 | 14 | 19 | 1224 | 200 | 299 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | -190 | 1224
1 | 14 | 20 | 1178 | 200 | 290 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -233 | 1178
1 | 14 | 21 | 1121 | 200 | 280 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | -273 | 1121
1 | 14 | 22 | 1047 | 200 | 266 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | -326 | 1047
1 | 14 | 23 | 1013 | 200 | 260 | 151 | 20 | 80 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | -347 | 1013
1 | 15 | 0 | 974 | 200 | 253 | 147 | 20 | 80 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | -390 | 974
1 | 15 | 1 | 970 | 200 | 252 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | -387 | 970
1 | 15 | 2 | 986 | 200 | 255 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | -382 | 986
1 | 15 | 3 | 995 | 200 | 257 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | -351 | 995
1 | 15 | 4 | 1005 | 200 | 259 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | -315 | 1005
1 | 15 | 5 | 1047 | 200 | 266 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | -241 | 1047
1 | 15 | 6 | 1115 | 200 | 279 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | -127 | 1115
1 | 15 | 7 | 1141 | 200 | 284 | 150 | 20 | 80 | 40 | 0 | 464 | 0 | 4 | -101 | 1141
1 | 15 | 8 | 1196 | 200 | 294 | 150 | 20 | 80 | 233 | 0 | 405 | 0 | 0 | -186 | 1196
1 | 15 | 9 | 1200 | 200 | 294 | 150 | 20 | 80 | 473 | 0 | 344 | 0 | 0 | -361 | 1200
1 | 15 | 10 | 1164 | 200 | 288 | 89 | 20 | 80 | 641 | 0 | 302 | 0 | 0 | -456 | 1164
1 | 15 | 11 | 1128 | 200 | 281 | 77 | 20 | 80 | 769 | 0 | 295 | 0 | 0 | -594 | 1128
1 | 15 | 12 | 1063 | 200 | 269 | 77 | 20 | 80 | 796 | 0 | 257 | 0 | -47 | -589 | 1063
1 | 15 | 13 | 1083 | 200 | 273 | 86 | 20 | 80 | 653 | 0 | 210 | 0 | 0 | -439 | 1083
1 | 15 | 14 | 1082 | 200 | 273 | 150 | 20 | 80 | 386 | 0 | 166 | 0 | 0 | -193 | 1082
1 | 15 | 15 | 1092 | 200 | 377 | 150 | 20 | 80 | 136 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 15 | 16 | 1133 | 200 | 565 | 150 | 20 | 80 | 9 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1133
1 | 15 | 17 | 1133 | 200 | 531 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 0 | 1133
1 | 15 | 18 | 1118 | 200 | 508 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 50 | 0 | 1118
1 | 15 | 19 | 1082 | 200 | 461 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 46 | 0 | 1082
1 | 15 | 20 | 1044 | 200 | 449 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1044
1 | 15 | 21 | 985 | 200 | 394 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 985
1 | 15 | 22 | 926 | 200 | 333 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -1 | 926
1 | 15 | 23 | 896 | 200 | 312 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 896
1 | 16 | 0 | 865 | 200 | 262 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 865
1 | 16 | 1 | 872 | 200 | 256 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 872
1 | 16 | 2 | 893 | 200 | 269 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 16 | 3 | 912 | 200 | 295 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 912
1 | 16 | 4 | 931 | 200 | 273 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 1 | 931
1 | 16 | 5 | 966 | 200 | 252 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -29 | 966
1 | 16 | 6 | 1023 | 200 | 273 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 1 | 1023
1 | 16 | 7 | 1041 | 200 | 265 | 164 | 20 | 80 | 78 | 0 | 363 | 0 | 0 | -129 | 1041
1 | 16 | 8 | 1098 | 200 | 276 | 164 | 20 | 80 | 279 | 0 | 406 | 0 | 0 | -327 | 1098
1 | 16 | 9 | 1118 | 200 | 279 | 77 | 20 | 80 | 516 | 0 | 494 | 0 | 0 | -548 | 1118
1 | 16 | 10 | 1096 | 200 | 275 | 77 | 20 | 80 | 688 | 0 | 510 | -106 | -48 | -600 | 1096
1 | 16 | 11 | 1078 | 200 | 272 | 77 | 20 | 80 | 761 | 0 | 567 | -46 | -46 | -807 | 1078
1 | 16 | 12 | 1021 | 200 | 261 | 77 | 20 | 80 | 731 | 0 | 624 | -120 | -48 | -804 | 1021
1 | 16 | 13 | 1054 | 200 | 268 | 77 | 20 | 80 | 624 | 0 | 663 | 0 | -46 | -832 | 1054
1 | 16 | 14 | 1054 | 200 | 268 | 77 | 20 | 80 | 421 | 0 | 676 | 0 | -46 | -642 | 1054
1 | 16 | 15 | 1064 | 200 | 269 | 77 | 20 | 80 | 180 | 0 | 698 | 0 | 0 | -460 | 1064
1 | 16 | 16 | 1105 | 200 | 277 | 164 | 20 | 80 | 16 | 0 | 681 | 0 | 0 | -333 | 1105
1 | 16 | 17 | 1111 | 200 | 278 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | -294 | 1111
1 | 16 | 18 | 1091 | 200 | 275 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | -295 | 1091
1 | 16 | 19 | 1062 | 200 | 269 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | -289 | 1062
1 | 16 | 20 | 1026 | 200 | 263 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -283 | 1026
1 | 16 | 21 | 982 | 200 | 254 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -306 | 982
1 | 16 | 22 | 929 | 200 | 245 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -332 | 929
1 | 16 | 23 | 902 | 200 | 240 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -348 | 902
1 | 17 | 0 | 872 | 200 | 234 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | -328 | 872
1 | 17 | 1 | 878 | 200 | 235 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -261 | 878
1 | 17 | 2 | 898 | 200 | 239 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | -151 | 898
1 | 17 | 3 | 911 | 200 | 241 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -31 | 911
1 | 17 | 4 | 921 | 200 | 256 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 46 | 0 | 921
1 | 17 | 5 | 938 | 200 | 384 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 938
1 | 17 | 6 | 969 | 200 | 383 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | 1 | 969
1 | 17 | 7 | 983 | 200 | 326 | 144 | 20 | 80 | 82 | 0 | 82 | 0 | 50 | -1 | 983
1 | 17 | 8 | 1011 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 308 | 0 | 68 | 0 | 0 | -69 | 1011
1 | 17 | 9 | 1004 | 200 | 258 | 144 | 20 | 80 | 509 | 0 | 41 | 0 | 0 | -248 | 1004
1 | 17 | 10 | 971 | 200 | 252 | 144 | 20 | 80 | 575 | 0 | 30 | 0 | -46 | -284 | 971
1 | 17 | 11 | 956 | 200 | 250 | 144 | 20 | 80 | 622 | 0 | 47 | 0 | -46 | -361 | 956
1 | 17 | 12 | 934 | 200 | 246 | 144 | 20 | 80 | 511 | 0 | 53 | 0 | -46 | -274 | 934
1 | 17 | 13 | 930 | 200 | 245 | 144 | 20 | 80 | 375 | 0 | 85 | 0 | -50 | -169 | 930
1 | 17 | 14 | 924 | 200 | 244 | 144 | 20 | 80 | 333 | 0 | 232 | 0 | -46 | -283 | 924
1 | 17 | 15 | 930 | 200 | 245 | 144 | 20 | 80 | 150 | 0 | 414 | 0 | 0 | -323 | 930
1 | 17 | 16 | 968 | 200 | 252 | 144 | 20 | 80 | 15 | 0 | 520 | 0 | 0 | -263 | 968
1 | 17 | 17 | 1003 | 200 | 258 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | -319 | 1003
1 | 17 | 18 | 1003 | 200 | 258 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | -351 | 1003
1 | 17 | 19 | 984 | 200 | 255 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | -379 | 984
1 | 17 | 20 | 962 | 200 | 251 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 667 | 0 | 4 | -404 | 962
1 | 17 | 21 | 933 | 200 | 246 | 124 | 20 | 80 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -417 | 933
1 | 17 | 22 | 894 | 200 | 238 | 99 | 20 | 80 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | -419 | 894
1 | 17 | 23 | 878 | 200 | 235 | 81 | 20 | 80 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | -427 | 878
1 | 18 | 0 | 853 | 200 | 231 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | -510 | 853
1 | 18 | 1 | 863 | 200 | 233 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | -498 | 863
1 | 18 | 2 | 881 | 200 | 236 | 132 | 20 | 80 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | -475 | 881
1 | 18 | 3 | 889 | 200 | 237 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | -470 | 889
1 | 18 | 4 | 895 | 200 | 238 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | -456 | 895
1 | 18 | 5 | 894 | 200 | 238 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | -439 | 894
1 | 18 | 6 | 902 | 200 | 240 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | -428 | 902
1 | 18 | 7 | 911 | 200 | 241 | 157 | 20 | 80 | 83 | 0 | 587 | 0 | 0 | -457 | 911
1 | 18 | 8 | 928 | 200 | 245 | 77 | 20 | 80 | 333 | 0 | 561 | 0 | 0 | -588 | 928
1 | 18 | 9 | 929 | 200 | 245 | 77 | 20 | 80 | 628 | 0 | 516 | 0 | -46 | -791 | 929
1 | 18 | 10 | 902 | 200 | 240 | 77 | 20 | 80 | 841 | 0 | 515 | -257 | -46 | -768 | 902
1 | 18 | 11 | 881 | 200 | 236 | 77 | 20 | 80 | 951 | -327 | 494 | -494 | -46 | -310 | 881
1 | 18 | 12 | 858 | 200 | 232 | 77 | 20 | 80 | 937 | -402 | 472 | -472 | -50 | -236 | 858
1 | 18 | 13 | 839 | 200 | 228 | 77 | 20 | 80 | 817 | -55 | 440 | -440 | -46 | -482 | 839
1 | 18 | 14 | 834 | 200 | 227 | 77 | 20 | 80 | 578 | 0 | 414 | 0 | -46 | -716 | 834
1 | 18 | 15 | 849 | 200 | 230 | 128 | 20 | 80 | 246 | 0 | 365 | 0 | 0 | -420 | 849
1 | 18 | 16 | 916 | 200 | 242 | 183 | 20 | 80 | 26 | 0 | 290 | 0 | 0 | -125 | 916
1 | 18 | 17 | 1001 | 200 | 280 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 1 | 1001
1 | 18 | 18 | 1020 | 200 | 323 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1020
1 | 18 | 19 | 1008 | 200 | 323 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | -1 | 1008
1 | 18 | 20 | 983 | 200 | 351 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 983
1 | 18 | 21 | 950 | 200 | 344 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -1 | 950
1 | 18 | 22 | 895 | 200 | 298 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 895
1 | 18 | 23 | 879 | 200 | 309 | 183 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 879
1 | 19 | 0 | 857 | 200 | 335 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 857
1 | 19 | 1 | 869 | 200 | 355 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 869
1 | 19 | 2 | 890 | 200 | 319 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 45 | 0 | 890
1 | 19 | 3 | 904 | 200 | 381 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 904
1 | 19 | 4 | 925 | 200 | 401 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 925
1 | 19 | 5 | 975 | 200 | 393 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 48 | 0 | 975
1 | 19 | 6 | 1043 | 200 | 464 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | -1 | 1043
1 | 19 | 7 | 1097 | 200 | 562 | 139 | 20 | 80 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1097
1 | 19 | 8 | 1193 | 200 | 591 | 139 | 20 | 80 | 77 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1193
1 | 19 | 9 | 1239 | 200 | 594 | 139 | 20 | 80 | 118 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1239
1 | 19 | 10 | 1224 | 200 | 480 | 139 | 20 | 80 | 205 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1224
1 | 19 | 11 | 1206 | 200 | 411 | 139 | 20 | 80 | 257 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1206
1 | 19 | 12 | 1144 | 200 | 316 | 139 | 20 | 80 | 296 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1144
1 | 19 | 13 | 1166 | 200 | 364 | 139 | 20 | 80 | 272 | 0 | 92 | 0 | 0 | -1 | 1166
1 | 19 | 14 | 1155 | 200 | 403 | 139 | 20 | 80 | 191 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1155
1 | 19 | 15 | 1150 | 200 | 475 | 139 | 20 | 80 | 103 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1150
1 | 19 | 16 | 1176 | 200 | 525 | 139 | 20 | 80 | 13 | 0 | 153 | 0 | 46 | 0 | 1176
1 | 19 | 17 | 1175 | 200 | 545 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 46 | 0 | 1175
1 | 19 | 18 | 1158 | 200 | 559 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 46 | 0 | 1158
1 | 19 | 19 | 1121 | 200 | 569 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -1 | 1121
1 | 19 | 20 | 1075 | 200 | 392 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1075
1 | 19 | 21 | 1024 | 200 | 262 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | -103 | 1024
1 | 19 | 22 | 961 | 200 | 251 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -241 | 961
1 | 19 | 23 | 932 | 200 | 245 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -282 | 932
1 | 20 | 0 | 901 | 200 | 240 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -320 | 901
1 | 20 | 1 | 906 | 200 | 241 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -356 | 906
1 | 20 | 2 | 932 | 200 | 245 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | -388 | 932
1 | 20 | 3 | 961 | 200 | 251 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | -392 | 961
1 | 20 | 4 | 997 | 200 | 257 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | -389 | 997
1 | 20 | 5 | 1065 | 200 | 270 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -333 | 1065
1 | 20 | 6 | 1139 | 200 | 283 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | -273 | 1139
1 | 20 | 7 | 1179 | 200 | 291 | 158 | 20 | 80 | 60 | 0 | 675 | 0 | 0 | -305 | 1179
1 | 20 | 8 | 1265 | 200 | 306 | 158 | 20 | 80 | 219 | 0 | 668 | 0 | 0 | -386 | 1265
1 | 20 | 9 | 1322 | 200 | 317 | 103 | 20 | 80 | 404 | 0 | 685 | 0 | 0 | -487 | 1322
1 | 20 | 10 | 1298 | 200 | 312 | 77 | 20 | 80 | 500 | 0 | 680 | 0 | 0 | -571 | 1298
1 | 20 | 11 | 1288 | 200 | 311 | 77 | 20 | 80 | 602 | 0 | 677 | 0 | 0 | -679 | 1288
1 | 20 | 12 | 1223 | 200 | 299 | 77 | 20 | 80 | 638 | 0 | 677 | 0 | 0 | -768 | 1223
1 | 20 | 13 | 1244 | 200 | 302 | 77 | 20 | 80 | 555 | 0 | 682 | 0 | 0 | -672 | 1244
1 | 20 | 14 | 1233 | 200 | 300 | 77 | 20 | 80 | 383 | 0 | 690 | 0 | 0 | -517 | 1233
1 | 20 | 15 | 1253 | 200 | 304 | 158 | 20 | 80 | 168 | 0 | 694 | 0 | 0 | -371 | 1253
1 | 20 | 16 | 1283 | 200 | 310 | 158 | 20 | 80 | 19 | 0 | 701 | 0 | 0 | -205 | 1283
1 | 20 | 17 | 1308 | 200 | 314 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | -162 | 1308
1 | 20 | 18 | 1296 | 200 | 312 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | -153 | 1296
1 | 20 | 19 | 1262 | 200 | 306 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | -160 | 1262
1 | 20 | 20 | 1226 | 200 | 299 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | -153 | 1226
1 | 20 | 21 | 1171 | 200 | 289 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | -167 | 1171
1 | 20 | 22 | 1098 | 200 | 276 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | -215 | 1098
1 | 20 | 23 | 1065 | 200 | 270 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -230 | 1065
1 | 21 | 0 | 1028 | 200 | 263 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -216 | 1028
1 | 21 | 1 | 1028 | 200 | 263 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -213 | 1028
1 | 21 | 2 | 1037 | 200 | 264 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -216 | 1037
1 | 21 | 3 | 1055 | 200 | 268 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | -205 | 1055
1 | 21 | 4 | 1073 | 200 | 271 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -177 | 1073
1 | 21 | 5 | 1117 | 200 | 279 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -159 | 1117
1 | 21 | 6 | 1196 | 200 | 294 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | -112 | 1196
1 | 21 | 7 | 1225 | 200 | 299 | 149 | 20 | 80 | 61 | 0 | 547 | 0 | 0 | -131 | 1225
1 | 21 | 8 | 1291 | 200 | 311 | 149 | 20 | 80 | 211 | 0 | 531 | 0 | 0 | -211 | 1291
1 | 21 | 9 | 1317 | 200 | 316 | 149 | 20 | 80 | 377 | 0 | 541 | 0 | 0 | -366 | 1317
1 | 21 | 10 | 1282 | 200 | 309 | 105 | 20 | 80 | 486 | 0 | 554 | 0 | 0 | -472 | 1282
1 | 21 | 11 | 1255 | 200 | 305 | 77 | 20 | 80 | 550 | 0 | 567 | 0 | 0 | -544 | 1255
1 | 21 | 12 | 1202 | 200 | 295 | 77 | 20 | 80 | 493 | 0 | 590 | 0 | 0 | -553 | 1202
1 | 21 | 13 | 1228 | 200 | 300 | 84 | 20 | 80 | 459 | 0 | 558 | 0 | 0 | -473 | 1228
1 | 21 | 14 | 1213 | 200 | 297 | 149 | 20 | 80 | 318 | 0 | 552 | 0 | 0 | -403 | 1213
1 | 21 | 15 | 1250 | 200 | 304 | 149 | 20 | 80 | 141 | 0 | 543 | 0 | 0 | -187 | 1250
1 | 21 | 16 | 1273 | 200 | 308 | 149 | 20 | 80 | 15 | 0 | 492 | 0 | 9 | 0 | 1273
1 | 21 | 17 | 1303 | 200 | 396 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 1303
1 | 21 | 18 | 1298 | 200 | 419 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1298
1 | 21 | 19 | 1273 | 200 | 382 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 401 | 0 | 41 | 0 | 1273
1 | 21 | 20 | 1227 | 200 | 403 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 1 | 1227
1 | 21 | 21 | 1178 | 200 | 381 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 1 | 1178
1 | 21 | 22 | 1104 | 200 | 315 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1104
1 | 21 | 23 | 1069 | 200 | 273 | 149 | 20 | 80 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 1 | 1069
1 | 22 | 0 | 1033 | 200 | 264 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | -4 | 1033
1 | 22 | 1 | 1042 | 200 | 305 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1042
1 | 22 | 2 | 1060 | 200 | 290 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1060
1 | 22 | 3 | 1073 | 200 | 271 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | -8 | 1073
1 | 22 | 4 | 1086 | 200 | 273 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | -10 | 1086
1 | 22 | 5 | 1140 | 200 | 292 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -1 | 1140
1 | 22 | 6 | 1215 | 200 | 408 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1215
1 | 22 | 7 | 1236 | 200 | 428 | 139 | 20 | 80 | 38 | 0 | 332 | 0 | 0 | -1 | 1236
1 | 22 | 8 | 1304 | 200 | 355 | 139 | 20 | 80 | 136 | 0 | 375 | 0 | 0 | -1 | 1304
1 | 22 | 9 | 1328 | 200 | 318 | 139 | 20 | 80 | 262 | 0 | 394 | 0 | 0 | -85 | 1328
1 | 22 | 10 | 1302 | 200 | 313 | 139 | 20 | 80 | 363 | 0 | 465 | 0 | 0 | -278 | 1302
1 | 22 | 11 | 1279 | 200 | 309 | 139 | 20 | 80 | 421 | 0 | 474 | 0 | 0 | -364 | 1279
1 | 22 | 12 | 1227 | 200 | 299 | 139 | 20 | 80 | 402 | 0 | 476 | 0 | 0 | -389 | 1227
1 | 22 | 13 | 1254 | 200 | 304 | 139 | 20 | 80 | 344 | 0 | 469 | 0 | 0 | -302 | 1254
1 | 22 | 14 | 1237 | 200 | 301 | 139 | 20 | 80 | 258 | 0 | 408 | 0 | 0 | -169 | 1237
1 | 22 | 15 | 1261 | 200 | 306 | 139 | 20 | 80 | 119 | 0 | 404 | 0 | 0 | -7 | 1261
1 | 22 | 16 | 1285 | 200 | 418 | 139 | 20 | 80 | 14 | 0 | 415 | 0 | 0 | -1 | 1285
1 | 22 | 17 | 1320 | 200 | 433 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -1 | 1320
1 | 22 | 18 | 1308 | 200 | 402 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1308
1 | 22 | 19 | 1276 | 200 | 316 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1276
1 | 22 | 20 | 1240 | 200 | 302 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -13 | 1240
1 | 22 | 21 | 1190 | 200 | 293 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | -65 | 1190
1 | 22 | 22 | 1105 | 200 | 277 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | -159 | 1105
1 | 22 | 23 | 1064 | 200 | 270 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -205 | 1064
1 | 23 | 0 | 1032 | 200 | 264 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | -238 | 1032
1 | 23 | 1 | 1037 | 200 | 264 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -235 | 1037
1 | 23 | 2 | 1050 | 200 | 267 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | -226 | 1050
1 | 23 | 3 | 1063 | 200 | 269 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -198 | 1063
1 | 23 | 4 | 1083 | 200 | 273 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -188 | 1083
1 | 23 | 5 | 1140 | 200 | 283 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | -142 | 1140
1 | 23 | 6 | 1215 | 200 | 297 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -90 | 1215
1 | 23 | 7 | 1237 | 200 | 301 | 142 | 20 | 80 | 40 | 0 | 566 | 0 | 0 | -112 | 1237
1 | 23 | 8 | 1299 | 200 | 313 | 142 | 20 | 80 | 153 | 0 | 574 | 0 | 0 | -183 | 1299
1 | 23 | 9 | 1322 | 200 | 317 | 142 | 20 | 80 | 286 | 0 | 569 | 0 | 0 | -292 | 1322
1 | 23 | 10 | 1295 | 200 | 312 | 142 | 20 | 80 | 362 | 0 | 568 | 0 | 0 | -389 | 1295
1 | 23 | 11 | 1260 | 200 | 305 | 138 | 20 | 80 | 404 | 0 | 561 | 0 | 0 | -448 | 1260
1 | 23 | 12 | 1204 | 200 | 295 | 89 | 20 | 80 | 416 | 0 | 569 | 0 | -4 | -461 | 1204
1 | 23 | 13 | 1220 | 200 | 298 | 120 | 20 | 80 | 390 | 0 | 561 | 0 | 0 | -449 | 1220
1 | 23 | 14 | 1202 | 200 | 295 | 142 | 20 | 80 | 303 | 0 | 562 | 0 | 0 | -400 | 1202
1 | 23 | 15 | 1229 | 200 | 300 | 142 | 20 | 80 | 146 | 0 | 509 | 0 | 0 | -168 | 1229
1 | 23 | 16 | 1250 | 200 | 328 | 142 | 20 | 80 | 19 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1250
1 | 23 | 17 | 1271 | 200 | 387 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 1 | 1271
1 | 23 | 18 | 1263 | 200 | 347 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1263
1 | 23 | 19 | 1231 | 200 | 338 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1231
1 | 23 | 20 | 1189 | 200 | 296 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1189
1 | 23 | 21 | 1142 | 200 | 284 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 6 | 0 | 1142
1 | 23 | 22 | 1078 | 200 | 272 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | -24 | 1078
1 | 23 | 23 | 1048 | 200 | 267 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -31 | 1048
1 | 24 | 0 | 1014 | 200 | 260 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | -54 | 1014
1 | 24 | 1 | 1017 | 200 | 261 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -19 | 1017
1 | 24 | 2 | 1027 | 200 | 290 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1027
1 | 24 | 3 | 1033 | 200 | 360 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1033
1 | 24 | 4 | 1038 | 200 | 420 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1038
1 | 24 | 5 | 1057 | 200 | 469 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1057
1 | 24 | 6 | 1085 | 200 | 512 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1085
1 | 24 | 7 | 1102 | 200 | 460 | 140 | 20 | 80 | 55 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 1102
1 | 24 | 8 | 1144 | 200 | 351 | 140 | 20 | 80 | 192 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1144
1 | 24 | 9 | 1172 | 200 | 289 | 140 | 20 | 80 | 330 | 0 | 200 | 0 | 0 | -87 | 1172
1 | 24 | 10 | 1142 | 200 | 284 | 140 | 20 | 80 | 418 | 0 | 214 | 0 | 0 | -214 | 1142
1 | 24 | 11 | 1098 | 200 | 276 | 140 | 20 | 80 | 439 | 0 | 239 | 0 | -46 | -250 | 1098
1 | 24 | 12 | 1057 | 200 | 268 | 104 | 20 | 80 | 528 | 0 | 279 | 0 | -46 | -376 | 1057
1 | 24 | 13 | 1043 | 200 | 266 | 140 | 20 | 80 | 444 | 0 | 276 | 0 | -50 | -333 | 1043
1 | 24 | 14 | 1011 | 200 | 260 | 140 | 20 | 80 | 330 | 0 | 243 | 0 | 0 | -262 | 1011
1 | 24 | 15 | 1039 | 200 | 265 | 140 | 20 | 80 | 184 | 0 | 264 | 0 | 0 | -114 | 1039
1 | 24 | 16 | 1062 | 200 | 269 | 140 | 20 | 80 | 23 | 0 | 287 | 0 | 42 | 1 | 1062
1 | 24 | 17 | 1143 | 200 | 318 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 46 | 1 | 1143
1 | 24 | 18 | 1158 | 200 | 294 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 50 | 0 | 1158
1 | 24 | 19 | 1133 | 200 | 285 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1133
1 | 24 | 20 | 1111 | 200 | 278 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | -101 | 1111
1 | 24 | 21 | 1071 | 200 | 271 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -148 | 1071
1 | 24 | 22 | 1026 | 200 | 262 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -152 | 1026
1 | 24 | 23 | 1006 | 200 | 259 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -154 | 1006
1 | 25 | 0 | 973 | 200 | 253 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -200 | 973
1 | 25 | 1 | 966 | 200 | 252 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -218 | 966
1 | 25 | 2 | 998 | 200 | 257 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | -212 | 998
1 | 25 | 3 | 1001 | 200 | 258 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -248 | 1001
1 | 25 | 4 | 1008 | 200 | 259 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | -256 | 1008
1 | 25 | 5 | 1020 | 200 | 261 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | -231 | 1020
1 | 25 | 6 | 1028 | 200 | 263 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | -206 | 1028
1 | 25 | 7 | 1043 | 200 | 266 | 164 | 20 | 80 | 57 | 0 | 554 | 0 | 0 | -298 | 1043
1 | 25 | 8 | 1066 | 200 | 270 | 164 | 20 | 80 | 195 | 0 | 542 | 0 | 0 | -405 | 1066
1 | 25 | 9 | 1076 | 200 | 272 | 77 | 20 | 80 | 352 | 0 | 546 | 0 | 0 | -471 | 1076
1 | 25 | 10 | 1061 | 200 | 269 | 77 | 20 | 80 | 472 | 0 | 612 | 0 | -46 | -623 | 1061
1 | 25 | 11 | 1045 | 200 | 266 | 77 | 20 | 80 | 531 | 0 | 656 | 0 | -46 | -739 | 1045
1 | 25 | 12 | 1037 | 200 | 265 | 77 | 20 | 80 | 511 | 0 | 682 | 0 | -46 | -752 | 1037
1 | 25 | 13 | 1030 | 200 | 263 | 77 | 20 | 80 | 460 | 0 | 677 | 0 | -50 | -697 | 1030
1 | 25 | 14 | 1014 | 200 | 260 | 77 | 20 | 80 | 366 | 0 | 687 | 0 | -46 | -630 | 1014
1 | 25 | 15 | 1046 | 200 | 266 | 77 | 20 | 80 | 178 | 0 | 691 | 0 | 0 | -466 | 1046
1 | 25 | 16 | 1083 | 200 | 273 | 164 | 20 | 80 | 22 | 0 | 703 | 0 | 0 | -379 | 1083
1 | 25 | 17 | 1172 | 200 | 289 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | -280 | 1172
1 | 25 | 18 | 1194 | 200 | 293 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | -237 | 1194
1 | 25 | 19 | 1176 | 200 | 290 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | -251 | 1176
1 | 25 | 20 | 1151 | 200 | 285 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | -272 | 1151
1 | 25 | 21 | 1110 | 200 | 278 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | -281 | 1110
1 | 25 | 22 | 1041 | 200 | 265 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | -304 | 1041
1 | 25 | 23 | 1019 | 200 | 261 | 164 | 20 | 80 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | -300 | 1019
1 | 26 | 0 | 994 | 200 | 257 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | -319 | 994
1 | 26 | 1 | 1004 | 200 | 258 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -232 | 1004
1 | 26 | 2 | 1022 | 200 | 262 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | -155 | 1022
1 | 26 | 3 | 1034 | 200 | 264 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -116 | 1034
1 | 26 | 4 | 1057 | 200 | 268 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | -67 | 1057
1 | 26 | 5 | 1109 | 200 | 278 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | -2 | 1109
1 | 26 | 6 | 1189 | 200 | 414 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 | 1189
1 | 26 | 7 | 1219 | 200 | 447 | 146 | 20 | 80 | 66 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1219
1 | 26 | 8 | 1290 | 200 | 320 | 146 | 20 | 80 | 209 | 0 | 266 | 0 | 50 | -1 | 1290
1 | 26 | 9 | 1314 | 200 | 315 | 146 | 20 | 80 | 372 | 0 | 330 | 0 | 0 | -149 | 1314
1 | 26 | 10 | 1278 | 200 | 309 | 146 | 20 | 80 | 537 | 0 | 380 | 0 | 0 | -394 | 1278
1 | 26 | 11 | 1249 | 200 | 303 | 77 | 20 | 80 | 597 | 0 | 460 | 0 | 0 | -488 | 1249
1 | 26 | 12 | 1198 | 200 | 294 | 77 | 20 | 80 | 554 | 0 | 498 | 0 | -4 | -521 | 1198
1 | 26 | 13 | 1222 | 200 | 298 | 110 | 20 | 80 | 423 | 0 | 548 | 0 | 0 | -457 | 1222
1 | 26 | 14 | 1214 | 200 | 297 | 146 | 20 | 80 | 290 | 0 | 547 | 0 | 0 | -366 | 1214
1 | 26 | 15 | 1229 | 200 | 300 | 146 | 20 | 80 | 138 | 0 | 463 | 0 | 0 | -118 | 1229
1 | 26 | 16 | 1252 | 200 | 369 | 146 | 20 | 80 | 17 | 0 | 419 | 0 | 0 | 1 | 1252
1 | 26 | 17 | 1270 | 200 | 431 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -1 | 1270
1 | 26 | 18 | 1248 | 200 | 420 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1248
1 | 26 | 19 | 1214 | 200 | 404 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 2 | -1 | 1214
1 | 26 | 20 | 1174 | 200 | 290 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 411 | 0 | 27 | 0 | 1174
1 | 26 | 21 | 1117 | 200 | 279 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -43 | 1117
1 | 26 | 22 | 1042 | 200 | 266 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -62 | 1042
1 | 26 | 23 | 1004 | 200 | 258 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | -83 | 1004
1 | 27 | 0 | 969 | 200 | 252 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | -41 | 969
1 | 27 | 1 | 980 | 200 | 262 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | -1 | 980
1 | 27 | 2 | 996 | 200 | 295 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | -1 | 996
1 | 27 | 3 | 1012 | 200 | 330 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1012
1 | 27 | 4 | 1028 | 200 | 402 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -1 | 1028
1 | 27 | 5 | 1087 | 200 | 546 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1087
1 | 27 | 6 | 1167 | 200 | 669 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1167
1 | 27 | 7 | 1186 | 200 | 622 | 139 | 20 | 80 | 42 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1186
1 | 27 | 8 | 1242 | 200 | 489 | 139 | 20 | 80 | 194 | 0 | 79 | 0 | 41 | 0 | 1242
1 | 27 | 9 | 1250 | 200 | 304 | 139 | 20 | 80 | 433 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1250
1 | 27 | 10 | 1214 | 200 | 297 | 139 | 20 | 80 | 517 | 0 | 95 | 0 | 0 | -134 | 1214
1 | 27 | 11 | 1194 | 200 | 293 | 139 | 20 | 80 | 522 | 0 | 122 | 0 | 0 | -182 | 1194
1 | 27 | 12 | 1136 | 200 | 283 | 139 | 20 | 80 | 416 | 0 | 126 | 0 | 0 | -128 | 1136
1 | 27 | 13 | 1171 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 347 | 0 | 162 | 0 | 0 | -66 | 1171
1 | 27 | 14 | 1167 | 200 | 288 | 139 | 20 | 80 | 273 | 0 | 223 | 0 | 0 | -56 | 1167
1 | 27 | 15 | 1176 | 200 | 290 | 139 | 20 | 80 | 136 | 0 | 329 | 0 | 0 | -18 | 1176
1 | 27 | 16 | 1197 | 200 | 339 | 139 | 20 | 80 | 20 | 0 | 400 | 0 | 0 | -1 | 1197
1 | 27 | 17 | 1228 | 200 | 345 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1228
1 | 27 | 18 | 1225 | 200 | 299 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -4 | 1225
1 | 27 | 19 | 1198 | 200 | 294 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -101 | 1198
1 | 27 | 20 | 1169 | 200 | 289 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -109 | 1169
1 | 27 | 21 | 1118 | 200 | 279 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | -189 | 1118
1 | 27 | 22 | 1056 | 200 | 268 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | -221 | 1056
1 | 27 | 23 | 1029 | 200 | 263 | 139 | 20 | 80 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -253 | 1029
1 | 28 | 0 | 993 | 200 | 257 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | -298 | 993
1 | 28 | 1 | 998 | 200 | 257 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | -253 | 998
1 | 28 | 2 | 1012 | 200 | 260 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | -204 | 1012
1 | 28 | 3 | 1027 | 200 | 263 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | -202 | 1027
1 | 28 | 4 | 1047 | 200 | 266 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | -144 | 1047
1 | 28 | 5 | 1093 | 200 | 275 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -104 | 1093
1 | 28 | 6 | 1157 | 200 | 286 | 148 | 20 | 80 | 1 | 0 | 478 | 0 | 0 | -56 | 1157
1 | 28 | 7 | 1179 | 200 | 291 | 148 | 20 | 80 | 76 | 0 | 468 | 0 | 0 | -104 | 1179
1 | 28 | 8 | 1230 | 200 | 300 | 148 | 20 | 80 | 270 | 0 | 444 | 0 | 0 | -232 | 1230
1 | 28 | 9 | 1243 | 200 | 302 | 148 | 20 | 80 | 481 | 0 | 420 | 0 | 0 | -408 | 1243
1 | 28 | 10 | 1219 | 200 | 298 | 125 | 20 | 80 | 565 | 0 | 380 | 0 | 0 | -449 | 1219
1 | 28 | 11 | 1190 | 200 | 293 | 79 | 20 | 80 | 580 | 0 | 404 | 0 | 0 | -466 | 1190
1 | 28 | 12 | 1137 | 200 | 283 | 77 | 20 | 80 | 589 | 0 | 412 | 0 | 0 | -524 | 1137
1 | 28 | 13 | 1161 | 200 | 287 | 84 | 20 | 80 | 531 | 0 | 416 | 0 | 0 | -457 | 1161
1 | 28 | 14 | 1154 | 200 | 286 | 148 | 20 | 80 | 376 | 0 | 393 | 0 | 0 | -349 | 1154
1 | 28 | 15 | 1169 | 200 | 289 | 148 | 20 | 80 | 200 | 0 | 352 | 0 | 0 | -120 | 1169
1 | 28 | 16 | 1201 | 200 | 357 | 148 | 20 | 80 | 42 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1201
1 | 28 | 17 | 1233 | 200 | 460 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1233
1 | 28 | 18 | 1227 | 200 | 466 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1227
1 | 28 | 19 | 1202 | 200 | 380 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 1 | 1202
1 | 28 | 20 | 1176 | 200 | 306 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 373 | 0 | 48 | 1 | 1176
1 | 28 | 21 | 1124 | 200 | 301 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 28 | 22 | 1062 | 200 | 269 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | -78 | 1062
1 | 28 | 23 | 1035 | 200 | 264 | 148 | 20 | 80 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -121 | 1035
1 | 29 | 0 | 1003 | 200 | 258 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -156 | 1003
1 | 29 | 1 | 1013 | 200 | 260 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -161 | 1013
1 | 29 | 2 | 1035 | 200 | 264 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | -139 | 1035
1 | 29 | 3 | 1053 | 200 | 267 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -95 | 1053
1 | 29 | 4 | 1078 | 200 | 272 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | -54 | 1078
1 | 29 | 5 | 1132 | 200 | 295 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1132
1 | 29 | 6 | 1207 | 200 | 393 | 154 | 20 | 80 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | -1 | 1207
1 | 29 | 7 | 1221 | 200 | 364 | 154 | 20 | 80 | 80 | 0 | 324 | 0 | 0 | -1 | 1221
1 | 29 | 8 | 1273 | 200 | 308 | 154 | 20 | 80 | 279 | 0 | 328 | 0 | 0 | -96 | 1273
1 | 29 | 9 | 1283 | 200 | 310 | 154 | 20 | 80 | 488 | 0 | 333 | 0 | 0 | -302 | 1283
1 | 29 | 10 | 1263 | 200 | 306 | 92 | 20 | 80 | 634 | 0 | 407 | 0 | 0 | -476 | 1263
1 | 29 | 11 | 1244 | 200 | 302 | 77 | 20 | 80 | 667 | 0 | 430 | 0 | 0 | -532 | 1244
1 | 29 | 12 | 1183 | 200 | 291 | 77 | 20 | 80 | 694 | 0 | 470 | 0 | -4 | -645 | 1183
1 | 29 | 13 | 1207 | 200 | 296 | 77 | 20 | 80 | 627 | 0 | 480 | 0 | 0 | -573 | 1207
1 | 29 | 14 | 1194 | 200 | 293 | 86 | 20 | 80 | 452 | 0 | 528 | 0 | 0 | -465 | 1194
1 | 29 | 15 | 1213 | 200 | 297 | 154 | 20 | 80 | 227 | 0 | 475 | 0 | 0 | -240 | 1213
1 | 29 | 16 | 1245 | 200 | 303 | 154 | 20 | 80 | 34 | 0 | 487 | 0 | 0 | -33 | 1245
1 | 29 | 17 | 1288 | 200 | 310 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -14 | 1288
1 | 29 | 18 | 1288 | 200 | 310 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 15 | 0 | 1288
1 | 29 | 19 | 1256 | 200 | 305 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 46 | -1 | 1256
1 | 29 | 20 | 1217 | 200 | 298 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 23 | -1 | 1217
1 | 29 | 21 | 1169 | 200 | 302 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1169
1 | 29 | 22 | 1101 | 200 | 276 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -65 | 1101
1 | 29 | 23 | 1070 | 200 | 271 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -71 | 1070
1 | 30 | 0 | 1030 | 200 | 263 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | -61 | 1030
1 | 30 | 1 | 1029 | 200 | 263 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | -97 | 1029
1 | 30 | 2 | 1038 | 200 | 265 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -106 | 1038
1 | 30 | 3 | 1048 | 200 | 267 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -116 | 1048
1 | 30 | 4 | 1066 | 200 | 270 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -123 | 1066
1 | 30 | 5 | 1123 | 200 | 280 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -74 | 1123
1 | 30 | 6 | 1193 | 200 | 293 | 152 | 20 | 80 | 1 | 0 | 485 | 0 | 0 | -38 | 1193
1 | 30 | 7 | 1218 | 200 | 298 | 152 | 20 | 80 | 68 | 0 | 477 | 0 | 0 | -77 | 1218
1 | 30 | 8 | 1271 | 200 | 307 | 152 | 20 | 80 | 242 | 0 | 458 | 0 | 0 | -188 | 1271
1 | 30 | 9 | 1291 | 200 | 311 | 152 | 20 | 80 | 462 | 0 | 452 | 0 | 0 | -386 | 1291
1 | 30 | 10 | 1258 | 200 | 305 | 77 | 20 | 80 | 611 | 0 | 459 | 0 | 0 | -494 | 1258
1 | 30 | 11 | 1239 | 200 | 301 | 77 | 20 | 80 | 646 | 0 | 452 | 0 | 0 | -537 | 1239
1 | 30 | 12 | 1181 | 200 | 291 | 77 | 20 | 80 | 663 | 0 | 459 | 0 | -25 | -584 | 1181
1 | 30 | 13 | 1207 | 200 | 296 | 77 | 20 | 80 | 600 | 0 | 466 | 0 | 0 | -532 | 1207
1 | 30 | 14 | 1190 | 200 | 293 | 140 | 20 | 80 | 444 | 0 | 458 | 0 | 0 | -445 | 1190
1 | 30 | 15 | 1215 | 200 | 297 | 152 | 20 | 80 | 232 | 0 | 461 | 0 | 0 | -227 | 1215
1 | 30 | 16 | 1235 | 200 | 301 | 152 | 20 | 80 | 39 | 0 | 481 | 0 | 0 | -38 | 1235
1 | 30 | 17 | 1270 | 200 | 307 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 490 | 0 | 21 | 0 | 1270
1 | 30 | 18 | 1261 | 200 | 306 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 464 | 0 | 39 | 0 | 1261
1 | 30 | 19 | 1230 | 200 | 322 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1230
1 | 30 | 20 | 1190 | 200 | 293 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 26 | -1 | 1190
1 | 30 | 21 | 1141 | 200 | 298 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1141
1 | 30 | 22 | 1078 | 200 | 272 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -16 | 1078
1 | 30 | 23 | 1051 | 200 | 267 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | -42 | 1051
1 | 31 | 0 | 1017 | 200 | 261 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -99 | 1017
1 | 31 | 1 | 1018 | 200 | 261 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -105 | 1018
1 | 31 | 2 | 1031 | 200 | 263 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -89 | 1031
1 | 31 | 3 | 1033 | 200 | 264 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | -106 | 1033
1 | 31 | 4 | 1045 | 200 | 266 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -122 | 1045
1 | 31 | 5 | 1062 | 200 | 269 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -128 | 1062
1 | 31 | 6 | 1093 | 200 | 275 | 159 | 20 | 80 | 1 | 0 | 418 | 0 | 0 | -60 | 1093
1 | 31 | 7 | 1098 | 200 | 276 | 159 | 20 | 80 | 62 | 0 | 408 | 0 | 0 | -107 | 1098
1 | 31 | 8 | 1125 | 200 | 281 | 159 | 20 | 80 | 211 | 0 | 403 | 0 | 0 | -229 | 1125
1 | 31 | 9 | 1121 | 200 | 280 | 150 | 20 | 80 | 400 | 0 | 424 | 0 | 0 | -433 | 1121
1 | 31 | 10 | 1085 | 200 | 273 | 77 | 20 | 80 | 565 | 0 | 450 | -19 | -50 | -511 | 1085
1 | 31 | 11 | 1054 | 200 | 268 | 77 | 20 | 80 | 665 | 0 | 439 | 0 | -46 | -649 | 1054
1 | 31 | 12 | 1018 | 200 | 261 | 77 | 20 | 80 | 708 | 0 | 489 | 0 | -46 | -771 | 1018
1 | 31 | 13 | 1000 | 200 | 258 | 77 | 20 | 80 | 653 | 0 | 488 | 0 | -46 | -730 | 1000
1 | 31 | 14 | 983 | 200 | 255 | 77 | 20 | 80 | 536 | 0 | 511 | 0 | -46 | -650 | 983
1 | 31 | 15 | 997 | 200 | 257 | 90 | 20 | 80 | 282 | 0 | 492 | 0 | 0 | -424 | 997
1 | 31 | 16 | 1028 | 200 | 263 | 159 | 20 | 80 | 49 | 0 | 507 | 0 | 0 | -250 | 1028
1 | 31 | 17 | 1107 | 200 | 277 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -141 | 1107
1 | 31 | 18 | 1108 | 200 | 278 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | -141 | 1108
1 | 31 | 19 | 1090 | 200 | 274 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -105 | 1090
1 | 31 | 20 | 1063 | 200 | 269 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | -129 | 1063
1 | 31 | 21 | 1027 | 200 | 263 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | -143 | 1027
1 | 31 | 22 | 976 | 200 | 253 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | -181 | 976
1 | 31 | 23 | 964 | 200 | 251 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | -189 | 964
2 | 1 | 0 | 1089 | 200 | 274 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | -111 | 1089
2 | 1 | 1 | 1093 | 200 | 275 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 469 | 0 | 4 | -124 | 1093
2 | 1 | 2 | 1101 | 200 | 276 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -104 | 1101
2 | 1 | 3 | 1106 | 200 | 277 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | -118 | 1106
2 | 1 | 4 | 1109 | 200 | 278 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | -106 | 1109
2 | 1 | 5 | 1116 | 200 | 279 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -124 | 1116
2 | 1 | 6 | 1122 | 200 | 280 | 169 | 20 | 80 | 1 | 0 | 476 | 0 | 0 | -104 | 1122
2 | 1 | 7 | 1129 | 200 | 281 | 169 | 20 | 80 | 74 | 0 | 530 | 0 | 0 | -225 | 1129
2 | 1 | 8 | 1139 | 200 | 283 | 118 | 20 | 80 | 221 | 0 | 571 | 0 | 0 | -354 | 1139
2 | 1 | 9 | 1137 | 200 | 283 | 78 | 20 | 80 | 434 | 0 | 558 | 0 | 0 | -516 | 1137
2 | 1 | 10 | 1125 | 200 | 281 | 78 | 20 | 80 | 578 | 0 | 580 | 0 | -46 | -646 | 1125
2 | 1 | 11 | 1116 | 200 | 279 | 78 | 20 | 80 | 599 | 0 | 616 | 0 | -46 | -710 | 1116
2 | 1 | 12 | 1108 | 200 | 277 | 78 | 20 | 80 | 598 | 0 | 587 | 0 | -50 | -682 | 1108
2 | 1 | 13 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 533 | 0 | 535 | 0 | -46 | -575 | 1101
2 | 1 | 14 | 1093 | 200 | 275 | 78 | 20 | 80 | 400 | 0 | 531 | 0 | -46 | -445 | 1093
2 | 1 | 15 | 1107 | 200 | 277 | 100 | 20 | 80 | 220 | 0 | 517 | 0 | 0 | -307 | 1107
2 | 1 | 16 | 1120 | 200 | 280 | 169 | 20 | 80 | 38 | 0 | 525 | 0 | 0 | -192 | 1120
2 | 1 | 17 | 1167 | 200 | 288 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -153 | 1167
2 | 1 | 18 | 1179 | 200 | 291 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -163 | 1179
2 | 1 | 19 | 1170 | 200 | 289 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | -170 | 1170
2 | 1 | 20 | 1153 | 200 | 286 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -160 | 1153
2 | 1 | 21 | 1132 | 200 | 282 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -168 | 1132
2 | 1 | 22 | 1107 | 200 | 277 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -195 | 1107
2 | 1 | 23 | 1097 | 200 | 276 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -197 | 1097
2 | 2 | 0 | 1086 | 200 | 273 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -183 | 1086
2 | 2 | 1 | 1092 | 200 | 275 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -183 | 1092
2 | 2 | 2 | 1101 | 200 | 276 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | -162 | 1101
2 | 2 | 3 | 1114 | 200 | 279 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | -89 | 1114
2 | 2 | 4 | 1126 | 200 | 281 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | -60 | 1126
2 | 2 | 5 | 1144 | 200 | 284 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -33 | 1144
2 | 2 | 6 | 1198 | 200 | 294 | 158 | 20 | 80 | 2 | 0 | 453 | 0 | 4 | -13 | 1198
2 | 2 | 7 | 1221 | 200 | 298 | 158 | 20 | 80 | 87 | 0 | 474 | 0 | 0 | -96 | 1221
2 | 2 | 8 | 1273 | 200 | 308 | 158 | 20 | 80 | 314 | 0 | 474 | 0 | 0 | -281 | 1273
2 | 2 | 9 | 1296 | 200 | 312 | 158 | 20 | 80 | 472 | 0 | 494 | 0 | 0 | -440 | 1296
2 | 2 | 10 | 1277 | 200 | 309 | 78 | 20 | 80 | 578 | 0 | 545 | 0 | 0 | -533 | 1277
2 | 2 | 11 | 1254 | 200 | 304 | 78 | 20 | 80 | 665 | 0 | 528 | 0 | -50 | -571 | 1254
2 | 2 | 12 | 1213 | 200 | 297 | 78 | 20 | 80 | 620 | 0 | 570 | 0 | -46 | -606 | 1213
2 | 2 | 13 | 1241 | 200 | 302 | 78 | 20 | 80 | 586 | 0 | 556 | 0 | 0 | -581 | 1241
2 | 2 | 14 | 1227 | 200 | 299 | 78 | 20 | 80 | 461 | 0 | 541 | 0 | 0 | -452 | 1227
2 | 2 | 15 | 1244 | 200 | 302 | 158 | 20 | 80 | 241 | 0 | 530 | 0 | 0 | -287 | 1244
2 | 2 | 16 | 1265 | 200 | 306 | 158 | 20 | 80 | 38 | 0 | 501 | 0 | 0 | -38 | 1265
2 | 2 | 17 | 1295 | 200 | 353 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | -1 | 1295
2 | 2 | 18 | 1293 | 200 | 330 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 46 | -1 | 1293
2 | 2 | 19 | 1265 | 200 | 306 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 455 | 0 | 46 | 0 | 1265
2 | 2 | 20 | 1229 | 200 | 300 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 424 | 0 | 47 | 0 | 1229
2 | 2 | 21 | 1185 | 200 | 292 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 420 | 0 | 16 | -1 | 1185
2 | 2 | 22 | 1142 | 200 | 284 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | -41 | 1142
2 | 2 | 23 | 1131 | 200 | 282 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | -58 | 1131
2 | 3 | 0 | 1119 | 200 | 279 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -110 | 1119
2 | 3 | 1 | 1120 | 200 | 280 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -65 | 1120
2 | 3 | 2 | 1129 | 200 | 281 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | -12 | 1129
2 | 3 | 3 | 1132 | 200 | 287 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 3 | 4 | 1135 | 200 | 282 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 14 | 1 | 1135
2 | 3 | 5 | 1165 | 200 | 345 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 3 | 6 | 1216 | 200 | 451 | 159 | 20 | 80 | 2 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1216
2 | 3 | 7 | 1229 | 200 | 349 | 159 | 20 | 80 | 96 | 0 | 279 | 0 | 46 | 0 | 1229
2 | 3 | 8 | 1271 | 200 | 307 | 159 | 20 | 80 | 346 | 0 | 275 | 0 | 0 | -116 | 1271
2 | 3 | 9 | 1280 | 200 | 309 | 134 | 20 | 80 | 605 | 0 | 382 | 0 | 0 | -450 | 1280
2 | 3 | 10 | 1251 | 200 | 304 | 78 | 20 | 80 | 746 | 0 | 419 | 0 | 0 | -596 | 1251
2 | 3 | 11 | 1229 | 200 | 300 | 78 | 20 | 80 | 808 | 0 | 417 | 0 | -46 | -628 | 1229
2 | 3 | 12 | 1187 | 200 | 292 | 78 | 20 | 80 | 765 | 0 | 426 | 0 | -46 | -628 | 1187
2 | 3 | 13 | 1206 | 200 | 295 | 78 | 20 | 80 | 655 | 0 | 465 | -67 | -50 | -470 | 1206
2 | 3 | 14 | 1193 | 200 | 293 | 78 | 20 | 80 | 462 | 0 | 547 | 0 | 0 | -487 | 1193
2 | 3 | 15 | 1198 | 200 | 294 | 159 | 20 | 80 | 236 | 0 | 541 | 0 | 0 | -332 | 1198
2 | 3 | 16 | 1220 | 200 | 298 | 159 | 20 | 80 | 42 | 0 | 545 | 0 | 0 | -124 | 1220
2 | 3 | 17 | 1236 | 200 | 301 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -116 | 1236
2 | 3 | 18 | 1227 | 200 | 299 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -90 | 1227
2 | 3 | 19 | 1208 | 200 | 296 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -67 | 1208
2 | 3 | 20 | 1182 | 200 | 291 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -77 | 1182
2 | 3 | 21 | 1150 | 200 | 285 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | -97 | 1150
2 | 3 | 22 | 1119 | 200 | 280 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | -94 | 1119
2 | 3 | 23 | 1105 | 200 | 277 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -141 | 1105
2 | 4 | 0 | 1087 | 200 | 274 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -186 | 1087
2 | 4 | 1 | 1090 | 200 | 274 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | -158 | 1090
2 | 4 | 2 | 1099 | 200 | 276 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | -94 | 1099
2 | 4 | 3 | 1105 | 200 | 277 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | -92 | 1105
2 | 4 | 4 | 1113 | 200 | 278 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -98 | 1113
2 | 4 | 5 | 1132 | 200 | 282 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | -58 | 1132
2 | 4 | 6 | 1166 | 200 | 288 | 157 | 20 | 80 | 4 | 0 | 387 | 0 | 29 | 1 | 1166
2 | 4 | 7 | 1178 | 200 | 290 | 157 | 20 | 80 | 140 | 0 | 360 | 0 | 0 | -69 | 1178
2 | 4 | 8 | 1207 | 200 | 296 | 157 | 20 | 80 | 432 | 0 | 263 | 0 | 0 | -241 | 1207
2 | 4 | 9 | 1218 | 200 | 298 | 136 | 20 | 80 | 674 | 0 | 234 | 0 | 0 | -424 | 1218
2 | 4 | 10 | 1184 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 842 | 0 | 208 | 0 | 0 | -535 | 1184
2 | 4 | 11 | 1166 | 200 | 288 | 78 | 20 | 80 | 919 | 0 | 223 | 0 | -46 | -596 | 1166
2 | 4 | 12 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 797 | 0 | 259 | 0 | -46 | -538 | 1132
2 | 4 | 13 | 1140 | 200 | 283 | 78 | 20 | 80 | 652 | 0 | 318 | -64 | -50 | -377 | 1140
2 | 4 | 14 | 1135 | 200 | 282 | 111 | 20 | 80 | 504 | 0 | 313 | 0 | 0 | -375 | 1135
2 | 4 | 15 | 1139 | 200 | 283 | 157 | 20 | 80 | 241 | 0 | 303 | 0 | 0 | -145 | 1139
2 | 4 | 16 | 1157 | 200 | 367 | 157 | 20 | 80 | 44 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1157
2 | 4 | 17 | 1169 | 200 | 477 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1169
2 | 4 | 18 | 1167 | 200 | 435 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 46 | 0 | 1167
2 | 4 | 19 | 1151 | 200 | 439 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 205 | 0 | 50 | 0 | 1151
2 | 4 | 20 | 1133 | 200 | 495 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1133
2 | 4 | 21 | 1115 | 200 | 470 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 4 | 22 | 1084 | 200 | 414 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1084
2 | 4 | 23 | 1064 | 200 | 438 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 5 | 0 | 1046 | 200 | 449 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1046
2 | 5 | 1 | 1054 | 200 | 493 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1054
2 | 5 | 2 | 1069 | 200 | 540 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1069
2 | 5 | 3 | 1084 | 200 | 582 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1084
2 | 5 | 4 | 1095 | 200 | 603 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1095
2 | 5 | 5 | 1118 | 200 | 631 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1118
2 | 5 | 6 | 1142 | 200 | 661 | 146 | 20 | 80 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1142
2 | 5 | 7 | 1152 | 200 | 559 | 146 | 20 | 80 | 111 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 5 | 8 | 1177 | 200 | 330 | 146 | 20 | 80 | 362 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1177
2 | 5 | 9 | 1181 | 200 | 291 | 146 | 20 | 80 | 583 | 0 | 29 | 0 | 0 | -168 | 1181
2 | 5 | 10 | 1157 | 200 | 287 | 146 | 20 | 80 | 745 | 0 | 31 | 0 | 0 | -352 | 1157
2 | 5 | 11 | 1145 | 200 | 284 | 91 | 20 | 80 | 824 | 0 | 37 | 0 | 0 | -391 | 1145
2 | 5 | 12 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 789 | 0 | 56 | 0 | -50 | -333 | 1120
2 | 5 | 13 | 1132 | 200 | 282 | 146 | 20 | 80 | 636 | 0 | 72 | 0 | 0 | -304 | 1132
2 | 5 | 14 | 1129 | 200 | 281 | 146 | 20 | 80 | 504 | 0 | 103 | 0 | 0 | -205 | 1129
2 | 5 | 15 | 1129 | 200 | 283 | 146 | 20 | 80 | 263 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1129
2 | 5 | 16 | 1139 | 200 | 437 | 146 | 20 | 80 | 53 | 0 | 153 | 0 | 50 | 0 | 1139
2 | 5 | 17 | 1152 | 200 | 530 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1152
2 | 5 | 18 | 1152 | 200 | 520 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 5 | 19 | 1139 | 200 | 518 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 5 | 20 | 1129 | 200 | 477 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 5 | 21 | 1108 | 200 | 361 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1108
2 | 5 | 22 | 1078 | 200 | 272 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | -21 | 1078
2 | 5 | 23 | 1060 | 200 | 269 | 146 | 20 | 80 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | -187 | 1060
2 | 6 | 0 | 1043 | 200 | 266 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -280 | 1043
2 | 6 | 1 | 1042 | 200 | 265 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | -269 | 1042
2 | 6 | 2 | 1053 | 200 | 267 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -256 | 1053
2 | 6 | 3 | 1062 | 200 | 269 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | -302 | 1062
2 | 6 | 4 | 1072 | 200 | 271 | 133 | 20 | 80 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | -314 | 1072
2 | 6 | 5 | 1092 | 200 | 275 | 145 | 20 | 80 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | -331 | 1092
2 | 6 | 6 | 1118 | 200 | 279 | 181 | 20 | 80 | 4 | 0 | 709 | 0 | 0 | -355 | 1118
2 | 6 | 7 | 1128 | 200 | 281 | 100 | 20 | 80 | 124 | 0 | 700 | 0 | 0 | -377 | 1128
2 | 6 | 8 | 1159 | 200 | 287 | 78 | 20 | 80 | 382 | 0 | 699 | 0 | 0 | -587 | 1159
2 | 6 | 9 | 1182 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 620 | 0 | 692 | 0 | -14 | -785 | 1182
2 | 6 | 10 | 1182 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 764 | 0 | 682 | -98 | -46 | -789 | 1182
2 | 6 | 11 | 1182 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 786 | 0 | 672 | -126 | -47 | -772 | 1182
2 | 6 | 12 | 1159 | 200 | 287 | 78 | 20 | 80 | 749 | 0 | 691 | -124 | -49 | -773 | 1159
2 | 6 | 13 | 1182 | 200 | 291 | 78 | 20 | 80 | 721 | 0 | 688 | -71 | -46 | -779 | 1182
2 | 6 | 14 | 1178 | 200 | 290 | 78 | 20 | 80 | 577 | 0 | 672 | 0 | -29 | -710 | 1178
2 | 6 | 15 | 1193 | 200 | 293 | 78 | 20 | 80 | 305 | 0 | 674 | 0 | 0 | -457 | 1193
2 | 6 | 16 | 1218 | 200 | 298 | 186 | 20 | 80 | 62 | 0 | 662 | 0 | 0 | -290 | 1218
2 | 6 | 17 | 1247 | 200 | 303 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -222 | 1247
2 | 6 | 18 | 1243 | 200 | 302 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | -229 | 1243
2 | 6 | 19 | 1229 | 200 | 300 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | -260 | 1229
2 | 6 | 20 | 1204 | 200 | 295 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | -287 | 1204
2 | 6 | 21 | 1173 | 200 | 289 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | -321 | 1173
2 | 6 | 22 | 1140 | 200 | 283 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | -340 | 1140
2 | 6 | 23 | 1131 | 200 | 282 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | -331 | 1131
2 | 7 | 0 | 1120 | 200 | 280 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | -301 | 1120
2 | 7 | 1 | 1121 | 200 | 280 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | -305 | 1121
2 | 7 | 2 | 1127 | 200 | 281 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | -299 | 1127
2 | 7 | 3 | 1129 | 200 | 281 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | -301 | 1129
2 | 7 | 4 | 1129 | 200 | 281 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | -299 | 1129
2 | 7 | 5 | 1132 | 200 | 282 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | -284 | 1132
2 | 7 | 6 | 1139 | 200 | 283 | 156 | 20 | 80 | 2 | 0 | 658 | 0 | 0 | -260 | 1139
2 | 7 | 7 | 1153 | 200 | 286 | 156 | 20 | 80 | 54 | 0 | 623 | 0 | 0 | -266 | 1153
2 | 7 | 8 | 1190 | 200 | 293 | 156 | 20 | 80 | 159 | 0 | 590 | 0 | 0 | -308 | 1190
2 | 7 | 9 | 1204 | 200 | 295 | 156 | 20 | 80 | 253 | 0 | 548 | 0 | 0 | -348 | 1204
2 | 7 | 10 | 1177 | 200 | 290 | 94 | 20 | 80 | 366 | 0 | 518 | 0 | 0 | -391 | 1177
2 | 7 | 11 | 1157 | 200 | 287 | 78 | 20 | 80 | 419 | 0 | 513 | 0 | 0 | -440 | 1157
2 | 7 | 12 | 1138 | 200 | 283 | 78 | 20 | 80 | 388 | 0 | 490 | 0 | 0 | -401 | 1138
2 | 7 | 13 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 378 | 0 | 464 | 0 | 0 | -370 | 1132
2 | 7 | 14 | 1132 | 200 | 282 | 97 | 20 | 80 | 329 | 0 | 463 | 0 | 0 | -339 | 1132
2 | 7 | 15 | 1132 | 200 | 282 | 156 | 20 | 80 | 233 | 0 | 430 | 0 | 0 | -269 | 1132
2 | 7 | 16 | 1143 | 200 | 284 | 156 | 20 | 80 | 72 | 0 | 404 | 0 | 0 | -73 | 1143
2 | 7 | 17 | 1190 | 200 | 370 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 1 | 1190
2 | 7 | 18 | 1202 | 200 | 409 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 1202
2 | 7 | 19 | 1186 | 200 | 398 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 46 | 1 | 1186
2 | 7 | 20 | 1165 | 200 | 442 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 7 | 21 | 1142 | 200 | 425 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 1142
2 | 7 | 22 | 1120 | 200 | 421 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1120
2 | 7 | 23 | 1116 | 200 | 384 | 156 | 20 | 80 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 1 | 1116
2 | 8 | 0 | 1107 | 200 | 365 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1107
2 | 8 | 1 | 1109 | 200 | 350 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 8 | 2 | 1113 | 200 | 375 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | -1 | 1113
2 | 8 | 3 | 1117 | 200 | 342 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 291 | 0 | 25 | -1 | 1117
2 | 8 | 4 | 1117 | 200 | 352 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1117
2 | 8 | 5 | 1122 | 200 | 319 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1122
2 | 8 | 6 | 1132 | 200 | 317 | 160 | 20 | 80 | 2 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 8 | 7 | 1132 | 200 | 282 | 160 | 20 | 80 | 69 | 0 | 363 | 0 | 0 | -42 | 1132
2 | 8 | 8 | 1142 | 200 | 284 | 160 | 20 | 80 | 242 | 0 | 379 | 0 | 0 | -223 | 1142
2 | 8 | 9 | 1146 | 200 | 285 | 99 | 20 | 80 | 408 | 0 | 417 | 0 | 0 | -363 | 1146
2 | 8 | 10 | 1139 | 200 | 283 | 78 | 20 | 80 | 502 | 0 | 477 | 0 | 0 | -501 | 1139
2 | 8 | 11 | 1135 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 515 | 0 | 482 | 0 | 0 | -522 | 1135
2 | 8 | 12 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 479 | 0 | 443 | 0 | 0 | -450 | 1132
2 | 8 | 13 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 400 | 0 | 487 | 0 | 0 | -415 | 1132
2 | 8 | 14 | 1129 | 200 | 281 | 100 | 20 | 80 | 313 | 0 | 466 | 0 | 0 | -331 | 1129
2 | 8 | 15 | 1139 | 200 | 283 | 160 | 20 | 80 | 199 | 0 | 441 | 0 | 0 | -244 | 1139
2 | 8 | 16 | 1153 | 200 | 286 | 160 | 20 | 80 | 53 | 0 | 426 | 0 | 0 | -72 | 1153
2 | 8 | 17 | 1228 | 200 | 329 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 393 | 0 | 46 | 0 | 1228
2 | 8 | 18 | 1248 | 200 | 406 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 335 | 0 | 48 | -1 | 1248
2 | 8 | 19 | 1227 | 200 | 359 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1227
2 | 8 | 20 | 1199 | 200 | 294 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | -59 | 1199
2 | 8 | 21 | 1173 | 200 | 289 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -151 | 1173
2 | 8 | 22 | 1142 | 200 | 284 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | -190 | 1142
2 | 8 | 23 | 1133 | 200 | 282 | 160 | 20 | 80 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | -175 | 1133
2 | 9 | 0 | 1120 | 200 | 280 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -190 | 1120
2 | 9 | 1 | 1120 | 200 | 280 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | -192 | 1120
2 | 9 | 2 | 1130 | 200 | 282 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | -152 | 1130
2 | 9 | 3 | 1133 | 200 | 282 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | -160 | 1133
2 | 9 | 4 | 1150 | 200 | 285 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -141 | 1150
2 | 9 | 5 | 1190 | 200 | 293 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -121 | 1190
2 | 9 | 6 | 1252 | 200 | 304 | 157 | 20 | 80 | 2 | 0 | 525 | 0 | 0 | -36 | 1252
2 | 9 | 7 | 1274 | 200 | 308 | 157 | 20 | 80 | 48 | 0 | 537 | 0 | 0 | -76 | 1274
2 | 9 | 8 | 1352 | 200 | 322 | 157 | 20 | 80 | 152 | 0 | 553 | 0 | 0 | -132 | 1352
2 | 9 | 9 | 1382 | 200 | 328 | 157 | 20 | 80 | 306 | 0 | 566 | 0 | 0 | -275 | 1382
2 | 9 | 10 | 1353 | 200 | 322 | 86 | 20 | 80 | 440 | 0 | 656 | 0 | 0 | -451 | 1353
2 | 9 | 11 | 1324 | 200 | 317 | 78 | 20 | 80 | 482 | 0 | 697 | 0 | 0 | -550 | 1324
2 | 9 | 12 | 1256 | 200 | 305 | 78 | 20 | 80 | 468 | 0 | 732 | 0 | 0 | -627 | 1256
2 | 9 | 13 | 1272 | 200 | 308 | 78 | 20 | 80 | 434 | 0 | 721 | 0 | 0 | -569 | 1272
2 | 9 | 14 | 1264 | 200 | 306 | 78 | 20 | 80 | 322 | 0 | 719 | 0 | 0 | -461 | 1264
2 | 9 | 15 | 1274 | 200 | 308 | 157 | 20 | 80 | 176 | 0 | 716 | 0 | 0 | -383 | 1274
2 | 9 | 16 | 1289 | 200 | 311 | 157 | 20 | 80 | 34 | 0 | 721 | 0 | 0 | -234 | 1289
2 | 9 | 17 | 1309 | 200 | 314 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | -202 | 1309
2 | 9 | 18 | 1288 | 200 | 311 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | -201 | 1288
2 | 9 | 19 | 1249 | 200 | 303 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | -227 | 1249
2 | 9 | 20 | 1210 | 200 | 296 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | -258 | 1210
2 | 9 | 21 | 1162 | 200 | 288 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | -281 | 1162
2 | 9 | 22 | 1124 | 200 | 280 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | -294 | 1124
2 | 9 | 23 | 1110 | 200 | 278 | 157 | 20 | 80 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | -261 | 1110
2 | 10 | 0 | 1090 | 200 | 274 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -230 | 1090
2 | 10 | 1 | 1092 | 200 | 275 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -205 | 1092
2 | 10 | 2 | 1101 | 200 | 276 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -203 | 1101
2 | 10 | 3 | 1108 | 200 | 277 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | -148 | 1108
2 | 10 | 4 | 1119 | 200 | 279 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | -79 | 1119
2 | 10 | 5 | 1134 | 200 | 282 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | -60 | 1134
2 | 10 | 6 | 1165 | 200 | 288 | 154 | 20 | 80 | 5 | 0 | 396 | 0 | 22 | 0 | 1165
2 | 10 | 7 | 1182 | 200 | 291 | 154 | 20 | 80 | 118 | 0 | 336 | 0 | 0 | -17 | 1182
2 | 10 | 8 | 1221 | 200 | 298 | 154 | 20 | 80 | 350 | 0 | 275 | 0 | 0 | -156 | 1221
2 | 10 | 9 | 1213 | 200 | 297 | 154 | 20 | 80 | 588 | 0 | 226 | 0 | 0 | -352 | 1213
2 | 10 | 10 | 1176 | 200 | 290 | 78 | 20 | 80 | 833 | 0 | 225 | 0 | 0 | -550 | 1176
2 | 10 | 11 | 1152 | 200 | 286 | 78 | 20 | 80 | 968 | 0 | 252 | 0 | 0 | -732 | 1152
2 | 10 | 12 | 1125 | 200 | 281 | 78 | 20 | 80 | 902 | 0 | 212 | 0 | -24 | -624 | 1125
2 | 10 | 13 | 1133 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 831 | 0 | 183 | 0 | 0 | -541 | 1133
2 | 10 | 14 | 1133 | 200 | 282 | 154 | 20 | 80 | 499 | 0 | 189 | 0 | 0 | -291 | 1133
2 | 10 | 15 | 1134 | 200 | 282 | 154 | 20 | 80 | 257 | 0 | 180 | 0 | 0 | -39 | 1134
2 | 10 | 16 | 1152 | 200 | 442 | 154 | 20 | 80 | 60 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1152
2 | 10 | 17 | 1167 | 200 | 448 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 215 | 0 | 50 | 0 | 1167
2 | 10 | 18 | 1161 | 200 | 476 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1161
2 | 10 | 19 | 1146 | 200 | 424 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1146
2 | 10 | 20 | 1130 | 200 | 389 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1130
2 | 10 | 21 | 1108 | 200 | 331 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1108
2 | 10 | 22 | 1078 | 200 | 272 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -18 | 1078
2 | 10 | 23 | 1069 | 200 | 270 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | -47 | 1069
2 | 11 | 0 | 1052 | 200 | 267 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | -50 | 1052
2 | 11 | 1 | 1058 | 200 | 268 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | -107 | 1058
2 | 11 | 2 | 1071 | 200 | 271 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -182 | 1071
2 | 11 | 3 | 1084 | 200 | 273 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -195 | 1084
2 | 11 | 4 | 1089 | 200 | 274 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | -212 | 1089
2 | 11 | 5 | 1092 | 200 | 275 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -207 | 1092
2 | 11 | 6 | 1101 | 200 | 276 | 168 | 20 | 80 | 3 | 0 | 568 | 0 | 0 | -214 | 1101
2 | 11 | 7 | 1109 | 200 | 278 | 168 | 20 | 80 | 67 | 0 | 505 | 0 | 0 | -209 | 1109
2 | 11 | 8 | 1132 | 200 | 282 | 168 | 20 | 80 | 190 | 0 | 464 | 0 | 0 | -272 | 1132
2 | 11 | 9 | 1140 | 200 | 283 | 138 | 20 | 80 | 309 | 0 | 462 | 0 | 0 | -352 | 1140
2 | 11 | 10 | 1129 | 200 | 281 | 78 | 20 | 80 | 433 | 0 | 487 | 0 | 0 | -450 | 1129
2 | 11 | 11 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 486 | 0 | 477 | 0 | 0 | -501 | 1120
2 | 11 | 12 | 1100 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 480 | 0 | 487 | 0 | 0 | -521 | 1100
2 | 11 | 13 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 466 | 0 | 492 | 0 | 0 | -511 | 1101
2 | 11 | 14 | 1096 | 200 | 275 | 78 | 20 | 80 | 370 | 0 | 483 | 0 | 0 | -410 | 1096
2 | 11 | 15 | 1099 | 200 | 276 | 91 | 20 | 80 | 224 | 0 | 508 | 0 | 0 | -300 | 1099
2 | 11 | 16 | 1117 | 200 | 279 | 168 | 20 | 80 | 80 | 0 | 529 | 0 | 0 | -239 | 1117
2 | 11 | 17 | 1139 | 200 | 283 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | -173 | 1139
2 | 11 | 18 | 1143 | 200 | 284 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -192 | 1143
2 | 11 | 19 | 1133 | 200 | 282 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | -228 | 1133
2 | 11 | 20 | 1124 | 200 | 281 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | -262 | 1124
2 | 11 | 21 | 1106 | 200 | 277 | 168 | 20 | 80 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | -268 | 1106
2 | 11 | 22 | 1071 | 200 | 271 | 126 | 20 | 80 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | -266 | 1071
2 | 11 | 23 | 1056 | 200 | 268 | 121 | 20 | 80 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | -256 | 1056
2 | 12 | 0 | 1041 | 200 | 265 | 140 | 20 | 80 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | -245 | 1041
2 | 12 | 1 | 1051 | 200 | 267 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | -230 | 1051
2 | 12 | 2 | 1065 | 200 | 270 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | -179 | 1065
2 | 12 | 3 | 1076 | 200 | 272 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -107 | 1076
2 | 12 | 4 | 1088 | 200 | 274 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -170 | 1088
2 | 12 | 5 | 1108 | 200 | 277 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | -182 | 1108
2 | 12 | 6 | 1133 | 200 | 282 | 175 | 20 | 80 | 6 | 0 | 549 | 0 | 0 | -179 | 1133
2 | 12 | 7 | 1149 | 200 | 285 | 175 | 20 | 80 | 148 | 0 | 556 | 0 | 0 | -315 | 1149
2 | 12 | 8 | 1192 | 200 | 293 | 78 | 20 | 80 | 442 | 0 | 541 | 0 | 0 | -462 | 1192
2 | 12 | 9 | 1212 | 200 | 297 | 78 | 20 | 80 | 654 | 0 | 590 | 0 | 0 | -707 | 1212
2 | 12 | 10 | 1188 | 200 | 292 | 78 | 20 | 80 | 778 | 0 | 595 | -36 | -46 | -773 | 1188
2 | 12 | 11 | 1174 | 200 | 290 | 78 | 20 | 80 | 817 | 0 | 623 | -115 | -46 | -773 | 1174
2 | 12 | 12 | 1141 | 200 | 284 | 78 | 20 | 80 | 773 | 0 | 650 | -125 | -46 | -773 | 1141
2 | 12 | 13 | 1159 | 200 | 287 | 78 | 20 | 80 | 709 | 0 | 665 | -129 | -50 | -701 | 1159
2 | 12 | 14 | 1157 | 200 | 286 | 78 | 20 | 80 | 534 | 0 | 628 | 0 | 0 | -669 | 1157
2 | 12 | 15 | 1157 | 200 | 287 | 78 | 20 | 80 | 292 | 0 | 648 | 0 | 0 | -448 | 1157
2 | 12 | 16 | 1181 | 200 | 291 | 175 | 20 | 80 | 69 | 0 | 673 | 0 | 0 | -327 | 1181
2 | 12 | 17 | 1202 | 200 | 295 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | -228 | 1202
2 | 12 | 18 | 1197 | 200 | 294 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | -232 | 1197
2 | 12 | 19 | 1174 | 200 | 290 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | -255 | 1174
2 | 12 | 20 | 1149 | 200 | 285 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | -275 | 1149
2 | 12 | 21 | 1127 | 200 | 281 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | -257 | 1127
2 | 12 | 22 | 1096 | 200 | 275 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -227 | 1096
2 | 12 | 23 | 1083 | 200 | 273 | 175 | 20 | 80 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | -174 | 1083
2 | 13 | 0 | 1060 | 200 | 269 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | -115 | 1060
2 | 13 | 1 | 1065 | 200 | 270 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | -67 | 1065
2 | 13 | 2 | 1080 | 200 | 272 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | -45 | 1080
2 | 13 | 3 | 1091 | 200 | 274 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | -16 | 1091
2 | 13 | 4 | 1101 | 200 | 276 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | -2 | 1101
2 | 13 | 5 | 1119 | 200 | 297 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 304 | 0 | 46 | 1 | 1119
2 | 13 | 6 | 1143 | 200 | 346 | 171 | 20 | 80 | 5 | 0 | 275 | 0 | 46 | 0 | 1143
2 | 13 | 7 | 1151 | 200 | 285 | 171 | 20 | 80 | 135 | 0 | 225 | 0 | 33 | 2 | 1151
2 | 13 | 8 | 1177 | 200 | 290 | 171 | 20 | 80 | 467 | 0 | 197 | 0 | 0 | -248 | 1177
2 | 13 | 9 | 1172 | 200 | 289 | 78 | 20 | 80 | 849 | 0 | 206 | 0 | 0 | -550 | 1172
2 | 13 | 10 | 1149 | 200 | 285 | 78 | 20 | 80 | 1050 | 0 | 286 | -32 | -46 | -772 | 1149
2 | 13 | 11 | 1133 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 1093 | 0 | 364 | -142 | -50 | -792 | 1133
2 | 13 | 12 | 1107 | 200 | 277 | 78 | 20 | 80 | 1048 | 0 | 388 | -105 | -46 | -833 | 1107
2 | 13 | 13 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 854 | 0 | 407 | 0 | -46 | -753 | 1120
2 | 13 | 14 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 638 | 0 | 425 | 0 | 0 | -601 | 1120
2 | 13 | 15 | 1120 | 200 | 280 | 80 | 20 | 80 | 349 | 0 | 443 | 0 | 0 | -332 | 1120
2 | 13 | 16 | 1132 | 200 | 282 | 171 | 20 | 80 | 87 | 0 | 456 | 0 | 0 | -164 | 1132
2 | 13 | 17 | 1143 | 200 | 284 | 171 | 20 | 80 | 1 | 0 | 432 | 0 | 0 | -45 | 1143
2 | 13 | 18 | 1140 | 200 | 283 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -86 | 1140
2 | 13 | 19 | 1133 | 200 | 282 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 508 | 0 | 4 | -132 | 1133
2 | 13 | 20 | 1119 | 200 | 280 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | -172 | 1119
2 | 13 | 21 | 1097 | 200 | 276 | 171 | 20 | 80 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -233 | 1097
2 | 13 | 22 | 1061 | 200 | 269 | 131 | 20 | 80 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | -287 | 1061
2 | 13 | 23 | 1045 | 200 | 266 | 138 | 20 | 80 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | -275 | 1045
2 | 14 | 0 | 1025 | 200 | 262 | 121 | 20 | 80 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | -262 | 1025
2 | 14 | 1 | 1023 | 200 | 262 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | -258 | 1023
2 | 14 | 2 | 1037 | 200 | 265 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -227 | 1037
2 | 14 | 3 | 1045 | 200 | 266 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | -157 | 1045
2 | 14 | 4 | 1053 | 200 | 267 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | -114 | 1053
2 | 14 | 5 | 1058 | 200 | 268 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -58 | 1058
2 | 14 | 6 | 1066 | 200 | 270 | 169 | 20 | 80 | 10 | 0 | 326 | 0 | 0 | -9 | 1066
2 | 14 | 7 | 1063 | 200 | 269 | 169 | 20 | 80 | 178 | 0 | 250 | 0 | 0 | -103 | 1063
2 | 14 | 8 | 1071 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 476 | 0 | 204 | 0 | 0 | -298 | 1071
2 | 14 | 9 | 1069 | 200 | 270 | 78 | 20 | 80 | 740 | 0 | 202 | 0 | -46 | -475 | 1069
2 | 14 | 10 | 1048 | 200 | 267 | 78 | 20 | 80 | 923 | 0 | 196 | 0 | -46 | -670 | 1048
2 | 14 | 11 | 1025 | 200 | 262 | 78 | 20 | 80 | 1045 | -303 | 180 | -148 | -46 | -343 | 1025
2 | 14 | 12 | 1000 | 200 | 258 | 78 | 20 | 80 | 1129 | -495 | 175 | -144 | -50 | -251 | 1000
2 | 14 | 13 | 990 | 200 | 256 | 78 | 20 | 80 | 1030 | -53 | 151 | -124 | -46 | -602 | 990
2 | 14 | 14 | 978 | 200 | 254 | 78 | 20 | 80 | 782 | 0 | 101 | 0 | -46 | -491 | 978
2 | 14 | 15 | 980 | 200 | 254 | 169 | 20 | 80 | 394 | 0 | 64 | 0 | 0 | -201 | 980
2 | 14 | 16 | 1003 | 200 | 369 | 169 | 20 | 80 | 91 | 0 | 55 | 0 | 19 | 0 | 1003
2 | 14 | 17 | 1046 | 200 | 498 | 169 | 20 | 80 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1046
2 | 14 | 18 | 1057 | 200 | 435 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | 0 | 1057
2 | 14 | 19 | 1051 | 200 | 425 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | 0 | 1051
2 | 14 | 20 | 1037 | 200 | 404 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 46 | 0 | 1037
2 | 14 | 21 | 1016 | 200 | 364 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | 1 | 1016
2 | 14 | 22 | 991 | 200 | 335 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 141 | 0 | 46 | 0 | 991
2 | 14 | 23 | 986 | 200 | 321 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 50 | 0 | 986
2 | 15 | 0 | 973 | 200 | 271 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 46 | 1 | 973
2 | 15 | 1 | 984 | 200 | 263 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | 1 | 984
2 | 15 | 2 | 1003 | 200 | 268 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 46 | 1 | 1003
2 | 15 | 3 | 1019 | 200 | 280 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | 1 | 1019
2 | 15 | 4 | 1031 | 200 | 280 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 46 | 1 | 1031
2 | 15 | 5 | 1037 | 200 | 269 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 237 | 0 | 46 | 1 | 1037
2 | 15 | 6 | 1037 | 200 | 265 | 184 | 20 | 80 | 14 | 0 | 252 | 0 | 21 | 1 | 1037
2 | 15 | 7 | 1020 | 200 | 261 | 184 | 20 | 80 | 218 | 0 | 257 | 0 | 0 | -200 | 1020
2 | 15 | 8 | 1015 | 200 | 260 | 78 | 20 | 80 | 552 | 0 | 264 | 0 | 0 | -439 | 1015
2 | 15 | 9 | 1008 | 200 | 259 | 78 | 20 | 80 | 853 | 0 | 291 | 0 | -46 | -727 | 1008
2 | 15 | 10 | 983 | 200 | 255 | 78 | 20 | 80 | 1077 | -87 | 353 | -290 | -46 | -657 | 983
2 | 15 | 11 | 967 | 200 | 252 | 78 | 20 | 80 | 1172 | -483 | 414 | -340 | -46 | -380 | 967
2 | 15 | 12 | 949 | 200 | 248 | 78 | 20 | 80 | 1132 | -363 | 436 | -436 | -46 | -400 | 949
2 | 15 | 13 | 933 | 200 | 246 | 78 | 20 | 80 | 1016 | -322 | 442 | -442 | -50 | -335 | 933
2 | 15 | 14 | 922 | 200 | 243 | 78 | 20 | 80 | 786 | 0 | 448 | -242 | -46 | -645 | 922
2 | 15 | 15 | 919 | 200 | 243 | 78 | 20 | 80 | 442 | 0 | 468 | 0 | -46 | -566 | 919
2 | 15 | 16 | 961 | 200 | 251 | 78 | 20 | 80 | 112 | 0 | 503 | 0 | 0 | -283 | 961
2 | 15 | 17 | 1008 | 200 | 259 | 184 | 20 | 80 | 1 | 0 | 511 | 0 | 0 | -247 | 1008
2 | 15 | 18 | 1026 | 200 | 262 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -239 | 1026
2 | 15 | 19 | 1017 | 200 | 261 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | -168 | 1017
2 | 15 | 20 | 1003 | 200 | 258 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -215 | 1003
2 | 15 | 21 | 980 | 200 | 254 | 153 | 20 | 80 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | -238 | 980
2 | 15 | 22 | 946 | 200 | 248 | 184 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -222 | 946
2 | 15 | 23 | 933 | 200 | 245 | 130 | 20 | 80 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | -218 | 933
2 | 16 | 0 | 924 | 200 | 244 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | -290 | 924
2 | 16 | 1 | 941 | 200 | 247 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | -306 | 941
2 | 16 | 2 | 969 | 200 | 252 | 128 | 20 | 80 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | -283 | 969
2 | 16 | 3 | 990 | 200 | 256 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | -284 | 990
2 | 16 | 4 | 1015 | 200 | 260 | 159 | 20 | 80 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | -284 | 1015
2 | 16 | 5 | 1043 | 200 | 266 | 161 | 20 | 80 | 0 | 0 | 620 | 0 | 4 | -308 | 1043
2 | 16 | 6 | 1076 | 200 | 272 | 184 | 20 | 80 | 9 | 0 | 620 | 0 | 0 | -309 | 1076
2 | 16 | 7 | 1092 | 200 | 275 | 133 | 20 | 80 | 128 | 0 | 622 | 0 | 0 | -366 | 1092
2 | 16 | 8 | 1129 | 200 | 281 | 78 | 20 | 80 | 338 | 0 | 563 | 0 | 0 | -431 | 1129
2 | 16 | 9 | 1139 | 200 | 283 | 78 | 20 | 80 | 580 | 0 | 552 | 0 | 0 | -654 | 1139
2 | 16 | 10 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 798 | 0 | 601 | -69 | -46 | -812 | 1132
2 | 16 | 11 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 863 | 0 | 584 | -127 | -50 | -798 | 1132
2 | 16 | 12 | 1115 | 200 | 279 | 78 | 20 | 80 | 781 | 0 | 571 | -40 | -46 | -808 | 1115
2 | 16 | 13 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 590 | 0 | 537 | 0 | 0 | -655 | 1132
2 | 16 | 14 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 484 | 0 | 501 | 0 | 0 | -513 | 1132
2 | 16 | 15 | 1133 | 200 | 282 | 186 | 20 | 80 | 268 | 0 | 441 | 0 | 0 | -344 | 1133
2 | 16 | 16 | 1148 | 200 | 285 | 186 | 20 | 80 | 68 | 0 | 405 | 0 | 0 | -96 | 1148
2 | 16 | 17 | 1166 | 200 | 309 | 186 | 20 | 80 | 1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1166
2 | 16 | 18 | 1165 | 200 | 320 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 16 | 19 | 1152 | 200 | 346 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 1 | 1152
2 | 16 | 20 | 1132 | 200 | 323 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1132
2 | 16 | 21 | 1114 | 200 | 298 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 1 | 1114
2 | 16 | 22 | 1085 | 200 | 273 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 8 | 0 | 1085
2 | 16 | 23 | 1069 | 200 | 305 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1069
2 | 17 | 0 | 1050 | 200 | 344 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1050
2 | 17 | 1 | 1055 | 200 | 360 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1055
2 | 17 | 2 | 1068 | 200 | 350 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 48 | -1 | 1068
2 | 17 | 3 | 1078 | 200 | 410 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1078
2 | 17 | 4 | 1090 | 200 | 401 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 46 | -1 | 1090
2 | 17 | 5 | 1108 | 200 | 491 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 17 | 6 | 1133 | 200 | 543 | 158 | 20 | 80 | 15 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1133
2 | 17 | 7 | 1141 | 200 | 360 | 158 | 20 | 80 | 188 | 0 | 90 | 0 | 46 | -1 | 1141
2 | 17 | 8 | 1177 | 200 | 290 | 158 | 20 | 80 | 485 | 0 | 90 | 0 | 0 | -146 | 1177
2 | 17 | 9 | 1184 | 200 | 292 | 158 | 20 | 80 | 697 | 0 | 91 | 0 | 0 | -354 | 1184
2 | 17 | 10 | 1165 | 200 | 288 | 78 | 20 | 80 | 827 | 0 | 88 | 0 | 0 | -416 | 1165
2 | 17 | 11 | 1148 | 200 | 285 | 78 | 20 | 80 | 891 | 0 | 84 | 0 | 0 | -490 | 1148
2 | 17 | 12 | 1120 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 974 | 0 | 85 | 0 | -4 | -593 | 1120
2 | 17 | 13 | 1129 | 200 | 281 | 78 | 20 | 80 | 940 | 0 | 93 | 0 | 0 | -563 | 1129
2 | 17 | 14 | 1121 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 731 | 0 | 97 | 0 | 0 | -365 | 1121
2 | 17 | 15 | 1119 | 200 | 280 | 158 | 20 | 80 | 429 | 0 | 94 | 0 | 0 | -142 | 1119
2 | 17 | 16 | 1133 | 200 | 438 | 158 | 20 | 80 | 110 | 0 | 82 | 0 | 46 | -1 | 1133
2 | 17 | 17 | 1155 | 200 | 592 | 158 | 20 | 80 | 1 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 1155
2 | 17 | 18 | 1161 | 200 | 611 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1161
2 | 17 | 19 | 1148 | 200 | 590 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1148
2 | 17 | 20 | 1133 | 200 | 567 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 1133
2 | 17 | 21 | 1113 | 200 | 558 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1113
2 | 17 | 22 | 1084 | 200 | 574 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1084
2 | 17 | 23 | 1066 | 200 | 497 | 158 | 20 | 80 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46 | 0 | 1066
2 | 18 | 0 | 1048 | 200 | 475 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | 0 | 1048
2 | 18 | 1 | 1052 | 200 | 483 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 1 | 1052
2 | 18 | 2 | 1064 | 200 | 529 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 18 | 3 | 1074 | 200 | 517 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1074
2 | 18 | 4 | 1086 | 200 | 492 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 46 | 0 | 1086
2 | 18 | 5 | 1105 | 200 | 494 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 103 | 0 | 46 | 0 | 1105
2 | 18 | 6 | 1133 | 200 | 529 | 162 | 20 | 80 | 18 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1133
2 | 18 | 7 | 1133 | 200 | 291 | 162 | 20 | 80 | 235 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1133
2 | 18 | 8 | 1152 | 200 | 286 | 162 | 20 | 80 | 613 | 0 | 154 | 0 | 0 | -363 | 1152
2 | 18 | 9 | 1148 | 200 | 285 | 78 | 20 | 80 | 951 | 0 | 180 | 0 | 0 | -646 | 1148
2 | 18 | 10 | 1132 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 1154 | 0 | 241 | -92 | -46 | -785 | 1132
2 | 18 | 11 | 1119 | 200 | 280 | 78 | 20 | 80 | 1225 | 0 | 299 | -229 | -50 | -784 | 1119
2 | 18 | 12 | 1088 | 200 | 274 | 78 | 20 | 80 | 1189 | 0 | 322 | -214 | -46 | -815 | 1088
2 | 18 | 13 | 1102 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 1014 | 0 | 337 | 0 | -46 | -857 | 1102
2 | 18 | 14 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 711 | 0 | 373 | 0 | -46 | -591 | 1101
2 | 18 | 15 | 1112 | 200 | 278 | 159 | 20 | 80 | 383 | 0 | 316 | 0 | 0 | -324 | 1112
2 | 18 | 16 | 1133 | 200 | 282 | 162 | 20 | 80 | 78 | 0 | 420 | 0 | 0 | -109 | 1133
2 | 18 | 17 | 1156 | 200 | 286 | 162 | 20 | 80 | 1 | 0 | 391 | 0 | 16 | 0 | 1156
2 | 18 | 18 | 1162 | 200 | 287 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -24 | 1162
2 | 18 | 19 | 1150 | 200 | 285 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | -89 | 1150
2 | 18 | 20 | 1138 | 200 | 283 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -190 | 1138
2 | 18 | 21 | 1120 | 200 | 280 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | -185 | 1120
2 | 18 | 22 | 1092 | 200 | 275 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | -237 | 1092
2 | 18 | 23 | 1091 | 200 | 274 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | -257 | 1091
2 | 19 | 0 | 1076 | 200 | 272 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -292 | 1076
2 | 19 | 1 | 1087 | 200 | 274 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | -275 | 1087
2 | 19 | 2 | 1097 | 200 | 276 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | -299 | 1097
2 | 19 | 3 | 1105 | 200 | 277 | 165 | 20 | 80 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | -322 | 1105
2 | 19 | 4 | 1114 | 200 | 279 | 166 | 20 | 80 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | -334 | 1114
2 | 19 | 5 | 1132 | 200 | 282 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | -320 | 1132
2 | 19 | 6 | 1166 | 200 | 288 | 170 | 20 | 80 | 8 | 0 | 696 | 0 | 0 | -296 | 1166
2 | 19 | 7 | 1182 | 200 | 291 | 170 | 20 | 80 | 100 | 0 | 690 | 0 | 0 | -369 | 1182
2 | 19 | 8 | 1237 | 200 | 301 | 124 | 20 | 80 | 276 | 0 | 680 | 0 | 0 | -444 | 1237
2 | 19 | 9 | 1261 | 200 | 306 | 78 | 20 | 80 | 502 | 0 | 685 | 0 | 0 | -610 | 1261
2 | 19 | 10 | 1237 | 200 | 301 | 78 | 20 | 80 | 715 | 0 | 681 | 0 | -46 | -792 | 1237
2 | 19 | 11 | 1218 | 200 | 298 | 78 | 20 | 80 | 834 | 0 | 689 | -86 | -46 | -849 | 1218
2 | 19 | 12 | 1167 | 200 | 288 | 78 | 20 | 80 | 886 | 0 | 684 | -339 | -50 | -680 | 1167
2 | 19 | 13 | 1178 | 200 | 290 | 78 | 20 | 80 | 859 | 0 | 681 | -153 | -46 | -831 | 1178
2 | 19 | 14 | 1169 | 200 | 289 | 78 | 20 | 80 | 680 | 0 | 654 | -222 | -46 | -564 | 1169
2 | 19 | 15 | 1172 | 200 | 289 | 78 | 20 | 80 | 404 | 0 | 631 | 0 | 0 | -530 | 1172
2 | 19 | 16 | 1193 | 200 | 293 | 170 | 20 | 80 | 115 | 0 | 606 | 0 | 0 | -291 | 1193
2 | 19 | 17 | 1220 | 200 | 298 | 170 | 20 | 80 | 1 | 0 | 609 | 0 | 0 | -158 | 1220
2 | 19 | 18 | 1218 | 200 | 298 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | -163 | 1218
2 | 19 | 19 | 1194 | 200 | 293 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | -154 | 1194
2 | 19 | 20 | 1166 | 200 | 288 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | -142 | 1166
2 | 19 | 21 | 1135 | 200 | 282 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | -137 | 1135
2 | 19 | 22 | 1109 | 200 | 278 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -192 | 1109
2 | 19 | 23 | 1096 | 200 | 275 | 170 | 20 | 80 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | -194 | 1096
2 | 20 | 0 | 1078 | 200 | 272 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | -187 | 1078
2 | 20 | 1 | 1084 | 200 | 273 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -161 | 1084
2 | 20 | 2 | 1093 | 200 | 275 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | -106 | 1093
2 | 20 | 3 | 1101 | 200 | 276 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | -33 | 1101
2 | 20 | 4 | 1108 | 200 | 279 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 318 | 0 | 50 | -1 | 1108
2 | 20 | 5 | 1132 | 200 | 423 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -1 | 1132
2 | 20 | 6 | 1165 | 200 | 494 | 162 | 20 | 80 | 23 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1165
2 | 20 | 7 | 1162 | 200 | 291 | 162 | 20 | 80 | 259 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1162
2 | 20 | 8 | 1180 | 200 | 291 | 162 | 20 | 80 | 630 | 0 | 133 | 0 | 0 | -336 | 1180
2 | 20 | 9 | 1173 | 200 | 289 | 78 | 20 | 80 | 994 | 0 | 116 | 0 | 0 | -604 | 1173
2 | 20 | 10 | 1149 | 200 | 285 | 78 | 20 | 80 | 1231 | 0 | 108 | -29 | -46 | -778 | 1149
2 | 20 | 11 | 1133 | 200 | 282 | 78 | 20 | 80 | 1323 | -89 | 98 | -81 | -46 | -732 | 1133
2 | 20 | 12 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 1290 | -208 | 139 | -114 | -50 | -610 | 1101
2 | 20 | 13 | 1108 | 200 | 278 | 78 | 20 | 80 | 1121 | 0 | 170 | -20 | -46 | -773 | 1108
2 | 20 | 14 | 1101 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 833 | 0 | 190 | 0 | 0 | -576 | 1101
2 | 20 | 15 | 1102 | 200 | 276 | 162 | 20 | 80 | 487 | 0 | 170 | 0 | 0 | -293 | 1102
2 | 20 | 16 | 1113 | 200 | 327 | 162 | 20 | 80 | 143 | 0 | 135 | 0 | 46 | 0 | 1113
2 | 20 | 17 | 1129 | 200 | 504 | 162 | 20 | 80 | 3 | 0 | 114 | 0 | 46 | 0 | 1129
2 | 20 | 18 | 1133 | 200 | 517 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | 0 | 1133
2 | 20 | 19 | 1129 | 200 | 554 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1129
2 | 20 | 20 | 1120 | 200 | 554 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 20 | 21 | 1101 | 200 | 551 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1101
2 | 20 | 22 | 1074 | 200 | 517 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1074
2 | 20 | 23 | 1069 | 200 | 481 | 162 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1069
2 | 21 | 0 | 1053 | 200 | 445 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1053
2 | 21 | 1 | 1056 | 200 | 379 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 159 | 0 | 46 | 0 | 1056
2 | 21 | 2 | 1065 | 200 | 413 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1065
2 | 21 | 3 | 1072 | 200 | 420 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1072
2 | 21 | 4 | 1079 | 200 | 410 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1079
2 | 21 | 5 | 1090 | 200 | 423 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 1090
2 | 21 | 6 | 1101 | 200 | 343 | 172 | 20 | 80 | 26 | 0 | 210 | 0 | 50 | 0 | 1101
2 | 21 | 7 | 1091 | 200 | 274 | 172 | 20 | 80 | 301 | 0 | 186 | 0 | 0 | -142 | 1091
2 | 21 | 8 | 1090 | 200 | 274 | 78 | 20 | 80 | 722 | 0 | 150 | 0 | 0 | -434 | 1090
2 | 21 | 9 | 1076 | 200 | 272 | 78 | 20 | 80 | 1057 | 0 | 134 | 0 | -46 | -719 | 1076
2 | 21 | 10 | 1045 | 200 | 266 | 78 | 20 | 80 | 1266 | -269 | 124 | -102 | -46 | -572 | 1045
2 | 21 | 11 | 1024 | 200 | 262 | 78 | 20 | 80 | 1311 | -771 | 129 | -106 | -46 | -133 | 1024
2 | 21 | 12 | 999 | 200 | 258 | 78 | 20 | 80 | 1210 | -745 | 145 | -119 | -50 | -78 | 999
2 | 21 | 13 | 986 | 200 | 255 | 78 | 20 | 80 | 1028 | -443 | 158 | -129 | -46 | -215 | 986
2 | 21 | 14 | 979 | 200 | 254 | 78 | 20 | 80 | 826 | 0 | 148 | 0 | -46 | -581 | 979
2 | 21 | 15 | 972 | 200 | 253 | 78 | 20 | 80 | 519 | 0 | 119 | 0 | 0 | -297 | 972
2 | 21 | 16 | 990 | 200 | 256 | 172 | 20 | 80 | 169 | 0 | 107 | 0 | 0 | -14 | 990
2 | 21 | 17 | 1032 | 200 | 411 | 172 | 20 | 80 | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 42 | 1032
2 | 21 | 18 | 1053 | 200 | 444 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 42 | 1053
2 | 21 | 19 | 1052 | 200 | 432 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 42 | 1052
2 | 21 | 20 | 1043 | 200 | 419 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | 8 | 1043
2 | 21 | 21 | 1026 | 200 | 377 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 50 | 5 | 1026
2 | 21 | 22 | 1004 | 200 | 351 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 45 | 1004
2 | 21 | 23 | 1003 | 200 | 277 | 172 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46 | 46 | 1003
2 | 22 | 0 | 990 | 200 | 277 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 46 | 990
2 | 22 | 1 | 999 | 200 | 310 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 15 | 999
2 | 22 | 2 | 1013 | 200 | 344 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 14 | 1013
2 | 22 | 3 | 1027 | 200 | 322 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 46 | 1027
2 | 22 | 4 | 1033 | 200 | 307 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 46 | 1033
2 | 22 | 5 | 1040 | 200 | 265 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 43 | 45 | 1040
2 | 22 | 6 | 1043 | 200 | 297 | 185 | 20 | 80 | 32 | 0 | 209 | 0 | 0 | 20 | 1043
2 | 22 | 7 | 1020 | 200 | 261 | 185 | 20 | 80 | 290 | 0 | 208 | 0 | 0 | -224 | 1020
2 | 22 | 8 | 1008 | 200 | 259 | 78 | 20 | 80 | 679 | 0 | 186 | 0 | -46 | -448 | 1008
2 | 22 | 9 | 995 | 200 | 257 | 78 | 20 | 80 | 1020 | 0 | 145 | 0 | -46 | -759 | 995
2 | 22 | 10 | 969 | 200 | 252 | 78 | 20 | 80 | 1252 | -711 | 134 | -110 | -46 | -180 | 969
2 | 22 | 11 | 946 | 200 | 248 | 78 | 20 | 80 | 1364 | -857 | 140 | -140 | -50 | -38 | 1045
2 | 22 | 12 | 927 | 200 | 244 | 78 | 20 | 80 | 1342 | -843 | 147 | -147 | -46 | -52 | 1023
2 | 22 | 13 | 913 | 200 | 242 | 78 | 20 | 80 | 1182 | -684 | 160 | -131 | -46 | -188 | 913
2 | 22 | 14 | 896 | 200 | 239 | 78 | 20 | 80 | 940 | -46 | 157 | -129 | -46 | -597 | 896
2 | 22 | 15 | 896 | 200 | 239 | 78 | 20 | 80 | 576 | 0 | 144 | 0 | -46 | -395 | 896
2 | 22 | 16 | 926 | 200 | 244 | 185 | 20 | 80 | 176 | 0 | 126 | 0 | 0 | -105 | 926
2 | 22 | 17 | 982 | 200 | 262 | 185 | 20 | 80 | 4 | 0 | 140 | 0 | 50 | 41 | 982
2 | 22 | 18 | 1000 | 200 | 258 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 41 | 1000
2 | 22 | 19 | 1006 | 200 | 259 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -68 | 1006
2 | 22 | 20 | 990 | 200 | 256 | 185 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -145 | 990
2 | 22 | 21 | 973 | 200 | 253 | 182 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -235 | 973
2 | 22 | 22 | 944 | 200 | 247 | 91 | 20 | 80 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | -222 | 944
2 | 22 | 23 | 936 | 200 | 246 | 78 | 20 | 80 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | -246 | 936
2 | 23 | 0 | 919 | 200 | 243 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | -325 | 919
2 | 23 | 1 | 930 | 200 | 245 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | -338 | 930
2 | 23 | 2 | 950 | 200 | 249 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | -319 | 950
2 | 23 | 3 | 969 | 200 | 252 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | -332 | 969
2 | 23 | 4 | 977 | 200 | 254 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | -215 | 977
2 | 23 | 5 | 982 | 200 | 255 | 169 | 20 | 80 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | -281 | 982
2 | 23 | 6 | 982 | 200 | 254 | 156 | 20 | 80 | 13 | 0 | 565 | 0 | 0 | -306 | 982
2 | 23 | 7 | 991 | 200 | 256 | 152 | 20 | 80 | 104 | 0 | 641 | 0 | 0 | -462 | 991
2 | 23 | 8 | 1021 | 200 | 262 | 78 | 20 | 80 | 267 | 0 | 649 | 0 | -46 | -489 | 1021
2 | 23 | 9 | 1043 | 200 | 266 | 78 | 20 | 80 | 450 | 0 | 656 | 0 | -46 | -661 | 1043
2 | 23 | 10 | 1037 | 200 | 265 | 78 | 20 | 80 | 590 | 0 | 566 | -23 | -46 | -693 | 1037
2 | 23 | 11 | 1035 | 200 | 264 | 78 | 20 | 80 | 667 | 0 | 571 | -457 | -46 | -342 | 1035
2 | 23 | 12 | 1019 | 200 | 261 | 78 | 20 | 80 | 684 | -132 | 501 | -501 | -50 | -122 | 1019
2 | 23 | 13 | 1021 | 200 | 262 | 78 | 20 | 80 | 635 | 0 | 496 | -363 | -46 | -341 | 1021
2 | 23 | 14 | 1018 | 200 | 261 | 78 | 20 | 80 | 519 | 0 | 465 | 0 | -46 | -559 | 1018
2 | 23 | 15 | 1013 | 200 | 260 | 78 | 20 | 80 | 304 | 0 | 447 | 0 | -46 | -330 | 1013
2 | 23 | 16 | 1039 | 200 | 265 | 186 | 20 | 80 | 92 | 0 | 449 | 0 | 0 | -253 | 1039
2 | 23 | 17 | 1072 | 200 | 271 | 186 | 20 | 80 | 2 | 0 | 420 | 0 | 0 | -107 | 1072
2 | 23 | 18 | 1080 | 200 | 272 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | -139 | 1080
2 | 23 | 19 | 1069 | 200 | 270 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | -141 | 1069
2 | 23 | 20 | 1057 | 200 | 268 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 483 | 0 | 2 | -182 | 1057
2 | 23 | 21 | 1032 | 200 | 264 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | -154 | 1032
2 | 23 | 22 | 997 | 200 | 257 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | -144 | 997
2 | 23 | 23 | 986 | 200 | 255 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | -100 | 986
2 | 24 | 0 | 969 | 200 | 252 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 3 | 969
2 | 24 | 1 | 977 | 200 | 254 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -31 | 977
2 | 24 | 2 | 998 | 200 | 268 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 998
2 | 24 | 3 | 1015 | 200 | 320 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 195 | 0 | 46 | 0 | 1015
2 | 24 | 4 | 1037 | 200 | 426 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 46 | 0 | 1037
2 | 24 | 5 | 1062 | 200 | 523 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -1 | 1062
2 | 24 | 6 | 1093 | 200 | 521 | 154 | 20 | 80 | 15 | 0 | 55 | 0 | 48 | 0 | 1093
2 | 24 | 7 | 1101 | 200 | 427 | 154 | 20 | 80 | 183 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1101
2 | 24 | 8 | 1126 | 200 | 281 | 154 | 20 | 80 | 434 | 0 | 28 | 0 | 0 | -71 | 1126
2 | 24 | 9 | 1129 | 200 | 281 | 154 | 20 | 80 | 673 | 0 | 21 | 0 | 0 | -300 | 1129
2 | 24 | 10 | 1115 | 200 | 279 | 78 | 20 | 80 | 867 | -41 | 21 | -18 | 0 | -371 | 1115
2 | 24 | 11 | 1100 | 200 | 276 | 78 | 20 | 80 | 978 | 0 | 26 | 0 | -50 | -508 | 1100
2 | 24 | 12 | 1064 | 200 | 269 | 78 | 20 | 80 | 1019 | 0 | 27 | 0 | -46 | -583 | 1064
2 | 24 | 13 | 1082 | 200 | 273 | 78 | 20 | 80 | 886 | 0 | 21 | 0 | 0 | -476 | 1082
2 | 24 | 14 | 1076 | 200 | 272 | 154 | 20 | 80 | 578 | 0 | 21 | 0 | 0 | -249 | 1076
2 | 24 | 15 | 1076 | 200 | 272 | 154 | 20 | 80 | 326 | 0 | 34 | 0 | 0 | -10 | 1076
2 | 24 | 16 | 1093 | 200 | 462 | 154 | 20 | 80 | 94 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 1093
2 | 24 | 17 | 1107 | 200 | 560 | 154 | 20 | 80 | 2 | 0 | 46 | 0 | 46 | -1 | 1107
2 | 24 | 18 | 1109 | 200 | 555 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 1109
2 | 24 | 19 | 1093 | 200 | 542 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1093
2 | 24 | 20 | 1076 | 200 | 558 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1076
2 | 24 | 21 | 1050 | 200 | 453 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 46 | -1 | 1050
2 | 24 | 22 | 1017 | 200 | 450 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1017
2 | 24 | 23 | 1001 | 200 | 465 | 154 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 1001
2 | 25 | 0 | 982 | 200 | 424 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | 0 | 982
2 | 25 | 1 | 989 | 200 | 441 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 989
2 | 25 | 2 | 1010 | 200 | 506 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1010
2 | 25 | 3 | 1025 | 200 | 516 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1025
2 | 25 | 4 | 1046 | 200 | 530 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1046
2 | 25 | 5 | 1064 | 200 | 534 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 25 | 6 | 1086 | 200 | 549 | 141 | 20 | 80 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1086
2 | 25 | 7 | 1102 | 200 | 542 | 141 | 20 | 80 | 20 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1102
2 | 25 | 8 | 1140 | 200 | 545 | 141 | 20 | 80 | 61 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1140
2 | 25 | 9 | 1162 | 200 | 488 | 141 | 20 | 80 | 113 | 0 | 95 | 0 | 0 | 25 | 1162
2 | 25 | 10 | 1158 | 200 | 386 | 141 | 20 | 80 | 166 | 0 | 120 | 0 | 0 | 45 | 1158
2 | 25 | 11 | 1150 | 200 | 285 | 141 | 20 | 80 | 244 | 0 | 146 | 0 | 0 | 34 | 1150
2 | 25 | 12 | 1129 | 200 | 281 | 141 | 20 | 80 | 275 | 0 | 142 | 0 | 0 | -10 | 1129
2 | 25 | 13 | 1137 | 200 | 283 | 141 | 20 | 80 | 247 | 0 | 143 | 0 | 0 | 23 | 1137
2 | 25 | 14 | 1133 | 200 | 293 | 141 | 20 | 80 | 207 | 0 | 146 | 0 | 0 | 46 | 1133
2 | 25 | 15 | 1132 | 200 | 395 | 141 | 20 | 80 | 139 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 25 | 16 | 1139 | 200 | 488 | 141 | 20 | 80 | 48 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1139
2 | 25 | 17 | 1141 | 200 | 521 | 141 | 20 | 80 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1141
2 | 25 | 18 | 1139 | 200 | 504 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1139
2 | 25 | 19 | 1130 | 200 | 466 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1130
2 | 25 | 20 | 1113 | 200 | 435 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1113
2 | 25 | 21 | 1089 | 200 | 322 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 280 | 0 | 46 | 0 | 1089
2 | 25 | 22 | 1053 | 200 | 278 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 1 | 1053
2 | 25 | 23 | 1038 | 200 | 265 | 141 | 20 | 80 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | -14 | 1038
2 | 26 | 0 | 1015 | 200 | 260 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | -23 | 1015
2 | 26 | 1 | 1021 | 200 | 274 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1021
2 | 26 | 2 | 1038 | 200 | 265 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 311 | 0 | 21 | -1 | 1038
2 | 26 | 3 | 1050 | 200 | 272 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -1 | 1050
2 | 26 | 4 | 1064 | 200 | 288 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1064
2 | 26 | 5 | 1086 | 200 | 350 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1086
2 | 26 | 6 | 1110 | 200 | 390 | 142 | 20 | 80 | 7 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1110
2 | 26 | 7 | 1116 | 200 | 331 | 142 | 20 | 80 | 91 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1116
2 | 26 | 8 | 1143 | 200 | 284 | 142 | 20 | 80 | 226 | 0 | 228 | 0 | 0 | -37 | 1143
2 | 26 | 9 | 1153 | 200 | 286 | 142 | 20 | 80 | 342 | 0 | 225 | 0 | 0 | -142 | 1153
2 | 26 | 10 | 1140 | 200 | 283 | 142 | 20 | 80 | 416 | 0 | 234 | 0 | 0 | -235 | 1140
2 | 26 | 11 | 1131 | 200 | 282 | 142 | 20 | 80 | 466 | 0 | 243 | 0 | 0 | -302 | 1131
2 | 26 | 12 | 1105 | 200 | 277 | 130 | 20 | 80 | 443 | 0 | 256 | 0 | 0 | -301 | 1105
2 | 26 | 13 | 1118 | 200 | 279 | 142 | 20 | 80 | 397 | 0 | 253 | 0 | 0 | -253 | 1118
2 | 26 | 14 | 1116 | 200 | 279 | 142 | 20 | 80 | 298 | 0 | 272 | 0 | 0 | -175 | 1116
2 | 26 | 15 | 1109 | 200 | 278 | 142 | 20 | 80 | 189 | 0 | 300 | 0 | 0 | -100 | 1109
2 | 26 | 16 | 1117 | 200 | 279 | 142 | 20 | 80 | 70 | 0 | 341 | 0 | 0 | -15 | 1117
2 | 26 | 17 | 1120 | 200 | 326 | 142 | 20 | 80 | 3 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 26 | 18 | 1120 | 200 | 318 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1120
2 | 26 | 19 | 1109 | 200 | 327 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1109
2 | 26 | 20 | 1090 | 200 | 312 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | -1 | 1090
2 | 26 | 21 | 1057 | 200 | 336 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1057
2 | 26 | 22 | 1025 | 200 | 354 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | 1025
2 | 26 | 23 | 1008 | 200 | 312 | 142 | 20 | 80 | 0 | 0 | 208 | 0 | 46 | 0 | 1008
2 | 27 | 0 | 987 | 200 | 354 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 987
2 | 27 | 1 | 992 | 200 | 326 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 992
2 | 27 | 2 | 1008 | 200 | 342 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1008
2 | 27 | 3 | 1021 | 200 | 342 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 16 | -1 | 1021
2 | 27 | 4 | 1038 | 200 | 358 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1038
2 | 27 | 5 | 1060 | 200 | 359 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1060
2 | 27 | 6 | 1084 | 200 | 341 | 144 | 20 | 80 | 13 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1084
2 | 27 | 7 | 1092 | 200 | 275 | 144 | 20 | 80 | 82 | 0 | 308 | 0 | 0 | -17 | 1092
2 | 27 | 8 | 1126 | 200 | 281 | 144 | 20 | 80 | 194 | 0 | 312 | 0 | 0 | -105 | 1126
2 | 27 | 9 | 1134 | 200 | 282 | 144 | 20 | 80 | 293 | 0 | 300 | 0 | 0 | -185 | 1134
2 | 27 | 10 | 1120 | 200 | 280 | 144 | 20 | 80 | 399 | 0 | 300 | 0 | 0 | -303 | 1120
2 | 27 | 11 | 1113 | 200 | 278 | 125 | 20 | 80 | 431 | 0 | 297 | 0 | 0 | -318 | 1113
2 | 27 | 12 | 1087 | 200 | 274 | 104 | 20 | 80 | 386 | 0 | 326 | 0 | -4 | -299 | 1087
2 | 27 | 13 | 1099 | 200 | 276 | 141 | 20 | 80 | 335 | 0 | 337 | 0 | 0 | -290 | 1099
2 | 27 | 14 | 1096 | 200 | 275 | 144 | 20 | 80 | 268 | 0 | 335 | 0 | 0 | -226 | 1096
2 | 27 | 15 | 1093 | 200 | 275 | 144 | 20 | 80 | 150 | 0 | 336 | 0 | 0 | -112 | 1093
2 | 27 | 16 | 1101 | 200 | 276 | 144 | 20 | 80 | 46 | 0 | 350 | 0 | 0 | -15 | 1101
2 | 27 | 17 | 1105 | 200 | 291 | 144 | 20 | 80 | 1 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1105
2 | 27 | 18 | 1101 | 200 | 294 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1101
2 | 27 | 19 | 1085 | 200 | 299 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | -1 | 1085
2 | 27 | 20 | 1066 | 200 | 288 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1066
2 | 27 | 21 | 1037 | 200 | 288 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1037
2 | 27 | 22 | 1006 | 200 | 259 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -7 | 1006
2 | 27 | 23 | 986 | 200 | 300 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 986
2 | 28 | 0 | 969 | 200 | 258 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 175 | 0 | 50 | 0 | 969
2 | 28 | 1 | 968 | 200 | 313 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 968
2 | 28 | 2 | 980 | 200 | 311 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 980
2 | 28 | 3 | 991 | 200 | 304 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 991
2 | 28 | 4 | 1002 | 200 | 313 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 28 | 5 | 1003 | 200 | 299 | 186 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 46 | 0 | 1003
2 | 28 | 6 | 999 | 200 | 326 | 186 | 20 | 80 | 28 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 999
2 | 28 | 7 | 996 | 200 | 257 | 186 | 20 | 80 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | -47 | 996
2 | 28 | 8 | 1015 | 200 | 261 | 186 | 20 | 80 | 329 | 0 | 146 | 0 | 0 | -207 | 1015
2 | 28 | 9 | 1019 | 200 | 261 | 78 | 20 | 80 | 517 | 0 | 152 | 0 | -46 | -243 | 1019
2 | 28 | 10 | 1008 | 200 | 259 | 78 | 20 | 80 | 729 | -103 | 261 | -214 | -46 | -256 | 1008
2 | 28 | 11 | 998 | 200 | 257 | 78 | 20 | 80 | 820 | -412 | 339 | -339 | -46 | 1 | 998
2 | 28 | 12 | 980 | 200 | 254 | 78 | 20 | 80 | 808 | -410 | 421 | -421 | -50 | 0 | 980
2 | 28 | 13 | 977 | 200 | 254 | 78 | 20 | 80 | 854 | -403 | 565 | -565 | -46 | -60 | 977
2 | 28 | 14 | 972 | 200 | 253 | 78 | 20 | 80 | 675 | -23 | 598 | -598 | -46 | -265 | 972
2 | 28 | 15 | 966 | 200 | 252 | 78 | 20 | 80 | 419 | 0 | 652 | 0 | -46 | -689 | 966
2 | 28 | 16 | 989 | 200 | 256 | 144 | 20 | 80 | 136 | 0 | 667 | 0 | 0 | -514 | 989
2 | 28 | 17 | 1020 | 200 | 261 | 144 | 20 | 80 | 5 | 0 | 666 | 0 | 0 | -356 | 1020
2 | 28 | 18 | 1037 | 200 | 264 | 152 | 20 | 80 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | -332 | 1037
2 | 28 | 19 | 1026 | 200 | 262 | 150 | 20 | 80 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | -329 | 1026
2 | 28 | 20 | 1011 | 200 | 260 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | -338 | 1011
2 | 28 | 21 | 991 | 200 | 256 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | -371 | 991
2 | 28 | 22 | 969 | 200 | 252 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | -352 | 969
2 | 28 | 23 | 952 | 200 | 249 | 144 | 20 | 80 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | -365 | 952
3 | 1 | 0 | 932 | 200 | 245 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | -457 | 932
3 | 1 | 1 | 941 | 200 | 247 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | -465 | 941
3 | 1 | 2 | 963 | 200 | 251 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | -431 | 963
3 | 1 | 3 | 979 | 200 | 254 | 217 | 20 | 80 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | -399 | 979
3 | 1 | 4 | 988 | 200 | 255 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | -339 | 988
3 | 1 | 5 | 992 | 200 | 256 | 220 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -340 | 992
3 | 1 | 6 | 988 | 200 | 256 | 217 | 20 | 80 | 45 | 0 | 567 | 0 | 4 | -401 | 988
3 | 1 | 7 | 969 | 200 | 252 | 217 | 20 | 80 | 322 | 0 | 535 | 0 | -46 | -611 | 969
3 | 1 | 8 | 976 | 200 | 253 | 118 | 20 | 80 | 707 | 0 | 541 | -124 | -46 | -773 | 976
3 | 1 | 9 | 982 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 974 | -319 | 513 | -513 | -46 | -299 | 982
3 | 1 | 10 | 966 | 200 | 252 | 118 | 20 | 80 | 1202 | -755 | 483 | -483 | -46 | 0 | 1071
3 | 1 | 11 | 950 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 1305 | -820 | 450 | -451 | -46 | -5 | 1100
3 | 1 | 12 | 938 | 200 | 246 | 118 | 20 | 80 | 1314 | -825 | 470 | -470 | -46 | -19 | 1088
3 | 1 | 13 | 926 | 200 | 244 | 118 | 20 | 80 | 1184 | -744 | 502 | -502 | -50 | 0 | 1052
3 | 1 | 14 | 921 | 200 | 243 | 118 | 20 | 80 | 932 | -535 | 481 | -481 | -46 | -91 | 921
3 | 1 | 15 | 928 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 596 | 0 | 456 | 0 | -46 | -741 | 928
3 | 1 | 16 | 957 | 200 | 250 | 217 | 20 | 80 | 205 | 0 | 434 | 0 | 0 | -449 | 957
3 | 1 | 17 | 1019 | 200 | 261 | 246 | 20 | 80 | 8 | 0 | 431 | 0 | 4 | -231 | 1019
3 | 1 | 18 | 1048 | 200 | 267 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | -207 | 1048
3 | 1 | 19 | 1044 | 200 | 266 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -214 | 1044
3 | 1 | 20 | 1031 | 200 | 263 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | -215 | 1031
3 | 1 | 21 | 1009 | 200 | 259 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | -217 | 1009
3 | 1 | 22 | 979 | 200 | 254 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | -225 | 979
3 | 1 | 23 | 971 | 200 | 252 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | -197 | 971
3 | 2 | 0 | 842 | 200 | 229 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -264 | 842
3 | 2 | 1 | 859 | 200 | 232 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | -239 | 859
3 | 2 | 2 | 887 | 200 | 237 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | -218 | 887
3 | 2 | 3 | 908 | 200 | 241 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | -182 | 908
3 | 2 | 4 | 935 | 200 | 246 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -145 | 935
3 | 2 | 5 | 973 | 200 | 253 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | -100 | 973
3 | 2 | 6 | 1024 | 200 | 262 | 233 | 20 | 80 | 55 | 0 | 261 | 0 | 0 | -87 | 1024
3 | 2 | 7 | 1025 | 200 | 262 | 183 | 20 | 80 | 377 | 0 | 260 | 0 | 0 | -357 | 1025
3 | 2 | 8 | 1071 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 798 | 0 | 279 | 0 | 0 | -695 | 1071
3 | 2 | 9 | 1090 | 200 | 274 | 118 | 20 | 80 | 1140 | 0 | 252 | -174 | -46 | -774 | 1090
3 | 2 | 10 | 1062 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 1344 | -194 | 247 | -203 | -46 | -773 | 1062
3 | 2 | 11 | 1038 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 1422 | -291 | 213 | -175 | -46 | -768 | 1038
3 | 2 | 12 | 978 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 1367 | -370 | 208 | -171 | -50 | -678 | 978
3 | 2 | 13 | 1003 | 200 | 258 | 118 | 20 | 80 | 1214 | -102 | 192 | -158 | -46 | -773 | 1003
3 | 2 | 14 | 993 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 943 | 0 | 195 | 0 | -46 | -773 | 993
3 | 2 | 15 | 992 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 545 | 0 | 200 | 0 | 0 | -427 | 992
3 | 2 | 16 | 1021 | 200 | 262 | 233 | 20 | 80 | 184 | 0 | 195 | 0 | 0 | -153 | 1021
3 | 2 | 17 | 1053 | 200 | 313 | 233 | 20 | 80 | 8 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1053
3 | 2 | 18 | 1074 | 200 | 321 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 174 | 0 | 46 | 0 | 1074
3 | 2 | 19 | 1051 | 200 | 370 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1051
3 | 2 | 20 | 1021 | 200 | 351 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1021
3 | 2 | 21 | 982 | 200 | 302 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 48 | 0 | 982
3 | 2 | 22 | 930 | 200 | 326 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 930
3 | 2 | 23 | 907 | 200 | 307 | 233 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 907
3 | 3 | 0 | 884 | 200 | 236 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 118 | 0 | 37 | 0 | 884
3 | 3 | 1 | 907 | 200 | 280 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 | -1 | 907
3 | 3 | 2 | 930 | 200 | 286 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 930
3 | 3 | 3 | 952 | 200 | 310 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | 952
3 | 3 | 4 | 971 | 200 | 331 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -1 | 971
3 | 3 | 5 | 1010 | 200 | 351 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1010
3 | 3 | 6 | 1053 | 200 | 314 | 193 | 20 | 80 | 29 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1053
3 | 3 | 7 | 1065 | 200 | 270 | 193 | 20 | 80 | 144 | 0 | 216 | 0 | 0 | -58 | 1065
3 | 3 | 8 | 1154 | 200 | 286 | 193 | 20 | 80 | 230 | 0 | 238 | 0 | 0 | -93 | 1154
3 | 3 | 9 | 1190 | 200 | 293 | 193 | 20 | 80 | 263 | 0 | 289 | 0 | 0 | -148 | 1190
3 | 3 | 10 | 1176 | 200 | 290 | 193 | 20 | 80 | 290 | 0 | 311 | 0 | 0 | -208 | 1176
3 | 3 | 11 | 1164 | 200 | 288 | 193 | 20 | 80 | 307 | 0 | 314 | 0 | 0 | -238 | 1164
3 | 3 | 12 | 1117 | 200 | 279 | 193 | 20 | 80 | 267 | 0 | 308 | 0 | 0 | -230 | 1117
3 | 3 | 13 | 1157 | 200 | 286 | 193 | 20 | 80 | 208 | 0 | 280 | 0 | 0 | -110 | 1157
3 | 3 | 14 | 1149 | 200 | 285 | 193 | 20 | 80 | 151 | 0 | 265 | 0 | 0 | -45 | 1149
3 | 3 | 15 | 1148 | 200 | 298 | 193 | 20 | 80 | 87 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1148
3 | 3 | 16 | 1172 | 200 | 375 | 193 | 20 | 80 | 25 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1172
3 | 3 | 17 | 1179 | 200 | 353 | 193 | 20 | 80 | 1 | 0 | 331 | 0 | 0 | 1 | 1179
3 | 3 | 18 | 1176 | 200 | 302 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1176
3 | 3 | 19 | 1148 | 200 | 293 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1148
3 | 3 | 20 | 1117 | 200 | 294 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1117
3 | 3 | 21 | 1071 | 200 | 271 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -7 | 1071
3 | 3 | 22 | 1014 | 200 | 260 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | -60 | 1014
3 | 3 | 23 | 985 | 200 | 255 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | -66 | 985
3 | 4 | 0 | 955 | 200 | 250 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -71 | 955
3 | 4 | 1 | 959 | 200 | 250 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | -49 | 959
3 | 4 | 2 | 977 | 200 | 254 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -9 | 977
3 | 4 | 3 | 994 | 200 | 295 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 994
3 | 4 | 4 | 1015 | 200 | 349 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1015
3 | 4 | 5 | 1048 | 200 | 392 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1048
3 | 4 | 6 | 1102 | 200 | 468 | 193 | 20 | 80 | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1102
3 | 4 | 7 | 1118 | 200 | 452 | 193 | 20 | 80 | 18 | 0 | 110 | 0 | 46 | -1 | 1118
3 | 4 | 8 | 1197 | 200 | 518 | 193 | 20 | 80 | 51 | 0 | 90 | 0 | 46 | -1 | 1197
3 | 4 | 9 | 1242 | 200 | 529 | 193 | 20 | 80 | 95 | 0 | 80 | 0 | 46 | -1 | 1242
3 | 4 | 10 | 1214 | 200 | 453 | 193 | 20 | 80 | 146 | 0 | 75 | 0 | 48 | -1 | 1214
3 | 4 | 11 | 1192 | 200 | 431 | 193 | 20 | 80 | 203 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1192
3 | 4 | 12 | 1127 | 200 | 281 | 193 | 20 | 80 | 231 | 0 | 68 | 0 | -4 | 58 | 1127
3 | 4 | 13 | 1146 | 200 | 285 | 193 | 20 | 80 | 244 | 0 | 89 | 0 | 0 | 35 | 1146
3 | 4 | 14 | 1131 | 200 | 282 | 193 | 20 | 80 | 244 | 0 | 116 | 0 | 0 | -4 | 1131
3 | 4 | 15 | 1109 | 200 | 278 | 193 | 20 | 80 | 235 | 0 | 142 | 0 | 0 | -39 | 1109
3 | 4 | 16 | 1120 | 200 | 339 | 193 | 20 | 80 | 116 | 0 | 126 | 0 | 46 | 0 | 1120
3 | 4 | 17 | 1138 | 200 | 453 | 193 | 20 | 80 | 7 | 0 | 139 | 0 | 46 | 0 | 1138
3 | 4 | 18 | 1151 | 200 | 414 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 199 | 0 | 46 | -1 | 1151
3 | 4 | 19 | 1125 | 200 | 329 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 46 | 0 | 1125
3 | 4 | 20 | 1091 | 200 | 293 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1091
3 | 4 | 21 | 1040 | 200 | 265 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | -19 | 1040
3 | 4 | 22 | 977 | 200 | 254 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | -41 | 977
3 | 4 | 23 | 957 | 200 | 250 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | -48 | 957
3 | 5 | 0 | 927 | 200 | 244 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | -98 | 927
3 | 5 | 1 | 934 | 200 | 246 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -84 | 934
3 | 5 | 2 | 956 | 200 | 250 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | -41 | 956
3 | 5 | 3 | 967 | 200 | 252 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -48 | 967
3 | 5 | 4 | 978 | 200 | 254 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | -55 | 978
3 | 5 | 5 | 1024 | 200 | 262 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | -12 | 1024
3 | 5 | 6 | 1059 | 200 | 281 | 224 | 20 | 80 | 36 | 0 | 215 | 0 | 4 | -1 | 1059
3 | 5 | 7 | 1060 | 200 | 269 | 224 | 20 | 80 | 227 | 0 | 194 | 0 | 0 | -154 | 1060
3 | 5 | 8 | 1121 | 200 | 280 | 224 | 20 | 80 | 488 | 0 | 183 | 0 | 0 | -354 | 1121
3 | 5 | 9 | 1139 | 200 | 283 | 118 | 20 | 80 | 716 | 0 | 176 | 0 | -46 | -408 | 1139
3 | 5 | 10 | 1098 | 200 | 276 | 118 | 20 | 80 | 908 | 0 | 165 | 0 | -46 | -623 | 1098
3 | 5 | 11 | 1073 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 1013 | -144 | 170 | -140 | -46 | -469 | 1073
3 | 5 | 12 | 1016 | 200 | 261 | 118 | 20 | 80 | 1045 | -442 | 207 | -170 | -50 | -253 | 1016
3 | 5 | 13 | 1043 | 200 | 266 | 118 | 20 | 80 | 939 | 0 | 253 | -163 | -46 | -624 | 1043
3 | 5 | 14 | 1039 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 756 | 0 | 295 | 0 | -46 | -649 | 1039
3 | 5 | 15 | 1039 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 485 | 0 | 372 | 0 | 0 | -501 | 1039
3 | 5 | 16 | 1067 | 200 | 270 | 224 | 20 | 80 | 173 | 0 | 410 | 0 | 0 | -310 | 1067
3 | 5 | 17 | 1097 | 200 | 275 | 224 | 20 | 80 | 10 | 0 | 393 | 0 | 0 | -105 | 1097
3 | 5 | 18 | 1110 | 200 | 278 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | -64 | 1110
3 | 5 | 19 | 1086 | 200 | 273 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | -63 | 1086
3 | 5 | 20 | 1056 | 200 | 268 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | -26 | 1056
3 | 5 | 21 | 1013 | 200 | 273 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 4 | -1 | 1013
3 | 5 | 22 | 956 | 200 | 250 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -10 | 956
3 | 5 | 23 | 938 | 200 | 246 | 224 | 20 | 80 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -9 | 938
3 | 6 | 0 | 910 | 200 | 249 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 910
3 | 6 | 1 | 922 | 200 | 264 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 1 | 922
3 | 6 | 2 | 944 | 200 | 274 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 46 | 1 | 944
3 | 6 | 3 | 967 | 200 | 299 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46 | 1 | 967
3 | 6 | 4 | 993 | 200 | 346 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 0 | 993
3 | 6 | 5 | 1038 | 200 | 415 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 1 | 1038
3 | 6 | 6 | 1078 | 200 | 410 | 221 | 20 | 80 | 56 | 0 | 44 | 0 | 46 | 1 | 1078
3 | 6 | 7 | 1068 | 200 | 270 | 221 | 20 | 80 | 352 | 0 | 29 | 0 | 0 | -104 | 1068
3 | 6 | 8 | 1105 | 200 | 277 | 149 | 20 | 80 | 739 | 0 | 15 | 0 | 0 | -375 | 1105
3 | 6 | 9 | 1110 | 200 | 278 | 118 | 20 | 80 | 999 | 0 | 15 | 0 | 0 | -600 | 1110
3 | 6 | 10 | 1065 | 200 | 270 | 118 | 20 | 80 | 1218 | 0 | 22 | 0 | -46 | -817 | 1065
3 | 6 | 11 | 1045 | 200 | 266 | 118 | 20 | 80 | 1308 | -92 | 30 | -25 | -50 | -810 | 1045
3 | 6 | 12 | 994 | 200 | 257 | 118 | 20 | 80 | 1095 | 0 | 24 | 0 | -46 | -754 | 994
3 | 6 | 13 | 1018 | 200 | 261 | 118 | 20 | 80 | 845 | 0 | 31 | 0 | 0 | -537 | 1018
3 | 6 | 14 | 1015 | 200 | 260 | 125 | 20 | 80 | 633 | 0 | 60 | 0 | 0 | -363 | 1015
3 | 6 | 15 | 1006 | 200 | 259 | 221 | 20 | 80 | 322 | 0 | 104 | 0 | 0 | -200 | 1006
3 | 6 | 16 | 1032 | 200 | 272 | 221 | 20 | 80 | 104 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1032
3 | 6 | 17 | 1046 | 200 | 296 | 221 | 20 | 80 | 5 | 0 | 178 | 0 | 46 | 0 | 1046
3 | 6 | 18 | 1060 | 200 | 310 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 179 | 0 | 50 | 0 | 1060
3 | 6 | 19 | 1030 | 200 | 297 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1030
3 | 6 | 20 | 997 | 200 | 257 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | -24 | 997
3 | 6 | 21 | 950 | 200 | 249 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | -108 | 950
3 | 6 | 22 | 910 | 200 | 241 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | -172 | 910
3 | 6 | 23 | 887 | 200 | 237 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -185 | 887
3 | 7 | 0 | 854 | 200 | 231 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -205 | 854
3 | 7 | 1 | 857 | 200 | 232 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | -175 | 857
3 | 7 | 2 | 875 | 200 | 235 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | -197 | 875
3 | 7 | 3 | 898 | 200 | 239 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -286 | 898
3 | 7 | 4 | 912 | 200 | 242 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | -275 | 912
3 | 7 | 5 | 920 | 200 | 243 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | -272 | 920
3 | 7 | 6 | 926 | 200 | 244 | 246 | 20 | 80 | 16 | 0 | 412 | 0 | 0 | -292 | 926
3 | 7 | 7 | 921 | 200 | 243 | 230 | 20 | 80 | 148 | 0 | 395 | 0 | 0 | -395 | 921
3 | 7 | 8 | 938 | 200 | 246 | 118 | 20 | 80 | 561 | 0 | 443 | 0 | -46 | -684 | 938
3 | 7 | 9 | 948 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 896 | 0 | 482 | -208 | -46 | -842 | 948
3 | 7 | 10 | 929 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 1088 | -486 | 505 | -505 | -46 | -290 | 929
3 | 7 | 11 | 920 | 200 | 243 | 118 | 20 | 80 | 1127 | -708 | 517 | -517 | -46 | -51 | 983
3 | 7 | 12 | 897 | 200 | 239 | 118 | 20 | 80 | 1099 | -691 | 542 | -542 | -50 | -23 | 992
3 | 7 | 13 | 895 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 1012 | -565 | 585 | -585 | -46 | -162 | 895
3 | 7 | 14 | 894 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 763 | 0 | 586 | -215 | -46 | -850 | 894
3 | 7 | 15 | 896 | 200 | 239 | 118 | 20 | 80 | 429 | 0 | 644 | 0 | -46 | -788 | 896
3 | 7 | 16 | 932 | 200 | 245 | 216 | 20 | 80 | 145 | 0 | 696 | 0 | 0 | -670 | 932
3 | 7 | 17 | 992 | 200 | 256 | 216 | 20 | 80 | 10 | 0 | 712 | 0 | 0 | -502 | 992
3 | 7 | 18 | 1017 | 200 | 261 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | -496 | 1017
3 | 7 | 19 | 1004 | 200 | 258 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | -502 | 1004
3 | 7 | 20 | 981 | 200 | 254 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | -516 | 981
3 | 7 | 21 | 953 | 200 | 249 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | -531 | 953
3 | 7 | 22 | 921 | 200 | 243 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | -558 | 921
3 | 7 | 23 | 908 | 200 | 241 | 216 | 20 | 80 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | -571 | 908
3 | 8 | 0 | 890 | 200 | 238 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | -598 | 890
3 | 8 | 1 | 900 | 200 | 239 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | -578 | 900
3 | 8 | 2 | 922 | 200 | 243 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | -542 | 922
3 | 8 | 3 | 940 | 200 | 247 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | -525 | 940
3 | 8 | 4 | 954 | 200 | 249 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 689 | 0 | 4 | -506 | 954
3 | 8 | 5 | 965 | 200 | 251 | 218 | 20 | 80 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | -505 | 965
3 | 8 | 6 | 964 | 200 | 251 | 218 | 20 | 80 | 62 | 0 | 694 | 0 | 0 | -561 | 964
3 | 8 | 7 | 939 | 200 | 247 | 218 | 20 | 80 | 317 | 0 | 698 | -22 | -46 | -773 | 939
3 | 8 | 8 | 950 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 644 | 0 | 691 | -232 | -46 | -774 | 950
3 | 8 | 9 | 954 | 200 | 336 | 118 | 20 | 80 | 896 | 0 | 687 | -564 | -46 | -773 | 954
3 | 8 | 10 | 942 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 1068 | -473 | 689 | -689 | -46 | -272 | 942
3 | 8 | 11 | 928 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 1077 | -677 | 670 | -670 | -46 | -10 | 1007
3 | 8 | 12 | 914 | 200 | 242 | 118 | 20 | 80 | 1011 | -635 | 645 | -645 | -50 | 0 | 986
3 | 8 | 13 | 898 | 200 | 239 | 118 | 20 | 80 | 927 | -575 | 626 | -626 | -46 | -65 | 898
3 | 8 | 14 | 891 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 721 | -15 | 610 | -610 | -46 | -425 | 891
3 | 8 | 15 | 903 | 200 | 240 | 118 | 20 | 80 | 432 | 0 | 582 | 0 | -46 | -723 | 903
3 | 8 | 16 | 942 | 200 | 247 | 218 | 20 | 80 | 168 | 0 | 564 | 0 | 0 | -555 | 942
3 | 8 | 17 | 1020 | 200 | 261 | 244 | 20 | 80 | 11 | 0 | 573 | 0 | 0 | -369 | 1020
3 | 8 | 18 | 1061 | 200 | 269 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -310 | 1061
3 | 8 | 19 | 1044 | 200 | 266 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | -320 | 1044
3 | 8 | 20 | 1018 | 200 | 261 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | -345 | 1018
3 | 8 | 21 | 984 | 200 | 255 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -313 | 984
3 | 8 | 22 | 931 | 200 | 245 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | -342 | 931
3 | 8 | 23 | 908 | 200 | 241 | 244 | 20 | 80 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | -349 | 908
3 | 9 | 0 | 882 | 200 | 236 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -312 | 882
3 | 9 | 1 | 893 | 200 | 238 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | -288 | 893
3 | 9 | 2 | 915 | 200 | 242 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | -271 | 915
3 | 9 | 3 | 933 | 200 | 245 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | -237 | 933
3 | 9 | 4 | 953 | 200 | 249 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | -206 | 953
3 | 9 | 5 | 993 | 200 | 257 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -149 | 993
3 | 9 | 6 | 1045 | 200 | 266 | 231 | 20 | 80 | 47 | 0 | 352 | 0 | 0 | -151 | 1045
3 | 9 | 7 | 1064 | 200 | 269 | 217 | 20 | 80 | 287 | 0 | 349 | 0 | 4 | -362 | 1064
3 | 9 | 8 | 1137 | 200 | 283 | 118 | 20 | 80 | 615 | 0 | 358 | 0 | 0 | -537 | 1137
3 | 9 | 9 | 1167 | 200 | 288 | 118 | 20 | 80 | 877 | 0 | 365 | 0 | -8 | -773 | 1167
3 | 9 | 10 | 1135 | 200 | 283 | 118 | 20 | 80 | 1003 | 0 | 399 | -129 | -46 | -793 | 1135
3 | 9 | 11 | 1113 | 200 | 278 | 118 | 20 | 80 | 1060 | 0 | 398 | -202 | -46 | -793 | 1113
3 | 9 | 12 | 1050 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 1035 | 0 | 406 | -339 | -50 | -687 | 1050
3 | 9 | 13 | 1072 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 944 | 0 | 417 | -96 | -46 | -836 | 1072
3 | 9 | 14 | 1066 | 200 | 270 | 118 | 20 | 80 | 773 | 0 | 450 | 0 | -46 | -799 | 1066
3 | 9 | 15 | 1059 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 530 | 0 | 416 | 0 | 0 | -574 | 1059
3 | 9 | 16 | 1076 | 200 | 272 | 231 | 20 | 80 | 226 | 0 | 333 | 0 | 0 | -286 | 1076
3 | 9 | 17 | 1107 | 200 | 282 | 231 | 20 | 80 | 16 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1107
3 | 9 | 18 | 1136 | 200 | 342 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 46 | 0 | 1136
3 | 9 | 19 | 1111 | 200 | 349 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 185 | 0 | 46 | 0 | 1111
3 | 9 | 20 | 1083 | 200 | 349 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 157 | 0 | 46 | 0 | 1083
3 | 9 | 21 | 1039 | 200 | 309 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 151 | 0 | 48 | 0 | 1039
3 | 9 | 22 | 989 | 200 | 284 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 46 | 0 | 989
3 | 9 | 23 | 971 | 200 | 331 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 971
3 | 10 | 0 | 945 | 200 | 353 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 945
3 | 10 | 1 | 954 | 200 | 386 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 954
3 | 10 | 2 | 976 | 200 | 403 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 976
3 | 10 | 3 | 996 | 200 | 414 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 996
3 | 10 | 4 | 1019 | 200 | 462 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1019
3 | 10 | 5 | 1058 | 200 | 510 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1058
3 | 10 | 6 | 1110 | 200 | 539 | 200 | 20 | 80 | 32 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1110
3 | 10 | 7 | 1128 | 200 | 418 | 200 | 20 | 80 | 176 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1128
3 | 10 | 8 | 1201 | 200 | 295 | 200 | 20 | 80 | 380 | 0 | 36 | 0 | 0 | -10 | 1201
3 | 10 | 9 | 1224 | 200 | 299 | 200 | 20 | 80 | 546 | 0 | 43 | 0 | 0 | -164 | 1224
3 | 10 | 10 | 1191 | 200 | 293 | 200 | 20 | 80 | 580 | 0 | 39 | 0 | -2 | -219 | 1191
3 | 10 | 11 | 1166 | 200 | 288 | 200 | 20 | 80 | 592 | 0 | 66 | 0 | 0 | -280 | 1166
3 | 10 | 12 | 1103 | 200 | 277 | 121 | 20 | 80 | 696 | 0 | 88 | 0 | 0 | -379 | 1103
3 | 10 | 13 | 1128 | 200 | 281 | 126 | 20 | 80 | 702 | 0 | 99 | 0 | 0 | -380 | 1128
3 | 10 | 14 | 1110 | 200 | 278 | 166 | 20 | 80 | 615 | 0 | 106 | 0 | 0 | -355 | 1110
3 | 10 | 15 | 1102 | 200 | 276 | 200 | 20 | 80 | 445 | 0 | 116 | 0 | 0 | -235 | 1102
3 | 10 | 16 | 1130 | 200 | 330 | 200 | 20 | 80 | 184 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1130
3 | 10 | 17 | 1160 | 200 | 477 | 200 | 20 | 80 | 14 | 0 | 122 | 0 | 46 | 1 | 1160
3 | 10 | 18 | 1185 | 200 | 507 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 131 | 0 | 46 | 1 | 1185
3 | 10 | 19 | 1153 | 200 | 503 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 0 | 1153
3 | 10 | 20 | 1125 | 200 | 470 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 108 | 0 | 46 | 1 | 1125
3 | 10 | 21 | 1076 | 200 | 503 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1076
3 | 10 | 22 | 1021 | 200 | 466 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1021
3 | 10 | 23 | 997 | 200 | 404 | 200 | 20 | 80 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 | 997
3 | 11 | 0 | 967 | 200 | 385 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 967
3 | 11 | 1 | 970 | 200 | 377 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 970
3 | 11 | 2 | 992 | 200 | 394 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 992
3 | 11 | 3 | 1007 | 200 | 409 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1007
3 | 11 | 4 | 1028 | 200 | 429 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1028
3 | 11 | 5 | 1070 | 200 | 417 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 | 0 | 1070
3 | 11 | 6 | 1115 | 200 | 437 | 221 | 20 | 80 | 93 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1115
3 | 11 | 7 | 1104 | 200 | 277 | 221 | 20 | 80 | 388 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1104
3 | 11 | 8 | 1157 | 200 | 286 | 156 | 20 | 80 | 753 | 0 | 40 | 0 | 0 | -378 | 1157
3 | 11 | 9 | 1169 | 200 | 289 | 118 | 20 | 80 | 1001 | 0 | 36 | 0 | -46 | -529 | 1169
3 | 11 | 10 | 1136 | 200 | 283 | 118 | 20 | 80 | 1088 | 0 | 37 | 0 | -46 | -644 | 1136
3 | 11 | 11 | 1110 | 200 | 278 | 118 | 20 | 80 | 1164 | -2 | 43 | -35 | -46 | -710 | 1110
3 | 11 | 12 | 1049 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 1148 | -187 | 53 | -43 | -50 | -557 | 1049
3 | 11 | 13 | 1067 | 200 | 270 | 118 | 20 | 80 | 1049 | 0 | 64 | 0 | -46 | -688 | 1067
3 | 11 | 14 | 1061 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 842 | 0 | 70 | -41 | -46 | -451 | 1061
3 | 11 | 15 | 1062 | 200 | 269 | 221 | 20 | 80 | 545 | 0 | 67 | 0 | 0 | -340 | 1062
3 | 11 | 16 | 1089 | 200 | 283 | 221 | 20 | 80 | 216 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 1089
3 | 11 | 17 | 1120 | 200 | 515 | 221 | 20 | 80 | 16 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1120
3 | 11 | 18 | 1147 | 200 | 516 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 | 0 | 1147
3 | 11 | 19 | 1125 | 200 | 499 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 1 | 1125
3 | 11 | 20 | 1098 | 200 | 464 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 46 | 0 | 1098
3 | 11 | 21 | 1049 | 200 | 433 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 1049
3 | 11 | 22 | 994 | 200 | 385 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 994
3 | 11 | 23 | 978 | 200 | 371 | 221 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 978
3 | 12 | 0 | 947 | 200 | 319 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 947
3 | 12 | 1 | 957 | 200 | 359 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 957
3 | 12 | 2 | 976 | 200 | 361 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 976
3 | 12 | 3 | 995 | 200 | 365 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 995
3 | 12 | 4 | 1014 | 200 | 354 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1014
3 | 12 | 5 | 1056 | 200 | 321 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 50 | -1 | 1056
3 | 12 | 6 | 1098 | 200 | 276 | 231 | 20 | 80 | 111 | 0 | 169 | 0 | 12 | -1 | 1098
3 | 12 | 7 | 1084 | 200 | 273 | 219 | 20 | 80 | 494 | 0 | 160 | 0 | 0 | -362 | 1084
3 | 12 | 8 | 1129 | 200 | 281 | 118 | 20 | 80 | 895 | 0 | 174 | 0 | 0 | -639 | 1129
3 | 12 | 9 | 1142 | 200 | 284 | 118 | 20 | 80 | 1197 | 0 | 249 | -186 | -46 | -774 | 1142
3 | 12 | 10 | 1111 | 200 | 278 | 118 | 20 | 80 | 1394 | -229 | 312 | -256 | -46 | -760 | 1111
3 | 12 | 11 | 1091 | 200 | 274 | 118 | 20 | 80 | 1426 | -562 | 314 | -258 | -46 | -475 | 1091
3 | 12 | 12 | 1030 | 200 | 263 | 118 | 20 | 80 | 1359 | -747 | 313 | -257 | -50 | -269 | 1030
3 | 12 | 13 | 1055 | 200 | 268 | 118 | 20 | 80 | 1223 | -258 | 295 | -242 | -46 | -603 | 1055
3 | 12 | 14 | 1052 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 991 | 0 | 340 | -124 | -46 | -794 | 1052
3 | 12 | 15 | 1050 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 650 | 0 | 320 | 0 | -46 | -559 | 1050
3 | 12 | 16 | 1078 | 200 | 272 | 231 | 20 | 80 | 261 | 0 | 281 | 0 | 0 | -267 | 1078
3 | 12 | 17 | 1110 | 200 | 305 | 231 | 20 | 80 | 20 | 0 | 207 | 0 | 46 | 1 | 1110
3 | 12 | 18 | 1136 | 200 | 448 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1136
3 | 12 | 19 | 1113 | 200 | 424 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 16 | 0 | 1113
3 | 12 | 20 | 1085 | 200 | 421 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1085
3 | 12 | 21 | 1039 | 200 | 403 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1039
3 | 12 | 22 | 983 | 200 | 363 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 983
3 | 12 | 23 | 964 | 200 | 344 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 964
3 | 13 | 0 | 933 | 200 | 277 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | -1 | 933
3 | 13 | 1 | 941 | 200 | 342 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 941
3 | 13 | 2 | 960 | 200 | 366 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 960
3 | 13 | 3 | 978 | 200 | 387 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 13 | 4 | 999 | 200 | 414 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 999
3 | 13 | 5 | 1047 | 200 | 457 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1047
3 | 13 | 6 | 1086 | 200 | 391 | 223 | 20 | 80 | 105 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1086
3 | 13 | 7 | 1079 | 200 | 272 | 223 | 20 | 80 | 406 | 0 | 58 | 0 | 0 | -180 | 1079
3 | 13 | 8 | 1129 | 200 | 281 | 157 | 20 | 80 | 726 | 0 | 43 | 0 | 0 | -378 | 1129
3 | 13 | 9 | 1149 | 200 | 285 | 118 | 20 | 80 | 961 | 0 | 35 | 0 | 0 | -550 | 1149
3 | 13 | 10 | 1115 | 200 | 279 | 118 | 20 | 80 | 1066 | 0 | 45 | 0 | -46 | -647 | 1115
3 | 13 | 11 | 1093 | 200 | 275 | 118 | 20 | 80 | 1048 | -49 | 48 | -40 | -50 | -557 | 1093
3 | 13 | 12 | 1030 | 200 | 263 | 118 | 20 | 80 | 1013 | 0 | 53 | -4 | -46 | -667 | 1030
3 | 13 | 13 | 1047 | 200 | 266 | 118 | 20 | 80 | 935 | 0 | 69 | 0 | 0 | -641 | 1047
3 | 13 | 14 | 1036 | 200 | 264 | 118 | 20 | 80 | 747 | 0 | 83 | 0 | 0 | -476 | 1036
3 | 13 | 15 | 1028 | 200 | 263 | 193 | 20 | 80 | 522 | 0 | 103 | 0 | 0 | -353 | 1028
3 | 13 | 16 | 1049 | 200 | 267 | 223 | 20 | 80 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | -41 | 1049
3 | 13 | 17 | 1066 | 200 | 429 | 223 | 20 | 80 | 17 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1066
3 | 13 | 18 | 1086 | 200 | 447 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 1086
3 | 13 | 19 | 1066 | 200 | 448 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 1066
3 | 13 | 20 | 1041 | 200 | 422 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 1041
3 | 13 | 21 | 999 | 200 | 378 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 999
3 | 13 | 22 | 952 | 200 | 321 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 952
3 | 13 | 23 | 938 | 200 | 289 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -1 | 938
3 | 14 | 0 | 911 | 200 | 271 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 911
3 | 14 | 1 | 918 | 200 | 278 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 918
3 | 14 | 2 | 938 | 200 | 256 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 938
3 | 14 | 3 | 952 | 200 | 307 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 952
3 | 14 | 4 | 965 | 200 | 269 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 104 | 0 | 46 | 0 | 965
3 | 14 | 5 | 980 | 200 | 268 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 116 | 0 | 50 | 0 | 980
3 | 14 | 6 | 966 | 200 | 260 | 246 | 20 | 80 | 125 | -9 | 116 | 0 | 0 | -72 | 966
3 | 14 | 7 | 929 | 200 | 282 | 122 | 20 | 80 | 512 | -38 | 95 | 0 | 0 | -344 | 929
3 | 14 | 8 | 934 | 200 | 314 | 118 | 20 | 80 | 930 | -69 | 86 | 0 | -46 | -699 | 934
3 | 14 | 9 | 936 | 200 | 246 | 118 | 20 | 80 | 1232 | -217 | 74 | -61 | -46 | -710 | 936
3 | 14 | 10 | 907 | 200 | 241 | 118 | 20 | 80 | 1377 | -968 | 75 | -75 | -46 | -115 | 907
3 | 14 | 11 | 883 | 200 | 236 | 118 | 20 | 80 | 1405 | -987 | 89 | -89 | -46 | 0 | 1026
3 | 14 | 12 | 857 | 200 | 231 | 118 | 20 | 80 | 1378 | -968 | 141 | -141 | -50 | 0 | 1009
3 | 14 | 13 | 842 | 200 | 229 | 118 | 20 | 80 | 1246 | -876 | 190 | -190 | -46 | -42 | 929
3 | 14 | 14 | 828 | 200 | 226 | 118 | 20 | 80 | 1013 | -415 | 236 | -194 | -46 | -410 | 828
3 | 14 | 15 | 829 | 200 | 275 | 118 | 20 | 80 | 664 | -49 | 287 | 0 | -46 | -720 | 829
3 | 14 | 16 | 857 | 200 | 252 | 118 | 20 | 80 | 265 | -20 | 301 | 0 | 0 | -359 | 857
3 | 14 | 17 | 912 | 200 | 242 | 246 | 20 | 80 | 21 | -2 | 285 | 0 | 0 | -180 | 912
3 | 14 | 18 | 947 | 200 | 248 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | -157 | 947
3 | 14 | 19 | 940 | 200 | 247 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -170 | 940
3 | 14 | 20 | 920 | 200 | 243 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | -199 | 920
3 | 14 | 21 | 888 | 200 | 237 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | -177 | 888
3 | 14 | 22 | 851 | 200 | 230 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -178 | 851
3 | 14 | 23 | 834 | 200 | 227 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | -205 | 834
3 | 15 | 0 | 814 | 200 | 224 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | -267 | 814
3 | 15 | 1 | 826 | 200 | 226 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | -267 | 826
3 | 15 | 2 | 847 | 200 | 230 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -243 | 847
3 | 15 | 3 | 871 | 200 | 234 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | -223 | 871
3 | 15 | 4 | 886 | 200 | 237 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | -232 | 886
3 | 15 | 5 | 895 | 200 | 238 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | -230 | 895
3 | 15 | 6 | 877 | 200 | 235 | 242 | 20 | 80 | 100 | 0 | 330 | 0 | 0 | -330 | 877
3 | 15 | 7 | 848 | 200 | 230 | 118 | 20 | 80 | 396 | 0 | 310 | 0 | 4 | -510 | 848
3 | 15 | 8 | 854 | 200 | 231 | 118 | 20 | 80 | 757 | 0 | 319 | -22 | -46 | -803 | 854
3 | 15 | 9 | 862 | 200 | 232 | 118 | 20 | 80 | 1073 | -224 | 283 | -232 | -46 | -642 | 862
3 | 15 | 10 | 843 | 200 | 229 | 118 | 20 | 80 | 1237 | -777 | 263 | -263 | -46 | -58 | 1003
3 | 15 | 11 | 835 | 200 | 228 | 118 | 20 | 80 | 1266 | -795 | 282 | -282 | -46 | -8 | 1063
3 | 15 | 12 | 820 | 200 | 225 | 118 | 20 | 80 | 1167 | -733 | 292 | -292 | -50 | 0 | 1027
3 | 15 | 13 | 803 | 200 | 222 | 118 | 20 | 80 | 1040 | -653 | 297 | -297 | -46 | -140 | 841
3 | 15 | 14 | 798 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 814 | -101 | 296 | -243 | -46 | -561 | 798
3 | 15 | 15 | 801 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 527 | 0 | 297 | 0 | -46 | -616 | 801
3 | 15 | 16 | 838 | 200 | 228 | 165 | 20 | 80 | 213 | 0 | 256 | 0 | 0 | -324 | 838
3 | 15 | 17 | 905 | 200 | 240 | 243 | 20 | 80 | 20 | 0 | 241 | 0 | 0 | -139 | 905
3 | 15 | 18 | 947 | 200 | 248 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -64 | 947
3 | 15 | 19 | 941 | 200 | 247 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -65 | 941
3 | 15 | 20 | 923 | 200 | 244 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -68 | 923
3 | 15 | 21 | 890 | 200 | 238 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -75 | 890
3 | 15 | 22 | 845 | 200 | 229 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -110 | 845
3 | 15 | 23 | 833 | 200 | 227 | 243 | 20 | 80 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -130 | 833
3 | 16 | 0 | 813 | 200 | 223 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -150 | 813
3 | 16 | 1 | 830 | 200 | 227 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 4 | -136 | 830
3 | 16 | 2 | 858 | 200 | 232 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -107 | 858
3 | 16 | 3 | 885 | 200 | 237 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -85 | 885
3 | 16 | 4 | 910 | 200 | 241 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -56 | 910
3 | 16 | 5 | 951 | 200 | 249 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | -58 | 951
3 | 16 | 6 | 987 | 200 | 255 | 231 | 20 | 80 | 98 | 0 | 229 | 0 | 0 | -126 | 987
3 | 16 | 7 | 998 | 200 | 257 | 231 | 20 | 80 | 370 | 0 | 172 | 0 | 0 | -332 | 998
3 | 16 | 8 | 1053 | 200 | 267 | 118 | 20 | 80 | 712 | 0 | 160 | 0 | 0 | -504 | 1053
3 | 16 | 9 | 1083 | 200 | 273 | 118 | 20 | 80 | 929 | 0 | 184 | 0 | 0 | -721 | 1083
3 | 16 | 10 | 1055 | 200 | 268 | 118 | 20 | 80 | 1086 | 0 | 196 | -53 | -46 | -814 | 1055
3 | 16 | 11 | 1039 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 1246 | -65 | 218 | -179 | -46 | -818 | 1039
3 | 16 | 12 | 986 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 1301 | -310 | 226 | -186 | -50 | -668 | 986
3 | 16 | 13 | 1005 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 1252 | -97 | 256 | -211 | -46 | -826 | 1005
3 | 16 | 14 | 992 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 1045 | 0 | 280 | -102 | -46 | -859 | 992
3 | 16 | 15 | 981 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 714 | 0 | 286 | 0 | -46 | -645 | 981
3 | 16 | 16 | 1003 | 200 | 258 | 218 | 20 | 80 | 296 | 0 | 279 | 0 | 0 | -348 | 1003
3 | 16 | 17 | 1030 | 200 | 263 | 231 | 20 | 80 | 27 | 0 | 248 | 0 | 0 | -39 | 1030
3 | 16 | 18 | 1063 | 200 | 269 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 215 | 0 | 47 | 1 | 1063
3 | 16 | 19 | 1047 | 200 | 302 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1047
3 | 16 | 20 | 1021 | 200 | 286 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1021
3 | 16 | 21 | 985 | 200 | 267 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1 | 985
3 | 16 | 22 | 943 | 200 | 247 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -23 | 943
3 | 16 | 23 | 929 | 200 | 245 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -56 | 929
3 | 17 | 0 | 905 | 200 | 240 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | -105 | 905
3 | 17 | 1 | 920 | 200 | 243 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | -112 | 920
3 | 17 | 2 | 941 | 200 | 247 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | -143 | 941
3 | 17 | 3 | 958 | 200 | 250 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | -106 | 958
3 | 17 | 4 | 978 | 200 | 254 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | -55 | 978
3 | 17 | 5 | 1013 | 200 | 260 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 219 | 0 | 2 | 1 | 1013
3 | 17 | 6 | 1054 | 200 | 268 | 231 | 20 | 80 | 83 | 0 | 213 | 0 | 0 | -41 | 1054
3 | 17 | 7 | 1046 | 200 | 266 | 231 | 20 | 80 | 325 | 0 | 219 | 0 | 0 | -295 | 1046
3 | 17 | 8 | 1083 | 200 | 273 | 118 | 20 | 80 | 669 | 0 | 246 | 0 | 0 | -523 | 1083
3 | 17 | 9 | 1098 | 200 | 276 | 118 | 20 | 80 | 1026 | 0 | 253 | -46 | -46 | -783 | 1098
3 | 17 | 10 | 1060 | 200 | 269 | 118 | 20 | 80 | 1230 | -90 | 298 | -244 | -46 | -775 | 1060
3 | 17 | 11 | 1041 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 1311 | -192 | 325 | -267 | -46 | -773 | 1041
3 | 17 | 12 | 984 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 1340 | -372 | 277 | -228 | -50 | -656 | 984
3 | 17 | 13 | 1001 | 200 | 258 | 118 | 20 | 80 | 1267 | -177 | 304 | -249 | -46 | -774 | 1001
3 | 17 | 14 | 986 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 1074 | 0 | 300 | -241 | -46 | -774 | 986
3 | 17 | 15 | 985 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 623 | 0 | 261 | 0 | -46 | -526 | 985
3 | 17 | 16 | 998 | 200 | 257 | 211 | 20 | 80 | 308 | 0 | 270 | 0 | 0 | -348 | 998
3 | 17 | 17 | 1025 | 200 | 262 | 231 | 20 | 80 | 28 | 0 | 235 | 0 | 0 | -31 | 1025
3 | 17 | 18 | 1065 | 200 | 274 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 213 | 0 | 46 | 1 | 1065
3 | 17 | 19 | 1052 | 200 | 285 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 46 | 0 | 1052
3 | 17 | 20 | 1030 | 200 | 286 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 166 | 0 | 46 | 1 | 1030
3 | 17 | 21 | 991 | 200 | 267 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | 1 | 991
3 | 17 | 22 | 949 | 200 | 248 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 20 | 1 | 949
3 | 17 | 23 | 936 | 200 | 246 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 0 | 18 | 1 | 936
3 | 18 | 0 | 917 | 200 | 243 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 27 | 0 | 917
3 | 18 | 1 | 934 | 200 | 246 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 46 | -3 | 934
3 | 18 | 2 | 957 | 200 | 285 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 46 | 1 | 957
3 | 18 | 3 | 978 | 200 | 328 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 | 1 | 978
3 | 18 | 4 | 1001 | 200 | 357 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 | 1 | 1001
3 | 18 | 5 | 1041 | 200 | 394 | 219 | 20 | 80 | 2 | 0 | 76 | 0 | 50 | 0 | 1041
3 | 18 | 6 | 1071 | 200 | 282 | 219 | 20 | 80 | 142 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 1071
3 | 18 | 7 | 1052 | 200 | 267 | 219 | 20 | 80 | 480 | 0 | 71 | 0 | 0 | -285 | 1052
3 | 18 | 8 | 1071 | 200 | 271 | 118 | 20 | 80 | 846 | 0 | 42 | 0 | 0 | -506 | 1071
3 | 18 | 9 | 1078 | 200 | 272 | 118 | 20 | 80 | 1081 | 0 | 30 | 0 | 0 | -723 | 1078
3 | 18 | 10 | 1042 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 1199 | -26 | 26 | -22 | -46 | -772 | 1042
3 | 18 | 11 | 1024 | 200 | 262 | 118 | 20 | 80 | 1253 | -90 | 24 | -20 | -50 | -773 | 1024
3 | 18 | 12 | 975 | 200 | 253 | 118 | 20 | 80 | 1135 | -48 | 21 | -17 | -46 | -741 | 975
3 | 18 | 13 | 1000 | 200 | 258 | 118 | 20 | 80 | 866 | 0 | 15 | 0 | 0 | -557 | 1000
3 | 18 | 14 | 996 | 200 | 257 | 191 | 20 | 80 | 567 | 0 | 21 | 0 | 0 | -340 | 996
3 | 18 | 15 | 995 | 200 | 257 | 219 | 20 | 80 | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | -186 | 995
3 | 18 | 16 | 1009 | 200 | 259 | 219 | 20 | 80 | 204 | 0 | 44 | 0 | 0 | -17 | 1009
3 | 18 | 17 | 1027 | 200 | 362 | 219 | 20 | 80 | 24 | 0 | 76 | 0 | 46 | 0 | 1027
3 | 18 | 18 | 1049 | 200 | 342 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 46 | 0 | 1049
3 | 18 | 19 | 1024 | 200 | 262 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 232 | 0 | 11 | 0 | 1024
3 | 18 | 20 | 995 | 200 | 257 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | -48 | 995
3 | 18 | 21 | 948 | 200 | 248 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | -89 | 948
3 | 18 | 22 | 901 | 200 | 240 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | -92 | 901
3 | 18 | 23 | 872 | 200 | 234 | 219 | 20 | 80 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | -85 | 872
3 | 19 | 0 | 846 | 200 | 229 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -99 | 846
3 | 19 | 1 | 860 | 200 | 232 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -32 | 860
3 | 19 | 2 | 881 | 200 | 236 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 8 | 1 | 881
3 | 19 | 3 | 906 | 200 | 242 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 46 | 1 | 906
3 | 19 | 4 | 925 | 200 | 288 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 925
3 | 19 | 5 | 954 | 200 | 321 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 | 0 | 954
3 | 19 | 6 | 980 | 200 | 320 | 230 | 20 | 80 | 42 | 0 | 41 | 0 | 46 | 1 | 980
3 | 19 | 7 | 997 | 200 | 257 | 230 | 20 | 80 | 145 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 997
3 | 19 | 8 | 1061 | 200 | 269 | 230 | 20 | 80 | 362 | 0 | 95 | 0 | 0 | -195 | 1061
3 | 19 | 9 | 1078 | 200 | 272 | 190 | 20 | 80 | 544 | 0 | 137 | 0 | 46 | -411 | 1078
3 | 19 | 10 | 1058 | 200 | 268 | 118 | 20 | 80 | 570 | 0 | 190 | 0 | 0 | -388 | 1058
3 | 19 | 11 | 1042 | 200 | 265 | 118 | 20 | 80 | 606 | 0 | 269 | 0 | -46 | -470 | 1042
3 | 19 | 12 | 984 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 770 | 0 | 342 | 0 | -46 | -755 | 984
3 | 19 | 13 | 1007 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 863 | 0 | 383 | 0 | -46 | -870 | 1007
3 | 19 | 14 | 1005 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 734 | 0 | 527 | -8 | -50 | -875 | 1005
3 | 19 | 15 | 995 | 200 | 257 | 118 | 20 | 80 | 483 | 0 | 567 | 0 | 0 | -730 | 995
3 | 19 | 16 | 1012 | 200 | 260 | 118 | 20 | 80 | 222 | 0 | 590 | 0 | 0 | -478 | 1012
3 | 19 | 17 | 1020 | 200 | 261 | 176 | 20 | 80 | 24 | 0 | 615 | 0 | 0 | -356 | 1020
3 | 19 | 18 | 1042 | 200 | 266 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | -330 | 1042
3 | 19 | 19 | 1019 | 200 | 261 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | -291 | 1019
3 | 19 | 20 | 992 | 200 | 256 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | -253 | 992
3 | 19 | 21 | 951 | 200 | 249 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | -314 | 951
3 | 19 | 22 | 916 | 200 | 242 | 207 | 20 | 80 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | -329 | 916
3 | 19 | 23 | 894 | 200 | 238 | 230 | 20 | 80 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | -318 | 894
3 | 20 | 0 | 865 | 200 | 233 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | -283 | 865
3 | 20 | 1 | 871 | 200 | 234 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | -238 | 871
3 | 20 | 2 | 895 | 200 | 239 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | -128 | 895
3 | 20 | 3 | 915 | 200 | 242 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -21 | 915
3 | 20 | 4 | 934 | 200 | 246 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 107 | 0 | 46 | -11 | 934
3 | 20 | 5 | 958 | 200 | 278 | 246 | 20 | 80 | 2 | 0 | 82 | 0 | 50 | 0 | 958
3 | 20 | 6 | 950 | 200 | 249 | 246 | 20 | 80 | 148 | 0 | 52 | 0 | 0 | -45 | 950
3 | 20 | 7 | 913 | 200 | 242 | 218 | 20 | 80 | 486 | 0 | 41 | 0 | 0 | -374 | 913
3 | 20 | 8 | 930 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 826 | 0 | 38 | 0 | 0 | -597 | 930
3 | 20 | 9 | 932 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 1052 | 0 | 44 | -8 | -46 | -773 | 932
3 | 20 | 10 | 904 | 200 | 240 | 118 | 20 | 80 | 1220 | -163 | 50 | -41 | -46 | -774 | 904
3 | 20 | 11 | 891 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 1246 | -200 | 68 | -56 | -50 | -773 | 891
3 | 20 | 12 | 864 | 200 | 233 | 118 | 20 | 80 | 1189 | -171 | 84 | -69 | -46 | -774 | 864
3 | 20 | 13 | 864 | 200 | 233 | 118 | 20 | 80 | 1070 | -60 | 126 | -103 | -46 | -774 | 864
3 | 20 | 14 | 858 | 200 | 232 | 118 | 20 | 80 | 815 | 0 | 202 | 0 | -46 | -763 | 858
3 | 20 | 15 | 854 | 200 | 231 | 118 | 20 | 80 | 552 | 0 | 255 | 0 | 0 | -602 | 854
3 | 20 | 16 | 875 | 200 | 235 | 188 | 20 | 80 | 247 | 0 | 331 | 0 | 0 | -426 | 875
3 | 20 | 17 | 920 | 200 | 243 | 246 | 20 | 80 | 28 | 0 | 410 | 0 | 4 | -311 | 920
3 | 20 | 18 | 963 | 200 | 251 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | -280 | 963
3 | 20 | 19 | 953 | 200 | 249 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | -315 | 953
3 | 20 | 20 | 938 | 200 | 246 | 240 | 20 | 80 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | -358 | 938
3 | 20 | 21 | 915 | 200 | 242 | 197 | 20 | 80 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | -407 | 915
3 | 20 | 22 | 881 | 200 | 236 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | -449 | 881
3 | 20 | 23 | 874 | 200 | 235 | 188 | 20 | 80 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | -507 | 874
3 | 21 | 0 | 864 | 200 | 233 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | -562 | 864
3 | 21 | 1 | 880 | 200 | 236 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | -569 | 880
3 | 21 | 2 | 900 | 200 | 239 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | -541 | 900
3 | 21 | 3 | 915 | 200 | 242 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | -532 | 915
3 | 21 | 4 | 922 | 200 | 243 | 223 | 20 | 80 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | -523 | 922
3 | 21 | 5 | 930 | 200 | 245 | 223 | 20 | 80 | 2 | 0 | 684 | 0 | 0 | -524 | 930
3 | 21 | 6 | 928 | 200 | 245 | 223 | 20 | 80 | 72 | 0 | 686 | 0 | 0 | -598 | 928
3 | 21 | 7 | 921 | 200 | 243 | 223 | 20 | 80 | 251 | 0 | 676 | 0 | 0 | -772 | 921
3 | 21 | 8 | 954 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 541 | 0 | 677 | -14 | -46 | -871 | 954
3 | 21 | 9 | 968 | 200 | 252 | 118 | 20 | 80 | 819 | 0 | 673 | -673 | -46 | -475 | 968
3 | 21 | 10 | 948 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 994 | -624 | 687 | -687 | -46 | -15 | 975
3 | 21 | 11 | 929 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 1095 | -688 | 692 | -692 | -46 | 0 | 1024
3 | 21 | 12 | 902 | 200 | 240 | 118 | 20 | 80 | 1131 | -710 | 688 | -688 | -50 | 0 | 1029
3 | 21 | 13 | 889 | 200 | 237 | 118 | 20 | 80 | 1032 | -648 | 680 | -680 | -46 | 0 | 993
3 | 21 | 14 | 874 | 200 | 235 | 118 | 20 | 80 | 850 | -245 | 665 | -665 | -46 | -338 | 874
3 | 21 | 15 | 868 | 200 | 233 | 118 | 20 | 80 | 588 | 0 | 647 | -200 | -46 | -772 | 868
3 | 21 | 16 | 896 | 200 | 239 | 223 | 20 | 80 | 255 | 0 | 631 | 0 | -46 | -706 | 896
3 | 21 | 17 | 944 | 200 | 247 | 223 | 20 | 80 | 29 | 0 | 621 | 0 | 0 | -476 | 944
3 | 21 | 18 | 980 | 200 | 254 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | -398 | 980
3 | 21 | 19 | 967 | 200 | 252 | 237 | 20 | 80 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | -395 | 967
3 | 21 | 20 | 950 | 200 | 249 | 242 | 20 | 80 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | -368 | 950
3 | 21 | 21 | 922 | 200 | 243 | 245 | 20 | 80 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | -350 | 922
3 | 21 | 22 | 889 | 200 | 237 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | -321 | 889
3 | 21 | 23 | 876 | 200 | 235 | 246 | 20 | 80 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | -238 | 876
3 | 22 | 0 | 855 | 200 | 231 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -211 | 855
3 | 22 | 1 | 863 | 200 | 233 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | -161 | 863
3 | 22 | 2 | 887 | 200 | 237 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -95 | 887
3 | 22 | 3 | 905 | 200 | 240 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -26 | 905
3 | 22 | 4 | 920 | 200 | 243 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 920
3 | 22 | 5 | 934 | 200 | 246 | 238 | 20 | 80 | 4 | 0 | 141 | 0 | 6 | -1 | 934
3 | 22 | 6 | 922 | 200 | 243 | 238 | 20 | 80 | 145 | 0 | 155 | 0 | 0 | -159 | 922
3 | 22 | 7 | 877 | 200 | 235 | 118 | 20 | 80 | 453 | 0 | 161 | 0 | 0 | -390 | 877
3 | 22 | 8 | 869 | 200 | 234 | 118 | 20 | 80 | 848 | 0 | 129 | 0 | -46 | -714 | 869
3 | 22 | 9 | 857 | 200 | 232 | 118 | 20 | 80 | 1186 | -540 | 113 | -93 | -46 | -413 | 857
3 | 22 | 10 | 832 | 200 | 227 | 118 | 20 | 80 | 1349 | -847 | 118 | -118 | -46 | -27 | 1074
3 | 22 | 11 | 817 | 200 | 224 | 118 | 20 | 80 | 1372 | -862 | 112 | -112 | -50 | -3 | 1099
3 | 22 | 12 | 804 | 200 | 222 | 118 | 20 | 80 | 1240 | -750 | 104 | -85 | -46 | -299 | 804
3 | 22 | 13 | 788 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1103 | -154 | 92 | -75 | -46 | -771 | 788
3 | 22 | 14 | 774 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 885 | 0 | 73 | -4 | -46 | -773 | 774
3 | 22 | 15 | 775 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 572 | 0 | 46 | 0 | 0 | -482 | 775
3 | 22 | 16 | 804 | 200 | 222 | 238 | 20 | 80 | 247 | 0 | 29 | 0 | 0 | -232 | 804
3 | 22 | 17 | 875 | 200 | 243 | 238 | 20 | 80 | 30 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 875
3 | 22 | 18 | 925 | 200 | 315 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 925
3 | 22 | 19 | 924 | 200 | 299 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 50 | -1 | 924
3 | 22 | 20 | 911 | 200 | 265 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 | 0 | 911
3 | 22 | 21 | 884 | 200 | 237 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | -17 | 884
3 | 22 | 22 | 840 | 200 | 228 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -19 | 840
3 | 22 | 23 | 819 | 200 | 225 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -72 | 819
3 | 23 | 0 | 798 | 200 | 221 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -104 | 798
3 | 23 | 1 | 814 | 200 | 224 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -75 | 814
3 | 23 | 2 | 843 | 200 | 229 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -46 | 843
3 | 23 | 3 | 873 | 200 | 234 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -17 | 873
3 | 23 | 4 | 903 | 200 | 240 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 | 1 | 903
3 | 23 | 5 | 947 | 200 | 248 | 232 | 20 | 80 | 4 | 0 | 124 | 0 | 46 | -7 | 947
3 | 23 | 6 | 970 | 200 | 252 | 232 | 20 | 80 | 148 | 0 | 90 | 0 | 0 | -52 | 970
3 | 23 | 7 | 960 | 200 | 250 | 199 | 20 | 80 | 493 | 0 | 58 | 0 | 0 | -340 | 960
3 | 23 | 8 | 1008 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 901 | 0 | 30 | 0 | 0 | -600 | 1008
3 | 23 | 9 | 1021 | 200 | 262 | 118 | 20 | 80 | 1213 | -55 | 27 | -22 | -46 | -776 | 1021
3 | 23 | 10 | 995 | 200 | 257 | 118 | 20 | 80 | 1331 | -195 | 40 | -33 | -50 | -773 | 995
3 | 23 | 11 | 976 | 200 | 253 | 118 | 20 | 80 | 1288 | -158 | 59 | -48 | -46 | -790 | 976
3 | 23 | 12 | 923 | 200 | 244 | 118 | 20 | 80 | 1181 | -91 | 89 | -73 | -46 | -799 | 923
3 | 23 | 13 | 948 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 982 | 0 | 124 | 0 | -46 | -778 | 948
3 | 23 | 14 | 946 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 728 | 0 | 160 | 0 | -46 | -562 | 946
3 | 23 | 15 | 942 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 480 | 0 | 146 | 0 | 0 | -349 | 942
3 | 23 | 16 | 957 | 200 | 250 | 232 | 20 | 80 | 225 | 0 | 138 | 0 | 0 | -188 | 957
3 | 23 | 17 | 970 | 200 | 252 | 232 | 20 | 80 | 30 | 0 | 140 | 0 | 16 | 0 | 970
3 | 23 | 18 | 989 | 200 | 270 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 48 | 0 | 989
3 | 23 | 19 | 965 | 200 | 251 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 142 | 0 | 39 | 1 | 965
3 | 23 | 20 | 938 | 200 | 246 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | -77 | 938
3 | 23 | 21 | 895 | 200 | 238 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | -172 | 895
3 | 23 | 22 | 861 | 200 | 232 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | -210 | 861
3 | 23 | 23 | 839 | 200 | 228 | 232 | 20 | 80 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | -194 | 839
3 | 24 | 0 | 807 | 200 | 222 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | -253 | 807
3 | 24 | 1 | 817 | 200 | 224 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | -235 | 817
3 | 24 | 2 | 843 | 200 | 229 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | -174 | 843
3 | 24 | 3 | 871 | 200 | 234 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -83 | 871
3 | 24 | 4 | 901 | 200 | 240 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -14 | 901
3 | 24 | 5 | 938 | 200 | 246 | 239 | 20 | 80 | 6 | 0 | 99 | 0 | 47 | 1 | 938
3 | 24 | 6 | 946 | 200 | 248 | 239 | 20 | 80 | 168 | 0 | 80 | 0 | 0 | -89 | 946
3 | 24 | 7 | 933 | 200 | 245 | 132 | 20 | 80 | 534 | 0 | 64 | 0 | 0 | -342 | 933
3 | 24 | 8 | 985 | 200 | 255 | 118 | 20 | 80 | 916 | 0 | 66 | 0 | -46 | -624 | 985
3 | 24 | 9 | 1008 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 1172 | -61 | 91 | -74 | -46 | -751 | 1008
3 | 24 | 10 | 988 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 1370 | -712 | 118 | -97 | -46 | -319 | 988
3 | 24 | 11 | 982 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 1456 | -915 | 168 | -168 | -46 | -72 | 1095
3 | 24 | 12 | 934 | 200 | 246 | 118 | 20 | 80 | 1413 | -888 | 186 | -186 | -50 | 0 | 1139
3 | 24 | 13 | 956 | 200 | 250 | 118 | 20 | 80 | 1274 | -660 | 199 | -163 | -46 | -316 | 956
3 | 24 | 14 | 943 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 1047 | 0 | 209 | -143 | -46 | -789 | 943
3 | 24 | 15 | 931 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 720 | 0 | 216 | 0 | -46 | -622 | 931
3 | 24 | 16 | 947 | 200 | 248 | 198 | 20 | 80 | 320 | 0 | 226 | 0 | 0 | -345 | 947
3 | 24 | 17 | 964 | 200 | 251 | 239 | 20 | 80 | 36 | 0 | 191 | 0 | 0 | -53 | 964
3 | 24 | 18 | 995 | 200 | 268 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 50 | 0 | 995
3 | 24 | 19 | 978 | 200 | 343 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 978
3 | 24 | 20 | 955 | 200 | 297 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 955
3 | 24 | 21 | 922 | 200 | 273 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 1 | 922
3 | 24 | 22 | 887 | 200 | 299 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 887
3 | 24 | 23 | 871 | 200 | 243 | 239 | 20 | 80 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 1 | 871
3 | 25 | 0 | 852 | 200 | 243 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 1 | 852
3 | 25 | 1 | 867 | 200 | 310 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 867
3 | 25 | 2 | 896 | 200 | 289 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 46 | 1 | 896
3 | 25 | 3 | 917 | 200 | 302 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 1 | 917
3 | 25 | 4 | 937 | 200 | 323 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 937
3 | 25 | 5 | 968 | 200 | 396 | 228 | 20 | 80 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 968
3 | 25 | 6 | 983 | 200 | 255 | 228 | 20 | 80 | 165 | 0 | 39 | 0 | 0 | -4 | 983
3 | 25 | 7 | 963 | 200 | 251 | 198 | 20 | 80 | 514 | 0 | 38 | 0 | 0 | -338 | 963
3 | 25 | 8 | 1004 | 200 | 258 | 118 | 20 | 80 | 856 | 0 | 24 | 0 | 0 | -552 | 1004
3 | 25 | 9 | 1008 | 200 | 259 | 118 | 20 | 80 | 1129 | 0 | 19 | 0 | -46 | -771 | 1008
3 | 25 | 10 | 989 | 200 | 256 | 118 | 20 | 80 | 1301 | -166 | 18 | -15 | -50 | -773 | 989
3 | 25 | 11 | 977 | 200 | 254 | 118 | 20 | 80 | 1277 | -156 | 25 | -20 | -46 | -775 | 977
3 | 25 | 12 | 931 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 1115 | -36 | 44 | -37 | -46 | -772 | 931
3 | 25 | 13 | 954 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 949 | 0 | 67 | 0 | 0 | -729 | 954
3 | 25 | 14 | 945 | 200 | 248 | 118 | 20 | 80 | 729 | 0 | 90 | 0 | 0 | -540 | 945
3 | 25 | 15 | 945 | 200 | 248 | 175 | 20 | 80 | 454 | 0 | 109 | 0 | 0 | -341 | 945
3 | 25 | 16 | 963 | 200 | 251 | 228 | 20 | 80 | 182 | 0 | 121 | 0 | 0 | -119 | 963
3 | 25 | 17 | 975 | 200 | 266 | 228 | 20 | 80 | 23 | 0 | 111 | 0 | 46 | 1 | 975
3 | 25 | 18 | 991 | 200 | 338 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 991
3 | 25 | 19 | 971 | 200 | 252 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 183 | 0 | 7 | 1 | 971
3 | 25 | 20 | 947 | 200 | 248 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | -47 | 947
3 | 25 | 21 | 910 | 200 | 241 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | -80 | 910
3 | 25 | 22 | 867 | 200 | 233 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -110 | 867
3 | 25 | 23 | 840 | 200 | 228 | 228 | 20 | 80 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | -131 | 840
3 | 26 | 0 | 804 | 200 | 222 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -131 | 804
3 | 26 | 1 | 816 | 200 | 224 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -111 | 816
3 | 26 | 2 | 842 | 200 | 229 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -67 | 842
3 | 26 | 3 | 866 | 200 | 233 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -51 | 866
3 | 26 | 4 | 891 | 200 | 238 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | -24 | 891
3 | 26 | 5 | 921 | 200 | 243 | 193 | 20 | 80 | 2 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 921
3 | 26 | 6 | 942 | 200 | 247 | 193 | 20 | 80 | 38 | 0 | 177 | 0 | 0 | -13 | 942
3 | 26 | 7 | 964 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 127 | 0 | 160 | 0 | 0 | -67 | 964
3 | 26 | 8 | 1037 | 200 | 265 | 193 | 20 | 80 | 236 | 0 | 126 | 0 | 0 | -83 | 1037
3 | 26 | 9 | 1072 | 200 | 271 | 193 | 20 | 80 | 309 | 0 | 124 | 0 | 0 | -125 | 1072
3 | 26 | 10 | 1056 | 200 | 268 | 193 | 20 | 80 | 351 | 0 | 115 | 0 | 0 | -171 | 1056
3 | 26 | 11 | 1050 | 200 | 267 | 193 | 20 | 80 | 365 | 0 | 116 | 0 | 0 | -191 | 1050
3 | 26 | 12 | 995 | 200 | 257 | 193 | 20 | 80 | 349 | 0 | 113 | 0 | 0 | -217 | 995
3 | 26 | 13 | 1028 | 200 | 263 | 193 | 20 | 80 | 304 | 0 | 104 | 0 | 0 | -136 | 1028
3 | 26 | 14 | 1025 | 200 | 262 | 193 | 20 | 80 | 231 | 0 | 107 | 0 | 0 | -68 | 1025
3 | 26 | 15 | 1018 | 200 | 261 | 193 | 20 | 80 | 154 | 0 | 116 | 0 | 0 | -6 | 1018
3 | 26 | 16 | 1026 | 200 | 353 | 193 | 20 | 80 | 70 | 0 | 111 | 0 | 0 | -1 | 1026
3 | 26 | 17 | 1025 | 200 | 405 | 193 | 20 | 80 | 10 | 0 | 118 | 0 | 0 | -1 | 1025
3 | 26 | 18 | 1027 | 200 | 400 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -1 | 1027
3 | 26 | 19 | 998 | 200 | 385 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 998
3 | 26 | 20 | 961 | 200 | 319 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | -1 | 961
3 | 26 | 21 | 915 | 200 | 329 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 915
3 | 26 | 22 | 872 | 200 | 281 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 872
3 | 26 | 23 | 838 | 200 | 252 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -1 | 838
3 | 27 | 0 | 804 | 200 | 222 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -16 | 804
3 | 27 | 1 | 806 | 200 | 222 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 806
3 | 27 | 2 | 829 | 200 | 226 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 829
3 | 27 | 3 | 857 | 200 | 266 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 857
3 | 27 | 4 | 880 | 200 | 286 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 880
3 | 27 | 5 | 910 | 200 | 274 | 206 | 20 | 80 | 2 | 0 | 82 | 0 | 46 | 0 | 910
3 | 27 | 6 | 926 | 200 | 305 | 206 | 20 | 80 | 43 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 926
3 | 27 | 7 | 941 | 200 | 247 | 206 | 20 | 80 | 150 | 0 | 61 | 0 | 0 | -23 | 941
3 | 27 | 8 | 1002 | 200 | 258 | 206 | 20 | 80 | 306 | 0 | 45 | 0 | 0 | -113 | 1002
3 | 27 | 9 | 1034 | 200 | 264 | 206 | 20 | 80 | 434 | 0 | 46 | 0 | -46 | -170 | 1034
3 | 27 | 10 | 1011 | 200 | 260 | 203 | 20 | 80 | 521 | 0 | 53 | 0 | -46 | -280 | 1011
3 | 27 | 11 | 994 | 200 | 257 | 155 | 20 | 80 | 575 | 0 | 52 | 0 | -46 | -299 | 994
3 | 27 | 12 | 940 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 650 | 0 | 53 | 0 | -46 | -382 | 940
3 | 27 | 13 | 963 | 200 | 251 | 118 | 20 | 80 | 684 | 0 | 55 | 0 | -46 | -399 | 963
3 | 27 | 14 | 953 | 200 | 249 | 118 | 20 | 80 | 590 | 0 | 56 | 0 | -50 | -310 | 953
3 | 27 | 15 | 940 | 200 | 247 | 206 | 20 | 80 | 426 | 0 | 51 | 0 | 0 | -290 | 940
3 | 27 | 16 | 947 | 200 | 248 | 206 | 20 | 80 | 188 | 0 | 40 | 0 | 0 | -35 | 947
3 | 27 | 17 | 952 | 200 | 343 | 206 | 20 | 80 | 25 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 952
3 | 27 | 18 | 971 | 200 | 441 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 971
3 | 27 | 19 | 956 | 200 | 382 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 1 | 956
3 | 27 | 20 | 931 | 200 | 405 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 931
3 | 27 | 21 | 891 | 200 | 363 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 891
3 | 27 | 22 | 856 | 200 | 278 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 856
3 | 27 | 23 | 835 | 200 | 263 | 206 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -1 | 835
3 | 28 | 0 | 805 | 200 | 222 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 1 | 805
3 | 28 | 1 | 811 | 200 | 223 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 811
3 | 28 | 2 | 835 | 200 | 228 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 | -1 | 835
3 | 28 | 3 | 856 | 200 | 231 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 856
3 | 28 | 4 | 871 | 200 | 297 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 28 | 5 | 886 | 200 | 253 | 231 | 20 | 80 | 7 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 886
3 | 28 | 6 | 870 | 200 | 234 | 231 | 20 | 80 | 135 | 0 | 50 | 0 | 0 | -80 | 870
3 | 28 | 7 | 840 | 200 | 228 | 216 | 20 | 80 | 373 | 0 | 36 | 0 | 0 | -313 | 840
3 | 28 | 8 | 855 | 200 | 231 | 118 | 20 | 80 | 740 | 0 | 19 | 0 | -46 | -507 | 855
3 | 28 | 9 | 851 | 200 | 230 | 118 | 20 | 80 | 1049 | 0 | 14 | 0 | -46 | -814 | 851
3 | 28 | 10 | 830 | 200 | 227 | 118 | 20 | 80 | 1234 | -420 | 14 | -11 | -46 | -586 | 830
3 | 28 | 11 | 813 | 200 | 224 | 118 | 20 | 80 | 1328 | -834 | 22 | -22 | -46 | -261 | 829
3 | 28 | 12 | 789 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1316 | -827 | 39 | -39 | -50 | -110 | 968
3 | 28 | 13 | 779 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1190 | -748 | 47 | -47 | -46 | -228 | 807
3 | 28 | 14 | 767 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 929 | -148 | 56 | -46 | -46 | -617 | 767
3 | 28 | 15 | 763 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 589 | 0 | 55 | 0 | -46 | -474 | 763
3 | 28 | 16 | 777 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 258 | 0 | 44 | 0 | 0 | -277 | 777
3 | 28 | 17 | 821 | 200 | 225 | 231 | 20 | 80 | 38 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 821
3 | 28 | 18 | 860 | 200 | 259 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 860
3 | 28 | 19 | 851 | 200 | 303 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 851
3 | 28 | 20 | 835 | 200 | 264 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 1 | 835
3 | 28 | 21 | 808 | 200 | 222 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 | 1 | 808
3 | 28 | 22 | 775 | 200 | 235 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 775
3 | 28 | 23 | 759 | 200 | 221 | 231 | 20 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -8 | 759
3 | 29 | 0 | 735 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -45 | 735
3 | 29 | 1 | 745 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -38 | 745
3 | 29 | 2 | 775 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -19 | 775
3 | 29 | 3 | 801 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 801
3 | 29 | 4 | 817 | 200 | 224 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 817
3 | 29 | 5 | 831 | 200 | 227 | 238 | 20 | 80 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | -4 | 831
3 | 29 | 6 | 803 | 200 | 222 | 238 | 20 | 80 | 171 | 0 | 56 | 0 | 0 | -184 | 803
3 | 29 | 7 | 766 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 481 | 0 | 37 | 0 | -46 | -345 | 766
3 | 29 | 8 | 776 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 886 | 0 | 21 | 0 | -46 | -724 | 776
3 | 29 | 9 | 772 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1187 | -746 | 17 | -17 | -46 | -258 | 776
3 | 29 | 10 | 758 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1355 | -851 | 27 | -27 | -46 | -148 | 949
3 | 29 | 11 | 743 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1367 | -859 | 43 | -43 | -50 | -157 | 940
3 | 29 | 12 | 738 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1303 | -819 | 64 | -64 | -46 | -219 | 858
3 | 29 | 13 | 728 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 1144 | -698 | 74 | -61 | -46 | -324 | 728
3 | 29 | 14 | 719 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 922 | -122 | 66 | -54 | -46 | -686 | 719
3 | 29 | 15 | 720 | 200 | 221 | 118 | 20 | 80 | 627 | 0 | 52 | 0 | -46 | -552 | 720
3 | 29 | 16 | 745 | 200 | 221 | 225 | 20 | 80 | 275 | 0 | 39 | 0 | 0 | -315 | 745
3 | 29 | 17 | 799 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 799
3 | 29 | 18 | 849 | 200 | 233 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 | 0 | 849
3 | 29 | 19 | 848 | 200 | 276 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 848
3 | 29 | 20 | 831 | 200 | 227 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 43 | 0 | 23 | 0 | 831
3 | 29 | 21 | 803 | 200 | 222 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -35 | 803
3 | 29 | 22 | 767 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -109 | 767
3 | 29 | 23 | 750 | 200 | 221 | 238 | 20 | 80 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -156 | 750
3 | 30 | 0 | 731 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -185 | 731
3 | 30 | 1 | 745 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -165 | 745
3 | 30 | 2 | 777 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -141 | 777
3 | 30 | 3 | 805 | 200 | 222 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -123 | 805
3 | 30 | 4 | 832 | 200 | 227 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | -131 | 832
3 | 30 | 5 | 866 | 200 | 233 | 234 | 20 | 80 | 7 | 0 | 209 | 0 | 0 | -117 | 866
3 | 30 | 6 | 879 | 200 | 235 | 234 | 20 | 80 | 122 | 0 | 196 | 0 | 0 | -208 | 879
3 | 30 | 7 | 889 | 200 | 237 | 170 | 20 | 80 | 355 | 0 | 155 | 0 | 0 | -328 | 889
3 | 30 | 8 | 942 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 600 | 0 | 137 | 0 | 0 | -460 | 942
3 | 30 | 9 | 960 | 200 | 250 | 118 | 20 | 80 | 843 | 0 | 130 | 0 | -46 | -635 | 960
3 | 30 | 10 | 942 | 200 | 247 | 118 | 20 | 80 | 1020 | 0 | 114 | -38 | -46 | -773 | 942
3 | 30 | 11 | 932 | 200 | 245 | 118 | 20 | 80 | 1114 | -46 | 111 | -91 | -46 | -773 | 932
3 | 30 | 12 | 886 | 200 | 237 | 118 | 20 | 80 | 1117 | -84 | 118 | -97 | -50 | -773 | 886
3 | 30 | 13 | 906 | 200 | 241 | 118 | 20 | 80 | 1005 | 0 | 139 | -77 | -46 | -774 | 906
3 | 30 | 14 | 892 | 200 | 238 | 118 | 20 | 80 | 809 | 0 | 145 | 0 | -46 | -672 | 892
3 | 30 | 15 | 886 | 200 | 237 | 118 | 20 | 80 | 545 | 0 | 114 | 0 | 0 | -428 | 886
3 | 30 | 16 | 893 | 200 | 238 | 234 | 20 | 80 | 245 | 0 | 64 | 0 | 0 | -188 | 893
3 | 30 | 17 | 900 | 200 | 294 | 234 | 20 | 80 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 900
3 | 30 | 18 | 922 | 200 | 302 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 922
3 | 30 | 19 | 901 | 200 | 274 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 901
3 | 30 | 20 | 873 | 200 | 234 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 64 | 0 | 40 | 1 | 873
3 | 30 | 21 | 836 | 200 | 228 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -3 | 836
3 | 30 | 22 | 798 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -40 | 798
3 | 30 | 23 | 772 | 200 | 221 | 234 | 20 | 80 | 0 | 0 | 95 | 0 | -4 | -74 | 772
3 | 31 | 0 | 741 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -75 | 741
3 | 31 | 1 | 747 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -61 | 747
3 | 31 | 2 | 771 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -30 | 771
3 | 31 | 3 | 798 | 200 | 224 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -1 | 798
3 | 31 | 4 | 820 | 200 | 226 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 0 | 820
3 | 31 | 5 | 839 | 200 | 306 | 193 | 20 | 80 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 839
3 | 31 | 6 | 848 | 200 | 230 | 193 | 20 | 80 | 50 | 0 | 38 | 0 | 36 | 1 | 848
3 | 31 | 7 | 874 | 200 | 235 | 193 | 20 | 80 | 104 | 0 | 56 | 0 | 0 | -14 | 874
3 | 31 | 8 | 951 | 200 | 249 | 193 | 20 | 80 | 135 | 0 | 86 | 0 | 0 | -12 | 951
3 | 31 | 9 | 997 | 200 | 258 | 193 | 20 | 80 | 130 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 997
3 | 31 | 10 | 984 | 200 | 255 | 193 | 20 | 80 | 199 | 0 | 122 | 0 | 0 | -85 | 984
3 | 31 | 11 | 978 | 200 | 254 | 193 | 20 | 80 | 261 | 0 | 130 | 0 | 0 | -160 | 978
3 | 31 | 12 | 941 | 200 | 247 | 193 | 20 | 80 | 236 | 0 | 159 | 0 | -2 | -192 | 941
3 | 31 | 13 | 970 | 200 | 252 | 193 | 20 | 80 | 167 | 0 | 183 | 0 | 0 | -125 | 970
3 | 31 | 14 | 966 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 152 | 0 | 213 | 0 | 0 | -143 | 966
3 | 31 | 15 | 955 | 200 | 249 | 193 | 20 | 80 | 102 | 0 | 216 | 0 | 0 | -105 | 955
3 | 31 | 16 | 963 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 55 | 0 | 236 | 0 | 0 | -72 | 963
3 | 31 | 17 | 961 | 200 | 251 | 193 | 20 | 80 | 10 | 0 | 232 | 0 | 0 | -25 | 961
3 | 31 | 18 | 962 | 200 | 271 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 962
3 | 31 | 19 | 935 | 200 | 271 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 935
3 | 31 | 20 | 901 | 200 | 242 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -1 | 901
3 | 31 | 21 | 860 | 200 | 232 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -3 | 860
3 | 31 | 22 | 820 | 200 | 225 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -20 | 820
3 | 31 | 23 | 793 | 200 | 221 | 193 | 20 | 80 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -60 | 793
合計（百万kWh） |  |  | 77963.84 | 17520 | 22431.2 | 15917.9 | 1752 | 7008 | 23049.59 | -4612.13 | 20137.32 | -3039.58 | -328.61 | -21659.23 | 78176.46