## 様式5(送電線インピーダンス)
東北電力ネットワーク株式会社
2026年9月更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
0002 | 500 | 十和田幹線 | 上北変電所 | 岩手変電所 | 0.739 | 12.921 | 5.596
0003 | 500 | 北上幹線 | 岩手変電所 | 宮城変電所 | 1.195 | 20.854 | 9.063
0004 | 500 | 青葉幹線 | 宮城変電所 | 宮城中央支線 分岐 | 0.334 | 4.432 | 1.901
0004 | 500 | 青葉幹線 | 宮城中央支線 分岐 | 西仙台変電所 | 0.152 | 2.018 | 0.865
0005 | 500 | 宮城中央支線 | 青葉幹線分岐 | 宮城中央変電所 | 0.004 | 0.063 | 0.026
0006 | 500 | 常磐北幹線 | 西仙台変電所 | 宮城丸森開閉所 | 0.478 | 6.287 | 2.763
0010 | 500 | 常磐南幹線 | 宮城丸森開閉所 | 南相馬変電所 | 0.382 | 5.023 | 2.207
0102 | 275 | 北青幹線 | 上北変電所 | 青森変電所 | 2.56 | 19.448 | 0.606
0103 | 275 | 北奥幹線 | 青森変電所 | 能代変電所 | 5.778 | 43.896 | 1.367
0104 | 275 | 北部幹線 | 上北変電所 | 五戸幹線分岐 | 1.341 | 16.343 | 0.541
0104 | 275 | 北部幹線 | 五戸幹線分岐 | 岩手変電所 | 2.155 | 26.249 | 0.868
0106 | 275 | 五戸幹線 | 北部幹線分岐 | 五戸変電所 | 1.08 | 8.205 | 0.255
0107 | 275 | 岩手幹線 | 岩手変電所 | 雫石開閉所 | 2.375 | 15.917 | 0.496
0108 | 275 | 秋盛幹線 | 秋田変電所 | 雫石開閉所 | 5.302 | 36.018 | 1.083
0110 | 275 | 早池峰幹線 | 岩手変電所 | 東花巻支線分岐 | 3.294 | 28.29 | 0.881
0110 | 275 | 早池峰幹線 | 東花巻支線分岐 | 水沢変電所 | 1.731 | 14.867 | 0.463
0112 | 275 | 水沢幹線 | 水沢変電所 | 宮城変電所 | 4.524 | 30.312 | 0.944
0114 | 275 | 大潟幹線 | 能代変電所 | 秋田変電所 | 1.361 | 18.669 | 0.617
0117 | 275 | 秋田幹線 | 秋田変電所 | 羽後変電所 | 5.385 | 36.083 | 1.123
0118 | 275 | 奥羽幹線 | 羽後変電所 | 宮城変電所 | 5.24 | 35.476 | 1.076
0120 | 275 | 陸羽幹線 | 宮城変電所 | 新庄変電所 | 2.294 | 24.793 | 0.82
0121 | 275 | 牡鹿幹線 | 発電所 | 石巻変電所 | 1.101 | 11.894 | 0.393
0122 | 275 | 鳴瀬幹線 | 石巻変電所 | 宮城変電所 | 1.655 | 17.886 | 0.592
0123 | 275 | 宮城幹線 | 宮城変電所 | 仙台変電所 | 2.236 | 14.982 | 0.466
0124 | 275 | 仙台幹線 | 仙台変電所 | 西仙台変電所 | 2.558 | 12.836 | 0.39
0125 | 275 | 松島幹線 | 発電所 | 宮城中央変電所 | 2.199 | 34.782 | 1.15
0126 | 275 | 蔵王幹線 | 西仙台変電所 | 米沢変電所 | 7.068 | 35.805 | 1.075
0128 | 275 | 朝日幹線 | 西仙台変電所 | 南山形幹線分岐 | 1.335 | 17.523 | 0.705
0128 | 275 | 朝日幹線 | 南山形幹線分岐 | 越後開閉所 | 2.594 | 34.057 | 1.37
0129 | 275 | 0129線 | 発電所 | 仙台変電所 | 0.544 | 6.623 | 0.219
0130 | 275 | 山形幹線 | 新庄変電所 | 西山形変電所 | 1.185 | 19.749 | 0.791
0131 | 275 | 東北幹線 | 本名変電所 | 米沢変電所 | 6.629 | 33.423 | 1.016
0133 | 275 | 吾妻幹線 | 米沢変電所 | 福島変電所 | 1.284 | 15.646 | 0.518
0135 | 275 | 飯豊幹線 | 新潟変電所 | 米沢変電所 | 5.839 | 39.345 | 1.208
0136 | 275 | 相福幹線 | 福島変電所 | 東福島支線分岐 | 0.755 | 9.197 | 0.304
0136 | 275 | 相福幹線 | 東福島支線分岐 | 南相馬変電所 | 1.108 | 13.502 | 0.447
0137 | 275 | 東福島支線 | 相福幹線分岐 | 東福島変電所 | 0.018 | 0.136 | 0.004
0139 | 275 | 阿武隈幹線 | 福島変電所 | 須賀川変電所 | 1.543 | 18.793 | 0.622
0140 | 275 | 勿来幹線 | 勿来支線分岐 | 須賀川変電所 | 2.647 | 20.106 | 0.626
0141 | 275 | 勿来支線 | いわき変電所 | 勿来幹線分岐 | 0.039 | 0.293 | 0.009
0144 | 275 | 新潟幹線 | 新潟変電所 | 本名変電所 | 4.253 | 22.257 | 0.645
0147 | 275 | 北新幹線 | 北新潟変電所 | 越後開閉所 | 0.691 | 9.332 | 0.454
0148 | 275 | 五頭幹線 | 越後開閉所 | 新潟変電所 | 0.738 | 9.966 | 0.485
0149 | 275 | 中越幹線 | 越後開閉所 | 中越変電所 | 1.502 | 25.264 | 1.017
0153 | 275 | 東花巻支線 | 早池峰幹線分岐 | 東花巻変電所 | 0.162 | 1.394 | 0.043
0154 | 275 | 南山形幹線 | 朝日幹線分岐 | 西山形変電所 | 0.499 | 8.378 | 0.337
0156 | 275 | 名取幹線 | 西仙台変電所 | 名取変電所 | 1.451 | 9.726 | 0.303
0507 | 154 | 青森線 | 上北変電所 | 青森変電所 | 23.4 | 74.674 | 0.14
0514 | 154 | 上北線 | 上北変電所 | 八戸変電所 | 28.786 | 77.549 | 0.141
0520 | 154 | 南八戸線 | 八戸変電所 | 南八戸変電所 | 7.547 | 24.083 | 0.045
0521 | 154 | 西八戸線 | 南八戸変電所 | 五戸変電所 | 3.861 | 25.991 | 0.053
0524 | 154 | 津軽線 | 青森変電所 | 南津軽変電所 | 13.066 | 55.305 | 0.108
0525 | 154 | 南津軽線 | 南津軽変電所 | 大館変電所 | 22.233 | 94.109 | 0.183
0532 | 154 | 岩盛線 | 岩手変電所 | 盛岡変電所 | 6.173 | 53.813 | 0.12
0533 | 154 | 羽中線 | 大仙変電所 | 盛岡変電所 | 33.945 | 156.517 | 0.287
0535 | 154 | 盛岡線 | 盛岡変電所 | 北上変電所 | 15.329 | 80.561 | 0.163
0539 | 154 | 栗駒線 | 北上変電所 | 宮城変電所 | 31.82 | 168.14 | 0.34
0543 | 154 | 室根線 | 水沢変電所 | 気仙沼変電所 | 12.674 | 68.742 | 0.134
0544 | 154 | 氷上線 | 水沢変電所 | 大船渡変電所 | 16.31 | 91.2 | 0.167
0546 | 154 | 大船渡線 | 大船渡変電所 | 気仙沼変電所 | 12.589 | 56.294 | 0.101
0548 | 154 | 北秋Ａ，Ｂ線 | 大館変電所 | 秋田変電所 | 27.11 | 117.16 | 0.219
0552 | 154 | 南秋Ａ線 | 秋田変電所 | 御所野変電所 | 11.191 | 42.803 | 0.075
0553 | 154 | 南秋Ｂ線 | 秋田変電所 | 御所野変電所 | 10.592 | 39.168 | 0.073
0555 | 154 | 由利Ａ，Ｂ線 | 御所野変電所 | 由利変電所 | 21.154 | 94.584 | 0.171
0562 | 154 | 大崎線 | 宮城変電所 | 大崎変電所 | 4.401 | 31.489 | 0.067
0563 | 154 | 西石巻線 | 大崎変電所 | 西石巻変電所 | 5.981 | 43.793 | 0.093
0564 | 154 | 河南線 | 石巻変電所 | 西石巻変電所 | 0.619 | 5.271 | 0.011
0566 | 154 | 代ヶ崎線 | 発電所 | 仙台変電所 | 4.174 | 31.558 | 0.068
0568 | 154 | 仙台港東線 | 東仙台変電所 | 0569線分岐 | 0.119 | 1.299 | 0.005
0568 | 154 | 仙台港東線 | 0569線分岐 | 仙台港変電所 | 0.655 | 7.169 | 0.029
0569 | 154 | 0569線 | 発電所 | 仙台港東線分岐 | 0.781 | 7.757 | 0.015
0571 | 154 | 仙台港西線 | 仙台変電所 | 仙台港変電所 | 1.129 | 12.357 | 0.05
0583 | 154 | 五港線 | 仙台港変電所 | 五ツ橋変電所 | 2.091 | 15.905 | 0.724
0584 | 154 | 南仙台線 | 仙台港変電所 | 南仙台変電所 | 2.69 | 19.25 | 0.041
0587 | 154 | 中五線 | 五ツ橋変電所 | 中仙台変電所 | 0.094 | 0.863 | 0.18
0588 | 154 | 中仙台線 | 中仙台変電所 | 南仙台変電所 | 0.565 | 3.512 | 0.596
0589 | 154 | 仙南線 | 仙南変電所 | 名取変電所 | 1.47 | 11.08 | 0.024
0590 | 154 | 秋柴線 | 西仙台変電所 | 仙南変電所 | 6.121 | 41.04 | 0.088
0594 | 154 | 羽後Ａ，Ｂ線 | 酒田北港変電所 | 八幡西線分岐 | 3.522 | 18.825 | 0.036
0594 | 154 | 羽後Ａ，Ｂ線 | 八幡西線分岐 | 由利変電所 | 9.849 | 47.861 | 0.087
0596 | 154 | 八幡西Ａ，Ｂ線 | 羽後線分岐 | 八幡開閉所 | 0.77 | 4.177 | 0.008
0598 | 154 | 酒田北港Ａ，Ｂ線 | 酒田北港変電所 | 最上幹線分岐 | 0.968 | 9.353 | 0.036
0600 | 154 | 最上幹線 | 酒田北港線分岐 | 八幡南線分岐 | 0.5 | 4.25 | 0.017
0600 | 154 | 最上幹線 | 八幡南線分岐 | 新庄変電所 | 5.2 | 55.971 | 0.182
0601 | 154 | 八幡南線 | 最上幹線分岐 | 八幡開閉所 | 0.894 | 7.604 | 0.016
0608 | 154 | 新庄線 | 新庄変電所 | 西山形変電所 | 11.892 | 91.92 | 0.197
0611 | 154 | 西山形線 | 西山形変電所 | 山形変電所 | 2.388 | 20.022 | 0.043
0612 | 154 | 東山形線 | 西山形変電所 | 飯塚支線分岐 | 2.251 | 19.157 | 0.041
0612 | 154 | 東山形線 | 飯塚支線分岐 | 東山形変電所 | 5.8 | 25.01 | 0.049
0613 | 154 | 飯塚支線 | 東山形線分岐 | 山形変電所 | 0.012 | 0.098 | 0
0626 | 154 | 第一福島線，第二福島線 | 西福島変電所 | 荒井線分岐 | 5.83 | 14.446 | 0.024
0626 | 154 | 第一福島線，第二福島線 | 荒井線分岐 | 会津変電所 | 29.91 | 80.649 | 0.141
0628 | 154 | 荒井線 | 福島変電所 | 第一，二福島線 分岐 | 3.688 | 13.637 | 0.026
0630 | 154 | 西福島線 | 福島変電所 | 西福島変電所 | 1.891 | 14.295 | 0.031
0631 | 154 | 磐梯線 | 日和田変電所 | 会津変電所 | 23.606 | 78.93 | 0.148
0632 | 154 | 日和田線 | 郡山変電所 | 日和田変電所 | 6.091 | 15.643 | 0.029
0633 | 154 | 東和線 | 東福島変電所 | 日和田変電所 | 6.288 | 53.507 | 0.115
0634 | 154 | 郡山Ａ線 | 須賀川変電所 | 郡山変電所 | 2.007 | 15.176 | 0.033
0637 | 154 | 宇津峰線 | 郡山変電所 | いわき変電所 | 13.101 | 93.163 | 0.198
0640 | 154 | 平線 | いわき変電所 | 平変電所 | 3.274 | 18.867 | 0.039
0641 | 154 | 0641線 | 平変電所 | 釜戸支線分岐 | 0.94 | 7.13 | 0.015
0642 | 154 | 釜戸支線 | 0641線分岐 | いわき変電所 | 4.692 | 18.059 | 0.031
0661 | 154 | 鹿瀬線 | 本名変電所 | 発電所 | 13.721 | 60.426 | 0.109
0662 | 154 | 伊南川線 | 本名変電所 | 6G01 | 3.127 | 14.53 | 0.026
0663 | 154 | 越後線 | 6G01 | 長岡変電所 | 24.909 | 108.675 | 0.2
0665 | 154 | 鹿新線 | 新潟変電所 | 発電所 | 8.541 | 37.569 | 0.068
0666 | 154 | 揚川東線 | 発電所 | 717 | 3.421 | 15.066 | 0.027
0667 | 154 | 揚川西線 | 717 | 新潟変電所 | 5.273 | 23.002 | 0.042
0669 | 154 | 北新潟線 | 新潟変電所 | 北新潟変電所 | 6.417 | 58.552 | 0.126
0676 | 154 | 北中線 | 中新潟変電所 | 北新潟変電所 | 4.134 | 37.064 | 0.126
0677 | 154 | 中西線 | 中新潟変電所 | 西新潟変電所 | 2.379 | 12.872 | 0.025
0678 | 154 | 中新潟線 | 新潟変電所 | 中新潟変電所 | 9.685 | 48.955 | 0.095
0681 | 154 | 西新潟線 | 新潟変電所 | 西新潟変電所 | 5.869 | 48.188 | 0.103
0682 | 154 | 新南線 | 新潟変電所 | 南新潟変電所 | 8.123 | 61.569 | 0.132
0684 | 154 | 新三線 | 新潟変電所 | 三条変電所 | 7.634 | 57.766 | 0.124
0687 | 154 | 三中線 | 中越変電所 | 三条変電所 | 10.794 | 37.112 | 0.071
0691 | 154 | 南新潟線 | 中越変電所 | 南新潟変電所 | 15.009 | 86.251 | 0.177
0695 | 154 | 長岡Ａ線 | 中越変電所 | 長岡変電所 | 6.567 | 34.385 | 0.07
0696 | 154 | 長岡Ｂ線 | 中越変電所 | 長岡変電所 | 8.67 | 36.71 | 0.07
0697 | 154 | 南長岡線 | 長岡変電所 | 南長岡変電所 | 2.95 | 14.72 | 0.03
0698 | 154 | 魚沼線 | 長岡変電所 | 魚沼変電所 | 9.218 | 62.08 | 0.126
0700 | 154 | 米山線 | 南長岡変電所 | 東上越変電所 | 12.799 | 86.177 | 0.174
0703 | 154 | 頚城線 | 魚沼変電所 | 東上越変電所 | 11.369 | 69.974 | 0.141
0719 | 154 | 西羽中線 | 御所野変電所 | 大仙変電所 | 15.32 | 74.51 | 0.139
0720 | 154 | 北上東線 | 北上変電所 | 東花巻変電所 | 5.854 | 33.865 | 0.069
0722 | 154 | 愛島郡山線 | 名取変電所 | 南仙台変電所 | 1.811 | 11.506 | 0.024
0741 | 154 | 中山線 | 中山変電所 | 根白石変電所 | 2.399 | 12.564 | 0.024
0742 | 154 | 長命線 | 根白石変電所 | 泉変電所 | 4.441 | 20.398 | 0.146
0579 | 154 | 秋根線 | 根白石変電所 | 西仙台変電所 | 6.983 | 30.84 | 0.056
0578 | 154 | 根白石線 | 高森変電所 | 根白石変電所 | 0.967 | 4.389 | 0.008
0580 | 154 | 西仙台線 | 西仙台変電所 | 愛子変電所 | 3.79 | 18.14 | 0.034
0581 | 154 | 愛子線 | 愛子変電所 | 中山変電所 | 5.652 | 27.319 | 0.051
0577 | 154 | 高森線 | 高森変電所 | 明通変電所 | 1.573 | 7.079 | 0.013
0575 | 154 | 明通線 | 仙台変電所 | 明通変電所 | 2.727 | 12.149 | 0.034
0574 | 154 | 仙台泉線 | 仙台変電所 | 泉変電所 | 1.67 | 7.238 | 0.118
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
東北電力ネットワーク株式会社
2026年9月更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
001 | 275 | 154 | 五戸変電所 MT1 | 52.4 | 位相調整機能付（調整可能範囲：-12.72°～12.72°）
001 | 275 | 154 | 五戸変電所 MT2 | 54.57 | 〃
002 | 500 | 275 | 上北変電所 MT52 | 11.5
002 | 500 | 275 | 上北変電所 MT53 | 11.41
002 | 275 | 154 | 上北変電所 MT2 | 35.87
002 | 275 | 154 | 上北変電所 MT3 | 55.9
002 | 275 | 154 | 上北変電所 MT4 | 37.3
003 | 275 | 154 | 青森変電所 MT1 | 53.13
003 | 275 | 154 | 青森変電所 MT2 | 52.63
004 | 500 | 275 | 岩手変電所 MT2 | 13.94
004 | 275 | 154 | 岩手変電所 MT4 | 53.93
004 | 275 | 154 | 岩手変電所 MT5 | 55.2
004 | 275 | 154 | 岩手変電所 MT6 | 55.6
005 | 275 | 154 | 水沢変電所 MT1 | 54
005 | 275 | 154 | 水沢変電所 MT2 | 53.33
006 | 275 | 154 | 東花巻変電所 MT1 | 53.97 | 位相調整機能付（調整可能範囲：-10.0°～10.0°）
006 | 275 | 154 | 東花巻変電所 MT2 | 54.3 | 〃
007 | 275 | 154 | 秋田変電所 MT1 | 46.27 | 位相調整機能付（調整可能範囲：-10.23°～10.23°）
007 | 275 | 154 | 秋田変電所 MT2 | 54.6 | 〃
007 | 275 | 154 | 秋田変電所 MT3 | 31.07 | 〃
007 | 275 | 154 | 秋田変電所 MT4 | 54 | 〃
008 | 500 | 275 | 西仙台変電所 MT1 | 15.95
008 | 500 | 275 | 西仙台変電所 MT2 | 15.8
008 | 275 | 154 | 西仙台変電所 MT4 | 54.93
008 | 275 | 154 | 西仙台変電所 MT5 | 54.73
008 | 275 | 154 | 西仙台変電所 MT6 | 54.77
009 | 500 | 275 | 宮城変電所 MT502 | 21.83
009 | 275 | 154 | 宮城変電所 MT1 | 54.23
009 | 275 | 154 | 宮城変電所 MT2 | 63.72
009 | 275 | 154 | 宮城変電所 MT3 | 54.83
009 | 275 | 154 | 宮城変電所 MT4 | 55.5
009 | 275 | 275 | 宮城変電所 FR35 | 18.6 | 位相調整装置（調整可能範囲：-10.0°～10.0°），宮城(変)275母線～宮城幹線
009 | 275 | 275 | 宮城変電所 FR36 | 18.54 | 〃
010 | 500 | 275 | 宮城中央変電所 MT1 | 9.16
010 | 500 | 275 | 宮城中央変電所 MT2 | 13.86
011 | 275 | 154 | 石巻変電所 MT1 | 55.93
011 | 275 | 154 | 石巻変電所 MT2 | 55.73
011 | 275 | 154 | 石巻変電所 MT3 | 51.57
012 | 275 | 154 | 仙台変電所 MT1 | 63.32
012 | 275 | 154 | 仙台変電所 MT2 | 62.96
012 | 275 | 154 | 仙台変電所 MT3 | 62.92
012 | 275 | 154 | 仙台変電所 MT4 | 35.69
013 | 275 | 154 | 東仙台変電所 MT1 | 36.58 | 位相調整機能付（調整可能範囲：-12.0°～12.0°）
013 | 275 | 154 | 東仙台変電所 MT2 | 36.62 | 〃
014 | 275 | 154 | 新庄変電所 MT5 | 52.9
015 | 275 | 154 | 西山形変電所 MT5 | 55.37
015 | 275 | 154 | 西山形変電所 MT6 | 55.3
016 | 275 | 154 | 福島変電所 MT1 | 52.27
016 | 275 | 154 | 福島変電所 MT2 | 52.7
017 | 275 | 154 | 東福島変電所 MT2 | 36.27 | 位相調整機能付（調整可能範囲：-10.0°～10.0°）
017 | 275 | 154 | 東福島変電所 MT3 | 36.47 | 〃
018 | 275 | 154 | 須賀川変電所 MT1 | 51.73
018 | 275 | 154 | 須賀川変電所 MT2 | 50.97
018 | 275 | 154 | 須賀川変電所 MT3 | 52.1
019 | 275 | 154 | いわき変電所 MT1 | 55.13
019 | 275 | 154 | いわき変電所 MT2 | 55.13
019 | 275 | 154 | いわき変電所 MT3 | 55.33
020 | 500 | 275 | 南相馬変電所 MT2 | 14.4
020 | 500 | 275 | 南相馬変電所 MT3 | 14.42
022 | 275 | 154 | 本名変電所 MT1 | 69.47
022 | 275 | 154 | 本名変電所 MT2 | 66.93
023 | 275 | 154 | 北新潟変電所 MT4 | 39.11 | 位相調整機能付（調整可能範囲：0.0°～15.0°）
023 | 275 | 154 | 北新潟変電所 MT5 | 39.13 | 〃
024 | 275 | 154 | 新潟変電所 MT1 | 39.49 | 位相調整機能付（調整可能範囲：-10.28°～10.28°）
024 | 275 | 154 | 新潟変電所 MT3 | 48.37 | 〃
024 | 275 | 154 | 新潟変電所 MT4 | 39.64 | 〃
024 | 275 | 154 | 新潟変電所 FR5 | 15.91 | 位相調整装置（調整可能範囲：-20.0°～0.0°），新潟(変)275母線～五頭幹線
025 | 275 | 154 | 中越変電所 MT4 | 35.42
025 | 275 | 154 | 中越変電所 MT5 | 35.29
025 | 275 | 154 | 中越変電所 MT6 | 35.13
027 | 275 | 154 | 名取変電所 MT1 | 34.67
027 | 275 | 154 | 名取変電所 MT2 | 34.56
【転載禁止】